## T-PRES
|  |  |  | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster,
|  |  |  | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC.
|  |  |  | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P.
|  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 01 | Treballs previs / Enderrocs i desmuntatges
|  | Titol 3 | 01 | Treballs Previs
01.01.01 | 1 | P127-EKSA | m2 | Bastida tubular metàl·lica fixa, per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 0 | 79.92
01.01.01 | 2 | P124-H9AE | u | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2'' | 0 | 1
01.01.01 | 3 | P124-H9AF | u | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim | 0 | 1
01.01.01 | 4 | P221F-A8IC | m3 | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió | 0 | 20.213
01.01.01 | 5 | P2R4-VSTV | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades i graves a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0 | 27.323
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 01 | Treballs previs / Enderrocs i desmuntatges
|  | Titol 3 | 02 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.02 | 1 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 33
01.01.02 | 2 | P2144-H8EA | m2 | Arrencada de fusteria de façana de ferro i vidre, de dimensions 9,77x3,8 m i 6,51x3,8 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 62
01.01.02 | 3 | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 2
01.01.02 | 4 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 10.846
01.01.02 | 5 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de maó ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 137.115
01.01.02 | 6 | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5-7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 58.503
01.01.02 | 7 | P214T-SA21 | m2 | Enderroc d'envà, extradossat, o qualsevol tipus de divisòria o compartimentació vertical de ceràmica, plaques de guix laminat o de qualsevol característica, de fins a 10 cm de gruix, inclosos qualsevol tipus de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 23.645
01.01.02 | 8 | P214T-SA20 | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, inclosos els revestiments de qualsevol tipus que tingui, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 22.612
01.01.02 | 9 | P21Z2-HGY8 | m | Tall en paret de bloc de morter ciment, de 20 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 0 | 8.008
01.01.02 | 10 | P214R-8GWY | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 18.124
01.01.02 | 11 | P214R-8GX3 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30-45 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 73.635
01.01.02 | 12 | P2143-Z001 | m2 | Desmuntatge d'escenari complet, incloses escala i rampa amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclouen suports i paviment de l'escenari. | 0 | 32
01.01.02 | 13 | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó i rampa d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de passamans existents. | 0 | 19.66
01.01.02 | 14 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 451.23
01.01.02 | 15 | P2143-4RQW | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 40.63
01.01.02 | 16 | PY05-5CI7 | m | Obertura de regata en paviment, amb mitjans mecànics i tapada amb morter i acabat lliscat amb guix C6 | 0 | 194.48
01.01.02 | 17 | P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 1
01.01.02 | 18 | P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 1
01.01.02 | 19 | P21GS-4RVJ | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 1
01.01.02 | 20 | P21GH-SA07 | u | Arrencada, desmuntatge i enderroc de les instal·lacions existents i obsoletes, mecanismes, conductes, cablejat, canalitzacions, punts de consum, derivacions, caixes, equips interiors i exteriors (unitats exteriors de clima ubicades a coberta), tots els elements i materials que composen el conjunt d'instal·lacions existents actuals del local, tant a sostres, revestiments, a paraments verticals, paviment, interior del local o exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 0 | 415
01.01.02 | 21 | P21G0-SA99 | u | Conjunt de treballs de desmuntatge i retirada de les unitats de clima actuals de coberta a una alçada aproximada de 12 m respecte la cota de paviment exterior, així com tots els elements que la composen i la connecten. Inclou tots els treballs manuals, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 0 | 1
01.01.02 | 22 | P21DB-6PEU | u | Desmuntatge d'elements de protecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització | 0 | 22
01.01.02 | 23 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat per a formació de rases per l'instal·lació del sanejament dels banys, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs necessaris per tal que la partida quedi totalment realitzada. | 0 | 38.495
01.01.02 | 24 | P221D-DZ2Z | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora | 0 | 11.549
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 02 | Afectacions a tercers
01.02 | 1 | PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 44
01.02 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de elements existens amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment | 0 | 45
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 03 | Sistema estructural
|  | Titol 3 | 03 | Escales i rampes
01.03.03 | 1 | P9QA-ZE01 | m2 | E01 - Escala de fusta Escala de 3 graons de 30x16 cm, d'ample variable (1,80 a 2,60 m). Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Graons i estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de petja i contrapetja amb taulers de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 1.99
01.03.03 | 2 | P9QA-ZE02 | m2 | E02 - Escala de fusta Escala de 3 graons de 30x16 cm i 80 cm d'amplada. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Graons i estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de petja i contrapetja amb taulers de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 0.9
01.03.03 | 3 | P9QA-ZE03 | m2 | E03 - Rampa de fusta Rampa de 100 cm d'amplada amb un 10% de pendent per un desnivell de 63 cm amb replà intermig. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de tarima inclinada amb tauler de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà, desuntable. Tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Tot segons indicacions de la D.F. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 9.8
01.03.03 | 4 | P9QA-ZE04 | m2 | E04 - Rampa de fusta Rampa de 2,5 d'amplada variable i desnivell de 2,5%. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de tarima inclinada amb tauler de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 03 | Sistema estructural
|  | Titol 3 | 04 | Estructures auxiliars
01.03.04 | 1 | P9QA-ZE05 | m2 | E05 - Tarima autoportant de fusta Estructura i tarima autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Tarima de 30 mm de guix, col·locada a una alçada de 65 cm damunt d'un entramat de costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a terra. Inclou faldó frontal de l'escenari. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 34.85
01.03.04 | 2 | P44C-DP1M | kg | E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 80 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 3 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locats a les següents alçades des de el forjat inferior, 65 cm, 135 cm i 270 cm. Les traves horitzontals col·locades a 135 i 270 cm permetran formar el premarc per rebre la fusteria de la finestra així com les portes. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 92.34
01.03.04 | 3 | P44C-DP1N | kg | E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Els perfils tindran una longitud màxima de 120 cm per poder ubicar els equips per fora del fals sostre i portaran una placa de 100 x100 mm i 2,5mm de gruix per rebre l'equip. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 23.085
01.03.04 | 4 | P44C-DP1L | kg | E07b - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Estructura en ´´U´´ (140 x 400 x 140 mm) conformade per perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 104.652
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
|  | Titol 3 | 01 | Façana
|  | Titol 4 | 02 | Obertures
01.04.01.02 | 1 | PAF3-FA01 | u | FA01 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 90 cm de pas lliure i tres targes fixes, dues laterals i una intermitja de 90 cm cadascuna, per a un buit d'obra aproximat de 651x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | 0 | 1
01.04.01.02 | 2 | PAF3-FA02 | u | FA02 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 95 cm de pas lliure situades als extrems i una tarja fixa central de 581 cm amb particions cada 95 cm, per a un buit d'obra aproximat de 977x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
|  | Titol 3 | 02 | Coberta
|  | Titol 4 | 01 | Part massissa
01.04.02.01 | 1 | P6142-57ER | m2 | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 5.04
01.04.02.01 | 2 | E4LM1A20 | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Inclou rebaix parcial dels murs per recolzament de la xapa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6.865
01.04.02.01 | 3 | P93E-LVEX | m2 | Llosa de 5 cm de gruix amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6.865
01.04.02.01 | 4 | P3C1-D6WK | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6.865
01.04.02.01 | 5 | P3C0-3D8G | kg | Connectors entre nova llosa i llosa existent AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resines tipus HILTI RE-500. Disposició: 1 Ø 10 c/40 cm Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
|  | Titol 3 | 02 | Coberta
|  | Titol 4 | 02 | Pou de llum
01.04.02.02 | 1 | PAF3-7N18 | u | FA03 - Fusteria pou de llum Nova fusteria exterior d'alumini i vidre d'una fulla oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic. Vidres aïllants de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè. Tramitancia tèrmica del vidre U? 1,3 W/m2K. Alumini lacat, ral a definir per la D.F. | 0 | 2
01.04.02.02 | 2 | PEKI-HAFX | u | FA04 - Reixa de ventilació Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini lacat color a definir per la D.F. i reixeta de malla metàl·lica, aletes en Z i fixada al bastiment. Inclou estructura tubular 50.50.3 + malla d'acer inoxidable amb perfils L20.3 + lames de ventilació. | 0 | 4
01.04.02.02 | 3 | P555-4WX7 | u | Suministrament i col·locació de claraboia de cúpula fixa parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat (PMMA) d'alt impacte, de base rectangular, llum de buit 150x220 cm (màxim),fixat a sòcol de 20 cm d'alçada realitzat amb perfileria metàl·lica (tubs 50.05.3) ancorats a sòcol d'obra. Inclou reixa de ventilació perimetral, tot lacat color a definir per la D.F. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
|  | Titol 3 | 02 | Coberta
|  | Titol 4 | 03 | Acabats
01.04.02.03 | 1 | P811-3EJS | m2 | R05 - Arrebossat esquerdejat vertical exterior Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 5.28
01.04.02.03 | 2 | P89H-4V7G | m2 | A03a - Pintura plàstica vertical exterior sobre parament existent Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 5.28
01.04.02.03 | 3 | PR4HG-957Y | u | Plantes vegetals d'exterior Subministrament de Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 17
01.04.02.03 | 4 | P750-IJY8 | m2 | Làmina impermeabilitzant de coberta Membrana de gruix 1,8 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport. Inlcou reforços perimetrals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 33.29
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació i divisòries
01.05.01.01 | 1 | P637-SD09 | m2 | D02 - Envà de ciment reforçat e = 68 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+50+9/400 (40) LM, de 68 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 40 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 37.287
01.05.01.01 | 2 | P6142-57ER | m2 | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1.98
01.05.01.01 | 3 | P6142-0001 | m2 | D04 - Envà de fusta natural e=26mm Ampit de h=100 cm, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat de 40 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=26 mm. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 7.24
01.05.01.01 | 4 | P6142-0002 | m2 | D05 - Envà de fusta + ciment reforçat e=109mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, amb portes, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, installat amb adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm damunt d'un sistema de rastrells verticals de fusta de 10 x 40 mm de gruix, col·locats cada 40 cm a un costat de l'estructura d'acer galvanitzat de 70 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), a l'altre cara una doble placa de ciment reforçat amb fibres naturals e=9 mm de gruix, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=109 mm. Portes dobles de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=20 mm de gruix amb sistema d'obertura de frontissa porta abatible. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 16.69
01.05.01.01 | 5 | P637-SD02 | m2 | D01 - Envà de ciment reforçat e = 106 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+9+70+9+9/400 (40) LM, de 106 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 70 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 269.283
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 02 | Revestiments i acabats verticals
01.05.01.02 | 1 | P637-SD03 | m2 | R01 - Extradossat de ciment reforçat e = 79 mm Extradossat de 4,50m maxims d'alçada, interior format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor, 9+70/400 (50) LM, de 79 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 800 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, ànima amb llana de roca de 60 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Aïllament acústic del conjunt 37 dB (-2; -6), 35 dBa. Inclou banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 52.923
01.05.01.02 | 2 | P864-AE66 | m2 | R02a - Revestiment de fusta lineal Revestiment de 3.50m màxim d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils metàl·lics. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 35.876
01.05.01.02 | 3 | P864-AE67 | m2 | R02b - Revestiment de fusta corbat Revestiment fins a 3.50 m d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils fusta. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 81.533
01.05.01.02 | 4 | P862-SA59 | m2 | R03 - Revestiment parament vertical làmina vinílica rotlle Revestiment fins a 3.50m d'alçada de parament vertical amb làmina vinílica homogenia en rotlle tipus Protect Wall 1,5mm, model UNI white grey 264991 132 de Tarkett o equivalent, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Tractat superficialment amb la protecció Top Clea XP, per una fàcil neteja. Comportament al foc: Bs2-d0 (EN 13501-1) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilitat: reciclable. -Petja de carbó (Cradle-to-Gate, EPD Mòduls A1-A3): 4,40 kg CO2e /m² -Contingut de ftalatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Platino (< o = 100 µg / m³) (EN 16516) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 128.733
01.05.01.02 | 5 | P9R0-Z001 | m2 | R04 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic, color a definir per la DF amb sub base acústica tipus Desso SoundMaster Thrive de Tarkett o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Es realitzarà un sanejat de les superficies verticals on anirà el revestiment de moqueta. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 74.302
01.05.01.02 | 6 | P864-AE75 | m2 | R06 - Revestiment de fusta wengue Revestiment vertical a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 4.78
01.05.01.02 | 7 | P8Z2-47Y0 | m2 | A01 - Buixardat pilars Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics i acabat amb una capa de pintura de làtex. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 45.87
01.05.01.02 | 8 | P89I-SA04 | m2 | A02 - Pintura acrílica vertical interior sobre parament Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 332.265
01.05.01.02 | 9 | P89H-4V6UX | m2 | A03 - Pintura plàstica vertical interior sobre parament existent Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 217.843
01.05.01.02 | 10 | P89B-4UEH | m2 | A03 - Pintura plàstica sobre cantells de bigues de formigó armat existents Pintat de cantells de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb pintura de color negre. | 0 | 124.724
01.05.01.02 | 11 | E844X211 | m | Formació de cortiner en parament vertical de guix laminat Formació de cortiner en parament vertical de plaques de guix laminat de 50 cm d'amplada, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada i trasdossat a sostre fins remat en parament vertical de tancament; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. Acabat pintat en color blanc. Inclou qualsevol treball i/o material necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. | 0 | 30.72
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 03 | Obertures
01.05.01.03 | 1 | PAQ5-FF01 | u | FF01 - Porta fusta 80x215 Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220 cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 3
01.05.01.03 | 2 | PAQ5-FF02A | u | FF02a - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 3 | PAQ5-FF02B | u | FF02b - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 4 | PAQ5-FF03 | u | FF03 - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents acústiques, per a interior, batent, de 55 mm de gruix, amb una llum de pas de 125 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x218 cm, per a un gruix de bastiment de 17 cm, com a màxim, amb DM i interior d'aglomerat de fusta, doble galze amb ribets de goma. Guillotina inclosa a la part interior de la fulla batent. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb joc de manetes, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou finestra en cada fulla de 30 cm de diàmetre, amb vidre 6+6/10/4+4 i làmina acústica. Inclou part proporcional de pintura (lacat de la fusteria) color a definir per la Direcció Facultativa. Aïllament acústic de 40 dB. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 5 | PAQ5-FF04 | u | FF04 - Porta fusta dues fulles batents 180x215 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 6 | PAQ5-FF05 | u | FF05 - Porta fusta dues fulles batents 200x210 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany ocult de pressió tipus ´´toca-toca´´, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 7 | PAQ5-FF06 | u | FF06 - Porta de fusta batent Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 80x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 6
01.05.01.03 | 8 | P660-MV01 | u | MV01 - Mampara acústica de vidres fixes i porta doble batent Subministrament i col·locació de conjunt de mampara de dimensions aproximades de 4,04 x 2,20 m, formada per dues fulles fixes i una porta doble batent amb un ample de pas lliure de 90 cm. Mampara fabricada amb perfil massís de roure de secció 100x60 mm, panellada amb vidre laminar de seguretat amb butiral, rematada amb perfil vist de fusta. Vidres laminars 6+6 SILENCE dotats d'un sistema d'anivellació propi i independent i tenen els cantells polits i bisellats. La unió vertical dels vidres es realitza mitjançant cinta adhesiva de doble cara. Modulació de terra a sostre. Porta doble composada per marc, fabricada amb marc de roure, fulles de porta de dos vidres templats de 6 mm de gruix, fent un total de 60 mm de gruix, amb bisagres, pany i tirador. Perfils de fusta vistos amb aplicació de vernissos a l'aigua, ecològics de nova generació que permeten transpiració. Vidres laminars 6+6 silence amb sistema d'anivellació propi i independent amb barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió, col·locada sobre bastiment de base, marc i tapetes de fusta de pi raspallada. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 3
01.05.01.03 | 9 | P660-MV02 | u | MV02 - Mampara acústica de vidres fixes i portes dobles batents Subministrament i col·locació de conjunt de mampara, de dimensions aproximades de 6,27 x 2,20 m, formada per dues fulles fixes i dues portes dobles batents amb un ample de pas lliure de 90 cm. Mampara fabricada amb perfil massís de roure de secció 100x60 mm, panellada amb vidre laminar de seguretat amb butiral, rematada amb perfil vist de fusta. Vidres laminars 6+6 SILENCE dotats d'un sistema d'anivellació propi i independent i tenen els cantells polits i bisellats. La unió vertical dels vidres es realitza mitjançant cinta adhesiva de doble cara. Modulació de terra a sostre. Porta doble composada per marc, fabricada amb marc de roure, fulles de porta de dos vidres templats de 6 mm de gruix, fent un total de 60 mm de gruix, amb bisagres, pany i tirador. Perfils de fusta vistos amb aplicació de vernissos a l'aigua, ecològics de nova generació que permeten transpiració. Vidres laminars 6+6 silence amb sistema d'anivellació propi i independent amb barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió, col·locada sobre bastiment de base, marc i tapetes de fusta de pi raspallada. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 10 | PAS2-FM04 | u | FM01 - Fusteria metàl·lica tallafocs EI2 60-C5, 77x210 cm Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 77x210 cm de pas lliure, i forat d'obra de 87x215 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologada. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 2
01.05.01.03 | 11 | PAV8-6Y9A | m2 | FC01 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de cortina acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat. Inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 10.77
01.05.01.03 | 12 | PAV8-FC02 | m2 | FC02 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controla, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 14.73
01.05.01.03 | 13 | PAV8-FC03 | m2 | FC03 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 4.18
01.05.01.03 | 14 | P662-MF05 | u | MF01 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 239 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 30 cm i 130 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 2
01.05.01.03 | 15 | P662-MF02 | u | MF02 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 198 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 20 cm i 98 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 2
01.05.01.03 | 16 | P662-MF03 | u | MF03 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 280 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 100 cm de pas i targes fixes laterals de 5 cm i 175 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 1
01.05.01.03 | 17 | PAF3-FA04 | u | FA06 - Fusteria d'alumini Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria corba acústica d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 630x130 cm, formada per una fulla oscil·lobatent de 30 x 130 cm i una fulla fixa de 600 x 130 cm, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més.Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
|  | Titol 4 | 04 | Serralleria
01.05.01.04 | 1 | PB13-SA70 | m | B01 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 2.4
01.05.01.04 | 2 | PB13-B002 | m | B02 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | 0 | 7.1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
|  | Titol 4 | 01 | Sostres
01.05.02.01 | 1 | P84Z-Z001 | m2 | S01- Fals sostre de lames acústiques Subministrament i col·locació de fals sostre lineal LUXALON tipus HEARTFELT mòdul 90 o equivalent compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament, de 40 mm d'ample, 55 mm d'alt, amb una longitud compresa entre 1 i 6 ml. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN-13501-1 classe B1, d0, incloses peces d'unió de panell Heartfelt per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats en color negre, de 52 mm amb una alçada total del sistema de 92 mm formant una modulació de 90 mm amb una separació entre lames de 50 mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada. La instal·lació del fals sostre inclou la realització d'un estudi bàsic de reverberació amb relació al material instal·lat que reverberacions properes a a=<0,70 (freqüència mitja 500 a 1000 Hz). El parament portant es trobarà aproximadament a 1m de la posició de les lames. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 298.62
01.05.02.01 | 2 | P846-9JO3 | m2 | S02 - Cel ras continu cartró guix Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 13 de gruix, tipus N ancorada a subestrutura metàl·lica de perfils principals d'acer galvanitzat, penjats del sostre existent a través d'elements metàl·lics, amb una d'elements metàl·lics, amb una alçada lliure d'entre 2500 i 3250 mm. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 40.79
01.05.02.01 | 3 | P846-9JO4 | m2 | S03 - Cel ras continu acústic cartró guix Cel ras continu acústic de placa de guix laminat perforat (perforacions aleatòries) i vel, placa de 12.5 de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Es col·locarà una barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca. Inclou dos registres per instal·lacions. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 75.81
01.05.02.01 | 4 | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
|  | Titol 4 | 02 | Paviments
01.05.02.02 | 1 | P9P7-SP02 | m2 | P01 - Paviment de linòleum acústic e=4,5 mm Paviment de linòleum dissipatiu en rotlle de gruix 2.5 mm, model Veneto PLATINUM 684 de Tarkett o equivalent, instal·lat amb sub base acústica de 15dB i 2,0 mm de gruix model Elafono de Tarkett o equivalent. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Cfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R9 (DIN 51130) Reverberació del so: classe C<o= 85 Db (NF s31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable 30%, 36 % -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): -0.60 Kg CO2e/m2 -Petja de carbó ((EPD Moduls A-D): 1.01 Kg CO2e/m2 -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Als graons de les escales es col·locaran perfils antilliscant d'alumini, tipus R-426 de Banglinox o equivalent. Inclou tots els treballs, materials (sòcols i remats) i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 391.77
01.05.02.02 | 2 | P9R0-4Z6W | m2 | P02 - Moqueta e=5,5 mm Moqueta en llosetes de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic model Desso Essence de Tarket o equivalent, color a definir per la D.F. Amb sub base acústica tipus Desso Sound Master Thrive de Tarket o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya col·locat sota el paviment que pujarà pel parament vertical. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 24.75
01.05.02.02 | 3 | P9P5-HCHY | m2 | P03 - Paviment rotlle vinil Paviment de vinil homogeni en rotlle de gruix de 3,25 mm, antilliscant (classe 1), model Tapiflex Excellence, condrete Chalk de Tarket o equivalent. Col·locat amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya flexible del mateix acabat que el paviment. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R10 (DIN 51130) Reducció del so d'impacte: 19 dB (EN ISO 717/2) Reverberació del so: Classe A (<o= 65 dB) (NNF S31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable -Total del contingut reciclat: 25 % -Green Building Certifications Contribution: yes -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): 9,30 Kg CO2e/m2 -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 48.973
01.05.02.02 | 4 | P312-I5TQ | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 0 | 0
01.05.02.02 | 5 | P314-WES0 | m3 | Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 0 | 0
01.05.02.02 | 6 | P9U1-HCHJ | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 94.469
01.05.02.02 | 7 | P9U3-6Y7V | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 105.305
01.05.02.02 | 8 | Z9U3-ESC1 | u | Remat cantonada escales 120cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 120cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 4
01.05.02.02 | 9 | Z9U3-ESC2 | u | Remat cantonada escales 200cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 200cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 2
01.05.02.02 | 10 | Z9U3-ESC3 | u | Remat cantonada escales 300cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 300cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 2
01.05.02.02 | 11 | Z9U3-PAVI | m | Remat final d'alumini per paviment Remat final d'alumini per paviment de 5mm amb sistema Monosystem contra pilars existents de formigó ref. 341 de Baglinox o similar en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
|  | Titol 4 | 03 | Acabats
01.05.02.03 | 1 | P89H-SA04X | m2 | A02 - Pintura acrílica horitzontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc la superficie horitzontal situada entre 2,70 i 2,50 m respecte al nivell de paviment. S'inclou el pintat del cortiner situat 25 cm per sobre del fals sostre principal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 114.88
01.05.02.03 | 2 | P89H-4V6U | m2 | A03 - Pintura plàstica horizontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color negre la superficie horitzontal de la cavitat i tots els elements que es troben entre el fals sostre i el forjat (h des de 3,35 a 4,50m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 317.65
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 01 | Fontaneria
|  | Titol 4 | 01 | AFS
01.06.01.01 | 1 | PFB6-7AHF | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 0 | 2.8
01.06.01.01 | 2 | PFQ0-HZ7V | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 2.8
01.06.01.01 | 3 | PFB6-7AHC | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 0 | 4
01.06.01.01 | 4 | PFQ0-HYMK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 4
01.06.01.01 | 5 | PFB6-7AI8 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | 0 | 14.4
01.06.01.01 | 6 | PFQ0-HYMH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 14.4
01.06.01.01 | 7 | PFB6-7AI5 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | 0 | 37
01.06.01.01 | 8 | PFQ0-HYME | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 37
01.06.01.01 | 9 | PJ2Z2-3ECH | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ | 0 | 12
01.06.01.01 | 10 | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 0 | 12
01.06.01.01 | 11 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 02 | Sanejament
|  | Titol 4 | 01 | Aigües fecals
01.06.02.01 | 1 | PD19-HDLD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 3.476
01.06.02.01 | 2 | PD19-HDLF | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 2.4
01.06.02.01 | 3 | PD54-10N46 | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, col·locada fixacions mecàniques | 0 | 1
01.06.02.01 | 4 | PD77-WCG2 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric | 0 | 23.95
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 02 | Sanejament
|  | Titol 4 | 02 | Evacuació condensats
01.06.02.02 | 1 | PD19-0002 | u | Instal·lació d'evacuació de condensats de clima | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 03 | Climatització i ventilació
01.06.03 | 1 | PED5-UE01 | u | EWYT064CZPBA2 - Ud. exterior bomba de calor Subministrament i instal·lació d'unitat refredadora d'aigua bomba de calor INVERTER de condensació per aire, versió Alta Eficiència Estacional i Baix Nivell Sonor, marca DAIKIN o equivalent, model EWYT064CZPBA2, amb compressors scroll (dos circuits totalment independents) i nou refrigerant pur R-32 (GWP 675), de 73,25 kW de potència frigorífica màxima (SEER 2,67i SEER5,34) i 68,74 kW de potencia calorífica màxima (COP 2,96 i SCOP 4,01) segons EN14511 i condicions Eurovent. Inclou mòdul hidràulic integrat amb bomba de cabal variable, got d'expansió, vàlvula d'expansió electrònica, interruptor de flux i filtre. A més inclou controlador digital avançat dissenyat per buscar la major eficiència i fiabilitat, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador, ventiladors Inverter EC axials amb 100 Pa de pressió estàtica disponible, impulsió a baixa temperatura (fins a -15°C), control de condensació i producció d'aigua calenta fins 60°C. La unitat també inclou: - Opcional OP-191: Resistència a l'evaporador. Inclou accessoris, connexionat elèctric, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada al sistema de climatització. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.06.03 | 2 | PED5-UF01 | u | FWP06CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP06CTV de 4,67 kW de potència frigorífica i 4,79 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.06.03 | 3 | PED5-UF02 | u | FWP10CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP10CTV de 6,6 kW de potència frigorífica i 7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.06.03 | 4 | PED5-UF03 | u | FWP17CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP17CTV de 9,4 kW de potència frigorífica i 6,63 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.06.03 | 5 | PED5-UF04 | u | FWN12AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN12AT de 13,7 kW de potència frigorífica i 14,2 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.06.03 | 6 | PED5-UF05 | u | FWN16AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN16AT de 19,6 kW de potència frigorífica i 20,7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 2
01.06.03 | 7 | PED5-VAL1 | u | ED2MV18A6 - Válvules 3 vies Vàlvules de tres vies per a fan coil 2 tubs model FWN 12 i 16. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 3
01.06.03 | 8 | PED5-TER2 | u | FWTOUCHB - Termostat Fancoils Tactil Negre Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6
01.06.03 | 9 | PED5-TER1 | u | FWECSAP - Termostat FC-Targeta - Necessari FWECSAC Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6
01.06.03 | 10 | PED5-MAN1 | u | BRC1H52W - Commandament cable Bluetooth amb sensor color blanc Daikin o equivalent. | 0 | 2
01.06.03 | 11 | PED5-SENS | u | BRYMA200 - Sensor CO2 per a unitats VAM/VKM serie B Daikin o equivalent. | 0 | 2
01.06.03 | 12 | PED2-AR01 | u | VAM2000J8 - Subministrament i instal·lació de recuperador de calor entàlpic Daikin mod. VAM2000J8 o equivalent, amb velocitat de ventilació variable, adequació automàtica a les condicions d'humitat i temperatura. Eficacia d'intercanvi de calor fins 86,1%. Caudal d'aire màxim de 2000 m3/h. Dimensions 731x1354x1172 mm, pes 160 kg. Conectable a bateria de pretractament EKVX100A. | 0 | 2
01.06.03 | 13 | PEKJ-38OQ | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x80 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment | 0 | 24
01.06.03 | 14 | PEK7-487E | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge | 0 | 5
01.06.03 | 15 | PH00-QUAD | u | Quadre maniobra clima Subministrament i instal·lació de sistema centralitzat de gestió per fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls d'unitats exteriors VRF. Disposa de pantalla tàctil a color. Inclou servidor web per gestió via explorador d'internet. Inclou posada en marxa i programació. | 0 | 1
01.06.03 | 16 | PH00-COMP | u | Comportes recuperador de calor | 0 | 1
01.06.03 | 17 | PH00-POSA | u | Posada en marxa | 0 | 1
01.06.03 | 18 | PG00-LEGA | u | Legalització projecte i comptadors elèctrics | 0 | 1
01.06.03 | 19 | PE42-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 0 | 10.4
01.06.03 | 20 | PE42-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 0 | 20.1
01.06.03 | 21 | PE42-492M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 0 | 4.6
01.06.03 | 22 | PE42-492K | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment | 0 | 4.5
01.06.03 | 23 | PEKM-48DE | u | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 0 | 12
01.06.03 | 24 | PEKM-48DH | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 0 | 2
01.06.03 | 25 | PEKM-482Z | u | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 0 | 4
01.06.03 | 26 | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 0 | 137.248
01.06.03 | 27 | PE53-4UFY | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat suspès mitjançant fixacions mecàniques en el cel ras | 0 | 144.732
01.06.03 | 28 | PEKC-BSQ5 | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió | 0 | 4
01.06.03 | 29 | PEKC-BSTG | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 24
01.06.03 | 30 | PEKB-6YYK | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | 0 | 5
01.06.03 | 31 | PE41-38WK | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 0 | 43.5
01.06.03 | 32 | PEU7-6RVN | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat | 0 | 1
01.06.03 | 33 | PF20-DTHL | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 39.9
01.06.03 | 34 | PF20-DTFY | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 0 | 57.8
01.06.03 | 35 | PFQ0-3LNY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 57.8
01.06.03 | 36 | PFQ0-3LK9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 39.9
01.06.03 | 37 | ZEU7-ESTE | u | Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret. | 0 | 6
01.06.03 | 38 | PEU6-6SU2 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 0 | 1
01.06.03 | 39 | PNE1-763L | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 4
01.06.03 | 40 | PN90-DPV8 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 3
01.06.03 | 41 | PFM4-8G5G | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat | 0 | 4
01.06.03 | 42 | PEU9-10QLG | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 0 | 2
01.06.03 | 43 | PEUE-6YPP | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 0 | 3
01.06.03 | 44 | PN85-HIRB | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 3
01.06.03 | 45 | PN38-EC7V | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 15
01.06.03 | 46 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2
01.06.03 | 47 | PN35-FEDZ | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment | 0 | 0
01.06.03 | 48 | PE01-LLE1 | u | Omplert d'instal·lació | 0 | 1
01.06.03 | 49 | PE02-BUI1 | u | Conjut de buidat d'instal·lació DN65 en punt baix | 0 | 1
01.06.03 | 50 | PEUC-51AU | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 1
01.06.03 | 51 | PHN8-CHW0 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides | 0 | 2
01.06.03 | 52 | PEUA-H9BG | u | Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable, instal·lat | 0 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 04 | Electricitat
|  | Titol 4 | 01 | Quadres elèctrics
01.06.04.01 | 1 | PG10-AR01 | u | Subministrament i instal·lació del QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ en armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, incloent: - Protecció contra sobretensions - Protecció diferencial, superimmunitzat per (SAI / Informàtica / Senyals Febles) - Protecció automàtica magnetotèrmica - Guardamotors regulables (Climatitzadors, bombes, ...) - Contactors - Endoll a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Analitzador de xarxes - Commutació manual amb SAI Elements: 1 uni. XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 1 uni.-SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. Protecció sobretensions OVR T2 3N 40-275 P QS 1 uni. Base portafusible E93N/50 50A 3p+N 1 uni. XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F 1 uni Analizador de xarxes M4M 20 MODBUS 3 uni. -Transformador de intens. CT PRO XT 200 1 uni. Base portafusible E93N/32 32A 3p+N 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 8 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 2 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 6 uni. Contactors. EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 12 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1 uni. Contactactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 1 uni. Programador digital DW1 1 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 4 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 6 uni. Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA 6 uni. Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA 6 uni. Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC 2 uni. Contador energia B23 312-100 Plata RS485 1 uni. XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F 1 uni. -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 1 uni. -Trafo toridal 25mm WGC 25 1 uni. Base portafusible E91N/32 32A 1p+N 1 uni. Interruptor conmutador OT63F4C 4 uni. Interruptor diferencial .F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA 8 uni. Interruptor.automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1uni. armari metàl.lic Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat | 0 | 1
01.06.04.01 | 2 | PG33-E452 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 5.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 04 | Electricitat
|  | Titol 4 | 02 | Distribució interior
01.06.04.02 | 1 | PG2J-4BXB | m | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 51
01.06.04.02 | 2 | PG2J-4BXD | m | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 68.5
01.06.04.02 | 3 | PG13-E312 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0 | 12
01.06.04.02 | 4 | PG13-E31I | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0 | 12
01.06.04.02 | 5 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 647
01.06.04.02 | 6 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 542
01.06.04.02 | 7 | PG33-E4W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 106
01.06.04.02 | 8 | PG33-E50T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 50
01.06.04.02 | 9 | PG33-E50Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 50
01.06.04.02 | 10 | PG33-E50R | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 50
01.06.04.02 | 11 | PG2N-EUK8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 630
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 04 | Electricitat
|  | Titol 4 | 03 | Mecanismes
01.06.04.03 | 1 | PG86-HD0T | u | Detector de presencia ORBIS Circumat + o similar, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. detector de presencia/moviment Circumat + Orbis o similar de sostre amb un angle de captació de 360º i aconseguint una detecció de 9m de circumferencia a una alçada de 3m. | 0 | 8
01.06.04.03 | 2 | PG60-AR01 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes, caixes, presses de corrent, botoneres i interruptor model JUNG LS 990 color blanc o similar segons projecte i indicacions de la D.F | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 05 | Senyals febles
|  | Titol 4 | 01 | Veu i dades
01.06.05.01 | 1 | PP73-6778 | u | Armari RACK Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta metàl·lica amb perforacions amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat | 0 | 1
01.06.05.01 | 2 | PP7C-66UB | u | Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament | 0 | 2
01.06.05.01 | 3 | PP7B-890A | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat | 0 | 1
01.06.05.01 | 4 | PP7J-80EJ | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm, fixada mecànicament | 0 | 2
01.06.05.01 | 5 | PP7I-893D | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | 0 | 1
01.06.05.01 | 6 | PP47-65WB | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat | 0 | 68
01.06.05.01 | 7 | PP7G-AR02 | u | Certificació punt de connexió de veu i dades. Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcionar. | 0 | 68
01.06.05.01 | 8 | EP31U010 | u | Subministrament i col·locació de bucle magnètic d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'escolta assistida. Inclou amplificador de característiques adients a la Sala d'Actes i formació del bucle dintre del cel ras. Inclou accessoris, canalitzacions, conductors, connexions elèctriques,proves i opsta en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Ampetronic o equivalent. | 0 | 1
01.06.05.01 | 9 | PP47-6639 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat | 0 | 84
01.06.05.01 | 10 | PP7F-CUIB | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada | 0 | 6
01.06.05.01 | 11 | ZP7F-0XLR | ml | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon. | 0 | 144
01.06.05.01 | 12 | ZP7F-0DMX | ml | Cable DMX d'il·luminació 3 pins | 0 | 61
01.06.05.01 | 13 | ZP7F-HDMI | ml | Cable HDMI de dades | 0 | 84
01.06.05.01 | 14 | Z001-AJUD | u | Coordinació amb empresa externa per la instal·lació dels equips audiovisuals | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 06 | Protecció contra incendis
|  | Titol 4 | 01 | Extinció
01.06.06.01 | 1 | PM32-0001 | u | Col·locació i connexió, si escau, dels elements existents de protecció d'incendis retirats i emmagatzemats a l'inici de l'obra, a la nova posició definida per la D.F. Veure documentació gràfica. | 0 | 20
01.06.06.01 | 2 | PM13-8D2R | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment | 0 | 1
01.06.06.01 | 3 | PM32-DZ4M | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 0 | 1
01.06.06.01 | 4 | PG33-E4VV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 0 | 20
01.06.06.01 | 5 | PG2N-EUK8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 06 | Protecció contra incendis
|  | Titol 4 | 02 | Senyalització
01.06.06.02 | 1 | PMS0-6Z7U | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 5
01.06.06.02 | 2 | PMS0-6Z7V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 06 | Protecció contra incendis
|  | Titol 4 | 05 | Enllumenat d'emergència
01.06.06.05 | 1 | PH50-01ES | u | E Emergència rectangular suspensió [lk1006/BL] leikalight Suspensió per emergències de 1,5 mts y de color negre o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 18
01.06.06.05 | 2 | PH50-00EE | u | E Emergència circular encastada [lkAX3P/O/1W/B/1/SE/AT/BL] leikalight Emergència encastada AXP 3.0 en color blanc, òptica oberta antipànic 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h de bateria i amb autotest o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
|  | Titol 3 | 07 | Ajudes de paleteria
01.06.07 | 1 | KY01-AR01 | u | Ajudes de paleteria. Formació de cates, regates i ajudes de paleteria necessàries per a la execució de les instal·lacions de l'obra. Execució de forats a forjat per permetre el pas de canonades de sanejament, conducte de sobrepressió o altres instal·lacions amb perforadora de corona diamantada o qualsevol altre eina o mitjà auxiliar. Inclou el material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
|  | Titol 3 | 01 | Equipament
01.07.01 | 1 | PJ117-3BYF | u | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm i profunditat 46 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble | 0 | 6
01.07.01 | 2 | PJ117-SA02 | u | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, color blanc, amb orifici per a aixeta, de dimensions 640x550x165mm, amb sifó vist d'acer inoxidable, totalment muntat i connectat. | 0 | 2
01.07.01 | 3 | PJ11C-3D0I | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 0 | 4
01.07.01 | 4 | PJ11C-3DBB | u | Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. | 0 | 2
01.07.01 | 5 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 0 | 4
01.07.01 | 6 | PJ21C-3SI0 | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | 0 | 3
01.07.01 | 7 | PJ21C-S11B | u | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min. | 0 | 2
01.07.01 | 8 | PC16-SA63 | u | Subministrament i col·locació de mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. | 0 | 12
01.07.01 | 9 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 0 | 1
01.07.01 | 10 | PJ187-H7QI | u | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 0 | 1
01.07.01 | 11 | PJ21B-3D9P | u | Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | 0 | 1
01.07.01 | 12 | PJ1Z0-A7OS | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques | 0 | 8
01.07.01 | 13 | PJ32-3EH6 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 0 | 6
01.07.01 | 14 | PJ3D-3FKU | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació | 0 | 6
01.07.01 | 15 | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Fusta amb certificat de procedència d'explotació foestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. | 0 | 4.8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
|  | Titol 3 | 02 | Mobiliari fix
01.07.02 | 1 | PQ55-SE01 | m2 | Subministrament i instal·lació de conjunt de taulell de cabina de control E01, amb un desenvolupament en forma de semicircular, separat en dos trams per un pilar existent. El primer taulell té una llargada de 403 cm i el segon taulell de 220 cm. de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 4.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
|  | Titol 3 | 03 | Senyalètica
01.07.03 | 1 | PB92-FIIJ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament | 0 | 7
01.07.03 | 2 | ZSEN-LLET | u | Lletres corporatives d'alumini lacat fixades al revestiment. Subministrament i col·locació | 0 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
|  | Titol 3 | 05 | Enllumenat
01.07.05 | 1 | PH11-DIS1 | u | DIS-1 DALI Lluminària downlight interior suspesa [LK179-500F-10GGD/930, B] leikalight Vali80. Lluminària downlight interior suspesa de 20,4W i 1880lm D 80x180 mm 32º 3000K IP 20 en color negre i driver regulable Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 76
01.07.05 | 2 | PH20-DIS2 | u | DIS-2 Lluminària downlight interior encastada [lk00293-0E41] Lluminària leikalight downlight interior encastada blanca de 9W, 3000K CRI90 i 1030lm no regulable o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 14
01.07.05 | 3 | PH20-DI2D | u | DIS-2D Lluminària downlight interior encastada [lk00293-0E41D] Lluminària leikalight downlight interior encastada blanca de 9W, 3000K CRI90 i 1030lm regulable DALI o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 11
01.07.05 | 4 | PH14-LIC2 | u | LIC-2 DALI Lluminària interior suspesa [lk04-500I-35GGD/830, B] leikalight Lina60. Lluminària interior suspesa de 43,4W i 4540lm 1969x57x67 mm, 3000K, IP40 en color negre i driver regulable Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 64
01.07.05 | 5 | PH14-LIC3 | u | LIC-3 DALI Lluminària decorativa interior suspesa [lk181S153005] leikalight w181 Linier. Lluminària leikalight decorativa interior suspesa en color Jet black (RAL 9005) L=1515 mm, D 30 mm, 3000K, 60W, Dali dim-Push dim/integrated rotary dimmer o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 6 | PHB4-LIE1 | u | LIE-1 Lluminària lineal estanca [lk451243.009.1] leikalight. Lluminària lineal estanca de sostre i paret, Planox ECO, 33/54W, 4350/6300lm, 830, tapes color gris, on/off, IP66, l1669, B61 H50, Plastic (PC) opal o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 7
01.07.05 | 7 | PH00-0SI1 | u | SI-1 Lluminària decorativa de peu (TRIAC) [lkA645-009] leikalight. Lluminària decorativa de peu CALA CALA p165 OAK-WHITE PEARL 8W o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 8 | PH00-0000 | u | BULBS [lkBOM-272] leikalight BULBS E27 LED 10W STANDARD DIM o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 3
01.07.05 | 9 | PH20-AIE2 | u | AIE-2 DALI Aplic/Balissa interior encastada [lkELM/15/FZLV] leikalight ELEGANT MINI. Balisa rodona, acabat crom D20mm. 0,48W/24V, 15lm, 3000K, IP67 IK07. Cos i base fabricades amb acer inoxidable i l'embolcall en PC. Instal·lació encastada o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 6
01.07.05 | 10 | PH20-AI2E | u | AIE-2 DALI Transformador [lk09251001] Transformador leikalight MGR 40W - 24VDC DALI/PUSH/1-10V o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 11 | PH10-00L1 | u | L1 Conjunt de Tira Led [lktec0356] leikalight il·luminació fossejat de 27,80 mts/lineals. Conjunt de: perfilaria blanca amb difusor y tapes, tira led, subjeccions y drivers Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 12 | PH10-00L2 | u | L2 DALI Conjunt de Tira Led [lktecDT8_0356] leikalight Il·luminació HCL, 14 mts/lineals. Conjunt de: perfilaria alumini amb difusor opal y tapes. Tira de led 2700K-6000K y drivers amb regulació Dali DT8 o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 13 | PH10-00L3 | u | L3 Conjunt de Tira Led [lk2409449_0356] leikalight Il·luminació led miralls banys, 9,10 mts/lineals - 7 banys -. Conjunt de: perfilaria alumini amb difusor opal curb y tapes, tira led IP67 y drivers sense regulació o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 14 | PH50-00ES | u | E rectangular suspesa [lkARNS/2W/B/1/SE/AT/BL] leikalight Emergència adossada o suspesa ARROW N 2W color NEGRE LED 290 lm PREMIUM IP40 1h de bateria, no permanent i amb autotest, adossada o suspesa o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 18
01.07.05 | 15 | PH00-CONT | u | Control il·luminació AM [lk3684276.3_0356] leikalight Control Iluminación Aula Màster, Sala polivalent, Sala Exposició, Vestíbul, Sala Vips, Cabines Traducció i lluernaris HCL. Inclou 1 ud. processador HQP + 1 ud. powe supply QSPS-DH + 2 ud. Panels and Modules LQSE-2DAL + 1 ud. Panels and Modules LQSE-4A5 + 1 ud. QS-CBL-LS + 3 ud. Palladiom keypad o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
01.07.05 | 16 | PH00-PROG | u | Programació i posta en marxa [lkprogramacio_0356] leikalight Programació i posta en marxa o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | GR | Gestió de Residus
|  | Titol 3 | 01 | Residus d'obra i d'enderrocs
01.GR.01 | 1 | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 0 | 140.33
01.GR.01 | 2 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 140.33
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | GR | Gestió de Residus
|  | Titol 3 | 02 | Residus de construcció
01.GR.02 | 1 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 0 | 65.17
01.GR.02 | 2 | P2R5-DT1R | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 0 | 61.855
01.GR.02 | 3 | P2R5-DT1P | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat | 0 | 3.315
01.GR.02 | 4 | P2RA-EU3Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 41.24
01.GR.02 | 5 | P2RA-EU3T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 1.75
01.GR.02 | 6 | P2RA-EU3J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 0.442
01.GR.02 | 7 | P2RA-EU38 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 0.032
01.GR.02 | 8 | P2RA-EU36 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 9.851
01.GR.02 | 9 | P2RA-EU2Y | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 0.501
01.GR.02 | 10 | P2RA-EU30 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 4.888
01.GR.02 | 11 | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 3.151
01.GR.02 | 12 | P2RR-0001 | u | Classificació, transport i disposició controlada de residus en centre de reciclatge no perillosos, procedents de construcció o demolició. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
|  | Capítol | SS | Seguretat i Salut
01.SS | 1 | XPAU-00SS | PA | Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la execució i implantació de mesures preventives de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, segons l'Estudi de Seguretat del Projecte en compliment del RD1627/97. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster,
a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC.
2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P.
2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
2024-09-01: Nº; 2024-09-01: Codi; 2024-09-01: U.A.; 2024-09-01: Descripció; 2024-09-01: Preu | Descripció curta
Element compost
2024-09-01: B03X-0GW5; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B06H-HISB; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formigó no estructural calç, obra calç hidràu.natural NHL 5,sacs380 1kg/m3,granulatpedra calc.,1:4,e
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DG | kg | Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs | 380 |  | x |  | =
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.7 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 0.82 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LSN; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre blanc,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a o
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N0 | t | Sorra de marbre blanc | 1.5 |  | x |  | =
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.25 |  | x |  | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LSV; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç aèria hidratada CL 90-S,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 380 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LSZ; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x |  | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LT4; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LT5; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LT6; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07F-0LT7; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,450kg/m3 ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.45 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.48 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B07H-CVY4; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Morter asfàltic,dosificació 1:4,
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 220 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.54 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
2024-09-01: B0B6-107I; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
2024-09-01: E9UA6012; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sòcol alumini anoditzat,h=60mm,col.adhesiu
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x |  | =
| A0127000 | H | OFICIAL 1A COL·LOCADOR | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0905000 | kg | Adhesiu de poliuretà | 0.063 |  | x |  | =
| B9UA6010 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P0000; 2024-09-01: m; 2024-09-01: hfg; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | hfg
2024-09-01: P0000000; 2024-09-01: m; 2024-09-01: gfgf; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | gfgf
2024-09-01: P000001; 2024-09-01: m; 2024-09-01: nhg; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | nhg
2024-09-01: P111-Z001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa P9R0-4Z6W; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P02 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat
2024-09-01: P124-H9AI; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Anul·lació d'instal·lació interior gas<DN100
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P191-4RPE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cala inspecció arm.pilar/biga form.,m.man.+càrr.man s/cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P191-H8CF; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cala revest.guix p/inspec.diferents capes+base,mitj.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P191-H8CG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cala revest.morter p/inspec.diferents capes+base,mitj.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P191-H8CH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.estruc.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P1D1-SA09; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Subministrament i col·locació d'embalatge complert per a protecció de escomeses i passos d'instal·lacions comuinitaris per la zona d'obra, amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, paper de bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, i tot el necessari per deixar-ho tot protegit durant l'obra. Inclòs el desmuntatge posterior un cop finalitzats els treballs i retirada de material.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Protecció provisional instal·lacions provisionals
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.15 |  | x |  | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0125 |  | x |  | =
| B0D41-07P7 | m2 | Post de fusta de pi per a 3 usos | 1.02 |  | x |  | =
| B775-0KR2 | m2 | Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 | 1.02 |  | x |  | =
| B61Z-H6AY | m2 | Paper de bombolles, en rotlle | 1.02 |  | x |  | =
| B7Z3-H69Y | m | Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè | 1.5 |  | x |  | =
| B031-FGMX | kg | Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P1D2-SA01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Protecció provisional d'edificació, pilars, fusteries i l'espai d'entrada a les oficines de l'edificació a la façana del carrer Muntanter 198-200, amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües, altres materials i mitjans per deixar l'accés i tancament protegit. Inclou el desmuntatge posterior, la retirada de tots els materials i els treballs necessaris per deixar l'accés i façana tal i com estava inicialment. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment finalitzada i protegida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Protec.prov. accés oficines façana principal i/o façana posterior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.175 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1518-0M3Y | m2 | Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut | 1.2 |  | x |  | =
| B15Z0-0MDU | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P1R2-6RJ5; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Neteja plant.+herb.sup.pavimentada,aplic.tract.herbicida,+càrr.sob/camió-conten.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.014 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CRL0-002L | h | Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 0.014 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BRL1-0TY1 | l | Producte herbicida de contacte | 0.005 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2140-4RRL; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2140-4RRM; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de full i bastiment de fusteria exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada full+bastiment de fusteria exterior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2141-4RRO; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada porta,metàl.,enrotll.,fins a 5m2,inclos.mecan.+access.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2142-4RMI; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada coron.,ceràm.,fins a 30cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2142-4RML; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2142-4RMR; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada escopidor,ceràm.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-4RQY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-4RR5; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada revestiment d'esglaó
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-4RR9; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada recresc.pavim. mort.ciment,fins a 5cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-H8DF; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada parquet/tarima clavat,recuperació peces+càrrega runa camió/contenidor
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-SA11; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de paviment interior ceràmic, terratzo, sintètic o de qualsevol característica o material, així com la base i recrescut del seu suport, qualsevol tipus de sòcol si n'existeix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada pavim. interior,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.275 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2143-Z002; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de rampa d'obra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc de rampa d'obra
2024-09-01: P2145-4RRZ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada passamà ancorat,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2145-4RS0; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x |  | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2145-4RS2; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada barana metàl.,90 a 110cm,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214A-H8E3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214G-78OT; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmunt.paviment pedra nat.+conservador-restaurador,m.man.,num+net+aplec,càrrega manual,dific.alt
Mà d'obra
| A0J-0029 | h | Conservador-restaurador | 0.7 | /R | x |  | =
| A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 0.07 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214H-8DDN; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmunt.aplacat pedr.,param.,m.man.,net+apl.p/reutilitz.+càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214O-4RNP; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc sostre nervat,form.arm.,mà+compress.càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.21 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.21 | /R | x |  | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214O-4RNT; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc d'escales existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de passamans i baranes; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc d'escales existents
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214O-SA02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc per a formació d'obertura de lluernari a sostre reticular, mantenint els nervis existents del trespol reticular, repicant i enderrocant la capa de compressió dels cassetons o part de la seva superfície, així com les capes d'acabat de coberta necessàries per deixar vist el forjat. Inclou el repicat de la superfície tallada d'uns 5 cm de profunditat per a posteriorment (no inclós en aquesta partida) regularitzar la superfície. Treballs a mà, amb compressor, tall amb fil de diamant i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot apunt per a deixar el nervi i la zona d'intervenció llesta per a la següent actuació estructural. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació d'obertura de lluernari sobre forjat reticular
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.65 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.18 | /R | x |  | =
| C200-H7D5 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant | 0.05 | /R | x |  | =
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.1 | /R | x |  | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214O-SA03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Formació de pas i d'obertura a forjat reticular, mantenint els nervis existents del trespol reticular, repicant i enderrocant la capa de compressió dels cassetons o part de la seva superfície, així com les capes d'acabat de coberta necessàries per formar el pas de xemeneia per a la pressurització del passadís d'emergència. Treballs a mà, amb compressor, tall amb fil de diamant i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot apunt per a deixar el forat vist i regularitzat per a la formació de xemeneia i els remats amb la coberta. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació d'obertura pas xemeneia
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200-H7D5 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant | 0.1 | /R | x |  | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.2 | /R | x |  | =
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.1 | /R | x |  | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214Q-4RPG; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada minvell, ceràm.m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214Q-4RPM; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada pavim., raj.ceràm./gres,2 capes màx.,col.mort.ciment,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214Q-4RPS; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada d'elements de coberta per la incorporació del pou de llum amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada d'elements de coberta
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214Q-4RPX; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada bonera,repic.+sanej.pavim.vores,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214T-4RQC; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc paredó ceràm.,gfins a 10cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214T-4RQI; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P214X-SA77; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tall d'estructura de trespol existent, amb serra amb fil de diamant a 5 cm del nou límit. Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tall trespol formigó fil diamant
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200-H7D5 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant | 0.125 | /R | x |  | =
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21DB-6PER; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge de central de detecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge centr.detec.incendis,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21DB-6PES; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21DB-6PEX; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge boca incendis,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21DC-HBIT; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,10<S=<35mm2,m.a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0455 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21G0-4RU6; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada instal·lació aire cond.,conductes,p/unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21G9-4RU5; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada tub inst.calef.superf.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21GP-4RVM; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 3.6 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 6 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21GS-4RVE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P21Z1-SA40; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Repicat de perímetre de tram de trespol per a deixar vistes les armadures existents, sanejat d'aquestes fins a descobrir-les i deixar apunt la superfície per a executar plantilla amb la posició de l'armat per a execució de xapa de reforç estructural. Tots els treballs amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Repicat de perímetre de tram de trespol per a deixar vistes les armadures existents, sanejat d'aques
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2218-566C; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Excavació i transport de terres procedents de jardineres situades a coberta amb una profunditat aproximada d'entre 40 i 50 cm, i enderroc de sostre inferior, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.063 | Excavació i transport de terres i enderroc de sostre inferior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LT | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló | 0.3585 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P242-DYRK; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Càrrega mec.+transp.terres no contaminadas,reutiliz.obra,camió 7t,rec.fins 2km
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x |  | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2R3-HJGC; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Transport de terres no contaminades i graves a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 20t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins a 2
Maquinària
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P2R4-VSTX; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Excavació amb mitjans mecànics, i càrrega i transport de terres no contaminades i graves (nous pous de llum) a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Exc. mec+car.transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 2
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.32 | /R | x |  | =
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P31C-HISA; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Reblert de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera, abocat manualment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reblert rases/pous fonaments,formigó no estructural calç, obra calç hidràu.natural NHL 5,sacs380 1kg
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B06H-HISB | m3 | Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P3C1-D16J; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:16-16 mm, inferior i superior (q=32kg/m2) B500SD UNE-EN 10080; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:16-16mm, B500SD
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.033 | /R | x |  | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.033 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0204 |  | x |  | =
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 32 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P3C5-KBFJ; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Formigonat de llosa amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat des de camió amb cubilot; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formigonat de llosa, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.42 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-IF17 | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P447-SA93; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional d'ancoratges, fixacions i altres elements per a deixar bastiment i subestructura totalment muntat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.025 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P44D-SAF3; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Execució de plantilla amb la posició de l'armat existent deixat vist del trespol, execució i col·locació de xapa correguda de reforç perimetral segons plantilla, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina de reforç en perfils laminats en calent, de 20 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m i soldada a armadura existent. Inclou la perforació per a pas de l'armat amb preparació d'arestes segons detall, tall i adaptació de geometria de la xapa als nervis i sinus del forjat, preparació de totes les cares de la xapa amb les capes protectores antioxidants i d'acabat necessàries, així com el posicionament de la xapa i col·locació a l'obra amb soldadura. Inclou el retall de les barres corrugades de l'armat existent a nivell de la xapa de reforç, neteja de la superfície i de la soldadura amb l'aplicació de les capes de protecció de la xapa perimetral de reforç necessaries. Tot segons documentació gràfica, detalls de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Xapa de reforç de 20mm d'espessor
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.0101 |  | x |  | =
| B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 2.55 |  | x |  | =
| B44Z-0M0F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 158 |  | x |  | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.022 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P45C0-IIT6; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Formigonament per a bancades, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Form.p/banc.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4B2-52XH; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armadura p/banc. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-108F | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4C3-4SK5; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Muntatge+desm.apunt. sostre,h<= 3m,puntal metàl·lic+tauló
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.04484 |  | x |  | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.006 |  | x |  | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4D6-3UFS; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga recta,h<= 3m
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.003 |  | x |  | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.158 |  | x |  | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.199 |  | x |  | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.03021 |  | x |  | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.08 |  | x |  | =
| B0AM-078G | kg | Filferro recuit 3 mm | 0.2 |  | x |  | =
| B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 1.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4DC-3UXY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x |  | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x |  | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x |  | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.106 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4S7-SA03; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Reforç i regularització de perímetre de nervis repicats existents amb la soldadura de barra d'acer corrugada de 12 mm de diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, solidaritzant els armats tallats en actuacions estructurals anteriors d'enderroc de cassetó, pintat de l'armat amb pintura passivant, neteja, preparació de la superfície i aplicació de pont d'unió per a la posterior regularització de la superfície amb morter de reparació. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reforç de perímetre de nervis repicats existents amb la soldadura de barra d'acer corrugada de 12 mm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.015 |  | x |  | =
| B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.85 |  | x |  | =
| B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.15 |  | x |  | =
| B07C-1NF9 | kg | Morter de reparació | 1.35 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.92 |  | x |  | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4Z5-HAM1; 2024-09-01: dm3; 2024-09-01: Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reblert recolzaments estructurals,morter s/retracció
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.005 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.005 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B077-12V5 | kg | Morter expansiu | 2.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P4Z9-3LXG; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Làmina neoprè 6mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z1-0GKV | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P511-390X; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Acabat terrat,2 rajoles,ceràm.comú+fina,28x14cm,col.mort.asf.,1:2:10
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.72 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 29.12 |  | x |  | =
| B0FG3-0EDL | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 29.12 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01397 |  | x |  | =
| B07H-CVY4 | m3 | Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra | 0.01601 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P512-38FE; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.36 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 29.12 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01397 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P542-902Z; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cober.nerv.plan.acer galv.,4nerv.sep=entre 250 i 270mm,h=entre 40 i 50mm,g=1,2mm,acab.llis,col.fix.m
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.18 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CH4-20ZG | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. | 1.05 |  | x |  | =
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 5.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5Z11-SA28; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de pendents del 5% amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 17,5 cm de gruix mitjà, amb capa de regularització de morter ciment de 2 cm. Inclou la part proporcional de formació de pou central per acollir bombes de sanejament de recollida de pluvials (no incloses en aquesta partida), així com mitja canya de morter amb les trobades entre el tancament horitzontal i el vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació pendents arg.exp.300kg/m3 g=17,5cm
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 4.1255 |  | x |  | =
| B030-05PN | m3 | Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs | 0.175 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5Z20-FJ34; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5ZD4-528O; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Minvell c/parament part sup.horitz.,rajola ceràm.fina,col.morter 1:6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.425 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 24.003 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01785 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5ZH0-52GM; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bonera sifònica acer inox.,D=50mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.275 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD55-0N0C | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetremetàl·lica | 1 |  | x |  | =
| B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5ZH0-52GZ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bonera sifònica EPDM,D=110mm,antigrava,metàl.,adh.sob/làm.bitum.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.385 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.77 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD55-0N0E | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetremetàl·lica | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P637-SD01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Envà format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+75+9/400 (75) LM, de 93 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 75 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 75 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques en total, aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 75 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), en l'ànima i de 40 kg/m3 de densitat. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellat i cinta per al tractament de junts. Envà garantirà EI-30, aïllament acústic 50dB (-4,-11) i 46 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D01 - Envà de ciment reforçat e = 93 mm, EI 30 i 50 dB (-4; -11), 46 dBa
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B7C93-0ITR | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 75 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| B6B1-0M75 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària | 3.25 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.125 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 4.2 |  | x |  | =
| B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 | 8 |  | x |  | =
| B6B1-0R75 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P637-SD05; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Extradossat interior format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor, 9+50/400 (50) LM, de 59 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, i perfileria auxiliartubular de 50.3mm, aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), en l'ànima i de 40 kg/m3 de densitat. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D05 - Extradossat de ciment reforçat amb estructura tubular e = 59 mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.012 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.175 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 1.03 |  | x |  | =
| B7C93-0IX0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W | 1.02 |  | x |  | =
| B6B1-0R50 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
| B6B1-0M50 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 3.15 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P637-SD06; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Envà format per placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+50+9/400 (40) LM, de 68 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 40 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), en l'ànima i de 40 kg/m3 de densitat. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D02 - Envà de ciment reforçat amb estructura tubular e = 68 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.0125 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.0125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0R50 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 2.1 |  | x |  | =
| B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 | 8 |  | x |  | =
| B7C93-0IX0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W | 1.02 |  | x |  | =
| B6B1-0M50 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 3.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P637-Z001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R07 - Dues plaques de guix de 9 mm adherit sobre parament vertical.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R07 - Dues plaques de guix de 9 mm adherit sobre parament vertical.
2024-09-01: P63B-SD07; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 200 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior perforada amb vel negre, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat. Inclou part proporcional de remats, tapetes, reforços, fixacions i tot tipus d'elements per a deixar el tancament totalment fixat a l'envolvent existent. A. Acústic. Índex de reducció sonora 38 dBa. Aïllament tèrmic U 0,19 W/m2K. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D07 - Tancament panell sandv.2 p.ac. prelacat+MW-roca,g=200mm,ext.micronervada,int.perfora
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 3 |  | x |  | =
| B0CH1-1G9H | m2 | Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 200 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior perforada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M04B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV04b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 385x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, persiana veneciana interior de la càmera d'aire, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV04b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 8.47 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 8.47 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M05B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV05b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 91x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, persiana veneciana interior de la càmera d'aire, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV05b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.01 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 2.01 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M05C; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV05c d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 119x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, persianes venecianes interiors de càmera d'aire, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV05c - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.62 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 2.62 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M13B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV13b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 120x245 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV13b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 2.94 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.94 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M15A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV15A d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 200x220 cm, formada per una porta batent de 80 cm de pas lliure i fulla fixa de 86 cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, ajustos, així com lector de targetes i alimentació elèctrica d'aquest. Inclou qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV15A - Mampara Acústica de vidre fixe i porta batent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 4.4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M15B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV15b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 127x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV15b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.794 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M15C; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV15c d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 127x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV15c - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.794 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-M20B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV20b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 440x220 cm, formada per 1 porta batents de 110 cm de pas lliure i tres targes fixes de 110 cm cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV20b - Mampara Acústica de vidre fixes i porta batent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 7.26 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 9.68 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica MV07 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 160x220 cm, amb dues fulles batents de 80 i 50 cm de pas, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i persiana veneciana interior a la càmera d'aire. Certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV07 - Mampara Acústica de vidre dues fulles
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVD2 | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de com a màxim 160x220 cm, amb dues fulles batents de 80 i 50 cm de pas, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i persiana veneciana interior a la càmera d'aire. Certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV08; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV08 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 226x220 cm, formada per una porta batent de 80 cm de pas lliure i fulla fixa de 130 cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a porta com a full fixe, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV08 - Mampara Acústica de vidre fixe i porta batent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.86 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 4.95 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV09 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 153x170 cm, col·locada a uns 50 cm del paviment acabat, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs estors interiors de càmera d'aire, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV09 - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 2.61 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.61 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV10; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV10 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 557x170 cm, col·locada a uns 50 cm del paviment acabat, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs estors interiors de càmera d'aire, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV10 - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 9.5 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 9.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV11; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV11 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 179x170 cm, col·locada a uns 50 cm del paviment acabat, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs estors interiors de càmera d'aire, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV11 - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 3.05 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 3.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV12; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV12 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 291x220 cm, formada per una porta batent de 80 cm de pas lliure i fulla fixa de 194 cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a porta com a full fixe, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV12 - Mampara Acústica de vidre fixe i porta batent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 4.268 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 6.402 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV13; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV13 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 788x220 cm, formada per 1 porta batents de 80 cm de pas lliure i dues targes fixes amb un muntant intermig per a rebre envà divisòri, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV13 - Mampara Acústica de vidre fixes i porta batent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 15.576 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 17.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV16; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV16 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 220x220 cm, formada per una porta batent de 110 cm de pas lliure i fulla fixa de 110 cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, ajustos, així com estors interiors de la càmera d'aire, tant a la porta batent com a la tarja fixe. Inclou qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV16 - Mampara Acústica de vidre fixe i porta batent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 4.84 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 4.84 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV17; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica MV17 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 110x220 cm, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i persiana veneciana interior a la càmera d'aire. Certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV17 - Mampara Acústica de vidre
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 1.75 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV18; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV18 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 230x220 cm, formada per una porta batent de 110 cm de pas lliure, perfil tubular intermig per a rebre divisòria i fulla fixa de 110 cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a porta com a full fixe, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV18 - Mampara Acústica de vidre fixe i porta batent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.42 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 5.06 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV19; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV19 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 110x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs estors interiors de càmera d'aire, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV19 - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 2.42 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.42 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV1A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica de fusta color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 105x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs el tirador a ambdos costats, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, connexió a videoporter, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV01a - Mampara Acústica de vidre
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV1B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV01b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 75x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV01b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 1.65 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1.65 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV20; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV20 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 330x220 cm, formada per 1 porta batents de 110 cm de pas lliure i dues targes fixes de 110 cm cm d'amplada amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV20 - Mampara Acústica de vidre fixes i porta batent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 7.26 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 4.84 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV21; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV21 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 363x110 cm, col·locada a uns 110 cm del paviment acabat, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, i amb laminar per fer efecte mirall en un dels costats per a poder observar a través de l'altre, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs efecte efecte mirall a una de les seves cares, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV21 - Mampara Acústica de vidre fixe mirall
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 3.993 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 3.993 |  | x |  | =
| BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm | 3.993 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV22; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV22 d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 472x110 cm, col·locada a uns 110 cm del paviment acabat, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, i amb laminar per fer efecte mirall en un dels costats per a poder observar a través de l'altre, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs efecte mirall per a una de les cares, tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV22 - Mampara Acústica de vidre fixe mirall
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 5.192 |  | x |  | =
| BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm | 5.192 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 5.192 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV2A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica MV02a d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 105x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV02a - Mampara Acústica de vidre
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV2B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara modular acústica MV02b d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 110x220 cm, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV02b - Mampara Acústica de vidre fixe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2.42 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV4A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica MV04a d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 96x220 cm, formada per fulla batent de 80 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclou persiana veneciana interior a càmera d'aire. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV04a - Mampara Acústica de vidre
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 1.75 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P660-MV5A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de porta de mampara modular acústica MV05a d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 96x220 cm, formada per fulla batent de 80 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i persiana veneciana interior a la càmera d'aire. Certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Dimensions a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV05a - Mampara Acústica de vidre
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. | 1.75 |  | x |  | =
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P662-MF01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica MF01 composta d'una fulla batent de 71 cm d'amplada i dues targes fixes laterals de 9 i 34 cm respectivament, de 210 cm d'alçària total, de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil de suportació superior, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, topall i perfil inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interior de cabina. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MF01: Frontal bany públic amb porta batent i dos laterals fixes
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.75 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B660-2ODX | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | =
| B662-2OCZ | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 2.4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P662-MF04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica MF04 de 217 cm d'amplada i 210cm d'altura total, composta de dues fulles batents de 70 cm de pas i tarjes fixes central i laterals de dimensions varies que oscil·len entre 10, 21 i 45 cm, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfils de suportació superior, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), batents amb 3 frontisses, tiradors, tanques amb indicació exterior, topalls i perfil inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjadors interior de cabina. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MF04: Frontal bany privat amb porta dues batents
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 1.25 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B662-2OCZ | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 4.52 |  | x |  | =
| B660-2ODX | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P713-DXF9; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Membrana PN-1,d'una làmina,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FP-160g/m2
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.22 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KPB | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 | 1.155 |  | x |  | =
| B712-FGNM | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 | 1.331 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P713-DXFC; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Membrana PN-1,d'una làmina,3,8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-100g/m2
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.22 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KPB | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 | 1.155 |  | x |  | =
| B712-FGNG | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 | 1.331 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P786-H3OK; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Imperm.parament,pintura poliuretà monocomponent 0,25kg/m2,dues capes
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYDZ | kg | Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors | 0.264 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P786-SA26; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de pla horitzontal de coberta amb pintura d'origen mineral fotocatalítica a base de silicats, color clar, acabat mate, textura llisa, diluida amb un 75% d'aigua, prèvia aplicació d'una ma d'imprimació natural, diluida amb un 15% d'aigua, per a paviment exterior de coberta.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat de pla horitzontal de coberta amb pintura d'origen mineral fotocatalítica a base de silicats,
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-3D01 | kg | Pintura fotocatalítica | 0.09 |  | x |  | =
| B896-3D02 | l | Imprimació prèvia | 0.092 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7B1-6Q6O; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,140 a 190g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KQ0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7B1-6Q6Q; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,200 a 250g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KQ7 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7C25-DDHV; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>= 300kPa,res.tèrmica=1.935-1,765m2·K/W,superf.llisa,cantel
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C25-182F | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7CR6-SA15; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de revestiment vertical a base de panells acústics autoportants de fibres de polièster PET reciclades, color negre, de plaques de dimensions 120x60 cm i 40 mm d'espessor, adherides directament a parament amb adhesiu. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A15 - Revestiment panells fonoabsorvents
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CP1-SS03 | u | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x4 cm | 1.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7CR6-SS06; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de revestiment horitzontal a base de panells acústics autoportants de fibres de polièster PET reciclades, color negre, de plaques de dimensions 120x60 cm i 40 mm d'espessor, adherides directament a forjat amb adhesiu. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S06 - Revestiment panells fonoabsorvents
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CP1-SS03 | u | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x4 cm | 1.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7D0-5RKH; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament g=3cm,morter ignífug ciment+MW-roca,250kg/m3,projec.elem.superf.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B7D6-0IQJ | kg | Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 18.36 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.022 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7D5-EQG7; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cel ras continu R-120,plaques silicat càlcic g=10mm,cond.tèrmica=0,175W/(m·K),dens.=870kg/m3
Mà d'obra
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D9-19V4 | m2 | Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria | 1.1 |  | x |  | =
| B0AM-078K | kg | Filferro acer galvanitzat | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7DA-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Segellat de protecció contra el foc de buit de 100 mm com a màxim amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Segellat protecció c/foc forat 100mm,escuma EI-120 fina+porus tancat,cond.térmica=0,035 W/mK
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D2-AR01 | l | Segellat de protecció contra el foc de buit de 100 mm com a màxim amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7DB-AR01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, en mur per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI-120, format per coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc. Promastop PS750 i PS300; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Coixinets intumescents EI-120 segellat de pas cables en mur, per a protecció passiva contra incendis
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7DZ-ARC0 | u | Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, en mur per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI-120, format per coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc. Promastop PS750 i PS300 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7DC-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre fins 90 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 90 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x |  | =
| B7D7-AR01 | u | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 90 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7DC-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre fins 200 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 200 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x |  | =
| B7D7-AR02 | u | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 200 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7V1-024Q; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Comprov.estanquitat unions làmines imperm. entre
Material
| BV2F1-01M1 | u | Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7Z0-5QEV; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01596 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7Z5-5QES; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Matarracó,radi=6cm morter 1:6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7Z9-DQWC; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reforç lin. membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.315 |  | x |  | =
| B712-HGWM | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7Z9-DR1L; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.2 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.315 |  | x |  | =
| B712-HGWM | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P811-3EIC; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrebossat esquerdejat vertical exterior Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R09 - Arrebossat esquerdejat vertical exterior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.23 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0162 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P811-3EX8; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R05 - Arrebossat reglejat i enguixat Arrebossat reglejat i enguixat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R05 - Arrebossat reglejat i enguixat per parament vertical interior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.0032 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0194 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P811-SA73; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Sanejament i regularització de superfície amb morter de calç aèria de tot el perímetre dels nervis del trespol vistos. Inclou part proporcional de formació d'aresta en pla superior per evacuar les aigües i evitar-ne l'acumulació. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar acabada la partida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sanejat i regularització de nervis vistos
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LSV | m3 | Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.087 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P81R-HBYM; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reposició puntual d'enguixat i pintat posterior amb pintura acrílica de tota la superficie.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reposició enguixat i pintat
2024-09-01: P824-3R7Y; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888); 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu mitj
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GN8 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x |  | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.705 |  | x |  | =
| B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P8314-SA71; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment de peces recuperades de façana de pedra sorrenca gris amb peces originals recuperades i abassegades a obra, col·locades en vertical, seguint el mateix especejament existent, amb ganxos i morter de ciment 1:6. Inclou la preparació previa, tria i neteja de les peces, la reposició de peces malmeses, així com tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A12 - Reposició de revestiment de façana amb peces originals recuperades
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.25 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C0-0HKJ | kg | Beurada blanca | 0.405 |  | x |  | =
| B831-0WO1 | u | Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats | 6 |  | x |  | =
| B0G2-0FBP | m2 | Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT7 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x |  | =
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P83EA-3Y8U; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aplacat vert. placa guix lamin. tipusF,g=12,5mm,fix.mec.s/perfileria
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.072 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.228 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P83EC-95UO; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73.0/400(48) F(12,5mm)
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x |  | =
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P83EC-SD04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa de guix laminat estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 40 mm de gruix i una densitat de 40 kg/m3, amb aïllament acústic del conjunt 45 dB (-6; -13), 39 dBa, totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminat, amb llistons, etc o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat segons D.F. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per dexiar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D04 - Extradossat pl.guix lam. (A) e = 60.5 mm, 45 dB (-6; -13), 39dBa
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.415 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
| B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 1.03 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x |  | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P846-SS04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE 13162, de gruix 50 mm. Inclou barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S04 - Cel ras continu PGL-H (12.5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C43-0JOI | m2 | Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,31579 m2·K/W, amb vel negre | 1.03 |  | x |  | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P846-SS07; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Cel ras continu acústic de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, reacció al foc A2-s1, d0, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE 13162, de gruix 50 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S07 - Cel ras continu acústic
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
| B0CC1-21PU | m2 | Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,5 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x |  | =
| B7C43-0JOI | m2 | Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,31579 m2·K/W, amb vel negre | 1.03 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84F-SS01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta color i textura a definir, acabat amb perforacions ciruclars (de diàmetre i repartiment a definir per la direcció facultativa) i amb vel acústic a la cara no vista, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de plaques de 300x1800 mm i 13 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1, d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, també en forma de T invertida, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclòs part proporcional de perfil LD 30.30 fixat mecànicament a parament en tot el perímetre del sostre, perfils de remat, suspensors, fixacions, accessories per a rebre instal·lacions, qualsevol treball, material i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S01 - Cel ras registr.plaques fusta MDF xapa fusta,acab.perf.circular+vel acúst.,cant.rebaixat(E)
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-SS01 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg. Inclou part proporcional de perfil LD30.30 de remat perimetral. | 1.03 |  | x |  | =
| B84G-SS01 | m2 | Placa de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta, acabat amb perforacions ciruclars i amb vel acústic a la cara no vista, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de mides 300x1800x13 mm, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1, d0. | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84G-SS05; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Cel ras de plaques d'alumini prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell recte, de 800x800 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de U col·locats i fixats a la subestructura formada per a bastiment de perfils tubulars 50.3mm (no inclosa en aquesta partida), amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,8 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S05 - Cel ras plaques alumini 800x800
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B847-ES05 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 800x800 mm, formada per perfils principals en forma de U col·locats i fixats a bastiment de reforç estructural i amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,8 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x |  | =
| B847-SS05 | m2 | Placa d'alumini prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 800x800 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84N-SS02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de tabica vertical i òculs circulars per a cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S02 - Tabica cel ras plaques guix laminat tipus A,g=12,5mm,col.,entram.estruc.senzilla
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1995 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.654 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.78 |  | x |  | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 2.16 |  | x |  | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.2 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.41 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.84 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84O-AH60; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre cel ras guix lam. portella 60x60cm2
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I60 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84O-SA40; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Trapa de registre per a cel ras tallafoc de 400x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa), per a garantir una EI-120. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalement acabada, homologada i certificada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre cel ras EI 120 400x400mm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-SA40 | u | Trapa de registre cel ras EI 120, de 400x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa). Sistema certificat i homologat, garantint la resistència al foc necessària. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P84O-SA42; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Trapa de registre per a cel ras tallafoc de 1200x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa), per a garantir una EI-120. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalement acabada, homologada i certificada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre cel ras EI 120 1200x400mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-SA42 | u | Trapa de registre cel ras EI 120, de 1200x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa). Sistema certificat i homologat, garantint la resistència al foc necessària. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P862-6YPM; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Revest.param.vert.làmina vinílica,g=0,9mm,1500g/m2,col.adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.126 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.126 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B861-1N0K | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial | 1.05 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P864-AEAO; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R03 - Revestiment de fusta Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 20 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R03 - Revestiment de fusta
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU2-2GVB | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P864-AEB0; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Revestiment vert.,h<3m,tauler contraxapat,tp.G cl.1,g=22mm,p/amb.sec,rf=B-s2, d0,f.frondosa,tallat m
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU2-2GVC | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P866-SA55; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 5 mm de gruix i 50 cm d'alçada, lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, col·locat amb adhesiu cola directament sobre placa de ciment reforçat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=16mm,hidròfug,perforacions D=10mm,80x80mm,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU5-SA55 | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 5 mm de gruix i 50 cm d'alçada, lacat RAL a definir, reacció al foc segons normativa. | 1.03 |  | x |  | =
| B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P886-SA62; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Reparació de parament vertical existent exterior, amb regularització de la superfície amb morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc, amb sanejat i neteja prèvia a la seva aplicació. Inclou tots els treballs materials i mitjans auxilars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reparació de parament vertical existent exterior, amb regularització de la superfície amb morter sen
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LSN | m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.005 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P897-H952; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de paraments exteriors al cautxú flexible especial, en dues capes; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat param.ext.,cautxú flexible especial,2capes
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.001 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-H59C | kg | Pintura de cautxú flexible especial exterior | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89A-SA86; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de protecció d'element d'instal·lacions, maquinària i/o conductes metàl·lics, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat de protecció d'element d'instal·lacions, maquinària i/o conductes metàl·lics, a l'esmalt sint
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.1122 |  | x |  | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.1632 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89B-SA04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de superfície de formigó amb una capa de pintura de làtex transparent; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat pilar int. form., pintura látex transparent
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYIX | kg | Pintura al làtex | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89C-3915; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat biga acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.07 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.2601 |  | x |  | =
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.204 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89H-4V75; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,imprimació neutralitz.+fixadora+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica | 0.1428 |  | x |  | =
| B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica | 0.22848 |  | x |  | =
| B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.3978 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89H-4V7H; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat horitz. ext. ciment,pintura calç,llis,2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYJB | kg | Pintura a la calç | 0.6018 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89I-4V8R; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x |  | =
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89I-4V8T; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x |  | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89I-SA07; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament horitzontal interior de ciment per a acondicionament acústic (incloent tota la superfície de desenvolupament dels cassetons vistos i franja vertical interior des de l'alçada de 2,20m fins a sostre) amb una capa de pintura de fons a base de silicats armada amb fibres i càrregues de gran granulometria (àrids d'1mm) amb adició d'acrilats purs, fibres de vidre i carregues seleccionades en forma de granulometries equilibrades. Inclou acabat amb dues mans de pintura al sol-silicat de color a definir per la Direcció Facultativa. Inclou tots els treballs, treballs previs, neteja i sanejament de superfície, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar el sostre (tota la superfície dels cassetons vistos) i la franja perimetral del parament vertical pintada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A07 - Pintat acondicionament acústic
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.025 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYO4 | l | Pintura al silicat, per a interiors | 1.05 |  | x |  | =
| B896-SA06 | kg | Pintura de fons a base de silicats armada amb fibres i càrregues de gran granulometria (àrids d'1mm) amb adició d'acrilats purs, fibres de vidre i carregues seleccionades en forma de granulometries equilibrades. | 0.65 |  | x |  | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P89J-4UDT; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant de clorocautxú i dues d'acabat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pintat vert.acer, esmalt sint. 2capes imprimació antioxidant clorocau. +2acabat
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.255 |  | x |  | =
| B8Z6-0P2E | kg | Imprimació antioxidant de clorocautxú | 0.204 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P8J6-46ZZ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888); 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Coronament paret g=13 a 17.5cm+peça 2escaire,fina,col.vermell,col.mort.1:2:10+beuradaCG1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.33 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B053-1VFA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca | 0.051 |  | x |  | =
| B0FJ6-1018 | u | Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm | 5 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00525 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P8K8-BZ89; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Escopidor ampl.=24,5cm,+trencaaigües,+aïllam.tèrm.,col.mort.mixt 1:0,5:4
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8K6-2XOE | m | Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00714 |  | x |  | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P8N0-I83Z; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a peu de planxa, col·locat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat plan.acer pl. galv. g=1mm, desenv.<30cm 4 plecs, p/peu planxa col.fix.mec
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CHK-2OFU | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a peu de planxa | 1.071 |  | x |  | =
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P93E-LVEV; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Llosa de 20 cm de gruix amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Llosa,g=5cm,formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F2-I15B | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 0.0525 |  | x |  | =
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P93G-SA03; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Capa de morter per a suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter M7.5, armada amb malla de fibre de vidre tipus Mallatex o equivalent; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Capa morter 5cm amb Mallatex o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.06 |  | x |  | =
| B9C1-H5IM | m2 | Malla de fibra de vidre per a terratzo continu | 1.03 |  | x |  | =
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P93G-SA50; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Capa de regularització i recrescuda de morter M5 d' 1 cm de gruix; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Recrescuda supo.pavim.,g=1cm,mort. M5
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0125 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P93I-SA61; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Recrescuda i anivellament del suport de paviment entre 10 i 30 mm de gruix, amb morter de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Recrescuda i anivellament de suport base
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.026 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.0026 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.0026 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B07E-0GH9 | kg | Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel | 66 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P966-SP03; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, de fins a 30 cm desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per límit de paviment de còdols de riera, col·locat amb fixacions mecàniques.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, de fins a 30 cm desenvolupa
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B965-SP03 | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, de fins a 30 cm desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per límit de paviment de còdols de riera | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9BA-SP07; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Recol·locació de paviment de pedra sorrenca gris existent (aprofitada del desmuntatge previ i abassegada a l'obra), col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 segons indicacions de la direcció facultativa. La partida inclou part proporcional de substitució de peces malmeses o d'aportació de noves si aíxi es requereix, de les mateixes característiques, tot complint la normativa per a paviments exteriors.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P07 - Recol·locació paviment pedra existent amb morter
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0G2-0FBP | m2 | Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores | 0.35 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0305 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9D5-361T; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, de forma quadrada, amb peces de dimensions 60x60 cm, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888); 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Paviment int.rajola gres porcell.premsat polit antillis.,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu sup.adhe
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GO0 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.02 |  | x |  | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x |  | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9E1-M26W; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Paviment panot vorera color,25x25x2,5cm,preu sup.,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.43092 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.285 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9E2-0HOG | m2 | Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior | 1.02 |  | x |  | =
| B083-06UD | kg | Colorant en pols per a formigó | 0.255 |  | x |  | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.04488 |  | x |  | =
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.00306 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.01 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B03X-0GW5 | m3 | Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra | 0.0306 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9J4-SP05; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou col·locació de perfils perimetrals d'alumini, i encastats als paviment. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P05 - Pelfut tires d'alumini i tèxtil
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9J3-28D9 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9P7-SA09; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment de vinil heterogeni en lames de dimensions aproximades de 200x1220mm i gruix de 2,5 mm, antilliscant (Classe 1), imitació fusta de pi natural amb tractament de protecció PUR reinforced, col·locades encadellades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN1815), comportament electrostàtic R>10^9 Oms (EN1801), resistència al lliscament R9-R10 (DIN51130) i classe 1 (UNE ENV 12633), i comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid. Inclou part proporcional de trobades, detalls, remats, sòcols, cantoneres, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A09 - Vinil en lames textura fusta
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
| B9P9-SA09 | m2 | Revestiment de vinil heterogeni en lames de dimensions aproximades de 200x1220mm i gruix de 2,5 mm, antilliscant (Classe 1), imitació fusta de pi natural amb tractament de protecció PUR reinforced, col·locades encadellades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN1815), comportament electrostàtic R>10^9 Oms (EN1801), resistència al lliscament R9-R10 (DIN51130) i classe 1 (UNE ENV 12633), i comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid. | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9P7-SA32; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Revestiment de parament vertical amb làmina de linòleum homogeni en rotlle, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre de 2 mm de gruix i 2.400 g/m2 de massa superficial, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, color blanc, comportament al foc Bs2-d0 segons CTE, exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per a una millor qualitat de l'aire interior. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació de projecte i indicacions de la direcció facultatuva.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R04 - Revestiment de vinil en rotlle
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P9-1KQT | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9P7-SP04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment de linòleum conductiu xF2 en rotlle de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament, de color clar a definir per la Direcció Facultativa. Comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN 1815), comportament electroestàtic R>= 10^5 a R<=10^11 Oms, reverberació del soroll classe C, <= 85 dBA (NF S31-074), reducció del soroll d'impactes 19 dB segons UNE-EN ISO 10140, resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633), i comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1). Exempt 100% de Ftalatos. Inclou p/p. de formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid, a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P04 - Paviment linòleum conductiu XF2
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x |  | =
| B9P9-1KQW | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2,5mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9P9-SP01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment de vinil heterogeni en lames de dimensions aproximades de 200x1220 mm i gruix de 2,6mm, antilliscant (classe 1), imitació fusta de pi natural amb tractament de protecció PUR reinforced. Col·locades encadellades amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm a capa de regularització i anivellament. Paviment de comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN1815), comportament electrostàtic R>10^9 Oms (EN1801), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, resistència al lliscament R9-R10 (DIN51130) i classe 1 (UNE ENV 12633), i comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P01 - Paviment de lames de vinil imitació fusta
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.225 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 9.68 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
| B9PA-0IPG | m2 | Banda de PVC heterogeni de 180x1200 mm, classe 33-42 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9P9-SP03; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment de vínil heterogeni en rotlle de gruix de 2,5mm, antilliscant (classe 1), imitació acabat formigó gris beige. Col·locat amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calemt amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN1815), comportament electrostàtic R>10^9 Oms (EN1801), reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons UNE-EN ISO 10140, resistència al lliscament R9 (DIN 51130) i classe 1 (UNE ENV 12633) per a zones humides, i classe 2 (si pendent <6%) i classe 3 (si pendent >6%) segons CTE-SUA, i comportament al foc Cfl-s1 (EN 13501-1). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou p/p. de formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid. Inclou part proporcional de recrescuda i formació de sòcol de mitja canya del mateix acabat que el paviment en sales humides sobre el parament vertical a 15 cm d'alçada. Inclou remat en parament vertical, peça especial i tots els elements, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Formació de mitja canya de morter no inclosa en aquesta partida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P03 - Paviment vinil en rotlle imitació formigó
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.225 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9PA-0IOZ | m2 | Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2,6 mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9QA-ZE06; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 80 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 3 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locats a les següents alçades des de el forjat inferior, 65 cm, 135 cm i 270 cm. Les traves horitzontals col·locades a 135 i 270 cm permetran formar el premarc per rebre la fusteria de la finestra així com les portes. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm
2024-09-01: P9QA-ZE07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E07 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/40 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 40 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 2 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locat a una alçada de 100 cm i 150 cm, des de el terra de l'escenari. La posició final d'aquests perfils es coordinarà amb la ubicació de la pantalla. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E07 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/40 cm
2024-09-01: P9QA-ZE08; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E08 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/190 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 190 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior, superior i o pilars existents, amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 1 perfil tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locat a una alçada de 270 cm des de el forjat inferior. Les traves horitzontals col·locades permetran rebre les fusteries. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E08 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/190 cm
2024-09-01: P9QA-ZE09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E09 - Entramat de perfils tubulars 40.3 c/40 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció 40.3 cada 40 cm, amb una alçada total de 80 cm, fixat mecànicament a forjat inferior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 1 perfil tubulars superior de secció 40.3. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E09 - Entramat de perfils tubulars 40.3 c/40 cm
2024-09-01: P9S0-5Z7T; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Entram.acer pas malla=30x30mm,platines 20x2mm peces 1000x500mm,bastim.perf.galv.,col.
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B3-1K77 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 1.03 |  | x |  | =
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9U8-SA55; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Sòcol especial de peça de mitja canya ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sòcol especial de peça de mitja canya ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar, col·locat
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.024 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.525 |  | x |  | =
| B9U7-SA55 | m | Sòcol especial de peça de mitja canya ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar | 1.02 |  | x |  | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.10005 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9V6-SP08; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Paviment de peces de pedra de Sant Vicenç i peces especials per a esglaó (petja i contrapetja) i replans, acabat flamejat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra. Inclou part proporcional, tall de peces i peces especials per deixar tota la superficies tant de paviment, com de graonat d'escala totalment acabats. Inclou la incorporació de franja de senyaluització visual i tàctil als esglaons. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P08 - Esglaó pedra Sant Vicenç
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0G2-H4OT | m2 | Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores | 0.325 |  | x |  | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.8 |  | x |  | =
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.015 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9VF-SA56; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Formació d'esglaó i plataformes elevades amb formigó d'ús no estructural alleugerit, de resistència a compressió 10 MPa i 1.100 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb argila expandida i ciment gris, acabat amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació, encofrat de graonat, tots els elements, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Form.esglaó form.no estructural i argila expandida
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B030-05PI | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 750 kg/m3, en sacs | 0.055 |  | x |  | =
| B069-2A9N | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm | 0.027 |  | x |  | =
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1 |  | x |  | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P9ZD-SA57; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tapajunts per a trobada entre paviments, amb perfil d'alumini tipus T o L, col·locat prèviamanet al paviment. En el cas de trobades entre paviments que coincideixin amb portes l'acabat del perfil serà RAL igual a la fusteria i per la resta de casos, l'acabat serà anoditzat mate. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tots segons documentació gràfica de projecte i indicaicons de la direcció faculutativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tapajunts per a trobada entre paviments, amb perfil d'alumini tipus T o L, col·locat prèviamanet al
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.055 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x |  | =
| B9Z2-SA57 | m | Perfil d'alumini per a junts entre paviments, per a col·locar prèviament a aquests, acabat RAL del mateix color a la fusteria o anoditzat mate segons el cas. | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAF3-FA03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA03 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta de vuit fulles inferiors oscilobatents de 130 x 175cm, 1 fulla inferior de 88 x 175cm, 8 fulles superiors batents horitzontals de 130 x 29cm, una fulla superior batent horitzontal de 88 x 29cm, amb un muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 11,55 x 2 m, situada uns 50cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou estors interiors. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA03
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 2 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 3.56 |  | x |  | =
| BAF1-FA03 | u | Conjunt de balconera FA03 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta de vuit fulles inferiors oscilobatents de 130 x 175cm, 1 fulla inferior de 88 x 175cm, 8 fulles superiors batents horitzontals de 130 x 29cm, una fulla superior batent horitzontal de 88 x 29cm, amb un muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 11,55 x 2 m, situada uns 50cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou estors interiors. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAF3-FA06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA06 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 114 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA06
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-FA06 | u | Conjunt de balconera FA06 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 114 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.45 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.7 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAF3-FA07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA07 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 52 cm de pas lliure aproximadament i muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA07
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.65 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.4 |  | x |  | =
| BAF1-FA07 | u | Balconera FA07 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 52 cm de pas lliure aproximadament i muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAF3-FA10; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA10 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 100 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 111x175 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA10
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-FA10 | u | Conjunt de balconera FA10 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 100 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 111x175 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.4 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.65 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAF6-FA05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de finestra FA05 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per dues franges de fulles corredisses i perfil fix central per a rebre envà, compost de 3 fulles corredisses per una banda i conjunt de 6 fulles corredisses agrupades de dos en dos per l'altre, per a un buit d'obra de 11,55 x 0,70m (358x70cm i 787 x 70cm), elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, tiradors, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, automatisme amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de finestra corredissa, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament, totalment connectada i en correcte funcionament, acabats varis, tots els materials elements, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar el conjunt de fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou el motor i el mecanisme d'automatització per a cada una de les fulles corredisses motoritzades, totalment connectat i en correcte funcionament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA05
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 1.6 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 1.6 |  | x |  | =
| BAW2-FA05 | u | Automatisme amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de finestra corredissa, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament. Totalment connectada i en correcta funcionament. | 9 |  | x |  | =
| BAF3-FA05 | u | Conjunt de balconera FA05 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per part amb tres fulles corredisses per una banda, perfil ceg central per a rebre envà, i conjunt de 6 fulles corredisses agrupades de dos en dos, per a un buit d'obra de 11,55x0,70m (358x70cm i 787x70cm), elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, tiradors, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAFA-FA03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA03 - Fusteria pou de llum Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini lacat RAL color a definir per la D.F. amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 56 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 66x250 cm, uns 10 cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Vidres aïllants de lluna de baixa emissibitat de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA03 - Fusteria pou de llum
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.65 |  | x |  | =
| BAF1-FA10 | u | Conjunt de balconera FA10 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 100 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 111x175 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.4 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAFA-FA05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA05 - Fusteria exterior pou de llum Subministrament i col·locació de lluernari rectangular fix de doble pell (per evitar condensacions) de metacrilat transparent amb una transició de la llum del 93%. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA05 - Fusteria exterior pou de llum
2024-09-01: PAFA-FA08; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Fulla fixa FA08 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 105x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, ferramentes, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA08
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-FA08 | u | Fulla fixa FA08 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 105x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, ferramentes, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.11 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.32 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAFA-FA09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA09 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 145 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra de 154x175 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses i ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA09
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-FA09 | u | Fusteria FA09 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 145 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra de 154x175 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses i ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.11 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.32 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAFA-FA11; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de balconera FA11 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent per a un buit d'obra aproximat de 154x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Fusteria FA11
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-FA11 | u | Balconera FA11 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent per a un buit d'obra aproximat de 154x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.11 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.32 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAQ0-FF01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta d'armari interior compost de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, per a unes dimensions totals de 80x220cm de pas lliure, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, panys i clau, manetes d'acer inoxidable (tant interior com exterior), marc i tapetes de fusta lacada color a definir. Inclou bastiment, o subestructura per a la seva col·locació i muntatge. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF01 - Porta de dues fulles batents d'armari de fusta
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.085 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.896 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ0-FF01 | u | Fulla de porta batent FF01 de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 35 mm de gruix, de 40 cm d'amplada i 220cm d'alçada, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, panys i clau, maneta d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. | 2 |  | x |  | =
| BAS0-0ZEL | u | Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAQ0-FF02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Porta amb prestacions acústiques segons indicacions de plànols i projecte executiu. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF02 - Porta de fusta 80x215 cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.85 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ3-FF02 | u | Porta FF02 d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Porta amb prestacions acústiques segons indicacions de plànols i projecte executiu. | 1 |  | x |  | =
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAQ9-SA84; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Registre en parament vertical de fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 80 cm , de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca, treballat al taller, inclou, bastiment perimetral, remats, tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre en parament vertical de fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 80 cm , de
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.0125 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU5-SA84 | u | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 80 cm, de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca, treballat al taller. | 1 |  | x |  | =
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.08 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAQ9-SA85; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Registre en parament vertical de fulla fixa desmuntable plafonat amb mirall per a qeudar totalment integrat amb la resta de parament, de 80 x 197 cm , de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca (mirall en aquest cas), treballat al taller, inclou, bastiment perimetral, remats, tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre en parament vertical de fulla fixa desmuntable plafonat amb mirall per a qeudar totalment i
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU5-SA85 | u | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 197 cm, de fusta, preparada per a rebre revestiment de mirall, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca, treballat al taller. | 1 |  | x |  | =
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica FM01, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 90x220 cm, per a un pas lliure de 80 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i revestida amb lames d'alumini extruit anoditzat color gris com la resta de gelosia del conjunt de façana. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació per quedar totalment enrasada amb el conjunt de fulla fixa de gelosia (no inclosa en aquesta partida). Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM01 - Fusteria Metàl·lica EI2 60-C5 amb lames
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-FM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica FM01, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 90x220 cm, per a un pas lliure de 80 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i revestida amb lames d'alumini extruit anoditzat color gris com la resta de gelosia del conjunt de façana. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316) | 1 |  | x |  | =
| BAV6-F01B | m2 | Gelosia fixa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. | 2.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, de dimensions de la fusteria de 45+45x220 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Inclou senyalètica. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM02 - Fusteria Metàl·lica EI2 45-C5
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.375 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-FM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, de dimensions de la fusteria de 45+45x220 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316). | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x215 cm de pas lliure, i forat d'obra de 90x220cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes, mecanisme antipànic i molla per autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Inclou part proporcional de connexió i instal·lació d'elements necessaris per a conectar la porta a l'alarma de seguretat i inclosa la senyalètica (segons indicacions de la Direcció Facultativa i documentació gràfica de projecte). Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM03 - Fusteria metàl·lica EI2 60-C5, 90x220cm, conectada alarma
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.43 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ6-2P4T | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x |  | =
| BAS1-FM03 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x215 cm de pas lliure, i forat d'obra de 90x220cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Inclou connexió a sistema alarma. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x205 cm lliure de pas i un forat d'obra de 90x210cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i tapajunts de fusta lacada color a definir per la direcció facultativa i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com el bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM05 - Fusteria metàl·lica EI2 60-C5, 1bat.,80x220cm,preu sup.,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.375 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0I4S | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 120x210 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i tapajunts de fusta lacada color a definir per la direcció facultativa i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com el bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologda i amb certificació d'aïllament acústic garantit a 45 dBA. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM06 - Fusteria metàl·lica EI2 60-C5, 120x210 cm. Aïllament acústic 45 dBA
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.457 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-FM06 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 120x210 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i tapajunts de fusta lacada color a definir per la direcció facultativa i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com el bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologda i amb certificació d'aïllament acústic garantit a 45 dBA. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAS2-FM07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica FM07 amb aïllament acústic 45 dBA, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 100x237 cm aproximat, per a un pas lliure de 90 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i totalment integrada en el nou conjunt de tancament i silenciador de la façana de coberta, amb prestacions acústiques prescrites a projecte i totalment homologada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes, mecanisme d'autotancament i d'antipànic. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació per quedar totalment enrasada amb el conjunt del silenciador (no inclòs a aquesta partida). La porta ha de garantir un aïllament acústic 45dBA. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM07 - Fusteria Metàl·lica EI 60-C5
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-FM07 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica FM07 amb aïllament acústic 45 dBA, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 100x237 cm aproximat, per a un pas lliure de 90 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i totalment integrada en el nou conjunt de tancament i silenciador de la façana de coberta, amb prestacions acústiques prescrites a projecte i totalment homologada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes, mecanisme d'autotancament i d'antipànic. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació per quedar totalment enrasada amb el conjunt del silenciador (no inclòs a aquesta partida). La porta ha de garantir un aïllament acústic 45dBA. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAV3-F01B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de gelosia FA01b amb una fulla fixe i una fulla corredissa, de 373 x 220cm i 186 x 220 cm respecticamentde lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color RAL a definir per la Direcció facultativa, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes, clau i pany de seguretat, guia per la fulla corredissa, element penjat i guia a paviment, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Gelosia FA01b
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 12 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV6-C01B | m2 | Gelosia corredissa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, guia per a corredissa, tant element penjat com de paviment, mecanismes, pany i clau de seguretat, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. | 4.1 |  | x |  | =
| BAV6-F01B | m2 | Gelosia fixa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. | 8.21 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PAV3-F02B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Gelosia fixa de lames FA02b amb diferents orientacions fixes, de 233 x 220 cm de dimensions, d'alumini extruït anoditzat color RAL a definir per la Direcció facultativa, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes i tots els elements i materials per deixar la partida totalment muntada, enrasada i llesta per a rebre porta FM01 (no inclosa en aquesta partida). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Gelosia FA02b
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 5.35 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 5.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV6-F01B | m2 | Gelosia fixa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. | 5.35 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB11-SA55; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Barana d'alçada variable (des de 10 a 90cm d'alçada) per garantir 100cm des de cota de paviment acabat, d'acer inoxidable formada per un travesser superior i un altre d'inferior de secció 40x40 mm, muntants cada 95 cm (circular de 20 mm) i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm, soldada i fixada a bastiments de subestructura dels ampits de pous de llum (no inclosa en aquesta partida). Inclou tots els treballs, materials, elements auxiliars i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA13 - Barana pous de llum
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB11-SA55 | m | Barana d'alçada variable (des de 10 cm a 90 cm d'alçada) per garantir 100cm des de paviment acabat, d'acer inoxidable formada per un travesser superior i inferior de secció 40x40 mm, muntatns cada 95 cm (circular de 20 mm) i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm. | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB11-SF14; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Barana d'acer inoxidable formada per un travesser superior i un altre d'inferior de secció 40x40 mm, muntants cada 100 cm (circular de 20 mm) o canvis de direcció i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm, fixada mecànicament a coberta. Barana que garanteix una alçada de protecció de 100cm, complint el CTE SUA i OME art. 75. Inclou tots els remats, fixacions, ancoratges, reforços de la impermeabilització de la coberta i tots els elements, materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA14 - Barana protecció d'acer inoxidable
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB11-SF14 | m | Barana d'acer inoxidable formada per un travesser superior i un altre d'inferior de secció 40x40 mm, muntants cada 100 cm (circular de 20 mm) o canvis de direcció i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm. | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB30-AJEP; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,5mm,àrea perf.=60 a 70%,diag.llarg=10 a 20mm,diag.curta=5
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB30-2DLE | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm | 1.05 |  | x |  | =
| BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB31-SA85; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Plafó de malla deploye amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, d'amplada i llargada variable, per deixar recolzada sobre paviment mitjançant bandes de cautxú. Inclou la adaptació de la xapa a les pendents existents de la base del pou de llum i la formació de morrió per a la instal·lació de bomba (no inclosa en aquesta partida). Inclou tots els treballs, materails i mitjans auxiliars necessaris per deixar acabada la partida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Plafó malla deploye pous de llum
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB33-SA85 | m2 | Plafó de malla deploye amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, d'amplada i llargada variable, per deixar recolzada sobre paviment mitjançant bandes de cautxú. Inclou la adaptació de la xapa a les pendents existents de la base del pou de llum i la formació de morrió per a la instal·lació de bomba (no inclosa en aquesta partida). | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB92-FIJ1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport ortogonal al parament, fixada mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,20x13cm,suport mural,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-0XR1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PB92-FIJ8; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,16x10cm,,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-0XR2 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PC16-5NMI; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R10 - Mirall de lluna incolora Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre vinil en rotlle (R04). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R10 - Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.105 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PC1C-SA20; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm d'argó i lluna de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Tramitancia tèrmica del vidre U<= 1,3 W/m2K.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vidre aïllant, baixa emissivitat 4+4.but.transparent/16/4+4.but.transparent, col.perf.neop.
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC11SA20 | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm d'argó i lluna de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 Tramitancia tèrmica del vidre U<= 1,3 W/m2K. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PC1D-9QOY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vidre aïllant, incolora 6+6.1 but.transparent / 12 / 6+6.1 but.transparent, col.perf.neop.
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC14-1MLX | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PC1H-5D85; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vidre lam.seg. 2 llunes,6+6mm,1 butiral transparent, col.perf.neop.
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1A-0TNY | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD10-9ALE; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat baix, col·locat adherit superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïlla.acúst.baixants,d.fins a 110mm,banda bicap.autoadh.,g=3,9mm,dificult.baix,col.adherit superf.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1156 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1156 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 0.1848 |  | x |  | =
| B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB | 0.168 |  | x |  | =
| BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 2.1 |  | x |  | =
| B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB | 1.0815 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-0001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Instal·lació de sanejament de dos nuclis de banys i un espai de neteja.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Instal·lació de sanejament
2024-09-01: PD19-49LO; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA1 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-49LP; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCL | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-1KA2 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC6 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-49LQ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-49M2; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs condensats climatització amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró Inclou creació de sifó en els aparells de climatització; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.condensats clima tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-AR02; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs condensats climatització amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró Inclou creació de sifó en els aparells de clima.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg. condensats clima tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-1K9X | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-HDL0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD19-HDL8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-H4BH | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD57-7ABG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col.locada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Canal acer galv. reixa,a/pendent,+bonera horitz.,g=1,5mm,a=100 a 200mm,h=100 a 200mm,cl.C250,col.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD57-1GJH | m | Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD58-5YND; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa acer galv.,entramada,cl.B125,+tanca +tanc
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD5C-15A9 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 1.05 |  | x |  | =
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.0847 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD5T-42J3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixa tipus perforada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixa perforada fixa acer S235JRgalv.p/canal drenatge,a=fins a 100mm,l=1000mm,g=25mm,recolzada
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD5J-0M72 | u | Reixa perforada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD7D-5Z57; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Clavegueró tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=160mm,junt elàstic, penj.sostr.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x |  | =
| BDW2-1KBZ | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x |  | =
| BD16-1KA8 | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.2 |  | x |  | =
| BDY2-1KCE | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD7D-5Z5E; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Clavegueró tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=110mm,junt elàstic, penj.sostr.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.2 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD7D-5Z5G; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Clavegueró tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=125mm,junt elàstic, penj.sostr.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA6 | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.2 |  | x |  | =
| BDY2-1KCD | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KBY | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.33 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD7D-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Suministre i muntatge de material per reparació de baixants existents amb fuites a la zona del passadís despatx 05.1.g segons indicacions D.F Inclou part proporcional de canonada pvc i materials auxiliars Inclou proves d'estanqueitat necessaries per assegurar el seu correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reparació de baixants existents amb fuites
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 3 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.2 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PD7D-AR02; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Suministre i muntatge de material per reparació i desplaçament dels baixants i col.lectors de pluvials segons indicacions D.F Inclou part proporcional de materials auxiliars, accessoris i suportació. Inclou proves d'estanqueitat necessaries per assegurar el seu correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reparació i desplaçament dels baixants i col.lectors de pluvials
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 5 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 150 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 75 |  | x |  | =
| BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 75 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 10 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PDN4-FA04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA04 - Reixa de ventilació Subministrament i col·locació de reixa perimetral de 10 cm d'alçada, de lames d'alumini lacada (color a definir per la D.F.) i malla interior per evitar l'accés d'insectes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA04 - Reixa de ventilació
2024-09-01: PE01-0001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Instal·lació elèctrica Aula Màster i espais adjacents; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Instal·lació elèctrica Aula Màster i espais adjacents
Material
| ASSS | u | tot | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE41-38X0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=160mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1G | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE41-38X1; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1I | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE41-38X2; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1J | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE41-38X4; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1L | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE41-38X5; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1M | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE42-48R0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE42-48R9; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O48 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE42-48RG; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O4F | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BEW1-0OXW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE42-491Z; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BEW0-19VO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer inoxidable, 200 mm | 0.3 |  | x |  | =
| BE42-0O4I | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE43-48OB; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=200mm,tub flex.,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE43-0O3X | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE4A-SA23; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de xemeneia per a aportació d'aire de sistema de sobrepressió del passadís d'evacuació, formada per barret i conducte metàl·lic de secció quadrada o rectangular, de fins a 0,4 m2 de secció, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat i totalment segellat i impermeabilitzat amb la coberta. Inclou part proporcional de remats, peces especials, làmines suplementàries d'impermeabilització, segellats, materials auxiliars, treballs i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Xemeneia aportació sobrepressió
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE46-SA23 | u | Xemeneia per a aportació d'aire de sistema de sobrepressió del passadís d'emergències, formada per barret i conducte metàl·lic de secció quadrada o rectangular, de fins a 0,4 m2 de secció, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat i totalment segellat i impermeabilitzat amb la coberta. | 1 |  | x |  | =
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE53-4UFE; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,kraft Al+malla p/ext.+kraft-alu. p/int.,encast.cel ras
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x |  | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x |  | =
| BE51-17XJ | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 1.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE54-35E9; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte ac.galv.,g=1mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resist.altes t
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
| BE52-0OK7 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE54-35EC; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | =
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE54-AR01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Subminitre i muntatge de Conducte termoplàstic dim.180x90mm per a sistemes de xarxes en ventilació tant per a insuflació com extracció. Perfil extraplà. Reacció al foc: autoextinguible B-S3,d0, segons Norma UNE EN 13501-1:2002 Temperatura màxima d'utilització: + 80 °C Conductivitat tèrmica : 0.0544 – 0.0662 W/m ºC Inclou p.p accessoris. i suports.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte termoplàstic dim.180x90mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52-AR01 | m2 | Conducte termoplàstic dim.180x90mm són utilitzats per a sistemes de xarxes en ventilació tant per a insuflació com extracció. Perfil extraplà. Reacció al foc: autoextinguible B-S3,d0, segons Norma UNE EN 13501-1:2002 Temperatura màxima d'utilització: + 80 °C Conductivitat tèrmica (?) : 0.0544 – 0.0662 W/m ºC Inclou p.p accessoris. | 1 |  | x |  | =
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PE63-6PF9; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 5000
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED2-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXYA18A - Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO RXYA18A - VRV-V Bomba de calor
2024-09-01: PED5-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXSA32A - Unitat interior VRV Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRV per a conductes, ventilador inverter, R32 de 3,6 kW de potència, alçada de 245 cm, pressió estàtica externa mitja de fins a 150 Pa Daikin o equivalent. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.702 | NO RXSA32A - Unit.int.conduc.VRV, conduct
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR01 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8 kW en calor, cabal d'aire 1080 m3/h, ventilador inverter, amb 188 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 800x240x1000 mm, pes:35,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXSA50A - Unitat interior VRV Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRV per a conductes, ventilador inverter, R32 de 3,6 kW de potència, alçada de 245 cm, pressió estàtica externa mitja de fins a 150 Pa Daikin o equivalent. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.509 | NO RXSA50A - Unit.int.conduc.VRV, conduct
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR02 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 5,6 kW de potència tèrmica en fred i 6,3 kW en calor, cabal d'aire 786 m3/h, ventilador inverter, amb 154 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 700x245x800 mm, pes:29 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXSA80A - Unitat interior VRV Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRV per a conductes, ventilador inverter, R32 de 3,6 kW de potència, alçada de 245 cm, pressió estàtica externa mitja de fins a 150 Pa Daikin o equivalent. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.267 | NO RXSA80A - Unit.int.conduc.VRV, conduct
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR03 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW en calor, cabal d'aire 495 m3/h, ventilador inverter, amb 96 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:24 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXSA125A - Unitat interior VRV Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRV per a conductes, ventilador inverter, R32 de 3,6 kW de potència, alçada de 245 cm, pressió estàtica externa mitja de fins a 150 Pa Daikin o equivalent. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.194 | NO RXSA125A - Unit.int.conduc.VRV, conduct
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR04 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, cabal d'aire 465 m3/h, ventilador inverter, amb 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:23,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: RXSA140A - Unitat interior VRV Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRV per a conductes, ventilador inverter, R32 de 3,6 kW de potència, alçada de 245 cm, pressió estàtica externa mitja de fins a 150 Pa Daikin o equivalent. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.141 | NO RXSA140A - Unit.int.conduc.VRV, conduct
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR05 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW en calor, cabal d'aire 456 m3/h, ventilador inverter, amb 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:23,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRF de paret de 5,6 kW de potència tèrmica en fred i 6,3 kW en calor, cabal d'aire 777 m3/h, ventilador inverter, amb 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x1050x269 mm, pes:15 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (UI06) Unit.int.paret.VRF,Ptf 5,6kW Ptc 6,3kW,E=40W,230V,pressió estàndard,R32
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR06 | u | Unitat interior VRF de paret de 5,6 kW de potència tèrmica en fred i 6,3 kW en calor, cabal d'aire 777 m3/h, ventilador inverter, amb 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x1050x269 mm, pes:15 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRF de paret de 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW en calor, cabal d'aire 462 m3/h, ventilador inverter, amb 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x795x266 mm, pes:12 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (UI07) Unit.int.paret.VRF,Ptf 1,7kW Ptc 1,9kW,E=30W,230V,pressió estàndard,R32
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR07 | u | Unitat interior VRF de paret de 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW en calor, cabal d'aire 462 m3/h, ventilador inverter, amb 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x795x266 mm, pes:12 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-AR10; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació d'unitat interior VRF per a conductes de 4,5 kW de potència tèrmica en fred i 5 kW en calor, cabal d'aire 1005 m3/h, ventilador inverter, amb 151 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 700x245x800 mm, pes:28,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (UI08) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 4,5kW Ptc 5kW,E=151W,230V,pressió estàndard,R32
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-AR08 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 4,5 kW de potència tèrmica en fred i 5 kW en calor, cabal d'aire 1905 m3/h, ventilador inverter, amb 151 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 700x245x800 mm, pes:28,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PED5-JUN1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: KHRA22M65T - Junta VRV 2 Tubs R32 Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO KHRA22M65T - Junta VRV 2 Tubs R32
2024-09-01: PED5-JUN2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: KHRQ22M20TA - Junta VRV 2 Tubs R410A Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO KHRQ22M20TA - Junta VRV 2 Tubs R410A
2024-09-01: PED5-MAND; 2024-09-01: u; 2024-09-01: BRC1H52W - Comandament cable Bluetooth amb sensor color blanc Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO BRC1H52W - Comandament cable Bluetooth amb sensor color blanc
2024-09-01: PED5-VAL2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E2MV10A6 - Vàlvules 3 vies; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E2MV10A6 - Vàlvules 3 vies
2024-09-01: PED5-VAL3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E4V2N080V3WA - Vàlvules 3 vies; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E4V2N080V3WA - Vàlvules 3 vies
2024-09-01: PEGL-CSD6; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Unitat interior mural amb una potència frigorífica nominal de 3,6 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Unit.int.mural, Pf 3,6kW Pc 4 kW,230V,R32,preu alt
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEGB-AR01 | u | Unitat interior mural amb una potència frigorífica nominal de 3,5 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEGN-CS90; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica de 3,3 kW i una potència calorífica nominal de 4,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica EER de 4,46 i COP de 3.99 segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt. Col.locat sobre suport.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Unit.ext.,Pf 3,3kW Pc 4,8kW,230V,R32,preu alt
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 | 1 |  | x |  | =
| BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg | 1 |  | x |  | =
| BEGD-AR01 | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica de 3,3 kW i una potència calorífica nominal de 4,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica EER de 4,46 i COP de 3.99 segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEJK-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge d'unitat de tractament d'aire amb cabal d'aire impulsió i retorn 5.150 m3/h Dp Disp. 350Pa, recuperador rotatiu de sorció Eficacia 79%, módul de llança de vapor i humificador, Filtres per IDA2 i ODA1: M6 (ePM2,5)/F8 (ePM10) + prefiltres G4, 100% d'aire exterior, Free-cooling i no incorporar sistemes de recirculació d'aire Motors EC, EATR<1% i OACF=1 dim.llarg 3.586mm, ample 1.456mm, alt 1.902mm, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 o 50 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m³ polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica:T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 11/12/13/13/15/33/38. CONDICIONS DE TREBALL ESTIU: Temp. ext. Ts:31ºC/Th:26,2ºC/HR:69% Temp. int Ts:24ºC/Th:17,0ºC/HR:50% HIVERN: Temp. ext. Ts:2ºC/Th:-0,6ºC/HR:78% Temp. int Ts:21ºC/Th:14,6ºC/HR:50% Inclou elements de camp per el control de tots els punts de la unitat tractament d'aire segons llistat de punts Inclou Quadre de Potència i Control format per: Sonda de Temperatura i humitat combinada d'aire exterior. - Sonda de Temperatura i humitat combinada d'extracció. - Sonda de temperatura d'Impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'extracció. - Sonda de pressió en punta d'impulsió. - Sonda de pressió en punta d'extracció. - Actuadors de comporta. - Pressòstats de filtres bruts. - Interruptor General - Diferencial General - Bolet d'emergència - Presa schuko de manteniment - Disjuntors per a cada ventilador i recuperador rotatiu. - Disjuntor i diferencial per a control - Contactor per a recuperador rotatiu - Selector M/P/A amb potenciòmetre per a ventiladors - relés - Transformador 24V - Regulador LLIUREMENT PROGRAMABLE amb sortida Modbus o Bacnet. - borns de pas, cablejats, punteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips, a més de tot el cablejat interior del climatitzador fins a quadres, per deixar aquets ja preparats per connexio. Inclou bancada de formigó/bigfoots així com accesoris, suportació, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocks i elements de bancada necessaris per una correcta execució amb accessoris de muntatge. Totalment muntada, connectada i amb automatismes programats.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (UTA1) Unitat tractament d'aire cabal d'aire imp./ret. 5.150 m3/h
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ0-AR01 | u | Unitat de tractament d'aire amb cabal d'aire impulsió i retorn 5.150 m3/h Dp Disp. 350Pa, recuperador rotatiu de sorció Eficacia 79% , módul de llança de vapor i humificador, Filtres per IDA2 i ODA1: M6 (ePM2,5)/F8 (ePM10) + prefiltres G4, 100% d'aire exterior, Free-cooling i no incorporar sistemes de recirculació d'aire Motors EC, EATR<1% i OACF=1 dim.llarg 3.586mm, ample 1.456mm, alt 1.902mm, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 o 50 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m³ polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica:T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 11/12/13/13/15/33/38. CONDICIONS DE TREBALL ESTIU: Temp. ext. Ts:31ºC/Th:26,2ºC/HR:69% Temp. int Ts:24ºC/Th:17,0ºC/HR:50% HIVERN: Temp. ext. Ts:2ºC/Th:-0,6ºC/HR:78% Temp. int Ts:21ºC/Th:14,6ºC/HR:50% Inclou elements de camp per el control de tots els punts de la unitat tractament d'aire segons llistat de punts Inclou Quadre de Potència i Control format per: Sonda de Temperatura i humitat combinada d'aire exterior. - Sonda de Temperatura i humitat combinada d'extracció. - Sonda de temperatura d'Impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'extracció. - Sonda de pressió en punta d'impulsió. - Sonda de pressió en punta d'extracció. - Actuadors de comporta. - Pressòstats de filtres bruts. - Interruptor General - Diferencial General - Bolet d'emergència - Presa schuko de manteniment - Disjuntors per a cada ventilador i recuperador rotatiu. - Disjuntor i diferencial per a control - Contactor per a recuperador rotatiu - Selector M/P/A amb potenciòmetre per a ventiladors - relés - Transformador 24V - Regulador LLIUREMENT PROGRAMABLE amb sortida Modbus o Bacnet. - borns de pas, cablejats, punteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips, a més de tot el cablejat interior del climatitzador fins a quadres, per deixar aquets ja preparats per connexio. Inclou bancada de formigó/bigfoots així com accesoris, suportació, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocks i elements de bancada necessaris per una correcta execució amb accessoris de muntatge. Totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK3-BXTO; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Comp.reg.cabal rect. alumini,manual,500x100mm,fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK3-2WXE | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK4-AR05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 200x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (CR01) Comporta de regulació cabal rectangular motoritzada amb actuador tot/res dim.200x150x120mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-AR05 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 200x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK4-AR06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (CR02) Comporta de regulació cabal rectangular motoritzada amb actuador tot/res dim.300x150x120mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-AR06 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK4-AR07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (CR03) Comporta de regulació cabal rectangular motoritzada amb actu. proporcional dim.300x150x120mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-AR07 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK4-AR08; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x250x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (CR04) Comporta de regulació cabal rectangular motoritzada amb actu. proporcional dim.300x250x120mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-AR08 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x250x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK4-AR09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de comporta de regulació de cabal estanca per a conducte circular SCC-E+MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR) dimensió D125mm. Construïdes en acer galvanitzat i coixinets de nylon. Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (CR05) Comporta de regulació cabal circular motoritzada amb actuador tot/res dim.D125mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-AR02 | u | Comporta de regulació de cabal estanca per a conducte circular SCC-E+MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR) dimensió D125mm. Construïdes en acer galvanitzat i coixinets de nylon. Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEK7-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i muntatge de Boca circular de con central ajustable acer galvanitzat lacat blanc per a ventilació amb coll de muntatge dim. 138mm amb coll de connexió de 99mm fixació amb clips i coll de muntatge. Inclou elements necessaris per a muntatge. Totalment muntat, connexionat i regulat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (BO01) Boca circular de con central ajustable dim.138mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-AR01 | u | Boca circular de con central ajustable acer galvanitzat lacat blanc per a ventilació amb coll de muntatge dim. 138mm amb coll de connexió de 99mm fixació amb clips i coll de muntatge. Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKJ-38PI; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x80 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x80mm, 20mm,corba45°,50%cada sentit,fix
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MKJ | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, 50% en cada sentit i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR11; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE01) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.300x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR11 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR12; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE02) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.1500x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR32 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR13; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE04) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.200x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR14 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR14; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE05) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.200x150
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR15 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR15; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE06) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.450x150
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR16 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR16; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 250x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE07) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.250x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR17 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 250x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR17; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE08) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.400x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR18 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR20; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE09) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.450x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR21 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR21; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE10) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.450x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR22 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR22; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE11) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.600x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR23 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR23; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE12) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.600x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR24 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR24; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE13) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.600x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR25 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR25; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE14) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.900x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR26 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR26; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE15) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum, dim.1200x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR27 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR27; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE16) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.1200x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR28 | u | Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR28; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE17) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.1500x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR29 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR29; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta per conductes circulars amb ales orientables individualment, simple deflexió, dim. 700x75. construïda en acer galvanitzat amb regulador-captador de cabal construit en acer galvanitzat color segons D.F./propietat Fixació amb cargols visibles Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE18) Reixeta per conductes circulars, simple deflexió, dim.700x75
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR30 | u | Reixeta per conductes circulars amb ales orientables individualment, simple deflexió, dim. 700x75. construïda en acer galvanitzat amb regulador-captador de cabal construit en acer galvanitzat color segons D.F./propietat Fixació amb cargols visibles Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR31; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L-R+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral amb regulació construit en acer galvanitzat PLRO/L-R., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (RE03) Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, regulació dim.1500x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR13 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L-R+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral amb regulació construit en acer galvanitzat PLRO/L-R., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKL-AR55; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i instal·lació de reixa de sobrepressió d'aire amb aletes de pas 100, dimensions 200x200, construida en alumini i acabat en alumini natural. Fixades amb cagols visibles i elements necessaris pel muntatge. Acabat segons DF. Inclou elements accessoris per a la seva instal·lació i muntatge. Totalment muntada i instal·lada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixa de sobrepressió d'aire dimensions 200x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-AR03 | u | Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). característiques DD+SP+CM(S)+PLRO+AA dim. 800x150, construïda en alumini anoditzat color plata mate (AA) amb regulador de cabal d'aletes oposades construït en acer zincat lacat negre accionament mitjançant cargol interior de fàcil accés (SP)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou plenum amb connexió circular lateral, construïts en acer galvanitzat. Adequat tant per a muntatge mural com sostre.(PLRO) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKM-484Z; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta de retorn rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta retorn rectangular,80x400mm,16/12,5mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-0M08 | u | Reixeta de retorn, rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKM-488Z; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta de retorn rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta retorn rectangular,80x200mm,16/12,5mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-0M8Z | u | Reixeta de retorn, rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKO-RA01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de silenciador RA01 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a admissió d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x2100x4800 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 20 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment integrat a forat de façana i alineat amb porta metàl·lica peatonal (no inclosa en aquesta partida). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte, estudi acústic i indcacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Silenciador RA01
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKO-RA01 | u | Silenciador RA01 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a admissió d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x2100x4800 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 20 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment integrat a forat de façana i alineat amb porta metàl·lica peatonal (no inclosa en aquesta partida). | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKO-RA02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de silenciador RA02 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a sortida d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x3200x1680 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 14 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte, estudi acústic i indcacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Silenciador RA02
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKO-RA02 | u | Silenciador RA02 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a sortida d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x3200x1680 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 14 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEKO-RA03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de silenciador RA03 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a extracció de la UTA a coberta i per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 960x800x1000 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 4 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte, estudi acústic i indcacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Silenciador RA03
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKO-RA03 | u | Silenciador RA03 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a extracció de la UTA a coberta i per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 960x800x1000 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 4 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEM6-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Extractor en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins d'una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Ventilador: . Envolupant acústica recoberta de material fonoabsorbente. . Turbina a acció. . Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes. . Equipats amb tapa registro abatible . Peus suporti, que facilita el seu muntatge, integrats en la caixa. . Direcció aïri sentit lineal. Motor: . Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54. . Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables. . Temperatura màxima de l'aire a transportar: +50 °C. Acabat: . Anticorrosiu en xapa d'acer galvanitzat. Dimensions: 460x450 h285 d200 Cabal màxim (m³/h) 755 Velocitat (rpm) 2650 Pressió estàtica màxima (mmca) 68,06 Pressió total màxima (mmca) 68,06, Eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte Veure informe tècnic. Inclou p.p. accesoris, suportació. Totalment muntat, connectat i amb posta en marxa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | (VE01) Extractor en línia per a conductes baix nivell sonor
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-AR01 | u | Extractor en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins d'una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Ventilador: . Envolupant acústica recoberta de material fonoabsorbente. . Turbina a acció. . Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes. . Equipats amb tapa registro abatible . Peus suporti, que facilita el seu muntatge, integrats en la caixa. . Direcció aïri sentit lineal. Motor: . Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54. . Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables. . Temperatura màxima de l'aire a transportar: +50 °C. Acabat: . Anticorrosiu en xapa d'acer galvanitzat. Dimensions: 460x450 h285 d200 Cabal màxim (m³/h) 755 Velocitat (rpm) 2650 Pressió estàtica màxima (mmca) 68,06 Pressió total màxima (mmca) 68,06 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEM8-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació d'equip de pressurització de vies d'evacuació en cas d'incendi per a un cabal de 1503 m3/h i pressió de 101 Pa, dissenyat segons la norma europea EN 12101-6. Inclou: -Panell de control, panell de control extern, una unitat de ventilació i una caixa damper amb detector de fum òptic incorporat. -Variador de freqüència (Inversor). -Sonda de pressió diferencial d'alta precisió. -Quadre de comandament amb proteccions magnetotèrmiques i indicació derror dalimentació general. -Control electrònic per a la gestió d´´alarmes, manteniment, port MODBUS RTU per a la connexió a sistemes BMS (Building Management Systems) i control per caixa damper. -Font d'alimentació certificada amb bateries per assegurar l'alimentació dels equips de control en cas de caiguda de xarxa elèctrica. -Inclou programació horària per activar ventilació diària. QUADRE DE COMANDAMENTS: -Quadre de comandaments externs amb pantalla tàctil per visualitzar la pressió a temps real, configuració i calibratge del sistema, pilots d'estat i activació manual del sistema. -Selector Auto-Manual-Off. -Selector Reset alarma incendi. -Prova de selectors. Inclou peces especials de transformació de conductes i part proporcional d'accessoris i elements necessaris per al muntatge i el correcte funcionament, totalment instal·lat i funcionant i presa d'aire exterior amb malla antiinsectes i bec flauta. Inclou part proporcional de suport segons indicacions al capítol 00 “Nota general de pressupost”.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | KIT presurització via d'evacuació
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW5-0OVW | u | Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt | 1 |  | x |  | =
| BEM6-AR01 | u | Equip de pressurització de vies d'evacuació en cas d'incendi per a un cabal de 1503 m3/h i pressió de 101 Pa, dissenyat segons la norma europea EN 12101-6. Inclou: -Panell de control, panell de control extern, una unitat de ventilació i una caixa damper amb detector de fum òptic incorporat. -Variador de freqüència (Inversor). -Sonda de pressió diferencial d'alta precisió. -Quadre de comandament amb proteccions magnetotèrmiques i indicació derror dalimentació general. -Control electrònic per a la gestió d´´alarmes, manteniment, port MODBUS RTU per a la connexió a sistemes BMS (Building Management Systems) i control per caixa damper. -Font d'alimentació certificada amb bateries per assegurar l'alimentació dels equips de control en cas de caiguda de xarxa elèctrica. -Inclou programació horària per activar ventilació diària. QUADRE DE COMANDAMENTS: -Quadre de comandaments externs amb pantalla tàctil per visualitzar la pressió a temps real, configuració i calibratge del sistema, pilots d'estat i activació manual del sistema. -Selector Auto-Manual-Off. -Selector Reset alarma incendi. -Prova de selectors. Inclou peces especials de transformació de conductes i part proporcional d'accessoris i elements necessaris per al muntatge i el correcte funcionament i presa d'aire exterior amb malla antiinsectes i bec flauta. Inclou part proporcional de suport segons indicacions al capítol 00 “Nota general de pressupost”. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEU5-9JL8; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detect. CO2,p/sist.renov.aire+comp.comunicació a/sist.,230V,encastat
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU5-2A5I | u | Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEU7-6RUE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 200 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=200l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU7-1CHP | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 200 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEV1-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Manguera cablejat per a elements instal·lació sistema intrussió amb secció 2x0,6 mm2 + 4x0,20 mm2 lliure d'halogens i apantallada, instal·lat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Manguera cablejat apantallat i lliure d'halogens secció 2x0,6 mm2 + 4x0,20 mm2
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-AR01 | m | Manguera cablejat per a elements instal·lació sistema intrussió amb secció 2x0,6 mm2 + 4x0,20 mm2 lliure d'halogens i apantallada, instal·lat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEV1-H9WZ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEV4-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i muntatge de comandament a distància per cable amb programació, color blanc. Inclou funcions de marxa/paro, canvi de mode, punt de consigna, velocitat de ventilador, etc. Possibilitat de funcions avançades a través d'aplicació mòvil gràies a la connectivitat Bluetooth. Inclou cablejat 2x1mm2 sense apantallar per connexió d'unitat interior amb comandament Totalment muntat, configurat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Comandament per sistemes de climatització
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 15 |  | x |  | =
| BEV6-AR01 | u | Comandament a distància per cable amb programació, color blanc. Inclou funcions de marxa/paro, canvi de mode, punt de consigna, velocitat de ventilador, etc. Possibilitat de funcions avançades a través d'aplicació mòvil gràies a la connectivitat Bluetooth. Totalment muntat, configurat i posat en funcionament. Inclou, accesoris, cablejat i tot el necessari per el correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEV4-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de sistema centralitzat de gestió per fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls d'unitats exteriors VRF. Disposa de pantalla tàctil a color. Inclou servidor web per gestió via explorador d'internet. Inclou posada en marxa i programació.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Control centralitzat sistema climatització
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-AR02 | u | Sistema centralitzat de gestió per fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls d'unitats exteriors VRF. Disposa de pantalla tàctil a color. Inclou servidor web per gestió via explorador d'internet. Inclou posada en marxa i programació. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEV4-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Integració BACnet de iTM Inclou, accesoris, cablejat i tot el necessari per el correcte funcionament. Inclou programació del mateix; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Integració BACnet de iTM
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-AR03 | u | Integració BACnet de iTM | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF50-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Partida pel subministrament i muntatge d'elements de la xarxa de distribució frigorífica a tres tubs (3T) de connexió entre unitats exteriors i unitats interiors amb fluid R-32 formada per: 3x Caixa de recuperació de calor R32, 6 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1000mm 1x Caixa de recuperació de calor R32, 10 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1400mm 1x Junta VRF 2 tubs R32 1x Joc derivacions Refnet per VRF amb recuperació de calor i refrigerant R32 Inclosos desguassos, accessoris i suports, col·locats i qualsevol altre equip o consumible que sigui necessari per al perfecte funcionament del sistema.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Elements distribució frigoríica de unitats exteriors fins a unitats interiors
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 45 | /R | x |  | =
| A01-FEPK | h | Ajudant | 45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF50-AR01 | u | Partida pel subministrament i muntatge d'elements de la xarxa de distribució frigorífica a tres tubs (3T) de connexió entre unitats exteriors i unitats interiors amb fluid R-32 formada per: 3x Caixa de recuperació de calor R32, 6 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1000mm 1x Caixa de recuperació de calor R32, 10 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1400mm 1x Junta VRF 2 tubs R32 1x Joc derivacions Refnet per VRF amb recuperació de calor i refrigerant R32 Inclosos desguassos, accessoris i suports, col·locats i qualsevol altre equip o consumible que sigui necessari per al perfecte funcionament del sistema. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF51-6RX8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF51-6RXA; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x |  | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF51-6RXD; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x |  | =
| BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF51-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BF56-AR01 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1 |  | x |  | =
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RX0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXJ | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RX1; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BF56-1JXK | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RXO; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dificul
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.11 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXG | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RXP; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dificul
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXH | m | Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RXR; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXJ | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RXS; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXK | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PF54-6RXT; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BF56-1JXL | m | Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFB6-7AI1; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys i neteja) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys i neteja) tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| BFB5-1PN3 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x |  | =
| BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFB6-HDX0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys i neteja) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys i neteja) tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYH-0A45 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09RY | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1 |  | x |  | =
| BFB5-HDX1 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFC0-4HYE; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub PP-R pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x |  | =
| BFWA-0AP4 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BFYF-0APZ | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | =
| BFC0-0AGE | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFC0-4I0U; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AFX | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x |  | =
| BFWA-0AP5 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFC0-4I0X; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AG4 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWA-0APC | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-3KPG; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-0DBU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-3KRU; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DBY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-3KSD; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-0DCJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-3KSF; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DG0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-3KSH; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DG4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom., pint.blanc,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-AR01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 1 |  | x |  | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PFQ0-AR02; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom., pint.blanc,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-AR02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG00-AR00; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixes, botoneres, comutadors i interruptors; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixes, botoneres, comutadors i interruptors
2024-09-01: PG1D-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 670x1520x171 mm, amb fusibles 250A dins bases BUC, amb equip de comptatge, amb ICP 160A regulat a 160A, amb presa Schucko amb proteccions pel modem. Totalment instal·lat i connectat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | CPM TMF10, 160A (111 kW),400V,+compt.,+IGA 160A
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1B-HAR0 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2H-4DPF; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata aïllant sense halògensUNE-EN 50267-2-1,perforada,60x100mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG28-2HM0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGWA-0AKP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2I-0B8F | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BGY1-1OZJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2H-4DPL; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata aïllant sense halògensUNE-EN 50267-2-1,perforada,60x200mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWA-0AKQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OZ7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2I-0B8A | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BG28-2HM4 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2J-4BTP; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCJ | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2J-4BTQ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata reixa acer electrozincat,100mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2J-4C7M; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1P2A | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGWA-0AMZ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG29-1ZSI | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2N-EUHZ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2N-EUI3; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2N-EUI5; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2N-EUIA; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT6 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG2P-6T0B; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-AR01 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E43V; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E43W; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E43X; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E44X; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E450; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E46T; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ZQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E48Q; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G30A | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E4VW; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x4mm2,col.canal/bandeja
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E4WS; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x10mm2,col.canal/bandeja
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W1 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E4ZV; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x6mm2,col.canal/bandeja
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VZ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E502; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x35mm2,col.canal/bandeja
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VK | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E50L; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E50N; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E6CH; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG33-E750; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x2,5mm2,col.tubo
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WB | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG3B-E7CP; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
| BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG3B-E7CS; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG62-6NOP; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61-1OGJ | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG64-78NU; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/4mec.tipus modular,mòd.ample doble,enrass.pavim.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG62-1OI2 | u | Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG65-483R; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6E-76UX; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Commutador , de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Commutador doble,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NJ2 | u | Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6E-76V1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NJ6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6E-76V9; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NJE | u | Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6I-78FJ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, amb bastidor per a caixa rectangular, preu alt, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Marc p/adapt.mod-rect.,1mòd.,bastidor p/c.rectangular,preu alt,col.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6D-1OB2 | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt | 1 |  | x |  | =
| BG66-1OA0 | u | Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6O-77N1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NWZ | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG6O-77OB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, encastada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NYR | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG86-HD00; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG83-H6J2 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG88-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Sensor de crepuscular, per a muntar superficialment i connectat. amb accessoris de muntatge, muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sensor crepuscular.,sup.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG86-AR01 | u | Sensor de crepuscular, per a muntar superficialment i connectat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PGB0-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de bateria automàtica de condensadors de 40 kVAr del tipus compacte amb composició 5x8 i seqüència 1:2:2. Inclou caixa de protecció dels elements necessaris, regulació i control de cada esglaó de condensadors. Caixa amb apertura frontal mitjançant porta única. Tensió nominal 400V, freqüència 50-60 Hz, ajust automàtic o manual del regulador amb indicació de nombre de sortides, factor de potència inductiu o capacitiu, condicions d'alarma, sobre temperatura, demanda per connectar/desconnectar esglaó del condensador, pèrdues dielèctriques menors a 0,2 W/kVAr, pèrdues total dels condensadors menors a 0,5 W/kVar, pèrdues totals de la bateria automàtica a 400V 50Hz menors a 1,1 W/kVAr. Condensadors secs amb dielèctric autorregulable segons normes IEC 60831-1 i 2. En compliment amb la norma IEC 60439. Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bateria condensadors 40 kvar 1:2:2, 5x8, 400V
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.316 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.316 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4Q-AR03 | u | Bateria automàtica de condensadors de 40 kVAr del tipus compacte amb composició 5x8 i seqüència 1:2:2. Inclou caixa de protecció dels elements necessaris, regulació i control de cada esglaó de condensadors. Caixa amb apertura frontal mitjançant porta única. Tensió nominal 400V, freqüència 50-60 Hz, ajust automàtic o manual del regulador amb indicació de nombre de sortides, factor de potència inductiu o capacitiu, condicions d'alarma, sobre temperatura, demanda per connectar/desconnectar esglaó del condensador, pèrdues dielèctriques menors a 0,2 W/kVAr, pèrdues total dels condensadors menors a 0,5 W/kVar, pèrdues totals de la bateria automàtica a 400V 50Hz menors a 1,1 W/kVAr. Condensadors secs amb dielèctric autorregulable segons normes IEC 60831-1 i 2. En compliment amb la norma IEC 60439. | 1 |  | x |  | =
| BGW5-0ASZ | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PGC4-AR00; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) NRT3-5000K del tipo on-line de tecnologia VFI amb doble conversió en línia i correcció del factor de potència (PFC) d'entrada i bypass automàtic, de Sn=5 kVA i Pn=5 kW de potència, tiemps d'autonomia standard de 13 minuts, tepms de recàrrega < 6 h per recuperar el 90% de la capacitat, de tensió d'entrada 230 V (1ph) 100÷280 V; (175÷280 V @100% de càrrega, freqüència 40/70 Hz (50/60 Hz +/-10% autoseleccionable), factor de potència >0.99, THDI <3%, terminals de presa d'entrada, tensió de sortida 230 V (1ph) seleccionable 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.05 Hz en mode de bateria), eficiència fins el 95,5% en mode online, capacitat de sobrecàrrega de fins el 105% de forma continua; 125% x 2 min; 150% x 30 sec, terminals en connexions de sortida, LCD amb menu disponible en 10 idiomes, tamany 178x565x440 mm (LxPxA), de 2U+2U, de 11+39kg, comunicació amb una ranura per a opcions de comunicació, port USB per a gestió del SAI, MODBUS RTU (RS232), RS485 per a BMS de bateries Li-ion, software LOCAL VIEW de supervisió i apagat local del SAI per a Windows, Linux i MAC Osx., format rack 19'', col·locat amb totes les proteccions elèctriques necessaries i materials auxiliars per una correcta instal·lació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | SAI,5kVA - 13min,PWM,230V/230V,torre/rack 19´´,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGC5-AR00 | u | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) NRT3-5000K del tipo on-line de tecnologia VFI amb doble conversió en línia i correcció del factor de potència (PFC) d'entrada i bypass automàtic, de Sn=5 kVA i Pn=5 kW de potència, tiemps d'autonomia standard de 13 minuts, tepms de recàrrega < 6 h per recuperar el 90% de la capacitat, de tensió d'entrada 230 V (1ph) 100÷280 V; (175÷280 V @100% de càrrega, freqüència 40/70 Hz (50/60 Hz +/-10% autoseleccionable), factor de potència >0.99, THDI <3%, terminals de presa d'entrada, tensió de sortida 230 V (1ph) seleccionable 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.05 Hz en mode de bateria), eficiència fins el 95,5% en mode online, capacitat de sobrecàrrega de fins el 105% de forma continua; 125% x 2 min; 150% x 30 sec, terminals en connexions de sortida, LCD amb menu disponible en 10 idiomes, tamany 178x565x440 mm (LxPxA), de 2U+2U, de 11+39kg, comunicació amb una ranura per a opcions de comunicació, port USB per a gestió del SAI, MODBUS RTU (RS232), RS485 per a BMS de bateries Li-ion, software LOCAL VIEW de supervisió i apagat local del SAI per a Windows, Linux i MAC Osx., format rack 19'', col·locat amb totes les proteccions elèctriques necessaries i materials auxiliars per una correcta instal·lació | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PGD1-E3BA; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.266 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.266 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x |  | =
| BGD5-06SQ | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PGD4-614M; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Pont per comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica formada per pletina i borns de connexió per conductor rodo o conductor pla, amb caixa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pont de comprovació
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGD4-AR01 | u | Pont per comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica formada per pletina i borns de connexió per conductor rodo o conductor pla, amb caixa. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH00-COND; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conductes recuperador de calor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO Conductes recuperador de calor
2024-09-01: PH00-EXTR; 2024-09-01: u; 2024-09-01: NO Extraccions wc; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO Extraccions wc
2024-09-01: PH00-INST; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Instal·lació d'aire; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Instal·lació d'aire
2024-09-01: PH00-REIX; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixes de retorn recuperador de calor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NO Reixes de retorn recuperador de calor
2024-09-01: PH11-AI02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus plafó decoratiu muntat superficialment a parament vertical o sostre de diàmetre 262 mm, de 12 W, 1253 lm, 3000K amb ´´driver´´ inclòs, pes aproximat 0,8 kg, metàl·lica color exterior blanc texturat RAL 9003 i interior acabat coure, difusor PMMA opal, totalment muntada i instal·lada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AI-2 Llumenera decorativa tipus plafó
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH11-AI02 | u | Llumenera decorativa tipus plafó decoratiu muntat superficialment a parament vertical o sostre de diàmetre 262 mm, de 12 W, 1253 lm, 3000K amb ´´driver´´ inclòs, pes aproximat 0,8 kg, metàl·lica color exterior blanc texturat RAL 9003 i interior acabat coure, difusor PMMA opal. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH11-CONT; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de sistema de control de regulació lluminàries, inclòs node, font d'alimentació per a bus, pulsador inhalàmbric, 4 escenes i programació. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sistema de control de regulació lluminàries, inclòs node, font d'alimentació per a bus, pulsador inh
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHG0-CONT | u | Sistema de control de regulació lluminàries, inclòs node, font d'alimentació per a bus, pulsador inhalàmbric, 4 escenes i programació. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH11-TI01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de tira led flexible de 25,7 ml en total, perfil amb difusor opal, tapes i 2 drivers 150W/24V. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tira led flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver 320W/24V
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-TI01 | u | Tira led flexible de 25,7 ml en total, perfil amb difusor opal, tapes i 2 drivers 150W/24V. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH11-TI02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de tira led de 9 m, flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver DALI 150W/24V, perimetral jardinera. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tira led flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver 100W/24V
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHBI-TI02 | u | Tira led de 9 m, flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver DALI 150W/24V, perimetral jardinera. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH11-TI03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de tira led flexible de 1,4 m perfil amb difusor opal, tapes i driver 100W/24V, armari hall. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tira led flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver 100W/24V, armari hall
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-TI03 | u | Tira led flexible de 1,4 m, perfil amb difusor opal, tapes i driver 100W/24V, armari hall. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEI1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisme, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-1 Llumenera ciruclar empotada de 320mm de diàmetre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEI1 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisme, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEI2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 1740 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 18.6 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-2 Llumenera ciruclar empotada de 420mm de diàmetre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEI2 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 1740 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 18.6 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEI3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 520mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 3240 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 112 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 19.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-3 Llumenera ciruclar empotada de 520mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEI3 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 520mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 3240 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 112 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 19.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEI4; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 620mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 5030 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 43.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-4 Llumenera ciruclar empotada de 620mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEI4 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 620mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 5030 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 43.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEO1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-O1 Llumenera ciruclar empotada de 320mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEO1 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-AEO2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1910 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 17.1 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AEI-O2 Llumenera ciruclar empotada de 420mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-AEO2 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1910 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 17.1 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DI01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-1 Downlight encastat sostre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DI01 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DI02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-2 Downlight encastat sostre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DI02 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DI03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight rodó LED, de dimensions 165mm de diàmetre, altura 2 mm, diàmetre d'encastament 152mm per a un gruix de sostre entre 1 i 20mm, altura d'encastament de 130 mm i altura d'encastament de la lluminària de 35 mm, amb un pes unitari de 0,53kg, per a una vida útil L80/B20 50.000 hores, potencia de referència 5.5 W, flux lumínic 570 lm, temperatura de color ajustable de 3000 K o 4000K, tensió 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz, factor de potencia 0.7, classe de protecció II, coeficient de distorsió armònica total (THD) 50 %, protecció IP 54, resistencia a impactes IK03, marcatge CE, EAC, flexible, amb multifuncions, de carcassa de xapa d'acer revestit a la pols, marc d'alumini revestit al pols, difusor de material sintètic PMMA que no canvia de tonalitat amb el pas del temps, opalí mat, de tecnologia LED backlight i llum homogènia en tot el difusor, totalment apte per a muntatge empotrat de poca alçada lliure i fixació a cel ras mitjançant sistema de molles. Inclou detector de moviement HF connectat a caixa separada, fàcilment ajustavle a través de polsador, temporitzador 5-15 segons mínim, àngle de detecció entre 30 i 150º, i rang d'acció de fins a 10m. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-3 Downlight encastat sostre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DI03 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó LED, de dimensions 165mm de diàmetre, altura 2 mm, diàmetre d'encastament 152mm per a un gruix de sostre entre 1 i 20mm, altura d'encastament de 130 mm i altura d'encastament de la lluminària de 35 mm, amb un pes unitari de 0,53kg, per a una vida útil L80/B20 50.000 hores, potencia de referència 5.5 W, flux lumínic 570 lm, temperatura de color ajustable de 3000 K o 4000K, tensió 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz, factor de potencia 0.7, classe de protecció II, coeficient de distorsió armònica total (THD) 50 %, protecció IP 54, resistencia a impactes IK03, marcatge CE, EAC, flexible, amb multifuncions, de carcassa de xapa d'acer revestit a la pols, marc d'alumini revestit al pols, difusor de material sintètic PMMA que no canvia de tonalitat amb el pas del temps, opalí mat, de tecnologia LED backlight i llum homogènia en tot el difusor, totalment apte per a muntatge empotrat de poca alçada lliure i fixació a cel ras mitjançant sistema de molles. Inclou detector de moviement HF connectat a caixa separada, fàcilment ajustavle a través de polsador, temporitzador 5-15 segons mínim, àngle de detecció entre 30 i 150º, i rang d'acció de fins a 10m. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DI04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight led, color negre, d'alumini i dimensions 145mm de diàmetre, 80 mm d'alçada i 0,4kg de pes, per una vida útil L80/B20 50.000hores, tipus de sistema òptic Reflector d'alumini llis, flux lluminòs de 1100 lm, temperatura de color 3000K blanc càlida, eficàcia llumínica 115lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 9,6W de potència, connexió de les lluminaries Balastre electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240V, 50-60 HZ de freqüència i protecció IP54. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-4 Downlight encastat sostre negre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DI04 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight led, color negre, d'alumini i dimensions 145mm de diàmetre, 80 mm d'alçada i 0,4kg de pes, per una vida útil L80/B20 50.000hores, tipus de sistema òptic Reflector d'alumini llis, flux lluminòs de 1100 lm, temperatura de color 3000K blanc càlida, eficàcia llumínica 115lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 9,6W de potència, connexió de les lluminaries Balastre electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240V, 50-60 HZ de freqüència i protecció IP54. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DID1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. DALI. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-1 Downlight encastat sostre DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DID1 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. DALI | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH21-DID2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Sistema DALI. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DI-2 Downlight encastat sostre DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-DID2 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. DALI | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AI01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de lluminària de diàmetre 280mm amb làmpada led i d'emergència amb cos de policarboant blanc, difusor de policarbonat opal de muntatge superficial (sostre o paret), autònoma - 220-240 VAC / 50-60 Hz, de lluminària LED de potencia 24W, tonalitat 3000K, i d'emergència de potencia 1 W, tonalitat 6500K, màxim 24h. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AI-1 Lluminària amb làmpada led i d'emergència
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AI01 | u | Lluminària de diàmetre 280mm amb làmpada led i d'emergència amb cos de policarboant blanc, difusor de policarbonat opal de muntatge superficial (sostre o paret), autònoma - 220-240 VAC / 50-60 Hz, de lluminària LED de potencia 12W , 18 W i 24W, tonalitat 3000K - 4000K, i d'emergència de potencia 1 a 3 W, tonalitat 6500K, màxim 24h. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AI04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de lluminària plana de muntatge en superficie, amb led, per iluminar superfícies properes a la paret, amb carcassa d'alumini injectat revestit en pols, resistent a la corrosió, visos d'acer inoxidable, difusor de vidre ESG clar, feix de llum asimètric cap avall, amb ajust de toleràncies en els orificis, equip inclòs, born de fins a 1x3x1,5 mm2, per a linia d'alimentació amb diàmetre de com a màxim 13 mm, color de la llumenera alumini metalitzat, de longitud 200mm, amplada 200mm i altura 24 mm, 710 grams de pes, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50000h (L80/B10), potència de referència 1:10W, fluxe lluminós 190 lm, àngle d'obertura 1 Down: 47º/90º/0º/90º, àngle d'obertura 1 Up: 0º, rendiment lluminós de 19 lm/W, distribució de llum asimètrica, amb alimentació constant de corrent, tensió 100 - 240 V / 50 - 60Hz, classe de protecció I, tipus de protecció IP 65, amb resistència a l'impacte IK09 (10 Joule), marcatge de seguretat signe F i marcatge CE, EAC. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AI-4 Lluminària plana en superficie
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AI04 | u | Lluminària plana de muntatge en superficie, amb led, per iluminar superfícies properes a la paret, amb carcassa d'alumini injectat revestit en pols, resistent a la corrosió, visos d'acer inoxidable, difusor de vidre ESG clar, feix de llum asimètric cap avall, amb ajust de toleràncies en els orificis, equip inclòs, born de fins a 1x3x1,5 mm2, per a linia d'alimentació amb diàmetre de com a màxim 13 mm, color de la llumenera alumini metalitzat, de longitud 200mm, amplada 200mm i altura 24 mm, 710 grams de pes, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50000h (L80/B10), potència de referència 1:10W, fluxe lluminós 190 lm, àngle d'obertura 1 Down: 47º/90º/0º/90º, àngle d'obertura 1 Up: 0º, rendiment lluminós de 19 lm/W, distribució de llum asimètrica, amb alimentació constant de corrent, tensió 100 - 240 V / 50 - 60Hz, classe de protecció I, tipus de protecció IP 65, amb resistència a l'impacte IK09 (10 Joule), marcatge de seguretat signe F i marcatge CE, EAC. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de lluminària emergència formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Dues opcions de lent: evacuació i antipànic. El conjunt òptic ´´evacuació´´ permet una interdistància més gran de col·locació entre lluminàries en llocs com passadissos, aconseguint els nivells adequats d'il·luminació en recorreguts d'evacuació. Lluminària amb tecnologia LED, Ø 46mm. Adequat per a muntatge enrasat al sostre tècnic. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: MHBLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP 43/20; IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminària emergència formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR01 | u | Lluminària emergència formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Dues opcions de lent: evacuació i antipànic. El conjunt òptic ´´evacuació´´ permet una interdistància més gran de col·locació entre lluminàries en llocs com passadissos, aconseguint els nivells adequats d'il·luminació en recorreguts d'evacuació. Lluminària amb tecnologia LED, Ø 46mm. Adequat per a muntatge enrasat al sostre tècnic. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: MHBLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP 43/20; IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret. Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa. Característiques: Funcionament: No Permanent LED Autonomia (h): 1 Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP43 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR02 | u | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret. Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa. Característiques: Funcionament: No Permanent LED Autonomia (h): 1 Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP43 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i instal·lació de lluminaria d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED mque s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Un microprocessador intern revisa l'estat de l'aparell i realitza periòdicament tests funcionals i d'autonomia informant sobre el seu estat, mitjançant dos pilots LED que incorpora. Els tests es poden sol·licitar manualment mitjançant una ordre de Telecomandament ON en presència de xarxa. Incorpora bateries de LiFePO4 i electrònica especial dissenyada per suportar ampli rang de temperatures des de -20 º C fins a 50 º C. Inclou una caixa estanca que proporciona protecció a la intempèrie. Característiques: Funcionament: No permanent LED AEX AutoTest Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP66 IK10 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: AutoTest Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminaria d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR03 | u | Lluminaria d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED mque s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Un microprocessador intern revisa l'estat de l'aparell i realitza periòdicament tests funcionals i d'autonomia informant sobre el seu estat, mitjançant dos pilots LED que incorpora. Els tests es poden sol·licitar manualment mitjançant una ordre de Telecomandament ON en presència de xarxa. Incorpora bateries de LiFePO4 i electrònica especial dissenyada per suportar ampli rang de temperatures des de -20 º C fins a 50 º C. Inclou una caixa estanca que proporciona protecció a la intempèrie. Característiques: Funcionament: No permanent LED AEX AutoTest Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP66 IK10 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: AutoTest Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i instal·lació de lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR04 | u | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i instal·lació de lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR05 | u | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PH57-AR06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministre i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret. Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa, superfície Característiques: Funcionament: No Permanent LED Autonomia (h): 1 Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP43 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-AR02 | u | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret. Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa. Característiques: Funcionament: No Permanent LED Autonomia (h): 1 Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP43 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHA0-ES01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera lineal estanca amb carcassa prima i plana, amb parets laterals de policarbonat gris, resistent a cops, difusor de material sintètic (policarbonat) opalí, resistent a cops, difuosr moldejat per extrusió, amb prisma interior i resistent a la radiació UV. Distribució simètrica, il·luminació homogènia, part de la llum dirigida cap a darrera per il·luminar sostre. Equip encapsulat, integrat i unit amb el difusor i l'element lateral. Instal·lació senzilla mitjançant el tancament roscat d'ambdos extrems. Multilumen de configuració del flux lluminòs en 2 nivells. Configuració ajustada a fàbrica, amb temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24, color gris, de 1369 mm de llargada, 61 mm d'amplada i 50 mm d'alçada. Amb un pes total de 0,83 kg. Temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50.000h (L80), amb engranatge de control, alimentació constant a corrent, tensió 220-240 V, 50-60 Hz de freqüència, classe de protecció II i del tipus IP66, resistentcia a l'impacte de IK08 (5 Joule), marca de certificació ENEC, de seguretat Signe D i marcatge CE i EAC. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ES-1 Llumenera lineal estanca de 1300mm
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHA0-ES01 | u | Llumenera lineal estanca amb carcassa prima i plana, amb parets laterals de policarbonat gris, resistent a cops, difusor de material sintètic (policarbonat) opalí, resistent a cops, difuosr moldejat per extrusió, amb prisma interior i resistent a la radiació UV. Distribució simètrica, il·luminació homogènia, part de la llum dirigida cap a darrera per il·luminar sostre. Equip encapsulat, integrat i unit amb el difusor i l'element lateral. Instal·lació senzilla mitjançant el tancament roscat d'ambdos extrems. Multilumen de configuració del flux lluminòs en 2 nivells. Configuració ajustada a fàbrica, amb temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24, color gris, de 1369 mm de llargada, 61 mm d'amplada i 50 mm d'alçada. Amb un pes total de 0,83 kg. Temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50.000h (L80), amb engranatge de control, alimentació constant a corrent, tensió 220-240 V, 50-60 Hz de freqüència, classe de protecció II i del tipus IP66, resistentcia a l'impacte de IK08 (5 Joule), marca de certificació ENEC, de seguretat Signe D i marcatge CE i EAC. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-ASI1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 300mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 2,7kg, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 2500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 106 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ASI-1 Lluminària circular suspesa de 300mm de diàmetre DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-ASI1 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 300mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 2,7kg, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 2500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 106 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-ASI2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ASI-2 Lluminària circular suspesa de 400mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-ASI2 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-ASI4; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 600mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 7kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 5500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 42,1W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ASI-4 Lluminària circular suspesa de 600mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-ASI4 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 600mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 7kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 5500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 42,1W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-ASI5; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 850mm de diàmetre i 62mm d'alçada, de 10.3 kg de pes, amb llum directe i indirecte, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 10500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 80.3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ASI-5 Lluminària circular suspesa de 850mm de diàmetre
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-ASI5 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 850mm de diàmetre i 62mm d'alçada, de 10.3 kg de pes, amb llum directe i indirecte, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 10500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 80.3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-ASID; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ASI-2 Lluminària circular suspesa de 400mm de diàmetre DALI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-ASS2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera suspesa tipus esfera de 380mm de diàmetre, de emisió envolvent per aplicació interior, amb font de llum led blanca càlida amb distribució de llum difosa composta d'un led de sostre amb CCT de 3000K i un CRI80, amb flux lluminós de la font de 1930 lm, amb una eficàcia lluminosa nominal de 148,5 lm/W. El cos del dispositiu està fabricat en PC i presenta un acabat blanc, el difusor de sostre de PE, el marc de muntatge està fet de PC, amb un acabat blanc. El grau de protecció de ingrés és IP20, amb un pes total de 2.1 kg. La potència total és de 15W. El dispositiu complert pot muntar-se al sostre i té una classe de protecció I, segons norma EN-60598-1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | SI01 Lluminària suspesa esfera 380 mm de diàmetre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI01 | u | Llumenera suspesa tipus esfera de 380mm de diàmetre, de emisió envolvent per aplicació interior, amb font de llum led blanca càlida amb distribució de llum difosa composta d'un led de sostre amb CCT de 3000K i un CRI80, amb flux lluminós de la font de 1930 lm, amb una eficàcia lluminosa nominal de 148,5 lm/W. El cos del dispositiu està fabricat en PC i presenta un acabat blanc, el difusor de sostre de PE, el marc de muntatge està fet de PC, amb un acabat blanc. El grau de protecció de ingrés és IP20, amb un pes total de 2.1 kg. La potència total és de 15W. El dispositiu complert pot muntar-se al sostre i té una classe de protecció I, segons norma EN-60598-1. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera suspesa de llum directa de 2400mm de diàmetre, secció 35x35 mm, de color negre, 130W-24V, 3000K, inclòs set de cablejat de suspensió, set interconnexió, transformadors 150 W-24V, regulables DALI i taxa ECO-RAEE inclosa (0.48€). Lluminària subministrada en dos trams de 180º que s'uniràn al voltant d'un pilar. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | SI02 Lluminària suspesa llum directa de 2,4m de diàmetre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI02 | u | Llumenera suspesa de llum directa de 2400mm de diàmetre, secció 35x35 mm, de color negre, 130W-24V, 3000K, inclòs set de cablejat de suspensió, set interconnexió, transformadors 150 W-24V, regulables DALI i taxa ECO-RAEE inclosa (0.48€). Lluminària subministrada en dos trams de 180º que s'uniràn al voltant d'un pilar. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI2B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 847mm x 57 mm x 60 mm, de 2.3 kg de pes, amb una vida útil L90/B50 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismatic, amb fluxe lluminòs 1950 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 105 lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LSI-2b Lluminària lineal suspesa de 847mm
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI2B | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 847mm x 57 mm x 60 mm, de 2.3 kg de pes, amb una vida útil L90/B50 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismatic, amb fluxe lluminòs 1950 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 105 lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI3A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 2244mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 4090 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 50W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LSI-3a Lluminària lineal suspesa de 2,2m
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI3A | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 2244mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 4090 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 50W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI6A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 1403mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2560 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 31,3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LSI-6a Lluminària lineal suspesa de 1,4m
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI6A | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 1403mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2560 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 31,3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHB3-SI7A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 1122mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2050 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 25W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LSI-7a Lluminària lineal suspesa de 1,1m
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-SI7A | u | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 1122mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2050 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 25W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHG0-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt d'interruptors per encastar amb marc de trecnopolímer, blanc i tecla doble. Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcionar.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Botonera
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHT1AR01 | u | Botonera | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHP0-PI01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de projector orientable, cilindric d'alumini, amb superficie pintada verd RAL 6021, giratori 350º i orientable 90º, instal·lació encastada amb marc, apropiada per a gruixos de sostre de 2-25 mm, amb refrigeració passiva dels leds mitjançant una geometria del cos optimitzada, amb teconolgia COB (Chip on Board), per eficiència màxima, sense formació d'ombres, color de llum 3000K, CRI 90 com a mínim, 50.000h de vida útil de funcionament, led energèticament eficients amb alt rendiment de color, característica de difusió precisa amb àngle de projecció de 36º, grau de protecció IP20, CP2 220-240V, inclòs convertidor, no regulable, convertidor extern per a inseció al sostre, cablejat continu, font lluminosa substituible per tècnic autoritzat, IP 20, 1320 lm, 15.9W de potencia, 220-240V, 83 lm/W, diàmetre 45 mm, altura 149 mm, 0.4kg, orifici sostre mínim de 2 mm de gruix i màxim 25mm, i per una profunditat d'encastament de 210 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | PI-1 Projector orientable
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH43-PI01 | u | Projector orientable, cilindric d'alumini, amb superficie pintada pintada verd RAL 6021, giratori 350º i orientable 90º, instal·lació encastada amb marc, apropiada per a gruixos de sostre de 2-25 mm, amb refrigeració passiva dels leds mitjançant una geometria del cos optimitzada, amb teconolgia COB (Chip on Board), per eficiència màxima, sense formació d'ombres, color de llum 3000K, CRI 90 com a mínim, 50.000h de vida útil de funcionament, led energèticament eficients amb alt rendiment de color, característica de difusió precisa amb àngle de projecció de 36º, grau de protecció IP20, CP2 220-240V, inclòs convertidor, no regulable, convertidor extern per a inseció al sostre, cablejat continu, font lluminosa substituible per tècnic autoritzat, IP 20, 1320 lm, 15.9W de potencia, 220-240V, 83 lm/W, diàmetre 45 mm, altura 149 mm, 0.4kg, orifici sostre mínim de 2 mm de gruix i màxim 25mm, i per una profunditat d'encastament de 210 mm. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PHV1-HC0S; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sensor nivell il.luminació interior+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1-H6XO | u | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ11C-3CWE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Inodor porcell.,vert.,blanc,infantil,col.sob./pavim.
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11C-0Q61 | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc, infantil | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ11H-SA65; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cisterna alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L per a inodor infantil, col·locada amb fixacions murals, totalment muntada, instal·lada i en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cisterna alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L per a inodor infantil, col·locada amb fixacions mu
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11H-SA65 | u | Cisterna alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L per a inodor infantil. | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ181-3DYY; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aigüera pica circ.,Lde 50 a 60cm,brillant,preu sup.,encasta.taul.cuina
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ183-0PFF | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ40-HA25; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ40-SACA; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Paperera d'acer inoxidable acabat mate, per a residus amb una capacitat entre 20-30 litres.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Paperera d'acer per a residus capacitat entre 20-30 litres
Material
| BJ4Z-SACA | u | Paperera d'acer inoxidable acabat mate, per a residus amb una capacitat entre 20-30 litres. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ40-SACH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Contenidor higènic femení, amb capacitat de 6L, amb tapa cega d'acer inoxidable d'accionament mitjançant pedal i maneta auxiliar, cos del contenidor de plàstic de polipropilé de color blanc, amb mides aproximades 203x256x98 mm.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Contenidor higènic femení
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-CACH | u | Contenidor higènic femení, amb capacitat de 6L, amb tapa cega d'acer inoxidable d'accionament mitjançant pedal i maneta auxiliar, cos del contenidor de plàstic de polipropilé de color blanc, amb mides aproximades 203x256x98 mm. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ40-SAMC; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de moble canviador de nadons, fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304, acabat negre mate, amb additius antibacterià i ionitzador incorporat per eliminar virus i bactèries, de 860mm de llargària, 570mm d'amplària i 480mm d'alçada obert, amb mecanisme per a plegar i quedar totalment alineat a parament vertical, de fixació mural. Inclou cinturó de seguretat ajustable de nylón i tancament de fixació ràpida. Element canviador amb certificat segons normes EN 12221-1 i EN 12221-2 que certifica que suporta 50 kg de càrrega. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Canviador de nadons per a lavabo, de 75 a 110 cm de llargària
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-SAMC | u | Subministrament i col·locació de moble canviador de nadons, fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304, acabat negre mate, amb additius antibacterià i ionitzador incorporat per eliminar virus i bactèries, de 860mm de llargària, 570mm d'amplària i 480mm d'alçada obert, amb mecanisme per a plegar i quedar totalment alineat a parament vertical, de fixació mural. Inclou cinturó de seguretat ajustable de nylón i tancament de fixació ràpida. Element canviador amb certificat segons normes EN 12221-1 i EN 12221-2 que certifica que suporta 50 kg de càrrega. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ42-SA04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Dispensador adossat de tovalloles de paper per a eixugamans, d'acer inoxidable acabat mate, de dimensions 290 x 310 x 190 mm i amb capacitat per a 450 unitats, col·locat amb fixacions mecàniques.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Dispens. tovalloles de paper p/eixugamans, col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-SA04 | u | Dispensador adossat de tovalloles de paper per a eixugamans, d'acer inoxidable acabat mate, de dimensions 290 x 310 x 190 mm i amb capacitat per a 450 unitats. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ43-HA1E; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PJ61-D6GP; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i muntatge Descalcificador Especificacions tècniques: - Pressió d'entrada: 1 a 3 bar - Temperatura d'entrada: 5 a 35 ° C - TDS màxim d'entrada: 1000 ppm - Tensió elèctrica: 220-24 V - 1r Etapa: Cartutx Polipropilè 10´´ 5µ - 2n Etapa: Cartutx carbó GAC - 3r Etapa: Carbon carbon Block - 4t Etapa: Membrana 200 GPD x2 - 5è Etapa: postfiltre CTO Antibacterià Nanosilver Característiques: -DesReductora de pressió 3/8 -No requereix d'un dipòsit d'emmagatzematge -Bomba Booster HF50L -Transformador 220-240V Inclou posta en marxa Inclou accessoris, connexionat elèctric, desguàs i purgadors. Totalment muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Descalcificador
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 6 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ60-FFV2 | u | Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de 6 bar, de cabal 1,8 m3/h, de diàmetre 3/4´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PLV0-SA07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament, muntatge i instal·lació de plataforma elevadora plegable i amb seient abatible, d'arrossegament amb embarcament frontal i lateral per a minusvàlids, de 1000x800mm de dimensions de plataforma, amb estructura autoportant, guia mural amb un recorregut de fins a 8 metres, amplada de 1100mm, dues parades, alimentació monofàsica de 0,75-1,5 kW a 220V-AC, 50Hz, càrrega útil de fins a 250 kg màxim, velocitat d'elevació 0,10 m/seg, guia i sistema de tracció de pinyó de cremallera. Inclou alarma d'emergència, barreres fotoelèctriques, baixada automàtica a nivell inferior en cas de tall elèctric, paracaigues automàtic, llum d'emergència i porta/barana batent de delimitació caiguda a diferent nivell del replà d'arribada a cota superior. Acabats a escollir per la propietat. Inclou guies, mecanismes, materials, fixacions, elements, connexions, tot el necessari per al seu correcte funcionament. Inclou la resta de materials i treballs necessaris per tal de deixar la partida d'obra enllestida i en funcionament. En cas d'incendi o fallida de subministrament elèctric, garanteix el seu trasllat a la posició d'aparcament. Tot segons indicacions de la memòria i documentació de projecte. Plataforma homologada conforme la Directiva Europea 98/37 seguretat de màquines i la norma UNE EN 81-40, disposarà del corresponent marcatge CE i s'entregarà la posta en marxa i garantia de l'equipament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Plataforma rampa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BLV0-SA07 | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de plataforma elevadora d'arrossegament amb embarcament simple per a minusvàlids, de 1000x800mm de dimensions de plataforma, amb estructura autoportant, guia mural amb un recorregut de fins a 8 metres, amplada de 1100mm, dues parades, alimentació monofàsica de 0,75-1,5 kW a 220V-AC, 50Hz, càrrega útil de fins a 250 kg màxim, velocitat d'elevació 0,10 m/seg, guia i sistema de tracció de pinyó de cremallera. Inclou alarma d'emergència, barreres fotoelèctriques, baixada automàtica a nivell inferior en cas de tall elèctric, paracaigues automàtic i llum d'emergència. Acabats a escollir per la propietat. Inclou tots els materials, guies, elements, fixacions, mecanismes, connexions, etc... | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PM32-DZ3Z; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | =
| BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PM32-DZ48; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | =
| BM33-0T4U | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Alimentador compacte 6 moduls DIN: Font d'alimentació amb adaptador de vídeo integrat per a petits sistemes de vídeo de 2 fils (intercom). Alimentació 230 Vac 50-60 Hz. En la sortida subministra 27 Vdc en baixa tensió contínua, amb un corrent màxim de 600 dt. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Alimentador compacte 6 moduls DIN
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR03 | u | Alimentador compacte 6 moduls DIN: Font d'alimentació amb adaptador de vídeo integrat per a petits sistemes de vídeo de 2 fils (intercom). Alimentació 230 Vac 50-60 Hz. En la sortida subministra 27 Vdc en baixa tensió contínua, amb un corrent màxim de 600 dt. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Relé actuador per a sistema 2 fils. Per a l'encesa de llums, el desbloqueig de panys de portes, control d'altres dispositius des dels videoporters i repetició de crides mitjançant timbres. El dispositiu ha d'estar configurat. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Rele digital servei auxiliar 2 DIN
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR04 | u | Relé actuador per a sistema 2 fils. Per a l'encesa de llums, el desbloqueig de panys de portes, control d'altres dispositius des dels videoporters i repetició de crides mitjançant timbres. El dispositiu ha d'estar configurat. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°1. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°2. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°9. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Configuradors num. 1 - 2 - 9
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR05 | u | Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°1. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°2. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°9. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Mòdul d'àudio/vídeo per a sistemes de vídeo en color de 2 FILS. Amb càmera Color amb sensor de 1/3” i Leds blancs per a la il·luminació del camp de filmació. Inclou frontal mòldul àudio/vídeo amb 1 polsador 1 columna, caixa per empotrar i suport. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Mòdul d'àudio/vídeo
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR06 | u | Mòdul d'àudio/vídeo per a sistemes de vídeo en color de 2 FILS. Amb càmera Color amb sensor de 1/3” i Leds blancs per a la il·luminació del camp de filmació. Inclou frontal mòldul àudio/vídeo amb 1 polsador 1 columna, caixa per empotrar i suport. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Monitor 2 fils mans lliures amb pantalla a color de 5”. Amb 2 botons físics per a: resposta i fi de comunicació i 3 botons tàctils per a: obertura del pany, activar placa exterior/visió cíclica de càmeres i una acció ràpida. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Monitor mans lliures Classe 100 bàsic 2 fils
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR07 | u | Monitor 2 fils mans lliures amb pantalla a color de 5”. Amb 2 botons físics per a: resposta i fi de comunicació i 3 botons tàctils per a: obertura del pany, activar placa exterior/visió cíclica de càmeres i una acció ràpida. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR08; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Pany elèctric. monitorada .pestell ajust. 12 VCC compost de: - Pany simètric i reversible, compacte, pestell regulable - Inclou xapa armadura curta T1 i varistor - Contacte de monitoratge d'estat - Portes d'obertura tant dreta com esquerra - Alimentació 12Vcc 200mA - Dimensions 75x20,5x28mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Pany estàndard elèctric
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR08 | u | Pany elèctric. monitorada .pestell ajust. 12 VCC compost de: - Pany simètric i reversible, compacte, pestell regulable - Inclou xapa armadura curta T1 i varistor - Contacte de monitoratge d'estat - Portes d'obertura tant dreta com esquerra - Alimentació 12Vcc 200mA - Dimensions 75x20,5x28mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Lector teclat amb: - 3 Leds d'estat - Funció d'adaptació automàtica d'antena, també en metall - Brunzidor integrat - IP65 - Alimentació 12VCC, consum en espera <40 dt. - Dimensions 80,4 x 80x4 x 13,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Control d'acces Lector teclat Pin
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR09 | u | Lector teclat Pin: - 3 Leds d'estat - Funció d'adaptació automàtica d'antena, també en metall - Brunzidor integrat - IP65 - Alimentació 12VCC, consum en espera <40 dt. - Dimensions 80,4 x 80x4 x 13,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR10; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Polsador Mosaic EasyLed - 2 mòduls - 6 A - Blanc, Inclou: Placa Mosaic de 2 mòduls. Color blanc. Placa per a cobrir mecanismes Mosaic de 2 mòduls. Dimensions: 82x82x8,5mm. Color blanc.Suport Mosaic - fixació amb cargols - 1 lloc - 2 mòduls Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Polsador Mosaic EasyLed - 2 mòduls - 6 A - Blanc
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR10 | u | Polsador Mosaic EasyLed - 2 mòduls - 6 A - Blanc, Inclou: Placa Mosaic de 2 mòduls. Color blanc. Placa per a cobrir mecanismes Mosaic de 2 mòduls. Dimensions: 82x82x8,5mm. Color blanc.Suport Mosaic - fixació amb cargols - 1 lloc - 2 mòduls Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR11; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Bloc de trucada Mosaic - Mòduls de 6 direccions - Permeten compondre taules de crida segons les necessitats - 6 mòduls - Amb alimentació incorporada - 127/230 V~ - 50/60 Hz. Inclou: Suport Mosaic - fixació amb cargols - muntatge horitzontal/vertical - 3 llocs - 6/8 mòdul, Placa Mosaic - 6 mòduls - Horitzontal - Blanc antibacterià Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bloc de trucada Mosaic - Mòduls de 6 direccions
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR11 | u | Blocs de trucada Mosaic - Mòduls de 6 direccions - Permeten compondre taules de crida segons les necessitats - 6 mòduls - Amb alimentació incorporada - 127/230 V~ - 50/60 Hz. Inclou: Suport Mosaic - fixació amb cargols - muntatge horitzontal/vertical - 3 llocs - 6/8 mòdul, Placa Mosaic - 6 mòduls - Horitzontal - Blanc antibacterià Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR12; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Panell intrusió compost dels següents elements: Panell d'Alarma: - 12 Zones i 1 sortida en placa basi. Ampliable fins a 20 zones mitjançant expansors externs tipus RIO, per 1 bus d'expansió.RS485, o via radio mitjançant expansors tipus Portal RF (fins a 8). - Bus Alta Velocitat Intellibus per a comunicadors (IP i GPRS), o detectors amb cambra (fins a 5, que no ocupen zones conveniconales) - Comunicador telefònic RTB integrat i port USB per a configuració. - 3 particions, 23 usuaris, 500 registres d'esdeveniments, 2 Calendaris disponibles, 5 enllaços. Fins a 4 teclats, funció multiusuari. - Control de acccesos opcional per a 4 lectors amb expansors DCM. - Grau 2. Caixa plàstica mitjana EU Comunicador IP: Comunicador IP bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació TCP/IP encriptat ATS 6 . NIC 10/100 Mbits, Compatible amb Maxpro Cloud. Comunicador GSM/GPRS: Comunicador GSM/GPRS bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació encriptat ATS 6. Bateria: Bateria 12V 10,5Ah Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Panell d'intrusió
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR12 | u | Panell intrusió compost dels següents elements: Panell d'Alarma: - 12 Zones i 1 sortida en placa basi. Ampliable fins a 20 zones mitjançant expansors externs tipus RIO, per 1 bus d'expansió.RS485, o via radio mitjançant expansors tipus Portal RF (fins a 8). - Bus Alta Velocitat Intellibus per a comunicadors (IP i GPRS), o detectors amb cambra (fins a 5, que no ocupen zones conveniconales) - Comunicador telefònic RTB integrat i port USB per a configuració. - 3 particions, 23 usuaris, 500 registres d'esdeveniments, 2 Calendaris disponibles, 5 enllaços. Fins a 4 teclats, funció multiusuari. - Control de acccesos opcional per a 4 lectors amb expansors DCM. - Grau 2. Caixa plàstica mitjana EU Comunicador IP: Comunicador IP bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació TCP/IP encriptat ATS 6 . NIC 10/100 Mbits, Compatible amb Maxpro Cloud. Comunicador GSM/GPRS: Comunicador GSM/GPRS bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació encriptat ATS 6. Bateria: Bateria 12V 10,5Ah Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR13; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Consola alfanumerica MK8 per al control de panells d'intrusió. Pantalla LCD retroiluminada blava de dues línies i teclat de mebrana. Incorpora brunzidor i tamper. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Teclat de control
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR13 | u | Consola alfanumerica MK8 per al control de panells d'intrusió. Pantalla LCD retroiluminada blava de dues línies i teclat de mebrana. Incorpora brunzidor i tamper. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR14; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Mòdul expasio multiplexatge de zones per a Panells d'Intrusió. 8 Entrades / 4 Sortides. Incorpora Font Alimentació Supervisada de 2,75 A i espai per a bateria de suport. Caixa metàl·lica amb tamper. Grandària: 265 x 120 x 50 mm. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Inclou bateria de suport Batería de plom recargable de 12VDC, 1oAh Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Expansor zones amb font d'alimentació
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR14 | u | Mòdul expasio multiplexatge de zones per a Panells d'Intrusió. 8 Entrades / 4 Sortides. Incorpora Font Alimentació Supervisada de 2,75 A i espai per a bateria de suport. Caixa metàl·lica amb tamper. Grandària: 265 x 120 x 50 mm. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Inclou bateria de suport Batería de plom recargable de 12VDC, 1oAh Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR15; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Contacte magnètic Grau 2 per a muntatge en superfice - Normalment tancat (porta tancada) - Distància d'obertura: 20 mm - Dimensions interruptor: 12 x 14 x 64 - Dimensions imant: 12 x 14 x 64 mm - Carcassa plàstica de color blanc - Certificat EN50131-2-6:2009-5 Grau 2 Classe Ambiental II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector Magnètic Interior
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR15 | u | Detector Magnètic Interior Contacte magnètic Grau 2 per a muntatge en superfice - Normalment tancat (porta tancada) - Distància d'obertura: 20 mm - Dimensions interruptor: 12 x 14 x 64 - Dimensions imant: 12 x 14 x 64 mm - Carcassa plàstica de color blanc - Certificat EN50131-2-6:2009-5 Grau 2 Classe Ambiental II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR16; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Detector Volumètric Interior Detector Doble Tecnologia ANAR+MW - Òptica fressnel de sensibilitat uniforme i cobertura angle 0 i processament DualCore™. -Immunitat a mascotes seleccionable, a la llum blanca, amb doble compensació de temperatura - Rang de cobertura 12 x 17m. - Fàcil instal·lació i configuració, gràcies a: Resistències EOL integrades, test de caminat intel·ligent i sistema de muntatge Connector. - Sota consum 9mA. - Certificat EN50131-2-4 Grau 2 Classe II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector Volumètric Interior
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR16 | u | Detector Volumètric Interior Detector Doble Tecnologia ANAR+MW - Òptica fressnel de sensibilitat uniforme i cobertura angle 0 i processament DualCore™. -Immunitat a mascotes seleccionable, a la llum blanca, amb doble compensació de temperatura - Rang de cobertura 12 x 17m. - Fàcil instal·lació i configuració, gràcies a: Resistències EOL integrades, test de caminat intel·ligent i sistema de muntatge Connector. - Sota consum 9mA. - Certificat EN50131-2-4 Grau 2 Classe II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR17; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Sirena interior amb: Dispositiu acústic, compta amb una sirena piezoelèctrica i dos LED d'alta lluminositat, per a indicació acústica i visual. El tipus de so de la sirena, és seleccionable, tant en to continu com altern Disposa de támper anti-manipulació tant en la tapa frontal, com en la carcassa posterior Certificada Grau 3 Classe ambiental II Disseny en perfil baix. Potència de sortida 115dB 1 metre. Indicació lluminós per estrobo de Leds Sota consum so i estrobo 100 dt. 12 VCC. Pot ser instal·lada en tota mena de sistemes de seguretat Mesures 125 x 85 x 37,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sirena interior acústica-lluminosa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR17 | u | Sirena interior amb: Dispositiu acústic, compta amb una sirena piezoelèctrica i dos LED d'alta lluminositat, per a indicació acústica i visual. El tipus de so de la sirena, és seleccionable, tant en to continu com altern Disposa de támper anti-manipulació tant en la tapa frontal, com en la carcassa posterior Certificada Grau 3 Classe ambiental II Disseny en perfil baix. Potència de sortida 115dB 1 metre. Indicació lluminós per estrobo de Leds Sota consum so i estrobo 100 dt. 12 VCC. Pot ser instal·lada en tota mena de sistemes de seguretat Mesures 125 x 85 x 37,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR18; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Sirena exterior amb: Támper de protecció de paret i cobertor frontal Electronica Doble Piezo amb 115 dBA @ 1 m Bateria de suport Ni-MH 7.2V 330 mAh Certificada Grau 2 Les mesures de la base són 140 x 175 x 70 mm Carcasa exterior para Electronica sirena Grau 2 y 3 Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sirena exterior acústica-lluminosa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR18 | u | Sirena exterior amb: Támper de protecció de paret i cobertor frontal Electronica Doble Piezo amb 115 dBA @ 1 m Bateria de suport Ni-MH 7.2V 330 mAh Certificada Grau 2 Les mesures de la base són 140 x 175 x 70 mm Carcasa exterior para Electronica sirena Grau 2 y 3 Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR19; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Mòdul expansió Control d'Accessos per a panells d'Intrusió. - 2 Entrades Wiegand per a Lectors d'Accessos estandar. - 2 Entrades d'estat de porta (magnètics) - 2 Entrades de polsador de sortida - 2 Sortides relé maniobra panys. Comunicació pel bus Galaxy. Caixa Plastica, alimentació 12VDC. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Mòdul expansió Control d'Accessos
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR19 | u | Mòdul expansió Control d'Accessos per a panells d'Intrusió. - 2 Entrades Wiegand per a Lectors d'Accessos estandar. - 2 Entrades d'estat de porta (magnètics) - 2 Entrades de polsador de sortida - 2 Sortides relé maniobra panys. Comunicació pel bus Galaxy. Caixa Plastica, alimentació 12VDC. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PMP1-AR52; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de detector de trencament de vidre de màxim abast format per: -Detector microfònic de trencament de vidre -Processament de senyal -Abast 7,6 metres lineals -Muntatge en sostre o paret -Immunitat en front a RF 30 V/m de 10 MHz a 1000MHz -Activació de test remotament -Resistència antivandàlica Dimensions 98x62x21,8mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector trencament vidre màxim abast
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-AR22 | u | Detector de trencament de vidre de màxim abast format per: -Detector microfònic de trencament de vidre -Processament de senyal -Abast 7,6 metres lineals -Muntatge en sostre o paret -Immunitat en front a RF 30 V/m de 10 MHz a 1000MHz -Activació de test remotament -Resistència antivandàlica Dimensions 98x62x21,8mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PN00-0001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Instal·lació de fontaneria de dos nuclis de banys i un espai de neteja.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Instal·lació de fontaneria
2024-09-01: PN35-FEDD; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=65mm,PN=16bar,2peces,1.0619 (A216 WCB)/1.4301 (AISI 304),mot
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN34-2L9F | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PN38-H3N0; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PN38-HJ41; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-HDRD | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PN90-DQ0X; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula segur.estanca+brida,DN=65mm,PN=16bar,CC761S/CC761S,unió CC761S,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN90-0WVH | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PNN2-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge de Bomba de buidatge submergible en Acer Inoxidable AISI 304 Cos d'impulsió, filtre i carcassa de motor en acer AISI 304, amb impulsor detecnopolímero reforçat amb fibra de vidre, eix del motor en acer AISI 303 i cierremecánico de sèrie: Ceràmica/Carbó/NBR (Opcional: Sic/Sic/FPM ). Cable de 5m amb endoll tipus Schuko.Monofàsica 230V MS: amb regulador magnétic Máxima profunditat d'immersió de 2 m amb cable de 5 m (o 5 m amb cable de 10 m),temperatura màxima del líquid de 50 °C, màxim pas de sòlids de 10 mm.Motor de 2 pols Classe F, d'una potència de 0,25 kW, per a alimentació 230 ±10%-II-50.Condensador i protecció termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats. Inclou accessoris, connexionat elèctric. Totalment muntada i connectada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bomba de buidatge submergible en Acer Inoxidable AISI 304
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNN2-AR01 | u | Bomba de buidatge submergible en Acer Inoxidable AISI 304 Cos d'impulsió, filtre i carcassa de motor en acer AISI 304, amb impulsor detecnopolímero reforçat amb fibra de vidre, eix del motor en acer AISI 303 i cierremecánico de sèrie: Ceràmica/Carbó/NBR (Opcional: Sic/Sic/FPM ). Cable de 5m amb endoll tipus Schuko.Monofàsica 230V MS: amb regulador magnétic Máxima profunditat d'immersió de 2 m amb cable de 5 m (o 5 m amb cable de 10 m),temperatura màxima del líquid de 50 °C, màxim pas de sòlids de 10 mm.Motor de 2 pols Classe F, d'una potència de 0,25 kW, per a alimentació 230 ±10%-II-50.Condensador i protecció termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PNN2-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Bomba de buidatge aigues grises cuina Nombre d'entrades 4 Diàmetre entrades ext. 40 mm Diàmetre ext. d'evacuació 32 mm Altura mínima del plat de dutxa 17 cm Altura d'arrencada 110 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 60 °C de manera intermitent (màx. 5 min) Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 42 dB(A) Identificació i logística Pes brut 6.4 kg Inclou accessoris, connexionat elèctric. Totalment muntada i connectada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bomba de buidatge aigues grises cuina
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNN2-AR02 | u | Bomba de buidatge aigues grises cuina Nombre d'entrades 4 Diàmetre entrades ext. 40 mm Diàmetre ext. d'evacuació 32 mm Altura mínima del plat de dutxa 17 cm Altura d'arrencada 110 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 60 °C de manera intermitent (màx. 5 min) Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 42 dB(A) Identificació i logística Pes brut 6.4 kg | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PNN2-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministre i muntatge Bomba de buidatge trituradora aigues grises abocador Nombre d'entrades 1 Diàmetre entrades ext. 100 mm Diàmetre ext. d'evacuació 22/28/32 mm Altura d'arrencada 95 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 35 °C Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 46 dB(A) Inclou accessoris, connexionat elèctric. Totalment muntada i connectada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bomba de buidatge trituradora aigues grises abocador
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNN2-AR03 | u | Bomba de buidatge aigues grises abocador Nombre d'entrades 1 Diàmetre entrades ext. 100 mm Diàmetre ext. d'evacuació 22/28/32 mm Altura d'arrencada 95 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 35 °C Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 46 dB(A) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP30-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de sistema de llaç inductiu per a persones amb problemes d'audició per a cobrir àrees fins a 200m2. Incloent: -Amplificador amb tres entrades balancejades XLR, dos exclusives per a micròfon i una per a micròfon o entrada de línea seccionable mitjançant un interruptor a la part de darrera. -Micròfon. -Cablejat de coure per a la cobertura de la zona a acondicionar. -Pictogrames indicatius i representatius. Tots els controls seran encastats per evitar l'accés no autoritzat, amb indicadors per al nivell de compressió, sortida de corrent, estat del llaç i alimentació. S'inclou també un connector per connectar uns auriculars per monitoritzar el funcionament del llaç.Tot segons la normativa espanyola UNE-EN60.118-4:2016 i l'estandard internacional IEC 60.118-4:2014 Totalment muntat, cablejat i instal·lat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sistema de bucle magnètic
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP31-AR01 | u | Subministrament i instal·lació de sistema de llaç inductiu per a persones amb problemes d'audició per a cobrir àrees fins a 200m2. Incloent: -Amplificador amb tres entrades balancejades XLR, dos exclusives per a micròfon i una per a micròfon o entrada de línea seccionable mitjançant un interruptor a la part de darrera. -Micròfon. -Cablejat de coure per a la cobertura de la zona a acondicionar. -Pictogrames indicatius i representatius. Tots els controls seran encastats per evitar l'accés no autoritzat, amb indicadors per al nivell de compressió, sortida de corrent, estat del llaç i alimentació. S'inclou també un connector per connectar uns auriculars per monitoritzar el funcionament del llaç.Tot segons la normativa espanyola UNE-EN60.118-4:2016 i l'estandard internacional IEC 60.118-4:2014 Totalment muntat, cablejat i instal·lat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP41-AR01; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable transmissió de senyal HDMI 1.4 Video FullHD 28AWG per crimpar o soldar un terminal o connector HDMI en ambdós extrems. Resolucions de 4096 x 2160-24 fps o 3840 x 2160-30 fps, color negre, diàmetre total del cable Ø 7mm.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable transmissió de senyal HDMI 1.4 Video FullHD 28AWG per crimpar o soldar un terminal o connecto
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP41-AR01 | m | Cable transmissió de senyal HDMI 1.4 Video FullHD 28AWG per crimpar o soldar un terminal o connector HDMI en ambdós extrems. Resolucions de 4096 x 2160-24 fps o 3840 x 2160-30 fps, color negre, diàmetre total del cable Ø 7mm. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP44-6640; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP71-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació d'armari rack Smart Rack Plus 2808 de 19´´ de 33U d'alçada útil, en acer laminat en fred s/UNE36086-91. Porta davantera en vidre de seguretat temperat transparent. Porta posterior cega. Possibilitat d'obertura de portes a dreta o esquerra, ambdues amb pany i clau. Quatre perfils robusts de 19´´, fàcilment regulables en profunditat. Panells laterals desmuntables sense eines amb possibilitat d'instal·lació de panys. Fàcil accés de cablejats mitjançant obertures al sostre i terra. Dissenyat per a la instal·lació de panells de ventilació, sòcol, rodes, peus regulables en alçada i per fàcil muntatge en bateria. Preparat per a la instal·lació d'accessoris normalitzats de 19´´, segons les normes DIN 41494 part 1 i 7, UNE-20539 part 1 i part 2 i IEC 297 part 1 i 2, EIA 310-D. Grau de protecció IP20 IK10. Compleix amb la normativa Rohs. Dimensions Alt x Ample x Fons: 1600x600x800 mm Càrrega estàtica màxima 800 Kg. Pintat al forn amb pintura epoxy en color negre RAL 9005. Certificat CE. Inclou: - 1 ut: Kit 4 rodes amb fre. Kit de 4 rodes giratòries 360º amb dispositiu de fre, i plançó de fixació sobre bastidor. Rodes de bandatge de goma negra, nucli resistent a la corrosió i suport d´acer amb acabat en negre. - 1ut: Panell ventilació Silent 300 m3/h, per a Smart Rack Plus. No ocupa espai a “U” a l'interior del rack. Se subministra totalment muntat i llestos per funcionar i per connectar a xarxa mitjançant cable a xarxa, inclòs. Seguretat de funcionament i autonomia de cada ventilador. Reixeta de protecció inclosa. Grau de protecció: IP 20 - 9 ut: Panell guia cables horitzontal amb 4 lires plàstiques (1U) - 4 ut: Panell buit 19´´ 1U, de 24 ports sense equipar, per a muntatge de connectors Cat. 6A, UTP o STP model Slim. Organitzador de cables posterior, amb connexió a terra de protecció i amb etiqueter - 1 ut: PDU 19´´ 1U regleta elèctrica professional 8 preses schuko amb interruptor. Unitat de distribució d'energia (PDU) Preses Schuko muntada en regleta de 16 ampers que proporciona un voltatge de 100 a 240 V als equips muntats en armaris Rack. - 2 ut: Safata fixa 1U 4 suports (fons 600 mm). Càrrega màxima 20 Kg. - 75 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 0,5 m. - 10 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 1 m. - 175 ut: Conncetor de dades RJ45 slim per a cable FTP Categoria 6A femella mod. Mach3 fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 5 ut: Connector de dades RJ49 slim per a cable FTP Categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 1 ut: Kit caixa distribuïdora de fibra optica extraible 19'' 1U 24 LC ducplex - 100 ut: Conjunt de fitxació (femella, cargol i volandera). En embalatges de 50 conjunts. - 1ut: Controladora WiFi Unificado Totalment muntat, connectat i posat en funcionament segons requeriments de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de Barcelona.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armari RACK
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP72-AR11 | u | Armari rack Smart Rack Plus 2808 de 19´´ de 33U d'alçada útil, en acer laminat en fred s/UNE36086-91. Porta davantera en vidre de seguretat temperat transparent. Porta posterior cega. Possibilitat d'obertura de portes a dreta o esquerra, ambdues amb pany i clau. Quatre perfils robusts de 19´´, fàcilment regulables en profunditat. Panells laterals desmuntables sense eines amb possibilitat d'instal·lació de panys. Fàcil accés de cablejats mitjançant obertures al sostre i terra. Dissenyat per a la instal·lació de panells de ventilació, sòcol, rodes, peus regulables en alçada i per fàcil muntatge en bateria. Preparat per a la instal·lació d'accessoris normalitzats de 19´´, segons les normes DIN 41494 part 1 i 7, UNE-20539 part 1 i part 2 i IEC 297 part 1 i 2, EIA 310-D. Grau de protecció IP20 IK10. Compleix amb la normativa Rohs. Dimensions Alt x Ample x Fons: 1600x600x800 mm Càrrega estàtica màxima 800 Kg. Pintat al forn amb pintura epoxy en color negre RAL 9005. Certificat CE. Inclou: - 1 ut: Kit 4 rodes amb fre. Kit de 4 rodes giratòries 360º amb dispositiu de fre, i plançó de fixació sobre bastidor. Rodes de bandatge de goma negra, nucli resistent a la corrosió i suport d´acer amb acabat en negre. - 1ut: Panell ventilació Silent 300 m3/h, per a Smart Rack Plus. No ocupa espai a “U” a l'interior del rack. Se subministra totalment muntat i llestos per funcionar i per connectar a xarxa mitjançant cable a xarxa, inclòs. Seguretat de funcionament i autonomia de cada ventilador. Reixeta de protecció inclosa. Grau de protecció: IP 20 - 9 ut: Panell guia cables horitzontal amb 4 lires plàstiques (1U) - 4 ut: Panell buit 19´´ 1U, de 24 ports sense equipar, per a muntatge de connectors Cat. 6A, UTP o STP model Slim. Organitzador de cables posterior, amb connexió a terra de protecció i amb etiqueter - 1 ut: PDU 19´´ 1U regleta elèctrica professional 8 preses schuko amb interruptor. Unitat de distribució d'energia (PDU) Preses Schuko muntada en regleta de 16 ampers que proporciona un voltatge de 100 a 240 V als equips muntats en armaris Rack. - 2 ut: Safata fixa 1U 4 suports (fons 600 mm). Càrrega màxima 20 Kg. - 75 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 0,5 m. - 10 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 1 m. - 175 ut: Conncetor de dades RJ45 slim per a cable FTP Categoria 6A femella mod. Mach3 fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 5 ut: Connector de dades RJ49 slim per a cable FTP Categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 1 ut: Kit caixa distribuïdora de fibra optica extraible 19'' 1U 24 LC ducplex - 100 ut: Conjunt de fitxació (femella, cargol i volandera). En embalatges de 50 conjunts. - 1ut: Controladora WiFi Unificado Totalment muntat, connectat i posat en funcionament segons requeriments de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de Barcelona. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP71-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi corporativa: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Distribució i cobertura WIFI corporativa, requeriments IMI
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7148 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4288 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP72-AR15 | u | Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi corporativa: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP71-AR03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi ciutadà: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Distribució i cobertura WIFI ciutadà, requeriments IMI
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4288 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7148 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP72-AR14 | u | Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi ciutadà: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP71-AR04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de l'electrònica de xarxa, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 2) Switching nivell 2 LAN corporativa: Connectat al router principal MPLS, s’instal·laran els equips LAN per l’accés de tots els serveis de les noves dependències. En el cas d’instal·lació de més d’un SW al mateix rack, aquests han d’incloure el mòdul/cable d’Stack formant una única unitat lògica amb velocitat del bus igual o superior a 10Gbps i amb capacitat per fins a 8 elements. 2.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. LAN corporativa: - Switch PoE+ stackable, segons requeriments IMI - NOTA: Inclou els mòduls stack i totes les llicències perpetues de fabricant per implementar el nivell 2 LAN. Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Electrònica de xarxa (Switch PoE), requeriments IMI
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP72-AR02 | u | Subministrament i instal·lació de l'electrònica de xarxa, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 2) Switching nivell 2 LAN corporativa: Connectat al router principal MPLS, s’instal·laran els equips LAN per l’accés de tots els serveis de les noves dependències. En el cas d’instal·lació de més d’un SW al mateix rack, aquests han d’incloure el mòdul/cable d’Stack formant una única unitat lògica amb velocitat del bus igual o superior a 10Gbps i amb capacitat per fins a 8 elements. 2.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. LAN corporativa: - Switch PoE+ stackable, segons requeriments IMI - NOTA: Inclou els mòduls stack i totes les llicències perpetues de fabricant per implementar el nivell 2 LAN. Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP7F-CUIH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7J-34UG | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP7H-781U; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/b
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7K-1O4K | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PPA0-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de càmera de torreta fixa, amb imatge d'alta qüalitat amb una resolució de 4 MP, òptica fixe 2.8mm, ranura per microSD alt rendiment amb poca llum amb la tecnologia DarkFighter, tecnologia contra llum de fons forta amb tecnologia WDR de 120 dB, tecnologia de compressió H.265+ eficient, micròfon integrat per a seguretat d'àudio en temps real, resistent a l'aigua i a la pols (IP67), alimentació 12Vdc/PoE. Totalment muntada, connectada i configurada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Càmera de torreta fixa, amb imatge d'alta qüalitat amb una resolució de 4 MP, alt rendiment amb poca
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPA1-AR01 | u | Càmera de torreta fixa, amb imatge d'alta qüalitat amb una resolució de 4 MP, alt rendiment amb poca llum amb la tecnologia DarkFighter, tecnologia contra llum de fons forta amb tecnologia WDR de 120 dB, tecnologia de compressió H.265+ eficient, micròfon integrat per a seguretat d'àudio en temps real, resistent a l'aigua i a la pols (IP67). | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PPA1-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de NVR PoE amb entrades de càmeres IP de fins a 4 canals, plug & play amb 4 interfícies d'alimentació per Ethernet (PoE), formats de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264, capacitat de descodificació de fins a 1 canal a 12 MP o 2 canals a 8 MP o 4 canals a 4 MP o 8 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 40 Mbps. Totalment muntat i connectat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | NVR PoE amb entrades de càmeres IP de fins a 4 canals, plug & play amb 4 interfícies d'alimentació p
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPA2-AR01 | u | NVR PoE amb entrades de càmeres IP de fins a 4 canals, plug & play amb 4 interfícies d'alimentació per Ethernet (PoE), formats de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264, capacitat de descodificació de fins a 1 canal a 12 MP o 2 canals a 8 MP o 4 canals a 4 MP o 8 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 40 Mbps. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PPA1-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de disc dur S-ATA de 6TB de capacitat per ampliació de DVRs, específic per a aplicacions de video amb emmagatzematge tipus HDD. Totalment connectat al sistema de gravació.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disc dur S-ATA de 6TB de capacitat per ampliació de DVRs, específic per a aplicacions de video amb e
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPA2-AR02 | u | Disc dur S-ATA de 6TB de capacitat per ampliació de DVRs, específic per a aplicacions de video amb emmagatzematge tipus HDD. Totalment connectat al sistema de gravació. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-S10E; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de moble E10 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 110 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E10 - Mòduls d'armari
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE10 | u | E10 armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 1110 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-S11E; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de moble E11 d'armari estanteria doble, compost per dos mòduls d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 150 cm d'amplada cada un, formats per taulells d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E11 - Mòdul doble d'armari
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 3.3 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 3.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE09 | u | E09 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 155 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-SE02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de moble E02 d'estructura i prestatges baixos de taulell d'aglomerat hidròfug, acabat interior amb melamina i formica exterior color a definir per la Direcció Facultativa, de 70cm d'alçada total, 45 cm de fondària i 150 cm d'amplada, amb dues portes batents de 75cm cada una, d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la D.F., amb tiradors, ferratges, sòcol, prestatges interiors, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E02 - Conjunt de mòduls baixos d'armari
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE02 | u | Moble E02 d'estructura i prestatges baixos de taulell d'aglomerat hidròfug, acabat interior amb melamina i formica exterior color a definir per la Direcció Facultativa, de 70cm d'alçada total, 45 cm de fondària i 150 cm d'amplada, amb dues portes batents de 75cm cada una, d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la D.F., amb tiradors, ferratges, sòcol, prestatges interiors, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-SE03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de moble E03 d'armari de recepció, de 180 cm d'altura, 150cm d'amplada i 45 cm de profunditat, compost d'estructura i prestatges de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, sense portes batents, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E03 - Conjunt de armari recepció
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE03 | u | Moble E03 d'armari de recepció, de 180 cm d'altura, 150cm d'amplada i 45 cm de profunditat, compost d'estructura i prestatges de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, sense portes batents, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-SE05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt E05 Banc amb emmagatzematge compost d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug, acabat exterior amb xapat de fusta de pi natural envernissada i interior amb melamina, amb dues obertures per emmagatzematge amb fulla desmuntableamb obertura per a passador, d'una alçada total de 45 cm aproximadament i forma arrodonida en planta. Inclou tapajunts, ferramentes, manetes d'obertura, mecanismes, elements, remats, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E05 - Mòduls d'armari - banc
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 6 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE05 | u | E05 Banc amb emmagatzematge compost d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug, acabat exterior amb xapat de fusta de pi natural envernissada i interior amb melamina, amb dues obertures per emmagatzematge amb fulla desmuntableamb obertura per a passador, d'una alçada total de 45 cm aproximadament i forma arrodonida en planta. Inclou tapajunts, ferramentes, manetes d'obertura, mecanismes, elements, remats, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-SE07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de moble de cuina E06, d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug acabat exterior amb xapa de fusta de pi envernissada, de desenvolupament longitudinal en L, composat per mòduls baixos, mòduls alts i mòduls columna per nervera integrada. Mòduls de tauler aglomerat, acabat xapat en melamina, prestatges interiors del mateix matetrial que el cos, de color a escollir per la propietat, sobre peus regulables, amb tiradors, ferratges, frontisses i ferramentes de pressió i obertura, cargols d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), forat a taulell per insertar aigüera (no inclosa a la partida), passos per a instal·lacions, peces especials, sòcol prefabricat en tauler marí d'espessor 19 mm, prestatges interiors, guies, calaixos, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada així com a totes les connexions de sanejament, d'aigua, elèctriques executades. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E06 - Moble de cuina
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 10 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE06 | u | E06, d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug acabat exterior amb xapa de fusta de pi envernissada, de desenvolupament longitudinal en L, composat per mòduls baixos, mòduls alts i mòduls columna per nervera integrada. Mòduls de tauler aglomerat, acabat xapat en melamina, prestatges interiors del mateix matetrial que el cos, de color a escollir per la propietat, sobre peus regulables, amb tiradors, ferratges, frontisses i ferramentes de pressió i obertura, cargols d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), sòcol prefabricat en tauler marí d'espessor 19 mm, prestatges interiors, guies, calaixos, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ76-SE09; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de conjunt de moble E09 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 155 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tota la fusta utilitzada per aquesta partida, prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E09 - Mòduls d'armari
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 2 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-SE09 | u | E09 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 155 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQ7A-Z001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E03 - Taula a mida per cabina; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E03 - Taula a mida per cabina
2024-09-01: PQB0-SA60; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Jardinera amb autorec, segons descripció de projecte.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Jardinera panell resina,estruct.perfils acer,quadr.0.7x0,7m,h=0,45m,col.superf.s/fix.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQB0-SA60 | u | Jardinera amb autorec, segons descripció de projecte. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PQB0-SE04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de jardinera amb acabat de lamel·les de fusta i component d'estructura metàl·lica interior, segons documentació gràfica de projecte, col·locada superficialment sense fixacions. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necesaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E04 - Jardinera central
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BQB0-20NP | u | Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0.7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PR32-8RZ9; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Còdol de riu de 75 a 100 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Còdol riu 75 a 100mm,sacs 0,8m3,escamp.m.man.
Mà d'obra
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.9 | /R | x |  | =
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BR38-21CX | t | Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 1.6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PR4HG-9581; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament de Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament Sedum dasyphyllum alvèol hortíc.40cm3
Material
| BR4HG-26C3 | u | Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PR4HG-9583; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament de Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament Sedum acre alvèol hortíc.40cm3
Material
| BR4HG-26BZ | u | Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PR4HG-958C; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament de Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament Sedum album alvèol hortíc.40cm3
Material
| BR4HG-26C2 | u | Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-1; 2024-09-01: E4LM1A20; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Inclou rebaix parcial dels murs per recolzament de la xapa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Perfil nervat de 40/250
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.18 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CH4-20ZG | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-2; 2024-09-01: E844X211; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Formació de cortiner en parament vertical de guix laminat Formació de cortiner en parament vertical de plaques de guix laminat de 50 cm d'amplada, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada i trasdossat a sostre fins remat en parament vertical de tancament; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. Acabat pintat en color blanc. Inclou qualsevol treball i/o material necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació de cortiner en parament vertical de guix laminat
Mà d'obra
| A0127000 | H | OFICIAL 1A COL·LOCADOR | 0.654 | /R | x |  | =
| A0137000 | H | AJUDANT COL·LOCADOR | 0.1995 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84Z5610 | M2 | ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG | 2.16 |  | x |  | =
| B0A44000 | CU | VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT | 0.84 |  | x |  | =
| B7J500ZZ | KG | MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX | 1.41 |  | x |  | =
| B7JZ00E1 | M | CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT | 3.78 |  | x |  | =
| B0CC1310 | M2 | PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 | 1.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-3; 2024-09-01: EP31U010; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de bucle magnètic d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'escolta assistida. Inclou amplificador de característiques adients a la Sala d'Actes i formació del bucle dintre del cel ras. Inclou accessoris, canalitzacions, conductors, connexions elèctriques,proves i opsta en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Ampetronic o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament i col·locació de bucle d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'esc
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP31U010 | u | Subministrament i col·locació de bucle d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'escolta assistida. Inclou amplificador de característiques adients a la Sala d'Actes i formació del bucle dintre del cel ras. Inclou accessoris, canalitzacions, conductors, connexions elèctriques,proves i opsta en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Ampetronic o equivalent. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-4; 2024-09-01: KY01-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Ajudes de paleteria. Formació de cates, regates i ajudes de paleteria necessàries per a la execució de les instal·lacions de l'obra. Execució de forats a forjat per permetre el pas de canonades de sanejament, conducte de sobrepressió o altres instal·lacions amb perforadora de corona diamantada o qualsevol altre eina o mitjà auxiliar. Inclou el material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Ajudes de paleteria
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 75 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 25 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-5; 2024-09-01: P124-H9AE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria < 2''D
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-6; 2024-09-01: P124-H9AF; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica BT<200 kVA
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-7; 2024-09-01: P127-EKSA; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Bastida tubular metàl·lica fixa, per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bastida tubular
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B0Y1-Z12V | m2 | Amortització de bastida tubular metàl·lica fixa per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalement acabada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-8; 2024-09-01: P1D2-HA2M; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Protecció de la pols i la runa de elements existens amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Protecció elements existents
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.05 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B775-0KR2 | m2 | Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 | 1.1 |  | x |  | =
| B7Z3-H69Y | m | Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-9; 2024-09-01: P2140-4RRN; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada full+bastiment porta interior
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-10; 2024-09-01: P2142-4RMM; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada enrajolat banys
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.46 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-11; 2024-09-01: P2142-4RN1; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada d'aplacat de maó ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada aplacat maó ceràmic
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.57 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-12; 2024-09-01: P2143-4RQT; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de solera de formigó lleugerament armat per a formació de rases per l'instal·lació del sanejament dels banys, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs necessaris per tal que la partida quedi totalment realitzada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-13; 2024-09-01: P2143-4RQW; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-14; 2024-09-01: P2143-4RR0; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Enderroc d'esglaó i rampa d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de passamans existents.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc esglaó obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-15; 2024-09-01: P2143-Z001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Desmuntatge d'escenari complet, incloses escala i rampa amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclouen suports i paviment de l'escenari.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge d'escenari
2024-09-01: P-16; 2024-09-01: P2144-H8EA; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Arrencada de fusteria de façana de ferro i vidre, de dimensions 9,77x3,8 m i 6,51x3,8 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada de fusteria façana
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-17; 2024-09-01: P214A-H8E2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-18; 2024-09-01: P214I-AKZM; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-19; 2024-09-01: P214R-8GWY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc paret bloc mort.ciment,g=20cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-20; 2024-09-01: P214R-8GX3; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30-45 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30-45cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.37 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.37 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.37 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-21; 2024-09-01: P214T-4RQF; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc d'envà de ceràmica de 5-7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc envà ceràm.,g=5-7cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.29 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-22; 2024-09-01: P214T-SA20; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, inclosos els revestiments de qualsevol tipus que tingui, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc envà ceràm.,g=15cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-23; 2024-09-01: P214T-SA21; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Enderroc d'envà, extradossat, o qualsevol tipus de divisòria o compartimentació vertical de ceràmica, plaques de guix laminat o de qualsevol característica, de fins a 10 cm de gruix, inclosos qualsevol tipus de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enderroc divisòria,g=10cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.295 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-24; 2024-09-01: P21DB-6PEU; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desmuntatge d'elements de protecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge d'elements de protecció d'incendis
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-25; 2024-09-01: P21G0-SA99; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjunt de treballs de desmuntatge i retirada de les unitats de clima actuals de coberta a una alçada aproximada de 12 m respecte la cota de paviment exterior, així com tots els elements que la composen i la connecten. Inclou tots els treballs manuals, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.968 | Conjunt de treballs de desmuntatge i retirada d'elements de climatització
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 2.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-26; 2024-09-01: P21GH-SA07; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada, desmuntatge i enderroc de les instal·lacions existents i obsoletes, mecanismes, conductes, cablejat, canalitzacions, punts de consum, derivacions, caixes, equips interiors i exteriors (unitats exteriors de clima ubicades a coberta), tots els elements i materials que composen el conjunt d'instal·lacions existents actuals del local, tant a sostres, revestiments, a paraments verticals, paviment, interior del local o exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desmuntatge conjunt de les instal·lacions obsoletes
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-27; 2024-09-01: P21GS-4RV9; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada inodor,ancor.,aixetes,mecan.,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-28; 2024-09-01: P21GS-4RVG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada lavabo,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-29; 2024-09-01: P21GS-4RVJ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Arrencada plat dutx.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-30; 2024-09-01: P21Z2-HGY8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tall en paret de bloc de morter ciment, de 20 cm de fondària, amb disc de carborúndum; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tall en paret,bloc m.ciment,20 cm,disc carborún.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-31; 2024-09-01: P221D-DZ2Z; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny tràns.(SPT >50),compres.,+terres deix.vora
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.71 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.499 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-32; 2024-09-01: P221F-A8IC; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Excavació p/soterr.,hfins a 6m,terreny tràns.(SPT >50),pala excav.+càrr.indir.
Maquinària
| C139-00LM | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t | 0.047 | /R | x |  | =
| C139-00L5 | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló | 0.036 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-33; 2024-09-01: P2R2-EU9Q; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-34; 2024-09-01: P2R4-VSTV; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades i graves a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 20t,rec.més de 15 i fins a
Maquinària
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.007 | /R | x |  | =
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-35; 2024-09-01: P2R5-DT1P; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l
Maquinària
| C1R1-00D0 | m3 | Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-36; 2024-09-01: P2R5-DT1R; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3
Maquinària
| C1R1-00D2 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-37; 2024-09-01: P2R5-DT2G; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.179 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-38; 2024-09-01: P2RA-EU2Y; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03
Material
| B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.035 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-39; 2024-09-01: P2RA-EU30; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01
Material
| B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-40; 2024-09-01: P2RA-EU32; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04
Material
| B2RA-28TO | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0.17 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-41; 2024-09-01: P2RA-EU36; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01
Material
| B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.19 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-42; 2024-09-01: P2RA-EU38; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-43; 2024-09-01: P2RA-EU3J; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03
Material
| B2RA-28TM | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.8 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-44; 2024-09-01: P2RA-EU3Q; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07
Material
| B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-45; 2024-09-01: P2RA-EU3T; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Material
| B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-46; 2024-09-01: P2RA-EU6C; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-47; 2024-09-01: P2RR-0001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Classificació, transport i disposició controlada de residus en centre de reciclatge no perillosos, procedents de construcció o demolició.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Classificació, transport i disposició controlada de residus en centre de reciclatge
2024-09-01: P-48; 2024-09-01: P312-I5TQ; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment 250kg/m3, aigua/ciment =<
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F1-I5J7 | m3 | Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-49; 2024-09-01: P314-WES0; 2024-09-01: m3; 2024-09-01: Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Form.rases/pous fonam.,formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 25 / F / 10 / X0 quant.ci
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F7-MKOF | m3 | Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-50; 2024-09-01: P3C0-3D8G; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: Connectors entre nova llosa i llosa existent AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resines tipus HILTI RE-500. Disposició: 1 Ø 10 c/40 cm Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armadura p/llosa fonam. AP500SD barres corrug.
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x |  | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-51; 2024-09-01: P3C1-D6WK; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.033 | /R | x |  | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.033 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0204 |  | x |  | =
| B0B8-108E | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-52; 2024-09-01: P44C-DP1L; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: E07b - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Estructura en ´´U´´ (140 x 400 x 140 mm) conformade per perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LWZ | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-53; 2024-09-01: P44C-DP1M; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 80 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 3 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locats a les següents alçades des de el forjat inferior, 65 cm, 135 cm i 270 cm. Les traves horitzontals col·locades a 135 i 270 cm permetran formar el premarc per rebre la fusteria de la finestra així com les portes. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LWZ | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-54; 2024-09-01: P44C-DP1N; 2024-09-01: kg; 2024-09-01: E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Els perfils tindran una longitud màxima de 120 cm per poder ubicar els equips per fora del fals sostre i portaran una placa de 100 x100 mm i 2,5mm de gruix per rebre l'equip. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LWZ | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-55; 2024-09-01: P555-4WX7; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Suministrament i col·locació de claraboia de cúpula fixa parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat (PMMA) d'alt impacte, de base rectangular, llum de buit 150x220 cm (màxim),fixat a sòcol de 20 cm d'alçada realitzat amb perfileria metàl·lica (tubs 50.05.3) ancorats a sòcol d'obra. Inclou reixa de ventilació perimetral, tot lacat color a definir per la D.F. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA05 - Claraboia de cúpula fixa parabòlica
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 1212 | u | Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA) de alto impacto, de base rectangular, luz de hueco 140x220 cm. Según UNE-EN 1873 | 1 |  | x |  | =
| 1213 | u | Material auxiliar para instalación, montaje y fijación de claraboya prefabricada. | 7.41 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-56; 2024-09-01: P6142-0001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: D04 - Envà de fusta natural e=26mm Ampit de h=100 cm, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat de 40 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=26 mm. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D04 - Envà de fusta natural e=26mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0R40 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 40 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B6B1-0M40 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 40 mm d'amplària | 3.15 |  | x |  | =
| B0CC-PR83 | m2 | Taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-57; 2024-09-01: P6142-0002; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: D05 - Envà de fusta + ciment reforçat e=109mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, amb portes, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, installat amb adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm damunt d'un sistema de rastrells verticals de fusta de 10 x 40 mm de gruix, col·locats cada 40 cm a un costat de l'estructura d'acer galvanitzat de 70 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), a l'altre cara una doble placa de ciment reforçat amb fibres naturals e=9 mm de gruix, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=109 mm. Portes dobles de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=20 mm de gruix amb sistema d'obertura de frontissa porta abatible. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D05 - Envà de fusta + ciment reforçat e=109mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0M70 | m | Muntant de 70 mm | 3.15 |  | x |  | =
| B6B1-0R70 | m | Canal 70 mm | 0.9 |  | x |  | =
| B0CC-PR83 | m2 | Taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 2.1 |  | x |  | =
| B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 | 4 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-58; 2024-09-01: P6142-57ER; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.315 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.63 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B04F-OLT6 | kg | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. | 1.511 |  | x |  | =
| B896-HYDZ | kg | Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors | 0.264 |  | x |  | =
| B0F13-0LM2 | u | Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 32.4972 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00639 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-59; 2024-09-01: P637-SD02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: D01 - Envà de ciment reforçat e = 106 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+9+70+9+9/400 (40) LM, de 106 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 70 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | D01 - Envà de ciment reforçat e = 106 mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 4.2 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 | 8 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.125 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B6B1-0R75 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
| B6B1-0M75 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària | 3.25 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B7C93-0ITR | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 75 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-60; 2024-09-01: P637-SD03; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R01 - Extradossat de ciment reforçat e = 79 mm Extradossat de 4,50m maxims d'alçada, interior format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor, 9+70/400 (50) LM, de 79 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 800 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, ànima amb llana de roca de 60 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Aïllament acústic del conjunt 37 dB (-2; -6), 35 dBa. Inclou banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R01 - Extradossat de ciment reforçat e = 79 mm, 37 dB (-2; -6), 35 dBa
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 1.05 |  | x |  | =
| B6B1-0M70 | m | Muntant de 70 mm | 3.15 |  | x |  | =
| B6B1-0R70 | m | Canal 70 mm | 0.9 |  | x |  | =
| B7C93-0IX0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W | 1.02 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-61; 2024-09-01: P637-SD09; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: D02 - Envà de ciment reforçat e = 68 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+50+9/400 (40) LM, de 68 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 40 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.52 | D02 - Envà de ciment reforçat e = 68 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x |  | =
| B6B1-0R50 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 0.9 |  | x |  | =
| B7C93-0IX0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W | 1.02 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.2 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 1.6 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.0315 |  | x |  | =
| B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. | 2.1 |  | x |  | =
| B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 | 8 |  | x |  | =
| B6B1-0M50 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària | 3.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-62; 2024-09-01: P660-MV01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: MV01 - Mampara acústica de vidres fixes i porta doble batent Subministrament i col·locació de conjunt de mampara de dimensions aproximades de 4,04 x 2,20 m, formada per dues fulles fixes i una porta doble batent amb un ample de pas lliure de 90 cm. Mampara fabricada amb perfil massís de roure de secció 100x60 mm, panellada amb vidre laminar de seguretat amb butiral, rematada amb perfil vist de fusta. Vidres laminars 6+6 SILENCE dotats d'un sistema d'anivellació propi i independent i tenen els cantells polits i bisellats. La unió vertical dels vidres es realitza mitjançant cinta adhesiva de doble cara. Modulació de terra a sostre. Porta doble composada per marc, fabricada amb marc de roure, fulles de porta de dos vidres templats de 6 mm de gruix, fent un total de 60 mm de gruix, amb bisagres, pany i tirador. Perfils de fusta vistos amb aplicació de vernissos a l'aigua, ecològics de nova generació que permeten transpiració. Vidres laminars 6+6 silence amb sistema d'anivellació propi i independent amb barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió, col·locada sobre bastiment de base, marc i tapetes de fusta de pi raspallada. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV01 - Mampara acústica de vidres fixes i porta doble batent
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 1 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 9.34 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-63; 2024-09-01: P660-MV02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: MV02 - Mampara acústica de vidres fixes i portes dobles batents Subministrament i col·locació de conjunt de mampara, de dimensions aproximades de 6,27 x 2,20 m, formada per dues fulles fixes i dues portes dobles batents amb un ample de pas lliure de 90 cm. Mampara fabricada amb perfil massís de roure de secció 100x60 mm, panellada amb vidre laminar de seguretat amb butiral, rematada amb perfil vist de fusta. Vidres laminars 6+6 SILENCE dotats d'un sistema d'anivellació propi i independent i tenen els cantells polits i bisellats. La unió vertical dels vidres es realitza mitjançant cinta adhesiva de doble cara. Modulació de terra a sostre. Porta doble composada per marc, fabricada amb marc de roure, fulles de porta de dos vidres templats de 6 mm de gruix, fent un total de 60 mm de gruix, amb bisagres, pany i tirador. Perfils de fusta vistos amb aplicació de vernissos a l'aigua, ecològics de nova generació que permeten transpiració. Vidres laminars 6+6 silence amb sistema d'anivellació propi i independent amb barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió, col·locada sobre bastiment de base, marc i tapetes de fusta de pi raspallada. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MV02 - Mampara acústica de vidres fixes i portes dobles batents
Material
| B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 2 |  | x |  | =
| B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. | 12.95 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-64; 2024-09-01: P662-MF02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: MF02 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 198 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 20 cm i 98 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MF02 - Mampara fenòlica amb porta corredissa
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B662-2OCZ | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 10.395 |  | x |  | =
| B660-2ODX | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-65; 2024-09-01: P662-MF03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: MF03 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 280 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 100 cm de pas i targes fixes laterals de 5 cm i 175 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MF03 - Mampara fenòlica amb porta corredissa
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B662-2OCY | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 4.2 |  | x |  | =
| B660-2ODW | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-66; 2024-09-01: P662-MF05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: MF01 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 239 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 30 cm i 130 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | MF01 - Mampara fenòlica amb porta corredissa
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B662-2OCZ | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 3.35 |  | x |  | =
| B660-2ODX | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-67; 2024-09-01: P750-IJY8; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Làmina impermeabilitzant de coberta Membrana de gruix 1,8 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport. Inlcou reforços perimetrals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Membrana g=1,8mm,d'una làminaPVC p/intemp.+arm.vel FV,col.s/adh.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.123 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.243 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20M-00J4 | h | Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent | 0.123 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B740-HFV6 | m2 | Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,8 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre | 1.21 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-68; 2024-09-01: P811-3EJS; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R05 - Arrebossat esquerdejat vertical exterior Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R05 - Arrebossat esquerdejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.23 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.015 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-69; 2024-09-01: P846-9JO3; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: S02 - Cel ras continu cartró guix Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 13 de gruix, tipus N ancorada a subestrutura metàl·lica de perfils principals d'acer galvanitzat, penjats del sostre existent a través d'elements metàl·lics, amb una d'elements metàl·lics, amb una alçada lliure d'entre 2500 i 3250 mm. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S02 - Cel ras continu cartró guix
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 2.6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
| B84H-33DR | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-70; 2024-09-01: P846-9JO4; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: S03 - Cel ras continu acústic cartró guix Cel ras continu acústic de placa de guix laminat perforat (perforacions aleatòries) i vel, placa de 12.5 de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Es col·locarà una barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca. Inclou dos registres per instal·lacions. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S03 - Cel ras continu acústic cartró guix
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B84H-33DS | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 | 1.03 |  | x |  | =
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 2.6 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-71; 2024-09-01: P84O-AHFC; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I93 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-72; 2024-09-01: P84Z-Z001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: S01- Fals sostre de lames acústiques Subministrament i col·locació de fals sostre lineal LUXALON tipus HEARTFELT mòdul 90 o equivalent compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament, de 40 mm d'ample, 55 mm d'alt, amb una longitud compresa entre 1 i 6 ml. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN-13501-1 classe B1, d0, incloses peces d'unió de panell Heartfelt per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats en color negre, de 52 mm amb una alçada total del sistema de 92 mm formant una modulació de 90 mm amb una separació entre lames de 50 mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada. La instal·lació del fals sostre inclou la realització d'un estudi bàsic de reverberació amb relació al material instal·lat que reverberacions properes a a=<0,70 (freqüència mitja 500 a 1000 Hz). El parament portant es trobarà aproximadament a 1m de la posició de les lames. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | S01- Fals sostre de lames acústiques
2024-09-01: P-73; 2024-09-01: P862-SA59; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R03 - Revestiment parament vertical làmina vinílica rotlle Revestiment fins a 3.50m d'alçada de parament vertical amb làmina vinílica homogenia en rotlle tipus Protect Wall 1,5mm, model UNI white grey 264991 132 de Tarkett o equivalent, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Tractat superficialment amb la protecció Top Clea XP, per una fàcil neteja. Comportament al foc: Bs2-d0 (EN 13501-1) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilitat: reciclable. -Petja de carbó (Cradle-to-Gate, EPD Mòduls A1-A3): 4,40 kg CO2e /m² -Contingut de ftalatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Platino (< o = 100 µg / m³) (EN 16516) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R03 - Revestiment parament vertical làmina vinílica rotlle
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B861-SA59 | m2 | Làmina vinílica homogenia en rotlle, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, amb comportament al foc Bs2-d0 segons Codi Tècnic d'Edificació i exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat). | 1.05 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.85 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-74; 2024-09-01: P864-AE66; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R02a - Revestiment de fusta lineal Revestiment de 3.50m màxim d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils metàl·lics. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R02a - Revestiment de fusta lineal
2024-09-01: P-75; 2024-09-01: P864-AE67; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R02b - Revestiment de fusta corbat Revestiment fins a 3.50 m d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils fusta. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R02b - Revestiment de fusta corbat
2024-09-01: P-76; 2024-09-01: P864-AE75; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R06 - Revestiment de fusta wengue Revestiment vertical a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R06 - Revestiment de fusta wengue
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.1 |  | x |  | =
| B0CU2-2GV9 | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-77; 2024-09-01: P89B-4UEH; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A03 - Pintura plàstica sobre cantells de bigues de formigó armat existents Pintat de cantells de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb pintura de color negre.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A03 - Pintat biga de formigó amb pintura plàstica
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.045 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-78; 2024-09-01: P89H-4V6U; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A03 - Pintura plàstica horizontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color negre la superficie horitzontal de la cavitat i tots els elements que es troben entre el fals sostre i el forjat (h des de 3,35 a 4,50m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A03 - Pintura plàstica horizontal interior sobre paraments i/o instal·lacions
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.011 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-79; 2024-09-01: P89H-4V7G; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A03a - Pintura plàstica vertical exterior sobre parament existent Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A03a - Pintura plàstica vertical exterior sobre parament existent
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a exteriors | 0.5508 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-80; 2024-09-01: P89H-4V6UX; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A03 - Pintura plàstica vertical interior sobre parament existent Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A03 - Pintura plàstica vertical interior sobre parament existent
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.011 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-81; 2024-09-01: P89H-SA04X; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A02 - Pintura acrílica horitzontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc la superficie horitzontal situada entre 2,70 i 2,50 m respecte al nivell de paviment. S'inclou el pintat del cortiner situat 25 cm per sobre del fals sostre principal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A02 - Pintura acrílica horitzontal interior sobre paraments i/o instal·lacions
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x |  | =
| B896-HYXL | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 0.3978 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-82; 2024-09-01: P89I-SA04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A02 - Pintura acrílica vertical interior sobre parament Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A02 - Pintura acrílica vertical interior sobre parament
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x |  | =
| B896-HYXL | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 0.3978 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-83; 2024-09-01: P8Z2-47Y0; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: A01 - Buixardat pilars Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics i acabat amb una capa de pintura de làtex. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | A01 - Buixardat parament superficie plana formigó (pilars)
Mà d'obra
| A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20C-00H8 | h | Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-84; 2024-09-01: P93E-LVEX; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Llosa de 5 cm de gruix amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Llosa,g=20cm,formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x |  | =
| B06F2-LOM5 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-85; 2024-09-01: P9P5-HCHY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: P03 - Paviment rotlle vinil Paviment de vinil homogeni en rotlle de gruix de 3,25 mm, antilliscant (classe 1), model Tapiflex Excellence, condrete Chalk de Tarket o equivalent. Col·locat amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya flexible del mateix acabat que el paviment. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R10 (DIN 51130) Reducció del so d'impacte: 19 dB (EN ISO 717/2) Reverberació del so: Classe A (<o= 65 dB) (NNF S31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable -Total del contingut reciclat: 25 % -Green Building Certifications Contribution: yes -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): 9,30 Kg CO2e/m2 -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P03 - Paviment rotlle vinil
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.208 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.6 |  | x |  | =
| B9P8-H72J | m2 | Làmina vinílica estabilitzada amb fibra de vidre per a la installació flotant de paviments vinílics | 1.05 |  | x |  | =
| B9PB-H4US | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-86; 2024-09-01: P9P7-SP02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: P01 - Paviment de linòleum acústic e=4,5 mm Paviment de linòleum dissipatiu en rotlle de gruix 2.5 mm, model Veneto PLATINUM 684 de Tarkett o equivalent, instal·lat amb sub base acústica de 15dB i 2,0 mm de gruix model Elafono de Tarkett o equivalent. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Cfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R9 (DIN 51130) Reverberació del so: classe C<o= 85 Db (NF s31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable 30%, 36 % -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): -0.60 Kg CO2e/m2 -Petja de carbó ((EPD Moduls A-D): 1.01 Kg CO2e/m2 -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Als graons de les escales es col·locaran perfils antilliscant d'alumini, tipus R-426 de Banglinox o equivalent. Inclou tots els treballs, materials (sòcols i remats) i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P01 - Paviment de linòleum acústic e=4,5 mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P9-1KQS | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-33-41 segons UNE-EN ISO 24011 i de 3,5mm de gruix | 1.1 |  | x |  | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.375 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-87; 2024-09-01: P9QA-ZE01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: E01 - Escala de fusta Escala de 3 graons de 30x16 cm, d'ample variable (1,80 a 2,60 m). Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Graons i estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de petja i contrapetja amb taulers de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E01 - Escala de fusta
2024-09-01: P-88; 2024-09-01: P9QA-ZE02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: E02 - Escala de fusta Escala de 3 graons de 30x16 cm i 80 cm d'amplada. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Graons i estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de petja i contrapetja amb taulers de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E02 - Escala de fusta
2024-09-01: P-89; 2024-09-01: P9QA-ZE03; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: E03 - Rampa de fusta Rampa de 100 cm d'amplada amb un 10% de pendent per un desnivell de 63 cm amb replà intermig. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de tarima inclinada amb tauler de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà, desuntable. Tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Tot segons indicacions de la D.F. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E03 - Rampa de fusta
2024-09-01: P-90; 2024-09-01: P9QA-ZE04; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: E04 - Rampa de fusta Rampa de 2,5 d'amplada variable i desnivell de 2,5%. Alçada màxima a executar de 80 cm. Veure documentació gràfica. Estructura autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a l'estructura existent. Formació de tarima inclinada amb tauler de 30 mm de gruix. Inclou subministraent i col·locació de tub de 40 mm de diametre per formació de passamà. tub d'acer galvanitzat, acabat mate Veure acabats a l'apartat de paviments. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E04 - Rampa de fusta
2024-09-01: P-91; 2024-09-01: P9QA-ZE05; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: E05 - Tarima autoportant de fusta Estructura i tarima autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Tarima de 30 mm de guix, col·locada a una alçada de 65 cm damunt d'un entramat de costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a terra. Inclou faldó frontal de l'escenari. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E05 - Tarima autoportant de fusta
2024-09-01: P-92; 2024-09-01: P9R0-4Z6W; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: P02 - Moqueta e=5,5 mm Moqueta en llosetes de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic model Desso Essence de Tarket o equivalent, color a definir per la D.F. Amb sub base acústica tipus Desso Sound Master Thrive de Tarket o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya col·locat sota el paviment que pujarà pel parament vertical. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | P02 - Moqueta e=5,5 mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9R3-0J7M | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques de pèl tallat amb suport de material sintètic i classe 33 | 1.06 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-93; 2024-09-01: P9R0-Z001; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: R04 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic, color a definir per la DF amb sub base acústica tipus Desso SoundMaster Thrive de Tarkett o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Es realitzarà un sanejat de les superficies verticals on anirà el revestiment de moqueta. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | R04 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9R3-0J7M | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques de pèl tallat amb suport de material sintètic i classe 33 | 1.06 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-94; 2024-09-01: P9U1-HCHJ; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Mitja canya,radi=6cm morter
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-95; 2024-09-01: P9U3-6Y7V; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sòcol alumini anoditzat,h=60mm,col.adhesiu
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9U1-15H8 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x |  | =
| B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 0.063 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-96; 2024-09-01: PAF3-7N18; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA03 - Fusteria pou de llum Nova fusteria exterior d'alumini i vidre d'una fulla oscil·lobatent. Perfileria amb trencament de pont tèrmic. Vidres aïllants de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè. Tramitancia tèrmica del vidre U? 1,3 W/m2K. Alumini lacat, ral a definir per la D.F.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA03 - Fusteria pou de llum
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1TRJ | m2 | Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 1.625 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.15 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.44 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-97; 2024-09-01: PAF3-FA01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA01 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 90 cm de pas lliure i tres targes fixes, dues laterals i una intermitja de 90 cm cadascuna, per a un buit d'obra aproximat de 651x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA01 - Fusteria
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-FA00 | m2 | Fusteria d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, de fulles batents, fixes o oscil·lobatents, per buits d'obra fins a 12 m2 aproximadament, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, incloent accessoris, tapetes, juntes, manetes i tot el necessari. | 24.74 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.45 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 1.285 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-98; 2024-09-01: PAF3-FA02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA02 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 95 cm de pas lliure situades als extrems i una tarja fixa central de 581 cm amb particions cada 95 cm, per a un buit d'obra aproximat de 977x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA02 - Fusteria
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.175 |  | x |  | =
| BAF1-FA00 | m2 | Fusteria d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, de fulles batents, fixes o oscil·lobatents, per buits d'obra fins a 12 m2 aproximadament, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, incloent accessoris, tapetes, juntes, manetes i tot el necessari. | 37.13 |  | x |  | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-99; 2024-09-01: PAF3-FA04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA06 - Fusteria d'alumini Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria corba acústica d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 630x130 cm, formada per una fulla oscil·lobatent de 30 x 130 cm i una fulla fixa de 600 x 130 cm, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més.Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA06 - Fusteria d'alumini
2024-09-01: P-100; 2024-09-01: PAQ5-FF01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF01 - Porta fusta 80x215 Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220 cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF01 - Porta fusta 80x215
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
| BAQ3-FF01 | u | Porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, inclou part proporcional de retenidor en cas necessari. | 1 |  | x |  | =
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
| BAWB-FF05 | u | Retenidor i topall giratori fixat mecànicament | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-101; 2024-09-01: PAQ5-FF03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF03 - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents acústiques, per a interior, batent, de 55 mm de gruix, amb una llum de pas de 125 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x218 cm, per a un gruix de bastiment de 17 cm, com a màxim, amb DM i interior d'aglomerat de fusta, doble galze amb ribets de goma. Guillotina inclosa a la part interior de la fulla batent. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb joc de manetes, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou finestra en cada fulla de 30 cm de diàmetre, amb vidre 6+6/10/4+4 i làmina acústica. Inclou part proporcional de pintura (lacat de la fusteria) color a definir per la Direcció Facultativa. Aïllament acústic de 40 dB. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF03 - Porta fusta dues fulles batents 125x213
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
| BAT0-1L9V | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb DM per a pintar, de 55 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 40 dB, d'una fulla batent de cares llises de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta | 2 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-102; 2024-09-01: PAQ5-FF04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF04 - Porta fusta dues fulles batents 180x215 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.628 | FF04 - Porta fusta dues fulles batents 180x215
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
| BAQ3-0YB0 | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. | 2 |  | x |  | =
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-103; 2024-09-01: PAQ5-FF05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF05 - Porta fusta dues fulles batents 200x210 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany ocult de pressió tipus ´´toca-toca´´, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF05 - Porta fusta dues fulles batents 200x210
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ3-0Y9O | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. | 2 |  | x |  | =
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-104; 2024-09-01: PAQ5-FF06; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF06 - Porta de fusta batent Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 80x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF06 - Porta de fusta 70x215 cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic | 1 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
| BAQ3-FF06 | u | FF06 - Porta de fusta batent | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-105; 2024-09-01: PAQ5-FF02A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF02a - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF02a - Porta fusta dues fulles batents 125x213
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.896 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.085 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ3-0YAZA | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. | 2 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-106; 2024-09-01: PAQ5-FF02B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FF02b - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FF02b - Porta fusta dues fulles batents 125x213
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.085 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.896 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ3-0YAZ | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. | 2 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-107; 2024-09-01: PAS2-FM04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FM01 - Fusteria metàl·lica tallafocs EI2 60-C5, 77x210 cm Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 77x210 cm de pas lliure, i forat d'obra de 87x215 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologada. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FM01 - Fusteria metàl·lica tallafocs EI2 60-C5, 77x210 cm
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.43 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-FM04 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x215 cm de pas lliure, i forat d'obra de 90x220cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-108; 2024-09-01: PAV8-6Y9A; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: FC01 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de cortina acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat. Inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FC01 - Cortina acústica
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.237 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.237 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-2ITK | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-109; 2024-09-01: PAV8-FC02; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: FC02 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controla, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FC02 - Cortina acústica
2024-09-01: P-110; 2024-09-01: PAV8-FC03; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: FC03 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FC03 - Cortina acústica
2024-09-01: P-111; 2024-09-01: PB13-B002; 2024-09-01: m; 2024-09-01: B02 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | B02 - Passamà rodó d'acer inoxidable, ancorat a parament vertical
2024-09-01: P-112; 2024-09-01: PB13-SA70; 2024-09-01: m; 2024-09-01: B01 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | B01 - Passamà rodó d'acer inoxidable, ancorat a parament vertical
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-0XQ5 | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-113; 2024-09-01: PB92-FIIJ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-0XQW | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-114; 2024-09-01: PBCD-56H6; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tanca mòbil metàl·lica per protecció de l'obra
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-115; 2024-09-01: PC16-SA63; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i col·locació de mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i documentació gràfica de projecte.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1K-SA63 | u | Mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. | 1 |  | x |  | =
| B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 0.04 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-116; 2024-09-01: PD19-0002; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Instal·lació d'evacuació de condensats de clima; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Instal·lació d'evacuació de condensats de clima
2024-09-01: P-117; 2024-09-01: PD19-HDLD; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-118; 2024-09-01: PD19-HDLF; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCL | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-HDLG | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC6 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-119; 2024-09-01: PD54-10N46; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, col·locada fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bonera sifònica d'acer inox.,80 a 120 mm,sort. vertical,D=25 a 50 mm,tapa plana/registre de plàstic,
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD55-10LKV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic | 1 |  | x |  | =
| B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-120; 2024-09-01: PD77-WCG2; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Clavegueró polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN8,s/solera form.15cm+llit sorra 15cm+
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.225 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.225 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.57 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.285 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-W61K | h | Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm | 0.15 | /R | x |  | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0634 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BD7B-1ZRE | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x |  | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.546 |  | x |  | =
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.0945 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-121; 2024-09-01: PE01-LLE1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Omplert d'instal·lació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Omplert d'instal·lació
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE01-LLE1 | u | Circuit d'omplenat de la instal·lació | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-123; 2024-09-01: PE41-38WK; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=200mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O0Y | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-124; 2024-09-01: PE42-48R7; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-125; 2024-09-01: PE42-48RD; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-126; 2024-09-01: PE42-48RM; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O4L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-127; 2024-09-01: PE42-492K; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,8mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.66 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.66 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW0-19VJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm | 0.3 |  | x |  | =
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O4Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-128; 2024-09-01: PE42-492M; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.36 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW0-19VI | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 200 mm | 0.3 |  | x |  | =
| BE42-0O51 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-129; 2024-09-01: PE53-4UFY; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat suspès mitjançant fixacions mecàniques en el cel ras; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,planxa Al p/ext.+film Al p/int.,encast.cel ras
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51-17XO | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 1.15 |  | x |  | =
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x |  | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-130; 2024-09-01: PED2-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: VAM2000J8 - Subministrament i instal·lació de recuperador de calor entàlpic Daikin mod. VAM2000J8 o equivalent, amb velocitat de ventilació variable, adequació automàtica a les condicions d'humitat i temperatura. Eficacia d'intercanvi de calor fins 86,1%. Caudal d'aire màxim de 2000 m3/h. Dimensions 731x1354x1172 mm, pes 160 kg. Conectable a bateria de pretractament EKVX100A.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 0.373 | VAM2000J8 - Recuperador de calor entàlpic
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant | 8 | /R | x |  | =
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2-AR01 | u | Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, potència nominal frigorífica de 28 kW i potència nominal calorífica de 31,50 kW, SEER (refrigeració) 6,9, SCOP (calefacció) 4,3 ,alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul. Refrigerant R32. Dim.930x765 mm H:1685mm Pes:230Kg Inclou bancada tipus bigfoot i materials auxiliars, totalment muntat i connectat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-131; 2024-09-01: PED5-MAN1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: BRC1H52W - Commandament cable Bluetooth amb sensor color blanc Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | BRC1H52W - Commandament cable Bluetooth amb sensor color blanc
2024-09-01: P-132; 2024-09-01: PED5-SENS; 2024-09-01: u; 2024-09-01: BRYMA200 - Sensor CO2 per a unitats VAM/VKM serie B Daikin o equivalent.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | BRYMA200 - Sensor CO2 per a unitats VAM/VKM serie B
2024-09-01: P-133; 2024-09-01: PED5-TER1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWECSAP - Termostat FC-Targeta - Necessari FWECSAC Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FWECSAP - Termostat
2024-09-01: P-134; 2024-09-01: PED5-TER2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWTOUCHB - Termostat Fancoils Tactil Negre Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FWTOUCHB - Termostat Fancoils Tactil Negre
2024-09-01: P-135; 2024-09-01: PED5-UE01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: EWYT064CZPBA2 - Ud. exterior bomba de calor Subministrament i instal·lació d'unitat refredadora d'aigua bomba de calor INVERTER de condensació per aire, versió Alta Eficiència Estacional i Baix Nivell Sonor, marca DAIKIN o equivalent, model EWYT064CZPBA2, amb compressors scroll (dos circuits totalment independents) i nou refrigerant pur R-32 (GWP 675), de 73,25 kW de potència frigorífica màxima (SEER 2,67i SEER5,34) i 68,74 kW de potencia calorífica màxima (COP 2,96 i SCOP 4,01) segons EN14511 i condicions Eurovent. Inclou mòdul hidràulic integrat amb bomba de cabal variable, got d'expansió, vàlvula d'expansió electrònica, interruptor de flux i filtre. A més inclou controlador digital avançat dissenyat per buscar la major eficiència i fiabilitat, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador, ventiladors Inverter EC axials amb 100 Pa de pressió estàtica disponible, impulsió a baixa temperatura (fins a -15°C), control de condensació i producció d'aigua calenta fins 60°C. La unitat també inclou: - Opcional OP-191: Resistència a l'evaporador. Inclou accessoris, connexionat elèctric, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada al sistema de climatització. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | EWYT064CZPBA2 - Ud. exterior bomba de calor
2024-09-01: P-136; 2024-09-01: PED5-UF01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWP06CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP06CTV de 4,67 kW de potència frigorífica i 4,79 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1.283 | FWP06CTV - Ut. interior inverter
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-UF01 | u | FWP06CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP06CTV de 4,67 kW de potència frigorífica i 4,79 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-137; 2024-09-01: PED5-UF02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWP10CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP10CTV de 6,6 kW de potència frigorífica i 7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1.259 | FWP10CTV - Ut. interior inverter
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-UF02 | u | FWP10CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP10CTV de 6,6 kW de potència frigorífica i 7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-138; 2024-09-01: PED5-UF03; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWP17CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP17CTV de 9,4 kW de potència frigorífica i 6,63 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1.049 | FWP17CTV - Ut. interior inverter
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-UF03 | u | FWP17CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP17CTV de 9,4 kW de potència frigorífica i 6,63 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-139; 2024-09-01: PED5-UF04; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWN12AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN12AT de 13,7 kW de potència frigorífica i 14,2 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FWN12AT - Ut. interior inverter
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-UF04 | u | FWN12AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN12AT de 13,7 kW de potència frigorífica i 14,2 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-140; 2024-09-01: PED5-UF05; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FWN16AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN16AT de 19,6 kW de potència frigorífica i 20,7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FWN16AT - Ut. interior inverter
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-UF05 | u | FWN16AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN16AT de 19,6 kW de potència frigorífica i 20,7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-141; 2024-09-01: PED5-VAL1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: ED2MV18A6 - Válvules 3 vies Vàlvules de tres vies per a fan coil 2 tubs model FWN 12 i 16. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | ED2MV18A6 - Válvules 3 vies
2024-09-01: P-142; 2024-09-01: PEK7-487E; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Difusor circular,alum.anod.plat.,D=200mm,fixat
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-0NYP | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-143; 2024-09-01: PEKB-6YYK; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Difusor rotacional,alet.fix.,rodona,lacat blanc,llarg.=200mm,8sortides,D=98mm,s/comp.regul.,munt.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x |  | =
| BEKB-1N44 | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-144; 2024-09-01: PEKC-BSQ5; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param. vert./horitz.,placa=200x100mm,núm.tover.= 2,diàm.=80m
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKC-2RHD | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-145; 2024-09-01: PEKC-BSTG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param. vert./horitz.,placa=400x100mm,núm.tover.= 4,diàm.=80m
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKC-2RHH | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-146; 2024-09-01: PEKI-HAFX; 2024-09-01: u; 2024-09-01: FA04 - Reixa de ventilació Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini lacat color a definir per la D.F. i reixeta de malla metàl·lica, aletes en Z i fixada al bastiment. Inclou estructura tubular 50.50.3 + malla d'acer inoxidable amb perfils L20.3 + lames de ventilació.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | FA04 - Reixa de ventilació
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment.Inclou bastiment tubular perimetral | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-147; 2024-09-01: PEKJ-38OQ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x80 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x80mm, 20mm,en V,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MK0 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-148; 2024-09-01: PEKM-482Z; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta retorn lames inclinades,200x200mm,16/12,5mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-0M20 | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-149; 2024-09-01: PEKM-48DE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta retorn lames inclinades,400x400mm,16/12,5mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-0MHQ | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-150; 2024-09-01: PEKM-48DH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixeta retorn lames inclinades,300x300mm,16/12,5mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-0MHP | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-151; 2024-09-01: PEU6-6SU2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1´´,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6-1CIU | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-152; 2024-09-01: PEU7-6RVN; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=500l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU7-1CHU | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-153; 2024-09-01: PEU9-10QLG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Manòmetre de 0 a 0,16bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G,inst.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU9-0SQW | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-154; 2024-09-01: PEUA-H9BG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxidable, instal·lat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot senyal bloqueig,instal·lat
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUA-H5WV | u | Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-155; 2024-09-01: PEUC-51AU; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-156; 2024-09-01: PEUE-6YPP; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<= 120°C,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUE-1CJ6 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-157; 2024-09-01: PF20-DTFY; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/4, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07LQ | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.36 |  | x |  | =
| BFY9-04HS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, roscat | 1.5 |  | x |  | =
| BF22-049Z | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFW2-04GX | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, per a roscar | 0.45 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-158; 2024-09-01: PF20-DTHL; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.baix,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.43 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF22-04A5 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFW2-04H0 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´1/2, per a roscar | 0.15 |  | x |  | =
| BFY9-04HV | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´1/2, roscat | 0.5 |  | x |  | =
| B0A1-07KZ | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-159; 2024-09-01: PFB6-7AHC; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09S2 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| BFYH-0A47 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFB5-1PME | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-160; 2024-09-01: PFB6-7AHF; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x |  | =
| BFYH-0A4J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09S4 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| BFB5-1PMH | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-161; 2024-09-01: PFB6-7AI5; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrer
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB5-1PM6 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x |  | =
| BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x |  | =
| BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-162; 2024-09-01: PFB6-7AI8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,barrer
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB5-1PM9 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x |  | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09RY | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| BFYH-0A45 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-163; 2024-09-01: PFM4-8G5G; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Manig.EPDM+rosca,DN=2´´,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM4-2160 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-164; 2024-09-01: PFQ0-3LK9; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=102mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mi
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DC2 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-165; 2024-09-01: PFQ0-3LNY; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DIV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-166; 2024-09-01: PFQ0-HYME; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-HYMG | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-167; 2024-09-01: PFQ0-HYMH; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-HOKK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-168; 2024-09-01: PFQ0-HYMK; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-HYML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-169; 2024-09-01: PFQ0-HZ7V; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-HZ7W | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-170; 2024-09-01: PG00-LEGA; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Legalització projecte i comptadors elèctrics; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Legalització projecte i comptadors elèctrics
2024-09-01: P-171; 2024-09-01: PG10-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació del QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ en armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, incloent: - Protecció contra sobretensions - Protecció diferencial, superimmunitzat per (SAI / Informàtica / Senyals Febles) - Protecció automàtica magnetotèrmica - Guardamotors regulables (Climatitzadors, bombes, ...) - Contactors - Endoll a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Analitzador de xarxes - Commutació manual amb SAI Elements: 1 uni. XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 1 uni.-SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. Protecció sobretensions OVR T2 3N 40-275 P QS 1 uni. Base portafusible E93N/50 50A 3p+N 1 uni. XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F 1 uni Analizador de xarxes M4M 20 MODBUS 3 uni. -Transformador de intens. CT PRO XT 200 1 uni. Base portafusible E93N/32 32A 3p+N 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 8 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 2 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 6 uni. Contactors. EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 12 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1 uni. Contactactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 1 uni. Programador digital DW1 1 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 4 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 6 uni. Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA 6 uni. Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA 6 uni. Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC 2 uni. Contador energia B23 312-100 Plata RS485 1 uni. XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F 1 uni. -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 1 uni. -Trafo toridal 25mm WGC 25 1 uni. Base portafusible E91N/32 32A 1p+N 1 uni. Interruptor conmutador OT63F4C 4 uni. Interruptor diferencial .F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA 8 uni. Interruptor.automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1uni. armari metàl.lic Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Quadre General de Baixa Tensió
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 19 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 19 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG00-AR00 | u | Material QG | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-172; 2024-09-01: PG13-E312; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG13-0G16 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
| BGW2-093N | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-173; 2024-09-01: PG13-E31I; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa deriv.plàstic,170x350mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093N | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 1 |  | x |  | =
| BG13-0G0Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-174; 2024-09-01: PG2J-4BXB; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata xapa perforada# acer galvanitzat sendzimir,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P2B | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BFI | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BGWA-0ANT | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-175; 2024-09-01: PG2J-4BXD; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata xapa perforada# acer galvanitzat sendzimir,100mmx400mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BFK | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1P2D | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGWA-0ANV | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-176; 2024-09-01: PG2N-EUK8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-177; 2024-09-01: PG33-E452; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-178; 2024-09-01: PG33-E4VV; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x2,5mm2,col.canal/bandeja
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WB | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-179; 2024-09-01: PG33-E4W7; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-180; 2024-09-01: PG33-E4W8; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-181; 2024-09-01: PG33-E50R; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-182; 2024-09-01: PG33-E50T; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-183; 2024-09-01: PG33-E50Z; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-184; 2024-09-01: PG33-E756; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-185; 2024-09-01: PG60-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de mecanismes, caixes, presses de corrent, botoneres i interruptor model JUNG LS 990 color blanc o similar segons projecte i indicacions de la D.F; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament i instal·lació de mecanismes, caixes
2024-09-01: P-186; 2024-09-01: PG86-HD0T; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Detector de presencia ORBIS Circumat + o similar, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. detector de presencia/moviment Circumat + Orbis o similar de sostre amb un angle de captació de 360º i aconseguint una detecció de 9m de circumferencia a una alçada de 3m.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG83-H6J2 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-187; 2024-09-01: PH00-0000; 2024-09-01: u; 2024-09-01: BULBS [lkBOM-272] leikalight BULBS E27 LED 10W STANDARD DIM o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | BULBS
2024-09-01: P-188; 2024-09-01: PH00-0SI1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: SI-1 Lluminària decorativa de peu (TRIAC) [lkA645-009] leikalight. Lluminària decorativa de peu CALA CALA p165 OAK-WHITE PEARL 8W o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | SI-1 Lluminària decorativa de peu
2024-09-01: P-189; 2024-09-01: PH00-COMP; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Comportes recuperador de calor; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Comportes recuperador de calor
2024-09-01: P-190; 2024-09-01: PH00-CONT; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Control il·luminació AM [lk3684276.3_0356] leikalight Control Iluminación Aula Màster, Sala polivalent, Sala Exposició, Vestíbul, Sala Vips, Cabines Traducció i lluernaris HCL. Inclou 1 ud. processador HQP + 1 ud. powe supply QSPS-DH + 2 ud. Panels and Modules LQSE-2DAL + 1 ud. Panels and Modules LQSE-4A5 + 1 ud. QS-CBL-LS + 3 ud. Palladiom keypad o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Control il·luminació AM
2024-09-01: P-191; 2024-09-01: PH00-POSA; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Posada en marxa; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Posada en marxa
2024-09-01: P-192; 2024-09-01: PH00-PROG; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Programació i posta en marxa [lkprogramacio_0356] leikalight Programació i posta en marxa o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Programació i posta en marxa
2024-09-01: P-193; 2024-09-01: PH00-QUAD; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Quadre maniobra clima Subministrament i instal·lació de sistema centralitzat de gestió per fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls d'unitats exteriors VRF. Disposa de pantalla tàctil a color. Inclou servidor web per gestió via explorador d'internet. Inclou posada en marxa i programació.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Quadre maniobra clima
2024-09-01: P-194; 2024-09-01: PH10-00L1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: L1 Conjunt de Tira Led [lktec0356] leikalight il·luminació fossejat de 27,80 mts/lineals. Conjunt de: perfilaria blanca amb difusor y tapes, tira led, subjeccions y drivers Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | L1 Conjunt de Tira Led
2024-09-01: P-195; 2024-09-01: PH10-00L2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: L2 DALI Conjunt de Tira Led [lktecDT8_0356] leikalight Il·luminació HCL, 14 mts/lineals. Conjunt de: perfilaria alumini amb difusor opal y tapes. Tira de led 2700K-6000K y drivers amb regulació Dali DT8 o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | L2 DALI Conjunt de Tira Led
2024-09-01: P-196; 2024-09-01: PH10-00L3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: L3 Conjunt de Tira Led [lk2409449_0356] leikalight Il·luminació led miralls banys, 9,10 mts/lineals - 7 banys -. Conjunt de: perfilaria alumini amb difusor opal curb y tapes, tira led IP67 y drivers sense regulació o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | L3 Conjunt de Tira Led
2024-09-01: P-197; 2024-09-01: PH11-DIS1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: DIS-1 DALI Lluminària downlight interior suspesa [LK179-500F-10GGD/930, B] leikalight Vali80. Lluminària downlight interior suspesa de 20,4W i 1880lm D 80x180 mm 32º 3000K IP 20 en color negre i driver regulable Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DIS-1 DALI Lluminària downlight interior suspesa
2024-09-01: P-198; 2024-09-01: PH14-LIC2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: LIC-2 DALI Lluminària interior suspesa [lk04-500I-35GGD/830, B] leikalight Lina60. Lluminària interior suspesa de 43,4W i 4540lm 1969x57x67 mm, 3000K, IP40 en color negre i driver regulable Dali o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LIC-2 DALI Lluminària interior suspesa
2024-09-01: P-199; 2024-09-01: PH14-LIC3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: LIC-3 DALI Lluminària decorativa interior suspesa [lk181S153005] leikalight w181 Linier. Lluminària leikalight decorativa interior suspesa en color Jet black (RAL 9005) L=1515 mm, D 30 mm, 3000K, 60W, Dali dim-Push dim/integrated rotary dimmer o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LIC-3 DALI Lluminària decorativa interior suspesa
2024-09-01: P-200; 2024-09-01: PH20-AI2E; 2024-09-01: u; 2024-09-01: AIE-2 DALI Transformador [lk09251001] Transformador leikalight MGR 40W - 24VDC DALI/PUSH/1-10V o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AIE-2 DALI Transformador
2024-09-01: P-201; 2024-09-01: PH20-AIE2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: AIE-2 DALI Aplic/Balissa interior encastada [lkELM/15/FZLV] leikalight ELEGANT MINI. Balisa rodona, acabat crom D20mm. 0,48W/24V, 15lm, 3000K, IP67 IK07. Cos i base fabricades amb acer inoxidable i l'embolcall en PC. Instal·lació encastada o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | AIE-2 DALI Aplic/Balissa interior encastada
2024-09-01: P-202; 2024-09-01: PH20-DI2D; 2024-09-01: u; 2024-09-01: DIS-2D Lluminària downlight interior encastada [lk00293-0E41D] Lluminària leikalight downlight interior encastada blanca de 9W, 3000K CRI90 i 1030lm regulable DALI o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DIS-2D Lluminària downlight interior encastada
2024-09-01: P-203; 2024-09-01: PH20-DIS2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: DIS-2 Lluminària downlight interior encastada [lk00293-0E41] Lluminària leikalight downlight interior encastada blanca de 9W, 3000K CRI90 i 1030lm no regulable o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | DIS-2 Lluminària downlight interior encastada
2024-09-01: P-204; 2024-09-01: PH50-00EE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E Emergència circular encastada [lkAX3P/O/1W/B/1/SE/AT/BL] leikalight Emergència encastada AXP 3.0 en color blanc, òptica oberta antipànic 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h de bateria i amb autotest o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E Emergència circular encastada
2024-09-01: P-205; 2024-09-01: PH50-00ES; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E rectangular suspesa [lkARNS/2W/B/1/SE/AT/BL] leikalight Emergència adossada o suspesa ARROW N 2W color NEGRE LED 290 lm PREMIUM IP40 1h de bateria, no permanent i amb autotest, adossada o suspesa o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E rectangular suspesa
2024-09-01: P-206; 2024-09-01: PH50-01ES; 2024-09-01: u; 2024-09-01: E Emergència rectangular suspensió [lk1006/BL] leikalight Suspensió per emergències de 1,5 mts y de color negre o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | E Emergència rectangular suspensió
2024-09-01: P-207; 2024-09-01: PHB4-LIE1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: LIE-1 Lluminària lineal estanca [lk451243.009.1] leikalight. Lluminària lineal estanca de sostre i paret, Planox ECO, 33/54W, 4350/6300lm, 830, tapes color gris, on/off, IP66, l1669, B61 H50, Plastic (PC) opal o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | LIE-1 Lluminària lineal estanca
2024-09-01: P-208; 2024-09-01: PHN8-CHW0; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Bomba línia rot.sec simp. embrid.,DN=65mm,rotor 160mm,PN=10bar,400V,5,5kW,2900rpm,EN-GJL-250,munt.en
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNL1-32UK | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-209; 2024-09-01: PJ117-3BYF; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm i profunditat 46 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lavabo mural/recolzar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup.,recolz.taulell/moble
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x |  | =
| BJ115-0QES | u | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-210; 2024-09-01: PJ117-SA02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, color blanc, amb orifici per a aixeta, de dimensions 640x550x165mm, amb sifó vist d'acer inoxidable, totalment muntat i connectat.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lavabo mural accessible
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ115-SA02 | u | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, de color blanc i preu superior, de dimensions 640x550x165mm | 1 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-211; 2024-09-01: PJ11C-3D0I; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Inodor porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x |  | =
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x |  | =
| BJ11C-0Q7G | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-212; 2024-09-01: PJ11C-3DBB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Inodor adaptat porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x |  | =
| BJ11C-0QBB | u | Inodor adaptat per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-213; 2024-09-01: PJ186-3CNH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x |  | =
| BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-214; 2024-09-01: PJ187-H7QI; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Reixa/protecció,munt.aboc.porcel.vitrif.,preu alt
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ18B-H59L | u | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-215; 2024-09-01: PJ1Z0-A7OS; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Estruc.suport lavabo mural p/envà lleuger,h=1,2m,a=0.45 a 0.6m,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.083 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ1Z0-1J2C | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-216; 2024-09-01: PJ21B-3D9P; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aixeta tempor. safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ21B-0R7T | u | Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-217; 2024-09-01: PJ21C-3SI0; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ2C-0R9F | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-218; 2024-09-01: PJ21C-S11B; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Aixeta adaptada, p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ21C-SA11 | u | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-219; 2024-09-01: PJ2Z2-3ECH; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Enllaç mural,munt.superf.,sortida1/2´´,cromat,preu sup.,entrada1/2´´
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ2Z2-0RHB | u | Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-220; 2024-09-01: PJ2Z3-3ECJ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Maniguet flex.,malla met.,preu sup.,2unions 1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ2Z3-0RKW | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-221; 2024-09-01: PJ32-3EH6; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1´´1/4,enllaç D=40mm,connec.ramal/sifó PVC
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ32-0RM1 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-222; 2024-09-01: PJ3D-3FKU; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3E-0RN8 | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-223; 2024-09-01: PJ41-HA1W; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-224; 2024-09-01: PM13-8D2R; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Detector CO+base superfície,s/UNE 23300,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM13-0SX8 | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-225; 2024-09-01: PM32-0001; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Col·locació i connexió, si escau, dels elements existents de protecció d'incendis retirats i emmagatzemats a l'inici de l'obra, a la nova posició definida per la D.F. Veure documentació gràfica.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Col·locació i connexió dels elements existents de protecció d'incendis
2024-09-01: P-226; 2024-09-01: PM32-DZ4M; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | =
| BM33-0T4U | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-227; 2024-09-01: PMS0-6Z7U; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat mecànicame
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | =
| BMS0-1K22 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-228; 2024-09-01: PMS0-6Z7V; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMS0-1K1T | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-229; 2024-09-01: PN35-FEDZ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=65mm,PN=16bar,2peces,EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),motor,supe
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN34-2LAD | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-230; 2024-09-01: PN38-EC7V; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´1/2,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBN | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-231; 2024-09-01: PN38-H3NT; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-232; 2024-09-01: PN85-HIRB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN85-HEK8 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-233; 2024-09-01: PN90-DPV8; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Vàlvula segur.a/palanca+brida,DN=65mm,PN=16bar,CC761S/CC761S,unió CC761S,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.56 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.56 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN90-0WVE | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-234; 2024-09-01: PNE1-763L; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4T | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-235; 2024-09-01: PP47-65WB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària de 0,5 a 1,6m,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-236; 2024-09-01: PP47-6639; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària de 3,2 a 7m,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP47-1A5C | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-237; 2024-09-01: PP73-6778; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Armari RACK Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta metàl·lica amb perforacions amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Armari RACK
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP75-1AIX | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta metàl·lica amb perforacions amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-238; 2024-09-01: PP7B-890A; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Mòdul ventil.p/rack 19´´,3 ventilador axial,2 U,230V,Q=400m3/h,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.333 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7F-1AGL | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-239; 2024-09-01: PP7C-66UB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19´´,1U,a/org.cables+portaetiq.fixat mecànicament
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7G-1AF4 | u | Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-240; 2024-09-01: PP7F-CUIB; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7J-34UG | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-241; 2024-09-01: PP7G-AR02; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Certificació punt de connexió de veu i dades. Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcionar.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Certificació punt de connexió de veu i dades. Totalment subministrat, muntat i en disposició de func
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7O-1YCS | u | Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets | 1 |  | x |  | =
| BP7B-1AH9 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-242; 2024-09-01: PP7I-893D; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,ambfiltresobretensionsp/armar. rack 19´´,1 U,horitz.fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7L-1AG8 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-243; 2024-09-01: PP7J-80EJ; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm, fixada mecànicament; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/muntants,100kg,1000mm,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7M-1WQO | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-244; 2024-09-01: PQ55-HCHM; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Fusta amb certificat de procedència d'explotació foestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-245; 2024-09-01: PQ55-SE01; 2024-09-01: m2; 2024-09-01: Subministrament i instal·lació de conjunt de taulell de cabina de control E01, amb un desenvolupament en forma de semicircular, separat en dos trams per un pilar existent. El primer taulell té una llargada de 403 cm i el segon taulell de 220 cm. de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | M01 - Taulell de cabina de control
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ53-SE01 | u | Conjunt de moble de recepció E01, amb un desenvolupament en forma de ´´C´´ oberta, llargada de 360 cm, de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-246; 2024-09-01: PR4HG-957Y; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Plantes vegetals d'exterior Subministrament de Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subministrament Sedum sediforme alvèol hortíc.40cm3
Material
| BR4HG-26C0 | u | Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-247; 2024-09-01: PY05-5CI7; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Obertura de regata en paviment, amb mitjans mecànics i tapada amb morter i acabat lliscat amb guix C6; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Obertura regata en paviment
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20D-FEQ6 | h | Màquina de fer regates | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 3.03 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x |  | =
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0404 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-248; 2024-09-01: Z001-AJUD; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Coordinació amb empresa externa per la instal·lació dels equips audiovisuals; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Coordinació amb empresa externa per la instal·lació dels equips audiovisuals
2024-09-01: P-249; 2024-09-01: Z9U3-ESC1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Remat cantonada escales 120cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 120cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat escales 120cm
2024-09-01: P-250; 2024-09-01: Z9U3-ESC2; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Remat cantonada escales 200cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 200cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat escales 200cm
2024-09-01: P-251; 2024-09-01: Z9U3-ESC3; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Remat cantonada escales 300cm Perfil antilliscant d'alumini de 42x21 mm ref.438 de Baglinox o similar de fins a 300cm en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat escales 300cm
2024-09-01: P-252; 2024-09-01: Z9U3-PAVI; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Remat final d'alumini per paviment Remat final d'alumini per paviment de 5mm amb sistema Monosystem contra pilars existents de formigó ref. 341 de Baglinox o similar en color ALUM 03 acabat mate, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Remat paviment contra pilars existents de formigó
2024-09-01: P-253; 2024-09-01: ZEU7-ESTE; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Estació elevadora condensats
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BUE7-ESTE | u | Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-254; 2024-09-01: ZP7F-0DMX; 2024-09-01: ml; 2024-09-01: Cable DMX d'il·luminació 3 pins; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable DMX d'il·luminació 3 pins
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| ZDMX-0DMX | ml | Cable DMX d'il·luminació 3 pins | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-255; 2024-09-01: ZP7F-0XLR; 2024-09-01: ml; 2024-09-01: Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable XRL de micròfon 3 pins
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| ZXRL-0XRL | ml | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-256; 2024-09-01: ZP7F-HDMI; 2024-09-01: ml; 2024-09-01: Cable HDMI de dades; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Cable HDMI de dades
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| ZDMI-HDMI | ml | Cable HDMI de dades | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-257; 2024-09-01: ZSEN-LLET; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Lletres corporatives d'alumini lacat fixades al revestiment. Subministrament i col·locació; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Lletres corporatives d'alumini lacat fixades al revestiment.
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
Partida alçada
2024-09-01: XPAU-00SS; 2024-09-01: PA; 2024-09-01: Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la execució i implantació de mesures preventives de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, segons l'Estudi de Seguretat del Projecte en compliment del RD1627/97.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la execució i implantació de mesures de SiS
Cost directe
Total
Partida d'obra
2024-09-01: P51K-5RZH; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Minvell rajola encast.,arreb.+matarracó
Partida d'obra
| P7Z5-5QES | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 1 |  | x |  | =
| P7Z0-5QEV | m2 | Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat | 0.26 |  | x |  | =
| P7Z9-DQWC | m2 | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | 0.5 |  | x |  | =
| P5ZD4-528O | m2 | Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6 | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P5ZH3-6169; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) amb morrió, adherida sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i acabat amb rajola ceràmica fina; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Subst.boner.deter. p/bun.sifònica d'EPDM,+morrió,adh.a làm.bitum.,acab.rajola ceràm.fina
Partida d'obra
| P5Z20-FJ34 | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat | 1 |  | x |  | =
| P214Q-4RPX | u | Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x |  | =
| P5ZH0-52GZ | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent | 1 |  | x |  | =
| P512-38FE | m2 | Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | 1 |  | x |  | =
| P7Z9-DR1L | m2 | Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P7D4-SA87; 2024-09-01: m; 2024-09-01: Formació de calaix o tabica per a protecció contra el foc de conductes d'aire o altres instal·lacions, de fins a 1,5 m de desenvolupament, amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida ben rematada amb totes les seves trobades, ben segellada i totalment acabada.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Formació de calaix o tabica per a protecció contra el foc de conductes d'aire o altres instal·lacion
Partida d'obra
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 1.5 |  | x |  | =
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PEGG-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Equip de climatització d'expansió directa inverter amb 1 unitat interior, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 3,5 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica SEER de 6,12 i SCOP 4,10 segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 1 unitat interior inverter de paret, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt. Inclou: -Bomba de drenatge -Comandament amb cable, tàctil amb control -Placa per control centralitzat Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports per la subjecció de la màquina interior i exterior, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant.; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conjunt 1x1 ,col.constituït per 1unit.ext. Pf 3,5 kW Pc 4 kW,R32,1unitat interior mural
Partida d'obra
| PEGN-CS90 | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica de 3,3 kW i una potència calorífica nominal de 4,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica EER de 4,46 i COP de 3.99 segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt. Col.locat sobre suport. | 1 |  | x |  | =
| PEGL-CSD6 | u | Unitat interior mural amb una potència frigorífica nominal de 3,6 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PG64-AR00; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de mecanismes per a encastar paviment (4 elements doble) o torreta a canal o sòl (2 cares 4 elements per cara) per a centralització de funcions en lloc de treball amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6a F/UTP, col·locada enrassada amb el paviment o de superfície, a definir en obra per la DO. Inclou tots els materials necessaris com sòcols, tapetes, marcs, etc... A la partida s'ha inclòs: - 3,0m de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre fals sostre. - 3,0 m de cable amb conductor de coure de 0,6/1kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat. - 1 caixa caixa de derivació de 110x110 i accessoris per a les connexions. - 3,,0 m de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Caixa mec.enrassat a paviment i/o torreta 2preses corrent (2P+T)10/16A 1 presa veu i dades (RJ45)
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 3 |  | x |  | =
| BG12-0G5B | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3 |  | x |  | =
| BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Lszh Cca s1a,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 | 3 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG64-78NU | u | Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment | 1 |  | x |  | =
| PG6O-77N1 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x |  | =
| PP7H-781U | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: PP7F-AR01; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Caixa de mecanismes per encastar format per 2 preses de força (2P+T) de 16 A encastada, 1 presa de veu i dades RJ45 categoria 6a F/UTP i 1 presa multimèdia de tipus universal per a projector amb connector HDMI; inclou els accessoris necessaris; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Presa de força, veu i dades i multimèdia, univ., per a projector HDMI+2RJ45+2preses corrent, encast.
Partida d'obra
| PP7F-CUIH | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada | 1 |  | x |  | =
| PP7H-781U | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 1 |  | x |  | =
| PG6O-77N1 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
2024-09-01: P-122; 2024-09-01: PE02-BUI1; 2024-09-01: u; 2024-09-01: Conjut de buidat d'instal·lació DN65 en punt baix; 2024-09-01: Rend.:; 2024-09-01: 1 | Conjut de buidat d'instal·lació DN65 en punt baix
Partida d'obra
| PN38-EC7V | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2 |  | x |  | =
| PD19-49LP | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 4 |  | x |  | =
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total

## T-SMP
Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster,
a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC.
2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P.
2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador |  | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista |  | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador |  | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP2 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP4 | h | Ajudant frigorista |  | Ajudant frigorista | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster |  | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor |  | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà |  | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista |  | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner |  | Ajudant jardiner | 0 | 0
A01-FEPK | h | Ajudant |  | Ajudant | 0 | 0
A0127000 | H | OFICIAL 1A COL·LOCADOR |  | OFICIAL 1A COL·LOCADOR | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0137000 | H | AJUDANT COL·LOCADOR |  | AJUDANT COL·LOCADOR | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A01-FEP0Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP1Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP20 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP21 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP22 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP23 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP24 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP25 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP26 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP27 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP28 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP29 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2A | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2B | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2C | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2D | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2E | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2F | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2G | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2H | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2I | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2J | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2K | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2L | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2M | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2N | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2O | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2P | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2Q | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2R | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2S | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2T | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2U | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2V | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2W | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2X | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP2Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP3Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP4Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP5Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP6Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP7Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP8Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP9Y | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPAY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPBY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPCY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPDY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPEY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPFY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPGY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPHY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPIY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPJY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPKY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPLY | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-0008 | h | Manobre guixaire |  | Manobre guixaire | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut |  | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-0000 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador |  | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista |  | Oficial 1a frigorista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster |  | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire |  | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner |  | Oficial 1a jardiner | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista |  | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà |  | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública |  | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer |  | Oficial 1a picapedrer | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor |  | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador |  | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier |  | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
A0F-00000 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00002 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00003 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00004 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00005 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00006 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00007 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00008 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00009 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000A | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000B | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000D | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000E | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000F | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000G | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000H | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000I | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000J | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000K | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000L | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000M | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000N | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000O | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000P | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000Q | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000R | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000S | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000T | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000U | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000V | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000W | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000X | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0000Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0001Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0002Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0003Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0004Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0005Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0006Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0007Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0008Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-0009Y | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000AY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000BY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000CY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000DY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000EY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000FY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000GY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000HY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000IY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000JY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000KY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000LY | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0J-0029 | h | Conservador-restaurador |  | Conservador-restaurador | 0 | 0
A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció |  | Conservador-restaurador responsable intervenció | 0 | 0
DFDSF | u | xvcxv |  | xvcxv | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics |  | Compressor+dos martells pneumàtics | -9999999999 | -9999999999
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t | -9999999999 | -9999999999
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | -9999999999 | -9999999999
C139-00L5 | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló |  | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t,+bivalva batiló | -9999999999 | -9999999999
C139-00LM | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t |  | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 9 a 14t | -9999999999 | -9999999999
C13A-W61K | h | Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm |  | Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm | -9999999999 | -9999999999
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |  | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | -9999999999 | -9999999999
C13C-00LT | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló |  | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+bivalva batiló | -9999999999 | -9999999999
C152-003A | h | Camió grua de 3 t |  | Camió grua 3t | 80.6194 | 1264.285
C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t |  | Camió transp.20 t | -9999999999 | -9999999999
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t |  | Camió transp.12 t | 61.4981 | 964.4225
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | -9999999999 | -9999999999
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar |  | Camió bomba formigonar | -9999999999 | -9999999999
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C1R1-00D0 | m3 | Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials |  | Subministr.bidó plàstic,200l +recollida res.especials | 0.9819 | 15.3983
C1R1-00D2 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials |  | Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.9819 | 15.3983
C200-H7D5 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant |  | Equip tall fil diamant | 36.5074 | 887.3832
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats |  | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | 8.0316 | 195.2243
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum |  | Talladora,disc de carborún. | 1.9214 | 46.7044
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica |  | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | -9999999999 | -9999999999
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic |  | Equip tall oxiacetilènic | -9999999999 | -9999999999
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim |  | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | -9999999999 | -9999999999
C20C-00H8 | h | Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil |  | Màq.pneum.abuix.+comp.port. | 17.8694 | 434.3507
C20D-FEQ6 | h | Màquina de fer regates |  | Màquina de regates | -9999999999 | -9999999999
C20H-00DN | h | Martell trencador manual |  | Martell trenc.man. | -9999999999 | -9999999999
C20M-00J4 | h | Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent |  | Sold.làm.PVC,manual,aire cal. | -9999999999 | -9999999999
CRL0-002L | h | Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides |  | Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid. | -9999999999 | -9999999999
Material
1212 | u | Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA) de alto impacto, de base rectangular, luz de hueco 140x220 cm. Según UNE-EN 1873 |  | CLARABOYA | 0 | 0
1213 | u | Material auxiliar para instalación, montaje y fijación de claraboya prefabricada. |  | Material auxiliar | 0 | 0
ASSS | u | tot |  | tot | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua |  | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B030-05PI | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 750 kg/m3, en sacs |  | Argila exp. 3 a 8mm,750kg/m3,sacs | 186.8496 | 3124.6906
B030-05PN | m3 | Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs |  | Argila exp. 8 a 16mm,300kg/m3,sacs | 74.7398 | 1249.8763
B031-FGMX | kg | Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 |  | Grànuls EPS,2 a 3 mm,10 kg/m3 | 3.5477 | 89.1507
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. | -9999999999 | -9999999999
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons |  | Sorra pedra calc. p/forms. | -9999999999 | -9999999999
B03L-05N0 | t | Sorra de marbre blanc |  | Sorra marbre blanc | 2.6549 | 51.1173
B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm |  | Sorra 0 a 3,5 mm | -9999999999 | -9999999999
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B04F-OLT6 | kg | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. |  | Emulsión asfáltica | 0 | 0
B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color |  | Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color | -9999999999 | -9999999999
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color |  | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | 0.83291 | 3.5579
B053-1VFA | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca |  | Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),blanca | 0.83291 | 3.5579
B054-06DG | kg | Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs |  | Calç hidràu.natural NHL 5,sacs | -9999999999 | -9999999999
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs |  | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs |  | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | -9999999999 | -9999999999
B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs |  | Ciment ràpid CNR4,sacs | 0.9252 | 3.9492
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix C6/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix B1/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B069-2A9N | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm |  | Form.no estructural HNE-15/P/10 | 144.8131 | 708.5642
B069-I4H0 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm |  | Form.no estructural HNE-20/P/20 | 0 | 0
B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm |  | Form.no estructural HNE-20/P/20 | -9999999999 | -9999999999
B069-I4H01 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm |  | Form.no estructural HNE-20/P/20 | 0 | 0
B06F1-I5J7 | m3 | Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment 250kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | -9999999999 | -9999999999
B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 268.8835 | 1370.0576
B06F2-I15B | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 |  | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | -9999999999 | -9999999999
B06F2-IF17 | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 |  | Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | 292.7896 | 1484.2501
B06F2-LOM5 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R |  | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | -9999999999 | -9999999999
B06F7-MKOF | m3 | Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 25 / F / 10 / X0 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ci | -9999999999 | -9999999999
B077-12V5 | kg | Morter expansiu |  | Morter expansiu | 0.65539 | 12.3812
B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió |  | Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió | 2.8969 | 60.1345
B07C-1NF9 | kg | Morter de reparació |  | Morter reparac. | 0.50737 | 8.7212
B07E-0GH9 | kg | Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel |  | Pasta autoaniv.sulfat de calci CA-C20-F4(UNE-EN 13813),granel | 2.0215 | 34.7313
B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  | Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 154.8742 | 694.2948
B083-06UD | kg | Colorant en pols per a formigó |  | Colorant en pols p/form. | 0.9252 | 3.9492
B08F-0LT6 | m2 | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN 13707 |  | Lámina de betún | 0 | 0
B0905000 | kg | Adhesiu de poliuretà |  | Adhesiu poliuretà | 6.642 | 45
B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic |  | Adh.apl.2cares,cautxú | -9999999999 | -9999999999
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa |  | Adhesiu dispers.aquosa | -9999999999 | -9999999999
B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà |  | Adhesiu poliuretà | -9999999999 | -9999999999
B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural |  | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | 3.7392 | 79.6527
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 |  | Adhesiu cimentós C1 | -9999999999 | -9999999999
B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 |  | Adhesiu cimentós C2 | 0.65539 | 12.3812
B0A1-07K0 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07K1 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0 | 0
B0A1-07K2 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0 | 0
B0A1-07K3 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07KZ | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora metàl.,d/int.=75mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07LQ | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora metàl.,d/int.=42mm | -9999999999 | -9999999999
B0A1-07K00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07K01 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07K02 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07K11 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0 | 0
B0A1-07K21 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0 | 0
B0A1-07K31 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A44000 | CU | VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT |  | VISOS P/GUIX LAM. | 0 | 0
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera |  | Cargol autorosc.,voland. | -9999999999 | -9999999999
B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls |  | Grapa metàl.,p/fix.mir. | 2.1527 | 22.9753
B0AK-07AS | kg | Clau acer |  | Clau acer | -9999999999 | -9999999999
B0AK-07AT | kg | Clau acer galvanitzat |  | Clau acer galv. | -9999999999 | -9999999999
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | -9999999999 | -9999999999
B0AM-078G | kg | Filferro recuit 3 mm |  | Filferro recuit,D=3mm | -9999999999 | -9999999999
B0AM-078K | kg | Filferro acer galvanitzat |  | Filferro acer galv. | 2.3075 | 24.2738
B0AO-07I0 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis |  | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis |  | Tac niló D<=5mm,+vis | -9999999999 | -9999999999
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | -9999999999 | -9999999999
B0AO-07I01 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis |  | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats |  | Visos acer,galvanitzats | 1.6153 | 16.9917
B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC |  | Visos p/fusta/tacs PVC | 1.6153 | 16.9917
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat |  | Visos p/guix lam. | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-07GT | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats |  | Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-39HP | u | Visos per a plaques de ciment reforçat HP3,9x32 SP-PH2 |  | Visos plaques de ciment reforçat | 0 | 0
B0B3-1K77 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm |  | Entram.acer pas malla=30x30mm,platines 20x2mm peces 1000x500mm | 42.2472 | 450.8896
B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500SD | -9999999999 | -9999999999
B0B8-108E | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  | Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD | -9999999999 | -9999999999
B0B8-108F | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  | Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD | 13.018 | 138.9365
B0CC1310 | M2 | PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 |  | PLACA GUIX LAMIN.,A,G=12,5MM,VORA AFINADA | 0 | 0
B0CC-HYDP | m2 | Placa de ciment Portland reforçat amb fibres, de 9 mm d'espessor, amb resistència al foc, baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic, Hydropanel ´´PROMAT´´ o equivalent, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 de 1200x2600 mm, amb les vores longitudinals rebaixades, segons UNE-EN 12467. |  | Placa ciment reforçat 9 mm | 0 | 0
B0CC-PR83 | m2 | Taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm |  | Panell prodema 8mm | 0 | 0
B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada | 2.3219 | 42.3486
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada | 2.3219 | 42.3486
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 2.3219 | 42.3486
B0CC1-21PU | m2 | Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,5 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 |  | Transf.pl.guix lam. tipus espec.perf. amb perf.tipus aleatòria tota superf.+vel+placa g=12,5mm,coef. | 2.0386 | 37.182
B0CH1-1G9H | m2 | Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 200 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior perforada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes |  | Panell sandv.2 p.ac. prelacat+MW-roca,g=200mm,ext.micronervada,int.perforada,estàndard (no blanc),g | 53.4955 | 659.2678
B0CH4-20ZG | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. |  | Perfil nerv.pl.acer galv.,4nerv.sep 250mm,h= 40mm,g=1,2mm,llis, | -9999999999 | -9999999999
B0CHK-2OFU | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a peu de planxa |  | Remat plan.acer pl. galv. g=1mm, desenv.<30cm 4 plecs, p/peu planxa | 5.0697 | 54.1068
B0CU2-2GTT | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller |  | Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.2,g=22mm,p/amb.humit,rf=B-s2, d0,revest.f.conífera,treb.taller | -9999999999 | -9999999999
B0CU2-2GV9 | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida |  | Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.1,g=22mm,p/amb.sec,rf=B-s2, d0,revest.f.tropical,tallat mida | -9999999999 | -9999999999
B0CU2-2GVB | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida |  | Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.1,g=22mm,p/amb.sec,rf=B-s2, d0,revest.f.conífera,tallat mida | -9999999999 | -9999999999
B0CU2-2GVC | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida |  | Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.1,g=22mm,p/amb.sec,rf=B-s2, d0,revest.f.frondosa,tallat mida | -9999999999 | -9999999999
B0CU5-SA55 | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 5 mm de gruix i 50 cm d'alçada, lacat RAL a definir, reacció al foc segons normativa. |  | Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mi | 0 | 0
B0CU5-SA84 | u | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 80 cm, de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca, treballat al taller. |  | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 80 cm, de fusta, col·locat amb fixacions mec | 0 | 0
B0CU5-SA85 | u | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 197 cm, de fusta, preparada per a rebre revestiment de mirall, col·locat amb fixacions mecàniques amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, acabat revestit com el conjunt de parament vertical on es col·loca, treballat al taller. |  | Fulla fixa desmuntable per a registre interior, de 80 x 197 cm, de fusta, preparada per a rebre reve | 0 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos |  | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.060835 | 1.2711
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi |  | Llata fusta pi | -9999999999 | -9999999999
B0D41-07P7 | m2 | Post de fusta de pi per a 3 usos |  | Post fusta pi,3usos | -9999999999 | -9999999999
B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos |  | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0.17222 | 1.838
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos |  | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0.25713 | 3.6966
B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos |  | Tauler pi,g=22mm,5 usos | -9999999999 | -9999999999
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant |  | Desencofrant | 0.91581 | 56.3226
B0F13-0LM2 | u | Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 |  | Maó foradat senzill,240x115x50mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | -9999999999 | -9999999999
B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 |  | Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0.72143 | 7.965
B0FG2-0GN8 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411) |  | Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu mitjà | 10.6285 | 196.196
B0FG2-0GO0 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) |  | Rajola gres porcell.premsat polit antillis.,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu sup. | 10.6285 | 196.196
B0FG3-0EDL | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell |  | Rajola ceràm.comú rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell | 0.13256 | 1.4636
B0FG3-0EDM | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell |  | Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell | 0.13256 | 1.4636
B0FJ6-1018 | u | Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm |  | Peça especial ceràm. nat.,vermell,2esc.,20x18cm | 0.24889 | 2.7479
B0G2-0FBP | m2 | Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores |  | Pedra calcària nacio. serrada preu alt,g=40mm aresta viva 4cant. | 0.17445 | 2.5102
B0G2-H4OT | m2 | Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores |  | Pedra calcària Sant Vicenç,buixardada preu alt,g=20mm forat.+4arest.v. | 0.11339 | 1.6316
B0Y1-Z12V | m2 | Amortització de bastida tubular metàl·lica fixa per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalement acabada. |  | Amortització per a tota la durada dels treballs | 0 | 0
B1518-0M3Y | m2 | Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut |  | Lona PE,malla reforç,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
B15Z0-0MDU | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut |  | Corda poliam.,D=12mm,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TM | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TO | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LWZ | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275J0H,peça simp.,perf.forad.conf.rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat |  | Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. | 0.88333 | 14.2367
B44Z-0M0F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+antiox. | 1.3056 | 19.2343
B44Z-0M10 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv. | 0.88333 | 14.2367
B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 1.3056 | 19.2343
B4LM1A20 | M2 | PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 11 A 12 KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 70 A 80 CM4 |  | PERFIL XAPA COLAB.ACER GALV.,G=1MM,PAS MALLA=200-210MM,H=60MM,PES=11-12KG/M2,INÈRCIA=70-80CM4 | 0 | 0
B552-07XO | u | Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat |  | Clarab.quadr. parabòlica fixa,2làm.metacrilat,buit 100x100cm,+ sòcol pref. | -9999999999 | -9999999999
B5ZZB-1310 | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm |  | Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | 0 | 0
B5ZZB-131C | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm |  | Vis acer galv.5.5x110mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | -9999999999 | -9999999999
B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm |  | Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | -9999999999 | -9999999999
B5ZZB-13101 | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm |  | Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | 0 | 0
B61Z-H6AY | m2 | Paper de bombolles, en rotlle |  | Paper bombolles,rotlle | -9999999999 | -9999999999
B660-2ODW | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable |  | Ferramenta p/mamp. p/div.cabina | 24.8826 | 296.5481
B660-2ODX | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable |  | Ferramenta p/mamp. p/frontal porta+el.fix | 18.1281 | 216.0481
B661-MV1A | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a unes dimensions aproximades de fins a 115x220 cm, formada per fulla batent de 90 cm de pas lliure, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. |  | Porta Mampara vidre | 0 | 0
B661-MVD2 | u | Porta de mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de com a màxim 160x220 cm, amb dues fulles batents de 80 i 50 cm de pas, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i persiana veneciana interior a la càmera d'aire. Certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs les manetes, mecanismes de porta, escut, pany, remats, tapetes, segellats, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. |  | Porta Mampara vidre dues fulles | 0 | 0
B661-MVES | m2 | Estor tipus persiana veneciana de lames de 25 mm, instal·lat entre vidres dins de la càmara d'aire de mampara de vidre acústica. Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i correcte funcionament. |  | Persiana veneciana interior càmera aire mampara | 0 | 0
B661-MVM2 | ml | Mampara modular acústica d'alumini extruït color a definir per la Direcció Facultativa i vidre acústic per a dimensions variables, formada per fulla fixa amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més. Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partitda totalment acabada. |  | Mampara de vidre | 0 | 0
B662-2OCY | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries |  | Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller p/div.cabina sanitàries | 16.0313 | 249.6748
B662-2OCZ | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries |  | Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.taller p/frontal porta+el.fix cabines sanitaries | 16.0313 | 249.6748
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat |  | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | 0.098759 | 9.2815
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària |  | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 1.0615 | 11.1659
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària |  | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 1.3384 | 14.0788
B6B1-0M40 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 40 mm d'amplària |  | Muntant 40mm | 0 | 0
B6B1-0M50 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària |  | Muntant de 50 mm | 0 | 0
B6B1-0M70 | m | Muntant de 70 mm |  | Muntant de 70 mm | 0 | 0
B6B1-0M75 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6mm, en paraments verticals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària |  | Muntant M75 | 0 | 0
B6B1-0R40 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 40 mm d'amplària |  | Canal 40mm | 0 | 0
B6B1-0R50 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 50 mm d'amplària |  | Canal 50 mm | 0 | 0
B6B1-0R70 | m | Canal 70 mm |  | Canal 70 mm | 0 | 0
B6B1-0R75 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, revestiment Z-2, amb espessor de xapa de 0,6 mm, horitzontals amb perfils normalitzats de 75 mm d'amplària |  | Canal M75 | 0 | 0
B712-FGNG | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 |  | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 40-FV 100g/m2 | 1.4945 | 198.8785
B712-FGNM | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 |  | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 160g/m2 | 2.1803 | 208.1304
B712-HGWM | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 |  | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 40-FV+FP 50g/m2,130g/m2 | 2.1042 | 206.2189
B740-HFV6 | m2 | Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,8 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre |  | Làmina PVC p/intemp.,g=1,8mm,+arm. vel FV | -9999999999 | -9999999999
B775-0KR2 | m2 | Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 |  | Vel poliet.,g=250µm,240g/m2 | -9999999999 | -9999999999
B7B1-0KPB | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 |  | Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70 a 90g/m2 | 0.16303 | 5.9701
B7B1-0KQ0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 |  | Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,140 a 190g/m2 | 0.93436 | 17.1717
B7B1-0KQ7 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 |  | Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,200 a 250g/m2 | 1.2741 | 23.416
B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix |  | Planxa EPS elastif.,g=10mm | -9999999999 | -9999999999
B7C25-182F | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat |  | Planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>= 300kPa,res.tèrmica=1.935-1,765m2·K/W,superf.llisa,cantell encad | 7.0065 | 173.6138
B7C43-0JOI | m2 | Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,31579 m2·K/W, amb vel negre |  | Placa rig.lv.MWaïll.,g=50mm,R>=1,31579m2·K/W,vel negre | 1.7171 | 37.3347
B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB |  | Banda bicap.autoadh.,a=7cm,g=3,9mm,PE,reduc=5dB | 0.5615 | 20.0684
B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB |  | Banda bicap.autoadh.,a=13cm,g=3,9mm,PE,reduc=5dB | 1.0428 | 37.2699
B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB |  | Banda bicap.autoadh.,a=40cm,g=3,9mm,PE,reduc=12dB | 3.2086 | 114.6767
B7C93-0ITR | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 75 mm de gruix |  | Placa ríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=75mm | 4.3848 | 58.8022
B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W |  | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.036W/(m·K) | 2.3386 | 31.3612
B7C93-0IX0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W |  | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=50mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 2.9232 | 39.2014
B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 |  | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 5000 | 7.1688 | 243.9172
B7CP1-SS03 | u | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x4 cm |  | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x4 cm | 0 | 0
B7D2-AR01 | l | Segellat de protecció contra el foc de buit de 100 mm com a màxim amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola |  | Segellat de protecció contra el foc de buit de 100 mm com a màxim amb escuma autoinflable d'estructu | 0 | 0
B7D6-0IQJ | kg | Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs |  | Morter ignífug ciment+MW-roca,250kg/m3,aïll.foc,sacs | 1.0105 | 9.2229
B7D7-AR01 | u | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 90 mm |  | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 90 mm | 0 | 0
B7D7-AR02 | u | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 200 mm |  | Abraçadora EI-120 de diàmetre fins 200 mm | 0 | 0
B7D9-19V4 | m2 | Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria |  | Placa silicat càlcic+additius protecció c/foc,10mm,cond.tèrmica=0,175W/(m·K),dens.=870kg/m3,incombus | 14.9157 | 272.181
B7DZ-ARC0 | u | Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, en mur per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI-120, format per coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc. Promastop PS750 i PS300 |  | Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, en mur per a protecció passiva contra incendis i | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat |  | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B7J500ZZ | KG | MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX |  | MASSILLA P/JUNT CARTRÓ-GUIX | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix |  | Massilla p/junt cartró-guix | -9999999999 | -9999999999
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent |  | Massilla segell.,poliuretà monocomponent | -9999999999 | -9999999999
B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent |  | Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomponent | 7.4138 | 142.7365
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent |  | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | -9999999999 | -9999999999
B7JZ00E1 | M | CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT |  | CINTA PAP.RESIST., P/JUNTS PLAQUES GUIX LAMINAT | 0 | 0
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED |  | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.17157 | 26.1375
B7Z1-0GKV | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix |  | Làm.neoprè g=6mm | 18.6388 | 634.1847
B7Z3-H69Y | m | Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè |  | Cinta adhesiva p/làm.polietilè | -9999999999 | -9999999999
B831-0WO1 | u | Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats |  | Ganxo acer inox.p/anc.aplac. | 0.062685 | 0.74707
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària |  | Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm | -9999999999 | -9999999999
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg |  | Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp | 3.839 | 40.9726
B847-ES05 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 800x800 mm, formada per perfils principals en forma de U col·locats i fixats a bastiment de reforç estructural i amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,8 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg |  | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 800x800 mm, formada p | 0 | 0
B847-SS05 | m2 | Placa d'alumini prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 800x800 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 |  | Placa d'alumini prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb pe | 0 | 0
B848-SS01 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg. Inclou part proporcional de perfil LD30.30 de remat perimetral. |  | Estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm | 0 | 0
B84G-SS01 | m2 | Placa de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta, acabat amb perforacions ciruclars i amb vel acústic a la cara no vista, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de mides 300x1800x13 mm, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1, d0. |  | Placa de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta, acabat amb perforacions ciruclars i amb v | 0 | 0
B84H-33DR | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 |  | Plac.g.l.f.sost.cont,g=12.5,perfor. agrupades+vel,2400x1200mm,vora afinada s/UNE-EN 13964,coef.abs.a | -9999999999 | -9999999999
B84H-33DS | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 |  | Plac.g.l.f.sost.cont,g=12.5,perfor. agrupades+vel,2700x900mm,vora afinada s/UNE-EN 13964,coef.abs.ac | -9999999999 | -9999999999
B84M-2I60 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció |  | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumin | 0 | 0
B84M-2I93 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció |  | Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=15mm | -9999999999 | -9999999999
B84M-SA40 | u | Trapa de registre cel ras EI 120, de 400x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa). Sistema certificat i homologat, garantint la resistència al foc necessària. |  | Trapa de registre cel ras EI 120, de 400x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix la | 0 | 0
B84M-SA42 | u | Trapa de registre cel ras EI 120, de 1200x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (2 tallafoc (DF), de 25 mm d'espessor cada placa). Sistema certificat i homologat, garantint la resistència al foc necessària. |  | Trapa de registre cel ras EI 120, de 1200x400 mm, formada per marc d'acer i porta de placa de guix l | 0 | 0
B84Z5610 | M2 | ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG |  | ENTRAMAT ESTRUC.SENZILLA ACER GALV.P/CEL RAS CONTINU PL.GUIX LAM. PERFILS CADA 600MM +VARETA DE SUSP | 0 | 0
B861-1N0K | m2 | Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial |  | Làmina vinílica,g=0,9mm,1500g/m2 | 4.1718 | 127.8886
B861-SA59 | m2 | Làmina vinílica homogenia en rotlle, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, amb comportament al foc Bs2-d0 segons Codi Tècnic d'Edificació i exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat). |  | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica homogenia en rotlle, reforçada amb suport de ma | 0 | 0
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic |  | Esmalt sint. | 1.9364 | 37.2925
B896-3D01 | kg | Pintura fotocatalítica |  | Pintura fotocatalítica | 0 | 0
B896-3D02 | l | Imprimació prèvia |  | Imprimació prèvia | 0 | 0
B896-H59C | kg | Pintura de cautxú flexible especial exterior |  | Pintura cautxú flexible,p/ext. | -9999999999 | -9999999999
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors |  | Pintura plàstica,p/int. | -9999999999 | -9999999999
B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a exteriors |  | Pintura plàstica,p/ext. | -9999999999 | -9999999999
B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors |  | Pintura silicat,p/ext. | 3.9547 | 67.2814
B896-HYDZ | kg | Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors |  | Pintura poliuretà monocomponent,p/ext. | 4.0724 | 89.0673
B896-HYIX | kg | Pintura al làtex |  | Pintura làtex | 2.675 | 88.2376
B896-HYJB | kg | Pintura a la calç |  | Pintura calç | 0.01595 | 0.30984
B896-HYO4 | l | Pintura al silicat, per a interiors |  | Pintura silicat,p/int. | 3.9547 | 67.2814
B896-HYXL | kg | Pintura acrílica, en fase aquosa, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics |  | Pintura acrílica,fase aquosa,certif. A+ | 3.9547 | 67.2814
B896-SA06 | kg | Pintura de fons a base de silicats armada amb fibres i càrregues de gran granulometria (àrids d'1mm) amb adició d'acrilats purs, fibres de vidre i carregues seleccionades en forma de granulometries equilibrades. |  | Pintura fonoabsorbent de color negre, multicapa, aplicada amb pistola o corró, amb components a base | 0 | 0
B8K6-2XOE | m | Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat |  | Peça ceràm.p/escop.,ampl.=24,5cm,+trencaaigües,+aïllam.tèrm. | 4.6029 | 53.5616
B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica |  | Imprimació fixadora acrílica | 1.9364 | 37.2925
B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica |  | Imprimació neutralitz. acrílica | 1.9364 | 37.2925
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant |  | Imprimació antioxidant | 1.9364 | 37.2925
B8Z6-0P2E | kg | Imprimació antioxidant de clorocautxú |  | Imprimació antioxidant clorocau. | 1.9364 | 37.2925
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora |  | Segelladora | 3.7392 | 79.6527
B965-SP03 | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, de fins a 30 cm desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per límit de paviment de còdols de riera |  | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, de fins a 30 cm desenvolupa | 0 | 0
B9C0-0HKJ | kg | Beurada blanca |  | Beurada blanca | 0.8327 | 3.5548
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color |  | Beurada color | 0.8327 | 3.5548
B9C1-H5IM | m2 | Malla de fibra de vidre per a terratzo continu |  | Malla fibra vidre p/terratzo continu | -9999999999 | -9999999999
B9E2-0HOG | m2 | Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior |  | Panot color 25x25x2,5cm,cl.1a,preu sup. | 10.6653 | 64.3144
B9J3-28D9 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment |  | Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25 a 35mm h=17mm,antillisc.,p/inst.encast.pavim. | 115.5078 | 1681.7902
B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre |  | Cordó PVC D=4mm | -9999999999 | -9999999999
B9P8-H72J | m2 | Làmina vinílica estabilitzada amb fibra de vidre per a la installació flotant de paviments vinílics |  | Làm. vinílica estabilitz.amb fibra vidre | -9999999999 | -9999999999
B9P9-1KQS | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-33-41 segons UNE-EN ISO 24011 i de 3,5mm de gruix |  | Làmina linòleum,23-33-41,g=3,5mm | -9999999999 | -9999999999
B9P9-1KQT | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de gruix |  | Làmina linòleum,23-32-41,g=2mm | -9999999999 | -9999999999
B9P9-1KQW | m2 | Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2,5mm de gruix |  | Làmina linòleum,23-34-42,g=2,5mm | -9999999999 | -9999999999
B9P9-SA09 | m2 | Revestiment de vinil heterogeni en lames de dimensions aproximades de 200x1220mm i gruix de 2,5 mm, antilliscant (Classe 1), imitació fusta de pi natural amb tractament de protecció PUR reinforced, col·locades encadellades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Comportament antiestàtic, amb una resistència elèctrica transversal de <=2kv (EN1815), comportament electrostàtic R>10^9 Oms (EN1801), resistència al lliscament R9-R10 (DIN51130) i classe 1 (UNE ENV 12633), i comportament al foc Bfl-s1 (EN 13501-1). Exempt de Ftalatos (excepte contingut reciclat) per una millor qualitat de l'aire interior. Inclou formació de capa de millora amb pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid. |  | Revestiment de ninil heterogeni en lames de dimensions aproximades de 200x1220mm i gruix de 2,5 mm, | 0 | 0
B9PA-0IOZ | m2 | Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2,6 mm de gruix |  | Làmina PVC heterogeni,34-42,g=2,6mm | 12.6166 | 280.6436
B9PA-0IPG | m2 | Banda de PVC heterogeni de 180x1200 mm, classe 33-42 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix |  | Banda PVC heterogeni 180x1200mm,33-42,g=2,5mm | 18.3703 | 391.4173
B9PB-H4US | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix |  | Làmina rotlle PVC homogeni,classe 32-34,g=2mm | -9999999999 | -9999999999
B9R3-0J7M | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques de pèl tallat amb suport de material sintètic i classe 33 |  | Moqueta rotlle,fibr.sint.pèl talla.suport sintètic cl.33 | -9999999999 | -9999999999
B9U1-15H8 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària |  | Sòcol alumini anoditzat,h=60mm | -9999999999 | -9999999999
B9U7-SA55 | m | Sòcol especial de peça de mitja canya ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar |  | Sòcol especial de peça de mitja canya ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar | 0 | 0
B9UA6010 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària |  | Sòcol alumini anoditzat,h=60mm | 3.057 | 53.301
B9Z2-SA57 | m | Perfil d'alumini per a junts entre paviments, per a col·locar prèviament a aquests, acabat RAL del mateix color a la fusteria o anoditzat mate segons el cas. |  | Perfil d'alumini per a junts entre paviments, per a col·locar prèviament a aquests, acabat RAL del m | 0 | 0
BAF1-1TRJ | m2 | Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |  | Balconera alumini anoditzat nat.,1bat.+1oscil·lob., de 3 a 3,99m2,perf.preu alt,classif. 3 8A C5,s/p | -9999999999 | -9999999999
BAF1-FA00 | m2 | Fusteria d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, de fulles batents, fixes o oscil·lobatents, per buits d'obra fins a 12 m2 aproximadament, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, incloent accessoris, tapetes, juntes, manetes i tot el necessari. |  | Fusteria d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèr | 0 | 0
BAF1-FA03 | u | Conjunt de balconera FA03 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta de vuit fulles inferiors oscilobatents de 130 x 175cm, 1 fulla inferior de 88 x 175cm, 8 fulles superiors batents horitzontals de 130 x 29cm, una fulla superior batent horitzontal de 88 x 29cm, amb un muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 11,55 x 2 m, situada uns 50cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou estors interiors. |  | Conjunt FA03 | 0 | 0
BAF1-FA04 | u | Conjunt de balconera d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles inferiors batents de 130 x 111 cm, 1 fulla inferior de 88 x 111 cm batent i 8 fulles superiors oscilobatents de 130x142 cm i una fulla superior oscilobatent de 88x142 cm, amb un muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 11,55x2,5 m, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. Inclou estors interiors. |  | Conjunt FA06 | 0 | 0
BAF1-FA06 | u | Conjunt de balconera FA06 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 114 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Fusteria FA06 | 0 | 0
BAF1-FA07 | u | Balconera FA07 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles oscilobatents de 52 cm de pas lliure aproximadament i muntant intermig per a rebre paret divisòria, per a un buit d'obra aproximat de 130x180 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Balconera FA07 | 0 | 0
BAF1-FA10 | u | Conjunt de balconera FA10 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 100 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra aproximat de 111x175 cm, uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Balconera FA03 | 0 | 0
BAF3-FA05 | u | Conjunt de balconera FA05 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, composta per part amb tres fulles corredisses per una banda, perfil ceg central per a rebre envà, i conjunt de 6 fulles corredisses agrupades de dos en dos, per a un buit d'obra de 11,55x0,70m (358x70cm i 787x70cm), elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, tiradors, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Conjunt fusteria FA05 | 0 | 0
BAF6-FA08 | u | Fulla fixa FA08 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 105x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, ferramentes, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Fusteria FA08 | 0 | 0
BAF6-FA09 | u | Fusteria FA09 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent de 145 cm de pas lliure aproximadament, per a un buit d'obra de 154x175 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses i ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Fusteria FA09 | 0 | 0
BAF6-FA11 | u | Balconera FA11 d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d'una fulla oscilobatent per a un buit d'obra aproximat de 154x180 cm, col·locada uns 40cm per sobre del paviment acabat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb frontisses, ferramentes, manetes, pany de seguretat amb clau, premarc metàl·lic, inclosa subestructura de fixació a paraments, segellats, tapetes, embellidors, tots els materials elements, acabats, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la fusteria totalment acabada, llesta per rebre l'envidrament i totalment instal·lada. |  | Fusteria FA11 | 0 | 0
BAQ0-FF01 | u | Fulla de porta batent FF01 de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 35 mm de gruix, de 40 cm d'amplada i 220cm d'alçada, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, panys i clau, maneta d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. |  | FF01 - Fulla porta batent armari | 0 | 0
BAQ0-FF02 | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. |  | FF02 - Fusteria de fusta | 0 | 0
BAQ0-FF04 | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. |  | FF02 - Fusteria de fusta | 0 | 0
BAQ3-0Y9O | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. |  | Fusteria fusta FF05 | -9999999999 | -9999999999
BAQ3-0YAZ | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. |  | FF02b - Fusteria de fusta | -9999999999 | -9999999999
BAQ3-0YB0 | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. |  | Fusteria fusta FF04 | -9999999999 | -9999999999
BAQ3-FF01 | u | Porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, inclou part proporcional de retenidor en cas necessari. |  | Fusteria fusta FF01 | 0 | 0
BAQ3-FF02 | u | Porta FF02 d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Porta amb prestacions acústiques segons indicacions de plànols i projecte executiu. |  | Fusteria fusta FF02 | 0 | 0
BAQ3-FF03 | u | Porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, inclou part proporcional de retenidor en cas necessari. |  | Fusteria fusta FF03 | 0 | 0
BAQ3-FF04 | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. |  | Fusteria fusta FF04 | 0 | 0
BAQ3-FF06 | u | FF06 - Porta de fusta batent |  | FF06 - Porta de fusta batent | 0 | 0
BAQ3-FF3B | u | Porta de dues fulles batents, de fusta natural, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de seguretat i clau, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. |  | Fusteria fusta FF05 | 0 | 0
BAQ3-0YAZA | u | Porta de dues fulles batents de fusta lacada color a definir la Direcció Facultativa, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. Inclou p.p. de galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma, ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop amb clau mestre d'acer inoxidable, marc i tapetes de fusta lacada color a definir. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. |  | FF02a - Fusteria de fusta | 0 | 0
BAS0-0ZEL | u | Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior |  | Ferramenta p/porta armar.2bat.preu sup. | 1.0479 | 12.1866
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà |  | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | 1.8166 | 28.0001
BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà |  | Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà | -9999999999 | -9999999999
BAS1-0I4S | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior |  | Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu sup. | 147.0687 | 1603.4939
BAS1-FM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica FM01, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 90x220 cm, per a un pas lliure de 80 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i revestida amb lames d'alumini extruit anoditzat color gris com la resta de gelosia del conjunt de façana. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316) |  | Porta RF FM01 amb lames | 0 | 0
BAS1-FM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, de dimensions de la fusteria de 45+45x220 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316). |  | Porta RF FM02 | 0 | 0
BAS1-FM03 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x215 cm de pas lliure, i forat d'obra de 90x220cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Inclou connexió a sistema alarma. |  | FM03 | 0 | 0
BAS1-FM04 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 80x215 cm de pas lliure, i forat d'obra de 90x220cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. |  | FM04 | 0 | 0
BAS1-FM06 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 120x210 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i tapajunts de fusta lacada color a definir per la direcció facultativa i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com el bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologda i amb certificació d'aïllament acústic garantit a 45 dBA. |  | FM06 | 0 | 0
BAS1-FM07 | u | Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica FM07 amb aïllament acústic 45 dBA, EI2 60-C5 homologada, d'una fulla batent, per a un forat d'obra aproximat 100x237 cm aproximat, per a un pas lliure de 90 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, i totalment integrada en el nou conjunt de tancament i silenciador de la façana de coberta, amb prestacions acústiques prescrites a projecte i totalment homologada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes, mecanisme d'autotancament i d'antipànic. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació per quedar totalment enrasada amb el conjunt del silenciador (no inclòs a aquesta partida). La porta ha de garantir un aïllament acústic 45dBA. |  | Fusteria FM07 | 0 | 0
BAT0-1L9V | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb DM per a pintar, de 55 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 40 dB, d'una fulla batent de cares llises de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta |  | FF03 Porta acústica | -9999999999 | -9999999999
BAV4-2ITK | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini |  | Cortina teixit FV+PVC,ampl.=1.5 a 2m,h<=2m,accionam.elèctric,+guia alum. | -9999999999 | -9999999999
BAV6-C01B | m2 | Gelosia corredissa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, guia per a corredissa, tant element penjat com de paviment, mecanismes, pany i clau de seguretat, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. |  | Gelosia corredissa | 0 | 0
BAV6-F01B | m2 | Gelosia fixa de lames amb diferents orientacions, d'alumini extruït anoditzat color gris, de 190 mm d'amplada, acabat lacat, col·locades amb subestructura de bastiment de perfils d'alumini, eixos de pivotació, elements per a fixació de les lamel·les realitzats amb xapa d'alumini d'entre 3 i 6 mm de gruix i marc ancorada a l'obra amb tacs i cargols d'acer. Inclou tots els ancoratges, ferramenta, mecanismes, tots elements i materials per deixar la partida totalment muntada. |  | Gelosia fixa lames alumini | 0 | 0
BAW2-FA05 | u | Automatisme amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de finestra corredissa, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament. Totalment connectada i en correcta funcionament. |  | Motorització fulla corredissa | 0 | 0
BAWB-FF05 | u | Retenidor i topall giratori fixat mecànicament |  | Retenidor i topall giratori fixat mecànicament | 0 | 0
BAZ4-2Q07 | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu econòmic |  | Joc manetes,inox.1.4401,placa gran,econòmic | 0.20965 | 2.4986
BAZ6-2P4T | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 |  | Mec.antipànic 1 fulla accionam. basculant,1 punt de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125 | -9999999999 | -9999999999
BB11-SA55 | m | Barana d'alçada variable (des de 10 cm a 90 cm d'alçada) per garantir 100cm des de paviment acabat, d'acer inoxidable formada per un travesser superior i inferior de secció 40x40 mm, muntatns cada 95 cm (circular de 20 mm) i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm. |  | Barana d'alçada variable per garantir 90cm des de paviment acabat, d'acer inoxidable formada per un | 0 | 0
BB11-SF14 | m | Barana d'acer inoxidable formada per un travesser superior i un altre d'inferior de secció 40x40 mm, muntants cada 100 cm (circular de 20 mm) o canvis de direcció i brèndoles d'acer inoxidable de perfil cirucular de 10 mm amb un forat de pas inferior a 10 cm. |  | Barana d'acer inoxidable formada per un travesser superior i un altre d'inferior de secció 40x10 mm, | 0 | 0
BB1A-0XQ5 | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer |  | Passamà acer inox.1.4301 (AISI 304),diàm.=40mm,acab.pol./abrill.,+plat.acer | 5.9509 | 70.9218
BB30-2DLE | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm |  | Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,5mm,àrea perf.=60 a 70%,diag.llarg=10 a 20mm,diag.curta=5 | 2.9573 | 31.5623
BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics |  | P.p.fix.malla met. | 0.12537 | 1.4941
BB33-SA85 | m2 | Plafó de malla deploye amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, d'amplada i llargada variable, per deixar recolzada sobre paviment mitjançant bandes de cautxú. Inclou la adaptació de la xapa a les pendents existents de la base del pou de llum i la formació de morrió per a la instal·lació de bomba (no inclosa en aquesta partida). |  | Plafó de malla deploye amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, d'amplada i llargada variable, per d | 0 | 0
BB91-0XQW | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament |  | Placa senyal.int. planxa acer,llisa,pictograma,15x15cm,suport,p/fix.mecàn. | -9999999999 | -9999999999
BB91-0XR1 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport ortogonal al parament per a fixar mecànicament |  | Placa senyal.int. planxa acer,llisa,alfanum.,20x13cm,suport mural,p/fix.mecàn. | 0.86995 | 9.2847
BB91-0XR2 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament |  | Placa senyal.int. planxa acer,llisa,alfanum.,16x10cm,p/fix.mecàn. | 0.48669 | 5.1942
BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut |  | Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS | 6.735 | 73.6355
BC11SA20 | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm d'argó i lluna de 4+4 mm de gruix amb butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 Tramitancia tèrmica del vidre U<= 1,3 W/m2K. |  | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B | 0 | 0
BC14-1MLX | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 |  | Vidre aïllant, incolora 6+6.1 but.transparent / 12 / 6+6.1 but.transparent | 21.6239 | 287.9557
BC1A-0TNY | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 |  | Vidre lam.seg. 2 llunes,6+6mm,1 butiral transparent | 20.7108 | 276.8377
BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm |  | Mirall lluna incolora,g=5mm | 68.5203 | 1039.7296
BC1K-0WNT | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm |  | Mirall lluna incolora,g=3mm | 41.1122 | 623.8377
BC1K-SA63 | u | Mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. |  | Mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gru | 0 | 0
BD11-0MDE | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm |  | Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110mm | 0.4736 | 5.0546
BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre |  | Brida p/tub penj.sost. | 0.4736 | 5.0546
BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=110mm,junt elàstic | 2.4313 | 84.5023
BD16-1K9X | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | 0.82884 | 28.8076
BD16-1KA1 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic | 2.4313 | 84.5023
BD16-1KA2 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic | 1.0361 | 36.0095
BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic | 0.66307 | 23.0461
BD16-1KA6 | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=125mm,junt elàstic | 2.7628 | 96.0253
BD16-1KA8 | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè paret massissa,evacuació,DN=160mm,junt elàstic | 3.5364 | 122.9124
BD16-H4BH | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic | 2.0514 | 71.2988
BD16-HDL0 | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | 0 | 0
BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | -9999999999 | -9999999999
BD16-HDLG | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic | 0.62163 | 21.6057
BD16-HDL01 | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic |  | Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | 0 | 0
BD55-0N0C | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetremetàl·lica |  | Bonera sifònica acer inox.,D=50mmmetàl. | 0 | 0
BD55-0N0E | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetremetàl·lica |  | Bonera sifònica EPDM,D=110mmmetàl. | 0 | 0
BD55-10LKV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic |  | Bonera sifònica d'acer inox.,80 a 120 mm,sort. vertical,D=25 a 50 mm,tapa plana/registre de plàstic | -9999999999 | -9999999999
BD57-1GJH | m | Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa, amb pendent, amb bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària |  | Canal acer galv.tipus reixa,a/pendent,+bonera,horitz.g=1,5mm,cl.C250,a=100 a 200mm,h=100 a 200mm | 1.1407 | 12.174
BD5C-15A9 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca |  | Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa acer galv.,entramada,cl.B125,+tanca | 41.0424 | 417.518
BD5J-0M72 | u | Reixa perforada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de fins a 100 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15 |  | Reixa perforada fixa acer S235JR,galv.,p/canal drenatgea=fins a 100mm,l=1000mm,g=25mm,classe A15 | 3.2291 | 34.4629
BD7B-1ZRE | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica |  | Tub polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN8,p/unió anella elastom. | -9999999999 | -9999999999
BDW2-1KBY | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=125mm | 1.9736 | 72.1501
BDW2-1KBZ | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=160mm | 2.5263 | 92.3521
BDW2-1KC0 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDW2-1KC1 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=40mm | -9999999999 | -9999999999
BDW2-1KC6 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=50mm | 0.74131 | 27.097
BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=110mm | -9999999999 | -9999999999
BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=32mm | 0.47444 | 17.3421
BDW2-1KC01 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDW2-1KC11 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Accessori genèric p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BDY2-1KC0 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDY2-1KC1 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BDY2-1KCD | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=125mm | 0.072202 | 2.644
BDY2-1KCE | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=160mm | 0.092438 | 3.3851
BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=40mm | -9999999999 | -9999999999
BDY2-1KCL | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=50mm | 0.027082 | 0.99172
BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=110mm | -9999999999 | -9999999999
BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=32mm | 0.017332 | 0.6347
BDY2-1KC01 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDY2-1KC11 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm |  | Element de munt.p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BE01-LLE1 | u | Circuit d'omplenat de la instal·lació |  | Circuit d'omplenat de la instal·lació | 0 | 0
BE41-0O0Y | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BE41-0O1G | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=160mm | 1.4231 | 23.7503
BE41-0O1I | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm | 1.7947 | 29.8947
BE41-0O1J | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=102mm | 0.92185 | 15.4624
BE41-0O1L | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm | 2.2354 | 37.1823
BE41-0O1M | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits |  | Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm | 1.1379 | 19.0348
BE42-0O40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42-0O46 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O48 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm | 3.67 | 38.6059
BE42-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O4F | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm | 5.138 | 54.0483
BE42-0O4I | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=0,5mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O4L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O4Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O51 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=1mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0O401 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE43-0O3X | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits |  | Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BE46-SA23 | u | Xemeneia per a aportació d'aire de sistema de sobrepressió del passadís d'emergències, formada per barret i conducte metàl·lic de secció quadrada o rectangular, de fins a 0,4 m2 de secció, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat i totalment segellat i impermeabilitzat amb la coberta. |  | Xemeneia per a aportació d'aire de sistema de sobrepressió del passadís d'emergències, formada per b | 0 | 0
BE51-17XJ | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 |  | Conducte rect.MW,recobr.ext.kraft Al+malla,recobr.int.kraft-alu.,g=25mm,R>=0.78125 | 3.6773 | 79.1889
BE51-17XO | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 |  | Conducte rect.MW,recobr.ext.planxa Al,recobr.int.film Al,g=25mm,R>=0.78125 | -9999999999 | -9999999999
BE52-0OK7 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures |  | Conducte ac.galv.,g=1mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resist.altes t | 16.8989 | 180.3558
BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips |  | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat | 10.1393 | 108.2135
BE52-AR01 | m2 | Conducte termoplàstic dim.180x90mm són utilitzats per a sistemes de xarxes en ventilació tant per a insuflació com extracció. Perfil extraplà. Reacció al foc: autoextinguible B-S3,d0, segons Norma UNE EN 13501-1:2002 Temperatura màxima d'utilització: + 80 °C Conductivitat tèrmica (?) : 0.0544 – 0.0662 W/m ºC Inclou p.p accessoris. |  | Conducte termoplàstic dim.180x90mm | 0 | 0
BED2-AR01 | u | Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, potència nominal frigorífica de 28 kW i potència nominal calorífica de 31,50 kW, SEER (refrigeració) 6,9, SCOP (calefacció) 4,3 ,alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul. Refrigerant R32. Dim.930x765 mm H:1685mm Pes:230Kg Inclou bancada tipus bigfoot i materials auxiliars, totalment muntat i connectat |  | (UE02) VRF,elèc,3 tubs,a/recup.calor,P.f.n 28kW P.c.n 31,5 kW,SEER=6,9,COP=4,3,400V,1 mòd. | 0 | 0
BED2-AR02 | u | Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, potència nominal frigorífica de 50,4 kW i potència nominal calorífica de 56,5 kW, SEER (refrigeració) 6,3, SCOP (calefacció) 4,4 ,alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul. Refrigerant R32. Dim.1240x765 mm H:1685mm Pes:317Kg Inclou bancada tipus bigfoot i materials auxiliars, totalment muntat i connectat |  | (UE01) VRF,elèc,3 tubs,a/recup.calor,P.f.n 40kW P.c.n 45 kW,EER=3,66,COP=2,61,400V,1 mòd. | 0 | 0
BED5-AR01 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 7,1 kW de potència tèrmica en fred i 8 kW en calor, cabal d'aire 1080 m3/h, ventilador inverter, amb 188 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 800x240x1000 mm, pes:35,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant |  | (UI01)Unit.int.conduc.VRF,Ptf 10,6kW Ptc 11,40kW,E=146W,230V,pressió estàndard,R410 A | 0 | 0
BED5-AR02 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 5,6 kW de potència tèrmica en fred i 6,3 kW en calor, cabal d'aire 786 m3/h, ventilador inverter, amb 154 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 700x245x800 mm, pes:29 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI02) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 5,6 Ptc 6,3kW,E=154W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR03 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW en calor, cabal d'aire 495 m3/h, ventilador inverter, amb 96 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:24 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI03) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 3,6kW Ptc 4kW,E=96W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR04 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW en calor, cabal d'aire 465 m3/h, ventilador inverter, amb 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:23,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI04) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 2,8kW Ptc 3,2kW,E=90W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR05 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW en calor, cabal d'aire 456 m3/h, ventilador inverter, amb 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 550x245x800 mm, pes:23,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI05) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 1,7kW Ptc 1,9kW,E=90W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR06 | u | Unitat interior VRF de paret de 5,6 kW de potència tèrmica en fred i 6,3 kW en calor, cabal d'aire 777 m3/h, ventilador inverter, amb 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x1050x269 mm, pes:15 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI06) Unit.int.paret.VRF,Ptf 5,6kW Ptc 6,3kW,E=40W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR07 | u | Unitat interior VRF de paret de 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW en calor, cabal d'aire 462 m3/h, ventilador inverter, amb 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 290x795x266 mm, pes:12 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI07) Unit.int.paret.VRF,Ptf 1,7kW Ptc 1,9kW,E=30W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-AR08 | u | Unitat interior VRF per a conductes de 4,5 kW de potència tèrmica en fred i 5 kW en calor, cabal d'aire 1905 m3/h, ventilador inverter, amb 151 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32, dimensions 700x245x800 mm, pes:28,5 kg. Inclou: -Bomba de drenatge -Filtre d'aire de fibra sintètica. Inclou accessoris, connexionat elèctric, suports antivibratoris per la subjecció de la màquina al sostre, desguàs i purgadors. Totalment muntada i connectada a la xarxa de refrigerant. |  | (UI08) Unit.int.conduc.VRF,Ptf 4,5kW Ptc 5kW,E=151W,230V,pressió estàndard,R32 | 0 | 0
BED5-UF01 | u | FWP06CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP06CTV de 4,67 kW de potència frigorífica i 4,79 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. |  | FWP06CTV - Unit.int | 0 | 0
BED5-UF02 | u | FWP10CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP10CTV de 6,6 kW de potència frigorífica i 7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. |  | FWP10CTV - Unit.int. | 0 | 0
BED5-UF03 | u | FWP17CTV - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWP17CTV de 9,4 kW de potència frigorífica i 6,63 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 60Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. |  | FWP17CTV - Unit.int. | 0 | 0
BED5-UF04 | u | FWN12AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN12AT de 13,7 kW de potència frigorífica i 14,2 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. |  | FWN12AT - Unit.int. | 0 | 0
BED5-UF05 | u | FWN16AT - Ut. interior inverter Unitat fancoil BLDC (Inverter) de sostre sense envolupant, amb mitja pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN o equivalent, model FWN16AT de 19,6 kW de potència frigorífica i 20,7 kW de potència calorífica per a una pressió estàtica disponible de 100Pa i segons condicions Eurovent. Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció. |  | FWN16AT - Unit.int. | 0 | 0
BEGB-AR01 | u | Unitat interior mural amb una potència frigorífica nominal de 3,5 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt |  | Unit.int.mural, Pf 3,6kW Pc 4 kW,230V,R32,preu alt | 0 | 0
BEGD-AR01 | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica de 3,3 kW i una potència calorífica nominal de 4,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica EER de 4,46 i COP de 3.99 segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt |  | Unit.ext.,Pf 3,3kW Pc 4,8kW,230V,R32,preu alt | 0 | 0
BEJ0-AR01 | u | Unitat de tractament d'aire amb cabal d'aire impulsió i retorn 5.150 m3/h Dp Disp. 350Pa, recuperador rotatiu de sorció Eficacia 79% , módul de llança de vapor i humificador, Filtres per IDA2 i ODA1: M6 (ePM2,5)/F8 (ePM10) + prefiltres G4, 100% d'aire exterior, Free-cooling i no incorporar sistemes de recirculació d'aire Motors EC, EATR<1% i OACF=1 dim.llarg 3.586mm, ample 1.456mm, alt 1.902mm, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 o 50 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m³ polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable. Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica:T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 11/12/13/13/15/33/38. CONDICIONS DE TREBALL ESTIU: Temp. ext. Ts:31ºC/Th:26,2ºC/HR:69% Temp. int Ts:24ºC/Th:17,0ºC/HR:50% HIVERN: Temp. ext. Ts:2ºC/Th:-0,6ºC/HR:78% Temp. int Ts:21ºC/Th:14,6ºC/HR:50% Inclou elements de camp per el control de tots els punts de la unitat tractament d'aire segons llistat de punts Inclou Quadre de Potència i Control format per: Sonda de Temperatura i humitat combinada d'aire exterior. - Sonda de Temperatura i humitat combinada d'extracció. - Sonda de temperatura d'Impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'impulsió. - Sonda de pressió diferencial en ventilador d'extracció. - Sonda de pressió en punta d'impulsió. - Sonda de pressió en punta d'extracció. - Actuadors de comporta. - Pressòstats de filtres bruts. - Interruptor General - Diferencial General - Bolet d'emergència - Presa schuko de manteniment - Disjuntors per a cada ventilador i recuperador rotatiu. - Disjuntor i diferencial per a control - Contactor per a recuperador rotatiu - Selector M/P/A amb potenciòmetre per a ventiladors - relés - Transformador 24V - Regulador LLIUREMENT PROGRAMABLE amb sortida Modbus o Bacnet. - borns de pas, cablejats, punteres, canaletes i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips, a més de tot el cablejat interior del climatitzador fins a quadres, per deixar aquets ja preparats per connexio. Inclou bancada de formigó/bigfoots així com accesoris, suportació, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocks i elements de bancada necessaris per una correcta execució amb accessoris de muntatge. Totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. |  | (UTA1) Unitat tractament d'aire cabal d'aire imp./ret. 5.150 m3/h | 0 | 0
BEK3-2WXE | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària |  | Comp.reg.cabal rect. alumini,manual,500x100mm | -9999999999 | -9999999999
BEK4-AR02 | u | Comporta de regulació de cabal estanca per a conducte circular SCC-E+MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR) dimensió D125mm. Construïdes en acer galvanitzat i coixinets de nylon. Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Comporta de regulació de cabal circular motoritzada amb actuador tot/res dim.D125mm | 0 | 0
BEK4-AR05 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 200x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Comporta de regulació de cabal rectangular motoritzada amb actuador tot/res dim.200x150x120mm | 0 | 0
BEK4-AR06 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO TR amb eix per motoritzar (MO) amb actuador tot/res (TR). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Comporta de regulació de cabal rectangular motoritzada amb actuador tot/res dim.300x150x120mm | 0 | 0
BEK4-AR07 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x150x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Comporta de regulació de cabal rectangular motoritzada amb actuador proporcional dim.300x150x120mm | 0 | 0
BEK4-AR08 | u | Comporta de regulació de cabal i pressió, estanca al pas d'aire per a conducte rectangular SQR-H/MO 0.10 amb eix per motoritzar (MO) amb actuador proporcional (0.10). Construides en alumini i engranatges de poliamida. Dimensió LxHxample 300x250x120mm Inclou actuador tot/res 2N 24v totalment connectat a la comporta i enclavat a la sonda estança, amb correcte funcionament de tot el conjunt. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Comporta de regulació de cabal rectangular motoritzada amb actuador proporcional dim.300x250x120mm | 0 | 0
BEK7-0NYP | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre |  | Difusor circular,alum.anod.plat.,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEK7-AR01 | u | Boca circular de con central ajustable acer galvanitzat lacat blanc per a ventilació amb coll de muntatge dim. 138mm amb coll de connexió de 99mm fixació amb clips i coll de muntatge. Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Boca circular de con central ajustable dim.138mm | 0 | 0
BEKB-1N44 | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació |  | Difusor rotacional,alet.fix.,rodona,lacat blanc,llarg.=200mm,8sortides,D=98mm,s/comp.regul. | -9999999999 | -9999999999
BEKC-2RHD | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila |  | Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param. vert./horitz.,placa=200x100mm,núm.tover.= 2,diàm.=80m | -9999999999 | -9999999999
BEKC-2RHH | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila |  | Multitov.llarg abast,orient.man.,p/inst.param. vert./horitz.,placa=400x100mm,núm.tover.= 4,diàm.=80m | -9999999999 | -9999999999
BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment.Inclou bastiment tubular perimetral |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEKK-AR03 | u | Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). característiques DD+SP+CM(S)+PLRO+AA dim. 800x150, construïda en alumini anoditzat color plata mate (AA) amb regulador de cabal d'aletes oposades construït en acer zincat lacat negre accionament mitjançant cargol interior de fàcil accés (SP)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou plenum amb connexió circular lateral, construïts en acer galvanitzat. Adequat tant per a muntatge mural com sostre.(PLRO) |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió dim.800x150 | 0 | 0
BEKK-AR11 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.300x100 | 0 | 0
BEKK-AR13 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L-R+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral amb regulació construit en acer galvanitzat PLRO/L-R., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, regulació dim.1500x100 | 0 | 0
BEKK-AR14 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.200x150 | 0 | 0
BEKK-AR15 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 200x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.200x150 | 0 | 0
BEKK-AR16 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.450x150 | 0 | 0
BEKK-AR17 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 250x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.250x200 | 0 | 0
BEKK-AR18 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.400x200 | 0 | 0
BEKK-AR21 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.450x200 | 0 | 0
BEKK-AR22 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 450x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.450x200 | 0 | 0
BEKK-AR23 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.600x200 | 0 | 0
BEKK-AR24 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.600x200 | 0 | 0
BEKK-AR25 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 600x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.600x200 | 0 | 0
BEKK-AR26 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 400x150. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum dim.400x150 | 0 | 0
BEKK-AR27 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular construit en acer galvanitzat PLRO., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum, dim.1200x200 | 0 | 0
BEKK-AR28 | u | Suministre i muntatge de reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1200x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.1200x200 | 0 | 0
BEKK-AR29 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x200. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD)., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, dim.1500x200 | 0 | 0
BEKK-AR30 | u | Reixeta per conductes circulars amb ales orientables individualment, simple deflexió, dim. 700x75. construïda en acer galvanitzat amb regulador-captador de cabal construit en acer galvanitzat color segons D.F./propietat Fixació amb cargols visibles Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta per conductes circulars, simple deflexió, dim.700x75 | 0 | 0
BEKK-AR32 | u | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15° i paral.leles a la cota major, dim. 1500x100. construïda en alumini color segons D.F./propietat Característiques : DD+PLRO/L+CM(S) doble deflexió, amb aletes posteriors orientables paral·leles a la cota H. Efecte Shadow-*Line amb aletes posteriors de color negre (DD). Plenum amb connexió circular lateral construit en acer galvanitzat PLRO/L., fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Inclou elements necessaris per a muntatge. |  | Reixeta lineal amb aletes fixes a 15°, doble deflexió, plenum lateral, dim.1500x100 | 0 | 0
BEKL-0MK0 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm, 20mm,en V,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEKL-0MKJ | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, 50% en cada sentit i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x100mm, 20mm,corba 45°,50%cada sentit,p/ | -9999999999 | -9999999999
BEKM-0M08 | u | Reixeta de retorn, rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment |  | Reixeta retorn rectangular,80x400mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKM-0M20 | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment |  | Reixeta retorn lames inclinades,200x200mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKM-0M8Z | u | Reixeta de retorn, rectangular, d'alumini anoditzat platejat, de 80x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment |  | Reixeta retorn rectangular,80x200mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKM-0MHP | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment |  | Reixeta retorn lames inclinades,300x300mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEKM-0MHQ | u | Reixeta de retorn, de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment |  | Reixeta retorn de lames inclinades,400x400mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEKO-RA01 | u | Silenciador RA01 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a admissió d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x2100x4800 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 20 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment integrat a forat de façana i alineat amb porta metàl·lica peatonal (no inclosa en aquesta partida). |  | Silenciador RA01 | 0 | 0
BEKO-RA02 | u | Silenciador RA02 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a sortida d'aire per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 800x3200x1680 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 14 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. |  | Silenciador RA02 | 0 | 0
BEKO-RA03 | u | Silenciador RA03 desmuntable per a futures feines de manteniment, per a extracció de la UTA a coberta i per a garantir una atenuació de 20 dBA a baixa freqüència, de 960x800x1000 mm (longitud, alçada i amplada) aproximadament, amb una estructura interna de xapa d'acer de com a mínim 0,7 mm de gruix, fibra mineral amb parts externes de panell net de 30 mm, per protecció al desgast, amb angles per millorar el pas d'aire i reduir la pèrdua de càrrega a l'entrada i sortida, amb 4 canals de 40 mm d'amplada i un ample de fibra de 200mm, bastiments, xapes i premarc metàl·lic i tots els perfils i tubulars per deixar el conjunt totalment muntat. |  | Silenciador RA03 | 0 | 0
BEM6-AR01 | u | Equip de pressurització de vies d'evacuació en cas d'incendi per a un cabal de 1503 m3/h i pressió de 101 Pa, dissenyat segons la norma europea EN 12101-6. Inclou: -Panell de control, panell de control extern, una unitat de ventilació i una caixa damper amb detector de fum òptic incorporat. -Variador de freqüència (Inversor). -Sonda de pressió diferencial d'alta precisió. -Quadre de comandament amb proteccions magnetotèrmiques i indicació derror dalimentació general. -Control electrònic per a la gestió d´´alarmes, manteniment, port MODBUS RTU per a la connexió a sistemes BMS (Building Management Systems) i control per caixa damper. -Font d'alimentació certificada amb bateries per assegurar l'alimentació dels equips de control en cas de caiguda de xarxa elèctrica. -Inclou programació horària per activar ventilació diària. QUADRE DE COMANDAMENTS: -Quadre de comandaments externs amb pantalla tàctil per visualitzar la pressió a temps real, configuració i calibratge del sistema, pilots d'estat i activació manual del sistema. -Selector Auto-Manual-Off. -Selector Reset alarma incendi. -Prova de selectors. Inclou peces especials de transformació de conductes i part proporcional d'accessoris i elements necessaris per al muntatge i el correcte funcionament i presa d'aire exterior amb malla antiinsectes i bec flauta. Inclou part proporcional de suport segons indicacions al capítol 00 “Nota general de pressupost”. |  | KIT presurització via d'evacuació | 0 | 0
BEM8-AR01 | u | Extractor en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins d'una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Ventilador: . Envolupant acústica recoberta de material fonoabsorbente. . Turbina a acció. . Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes. . Equipats amb tapa registro abatible . Peus suporti, que facilita el seu muntatge, integrats en la caixa. . Direcció aïri sentit lineal. Motor: . Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54. . Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables. . Temperatura màxima de l'aire a transportar: +50 °C. Acabat: . Anticorrosiu en xapa d'acer galvanitzat. Dimensions: 460x450 h285 d200 Cabal màxim (m³/h) 755 Velocitat (rpm) 2650 Pressió estàtica màxima (mmca) 68,06 Pressió total màxima (mmca) 68,06 |  | (VE01) Extractor en línia per a conductes baix nivell sonor | 0 | 0
BEU5-2A5I | u | Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar |  | Detect. CO2 p/sist.renov.aire,+comp.comunicació a/sist.,230V,p/encastar | 0.86324 | 13.9939
BEU6-1CIU | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ |  | Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1´´ | -9999999999 | -9999999999
BEU7-1CHP | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 200 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima |  | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=200l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà | -9999999999 | -9999999999
BEU7-1CHU | u | Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima |  | Dipòsit inercia inox.1.4401,aïllam.escum.poliur.,+plàstic,vol.=500l,,connex. rosc.1 1/2´´,pressió mà | -9999999999 | -9999999999
BEU9-0SQW | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G |  | Manòmetre de 0 a 0,16bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G | -9999999999 | -9999999999
BEUA-H5WV | u | Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control, pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d'acer inoxidable |  | Piròstat fums+termòstat 50-300°C,termòmetre control,pilot senyal bloqueig,pols.,beina acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ |  | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | -9999999999 | -9999999999
BEUE-1CJ6 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C |  | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<= 120°C | -9999999999 | -9999999999
BEV1-AR01 | m | Manguera cablejat per a elements instal·lació sistema intrussió amb secció 2x0,6 mm2 + 4x0,20 mm2 lliure d'halogens i apantallada, instal·lat. |  | Manguera cablejat apantallat i lliure d'halogens secció 2x0,6 mm2 + 4x0,20 mm2 | 0 | 0
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | -9999999999 | -9999999999
BEV6-AR01 | u | Comandament a distància per cable amb programació, color blanc. Inclou funcions de marxa/paro, canvi de mode, punt de consigna, velocitat de ventilador, etc. Possibilitat de funcions avançades a través d'aplicació mòvil gràies a la connectivitat Bluetooth. Totalment muntat, configurat i posat en funcionament. Inclou, accesoris, cablejat i tot el necessari per el correcte funcionament. |  | Comandament per sistemes de climatització | 0 | 0
BEV6-AR02 | u | Sistema centralitzat de gestió per fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls d'unitats exteriors VRF. Disposa de pantalla tàctil a color. Inclou servidor web per gestió via explorador d'internet. Inclou posada en marxa i programació. |  | Control centralitzat sistema climatització | 0 | 0
BEV6-AR03 | u | Integració BACnet de iTM |  | Integració BACnet de iTM | 0 | 0
BEW0-19VI | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 200 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEW0-19VJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=250mm | -9999999999 | -9999999999
BEW0-19VO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer inoxidable, 200 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planx.ac.inox.,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OW0 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | 1.0049 | 10.7245
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OXW | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=175mm | 2.7627 | 29.485
BEW1-0OW01 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEW2-FG80 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 2.5872 | 27.612
BEW2-FG801 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEW5-0OVW | u | Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt |  | Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt | 1.9052 | 24.6089
BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior |  | P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=310mm | -9999999999 | -9999999999
BEY3-1OL0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt |  | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt |  | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEY3-1OL01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt |  | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre |  | Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre | -9999999999 | -9999999999
BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 |  | Silentblock cònic,35kg,M-8 | 0.16751 | 3.1915
BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg |  | Sup.mural acer lacat,gruix=1,5mm,80kg | 3.9036 | 41.6622
BF22-049Z | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 |  | Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/4, sèrie H s/UNE-EN 10255 | -9999999999 | -9999999999
BF22-04A5 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 |  | Tub acer galv.s/sold.(S),2´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255 | -9999999999 | -9999999999
BF50-AR01 | u | Partida pel subministrament i muntatge d'elements de la xarxa de distribució frigorífica a tres tubs (3T) de connexió entre unitats exteriors i unitats interiors amb fluid R-32 formada per: 3x Caixa de recuperació de calor R32, 6 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1000mm 1x Caixa de recuperació de calor R32, 10 sortides, dimensions (ProfxAltxAmpl) 845x291x1400mm 1x Junta VRF 2 tubs R32 1x Joc derivacions Refnet per VRF amb recuperació de calor i refrigerant R32 Inclosos desguassos, accessoris i suports, col·locats i qualsevol altre equip o consumible que sigui necessari per al perfecte funcionament del sistema. |  | Kit conne.lín.frigo.,3 tubs,28 a 56kW,col·lector <= 6 sort.gas+desc.gas+líq.,+aïll. | 0 | 0
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BF56-1JX0 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mm | 0 | 0
BF56-1JX1 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mm | 0 | 0
BF56-1JXG | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1mm | 0.99607 | 16.8965
BF56-1JXH | m | Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1mm | 1.1713 | 19.8686
BF56-1JXJ | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BF56-1JXK | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BF56-1JXL | m | Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0,8mm | 0.66552 | 11.2893
BF56-AR01 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/4´´,g=0,8mm | 0 | 0
BF56-1JX01 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0,8mm | 0 | 0
BF56-1JX11 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0,8mm | 0 | 0
BFB5-1PM6 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen |  | Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. | -9999999999 | -9999999999
BFB5-1PM9 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen |  | Tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,barrera antioxig. | -9999999999 | -9999999999
BFB5-1PME | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 |  | Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | -9999999999 | -9999999999
BFB5-1PMH | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 |  | Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | -9999999999 | -9999999999
BFB5-1PN3 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen |  | Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig. | 0.19064 | 7.2566
BFB5-HDX1 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen |  | Tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. | 0.2383 | 9.0708
BFC0-0AFX | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3.2 | 0.51975 | 18.0648
BFC0-0AG4 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3.2 | 0.83879 | 29.1533
BFC0-0AGE | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S 3.2 | 0.33264 | 11.5614
BFM4-2160 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C |  | Manig.EPDM+rosca,DN=2´´,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-0DBU | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.097593 | 3.3206
BFQ0-0DBY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.14639 | 4.9809
BFQ0-0DC2 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=102mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-0DCJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.25674 | 8.7357
BFQ0-0DG0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.3138 | 10.677
BFQ0-0DG4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.39938 | 13.5889
BFQ0-0DIV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-AR01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  | Aïllament tèrmic escum.elastom., pint.blanc,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm | 0 | 0
BFQ0-AR02 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb acabat amb pintura de color blanc, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  | Aïllament tèrmic escum.elastom., pint.blanc,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=13mm | 0 | 0
BFQ0-HOKK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.14864 | 5.0575
BFQ0-HYMG | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.12162 | 4.138
BFQ0-HYML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.18918 | 6.4368
BFQ0-HZ7W | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0.23647 | 8.046
BFW2-04GX | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, per a roscar |  | Accessori p/tubs acer galv.D=1´´1/4,p/roscar | -9999999999 | -9999999999
BFW2-04H0 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´1/2, per a roscar |  | Accessori p/tubs acer galv.D=2´´1/2,p/roscar | -9999999999 | -9999999999
BFWA-0AP4 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | 0.16711 | 6.1194
BFWA-0AP5 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | 0.25473 | 9.3283
BFWA-0APC | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | 0.38923 | 14.2537
BFWD-2HK0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK1 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK2 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HK01 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK10 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK11 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK12 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK20 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK21 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HK22 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWF-09R0 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09R1 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09RY | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09S2 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09S4 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09R01 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWF-09R11 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió |  | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFY3-0650 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | 0 | 0
BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-06500 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | 0 | 0
BFY3-06501 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | 0 | 0
BFY3-06502 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | 0 | 0
BFY9-04HS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, roscat |  | Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=1´´1/4, roscat | -9999999999 | -9999999999
BFY9-04HV | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´1/2, roscat |  | Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=2´´1/2, roscat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04P0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04P01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P11 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P12 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P21 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04P22 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYF-0APZ | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | 0.047792 | 1.6261
BFYF-0AQ0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | 0.05974 | 2.0326
BFYF-0AQ7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | 0.069298 | 2.3579
BFYH-0A40 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A41 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFYH-0A45 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFYH-0A47 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFYH-0A4J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió | -9999999999 | -9999999999
BFYH-0A401 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYH-0A411 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió |  | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BG00-AR00 | u | Material QG |  | Material QG | 0 | 0
BG10-AR01 | u | Armari metàl·lic de 1200x250 h2149mm amb: 2uni. Porta cega A600 H2000 4uni. Sostre/Base tancades pretroq. A600 1uni. Arm: Fons+Laterals A600 H2000 4uni. Tapa pasacables membrana E Energy 2uni. Suport universal instal.lacions horitzontal 2uni. 2uni. Suport fixació mural, 2uni. 2uni. Armelles elevació,TLine,4uni. 1uni. Portaplanols A4 per U/AT, E Energy43 2uni. sòcol 100mm A600 2uni. suport SpEeC Sop. c.DIN ajustable prof. A600 2uni. Panell ranurat 1F(no DIN) A600 H200 4uni. Panell cec A600 H200 14uni. Kit apar. modular DIN 1F A600 H200 1uni Estructura fons+Perfileria.Unio A600 H2000 |  | Armari metàl·lic de 1200x250 h2149mm | 0 | 0
BG12-0G5B | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment |  | Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.IP-65,p/munt.superf. | 1.439 | 30.8413
BG13-0G0Z | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment |  | Caixa deriv.plàstic,170x350mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 7.0762 | 151.6575
BG13-0G16 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment |  | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 1.665 | 35.6841
BG1B-HAR0 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial |  | CPM TMF10, 160A (111 kW),400V,+compt.,+IGA 160A | 0 | 0
BG28-2HM0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 100 mm d'amplària |  | Coberta safata sense halògens,ample=100mm | 1.3526 | 21.787
BG28-2HM4 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safata sense halògens,ample=200mm | 4.258 | 68.5826
BG29-1ZSI | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=150mm | 0.85391 | 9.1135
BG2I-0B8A | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm |  | Safata aïllant sense halògensUNE-EN 50267-2-1,perforada,60x200mm | 0.011684 | 0.1882
BG2I-0B8F | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x100 mm |  | Safata aïllant sense halògensUNE-EN 50267-2-1,perforada,60x100mm | 0.0036291 | 0.058453
BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx300mm | 0 | 0
BG2J-0BCJ | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm | 0 | 0
BG2J-0BF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm |  | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm | 3.7705 | 39.6634
BG2J-0BFI | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm |  | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,100mmx200mm | 5.5462 | 58.3421
BG2J-0BFK | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm |  | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,100mmx400mm | 8.4837 | 89.2426
BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG2Q-1KT0 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.20729 | 5.9539
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | -9999999999 | -9999999999
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.36662 | 10.5303
BG2Q-1KT6 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.46946 | 13.484
BG2Q-1KT01 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG31-AR01 | u | Base portafusible E93N/50 50A 3p+N Els suports de fusibles són adequats per protegir-se de sobrecàrregues i circuits curts. Estan dissenyats per al seu ús amb fusibles cilíndrics. |  | Base portafusible E93N/50 50A 3p+N | 0 | 0
BG31-AR02 | u | Base portafusible E93N/32 32A 3p+N Els suports de fusibles són adequats per protegir-se de sobrecàrregues i circuits curts. Estan dissenyats per al seu ús amb fusibles cilíndrics. |  | Base portafusible E93N/32 32A 3p+N | 0 | 0
BG31-AR03 | u | Base portafusible E91N/32 32A 1p+N Els suports de fusibles són adequats per protegir-se de sobrecàrregues i circuits curts. Estan dissenyats per al seu ús amb fusibles cilíndrics. |  | Base portafusible E91N/32 32A 1p+N | 0 | 0
BG33-AR01 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1mm2,col.tub | 0 | 0
BG33-G2V0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2V1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | 0 | 0
BG33-G2VK | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x35mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | 0.22124 | 7.1269
BG33-G2VZ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2W0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | 0 | 0
BG33-G2W1 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tetrapolar, de sección 4x10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x10mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2W7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x4mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2 | 0.19766 | 6.6609
BG33-G2WB | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x2,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2WR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 1.6388 | 39.3678
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0.54515 | 14.9979
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG33-G2ZQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 1x50mm2 | 0 | 0
BG33-G30A | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 5x2,5mm2 | 0.39451 | 11.8882
BG33-G2V00 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2V01 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2V02 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2V11 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | 0 | 0
BG33-G2W01 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | 0 | 0
BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x16mm2 | 0.21619 | 3.6266
BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG44-AR01 | u | Contactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC Rated Operational Voltage:Main Circuit 220 V DC Main Circuit 250 V AC Rated Control Circuit Voltage (Uc):230 V Rated Frequency (f): Control Circuit 400 Hz Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz Main Circuit DC Rated Operational Current AC-1 (Ie):(NO) 20 A Rated Operational Current AC-3 (Ie):(230 V) Single Phase, NO 9 A Rated Operational Power AC-1 (Pe):(230 V) Single Phase 4.6 kW Rated Operational Power AC-3 (Pe):(230 V) Single Phase 1.3 kW Rated Operational Current AC-7a (Ie):(NO) 20 A Rated Operational Power AC-7a (Pe):(230 V) Single Phase 4.6 kW Rated Operational Current AC-7b (Ie):(230 V) Single Phase, NO 9 A Rated Operational Power AC-7b (Pe):(230 V) Single Phase 1.3 kW Recommended Screw Driver:Control Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 1 Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp):4 kV Rated Insulation Voltage (Ui):400 V Connecting Capacity Main Circuit: Flexible with Ferrule 1x 1 ... 6 mm² Flexible with Ferrule 2x 1 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1x 1 ... 6 mm² Flexible with Insulated Ferrule 2x 1 ... 1.5 mm² Flexible 1x 1 ... 6 mm² Flexible 2x 1 ... 4 mm² Rigid 1x 1 ... 10 mm² Rigid 2x 1 ... 4 mm² Connecting Capacity Control Circuit: Flexible with Ferrule 1x 1 ... 2.5 mm² Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1 mm² Flexible 1x 1 ... 2.5 mm² Flexible 2x 1 ... 1.5 mm² Rigid 1x 0.5 ... 4 mm² Rigid 2x 0.75 ... 2.5 mm² Tightening Torque: Control Circuit 0.9 N·m Main Circuit 1.2 N·m Wire Stripping Length: Control Circuit 7 mm Main Circuit 10 mm Degree of Protection:IP20 Electrical Durability: AC-1 (NO) 150000 cycle AC-3 (NO) 150000 cycle AC-7a (NO) 150000 cycle AC-7b (NO) 150000 cycle Mechanical Durability:1000000 cycle Number of Poles:2 Number of Auxiliary Contacts NC:0 Number of Auxiliary Contacts NO:0 Number of Main Contacts NC:0 Number of Main Contacts NO:2 Width in Number of Modular Spacings:1 Pollution Degree:3 Standards: IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095 |  | Contactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC | 0 | 0
BG44-AR02 | u | Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC Tensión nominal de operación: Main Circuit 220 V DC Main Circuit 400 V AC Tensión nominal del circuito de control (Uc):230 V Frecuencia nominal (f): Control Circuit 400 Hz Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz Main Circuit DC Corriente nominal de funcionamiento AC-1 (Ie):(NO) 40 A Corriente nominal de funcionamiento AC-3 (Ie): (230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A Potencia operativa nominal AC-1 (Pe): (230 V) Single Phase, NO 9.2 kW (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW Potencia operativa nominal AC-3 (Pe): (230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW Corriente nominal de funcionamiento AC-7a (Ie):(NO) 40 A Potencia operativa nominal AC-7a (Pe): (230 V) Single Phase, NO 9.2 kW (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW Corriente nominal de funcionamiento AC-7b (Ie): (230 V) Single Phase, NO 22 A (400 V) Three Phase, NO 22 A Potencia operativa nominal AC-7b (Pe): (230 V) Single Phase, NO 3.7 kW (400 V) Three Phase, NO 11 kW Destornillador recomendado:Control Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 2 Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):4 kV Tensión nominal de aislamiento (Ui):500 V Capacidad de conexión del circuito principal: Flexible with Ferrule 1x 1.5 ... 16 mm² Flexible with Ferrule 2x 1.5 ... 10 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1x 1.5 ... 16 mm² Flexible with Insulated Ferrule 2x 1.5 ... 10 mm² Flexible 1x 1.5 ... 16 mm² Flexible 2x 1.5 ... 10 mm² Rigid 1x 1.5 ... 25 mm² Rigid 2x 1.5 ... 10 mm² Conexión del circuito de control de capacidad: Flexible with Ferrule 1x 1 ... 2.5 mm² Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1x 1 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1 mm² Flexible 1x 1 ... 2.5 mm² Flexible 2x 1 ... 1.5 mm² Rigid 1x 1 ... 4 mm² Rigid 2x 1 ... 2.5 mm² Par de apriete:Control Circuit 0.9 N·m Main Circuit 2.5 N·m Longitud de pelado del cable:Control Circuit 7 mm Main Circuit 13 mm Grado de protección:IP20 Durabilidad eléctrica: AC-1 (NO) 150000 cycle AC-3 (NO) 100000 cycle AC-7a (NO) 150000 cycle AC-7b (NO) 100000 cycle Durabilidad mecánica:1000000 cycle Número de polos:4 Número de contactos auxiliares NC:0 Número de contactos auxiliares NO:0 Número de contactos principales NC:0 Número de contactos principales NO:4 Anchura en número de espacios modulares:3 Grado de contaminación:3 Normas: IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 61095 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |  | Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC | 0 | 0
BG48-AR01 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F Tipo de disyuntor a asociar:Power Distribution Capacidad de conexión del circuito principal:Busbar 45.5 ... 80 mm² Tipo actual:AC/DC Durabilidad eléctrica:120 cycles per hour 8000 cycle Durabilidad mecánica:240 cycles per hour 25000 cycle Número de polos:4 Hora de apertura:CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms Orden múltiple:1 piece Pérdida de potencia:at Rated Operating Conditions per Pole 15 W Tipo de producto principal:SACE Tmax XT Nombre del producto:Moulded Case Circuit Breaker Tipo de producto:Automatic Circuit Breaker Corriente nominal (In):160 A Frecuencia nominal (f):50 / 60 Hz Tensión nominal (Ur):690 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):8 kV Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):1600 A Tensión nominal de aislamiento (Ui):800 V Tensión nominal de operación:690 V AC 500 V DC Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 15 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Corriente nominal ininterrumpida (Iu):160 A Destornillador recomendado:Main Circuit M6 Liberar:TMD Tipo de desbloqueo:TM Fecha de RoHS:NA Rango de ajuste:112...160 A Nivel de rendimiento de cortocircuito:B Normas:IEC Subtipo:XT1 Tipo de conexión del terminal:Front Tipo de terminal:Bolt Par de apriete:6 N·m Versión:F |  | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F | 0 | 0
BG48-AR02 | u | Relé apertura SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC |  | Relé apertura SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC | 0 | 0
BG48-AR03 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F Tipo de disyuntor a asociar:Power Distribution Capacidad de conexión del circuito principal:Busbar 45.5 ... 80 mm² Tipo actual:AC/DC Durabilidad eléctrica:120 cycles per hour 8000 cycle Durabilidad mecánica:240 cycles per hour 25000 cycle Número de polos:4 Hora de apertura:CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms Orden múltiple:1 piece Pérdida de potencia:at Rated Operating Conditions per Pole 7 W Tipo de producto principal:SACE Tmax XT Nombre del producto:Moulded Case Circuit Breaker Tipo de producto:Automatic Circuit Breaker Corriente nominal (In):100 A Frecuencia nominal (f):50 / 60 Hz Tensión nominal (Ur):690 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):8 kV Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):1000 A Tensión nominal de aislamiento (Ui):800 V Tensión nominal de operación:690 V AC 500 V DC Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 15 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Corriente nominal ininterrumpida (Iu):160 A Destornillador recomendado:Main Circuit M6 Liberar:TMD Tipo de desbloqueo:TM Rango de ajuste:70...100 A Nivel de rendimiento de cortocircuito:B Normas:IEC Subtipo:XT1 Tipo de conexión del terminal:Front Tipo de terminal:Bolt Par de apriete:6 N·m Versión:F |  | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.1XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F | 0 | 0
BG48-AR04 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F Tipo de disyuntor a asociar:Power Distribution Capacidad de conexión del circuito principal:Busbar 45.5 ... 80 mm² Tipo actual:AC/DC Durabilidad eléctrica: 120 cycles per hour 8000 cycle Durabilidad mecánica: 240 cycles per hour 25000 cycle Número de polos:4 Hora de apertura:CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms Orden múltiple:1 piece Pérdida de potencia:at Rated Operating Conditions per Pole 4.3 W Tipo de producto principal:SACE Tmax XT Nombre del producto:Moulded Case Circuit Breaker Tipo de producto:Automatic Circuit Breaker Corriente nominal (In):63 A Frecuencia nominal (f):50 / 60 Hz Tensión nominal (Ur):690 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):8 kV Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):630 A Tensión nominal de aislamiento (Ui):800 V Tensión nominal de operación:690 V AC 500 V DC Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics): (220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu): (220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 15 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA Corriente nominal ininterrumpida (Iu):160 A Destornillador recomendado:Main Circuit M6 Liberar:TMD Tipo de desbloqueo:TM Rango de ajuste:44.1...63 A Nivel de rendimiento de cortocircuito:B Normas:IEC Subtipo:XT1 Tipo de conexión del terminal:Front Tipo de terminal:Bolt Par de apriete:6 N·m |  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F | 0 | 0
BG49-AR01 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic S202-C10 2p 10A C 10kA Standards:IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 Tripping Characteristic:C Rated Operational Voltage: acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V acc. to IEC 60947-2 440 V AC Operational Voltage: Maximum (Incl. Tolerance) 125 V DC Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC Rated Insulation Voltage (Ui):acc. to IEC/EN 60664-1 440 V Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV Dielectric Test Voltage:50/60 Hz, 1 min: 2 kV Input Voltage Type:AC/DC Rated Current (In):10 A Rated Short-Circuit Capacity:(AC) 6 kA (DC) 6 kA (400 V AC) 6 kA (400 V) 6 kA Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Icu): 125 V DC) 10 kA (230 V AC) 20 kA (400 V AC) 10 kA (440 V AC) 10 kA (48 V DC) 20 kA (230 V) 20 kA (400 V) 10 kA Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc): (230 V) 20 kA (400 V) 20 kA Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics): (230 V AC) 15 kA (400 V AC) 7.5 kA (440 V AC) 7.5 kA Frequency (f):50 Hz Rated Frequency (f):50 / 60 Hz 50 ... 60 Hz Power Loss:4.2 W at Rated Operating Conditions per Pole 2.1 W Power Supply Connection:Arbitrary Contact Position Indication:Red ON / Green OFF Energy Limiting Class:3 Electrical Endurance:20000 AC cycle Mechanical Endurance:20000 cycle Number of Protected Poles:2 Number of Poles:2 Overvoltage Category:III Tightening Torque:2.8 N·m Mounting Type:DIN-Rail Screw Terminal Type:Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal Actuator Marking:I / O Actuator Material:Insulation Group II, Black, Sealable Housing Material:Insulation Group II, RAL 7035 Mounting on DIN Rail:TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 Mounting Position:any Recommended Screw Driver:Pozidriv 2 Accessories Available:Yes Technical Information:S202-C10 Connecting Capacity:Busbar 10 / 10 mm² Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm² Flexible 0.75 ... 25 mm² Rigid 0.75 ... 35 mm² Rigid 0.75 ... 35 mm² Stranded 0.75 ... 35 mm² Installation Size:acc. to DIN 43880 1 Wire Stripping Length:12.5 mm Terminal Type:Screw Terminals |  | Interruptor automàtic magnetotèrmic S202-C10 2p 10A C 10kA | 0 | 0
BG49-AR02 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic S202-C16 2p 16A C 10kA Normas: CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 Característica de tropiezo:C Tensión nominal de operación: acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V acc. to IEC 60947-2 400 V AC Tensión operativa: Maximum (Incl. Tolerance) 125 V DC Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC Tensión nominal de aislamiento (Ui):acc. to IEC/EN 60664-1 440 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp): 4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV Tensión de prueba dieléctrica:50/60 Hz, 1 min: 2 kV Tipo de tensión de entrada:AC/DC Corriente nominal (In):16 A Capacidad nominal de cortocircuito: (AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (400 V AC) 25 kA (400 V) 25 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu): (230 V AC) 25 kA (400 V AC) 25 kA (400 V) 25 kA Corriente nominal de cortocircuito condicional (Inc): (230 V) 25 kA (400 V) 40 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics): (400 V AC) 12.5 kA Frecuencia nominal (f):50 / 60 Hz 50 ... 60 Hz Pérdida de potencia:5 W at Rated Operating Conditions per Pole 2.5 W Conexión de la fuente de alimentación:Arbitrary Indicación de la posición del contacto:Red ON / Green OFF Clase de limitación de energía:3 Resistencia eléctrica:20000 AC cycle Resistencia mecánica:20000 cycle Número de postes protegidos:2 Número de polos:2 Categoría de sobretensión:III Par de apriete:2.8 N·m Tipo de terminal de tornillo:Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal Marcado del actuador:I / O Material del actuador:Insulation Group II, Black, Sealable Material de la carcasa:Insulation Group II, RAL 7035 Montaje en contactores: TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 Posición de montaje:any Destornillador recomendado:Pozidriv 2 Accesorios disponibles:Yes Capacidad de conexión: Busbar 10 / 10 mm² Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm² Flexible 0.75 ... 16 mm² Rigid 0.75 ... 25 mm² Stranded 0.75 ... 25 mm² Tamaño de la instalación:acc. to DIN 43880 1 Tipo de terminal:Screw Terminals |  | Interruptor automàtic magnetotèrmic S202-C16 2p 16A C 10kA | 0 | 0
BG49-AR03 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic S204-C16 4p 16A C 10kA Standards: IEC/EN 60898-1 CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077 Tripping Characteristic:C Rated Operational Voltage: acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V acc. to IEC 60947-2 440 V AC Operational Voltage: Maximum (Incl. Tolerance) 125 V DC Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC Rated Insulation Voltage (Ui):acc. to IEC/EN 60664-1 440 V Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV Dielectric Test Voltage:50/60 Hz, 1 min: 2 kV Input Voltage Type:AC/DC Rated Current (In):16 A Rated Short-Circuit Capacity: (AC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (400 V AC) 10 kA (400 V) 10 kA Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Icu): (230 V AC) 25 kA (400 V AC) 15 kA (440 V AC) 15 kA (230 V) 25 kA (400 V) 15 kA Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc): (230 V) 15 kA (400 V) 25 kA Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics):(230 V AC) 7.5 kA Frequency (f):50 Hz Rated Frequency (f): 50 / 60 Hz 50 ... 60 Hz Power Loss:10 W at Rated Operating Conditions per Pole 2.5 W Power Supply Connection:Arbitrary Contact Position Indication:Red ON / Green OFF Energy Limiting Class:3 Electrical Endurance:20000 AC cycle Mechanical Endurance:20000 cycle Number of Protected Poles:4 Number of Poles:4 Overvoltage Category:III Tightening Torque:2.8 N·m Screw Terminal Type:Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal Actuator Marking:I / O Actuator Material:Insulation Group II, Black, Sealable Housing Material:Insulation Group II, RAL 7035 Mounting on DIN Rail:TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 Mounting Position:any Recommended Screw Driver:Pozidriv 2 Accessories Available:Yes Connecting Capacity: Busbar 10 / 10 mm² Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm² Flexible 0.75 ... 25 mm² Flexible 0.75 ... 25 mm² Rigid 0.75 ... 35 mm² Rigid 0.75 ... 35 mm² Stranded 0.75 ... 35 mm² Installation Size:acc. to DIN 43880 1 Terminal Type:Screw Terminals |  | Interruptor automàtic magnetotèrmic S204-C16 4p 16A C 10kA | 0 | 0
BG4F-AR01 | u | Protector per a sobretensions transitòries, OVR T2 3N 40-275 P QS 4p Normas:IEC 61643-11 / EN 61643-11 Tipo de sistema de distribución de baja tensión:TT TN-S Adecuado para:To protect the systems against the transient overvoltage (lightning) Tensión nominal (Ur):230 V AC Tensión nominal de CA del sistema (Uo):230 / 400 V Tensión nominal DC:350 V Nivel de protección de la tensión ( Up):1.5 kV (L-N) 1.25 kV (N-PE) 1.4 kV Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc):(L-PE) 275 V Valor de prueba de sobretensión temporal (UT):(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):100 kA Corriente de descarga:Nominal (8 / 20 µs) 20 kA I (max, 8 / 20 µs) 20 kA Corriente de Impulso:I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA Cortocircuito soportado Icc:100 kA Pérdida de potencia:29 mW Clase de arrestador:II Número de postes protegidos:4 Número de polos:4 Número de conductores:4 Posición de los terminales de neutro:Right Norma de transmisión:Optic Versión:Plug-in Tipo de montaje:DIN-Rail Tipo de producto:QS Opciones proporcionadas:Residential, commercial building. Carga del circuito auxiliar:Minimum - Maximum - Función de mantenimiento preventivo:No Indicador de estado:Yes Tamaño del fusible:4 modular spacing |  | Protector per a sobretensions transitòries, OVR T2 3N 40-275 P QS 4p | 0 | 0
BG4H-AR01 | u | Relé diferencial per WG RGU-10 ALIMENTACIÓN EN ALTERNA Consumo 6 VA Frecuencia 50/60 Hz Tensión nominal 110 - 230 V~ (± 20 %) NORMAS Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) 2000 Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación CAT III 300V ca, IEC 61010 Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento Protección contra descargas eléctricas por doble aislamiento clase II (CEI 61010) Normas IEC 61008.1, IEC62020, IEC60947-2 Anexo M, IEC 60755 INTERFACE USUARIO Tipo display LCD Retroiluminado SALIDAS DIGITALES DE RELÉ Carga nominal en AC 2500 VA Corriente nominal 6 Aca Tensión nominal 250 Vca Corriente máxima 10 Aca Vida mecánica 10 x 106 PROTECCIÓN DIFERENCIAL Tipo Tipo A ultrainmunizado Sensibilidad (I?n), A 0,03 … 3 / 5-10-30 (Setup) Transformador Externo, serie WG/WGC PROTECCIÓN Tipo de elemento de corte Contactor o Magnetotérmico + bobina de disparo |  | Relé diferencial per WG RGU-10 | 0 | 0
BG4K-AR01 | u | Transformador d'intensitat CT PRO XT 200 Uso del cable:Cable and Horizontal bar Clasificación actual:200 A Corriente primaria nominal (Ipn):200 A Corriente nominal del secundario (Isn):5 A Función de límite de corriente:FS 5 Frecuencia (f):50 ... 60 Hz Potencia de salida aparente:50 V·A Pérdida de potencia:15 W Conexión de salida secundaria:Screw connection Precisión:±1% Número de modelo:Through-feed current converter Número de entradas:Primary 1 Tipo de montaje:Through Primary Sección del cable:18 mm Sección transversal nominal:20 x 10 mm |  | Transformador d'intensitat CT PRO XT 200 | 0 | 0
BG4K-AR02 | u | Transformador diferencial toroidal 25mm WGC 25 ALIMENTACIÓ EN ALTERNA (AÏLLAMENT) Test d'impulsos (kV) 3 kV CIRCUIT DE MESURA DE CORRENT Intensitat dinàmica (Idyn) 2,5 Ith Intensitat permanent tèrmica (Icth) 60 A Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith) 1,8 ca / 1s Relació de transformació 30 / 0,06 A Tensió màxima de servei (Um) 720 V NORMES Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) 2000 Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació CAT III Normes IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 60044-1 PRECISIÓ DE MESURES Precisió 10 … 15% |  | Transformador diferencial toroidal 25mm WGC 25 | 0 | 0
BG4L-AR01 | u | Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA Standards:IEC/EN 61008 UL 1053 Type of Residual Current:A type Rated Voltage (Ur):230 V Rated Operational Voltage:230 V Rated Insulation Voltage (Ui):500 V Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp):4 kV Input Voltage Type:AC Rated Current (In):40 A Rated Residual Current:30 mA Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):10 kA Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics):1 kA Leakage Current Type:A Rated Frequency (f):50 … 60 Hz Power Loss:at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W Power Supply Connection:Arbitrary Electrical Endurance:10000 cycle Number of Poles:2 Operating Characteristic:Instantaneous Mounting Type:DIN-Rail Options Provided:None Accessories Available:Yes Connecting Capacity:Busbar 10 mm² Rigid 25 ... 25 mm² Flexible 25 ... 25 mm² Rated Cross-Section:4 - Multi-Wired 0...25 mm² 1 - Solid-Core 25...25 mm² |  | Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA | 0 | 0
BG4L-AR03 | u | Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA Normas: IEC/EN 61008 UL 1053 Tipo de corriente residual:A type Tensión nominal (Ur):230/400 V Tensión nominal de operación:230 / 400 V AC Tensión nominal de aislamiento (Ui):500 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):4 kV Tipo de tensión de entrada:AC Corriente nominal (In):40 A Corriente residual nominal:300 mA Corriente nominal de cortocircuito condicional (Inc):10 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):1 kA Tipo de corriente de fuga:A Frecuencia nominal (f):50 … 60 Hz Pérdida de potencia:at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W Conexión de la fuente de alimentación:Arbitrary Resistencia eléctrica:10000 cycle Número de polos:4 Características de funcionamiento:Instantaneous Posición de los terminales de neutro:Right Tipo de montaje:DIN-Rail Opciones proporcionadas:None Accesorios disponibles:Yes Capacidad de conexión: Busbar 10 mm² Rigid 25 ... 25 mm² Flexible 25 ... 25 mm² Sección transversal nominal: 4 - Multi-Wired 0...25 mm² 1 - Solid-Core 25...25 mm² |  | Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA | 0 | 0
BG4L-AR04 | u | Interruptor diferencial F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA Normas: IEC/EN 61008 UL 1053 Tipo de corriente residual:A type Tensión nominal (Ur):230 V Tensión nominal de operación:230 V Tensión nominal de aislamiento (Ui):500 V Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):4 kV Tipo de tensión de entrada:AC Corriente nominal (In):40 A Corriente residual nominal:30 mA Corriente nominal de cortocircuito condicional (Inc):10 kA Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):1 kA Tipo de corriente de fuga:A Frecuencia nominal (f):50 … 60 Hz Pérdida de potencia:at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W Conexión de la fuente de alimentación:Arbitrary Resistencia eléctrica:10000 cycle Número de polos:2 Características de funcionamiento:Instantaneous Tipo de montaje:DIN-Rail Opciones proporcionadas:None Accesorios disponibles:Yes Capacidad de conexión: Busbar 10 mm² Rigid 25 ... 25 mm² Flexible 25 ... 25 mm² Sección transversal nominal:4 - Multi-Wired 0...25 mm² 1 - Solid-Core 25...25 mm² |  | Interruptor diferencial F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA | 0 | 0
BG4Q-AR03 | u | Bateria automàtica de condensadors de 40 kVAr del tipus compacte amb composició 5x8 i seqüència 1:2:2. Inclou caixa de protecció dels elements necessaris, regulació i control de cada esglaó de condensadors. Caixa amb apertura frontal mitjançant porta única. Tensió nominal 400V, freqüència 50-60 Hz, ajust automàtic o manual del regulador amb indicació de nombre de sortides, factor de potència inductiu o capacitiu, condicions d'alarma, sobre temperatura, demanda per connectar/desconnectar esglaó del condensador, pèrdues dielèctriques menors a 0,2 W/kVAr, pèrdues total dels condensadors menors a 0,5 W/kVar, pèrdues totals de la bateria automàtica a 400V 50Hz menors a 1,1 W/kVAr. Condensadors secs amb dielèctric autorregulable segons normes IEC 60831-1 i 2. En compliment amb la norma IEC 60439. |  | Bateria condensadors 40 Kvar 1:2:2, 5x8, 400V | 0 | 0
BG52-AR01 | u | Analitzador de xarxes M4M 20 MODBUS Rated Voltage (Ur):3 x 230 (400) V Voltage Range:50 … 400 V Rated Current (In):5 A Maximum 6 A Current Rating:5 A Frequency (f):50 … 60 Hz Power Consumption (@Pcons):10 V·A Accuracy:Active Energy ±0.5% Measuring Instrument Conformity:Domestic Pulse Output Rate:1 … 999999 Model Number:Measurement transformer Number of Poles:3 or 4 Number of Phases:Three-phase Number of Counter Positions:8 Energy Meter Type:Effective Power Blind Power Meter Type:Transformer connected Mounting Type:Front Panel Type of Indicator:Digital I/O Option:2 digital outputs Additional Information:CT (1A, 5A) Communication:Modbus RTU, Bluetooth |  | Analitzador de xarxes M4M 20 MODBUS | 0 | 0
BG52-AR02 | u | Comptador energia. Normas:IEC 62052-11 Función:Electricity meter Subfunción:Silver Tensión nominal (Ur):3x220-240 V Rango de tensión:3x176…276 V Corriente nominal (In):5 A Maximum 65 A Clasificación actual:5 A Frecuencia nominal (f):50 / 60 Hz Consumo de energía (@Pcons):0.721 W Interfaz de comunicación:Modbus RS485 Precisión:Active Energy Class B MID (±1%) Conformidad de los instrumentos de medida:Measurement Instrument Directive (MID) Control de la tarifa del contador:External Clasificación de la tarifa del contador:Multi-Tariff Frecuencia de salida del pulso:1-999999 Número de polos:4 Número de fases:Three-phase Número de posiciones del contador:7 Número de entradas/salidas digitales:2 DI 2 DO Tipo de contador:Direct connected Tipo de montaje:DIN-Rail Tipo de salida de pulsos:Electrical Tipo de indicador:Digital Material del módulo:Polycarbonate in transparent front glass. Glass reinforced polycarbonate in bottom case and upper case. Polycarbonate in terminal cover. E/S opcional:2 digital output, 2 digital input Comunicación:Modbus RTU Capacidad de conexión del circuito principal:1 ... 25 mm² |  | Comptador energia. | 0 | 0
BG61-1OGJ | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar |  | Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar | 1.5683 | 45.4067
BG62-1OI2 | u | Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge |  | Caixa mec.pavim.,plàstic,rect.,p/4 mec.tipus modular,mòd.ample doble | 0 | 0
BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt |  | Caixa mecanismes,p/un element,preu alt | 0.16163 | 3.8519
BG66-1OA0 | u | Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular |  | Bastidor p/c.rectangular,p/mec.mod.,1mòd.,p/fixar a caixa rectangular | -9999999999 | -9999999999
BG69-1NJ2 | u | Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar |  | Commutador doble,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,p/encastar | 0.11122 | 2.4867
BG69-1NJ6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar |  | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,p/encastar | 0.057615 | 1.303
BG69-1NJE | u | Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar |  | Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,p/encastar | 0.057615 | 1.303
BG69-AR01 | u | Commutador OT63F4C Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (Ie): (380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (Ie): (380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A Potencia operativa nominal AC-23A (Pe): (380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW Corriente térmica convencional de aire libre (Ith):T = 40 °C 63 A Corriente térmica convencional (Ithe):Fully Enclosed 63 A Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):8 kV Tensión nominal de aislamiento (Ui):750 V Tensión nominal de operación:750 V Corriente nominal de corta duración Tensión baja (Icw):for 1 s 1 kiloampere rms Pérdida de potencia:2.8 W Grado de contaminación:3 Color del asa:Black Tipo de asa:Handle and shaft not included Posición del cuarto polo:Right Side Tipo de cuarto polo:Switched - Simultaneous Function Mecanismo de funcionamiento de los interruptores:Mechanism on Top of the Switch Distancia entre fases:Standard Posición de los terminales de línea:Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out Modo de funcionamiento:Front operated Normas:UL 98 / IEC60947-3 Tipo de montaje:Base mounting Número de polos:4 Sección del cable:1.5 ... 35 mm² Grado de protección:Front IP20 Tipo de transición:Open |  | Commutador OT63F4C | 0 | 0
BG6D-1OB2 | u | Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt |  | Marc p/adapt.mod-rect.,1mòd.,preu alt | 0.048117 | 1.431
BG6G-1NWZ | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa |  | Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,p/bast./caixa | 0.057615 | 1.303
BG6G-1NYR | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a encastar |  | Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,p/encastar | 0.057615 | 1.303
BG75-AR01 | u | Programador digital DW1 Commutador de temps digital, programació setmanal, un canal Normas: EN 60730-2-7 EN-301 489-17 EN-300 328 EN-62479 EN 50581 Función:Weekly Tensión operativa:195 … 253 V AC Tensión de alimentación:230 V AC Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):Maximum 4 kV Corriente de conmutación máxima:16 A Frecuencia nominal (f):50 ... 60 Hz Potencia máxima de conmutación:4000 V·A Consumo de energía (@Pcons):2 W Pérdida de potencia:2 W Alim. eléctr.:230 V AC Precisión:± 0.5sec/24h Número de canales:1 Número máximo de programas:120 Par de apriete:0.5 N·m Tiempo mínimo de conmutación:1 minute [unit of time] Tipo de contacto:Change-Over (CO) Tipo de contador:Digital Tipo de montaje:DIN-Rail Opciones proporcionadas:With running reserve Composición química de la batería:Lithium Duración de la batería:5 year Tipo de batería:Button Cell Peso de la batería:0.003 kg Número de pilas:1 Capacidad de conexión:Solid 2.5 mm² Capacidad nominal de conmutación:2000 W FluorescentLamps 600 V·A 2000 W 600 V·A 500 W |  | Programador digital DW1 | 0 | 0
BG83-H6J0 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge |  | Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris | 0 | 0
BG83-H6J2 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat |  | Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris | -9999999999 | -9999999999
BG83-H6J01 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge |  | Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris | 0 | 0
BG86-AR01 | u | Sensor de crepuscular, per a muntar superficialment i connectat |  | Sensor crepuscular,sup. | 0 | 0
BGC5-AR00 | u | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) NRT3-5000K del tipo on-line de tecnologia VFI amb doble conversió en línia i correcció del factor de potència (PFC) d'entrada i bypass automàtic, de Sn=5 kVA i Pn=5 kW de potència, tiemps d'autonomia standard de 13 minuts, tepms de recàrrega < 6 h per recuperar el 90% de la capacitat, de tensió d'entrada 230 V (1ph) 100÷280 V; (175÷280 V @100% de càrrega, freqüència 40/70 Hz (50/60 Hz +/-10% autoseleccionable), factor de potència >0.99, THDI <3%, terminals de presa d'entrada, tensió de sortida 230 V (1ph) seleccionable 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.05 Hz en mode de bateria), eficiència fins el 95,5% en mode online, capacitat de sobrecàrrega de fins el 105% de forma continua; 125% x 2 min; 150% x 30 sec, terminals en connexions de sortida, LCD amb menu disponible en 10 idiomes, tamany 178x565x440 mm (LxPxA), de 2U+2U, de 11+39kg, comunicació amb una ranura per a opcions de comunicació, port USB per a gestió del SAI, MODBUS RTU (RS232), RS485 per a BMS de bateries Li-ion, software LOCAL VIEW de supervisió i apagat local del SAI per a Windows, Linux i MAC Osx., format rack 19'', col·locat amb totes les proteccions elèctriques necessaries i materials auxiliars per una correcta instal·lació |  | SAI,5kVA - 13min,PWM,230V/230V,torre/rack 19´´ | 0 | 0
BGD4-AR01 | u | Pont per comprovació de posada a terra de la instal·lació elèctrica formada per pletina i borns de connexió per conductor rodo o conductor pla, amb caixa. |  | Pont de comprovació | 0 | 0
BGD5-06SQ | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard |  | Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd. | 0 | 0
BGW2-093N | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular |  | P.p.accessoris caixa derivació rectang. | 0.21527 | 2.2975
BGW5-0ASZ | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors |  | P.p.accessoris p/bater.conden. | 1.2916 | 13.7852
BGWA-0AKP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x100mm | -9999999999 | -9999999999
BGWA-0AKQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x200mm | -9999999999 | -9999999999
BGWA-0AMZ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x150mm | 0.46151 | 4.8548
BGWA-0ANT | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,100x200mm | 0.46151 | 4.8548
BGWA-0ANV | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,100x400mm | 0.46151 | 4.8548
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC |  | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0 | 0
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus |  | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0.030215 | 0.50666
BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OZ7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=200mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OZJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=100mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1P2A | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=150mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1P2B | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=200mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1P2D | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=400mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus |  | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra |  | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0 | 0
BH11-2LSX | u | Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment |  | Llum.decor. downlight alumini,4 leds,pot.llum 6W,+font d'alimentació,p/col.superf. | -9999999999 | -9999999999
BH11-AI02 | u | Llumenera decorativa tipus plafó decoratiu muntat superficialment a parament vertical o sostre de diàmetre 262 mm, de 12 W, 1253 lm, 3000K amb ´´driver´´ inclòs, pes aproximat 0,8 kg, metàl·lica color exterior blanc texturat RAL 9003 i interior acabat coure, difusor PMMA opal. |  | Llumenera decorativa tipus plafó decoratiu muntat superficialment a parament vertical o sostre de di | 0 | 0
BH20-AEI1 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisme, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de | 0 | 0
BH20-AEI2 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 1740 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 18.6 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de | 0 | 0
BH20-AEI3 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 520mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 3240 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 112 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 19.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 520mm de | 0 | 0
BH20-AEI4 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 620mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprisma, amb fluxe lluminòs 5030 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 43.2 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 620mm de | 0 | 0
BH20-AEO1 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1460 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 94 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 15.6W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 320mm de | 0 | 0
BH20-AEO2 | u | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de diàmetre i 90mm d'alçària, de 3.2 kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 1910 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 102 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 17.1 W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, totalment encastada. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Llumenera circular decorativa encastable, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 420mm de | 0 | 0
BH20-DI01 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mò | 0 | 0
BH20-DI02 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de | 0 | 0
BH20-DI03 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó LED, de dimensions 165mm de diàmetre, altura 2 mm, diàmetre d'encastament 152mm per a un gruix de sostre entre 1 i 20mm, altura d'encastament de 130 mm i altura d'encastament de la lluminària de 35 mm, amb un pes unitari de 0,53kg, per a una vida útil L80/B20 50.000 hores, potencia de referència 5.5 W, flux lumínic 570 lm, temperatura de color ajustable de 3000 K o 4000K, tensió 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz, factor de potencia 0.7, classe de protecció II, coeficient de distorsió armònica total (THD) 50 %, protecció IP 54, resistencia a impactes IK03, marcatge CE, EAC, flexible, amb multifuncions, de carcassa de xapa d'acer revestit a la pols, marc d'alumini revestit al pols, difusor de material sintètic PMMA que no canvia de tonalitat amb el pas del temps, opalí mat, de tecnologia LED backlight i llum homogènia en tot el difusor, totalment apte per a muntatge empotrat de poca alçada lliure i fixació a cel ras mitjançant sistema de molles. Inclou detector de moviement HF connectat a caixa separada, fàcilment ajustavle a través de polsador, temporitzador 5-15 segons mínim, àngle de detecció entre 30 i 150º, i rang d'acció de fins a 10m. |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight led, color blanc, d'alumini i dimensions 145mm de diàmetre | 0 | 0
BH20-DI04 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight led, color negre, d'alumini i dimensions 145mm de diàmetre, 80 mm d'alçada i 0,4kg de pes, per una vida útil L80/B20 50.000hores, tipus de sistema òptic Reflector d'alumini llis, flux lluminòs de 1100 lm, temperatura de color 3000K blanc càlida, eficàcia llumínica 115lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 9,6W de potència, connexió de les lluminaries Balastre electrònic no regulable, tensió elèctrica 220-240V, 50-60 HZ de freqüència i protecció IP54. |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight led, color negre, d'alumini i dimensions 145mm de diàmetre | 0 | 0
BH20-DID1 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mòdul de refrigeració d'alumini injectat, reflector d'alumini anoditzat brillant, amb difusó de protecció, feix mig, àngle de radiació de 23º, multilumen de fluxe lluminòs ajustable en dos nivells, configuració de fàbrica, nivell de flixe lluminòs alt, apte per a muntatge encastat a sostre, amb fixació a sostre mitjançant sistema de molles. Inclòs el convertidor extern amb connector, línia de connexió 250mm, apte per a cablejat de pas amb accessori disponible per separat. Llumenera color blanc tàfic mate (RAL 9016) de diàmetre 91 mm, altura de 2mm, diàmetre d'encasat de 78 mm, gruix de sostre de 1 a 20 mm i altura d'encastament de 95 mm, altura d'empotrament de la llumenera de 95 mm, amb un pes total de 334 grams, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 90, tolerància cromàtica 3 SDCM, vida útil de 50.000h (L90/B50), engranatge de control, convertidor regulable de llum per fases, tensió 220-240V / 50-60Hz, classe de protecció II i tipus de protecció IP44. DALI |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó, de carcassa d'alumini injectat revestit amb pols, mò | 0 | 0
BH20-DID2 | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de fàcil instal·lació gràcies a les aletes d'anclatge incloses en el subministrament. Font de llum led 930 amb altura selecció de binning que garantitza el fluxe emès i la temperatura de color declarada, així com una alta reproducció cromàtica de color i blancs, amb un CRI superior a 90. Alt comfort visual, color blanc, 8W de potencia, 640 lm, CRI 90 i 3000K. DALI |  | Llum decoratiu encastable tipus downlight rodó color blanc, de 60mm de diàmetre i 82mm de altura, de | 0 | 0
BH43-PI01 | u | Projector orientable, cilindric d'alumini, amb superficie pintada pintada verd RAL 6021, giratori 350º i orientable 90º, instal·lació encastada amb marc, apropiada per a gruixos de sostre de 2-25 mm, amb refrigeració passiva dels leds mitjançant una geometria del cos optimitzada, amb teconolgia COB (Chip on Board), per eficiència màxima, sense formació d'ombres, color de llum 3000K, CRI 90 com a mínim, 50.000h de vida útil de funcionament, led energèticament eficients amb alt rendiment de color, característica de difusió precisa amb àngle de projecció de 36º, grau de protecció IP20, CP2 220-240V, inclòs convertidor, no regulable, convertidor extern per a inseció al sostre, cablejat continu, font lluminosa substituible per tècnic autoritzat, IP 20, 1320 lm, 15.9W de potencia, 220-240V, 83 lm/W, diàmetre 45 mm, altura 149 mm, 0.4kg, orifici sostre mínim de 2 mm de gruix i màxim 25mm, i per una profunditat d'encastament de 210 mm. |  | Projector orientable, cilindric d'alumini, amb superficie pintada negre RAL 9005, giratori 350º i or | 0 | 0
BH65-AI01 | u | Lluminària de diàmetre 280mm amb làmpada led i d'emergència amb cos de policarboant blanc, difusor de policarbonat opal de muntatge superficial (sostre o paret), autònoma - 220-240 VAC / 50-60 Hz, de lluminària LED de potencia 12W , 18 W i 24W, tonalitat 3000K - 4000K, i d'emergència de potencia 1 a 3 W, tonalitat 6500K, màxim 24h. |  | Lluminària de diàmetre 280mm amb làmpada led i d'emergència amb cos de policarboant blanc, difusor d | 0 | 0
BH65-AI04 | u | Lluminària plana de muntatge en superficie, amb led, per iluminar superfícies properes a la paret, amb carcassa d'alumini injectat revestit en pols, resistent a la corrosió, visos d'acer inoxidable, difusor de vidre ESG clar, feix de llum asimètric cap avall, amb ajust de toleràncies en els orificis, equip inclòs, born de fins a 1x3x1,5 mm2, per a linia d'alimentació amb diàmetre de com a màxim 13 mm, color de la llumenera alumini metalitzat, de longitud 200mm, amplada 200mm i altura 24 mm, 710 grams de pes, temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50000h (L80/B10), potència de referència 1:10W, fluxe lluminós 190 lm, àngle d'obertura 1 Down: 47º/90º/0º/90º, àngle d'obertura 1 Up: 0º, rendiment lluminós de 19 lm/W, distribució de llum asimètrica, amb alimentació constant de corrent, tensió 100 - 240 V / 50 - 60Hz, classe de protecció I, tipus de protecció IP 65, amb resistència a l'impacte IK09 (10 Joule), marcatge de seguretat signe F i marcatge CE, EAC. |  | Lluminària plana de muntatge en superficie, amb led, per iluminar superfícies properes a la paret, a | 0 | 0
BH65-AR01 | u | Lluminària emergència formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Dues opcions de lent: evacuació i antipànic. El conjunt òptic ´´evacuació´´ permet una interdistància més gran de col·locació entre lluminàries en llocs com passadissos, aconseguint els nivells adequats d'il·luminació en recorreguts d'evacuació. Lluminària amb tecnologia LED, Ø 46mm. Adequat per a muntatge enrasat al sostre tècnic. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: MHBLED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP 43/20; IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd |  | Lluminària emergència formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bate | 0 | 0
BH65-AR02 | u | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret. Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa. Característiques: Funcionament: No Permanent LED Autonomia (h): 1 Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP43 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4 |  | Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb material sintètic | 0 | 0
BH65-AR03 | u | Lluminaria d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED mque s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Un microprocessador intern revisa l'estat de l'aparell i realitza periòdicament tests funcionals i d'autonomia informant sobre el seu estat, mitjançant dos pilots LED que incorpora. Els tests es poden sol·licitar manualment mitjançant una ordre de Telecomandament ON en presència de xarxa. Incorpora bateries de LiFePO4 i electrònica especial dissenyada per suportar ampli rang de temperatures des de -20 º C fins a 50 º C. Inclou una caixa estanca que proporciona protecció a la intempèrie. Característiques: Funcionament: No permanent LED AEX AutoTest Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP66 IK10 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: AutoTest Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: LiFePO4 |  | Lluminaria d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric | 0 | 0
BH65-AR04 | u | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd |  | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric | 0 | 0
BH65-AR05 | u | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada amb policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Característiques: Funcionament: No permanent LED Autonomia (h): 1 Llum en emergència: LED Pilot testimoni de càrrega: LED Grau de protecció: IP42 IK04 Aïllament elèctric: Classe II Dispositiu verificació: No Connexió telecomandament: Si Tipus bateria: NiCd |  | Lluminària d'emergència de cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabric | 0 | 0
BHA0-ES01 | u | Llumenera lineal estanca amb carcassa prima i plana, amb parets laterals de policarbonat gris, resistent a cops, difusor de material sintètic (policarbonat) opalí, resistent a cops, difuosr moldejat per extrusió, amb prisma interior i resistent a la radiació UV. Distribució simètrica, il·luminació homogènia, part de la llum dirigida cap a darrera per il·luminar sostre. Equip encapsulat, integrat i unit amb el difusor i l'element lateral. Instal·lació senzilla mitjançant el tancament roscat d'ambdos extrems. Multilumen de configuració del flux lluminòs en 2 nivells. Configuració ajustada a fàbrica, amb temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24, color gris, de 1369 mm de llargada, 61 mm d'amplada i 50 mm d'alçada. Amb un pes total de 0,83 kg. Temperatura de color 3000K, índex de reproducció cromàtica CRI 80, vida útil de 50.000h (L80), amb engranatge de control, alimentació constant a corrent, tensió 220-240 V, 50-60 Hz de freqüència, classe de protecció II i del tipus IP66, resistentcia a l'impacte de IK08 (5 Joule), marca de certificació ENEC, de seguretat Signe D i marcatge CE i EAC. |  | Llumenera lineal estanca amb carcassa prima i plana, amb parets laterals de policarbonat gris, resis | 0 | 0
BHB1-ASI1 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 300mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 2,7kg, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 2500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 106 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 300mm de diàmetre i 87m | 0 | 0
BHB1-ASI2 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87m | 0 | 0
BHB1-ASI4 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 600mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 7kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 5500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 42,1W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 600mm de diàmetre i 87m | 0 | 0
BHB1-ASI5 | u | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 850mm de diàmetre i 62mm d'alçada, de 10.3 kg de pes, amb llum directe i indirecte, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 10500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 131 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 80.3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència tensio elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera circular suspesa, amb marc de color negre d'alumini, de dimensions 850mm de diàmetre i 62m | 0 | 0
BHB1-ASS2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de dimensions 400mm de diàmetre i 87mm d'alçada, de 3,4kg de pes, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor opal, amb fluxe lluminòs 3500 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 116 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 30,2W de potència, connexió de llumenera balast electrònic no regulable multipotència DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 40, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Subministrament i instal·lació de llumenera circular suspesa, amb marc de color blanc d'alumini, de | 0 | 0
BHB1-SI01 | u | Llumenera suspesa tipus esfera de 380mm de diàmetre, de emisió envolvent per aplicació interior, amb font de llum led blanca càlida amb distribució de llum difosa composta d'un led de sostre amb CCT de 3000K i un CRI80, amb flux lluminós de la font de 1930 lm, amb una eficàcia lluminosa nominal de 148,5 lm/W. El cos del dispositiu està fabricat en PC i presenta un acabat blanc, el difusor de sostre de PE, el marc de muntatge està fet de PC, amb un acabat blanc. El grau de protecció de ingrés és IP20, amb un pes total de 2.1 kg. La potència total és de 15W. El dispositiu complert pot muntar-se al sostre i té una classe de protecció I, segons norma EN-60598-1. |  | Llumenera suspesa tipus esfera de 380mm de diàmetre, de emisió envolvent per aplicació interior, amb | 0 | 0
BHB1-SI02 | u | Llumenera suspesa de llum directa de 2400mm de diàmetre, secció 35x35 mm, de color negre, 130W-24V, 3000K, inclòs set de cablejat de suspensió, set interconnexió, transformadors 150 W-24V, regulables DALI i taxa ECO-RAEE inclosa (0.48€). Lluminària subministrada en dos trams de 180º que s'uniràn al voltant d'un pilar. |  | Llumenera suspesa de llum directa de 2400mm de diàmetre, secció 35x35 mm, de color negre, 130W-24V, | 0 | 0
BHB1-SI2B | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 847mm x 57 mm x 60 mm, de 2.3 kg de pes, amb una vida útil L90/B50 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismatic, amb fluxe lluminòs 1950 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 105 lm/W, índex de reproducció cromàtica 90, 21,9W de potència, connexió de llumenera balast electrònic, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 2805mm x 37 mm x 60 mm, de 3.5 kg d | 0 | 0
BHB1-SI3A | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 2244mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 4090 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 50W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 2244mm x 47 mm x 59 mm, amb una vid | 0 | 0
BHB1-SI6A | u | Llumenera linial suspesa de color alumini, feta d'alumini, de dimensions 1403mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic difusor microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2560 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 31,3W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. Inclou tapes plàstiques inicials i finals de color negre, unions intermitges, suspensions de 2000mm, cable d'alimentació 5x0,75 2000mm, florons negres 80x80x32mm, etc i tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge. |  | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 1403mm x 47 mm x 59 mm, amb una vid | 0 | 0
BHB1-SI7A | u | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 1122mm x 47 mm x 59 mm, amb una vida útil L80/B20 50.000h, tipus de sistema óptic microprismàtic, amb fluxe lluminòs 2050 lm, temperatura de color 3000k blanc càlid, eficàcia llumínica 82 lm/W, índex de reproducció cromàtica 80, 25W de potència, connexió de llumenera balast electrònic DALI, tensió elèctrica 220-240 V, freqüència 50-60 Hz, IP 20, amb susepensors a sostre i a través de cel ras si es dona el cas. |  | Llumenera linial suspesa de color negre d'alumini, de dimensions 1122mm x 47 mm x 59 mm, amb una vid | 0 | 0
BHB1-TI01 | u | Tira led flexible de 25,7 ml en total, perfil amb difusor opal, tapes i 2 drivers 150W/24V. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Tira led flexible de 25,7 ml en total, perfil amb difusor opal, tapes i 2 drivers 150W/24V. Inclou t | 0 | 0
BHB1-TI03 | u | Tira led flexible de 1,4 m, perfil amb difusor opal, tapes i driver 100W/24V, armari hall. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Tira led 1,4m | 0 | 0
BHBI-TI02 | u | Tira led de 9 m, flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver DALI 150W/24V, perimetral jardinera. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Tira led de 9 m, flexible perfil amb difusor opal, tapes i driver DALI 150W/24V, perimetral jardiner | 0 | 0
BHG0-CONT | u | Sistema de control de regulació lluminàries, inclòs node, font d'alimentació per a bus, pulsador inhalàmbric, 4 escenes i programació. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada i en correcte funcionament. |  | Sistema de control de regulació lluminàries, inclòs node, font d'alimentació per a bus, pulsador inh | 0 | 0
BHT1AR01 | u | Botonera |  | Botonera | 0 | 0
BHV1-H6XO | u | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge |  | Sensor nivell il.luminació interior+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris | -9999999999 | -9999999999
BJ115-0QES | u | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior |  | Lavabo mural/recolzar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup. | 24.7616 | 488.5255
BJ115-SA02 | u | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, de color blanc i preu superior, de dimensions 640x550x165mm |  | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, de color blanc i preu superior, de dimensions 640 | 0 | 0
BJ11C-0Q61 | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc, infantil |  | Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,blanc,infantil | 11.0694 | 211.2756
BJ11C-0Q7G | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà |  | Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc,preu mitjà | 47.2649 | 935.258
BJ11C-0QBB | u | Inodor adaptat per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà |  | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzonta | 0 | 0
BJ11H-SA65 | u | Cisterna alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L per a inodor infantil. |  | Cisterna alta de plàstic per a inodor infantil | 0 | 0
BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques |  | Pasta segell.enll. | 2.7662 | 51.5622
BJ183-0PFF | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar |  | Aigüera planx.ac.inox.,pica circ.,de 50 a 60cm,brillant,ampl.<50cm,preu sup.,p/encastar | 19.2233 | 229.1014
BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions |  | Abocador porcell. esmal.,aliment.integ.,blanc,preu alt,+fix. | 22.884 | 453.7095
BJ18B-H59L | u | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt |  | Reixa/protector aboca.porcel. vitrif.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BJ1Z0-1J2C | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m |  | Estruc.suport lavabo mural p/envà lleuger,h=1,2m,a=0.45 a 0.6m | 20.7738 | 221.7113
BJ21B-0R7T | u | Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ |  | Aixeta tempor.safareig.,cromat,preu mitjà,1/2´´ | 4.658 | 82.1846
BJ21C-0R8F | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ |  | Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cromat,preu mitjà1/2´´ | 1.6202 | 28.5859
BJ21C-SA11 | u | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min. |  | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cr | 0 | 0
BJ2C-0R9F | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ |  | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo | 0 | 0
BJ2Z2-0RHB | u | Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ |  | Enllaç mural,sortida1/2´´,cromat,preu sup.,entrada1/2´´ | 0.35441 | 6.2532
BJ2Z3-0RKW | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ |  | Maniguet flex.,malla met.,preu sup.,2 unions 1/2´´ | 1.1048 | 23.7318
BJ32-0RM1 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC |  | Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1´´1/4,enllaç D=40mm,connect.sifó/ramal | 0.74933 | 13.221
BJ3E-0RN8 | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal |  | Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1´´1/4,enllaç D=30mm,p/connectar ramal | 0.74933 | 13.221
BJ4Z-CACH | u | Contenidor higènic femení, amb capacitat de 6L, amb tapa cega d'acer inoxidable d'accionament mitjançant pedal i maneta auxiliar, cos del contenidor de plàstic de polipropilé de color blanc, amb mides aproximades 203x256x98 mm. |  | Contenidor higènic femení, amb capacitat de 6L, amb tapa cega d'acer inoxidable d'accionament mitjan | 0 | 0
BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable |  | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. |  | Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària |  | Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm | -9999999999 | -9999999999
BJ4Z-SA04 | u | Dispensador adossat de tovalloles de paper per a eixugamans, d'acer inoxidable acabat mate, de dimensions 290 x 310 x 190 mm i amb capacitat per a 450 unitats. |  | Dispensador adossat de tovalloles de paper per a eixugamans, d'acer inoxidable acabat mate, de dimen | 0 | 0
BJ4Z-SACA | u | Paperera d'acer inoxidable acabat mate, per a residus amb una capacitat entre 20-30 litres. |  | Paperera d'acer per a residus capacitat entre 20-30 litres | 0 | 0
BJ4Z-SAMC | u | Subministrament i col·locació de moble canviador de nadons, fabricat amb polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304, acabat negre mate, amb additius antibacterià i ionitzador incorporat per eliminar virus i bactèries, de 860mm de llargària, 570mm d'amplària i 480mm d'alçada obert, amb mecanisme per a plegar i quedar totalment alineat a parament vertical, de fixació mural. Inclou cinturó de seguretat ajustable de nylón i tancament de fixació ràpida. Element canviador amb certificat segons normes EN 12221-1 i EN 12221-2 que certifica que suporta 50 kg de càrrega. |  | Moble canviador de nadons per a lavabo, de 75 a 110 cm de llargària, tipus recolzat a terra, amb 3 c | 0 | 0
BJ60-FFV2 | u | Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de 6 bar, de cabal 1,8 m3/h, de diàmetre 3/4´´ |  | Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,D=3/4´´ | 39.5514 | 780.9447
BLV0-SA07 | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de plataforma elevadora d'arrossegament amb embarcament simple per a minusvàlids, de 1000x800mm de dimensions de plataforma, amb estructura autoportant, guia mural amb un recorregut de fins a 8 metres, amplada de 1100mm, dues parades, alimentació monofàsica de 0,75-1,5 kW a 220V-AC, 50Hz, càrrega útil de fins a 250 kg màxim, velocitat d'elevació 0,10 m/seg, guia i sistema de tracció de pinyó de cremallera. Inclou alarma d'emergència, barreres fotoelèctriques, baixada automàtica a nivell inferior en cas de tall elèctric, paracaigues automàtic i llum d'emergència. Acabats a escollir per la propietat. Inclou tots els materials, guies, elements, fixacions, mecanismes, connexions, etc... |  | Aparell elevador elèctric d'arrossegament amb embarcament simple, amb plataforma elevadora per a min | 0 | 0
BM13-0SX8 | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 |  | Detector CO+base superfície,s/UNE 23300 | -9999999999 | -9999999999
BM33-0T40 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | 14.2868 | 245.1956
BM33-0T4U | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | -9999999999 | -9999999999
BM33-0T401 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BMP1-AR03 | u | Alimentador compacte 6 moduls DIN: Font d'alimentació amb adaptador de vídeo integrat per a petits sistemes de vídeo de 2 fils (intercom). Alimentació 230 Vac 50-60 Hz. En la sortida subministra 27 Vdc en baixa tensió contínua, amb un corrent màxim de 600 dt. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Alimentador compacte 6 moduls DIN | 0 | 0
BMP1-AR04 | u | Relé actuador per a sistema 2 fils. Per a l'encesa de llums, el desbloqueig de panys de portes, control d'altres dispositius des dels videoporters i repetició de crides mitjançant timbres. El dispositiu ha d'estar configurat. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Rele digital servei auxiliar 2 DIN | 0 | 0
BMP1-AR05 | u | Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°1. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°2. Configuradors - Lote de 10 configuradors - N.°9. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | configuradors num. 1 - 2 - 9 | 0 | 0
BMP1-AR06 | u | Mòdul d'àudio/vídeo per a sistemes de vídeo en color de 2 FILS. Amb càmera Color amb sensor de 1/3” i Leds blancs per a la il·luminació del camp de filmació. Inclou frontal mòldul àudio/vídeo amb 1 polsador 1 columna, caixa per empotrar i suport. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Mòdul d'àudio/vídeo | 0 | 0
BMP1-AR07 | u | Monitor 2 fils mans lliures amb pantalla a color de 5”. Amb 2 botons físics per a: resposta i fi de comunicació i 3 botons tàctils per a: obertura del pany, activar placa exterior/visió cíclica de càmeres i una acció ràpida. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Monitor mans lliures Classe 100 bàsic 2 fils | 0 | 0
BMP1-AR08 | u | Pany elèctric. monitorada .pestell ajust. 12 VCC compost de: - Pany simètric i reversible, compacte, pestell regulable - Inclou xapa armadura curta T1 i varistor - Contacte de monitoratge d'estat - Portes d'obertura tant dreta com esquerra - Alimentació 12Vcc 200mA - Dimensions 75x20,5x28mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Pany estàndard elèctric | 0 | 0
BMP1-AR09 | u | Lector teclat Pin: - 3 Leds d'estat - Funció d'adaptació automàtica d'antena, també en metall - Brunzidor integrat - IP65 - Alimentació 12VCC, consum en espera <40 dt. - Dimensions 80,4 x 80x4 x 13,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Lector teclat Pin | 0 | 0
BMP1-AR10 | u | Polsador Mosaic EasyLed - 2 mòduls - 6 A - Blanc, Inclou: Placa Mosaic de 2 mòduls. Color blanc. Placa per a cobrir mecanismes Mosaic de 2 mòduls. Dimensions: 82x82x8,5mm. Color blanc.Suport Mosaic - fixació amb cargols - 1 lloc - 2 mòduls Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Polsador Mosaic EasyLed - 2 mòduls - 6 A - Blanc | 0 | 0
BMP1-AR11 | u | Blocs de trucada Mosaic - Mòduls de 6 direccions - Permeten compondre taules de crida segons les necessitats - 6 mòduls - Amb alimentació incorporada - 127/230 V~ - 50/60 Hz. Inclou: Suport Mosaic - fixació amb cargols - muntatge horitzontal/vertical - 3 llocs - 6/8 mòdul, Placa Mosaic - 6 mòduls - Horitzontal - Blanc antibacterià Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Bloc de trucada Mosaic - Mòduls de 6 direccions | 0 | 0
BMP1-AR12 | u | Panell intrusió compost dels següents elements: Panell d'Alarma: - 12 Zones i 1 sortida en placa basi. Ampliable fins a 20 zones mitjançant expansors externs tipus RIO, per 1 bus d'expansió.RS485, o via radio mitjançant expansors tipus Portal RF (fins a 8). - Bus Alta Velocitat Intellibus per a comunicadors (IP i GPRS), o detectors amb cambra (fins a 5, que no ocupen zones conveniconales) - Comunicador telefònic RTB integrat i port USB per a configuració. - 3 particions, 23 usuaris, 500 registres d'esdeveniments, 2 Calendaris disponibles, 5 enllaços. Fins a 4 teclats, funció multiusuari. - Control de acccesos opcional per a 4 lectors amb expansors DCM. - Grau 2. Caixa plàstica mitjana EU Comunicador IP: Comunicador IP bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació TCP/IP encriptat ATS 6 . NIC 10/100 Mbits, Compatible amb Maxpro Cloud. Comunicador GSM/GPRS: Comunicador GSM/GPRS bidireccional per a panells alarma. Protocol de comunicació encriptat ATS 6. Bateria: Bateria 12V 10,5Ah Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Panell d'intrusió | 0 | 0
BMP1-AR13 | u | Consola alfanumerica MK8 per al control de panells d'intrusió. Pantalla LCD retroiluminada blava de dues línies i teclat de mebrana. Incorpora brunzidor i tamper. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Teclat de control | 0 | 0
BMP1-AR14 | u | Mòdul expasio multiplexatge de zones per a Panells d'Intrusió. 8 Entrades / 4 Sortides. Incorpora Font Alimentació Supervisada de 2,75 A i espai per a bateria de suport. Caixa metàl·lica amb tamper. Grandària: 265 x 120 x 50 mm. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Inclou bateria de suport Batería de plom recargable de 12VDC, 1oAh Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Expansor zones amb font d'alimentació | 0 | 0
BMP1-AR15 | u | Detector Magnètic Interior Contacte magnètic Grau 2 per a muntatge en superfice - Normalment tancat (porta tancada) - Distància d'obertura: 20 mm - Dimensions interruptor: 12 x 14 x 64 - Dimensions imant: 12 x 14 x 64 mm - Carcassa plàstica de color blanc - Certificat EN50131-2-6:2009-5 Grau 2 Classe Ambiental II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Detector Magnètic Interior | 0 | 0
BMP1-AR16 | u | Detector Volumètric Interior Detector Doble Tecnologia ANAR+MW - Òptica fressnel de sensibilitat uniforme i cobertura angle 0 i processament DualCore™. -Immunitat a mascotes seleccionable, a la llum blanca, amb doble compensació de temperatura - Rang de cobertura 12 x 17m. - Fàcil instal·lació i configuració, gràcies a: Resistències EOL integrades, test de caminat intel·ligent i sistema de muntatge Connector. - Sota consum 9mA. - Certificat EN50131-2-4 Grau 2 Classe II Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Detector Volumètric Interior | 0 | 0
BMP1-AR17 | u | Sirena interior amb: Dispositiu acústic, compta amb una sirena piezoelèctrica i dos LED d'alta lluminositat, per a indicació acústica i visual. El tipus de so de la sirena, és seleccionable, tant en to continu com altern Disposa de támper anti-manipulació tant en la tapa frontal, com en la carcassa posterior Certificada Grau 3 Classe ambiental II Disseny en perfil baix. Potència de sortida 115dB 1 metre. Indicació lluminós per estrobo de Leds Sota consum so i estrobo 100 dt. 12 VCC. Pot ser instal·lada en tota mena de sistemes de seguretat Mesures 125 x 85 x 37,5 mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Sirena interior acústica-lluminosa | 0 | 0
BMP1-AR18 | u | Sirena exterior amb: Támper de protecció de paret i cobertor frontal Electronica Doble Piezo amb 115 dBA @ 1 m Bateria de suport Ni-MH 7.2V 330 mAh Certificada Grau 2 Les mesures de la base són 140 x 175 x 70 mm Carcasa exterior para Electronica sirena Grau 2 y 3 Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Sirena exterior acústica-lluminosa | 0 | 0
BMP1-AR19 | u | Mòdul expansió Control d'Accessos per a panells d'Intrusió. - 2 Entrades Wiegand per a Lectors d'Accessos estandar. - 2 Entrades d'estat de porta (magnètics) - 2 Entrades de polsador de sortida - 2 Sortides relé maniobra panys. Comunicació pel bus Galaxy. Caixa Plastica, alimentació 12VDC. EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II. Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Mòdul expansió Control d'Accessos | 0 | 0
BMP1-AR22 | u | Detector de trencament de vidre de màxim abast format per: -Detector microfònic de trencament de vidre -Processament de senyal -Abast 7,6 metres lineals -Muntatge en sostre o paret -Immunitat en front a RF 30 V/m de 10 MHz a 1000MHz -Activació de test remotament -Resistència antivandàlica Dimensions 98x62x21,8mm Totalment muntat, connectat i posat en funcionament. |  | Detector trencament vidre màxim abast | 0 | 0
BMS0-1K1T | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0.11936 | 3.5497
BMS0-1K22 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 |  | Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0.11897 | 3.5381
BMY3-0TC0 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors |  | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors |  | P.p.elements especials p/extint. | -9999999999 | -9999999999
BMY3-0TC01 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors |  | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BN34-2L9F | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta |  | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=65mm,PN=16bar,2peces,1.0619 (A216 WCB)/1.4301 (AISI 304),mot | -9999999999 | -9999999999
BN34-2LAD | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta |  | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=65mm,PN=16bar,2peces,EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),motor | -9999999999 | -9999999999
BN38-0XBN | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´1/2´´,preu altPN=25bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H3N0 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=16bar | 0 | 0
BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=16bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-HDRD | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,preu altPN=16bar | 1.4282 | 25.4723
BN38-H3N01 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=16bar | 0 | 0
BN85-HEK8 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN90-0WVE | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt |  | Vàlvula segur.a/palanca+brida,DN=65mm,PN=16bar,CC761S/CC761S,unió CC761S | -9999999999 | -9999999999
BN90-0WVH | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt |  | Vàlvula segur.estanca+brida,DN=65mm,PN=16bar,CC761S/CC761S,unió CC761S | -9999999999 | -9999999999
BNE1-1N4T | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | -9999999999 | -9999999999
BNL1-32UK | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) |  | Bomba línia rot.sec simp. embrid.,DN=65mm,rotor 160mm,PN=10bar,400V,5,5kW,2900rpm,EN-GJL-250 | -9999999999 | -9999999999
BNN2-AR01 | u | Bomba de buidatge submergible en Acer Inoxidable AISI 304 Cos d'impulsió, filtre i carcassa de motor en acer AISI 304, amb impulsor detecnopolímero reforçat amb fibra de vidre, eix del motor en acer AISI 303 i cierremecánico de sèrie: Ceràmica/Carbó/NBR (Opcional: Sic/Sic/FPM ). Cable de 5m amb endoll tipus Schuko.Monofàsica 230V MS: amb regulador magnétic Máxima profunditat d'immersió de 2 m amb cable de 5 m (o 5 m amb cable de 10 m),temperatura màxima del líquid de 50 °C, màxim pas de sòlids de 10 mm.Motor de 2 pols Classe F, d'una potència de 0,25 kW, per a alimentació 230 ±10%-II-50.Condensador i protecció termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats. |  | Bomba de buidatge submergible en Acer Inoxidable AISI 304 | 0 | 0
BNN2-AR02 | u | Bomba de buidatge aigues grises cuina Nombre d'entrades 4 Diàmetre entrades ext. 40 mm Diàmetre ext. d'evacuació 32 mm Altura mínima del plat de dutxa 17 cm Altura d'arrencada 110 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 60 °C de manera intermitent (màx. 5 min) Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 42 dB(A) Identificació i logística Pes brut 6.4 kg |  | Bomba de buidatge aigues grises cuina | 0 | 0
BNN2-AR03 | u | Bomba de buidatge aigues grises abocador Nombre d'entrades 1 Diàmetre entrades ext. 100 mm Diàmetre ext. d'evacuació 22/28/32 mm Altura d'arrencada 95 mm Temperatura màxima de les aigües entrants 35 °C Voltatge - Freqüència 220-240 V - 50-60 Hz Consum del motor 400 W Índex de protecció IP44 Classe elèctrica I Nivell sonor 46 dB(A) |  | Bomba de buidatge aigues grises abocador | 0 | 0
BP31U010 | u | Subministrament i col·locació de bucle d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'escolta assistida. Inclou amplificador de característiques adients a la Sala d'Actes i formació del bucle dintre del cel ras. Inclou accessoris, canalitzacions, conductors, connexions elèctriques,proves i opsta en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Ampetronic o equivalent. |  | Subministrament i col·locació de bucle d'inducció per millorar la qualitat de so dels sistemes d'esc | 0 | 0
BP31-AR01 | u | Subministrament i instal·lació de sistema de llaç inductiu per a persones amb problemes d'audició per a cobrir àrees fins a 200m2. Incloent: -Amplificador amb tres entrades balancejades XLR, dos exclusives per a micròfon i una per a micròfon o entrada de línea seccionable mitjançant un interruptor a la part de darrera. -Micròfon. -Cablejat de coure per a la cobertura de la zona a acondicionar. -Pictogrames indicatius i representatius. Tots els controls seran encastats per evitar l'accés no autoritzat, amb indicadors per al nivell de compressió, sortida de corrent, estat del llaç i alimentació. S'inclou també un connector per connectar uns auriculars per monitoritzar el funcionament del llaç.Tot segons la normativa espanyola UNE-EN60.118-4:2016 i l'estandard internacional IEC 60.118-4:2014 Totalment muntat, cablejat i instal·lat. |  | Sistema de bucle magnètic | 0 | 0
BP41-AR01 | m | Cable transmissió de senyal HDMI 1.4 Video FullHD 28AWG per crimpar o soldar un terminal o connector HDMI en ambdós extrems. Resolucions de 4096 x 2160-24 fps o 3840 x 2160-30 fps, color negre, diàmetre total del cable Ø 7mm. |  | Cable transmissió de senyal HDMI 1.4 Video FullHD 28AWG per crimpar o soldar un terminal o connecto | 0 | 0
BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.0011505 | 0.03175
BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Lszh Cca s1a,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.0011915 | 0.031192
BP47-1A5C | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària |  | Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6 U/UTP,de 3,2 a 7m | -9999999999 | -9999999999
BP47-1A5T | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària |  | Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,de 0,5 a 1,6m | -9999999999 | -9999999999
BP72-AR02 | u | Subministrament i instal·lació de l'electrònica de xarxa, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 2) Switching nivell 2 LAN corporativa: Connectat al router principal MPLS, s’instal·laran els equips LAN per l’accés de tots els serveis de les noves dependències. En el cas d’instal·lació de més d’un SW al mateix rack, aquests han d’incloure el mòdul/cable d’Stack formant una única unitat lògica amb velocitat del bus igual o superior a 10Gbps i amb capacitat per fins a 8 elements. 2.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. LAN corporativa: - Switch PoE+ stackable, segons requeriments IMI - NOTA: Inclou els mòduls stack i totes les llicències perpetues de fabricant per implementar el nivell 2 LAN. Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI |  | Switching nivell 2 LAN corporativa --> Cisco C9200L-24P-4G-E, amb PoE+ stackable amb llicència 3 any | 0 | 0
BP72-AR11 | u | Armari rack Smart Rack Plus 2808 de 19´´ de 33U d'alçada útil, en acer laminat en fred s/UNE36086-91. Porta davantera en vidre de seguretat temperat transparent. Porta posterior cega. Possibilitat d'obertura de portes a dreta o esquerra, ambdues amb pany i clau. Quatre perfils robusts de 19´´, fàcilment regulables en profunditat. Panells laterals desmuntables sense eines amb possibilitat d'instal·lació de panys. Fàcil accés de cablejats mitjançant obertures al sostre i terra. Dissenyat per a la instal·lació de panells de ventilació, sòcol, rodes, peus regulables en alçada i per fàcil muntatge en bateria. Preparat per a la instal·lació d'accessoris normalitzats de 19´´, segons les normes DIN 41494 part 1 i 7, UNE-20539 part 1 i part 2 i IEC 297 part 1 i 2, EIA 310-D. Grau de protecció IP20 IK10. Compleix amb la normativa Rohs. Dimensions Alt x Ample x Fons: 1600x600x800 mm Càrrega estàtica màxima 800 Kg. Pintat al forn amb pintura epoxy en color negre RAL 9005. Certificat CE. Inclou: - 1 ut: Kit 4 rodes amb fre. Kit de 4 rodes giratòries 360º amb dispositiu de fre, i plançó de fixació sobre bastidor. Rodes de bandatge de goma negra, nucli resistent a la corrosió i suport d´acer amb acabat en negre. - 1ut: Panell ventilació Silent 300 m3/h, per a Smart Rack Plus. No ocupa espai a “U” a l'interior del rack. Se subministra totalment muntat i llestos per funcionar i per connectar a xarxa mitjançant cable a xarxa, inclòs. Seguretat de funcionament i autonomia de cada ventilador. Reixeta de protecció inclosa. Grau de protecció: IP 20 - 9 ut: Panell guia cables horitzontal amb 4 lires plàstiques (1U) - 4 ut: Panell buit 19´´ 1U, de 24 ports sense equipar, per a muntatge de connectors Cat. 6A, UTP o STP model Slim. Organitzador de cables posterior, amb connexió a terra de protecció i amb etiqueter - 1 ut: PDU 19´´ 1U regleta elèctrica professional 8 preses schuko amb interruptor. Unitat de distribució d'energia (PDU) Preses Schuko muntada en regleta de 16 ampers que proporciona un voltatge de 100 a 240 V als equips muntats en armaris Rack. - 2 ut: Safata fixa 1U 4 suports (fons 600 mm). Càrrega màxima 20 Kg. - 75 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 0,5 m. - 10 ut: Fuetó d'interconnexió U/FTP, Categoria 6A, ref. 67301 en cable de coure flexible i amb connectors RJ45. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Coberta lliure d'halògens. Longitud: 1 m. - 175 ut: Conncetor de dades RJ45 slim per a cable FTP Categoria 6A femella mod. Mach3 fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 5 ut: Connector de dades RJ49 slim per a cable FTP Categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2. Contactes amb bany d'or de 50 µ´´. Sortida cable 180 º. Muntatge amb eina estàndard 110. - 1 ut: Kit caixa distribuïdora de fibra optica extraible 19'' 1U 24 LC ducplex - 100 ut: Conjunt de fitxació (femella, cargol i volandera). En embalatges de 50 conjunts. - 1ut: Controladora WiFi Unificado Totalment muntat, connectat i posat en funcionament segons requeriments de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de Barcelona. |  | Armari rack de 19´´ de 33U d'alçada útil, en acer laminat en fred s/UNE3 | 0 | 0
BP72-AR14 | u | Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi ciutadà: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI |  | Distribució i cobertura WIFI_ciutada --> AP Cisco AIR-C9120AXE amb llicència de 3 anys | 0 | 0
BP72-AR15 | u | Subministrament i instal·lació de distribució i cobertura WIFI, segons els requeriments IMI (Especificacions IMI per projectes d'edificació pública_v5 amb data abril 2023): 3) Distribució i cobertura WIFI: Totes les àrees amb necessitats de connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides. Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei. Ubicació i connexió dels punts Wifi: Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el manteniment. En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir punts d’accés d’alta densitat. La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte en cas de fallida d’un Switch. 3.1) Material associat: Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips i actualitzar-ho en fase d’obra. Wifi corporativa: - AP Wifi d'alta densitat, menys cobertura i mes usuaris simultanis amb llicència de 3 anys, segons requeriments IMI Inclou tots els elements necessaris per una correcta instal·lació; es considerarà la partida complerta quan es presenti tota la documentació requerida i es tingui l'aprovació per part d'IMI |  | Distribució i cobertura WIFI_corporativa --> AP Wifi Aruba 535 amb llicència 3 anys | 0 | 0
BP75-1AIX | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta metàl·lica amb perforacions amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa |  | Armari peu metàl.+bastid.rack 19´´,42U,2000x600x800mm,2comp./porta metàl.perforada+pany,a/laterals,e | -9999999999 | -9999999999
BP7B-1AH9 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell |  | Connector veu+dades RJ45,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,p/munt.suport/panell | -9999999999 | -9999999999
BP7F-1AGL | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h |  | Mòdul ventil.p/rack 19´´,3 axial,2 U,230V,Q=400m3/h | -9999999999 | -9999999999
BP7G-1AF4 | u | Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes |  | Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19´´,1U,a/org.cables+portaetiq. | -9999999999 | -9999999999
BP7J-34U0 | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar |  | Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar | 0 | 0
BP7J-34UG | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar |  | Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar | -9999999999 | -9999999999
BP7J-34U01 | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar |  | Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar | 0 | 0
BP7K-1O4K | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa |  | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caix | 0.4913 | 8.9242
BP7L-1AG8 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal |  | Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,ambfiltresobretensionsp/armar. rack 19´´,1 U,horitz. | -9999999999 | -9999999999
BP7M-1WQO | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm |  | Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/muntants,100kg,1000mm | -9999999999 | -9999999999
BP7O-1YCS | u | Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets |  | Suport p/1 connect.RJ45/MTRJ/LC duplex,per adaptació s/mec. tipus mod.2mòd.estrets | -9999999999 | -9999999999
BPA1-AR01 | u | Càmera de torreta fixa, amb imatge d'alta qüalitat amb una resolució de 4 MP, alt rendiment amb poca llum amb la tecnologia DarkFighter, tecnologia contra llum de fons forta amb tecnologia WDR de 120 dB, tecnologia de compressió H.265+ eficient, micròfon integrat per a seguretat d'àudio en temps real, resistent a l'aigua i a la pols (IP67). |  | Càmera de torreta fixa, amb imatge d'alta qüalitat amb una resolució de 4 MP, alt rendiment amb poca | 0 | 0
BPA2-AR01 | u | NVR PoE amb entrades de càmeres IP de fins a 4 canals, plug & play amb 4 interfícies d'alimentació per Ethernet (PoE), formats de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264, capacitat de descodificació de fins a 1 canal a 12 MP o 2 canals a 8 MP o 4 canals a 4 MP o 8 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 40 Mbps. |  | NVR PoE amb entrades de càmeres IP de fins a 4 canals, plug & play amb 4 interfícies d'alimentació p | 0 | 0
BPA2-AR02 | u | Disc dur S-ATA de 6TB de capacitat per ampliació de DVRs, específic per a aplicacions de video amb emmagatzematge tipus HDD. Totalment connectat al sistema de gravació. |  | Disc dur S-ATA de 6TB de capacitat per ampliació de DVRs, específic per a aplicacions de video amb e | 0 | 0
BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats |  | Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, cantells bisellats | -9999999999 | -9999999999
BQ53-SE01 | u | Conjunt de moble de recepció E01, amb un desenvolupament en forma de ´´C´´ oberta, llargada de 360 cm, de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, |  | Conjunt de mostrador, amb un desenvolupament en forma de ´´C´´, llargada del mostrador de 360 cm, de | 0 | 0
BQ74-SE02 | u | Moble E02 d'estructura i prestatges baixos de taulell d'aglomerat hidròfug, acabat interior amb melamina i formica exterior color a definir per la Direcció Facultativa, de 70cm d'alçada total, 45 cm de fondària i 150 cm d'amplada, amb dues portes batents de 75cm cada una, d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la D.F., amb tiradors, ferratges, sòcol, prestatges interiors, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. |  | Moble E02 d'estructura i prestatges baixos de taulell d'aglomerat hidròfug, acabat interior amb mela | 0 | 0
BQ74-SE03 | u | Moble E03 d'armari de recepció, de 180 cm d'altura, 150cm d'amplada i 45 cm de profunditat, compost d'estructura i prestatges de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, sense portes batents, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. |  | Moble E03 d'armari de recepció, d'estructura i prestatges de 180cm d'altura total i 40 cm de profund | 0 | 0
BQ74-SE05 | u | E05 Banc amb emmagatzematge compost d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug, acabat exterior amb xapat de fusta de pi natural envernissada i interior amb melamina, amb dues obertures per emmagatzematge amb fulla desmuntableamb obertura per a passador, d'una alçada total de 45 cm aproximadament i forma arrodonida en planta. Inclou tapajunts, ferramentes, manetes d'obertura, mecanismes, elements, remats, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret |  | E05 Banc amb emmagatzematge compost d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug, acabat exterior amb | 0 | 0
BQ74-SE06 | u | E06, d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug acabat exterior amb xapa de fusta de pi envernissada, de desenvolupament longitudinal en L, composat per mòduls baixos, mòduls alts i mòduls columna per nervera integrada. Mòduls de tauler aglomerat, acabat xapat en melamina, prestatges interiors del mateix matetrial que el cos, de color a escollir per la propietat, sobre peus regulables, amb tiradors, ferratges, frontisses i ferramentes de pressió i obertura, cargols d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), sòcol prefabricat en tauler marí d'espessor 19 mm, prestatges interiors, guies, calaixos, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret, tot segons documentació gràfica i detalls de projecte. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  | E06, d'estructura de fusta i aglomerat hidròfug acabat exterior amb xapa de fusta de pi envernissada | 0 | 0
BQ74-SE09 | u | E09 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 155 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret |  | E09 d'armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de | 0 | 0
BQ74-SE10 | u | E10 armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mòdul i 1110 cm d'amplada, de taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb melamina color a definir per la direcció facultativa, amb diferent modulatge interior i prestatges, ferratges, sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret |  | E10 armari estanteria, d'estructura i prestatges de 200cm d'altura total, 40 cm de profunditat de mò | 0 | 0
BQB0-20NP | u | Jardinera de fusta tropical FSC amb oli de 2 components amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0.7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària |  | Jardinera fusta FSC+oli 2 comp.,estruct.perfils acer,quadr.0.7x0,7m,h=0,45m | 16.4161 | 277.173
BQB0-SA60 | u | Jardinera amb autorec, segons descripció de projecte. |  | Jardinera amb autorec, segons descripció de projecte. | 0 | 0
BR38-21CX | t | Còdol de riu, de 75 a 100 mm, subministrat en sacs de 0,8 m3 |  | Còdol riu 75 a 100mm,sacs 0,8m3 | 2.6549 | 51.1173
BR4HG-26BZ | u | Sedum acre en alvèol hortícola de 40 cm3 |  | Sedum acre alvèol hortíc.40cm3 | -9999999999 | -9999999999
BR4HG-26C0 | u | Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3 |  | Sedum sediforme alvèol hortíc.40cm3 | -9999999999 | -9999999999
BR4HG-26C2 | u | Sedum album en alvèol hortícola de 40 cm3 |  | Sedum album alvèol hortíc.40cm3 | -9999999999 | -9999999999
BR4HG-26C3 | u | Sedum dasyphyllum en alvèol hortícola de 40 cm3 |  | Sedum dasyphyllum alvèol hortíc.40cm3 | -9999999999 | -9999999999
BRL1-0TY1 | l | Producte herbicida de contacte |  | Producte herbicida contacte | -9999999999 | -9999999999
BUE7-ESTE | u | Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret. |  | Estació elevadora condensats | 0 | 0
BV2F1-01M1 | u | Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus |  | Comprov.estanquitat unions làmines imperm. | -9999999999 | -9999999999
PN38-EC2I | u | Vàlvula de bola manual de rosca 2 peces |  | Vàlvula de bola manual de rosca 2 peces | 0 | 0
ZDMI-HDMI | ml | Cable HDMI de dades |  | Cable HDMI de dades | 0 | 0
ZDMX-0DMX | ml | Cable DMX d'il·luminació 3 pins |  | Cable DMX d'il·luminació 3 pins | 0 | 0
ZXRL-0XRL | ml | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon. |  | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster, | Projecte Bàsic de la remodelació de l'Aula Màster,
|  |  |  | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC. | a l'edifici DNA3 del Campus Diagonal Nord de la UPC.
|  |  |  | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P. | 2BMFG Arquitectes, S.L.P.
|  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 01 | Treballs previs / Enderrocs i desmuntatges
| N | Titol 3 | 01 | Treballs Previs
01.01.01.001 | L | P127-EKSA | m2 | Bastida tubular metàl·lica fixa, per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Bastida tubular metàl·lica fixa, per a tota la durada dels treballs, formada per bastiments, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i fixacions necessàries. Inclou la realització i aplicació de pla de muntatge, d'ús i de desmuntatges si s'escau, muntatge i desmuntatge, executat per personal amb formació teòrica i pràctica adequada i especifica sobre bastides (procediments de muntatge, possibilitats i limitacions dels elements de bastida, factors que influeixen en el seu muntatge, etc.), transport, parament translúcid de protecció (lones, xarxes mosquiteres) col·locat a tota la cara exterior per evitar caiguda d'objectes, la propagació de pols o la caiguda de líquids, elements de senyalització i de protecció, amortització per a tota la durada dels treballs, protecció del paviment en l'àmbit de la bastida, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Previsió | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bastida Lluernaris |  | 4 | 7.4 |  | 2.7
01.01.01.002 | L | P124-H9AE | u | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2'' | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
Previsió anul·lació |  | 1
01.01.01.003 | L | P124-H9AF | u | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Previsió anul·lació |  | 1
01.01.01.004 | L | P221F-A8IC | m3 | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió
| T | superficie | alçada
jardinera a.m. 1 |  | 1.17 | 4.5
jardinera a.m. 2 |  | 1.17 | 4.5
jardinera sala control |  | 2.13 | 2.3
jardinera espai emmagatzematge |  | 2.08 | 2.3
01.01.01.005 | L | P2R4-VSTV | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades i graves a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades i graves a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
| T | superficie | alçada | esponjament
jardinera a.m. 1 |  | 1.17 | 4.5 | 1.2
jardinera a.m. 2 |  | 1.17 | 4.5 | 1.2
jardinera sala control |  | 2.13 | 3.5 | 1.2
jardinera espai emmagatzematge |  | 2.08 | 2.3 | 1.2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 01 | Treballs previs / Enderrocs i desmuntatges
| N | Titol 3 | 02 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.02.001 | L | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Arrencada portes | C | Unitats
Lavabo |  | 3
Escenari |  | 2
Magatzems |  | 11
Entre sales |  | 12
Entre sales |  | 4
Porta corredissa (1ut) |  | 1
01.01.02.003 | L | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Porta magatzem |  | 1
Porta rampa (darrere escenari) |  | 1
01.01.02.004 | L | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Banys actuals |  |  |  | 2.13 | 2.2
|  |  |  | 2.8 | 2.2
01.01.02.005 | L | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de maó ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'aplacat de maó ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Longitud | Alçada | Unitats
perímetre pilar sencer |  | 3.96 | 4.5 | 3
perímetre pilar parcial |  | 1.66 | 4.5 | 1
|  | 1.71 | 4.5 | 1
|  | 1.54 | 4.5 | 1
perímetre pilar sencer |  | 4.56 | 4.5 | 3
01.01.02.006 | L | P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5-7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc d'envà de ceràmica de 5-7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
envà magatzem |  | 1 | 0.87 |  | 3.35
armari |  | 1 | 1.83 |  | 3.35
descomptar portes |  | -1 | 1.8 |  | 2.1
fusteria |  | 1 | 6.51 |  | 3.35
descomptar portes |  | -2 | 1.8 |  | 2.1
fusteria |  | 3 | 3.76 |  | 3.35
descomptar portes |  | -6 | 1.72 |  | 2.1
fusteria magatzems |  | 1 | 3.38 |  | 3.35
|  | 1 | 3.51 |  | 3.35
descomptar portes |  | -1 | 0.9 |  | 2.1
|  | -2 | 1.75 |  | 2.1
revestiment pilar |  | 1 | 2.2 |  | 2.73
revestiment pilar VIP |  | 1 | 1.12 |  | 2.7
01.01.02.007 | L | P214T-SA21 | m2 | Enderroc d'envà, extradossat, o qualsevol tipus de divisòria o compartimentació vertical de ceràmica, plaques de guix laminat o de qualsevol característica, de fins a 10 cm de gruix, inclosos qualsevol tipus de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc d'envà, extradossat, o qualsevol tipus de divisòria o compartimentació vertical de ceràmica, plaques de guix laminat o de qualsevol característica, de fins a 10 cm de gruix, inclosos qualsevol tipus de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
bany |  | 1 | 2.8 |  | 2.7
descomptar portes |  | -2 | 0.88 |  | 2.1
|  | 1 | 3.73 |  | 2.7
descomptar pas dutxa |  | -1 | 0.5 |  | 2.7
|  | 2 | 1.4 |  | 2.7
descomptar porta |  | -1 | 0.87 |  | 2.1
magatzem |  | 1 | 1.59 |  | 3.35
01.01.02.008 | L | P214T-SA20 | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, inclosos els revestiments de qualsevol tipus que tingui, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, inclosos els revestiments de qualsevol tipus que tingui, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
divisió escenari |  | 1 | 3.75 |  | 3.35
descomptar portes |  | -1 | 1 |  | 2.1
|  | -1 | 0.95 |  | 2.1
divisió escenari-rampa |  | 1 | 1.59 |  | 3.35
descomptar portes |  | -1 | 1 |  | 2.1
magatzem |  | 1 | 3.75 |  | 3.35
descomptar portes |  | -2 | 0.9 |  | 2.1
pas porta magatzem |  | 1 | 0.97 |  | 2.2
01.01.02.009 | L | P21Z2-HGY8 | m | Tall en paret de bloc de morter ciment, de 20 cm de fondària, amb disc de carborúndum | Tall en paret de bloc de morter ciment, de 20 cm de fondària, amb disc de carborúndum
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
pou 1 |  | 2 | 0.77 |  | 2.6
pou 2 |  | 2 | 0.77 |  | 2.6
01.01.02.010 | L | P214R-8GWY | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
paret escenari |  | 1 | 5.41 |  | 3.35
01.01.02.011 | L | P214R-8GX3 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30-45 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30-45 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
escenari |  | 1 | 2.33 |  | 3.35
escenari |  | 1 | 2.23 |  | 3.35
tancament espai |  | 2 | 3.73 |  | 3.35
divisió magatzem |  | 1 | 2.35 |  | 3.35
|  | 1 | 3.65 |  | 3.35
|  | 1 | 2.36 |  | 3.35
entrada wc nou VIP |  | 1 | 1.6 |  | 3.35
01.01.02.013 | L | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó i rampa d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de passamans existents. | Enderroc d'esglaó i rampa d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'arrencada de passamans existents.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Escales existents |  | 4 | 3.74
|  | 3 | 0.85
Rampa existent |  |  | 2.15
01.01.02.014 | L | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Enderroc Cel ras | T
Sala1 |  | 32.62 | 106.38
Sala2 |  | 152.63
Serveis |  | 29
Banys |  | 19.57
Magatzems |  | 11.34 | 10.56
Futura zona VIP |  | 89.13
01.01.02.015 | L | P2143-4RQW | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
sòcol general |  | 1 | 40.63
01.01.02.016 | L | PY05-5CI7 | m | Obertura de regata en paviment, amb mitjans mecànics i tapada amb morter i acabat lliscat amb guix C6 | Obertura de regata en paviment, amb mitjans mecànics i tapada amb morter i acabat lliscat amb guix C6
Butaques |  | 7 | 12
2.3
5.5
2.5
Preses |  | 14
21.5
3
|  | 2 | 2
|  | 1 | 2
|  | 8 | 2
9
6
4
2
1
Percentatge "A origen" |  | 10 | 176.8
01.01.02.017 | L | P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuaris |  | 1
01.01.02.018 | L | P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuaris |  | 1
01.01.02.019 | L | P21GS-4RVJ | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuaris |  | 1
01.01.02.021 | L | P21G0-SA99 | u | Conjunt de treballs de desmuntatge i retirada de les unitats de clima actuals de coberta a una alçada aproximada de 12 m respecte la cota de paviment exterior, així com tots els elements que la composen i la connecten. Inclou tots els treballs manuals, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Conjunt de treballs de desmuntatge i retirada de les unitats de clima actuals de coberta a una alçada aproximada de 12 m respecte la cota de paviment exterior, així com tots els elements que la composen i la connecten. Inclou tots els treballs manuals, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Retirada unitats clima i altres |  | 1
01.01.02.022 | L | P21DB-6PEU | u | Desmuntatge d'elements de protecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització | Desmuntatge d'elements de protecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització
detector |  | 11
extintor |  | 11
01.01.02.023 | L | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat per a formació de rases per l'instal·lació del sanejament dels banys, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs necessaris per tal que la partida quedi totalment realitzada. | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat per a formació de rases per l'instal·lació del sanejament dels banys, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els treballs necessaris per tal que la partida quedi totalment realitzada.
Bany VIP |  | 6.7 | 0.3
Bany general |  | 5.95 | 0.3
Cadires sala |  | 104 | 0.3
Percentatge "A origen" |  | 10 | 35
01.01.02.024 | L | P221D-DZ2Z | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora
Bany VIP |  | 6.7 | 0.3 | 0.3
Bany general |  | 5.95 | 0.3 | 0.3
Cadires Sala |  | 104 | 0.3 | 0.3
Percentatge "A origen" |  | 10 | 10.5
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 02 | Afectacions a tercers
01.02.001 | L | PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Previsió | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Delimitació façana |  | 1 | 44
01.02.002 | L | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de elements existens amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment | Protecció de la pols i la runa de elements existens amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment
|  | 15 | 3
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 03 | Sistema estructural
| N | Titol 3 | 04 | Estructures auxiliars
01.03.04.001 | L | P9QA-ZE05 | m2 | E05 - Tarima autoportant de fusta Estructura i tarima autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Tarima de 30 mm de guix, col·locada a una alçada de 65 cm damunt d'un entramat de costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a terra. Inclou faldó frontal de l'escenari. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | E05 - Tarima autoportant de fusta Estructura i tarima autoportant de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3 (mari), per ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat per revestir, tallat a mida. Tarima de 30 mm de guix, col·locada a una alçada de 65 cm damunt d'un entramat de costelles principals de 30 mm de gruix i costelles secundaries de 20 mm de gruix travades entre elles i fixades mecànicament a terra. Inclou faldó frontal de l'escenari. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
Aula Màster |  | 30.43
Cabina de control |  | 4.42
01.03.04.002 | L | P44C-DP1M | kg | E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 80 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 3 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locats a les següents alçades des de el forjat inferior, 65 cm, 135 cm i 270 cm. Les traves horitzontals col·locades a 135 i 270 cm permetran formar el premarc per rebre la fusteria de la finestra així com les portes. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | E06 - Entramat de perfils tubulars 70.50.3 c/80 cm Estructura auxiliar per rebre tancaments, conformada per: -Muntants verticals de perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 cada 80 cm, amb una alçada total de 445 cm, fixat mecànicament a forjat inferior i superior amb angulars L auxiliars i ... -Travat horitzontal conformat per 3 perfils tubulars de secció rectangular 70.50.3 col·locats a les següents alçades des de el forjat inferior, 65 cm, 135 cm i 270 cm. Les traves horitzontals col·locades a 135 i 270 cm permetran formar el premarc per rebre la fusteria de la finestra així com les portes. Veure compartimentació i acabats interior verticals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
Perfils verticals | T | ud | m | kg/m
O 70.50.3 perfils vert |  | 4 | 4.5 | 5.13
01.03.04.003 | L | P44C-DP1N | kg | E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Els perfils tindran una longitud màxima de 120 cm per poder ubicar els equips per fora del fals sostre i portaran una placa de 100 x100 mm i 2,5mm de gruix per rebre l'equip. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | E07a - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Els perfils tindran una longitud màxima de 120 cm per poder ubicar els equips per fora del fals sostre i portaran una placa de 100 x100 mm i 2,5mm de gruix per rebre l'equip. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
Perfils verticals | T | ud | m | kg/m
O 50.50.3 perfils vert |  | 3 | 1.5 | 5.13
01.03.04.004 | L | P44C-DP1L | kg | E07b - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Estructura en ´´U´´ (140 x 400 x 140 mm) conformade per perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | E07b - Estructura auxiliar per equips d'audivisuals Estructura auxiliar per muntatge d'equips d'audiovisuals, conformada per: Estructura en ´´U´´ (140 x 400 x 140 mm) conformade per perfils tubulars 50.50.3 soldats a plaques metàl·liques de 15x15 cm fixades mecànicament al forjat amb 4 M8. Tot acabat lacat color negre. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Veure proposta d'audiovisuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
Perfils verticals | T | ud | m | kg/m
O 50.50.3 perfils U |  | 3 | 6.8 | 5.13
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
| N | Titol 3 | 01 | Façana
| N | Titol 4 | 02 | Obertures
01.04.01.02.001 | L | PAF3-FA01 | u | FA01 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 90 cm de pas lliure i tres targes fixes, dues laterals i una intermitja de 90 cm cadascuna, per a un buit d'obra aproximat de 651x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | FA01 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 90 cm de pas lliure i tres targes fixes, dues laterals i una intermitja de 90 cm cadascuna, per a un buit d'obra aproximat de 651x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.
FA01 |  | 1
01.04.01.02.002 | L | PAF3-FA02 | u | FA02 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 95 cm de pas lliure situades als extrems i una tarja fixa central de 581 cm amb particions cada 95 cm, per a un buit d'obra aproximat de 977x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | FA02 - Fusteria de façana Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria exterior d'alumini lacat RAL color igual a l'existent en façana, perfilaria amb trencament de pont tèrmic i una secció de 25mm d'alçat vist del marc. Es composa de dues portes de dues fulles batents de 95 cm de pas lliure situades als extrems i una tarja fixa central de 581 cm amb particions cada 95 cm, per a un buit d'obra aproximat de 977x380 cm. Vidres inclosos aïllants de lluna de baixa emissivitat composat d'exterior a interior amb: lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral translúcid classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 12 mm de cambra d'aire d'argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent classe 1 (B) segons UNE-EN 12600, col·locat sobre perfils conformats de neoprè. Tramitància tèrmica del vidre U < 1,3 W/m2k. El conjunt inclou plafons opacs inferiors i superior dins de les targes mòbils i fixes. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la D.F. Aquest mòdul estaran conformat per panells d'alumini a dues cares amb aïllament tèrmic interior, acabat lacat igual RAL que la fusteria. A la part superior de la fusteria, se substituiran alguns mòduls opacs per reixes de ventilació dels equips de clima, acabats lacats en igual RAL. També incloses dins d'aquesta partida de fusteria. Les portes batents disposaran de barra antipànic, segons els requeriments d'evacuació en cas d'incendis i es connectaran a la central d'incendis. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.
FA02 |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
| N | Titol 3 | 02 | Coberta
| N | Titol 4 | 01 | Part massissa
01.04.02.01.001 | L | P6142-57ER | m2 | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 4 | 1.8 |  | 0.4
|  | 4 | 1.35 |  | 0.4
01.04.02.01.002 | L | E4LM1A20 | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Inclou rebaix parcial dels murs per recolzament de la xapa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats 250 mm i una alçària de 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia mínima de 22,22 cm4 i un mòdul resistent mínim de 9,34 cm3, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Inclou rebaix parcial dels murs per recolzament de la xapa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
Jardinera sala control |  | 2 | 1.7
Jardinera magatzem |  | 2.1 | 1.65
01.04.02.01.003 | L | P93E-LVEX | m2 | Llosa de 5 cm de gruix amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Llosa de 5 cm de gruix amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. Classe ciment II / B-p 42,5R. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T |  | m | m | g
jardinera sala de control |  |  | 2.1 | 1.65
jardinera magatzem |  |  | 2 | 1.7
01.04.02.01.004 | L | P3C1-D6WK | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T |  | m | m | g
jardinera sala de control |  |  | 2.1 | 1.65
jardinera magatzem |  |  | 2 | 1.7
01.04.02.01.005 | L | P3C0-3D8G | kg | Connectors entre nova llosa i llosa existent AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resines tipus HILTI RE-500. Disposició: 1 Ø 10 c/40 cm Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Connectors entre nova llosa i llosa existent AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resines tipus HILTI RE-500. Disposició: 1 Ø 10 c/40 cm Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T |  | long | nºjardineres | kg
Connectors sentit llarg |  |  | 3 | 2 | 0.62
Connectors sentit curt |  |  | 2 | 2 | 0.62
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 04 | Sistema Envolvent i acabats exteriors
| N | Titol 3 | 02 | Coberta
| N | Titol 4 | 03 | Acabats
01.04.02.03.001 | L | P811-3EJS | m2 | R05 - Arrebossat esquerdejat vertical exterior Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R05 - Arrebossat esquerdejat vertical exterior Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Mur llarg |  | 4 | 1.9 |  | 0.4
Mur curt |  | 4 | 1.4 |  | 0.4
01.04.02.03.002 | L | P89H-4V7G | m2 | A03a - Pintura plàstica vertical exterior sobre parament existent Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A03a - Pintura plàstica vertical exterior sobre parament existent Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Mur llarg |  | 4 | 1.9 |  | 0.4
Mur curt |  | 4 | 1.4 |  | 0.4
01.04.02.03.003 | L | PR4HG-957Y | u | Plantes vegetals d'exterior Subministrament de Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Plantes vegetals d'exterior Subministrament de Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
sala control |  | 9
magatzem |  | 8
01.04.02.03.004 | L | P750-IJY8 | m2 | Làmina impermeabilitzant de coberta Membrana de gruix 1,8 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport. Inlcou reforços perimetrals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Làmina impermeabilitzant de coberta Membrana de gruix 1,8 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport. Inlcou reforços perimetrals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
Rectangulars |  | 2.1 | 0.4 | 1.65 | 0.4
|  | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.4
|  | 2.1 | 0.4 | 1.65 | 0.4
|  | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.4
Ovals |  | 3.24 | 2 | 2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació i divisòries
01.05.01.01.001 | L | P637-SD09 | m2 | D02 - Envà de ciment reforçat e = 68 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+50+9/400 (40) LM, de 68 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 40 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D02 - Envà de ciment reforçat e = 68 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+50+9/400 (40) LM, de 68 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 50 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 40 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Banys | T
Murs rectes |  |  | 1.56 |  | 2.7
|  |  | 1.56 |  | 2.7
obertura portes |  | -2 | 1.89
|  |  | 0.98 |  | 2.7
|  |  | 0.98 |  | 2.7
|  |  | 3.17 |  | 2.7
|  |  | 3.37 |  | 2.7
Mur corb |  |  | 3.59 |  | 2.7
01.05.01.01.002 | L | P6142-57ER | m2 | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D03 - Envà maó foradat 240x115x50mm Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, arrebossat acabat per pintar. Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Mur obra |  |  | 0.9 |  | 2.2
01.05.01.01.003 | L | P6142-0001 | m2 | D04 - Envà de fusta natural e=26mm Ampit de h=100 cm, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat de 40 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=26 mm. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D04 - Envà de fusta natural e=26mm Ampit de h=100 cm, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, fixat amb un sistema d'adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm a cada costat d'una estructura d'acer galvanitzat de 40 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=26 mm. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aula Master | T
Ampit |  |  | 7.24 |  | 1
01.05.01.01.004 | L | P6142-0002 | m2 | D05 - Envà de fusta + ciment reforçat e=109mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, amb portes, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, installat amb adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm damunt d'un sistema de rastrells verticals de fusta de 10 x 40 mm de gruix, col·locats cada 40 cm a un costat de l'estructura d'acer galvanitzat de 70 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), a l'altre cara una doble placa de ciment reforçat amb fibres naturals e=9 mm de gruix, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=109 mm. Portes dobles de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=20 mm de gruix amb sistema d'obertura de frontissa porta abatible. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D05 - Envà de fusta + ciment reforçat e=109mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, amb portes, format per un taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=8 mm de gruix, installat amb adhesiu Sika Aktivator 205 e=3 mm damunt d'un sistema de rastrells verticals de fusta de 10 x 40 mm de gruix, col·locats cada 40 cm a un costat de l'estructura d'acer galvanitzat de 70 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals), separats entre eixos 400mm i canals (elements horitzontals), a l'altre cara una doble placa de ciment reforçat amb fibres naturals e=9 mm de gruix, donant un ample total d'envà acabat de gruix e=109 mm. Portes dobles de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema e=20 mm de gruix amb sistema d'obertura de frontissa porta abatible. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
Mur armari |  |  | 13.1 |  | 3.5
6 portes armaris |  | -6 | 1.8 |  | 2.7
01.05.01.01.005 | L | P637-SD02 | m2 | D01 - Envà de ciment reforçat e = 106 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+9+70+9+9/400 (40) LM, de 106 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 70 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | D01 - Envà de ciment reforçat e = 106 mm Envà de 4,50m maxims d'alçada, format per doble placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor a cada costat, 9+9+70+9+9/400 (40) LM, de 106 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, a la que es cargolen dues plaques a ambdos costats, amb ànima amb llana de roca de 70 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,26 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix autoadhesiva (al perímetre) i banda adhesiva de cautxú d'1mm entre l'estructura d'acer galvanitzat i les plaques; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. Envà garantirà EI-120. Aïllament acústic del conjunt de 56 dB (-3; -9), 53 dBa. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, així com elements complementaris per a la seva fixació o combinació amb bastiments tubulars de reforç estructural (no inclosos en aquesta partida). Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) segons EuroGypsum per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
Murs RF |  |  | 4 |  | 4.4
|  |  | 4 |  | 4.4
Mur corb |  |  | 13.1 |  | 0.7
Murs rectes |  |  | 2.4 |  | 1.6
|  |  | 4.47 |  | 4.2
obertura bany |  | -1 | 2.6 |  | 2.4
mur portes |  |  | 4 |  | 0.7
Aula Màster | T
|  |  | 4.05 |  | 4.2
obertura porta |  | -1 | 1.5
|  |  | 12.9 |  | 4.5
|  |  | 12.95 |  | 4.5
obertura - porta |  | -1 | 6.4 |  | 1.3
obertura - finestra |  | -1 | -4.67
|  | 2 | 1.5 |  | 3.85
obertura porta |  | -2 | 2.36
|  |  | 8.45 |  | 3.85
obertura porta |  | -1 | 4.18
Sala control | T
mur recte |  |  | 2.5 |  | 3.8
Sala VIP | T
mur recte |  |  | 5.66 |  | 3.85
mur wc |  |  | 1.6 |  | 2.2
wc | T
mur recte |  |  | 2.8 |  | 2.7
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 02 | Revestiments i acabats verticals
01.05.01.02.001 | L | P637-SD03 | m2 | R01 - Extradossat de ciment reforçat e = 79 mm Extradossat de 4,50m maxims d'alçada, interior format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor, 9+70/400 (50) LM, de 79 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 800 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, ànima amb llana de roca de 60 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Aïllament acústic del conjunt 37 dB (-2; -6), 35 dBa. Inclou banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R01 - Extradossat de ciment reforçat e = 79 mm Extradossat de 4,50m maxims d'alçada, interior format per una placa de ciment Portland reforçat amb fibres de 9 mm d'espessor, 9+70/400 (50) LM, de 79 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada amb revestiment Z-2 i gruix de xapa de 0,6 mm, a base de muntants (elements verticals) separats 800 mm entre si, i canals horitzontals també de 70 mm d'amplada, ànima amb llana de roca de 60 mm de gruix i una densitat de 230/150 Kg/m3, tipus Hardrock de Rockwool o equivalent., segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Aïllament acústic del conjunt 37 dB (-2; -6), 35 dBa. Inclou banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta de segellat i cinta, per al tractament de junts. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Envà totalment acabat amb qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat, laminats, amb llistos, etc. o qualitat de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
armaris |  |  | 0.33 |  | 4.2
|  |  | 0.37 |  | 4.2
|  | 4 | 0.81 |  | 4.2
|  |  | 0.1 |  | 4.2
|  |  | 0.75 |  | 4.2
Banys |  |  | 9.3 |  | 2.7
Aula master | T
magatzem 1 |  |  | 0.85 |  | 2.7
sala control+magatzem |  |  | 0.62 |  | 4.5
|  |  | 0.58 |  | 4.5
01.05.01.02.002 | L | P864-AE66 | m2 | R02a - Revestiment de fusta lineal Revestiment de 3.50m màxim d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils metàl·lics. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R02a - Revestiment de fusta lineal Revestiment de 3.50m màxim d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils metàl·lics. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
Murs dreta |  |  | 4.47 |  | 3.5
|  | -1 | 2.4 |  | 2.6
Mur esquerra |  |  | 4.47 |  | 3.5
|  | -1 | 2.4 |  | 2.6
Aula master | T
Mur recte |  |  | 2.86 |  | 3.5
-1.5
Mur sala vips |  |  | 4.36 |  | 2.85
-3.87
01.05.01.02.003 | L | P864-AE67 | m2 | R02b - Revestiment de fusta corbat Revestiment fins a 3.50 m d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils fusta. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R02b - Revestiment de fusta corbat Revestiment fins a 3.50 m d'alçada, amb taulell de fusta de 2440x600 mm, tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, compsat per un ànima de contraxapat de pollancre, acabat exterior xapat amb fusta natural continua o estriada i acabat interior ´´baquelizado de contracara´´, de 20 mm de gruix. Instal·lat amb un sistema de clip i guies (registrable), damunt d'una subestructura de panells o perfils fusta. Comportament al foc: B-s2, d0 (EN 13.501-1) Resistència al ratllat: grau 3 (EN 438-2 apartat 25) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
Mur corb |  |  | 3.59 |  | 2.7
Aula master | T
Mur escenari |  |  | 13.17 |  | 2.88
Mur control |  |  | 13.3 |  | 3.5
porta |  | -4.32
finestra |  | -1 | 6.4 |  | 1.3
01.05.01.02.004 | L | P862-SA59 | m2 | R03 - Revestiment parament vertical làmina vinílica rotlle Revestiment fins a 3.50m d'alçada de parament vertical amb làmina vinílica homogenia en rotlle tipus Protect Wall 1,5mm, model UNI white grey 264991 132 de Tarkett o equivalent, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Tractat superficialment amb la protecció Top Clea XP, per una fàcil neteja. Comportament al foc: Bs2-d0 (EN 13501-1) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilitat: reciclable. -Petja de carbó (Cradle-to-Gate, EPD Mòduls A1-A3): 4,40 kg CO2e /m² -Contingut de ftalatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Platino (< o = 100 µg / m³) (EN 16516) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R03 - Revestiment parament vertical làmina vinílica rotlle Revestiment fins a 3.50m d'alçada de parament vertical amb làmina vinílica homogenia en rotlle tipus Protect Wall 1,5mm, model UNI white grey 264991 132 de Tarkett o equivalent, reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2400 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Tractat superficialment amb la protecció Top Clea XP, per una fàcil neteja. Comportament al foc: Bs2-d0 (EN 13501-1) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilitat: reciclable. -Petja de carbó (Cradle-to-Gate, EPD Mòduls A1-A3): 4,40 kg CO2e /m² -Contingut de ftalatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Platino (< o = 100 µg / m³) (EN 16516) Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Perímetre | Alçada
wc general |  |  | 14.76 |  | 2.5
|  |  | 14.73 |  | 2.5
descomptar FF01 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1
wc VIP |  | 1 |  | 12.25 | 2.5
descomptar FF01 |  | -1 | 0.9 |  | 2.1
neteja |  | 1 |  | 13.34 | 2.5
descomptar porta existent |  | -1 | 0.7 |  | 2.1
descomptar FM01 |  | -1 | 0.87 |  | 2.1
01.05.01.02.005 | L | P9R0-Z001 | m2 | R04 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic, color a definir per la DF amb sub base acústica tipus Desso SoundMaster Thrive de Tarkett o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Es realitzarà un sanejat de les superficies verticals on anirà el revestiment de moqueta. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R04 - Moqueta fibres sintètiques de pèl tallat Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic, color a definir per la DF amb sub base acústica tipus Desso SoundMaster Thrive de Tarkett o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% lliure de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Es realitzarà un sanejat de les superficies verticals on anirà el revestiment de moqueta. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Mur recte |  |  | 17.67 |  | 2.7
Pilar |  |  | 3.36 |  | 2.7
Mur corb |  |  | 7.81 |  | 2.7
|  |  | 2.82 |  | 2.7
Porta FF02 |  | -2.86
Finestra FA06 |  | -1 | 6.4 |  | 1.3
01.05.01.02.006 | L | P864-AE75 | m2 | R06 - Revestiment de fusta wengue Revestiment vertical a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | R06 - Revestiment de fusta wengue Revestiment vertical a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Escenari |  |  | 1.37 |  | 0.62
|  | 0.7 | 7.7 |  | 0.62
|  | 0.5 | 1.9 |  | 0.62
01.05.01.02.007 | L | P8Z2-47Y0 | m2 | A01 - Buixardat pilars Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics i acabat amb una capa de pintura de làtex. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A01 - Buixardat pilars Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics i acabat amb una capa de pintura de làtex. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
|  |  | 1.48 |  | 3.5
|  |  | 2.76 |  | 3.5
|  |  | 2.76 |  | 3.5
|  |  | 1.82 |  | 3.5
Aula master | T
|  |  | 3.36 |  | 3.5
Sala vip | T
|  |  | 1.2 |  | 2.7
01.05.01.02.008 | L | P89I-SA04 | m2 | A02 - Pintura acrílica vertical interior sobre parament Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A02 - Pintura acrílica vertical interior sobre parament Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala polivalent | T
Mur corb |  | 2 | 13.1 |  | 0.7
int armaris |  |  | 5.37 |  | 4.4
|  |  | 5.33 |  | 4.4
|  |  | 0.37 |  | 4.4
|  |  | 0.33 |  | 4.4
|  | 2 | 4 |  | 4.4
|  |  | 1 |  | 4.4
Mur WC |  | 2 | 2.42 |  | 2.7
Aula master | T
Mur mampares |  | 2 | 12 |  | 0.7
|  |  | 2.86 |  | 0.7
Mur corb 01 |  |  | 13.17 |  | 1
Mur control |  |  | 13.3
Murs sala control + magatzem |  | 3 | 2.86
mur porta sala vip |  |  | 4.36 |  | 1
magatzem 03 |  |  | 1.97 |  | 3.85
|  |  | 3.4 |  | 3.85
magatzem 01 |  |  |  | 5.58 | 2.7
magatzem 02 |  |  | 4.31 |  | 4.5
|  |  | 2.49 |  | 4.5
passadis | T
passadis |  |  | 7.46 |  | 4.5
porta FM01 |  | -2 | 0.9 |  | 2.2
magatzem |  |  |  | 6.11 | 2.7
Sala vip | T
murs |  |  | 8.45 |  | 2.7
|  |  | 5.66 |  | 2.7
|  |  | 1.6 |  | 2.7
Porta FF01 |  | -1 | 0.9 |  | 2.2
01.05.01.02.009 | L | P89H-4V6UX | m2 | A03 - Pintura plàstica vertical interior sobre parament existent Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A03 - Pintura plàstica vertical interior sobre parament existent Pintat de parament vertical interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc fins una alçada de fals sostre (3,35 m) i color negre entre el fals sostre i el forjat (h total 4,50 m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
Sala polivalent | T
Armaris |  |  | 5.59 |  | 4.4
|  | 3 | 1.24 |  | 4.4
mur fons |  |  | 6.51 |  | 1.7
Aula master | T
magatzem 02 |  |  | 12.39 |  | 4.5
|  |  | 1.41 |  | 4.5
|  | 2 | 1.46 |  | 3.85
Fust FA03 |  | -2 | 0.66 |  | 2.5
int jardineres |  | 2 | 3.95 |  | 3.85
Fust FA03 |  | -2 | 0.66 |  | 2.5
magatzem 03 |  |  | 5.16 |  | 3.85
|  |  | 2.84 |  | 3.85
Sala vip | T
|  |  | 8.49 |  | 2.7
|  |  | 1 |  | 2.7
|  |  | 6.16 |  | 2.7
Portes FM02 |  | -2 | 1 |  | 2.2
01.05.01.02.010 | L | P89B-4UEH | m2 | A03 - Pintura plàstica sobre cantells de bigues de formigó armat existents Pintat de cantells de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb pintura de color negre. | A03 - Pintura plàstica sobre cantells de bigues de formigó armat existents Pintat de cantells de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat amb pintura de color negre.
| C | Unitats | Longitud | Alçada | Unitats
Bigues aula-master |  | 5 | 10.07 | 0.7 | 2
|  | 1 | 3.75 | 0.7 | 2
cantell biga exterior |  | -1 | 10.07 | 0.7 | 1
Bigues sala polivalent |  | 5 | 5 | 0.7 | 2
|  | -1 | 6.81 | 0.7 | 1
longitudinals |  | 5 | 17.2 | 0.3
01.05.01.02.011 | L | E844X211 | m | Formació de cortiner en parament vertical de guix laminat Formació de cortiner en parament vertical de plaques de guix laminat de 50 cm d'amplada, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada i trasdossat a sostre fins remat en parament vertical de tancament; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. Acabat pintat en color blanc. Inclou qualsevol treball i/o material necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. | Formació de cortiner en parament vertical de guix laminat Formació de cortiner en parament vertical de plaques de guix laminat de 50 cm d'amplada, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada i trasdossat a sostre fins remat en parament vertical de tancament; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. Acabat pintat en color blanc. Inclou qualsevol treball i/o material necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida.
Perímetre vips |  | 30.72
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 03 | Obertures
01.05.01.03.001 | L | PAQ5-FF01 | u | FF01 - Porta fusta 80x215 Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220 cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF01 - Porta fusta 80x215 Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 90x220 cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
wc general |  | 2
wc VIP |  | 1
01.05.01.03.002 | L | PAQ5-FF02A | u | FF02a - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF02a - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala control |  | 1
01.05.01.03.003 | L | PAQ5-FF02B | u | FF02b - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF02b - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de fusta lacada, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 62 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x220cm, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, color a escollir per la Direcció Facultativa, amb fulla de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de fusta lacada, ribet de goma. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, retenidor en cas necessàri, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Magatzem |  | 1
01.05.01.03.004 | L | PAQ5-FF03 | u | FF03 - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents acústiques, per a interior, batent, de 55 mm de gruix, amb una llum de pas de 125 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x218 cm, per a un gruix de bastiment de 17 cm, com a màxim, amb DM i interior d'aglomerat de fusta, doble galze amb ribets de goma. Guillotina inclosa a la part interior de la fulla batent. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb joc de manetes, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou finestra en cada fulla de 30 cm de diàmetre, amb vidre 6+6/10/4+4 i làmina acústica. Inclou part proporcional de pintura (lacat de la fusteria) color a definir per la Direcció Facultativa. Aïllament acústic de 40 dB. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF03 - Porta fusta dues fulles batents 125x213 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents acústiques, per a interior, batent, de 55 mm de gruix, amb una llum de pas de 125 cm d'amplària i 213 cm d'alçària i un buit d'obra de 180x218 cm, per a un gruix de bastiment de 17 cm, com a màxim, amb DM i interior d'aglomerat de fusta, doble galze amb ribets de goma. Guillotina inclosa a la part interior de la fulla batent. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb joc de manetes, amb placa petita, de preu mitjà. Inclou finestra en cada fulla de 30 cm de diàmetre, amb vidre 6+6/10/4+4 i làmina acústica. Inclou part proporcional de pintura (lacat de la fusteria) color a definir per la Direcció Facultativa. Aïllament acústic de 40 dB. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cabina de control |  | 1
01.05.01.03.005 | L | PAQ5-FF04 | u | FF04 - Porta fusta dues fulles batents 180x215 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF04 - Porta fusta dues fulles batents 180x215 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 180 cm d'amplària i 215 cm d'alçària i un buit d'obra de 190x220cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF04 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
sala VIP |  | 1
01.05.01.03.006 | L | PAQ5-FF05 | u | FF05 - Porta fusta dues fulles batents 200x210 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany ocult de pressió tipus ´´toca-toca´´, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF05 - Porta fusta dues fulles batents 200x210 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 200 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 210x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany ocult de pressió tipus ´´toca-toca´´, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF05 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Magatzem |  | 1
01.05.01.03.007 | L | PAQ5-FF06 | u | FF06 - Porta de fusta batent Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 80x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FF06 - Porta de fusta batent Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent, de taulell de fusta natural tipus Naturpanel-W de Prodema o equivalent, per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària i un buit d'obra de 80x215 cm, com a màxim. Inclou ferramentes, frontisses, cargols, pany de cop, amb clau mestre, d'alta resistència, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Fusta amb certificat de procedència d'explotació forestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FF06 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Magatzems |  | 6
01.05.01.03.010 | L | PAS2-FM04 | u | FM01 - Fusteria metàl·lica tallafocs EI2 60-C5, 77x210 cm Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 77x210 cm de pas lliure, i forat d'obra de 87x215 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologada. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FM01 - Fusteria metàl·lica tallafocs EI2 60-C5, 77x210 cm Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2 60-C5, d'una fulla batent, de dimensions de la fusteria de 77x210 cm de pas lliure, i forat d'obra de 87x215 cm, acabat lacat color a definir per la direcció facultativa, col·locada. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols, topalls, ferramentes i mecanisme d'autotancament. Inclou marc, tapetes i frontisses metàl·liques acabat lacat color a definir, maneta i pany amb clau mestre, d'acer inoxidable (AISI316), així com a bastiment o subestructura de suport per a la seva col·locació. Conjunt de porta homologada. Inclou p/p. de mitjans auxiliars i resta de treballs i/o material auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou senyalètica. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
FM01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
accés magatzem existent |  | 1
neteja |  | 1
01.05.01.03.011 | L | PAV8-6Y9A | m2 | FC01 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de cortina acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat. Inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FC01 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de cortina acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat. Inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
Mesura total FA02 |  | 9.77
Increment 0.50m per banda |  | 1
01.05.01.03.012 | L | PAV8-FC02 | m2 | FC02 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controla, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FC02 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controla, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Mesura total MV01 |  | 3 | 3.91
Increment 0.50m per banda |  | 3 | 1
01.05.01.03.013 | L | PAV8-FC03 | m2 | FC03 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | FC03 - Cortina acústica Subministrament i col·locació de dues cortines acústica divisoria acabat a les dues bandes amb vellut de color a definir per la D.F. Model Insoundtex30 o equivalent. Anirà penjada d’un carril industrial d’alumini amb tancament automàtic controlat, inclou perfil angular i embellidor per muntatge de rail sobre la fusteria. Aïllament acústic: RA = 30 dB. Certificació ignífuga: M1/Clase1. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
esquerra |  | 1 | 1.18
dreta |  | 1 | 1
Increment 0.50m per banda |  | 2 | 1
01.05.01.03.014 | L | P662-MF05 | u | MF01 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 239 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 30 cm i 130 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | MF01 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 239 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 30 cm i 130 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
MF01 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
wc general |  | 2
01.05.01.03.015 | L | P662-MF02 | u | MF02 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 198 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 20 cm i 98 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | MF02 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 198 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 80 cm de pas i targes fixes laterals de 20 cm i 98 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
MF02 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
wc general |  | 2
01.05.01.03.016 | L | P662-MF03 | u | MF03 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 280 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 100 cm de pas i targes fixes laterals de 5 cm i 175 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | MF03 - Mampara fenòlica amb porta corredissa Subministrament i col·locació de conjunt de mampara fenòlica de 280 cm d'amplada i 210 cm d'altura total, composta d'una fulla corredissa de 100 cm de pas i targes fixes laterals de 5 cm i 175 cm respectivament, compost de tauler de resines fenòliques compactades HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la direcció facultativa a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable i perfil superior de sustentació, ferramentes d'alta resistència d'acer inoxidable (AISI 316), guia i mecanismes per a porta corredissa, tirador adaptat, tanca amb indicació exterior, topalls i perfils inferior i superior de suport amb elements de fixació, desbloqueix d'emergència des de l'exterior, penjador interio de cabina i tots els elements i equipament necessari per deixar el conjunt totalment muntat. Tota la fusta utilitzada per la fabricació d'aquesta partida prové de boscos gestionats sota criteris de sostenibilitat i respecte amb medi ambient. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
MF03 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
wc VIP |  | 1
01.05.01.03.017 | L | PAF3-FA04 | u | FA06 - Fusteria d'alumini Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria corba acústica d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 630x130 cm, formada per una fulla oscil·lobatent de 30 x 130 cm i una fulla fixa de 600 x 130 cm, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més.Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions. | FA06 - Fusteria d'alumini Subministrament i col·locació de conjunt de fusteria corba acústica d'alumini lacat RAL color a definir per la direcció facultativa i vidre acústic per unes dimensions aproximades de 630x130 cm, formada per una fulla oscil·lobatent de 30 x 130 cm i una fulla fixa de 600 x 130 cm, amb envidrament compost de laminars 6+6 amb doble làmina de PVB (butiral) de 0.38 mm per a millorar-ne les propietats acústiques a ambdós costats de la càmera d'aire que és de 68 mm, amb sistema de suspensió sobre perfileria perimetral d'alumini extrusionat de 8 cm de secció, color a definir per la direcció facultativa o descripció de projecte, amb juntes termoplàstiques pel segellat dels vidres, amb un índex de reducció acústica del conjunt de 40 dB o més.Totalment instal·lada, amb envidrament inclòs i certificat el nivell d'aïllament acústic. Inclòs tapetes, segellats, muntants per rebre fulla batent, ferramentes, bastiments, marcs, premarcs, panys amb clau mestre, estor interior, tant a portes com a fulls fixes, manetes, tiradors, ajustos, així com qualsevol altre treball i material auxiliars necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou barrera fònica de cautxú de 5 mm de gruix amb cargols de pressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: es comprovarà a obra les dimensions.
Pou llum Sala grupal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 01 | Sistema compartimentació i acabats verticals
| N | Titol 4 | 04 | Serralleria
01.05.01.04.001 | L | PB13-SA70 | m | B01 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | B01 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
barana 1 |  |  | 0.9
allargament |  |  | 0.3
barana 2 |  |  | 0.9
allargament |  |  | 0.3
01.05.01.04.002 | L | PB13-B002 | m | B02 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra. | B02 - Barana formada per a passamà de secció circular d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suports de platines d'acer o pipetes ancorats a l'estructura o reforç del parament. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalmenta acabada. Tot segons documentació gràfica i escandall de fusteries de projecte i indicacions de la direcció facultativa. NOTA: dimensions finals a comprovar a obra.
B02 |  | 7.1
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
| N | Titol 4 | 01 | Sostres
01.05.02.01.001 | L | P84Z-Z001 | m2 | S01- Fals sostre de lames acústiques Subministrament i col·locació de fals sostre lineal LUXALON tipus HEARTFELT mòdul 90 o equivalent compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament, de 40 mm d'ample, 55 mm d'alt, amb una longitud compresa entre 1 i 6 ml. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN-13501-1 classe B1, d0, incloses peces d'unió de panell Heartfelt per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats en color negre, de 52 mm amb una alçada total del sistema de 92 mm formant una modulació de 90 mm amb una separació entre lames de 50 mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada. La instal·lació del fals sostre inclou la realització d'un estudi bàsic de reverberació amb relació al material instal·lat que reverberacions properes a a=<0,70 (freqüència mitja 500 a 1000 Hz). El parament portant es trobarà aproximadament a 1m de la posició de les lames. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | S01- Fals sostre de lames acústiques Subministrament i col·locació de fals sostre lineal LUXALON tipus HEARTFELT mòdul 90 o equivalent compost pels següents materials: -Panells fabricats a partir de fibres PES no teixides i formades tèrmicament, de 40 mm d'ample, 55 mm d'alt, amb una longitud compresa entre 1 i 6 ml. Els panells estan fabricats amb material 100% reciclable i sostenible i té una resistència al foc EN-13501-1 classe B1, d0, incloses peces d'unió de panell Heartfelt per a la seva alineació. -Suports fabricats en alumini lacats en color negre, de 52 mm amb una alçada total del sistema de 92 mm formant una modulació de 90 mm amb una separació entre lames de 50 mm. -Fixació per mitjà de tac metàl·lic i vareta roscada galvanitzada. La instal·lació del fals sostre inclou la realització d'un estudi bàsic de reverberació amb relació al material instal·lat que reverberacions properes a a=<0,70 (freqüència mitja 500 a 1000 Hz). El parament portant es trobarà aproximadament a 1m de la posició de les lames. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T | Superficie
2. Sala polivalent |  | 77
4. Vestíbul |  | 32.88
1. Aula Màster |  | 188.74
01.05.02.01.002 | L | P846-9JO3 | m2 | S02 - Cel ras continu cartró guix Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 13 de gruix, tipus N ancorada a subestrutura metàl·lica de perfils principals d'acer galvanitzat, penjats del sostre existent a través d'elements metàl·lics, amb una d'elements metàl·lics, amb una alçada lliure d'entre 2500 i 3250 mm. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | S02 - Cel ras continu cartró guix Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 13 de gruix, tipus N ancorada a subestrutura metàl·lica de perfils principals d'acer galvanitzat, penjats del sostre existent a través d'elements metàl·lics, amb una d'elements metàl·lics, amb una alçada lliure d'entre 2500 i 3250 mm. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T | Superficie
9.a. wc general |  | 21.51
9.b. wc VIP |  | 9.31
9.c. neteja |  | 9.97
01.05.02.01.003 | L | P846-9JO4 | m2 | S03 - Cel ras continu acústic cartró guix Cel ras continu acústic de placa de guix laminat perforat (perforacions aleatòries) i vel, placa de 12.5 de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Es col·locarà una barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca. Inclou dos registres per instal·lacions. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | S03 - Cel ras continu acústic cartró guix Cel ras continu acústic de placa de guix laminat perforat (perforacions aleatòries) i vel, placa de 12.5 de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Es col·locarà una barrera fònica d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca. Inclou dos registres per instal·lacions. El parament portant es trobarà aproximadament a 1,10m de la posició del cel ras. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T | Superficie
5. Sala VIP |  | 51.06
6. Cabina de control |  | 24.75
01.05.02.01.004 | L | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Registre VIPS |  | 1
Registre sala de control |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
| N | Titol 4 | 02 | Paviments
01.05.02.02.001 | L | P9P7-SP02 | m2 | P01 - Paviment de linòleum acústic e=4,5 mm Paviment de linòleum dissipatiu en rotlle de gruix 2.5 mm, model Veneto PLATINUM 684 de Tarkett o equivalent, instal·lat amb sub base acústica de 15dB i 2,0 mm de gruix model Elafono de Tarkett o equivalent. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Cfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R9 (DIN 51130) Reverberació del so: classe C<o= 85 Db (NF s31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable 30%, 36 % -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): -0.60 Kg CO2e/m2 -Petja de carbó ((EPD Moduls A-D): 1.01 Kg CO2e/m2 -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Als graons de les escales es col·locaran perfils antilliscant d'alumini, tipus R-426 de Banglinox o equivalent. Inclou tots els treballs, materials (sòcols i remats) i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | P01 - Paviment de linòleum acústic e=4,5 mm Paviment de linòleum dissipatiu en rotlle de gruix 2.5 mm, model Veneto PLATINUM 684 de Tarkett o equivalent, instal·lat amb sub base acústica de 15dB i 2,0 mm de gruix model Elafono de Tarkett o equivalent. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Cfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R9 (DIN 51130) Reverberació del so: classe C<o= 85 Db (NF s31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable 30%, 36 % -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): -0.60 Kg CO2e/m2 -Petja de carbó ((EPD Moduls A-D): 1.01 Kg CO2e/m2 -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Als graons de les escales es col·locaran perfils antilliscant d'alumini, tipus R-426 de Banglinox o equivalent. Inclou tots els treballs, materials (sòcols i remats) i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
| T | Superficie
1. Aula Màster |  | 188.74
2. Sala polivalent |  | 77
4. Vestíbul |  | 32.88
5. Sala VIP |  | 51.06
8.a. Magatzem |  | 10.46
8.b. Magatzem |  | 13.41
8.c. Magatzem |  | 4.01
8.d. Magatzem |  | 8.64
8.e. Magatzem |  | 5.57
01.05.02.02.002 | L | P9R0-4Z6W | m2 | P02 - Moqueta e=5,5 mm Moqueta en llosetes de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic model Desso Essence de Tarket o equivalent, color a definir per la D.F. Amb sub base acústica tipus Desso Sound Master Thrive de Tarket o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya col·locat sota el paviment que pujarà pel parament vertical. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | P02 - Moqueta e=5,5 mm Moqueta en llosetes de fibres sintètiques, classe 33, pèl tallat, amb suport de material sintètic model Desso Essence de Tarket o equivalent, color a definir per la D.F. Amb sub base acústica tipus Desso Sound Master Thrive de Tarket o equivalent, resistència a l'abrasió, col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya col·locat sota el paviment que pujarà pel parament vertical. Classificació comercial: 33 intens (EN 1307) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (ISO 6356) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: Clase DS (µ =o> 0,30) (EN 13893) Aïllament al so d'impacte: 24 dB (ISO 10140) Absorció acústica: 0,15 (ISO 354) Comportament davant cadires de rodes: ús intens (ISO 4918) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Cradle to cradle: Bronze -Certificat CRI Green Label Plus: GLP 1726 -Global Green Tag: Nivell A -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV als 28 dies: Oro (<o= 100 µg / m³) (EN 16516) -EPD: si -Green Building Certifications Constribution: yes -Reciclabilitat: reciclable -Petja de carbó: 7,63 kg CO2e /m² Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
| T | Superficie
6. Cabina de control |  | 24.75
01.05.02.02.003 | L | P9P5-HCHY | m2 | P03 - Paviment rotlle vinil Paviment de vinil homogeni en rotlle de gruix de 3,25 mm, antilliscant (classe 1), model Tapiflex Excellence, condrete Chalk de Tarket o equivalent. Col·locat amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya flexible del mateix acabat que el paviment. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R10 (DIN 51130) Reducció del so d'impacte: 19 dB (EN ISO 717/2) Reverberació del so: Classe A (<o= 65 dB) (NNF S31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable -Total del contingut reciclat: 25 % -Green Building Certifications Contribution: yes -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): 9,30 Kg CO2e/m2 -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | P03 - Paviment rotlle vinil Paviment de vinil homogeni en rotlle de gruix de 3,25 mm, antilliscant (classe 1), model Tapiflex Excellence, condrete Chalk de Tarket o equivalent. Col·locat amb adeshiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, a capa de regularització i anivellament. La trobada amb el parament vertical (sòcol) es resoldrà amb un perfil de mitja canya flexible del mateix acabat que el paviment. Classificació comercial: 34 molt intens (EN ISO 10874) Comportament electroestàtic: Antiestàtic <o=2 kV (EN1815) Comportament al foc: Bfl-s1 (EN 13501-1) Resistència al lliscament: R10 (DIN 51130) Reducció del so d'impacte: 19 dB (EN ISO 717/2) Reverberació del so: Classe A (<o= 65 dB) (NNF S31-074) Sostenibilitat, medi ambient i qualitat de l'aire interior: -Reciclabilidad: reciclable -Total del contingut reciclat: 25 % -Green Building Certifications Contribution: yes -Petja de carbó (cradle to gate, EPD Mòdul A1-A3): 9,30 Kg CO2e/m2 -Contingut de flatatos: 100% llibre de ftalatos -Emissions COV (als 28 dies): EN 16516, platino <o= 10 µg / m³ Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
| T | Superficie
9.a. wc general |  | 21.51
9.b. wc VIP |  | 9.31
9.c. neteja |  | 9.97
9.d. neteja |  | 2.46
Suma paviment mitja canya |  | 95.38 | 0.06
01.05.02.02.006 | L | P9U1-HCHJ | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
6. Cabina de control |  | 3.36 | 28.34
Porta FF02 |  | -1.35
9.a. Banys generals |  | 14.73 | 14.73
Porta FF01 |  | -0.9 | 2
9.b. Banys VIPS |  | 12.25
Porta FF01 |  | -1
9.c. Neteja |  | 13.34
Porta existent |  | -0.7 | -0.87
9.d. Magatzem 06 |  | 6.91
Porta FM01 |  | -0.87
Percentatge "A origen" |  | 5 | 89.98
01.05.02.02.007 | L | P9U3-6Y7V | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
| T | longitud
1. Aula Màster |  | 7.7 | 1.37 | 4.36 | 1.08
Porta FF03 |  | -1.9
2.Sala polivalent |  | 2.43 | 2.43
Portes FF01 |  | -0.9 | 2
5. Sala VIP |  | 30.72 | 0.34 | 0.34
Porta FF03 |  | -1.9
Porta FF01 |  | -1
Portes existents |  | -0.92
-1.03
8.a. Magatzem 1 |  | 14.89
5.58
Porta FF02 |  | -1.35
Porta FF04 |  | -0.8
8.b. Magatzem 2 |  | 20.63
Porta FF05 |  | -1.55
8.c. Magatzem 3 |  | 5.86
8.d. Magatzem 4 |  | 8.23
8.e. Magatzem 5 |  | 6.58
Percentatge "A origen" |  | 5 | 100.3
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 05 | Sistema de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 3 | 02 | Sistema compartimentació i acabats horitzontals
| N | Titol 4 | 03 | Acabats
01.05.02.03.001 | L | P89H-SA04X | m2 | A02 - Pintura acrílica horitzontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc la superficie horitzontal situada entre 2,70 i 2,50 m respecte al nivell de paviment. S'inclou el pintat del cortiner situat 25 cm per sobre del fals sostre principal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A02 - Pintura acrílica horitzontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura acrílica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color blanc la superficie horitzontal situada entre 2,70 i 2,50 m respecte al nivell de paviment. S'inclou el pintat del cortiner situat 25 cm per sobre del fals sostre principal. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T | Superficie
5. Sala VIPS |  | 51.07
6. Cabina control |  | 23.08
9.a. wc general |  | 21.43
9.b. wc VIP |  | 9.31
9.c. neteja |  | 9.99
01.05.02.03.002 | L | P89H-4V6U | m2 | A03 - Pintura plàstica horizontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color negre la superficie horitzontal de la cavitat i tots els elements que es troben entre el fals sostre i el forjat (h des de 3,35 a 4,50m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | A03 - Pintura plàstica horizontal interior sobre paraments i/o instal·lacions existents Pintat de parament i/o instal·lació horizontal interior existent, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat. Inclou sanejat de superficies existents. Es pintarà segons indicacions de la D.F de color negre la superficie horitzontal de la cavitat i tots els elements que es troben entre el fals sostre i el forjat (h des de 3,35 a 4,50m). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
| T | Superfície
2. Sala polivalent |  | 96.03
4. Vestíbul |  | 32.88
1. Aula Màster |  | 188.74
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 01 | Fontaneria
| N | Titol 4 | 01 | AFS
01.06.01.01.001 | L | PFB6-7AHF | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar
interior a bany VIP |  | 2.8 |  |  | 1
01.06.01.01.002 | L | PFQ0-HZ7V | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
interior a bany VIP |  | 2.8 |  |  | 1
01.06.01.01.003 | L | PFB6-7AHC | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar
interior bany general |  | 3.3 |  |  | 1
interior bany VIP |  | 0.7 |  |  | 1
01.06.01.01.004 | L | PFQ0-HYMK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
interior bany general |  | 3.3 |  |  | 1
interior bany VIP |  | 0.7 |  |  | 1
01.06.01.01.005 | L | PFB6-7AI8 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
interior bany general |  | 7.6 |  |  | 1
interior bany VIP |  | 6.8 |  |  | 1
01.06.01.01.006 | L | PFQ0-HYMH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
interior bany general |  | 7.6 |  |  | 1
interior bany VIP |  | 6.8 |  |  | 1
01.06.01.01.007 | L | PFB6-7AI5 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
interior bany general |  | 8.8 |  |  | 1
|  | 4 | 2
|  | 4 | 2
interior bany VIP |  | 6.2 |  |  | 1
|  | 3 | 2
01.06.01.01.008 | L | PFQ0-HYME | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
interior bany general |  | 8.8 |  |  | 1
|  | 4 | 2
|  | 4 | 2
interior bany VIP |  | 6.2 |  |  | 1
|  | 3 | 2
01.06.01.01.009 | L | PJ2Z2-3ECH | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´
bany general
wc |  | 4
pica |  | 4
bany VIP
wc |  | 2
pica |  | 1
neteja
abocador |  | 1
01.06.01.01.010 | L | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´
bany general
wc |  | 4
pica |  | 4
bany VIP | [5 empty] | 0
wc |  | 2
pica |  | 1
neteja
abocador |  | 1
01.06.01.01.011 | L | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
bany general |  | 3
bany VIP |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 02 | Sanejament
| N | Titol 4 | 01 | Aigües fecals
01.06.02.01.001 | L | PD19-HDLD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
bany general
pica fins a encastar a paret |  | 0.23
|  | 0.38 | 0.38 | 1.1
bany VIP
pica fins encastar a paret |  | 0.18 | 0.26
|  | 0.25 | 0.38
Percentatge "A origen" |  | 10 | 3.16
01.06.02.01.002 | L | PD19-HDLF | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
bany general
desguàs |  | 2.4
01.06.02.01.003 | L | PD54-10N46 | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, col·locada fixacions mecàniques | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, col·locada fixacions mecàniques
neteja |  | 1
01.06.02.01.004 | L | PD77-WCG2 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric
bany general
ramal |  | 3.6
desguàs general |  | 7.7
bany VIP
ramal |  | 6.45
desguàs general |  | 6.2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 03 | Climatització i ventilació
01.06.03.019 | L | PE42-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
bany VIPS |  | 5
bany general |  | 5.4
01.06.03.020 | L | PE42-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
bany VIPS |  | 2.2
sala fins bany general |  | 17.9
01.06.03.021 | L | PE42-492M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
bany general |  | 4.6
01.06.03.022 | L | PE42-492K | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
sortida a pati |  | 4.5
01.06.03.023 | L | PEKM-48DE | u | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
1. Aula Màster |  | 8
2. Sala polivalent |  | 4
01.06.03.024 | L | PEKM-48DH | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
5. Sala VIPS |  | 1
6. Cabina de control |  | 1
01.06.03.025 | L | PEKM-482Z | u | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta de retorn de lames inclinades, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
2. Sala polivalent |  | 4
01.06.03.026 | L | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
AI/AE |  | 36.7 | 2.05
IE/EE |  | 22.55 | 2.75
01.06.03.027 | L | PE53-4UFY | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat suspès mitjançant fixacions mecàniques en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat suspès mitjançant fixacions mecàniques en el cel ras
| C | Ample | Longitud | Unitats | Superficie
Impulsió (lila) |  |  |  | 2 | 23.5
|  | 0.15 | 0.94 | 4
|  | 0.2 | 0.94 | 4
|  | 0.25 | 0.94 | 4
|  | 0.3 | 1.88 | 2
|  | 0.5 | 1.1 | 2
|  | 0.5 | 0.74 | 2
tapes |  | 0.15 | 0.5 | 2
|  | 0.2 | 1.88 | 2
|  | 0.15 | 0.94 | 4
|  | 0.2 | 2.05 | 2
tapes |  | 0.15 | 0.25 | 2
|  | 0.15 | 0.94 | 4
|  | 0.2 | 0.94 | 4
|  | 0.25 | 0.94 | 4
|  | 0.3 | 1.88 | 2
|  | 0.5 | 2.84 | 2
|  | 0.5 | 0.77 | 2
tapes |  | 0.15 | 0.5 | 2
|  | 0.15 | 0.94 | 4
|  | 0.2 | 0.94 | 4
|  | 0.25 | 0.94 | 4
|  | 0.3 | 1.88 | 2
|  | 0.5 | 2.84 | 2
|  | 0.5 | 0.77 | 2
tapes |  | 0.15 | 0.5 | 2
|  | 0.25 | 1.35 | 2
|  | 0.25 | 2.53 | 2
|  | 0.5 | 0.76 | 2
|  | 0.25 | 0.5 | 2
tapes |  | 0.25 | 0.25 | 2
|  | 0.25 | 2.75 | 2
|  | 0.25 | 5 | 2
|  | 0.75 | 1.07 | 2
tapes |  | 0.25 | 0.25 | 3
Extracció (blau) |  |  |  | 2 | 20.6
|  | 0.2 | 1.88 | 4
|  | 0.3 | 3.76 | 2
|  | 0.5 | 0.98 | 2
|  | 0.5 | 0.76 | 2
tapes |  | 0.2 | 0.5 | 2
|  | 0.15 | 0.94 | 4
|  | 0.2 | 1.88 | 2
|  | 0.2 | 1.44 | 2
|  | 0.2 | 0.49 | 2
tapes |  | 0.15 | 0.25 | 2
|  | 0.2 | 1.88 | 4
|  | 0.3 | 3.76 | 2
|  | 0.5 | 2.1 | 2
|  | 0.5 | 0.83 | 2
tapes |  | 0.2 | 0.5 | 2
|  | 0.2 | 1.88 | 4
|  | 0.3 | 3.76 | 2
|  | 0.5 | 2.1 | 2
|  | 0.5 | 0.83 | 2
tapes |  | 0.2 | 0.5 | 2
|  | 0.25 | 0.97 | 2
|  | 0.25 | 0.54 | 2
|  | 0.25 | 0.32 | 2
tapes |  | 0.25 | 0.35 | 1
|  | 0.75 | 1.61 | 2
|  | 0.22 | 0.75 | 2
tapes |  | 0.35 | 0.75 | 2
01.06.03.028 | L | PEKC-BSQ5 | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió
2. Sala polivalent |  | 4
01.06.03.029 | L | PEKC-BSTG | u | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa. | Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada amb clips a pressió. Tot segons documentació gràfica, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa.
2. Sala polivalent |  | 8
1. Aula Màster |  | 16
01.06.03.030 | L | PEKB-6YYK | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 200 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 98 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre
5. Sala VIPS |  | 3
6. Cabina de control |  | 2
01.06.03.031 | L | PE41-38WK | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
| T |  | 1,5 x element
Elements de difusió rectangulars |  | 24 | 1.5
Elements de difusió circulars |  | 5 | 1.5
01.06.03.033 | L | PF20-DTHL | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
|  | 17.4 | 6 | 0.5 | 16
01.06.03.034 | L | PF20-DTFY | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
FWP17CTV |  | 1.2 | 7.5
FWP06CTV |  | 7.8 | 1.4
FWN16AT |  | 0.5 | 1.2 | 11.2
FWN16AT |  | 3.5 | 1.2 | 1
FWP10CTV |  | 0.5 | 0.6 | 12.7
FWN12AT |  | 1.1 | 0.6 | 5.8
01.06.03.035 | L | PFQ0-3LNY | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
FWP17CTV |  | 1.2 | 7.5
FWP06CTV |  | 7.8 | 1.4
FWN16AT |  | 0.5 | 1.2 | 11.2
FWN16AT |  | 3.5 | 1.2 | 1
FWP10CTV |  | 0.5 | 0.6 | 12.7
FWN12AT |  | 1.1 | 0.6 | 5.8
01.06.03.036 | L | PFQ0-3LK9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 17.4 | 6 | 0.5 | 16
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 04 | Electricitat
| N | Titol 4 | 01 | Quadres elèctrics
01.06.04.01.001 | L | PG10-AR01 | u | Subministrament i instal·lació del QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ en armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, incloent: - Protecció contra sobretensions - Protecció diferencial, superimmunitzat per (SAI / Informàtica / Senyals Febles) - Protecció automàtica magnetotèrmica - Guardamotors regulables (Climatitzadors, bombes, ...) - Contactors - Endoll a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Analitzador de xarxes - Commutació manual amb SAI Elements: 1 uni. XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 1 uni.-SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. Protecció sobretensions OVR T2 3N 40-275 P QS 1 uni. Base portafusible E93N/50 50A 3p+N 1 uni. XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F 1 uni Analizador de xarxes M4M 20 MODBUS 3 uni. -Transformador de intens. CT PRO XT 200 1 uni. Base portafusible E93N/32 32A 3p+N 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 8 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 2 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 6 uni. Contactors. EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 12 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1 uni. Contactactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 1 uni. Programador digital DW1 1 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 4 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 6 uni. Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA 6 uni. Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA 6 uni. Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC 2 uni. Contador energia B23 312-100 Plata RS485 1 uni. XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F 1 uni. -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 1 uni. -Trafo toridal 25mm WGC 25 1 uni. Base portafusible E91N/32 32A 1p+N 1 uni. Interruptor conmutador OT63F4C 4 uni. Interruptor diferencial .F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA 8 uni. Interruptor.automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1uni. armari metàl.lic Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat | Subministrament i instal·lació del QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ en armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució en muntatge superficial, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetatge, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, incloent: - Protecció contra sobretensions - Protecció diferencial, superimmunitzat per (SAI / Informàtica / Senyals Febles) - Protecció automàtica magnetotèrmica - Guardamotors regulables (Climatitzadors, bombes, ...) - Contactors - Endoll a quadre (Carril DIN) - Maniobres i enclavaments - Analitzador de xarxes - Commutació manual amb SAI Elements: 1 uni. XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 1 uni.-SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. Protecció sobretensions OVR T2 3N 40-275 P QS 1 uni. Base portafusible E93N/50 50A 3p+N 1 uni. XT1B160 TMD R100 Im1000 4P F F 1 uni Analizador de xarxes M4M 20 MODBUS 3 uni. -Transformador de intens. CT PRO XT 200 1 uni. Base portafusible E93N/32 32A 3p+N 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 8 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 2 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 6 uni. Contactors. EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 6 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 12 uni. Interruptor automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1 uni. Contactactor EN20-20N-06 2NA 230AC/DC 1 uni. Programador digital DW1 1 uni. Interruptor diferencial F202A-40/0,03 2p 40A A 30mA 4 uni. Interruptor automàtic S202-C10 2p 10A C 10kA 6 uni. Interruptor automàtic S204-C16 4p 16A C 10kA 6 uni. Interruptor diferencial F204A-40/0,3 4p 40A A 300mA 6 uni. Contactor EN40-40N-06 4NA 230AC/DC 2 uni. Contador energia B23 312-100 Plata RS485 1 uni. XT1B160 TMD R63 Im630 4P F F 1 uni. -SOR-C BOBINA F/P 220-240VAC-220-250VDC 1 uni. RELE DIF. (PARA WG) RGU-10 1 uni. -Trafo toridal 25mm WGC 25 1 uni. Base portafusible E91N/32 32A 1p+N 1 uni. Interruptor conmutador OT63F4C 4 uni. Interruptor diferencial .F202A-40/0,03APR 2p 40A A APR 30mA 8 uni. Interruptor.automàtic S202-C16 2p 16A C 10kA 1uni. armari metàl.lic Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat
1
01.06.04.01.002 | L | PG33-E452 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
5.5
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 04 | Electricitat
| N | Titol 4 | 02 | Distribució interior
01.06.04.02.001 | L | PG2J-4BXB | m | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Safata de 20cm
16.5
4
4.5
4
4
5
4
4
3
2
01.06.04.02.002 | L | PG2J-4BXD | m | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Safata de 40cm (sf+elec) |  | 13.5
12
12
8.5
9.5
9
4
01.06.04.02.003 | L | PG13-E312 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
12
01.06.04.02.004 | L | PG13-E31I | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x350 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
12
01.06.04.02.005 | L | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
E01 |  | 28
E02 |  | 28
E03 |  | 28
E04 |  | 37
E05 |  | 37
E06 |  | 37
E07 |  | 41
E08 |  | 41
E09 |  | 41
EE1 |  | 28
EE2 |  | 37
EE3 |  | 41
F16 |  | 50
F17 |  | 41
F18 |  | 41
F19 |  | 41
F20 |  | 50
01.06.04.02.006 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
F01 |  | 28
F02 |  | 28
F03 |  | 37
F04 |  | 37
F05 |  | 37
F06 |  | 37
F07 |  | 37
F08 |  | 37
F09 |  | 41
F10 |  | 41
F11 |  | 41
F12 |  | 41
F22 |  | 50
F23 |  | 50
01.06.04.02.007 | L | PG33-E4W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
F13 |  | 28
F13 |  | 37
F13 |  | 41
01.06.04.02.008 | L | PG33-E50T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
F14 |  | 50
01.06.04.02.009 | L | PG33-E50Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
F15 |  | 50
01.06.04.02.010 | L | PG33-E50R | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
F21 |  | 50
01.06.04.02.011 | L | PG2N-EUK8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Butaques |  | 105
Corrent terra |  | 54
Sala VIP |  | 26
SSHH VIP + neteja |  | 15
SSHH generals |  | 30
previsió aeris |  | 400
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 04 | Electricitat
| N | Titol 4 | 03 | Mecanismes
01.06.04.03.001 | L | PG86-HD0T | u | Detector de presencia ORBIS Circumat + o similar, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. detector de presencia/moviment Circumat + Orbis o similar de sostre amb un angle de captació de 360º i aconseguint una detecció de 9m de circumferencia a una alçada de 3m. | Detector de presencia ORBIS Circumat + o similar, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, contacte tot/res per el control enllumenat i comportes de regulació cabal aire amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. detector de presencia/moviment Circumat + Orbis o similar de sostre amb un angle de captació de 360º i aconseguint una detecció de 9m de circumferencia a una alçada de 3m.
8
01.06.04.03.002 | L | PG60-AR01 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes, caixes, presses de corrent, botoneres i interruptor model JUNG LS 990 color blanc o similar segons projecte i indicacions de la D.F | Subministrament i instal·lació de mecanismes, caixes, presses de corrent, botoneres i interruptor model JUNG LS 990 color blanc o similar segons projecte i indicacions de la D.F
1
0
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 05 | Senyals febles
| N | Titol 4 | 01 | Veu i dades
01.06.05.01.009 | L | PP47-6639 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat
| T | ml | m/u | u
Sostre
A01.1 |  | 11 | 7
A01.2 |  | 26 | 7
A02.1 |  | 30 | 7
A02.2 |  | 30 | 7
A03.1 |  | 23 | 7
A03.2 |  | 14 | 7
C01.1 |  | 9 | 7
C01.2 |  | 24 | 7
C01.3 |  | 20 | 7
Terra
Xarxa existent |  | 2 | 7 | 2
Taula cabina control |  | 5 | 7 | 2
C01.1 |  | 12 | 7 | 2
C01.2 |  | 14 | 7 | 2
C01.3 |  | 16 | 7 | 2
C02.1 |  | 12 | 7 | 4
C02.2 |  | 18 | 7 | 4
C03.1 |  | 22 | 7
C03.2 |  | 29 | 7
M01 |  | 16 | 7 | 3
M02 |  | 26 | 7 | 2
Premsa |  | 14 | 7 | 2
unitats |  | 0.57
01.06.05.01.010 | L | PP7F-CUIB | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada
| T | u
Terra
C01.1 |  | 2
C01.2 |  | 2
C01.3 |  | 2
01.06.05.01.011 | L | ZP7F-0XLR | ml | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon. | Cable XRL de micròfon 3 pins balancejat mascle a femella. Cable d'escenari per a taula de mescles d'audio de micròfon.
| T | ml | ml/u | u
Terra
C01.1 |  | 12 |  | 2
C01.2 |  | 14 |  | 2
C01.3 |  | 16 |  | 2
C02.1 |  | 12 |  | 2
C02.2 |  | 18 |  | 2
01.06.05.01.012 | L | ZP7F-0DMX | ml | Cable DMX d'il·luminació 3 pins | Cable DMX d'il·luminació 3 pins
| T | ml
Sostre
Barra zenital 1 |  | 17
Barra zenital 2 |  | 21
Barra zenital 3 |  | 23
01.06.05.01.013 | L | ZP7F-HDMI | ml | Cable HDMI de dades | Cable HDMI de dades
| T | ml | ml/u | u
Terra
C01.1 |  | 12 |  | 2
C01.2 |  | 14 |  | 2
C01.3 |  | 16 |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 06 | Protecció contra incendis
| N | Titol 4 | 01 | Extinció
01.06.06.01.001 | L | PM32-0001 | u | Col·locació i connexió, si escau, dels elements existents de protecció d'incendis retirats i emmagatzemats a l'inici de l'obra, a la nova posició definida per la D.F. Veure documentació gràfica. | Col·locació i connexió, si escau, dels elements existents de protecció d'incendis retirats i emmagatzemats a l'inici de l'obra, a la nova posició definida per la D.F. Veure documentació gràfica.
Extintor CO2 |  | 1
Extintor pols ABC |  | 9
Detector incendis |  | 10
01.06.06.01.004 | L | PG33-E4VV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
previsió canvi posició |  | 20
01.06.06.01.005 | L | PG2N-EUK8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
previsió aeris |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 06 | Sist. de Condicionaments, instal·lacions i serveis
| N | Titol 3 | 07 | Ajudes de paleteria
01.06.07.001 | L | KY01-AR01 | u | Ajudes de paleteria. Formació de cates, regates i ajudes de paleteria necessàries per a la execució de les instal·lacions de l'obra. Execució de forats a forjat per permetre el pas de canonades de sanejament, conducte de sobrepressió o altres instal·lacions amb perforadora de corona diamantada o qualsevol altre eina o mitjà auxiliar. Inclou el material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat. | Ajudes de paleteria. Formació de cates, regates i ajudes de paleteria necessàries per a la execució de les instal·lacions de l'obra. Execució de forats a forjat per permetre el pas de canonades de sanejament, conducte de sobrepressió o altres instal·lacions amb perforadora de corona diamantada o qualsevol altre eina o mitjà auxiliar. Inclou el material i treballs necessaris per garantir el segellat de passos a través de paraments que sectoritzen, garantint la RF del conjunt. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com el transport i abocament a gestor autoritzat.
1
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
| N | Titol 3 | 01 | Equipament
01.07.01.001 | L | PJ117-3BYF | u | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm i profunditat 46 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm i profunditat 46 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble
| C | Unitats
Banys oficines |  | 3
Banys públics |  | 3
01.07.01.002 | L | PJ117-SA02 | u | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, color blanc, amb orifici per a aixeta, de dimensions 640x550x165mm, amb sifó vist d'acer inoxidable, totalment muntat i connectat. | Lavabo mural accessible de porcellana esmaltada, color blanc, amb orifici per a aixeta, de dimensions 640x550x165mm, amb sifó vist d'acer inoxidable, totalment muntat i connectat.
| C | Unitats
Banys generals |  | 1
Banys VIPS |  | 1
01.07.01.003 | L | PJ11C-3D0I | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
| C | Unitats
Banys oficines |  | 2
Banys públics |  | 2
01.07.01.004 | L | PJ11C-3DBB | u | Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. | Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
| C | Unitats
Banys oficines |  | 1
Banys públics |  | 1
01.07.01.005 | L | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Bany | Unitats
Bany pública concurrencia |  | 1 | 2
Bany oficines |  | 1 | 2
01.07.01.006 | L | PJ21C-3SI0 | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
3 |  | 3
01.07.01.007 | L | PJ21C-S11B | u | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min. | Aixeta adaptada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´, amb un caudal de 6 l/min.
2
01.07.01.008 | L | PC16-SA63 | u | Subministrament i col·locació de mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. | Subministrament i col·locació de mirall circular de dimensions variables, de 40 a 70 cm de diàmetre, de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou part proporcional de marc perimetral, fixacións, elements complementaris per deixar-lo totalment instal·lat. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i documentació gràfica de projecte.
| T | Circulars
Banys públic i privats psa |  | 12
01.07.01.009 | L | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
| C | Unitats
Quarto neteja |  | 1
01.07.01.010 | L | PJ187-H7QI | u | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt
| C | Unitats
Quarto neteja |  | 1
01.07.01.011 | L | PJ21B-3D9P | u | Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ | Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
| C | Unitats
Quarto neteja |  | 1
01.07.01.012 | L | PJ1Z0-A7OS | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques
| C | Unitats
8
01.07.01.013 | L | PJ32-3EH6 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Banys Públics |  | 4
Banys Privats |  | 2
0
01.07.01.014 | L | PJ3D-3FKU | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Banys Públics |  | 4
Banys Privats |  | 2
0
01.07.01.015 | L | PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Fusta amb certificat de procedència d'explotació foestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´. | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Fusta amb certificat de procedència d'explotació foestal sostenible tipus ´´FSC´´ o ´´PEFC´´.
| C | Unitats | Longitud |  | Alçada
Bany |  | 1 | 1.6
Bany Públic |  | 2 | 1.6
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
| N | Titol 3 | 02 | Mobiliari fix
01.07.02.001 | L | PQ55-SE01 | m2 | Subministrament i instal·lació de conjunt de taulell de cabina de control E01, amb un desenvolupament en forma de semicircular, separat en dos trams per un pilar existent. El primer taulell té una llargada de 403 cm i el segon taulell de 220 cm. de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | Subministrament i instal·lació de conjunt de taulell de cabina de control E01, amb un desenvolupament en forma de semicircular, separat en dos trams per un pilar existent. El primer taulell té una llargada de 403 cm i el segon taulell de 220 cm. de fusta xapada amb panell de fibres sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, amb xapa de fusta natural de pi envernissada, de 80 cm d'amplada global,75 cm d'alçada del tauell i 95 cm d'alçada de mostrador. Conjunt format per frontal amb tres làmines de contraxapat marí de 6mm de gruix, acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, taulell d'aglomerat hidròfug acabat amb xapa de fusta natrual de pi envernissada, tauell d'aglomerat hidròfug acabat amb fòrmica color a definir per la direcció facultativa, amb porta batent de l'alçada del taulell de vidre trempat i ferratges d'acer inoxidables, logo corporatiu col·locat al frontal, tira de llum led inclosa, amb cantells bisellats, amb subestructura necessaria, canaletes, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.
|  | 1 | 4.2
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | 07 | Equipaments, mobiliari i senyalètica
| N | Titol 3 | 03 | Senyalètica
01.07.03.002 | L | ZSEN-LLET | u | Lletres corporatives d'alumini lacat fixades al revestiment. Subministrament i col·locació | Lletres corporatives d'alumini lacat fixades al revestiment. Subministrament i col·locació
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
14
| N | Obra | 01 | PressupostUPC-AULAMASTER
| N | Capítol | GR | Gestió de Residus
| N | Titol 3 | 02 | Residus de construcció
01.GR.02.001 | L | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
| C | Unitats | m3
Inerts 170107 |  | 1 | 41.24
Formigó 170101 |  | 1 | 1.75
Teules i materials ceràmics 170103 |  | 1 | 0.442
Metalls 170407 |  | 1 | 0.032
Fusta 170201 |  | 1 | 9.851
Plàstic 170203 |  | 1 | 0.501
Envasos 150101 |  | 1 | 4.888
No especials 170904 |  | 1 | 3.151
Especials 170903 |  | 1 | 3.315
01.GR.02.002 | L | P2R5-DT1R | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
| C | Unitats | m3
Inerts 170107 |  | 1 | 41.24
Formigó 170101 |  | 1 | 1.75
Teules i materials ceràmics 170103 |  | 1 | 0.442
Metalls 170407 |  | 1 | 0.032
Fusta 170201 |  | 1 | 9.851
Plàstic 170203 |  | 1 | 0.501
Envasos 150101 |  | 1 | 4.888
No especials 170904 |  | 1 | 3.151
01.GR.02.003 | L | P2R5-DT1P | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
| C | Unitats | m3
Especials 170903 |  | 1 | 3.315
01.GR.02.004 | L | P2RA-EU3Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Inerts 170107 |  | 1 | 41.24
01.GR.02.005 | L | P2RA-EU3T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Formigó 170101 |  | 1 | 1.75
01.GR.02.006 | L | P2RA-EU3J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Teules i materials ceràmics 170103 |  | 1 | 0.442
01.GR.02.007 | L | P2RA-EU38 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Metalls 170407 |  | 1 | 0.032
01.GR.02.008 | L | P2RA-EU36 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Fusta 170201 |  | 1 | 9.851
01.GR.02.009 | L | P2RA-EU2Y | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Plàstic 170203 |  | 1 | 0.501
01.GR.02.010 | L | P2RA-EU30 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
Envasos 150101 |  | 1 | 4.888
01.GR.02.011 | L | P2RA-EU32 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
| C | Unitats | m3
No especials 170904 |  | 1 | 3.151