## Cabacés
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | UTE CALAF-CEMSA-FACSA
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2024
ANY D'AMPLIACIÓ:
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 100
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 600
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY:
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | doble cambra, amb reixes manuals.
BOMBAMENT D'ENTRADA:
km COL·LECTORS aprox.: |  | 0.4
km EMISSARI aprox.:
Nº EMISSARI :
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Un bombeig extenr on arriben els dos col·lectors del poble. Disposa de reixes de gruixos i 3 bombes per conduir l’aigua a la EDAR. El bombamen trenca càrrega i el col·lector, ja en gravetat, passa via sifó sota la carretera i entra a EDAR.
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 2 | manual a EB
REIXA DE FINS
TAMISAT |  | 1 | equip compacte pretractament
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ
DESSORRADOR |  | 1 | equip compacte pretractament
CLASSIFICADOR DE SORRES
DESGREIXADOR |  | 1 | equip compacte pretractament
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | 1
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | no
DECANTACIÓ: | sí | 2 | dos diposits laminadors decantadors en serie. 40 m3
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 2 | BIODISCS
APORTACIÓ D'OXIGEN
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | no
no
RECIRCULACIÓ DE FANGS:
DECANTACIÓ: |  | 2 | lamelars (equip compacte amb els biodiscs)
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | recinte acumulador
Flotació
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
Altres:
POST TRACTAMENT: | sí/no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
Hi ha un dipòsit acumulador des d'on es treu el fang líquid.
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no
IRVE:
AIGUA POTABLE | sí/no
DESINFECCIÓ: | sí/no
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no
DESODORITZACIÓ: | sí/no
Observacions generals:

## Bellmunt del Priorat
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 85
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 85
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 538.33
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 2 | EB Mines: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules. EB Poble: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | 1 | Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50mm de pas i pou de bombament amb 1+1 bombes.
km COL·LECTORS aprox.: |  | 4 | 2.457
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Impulsió: 175m de EB Poble a arqueta dèscarrega - Impulsió: 1015m de EB Mines a arqueta dèscarrega - Gravetat: 1092m de l'arqueta de dèscarrega al EB EDAR Col·lector sortida: 175m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus assecats a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 100 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
Entre el tamís de fins i el decantador lamel·lar hi ha un tanc de laminació que disposa d'un airejador submergit i de 1+1 bombes submergides.
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador estàtic lamel·lar de 2,61 m3 de volum útil i 9,93 m2 de superfície de lamel·les. 1 bomba submergida de fangs primaris.
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Filtre percolador constituït de PRFV de 47,10 m3 de volum i una alçada de capa de 4 m. Disposa de boca d'home.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Ventilador centrífug d'alta pressió de flux ascendent.
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | no | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 2 bombes submergides
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 12,57m2 i 27,95 m3 de volum. 1 bomba de cargol helicoïdal de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
El decantador secundari suporta en la seva part superior el filtre percolador. El filtre funciona en una sola etapa mitjançant les dues bombes de recirculació, les quals estan instal·lades en dues arquetes diferents.
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 11,94 m3 de volum.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | sí | Tres lleres de rizocompostatge de volum total de 15m3 .
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 16 plaques en dos strings (8+8), inversor de 10kW i potència pic de 7,2kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Bisbal de Falset
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA BISBAL DE FALSET
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 55
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 55
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 541
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS:
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 0.6337
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 518,23m col·lector principal - Gravetat: 55,7m col·lector ramal de EB Poble a arqueta dèscarrega Col·lector sortida: 60m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 190 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 24 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes helicoïdals
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 18,69 m3 i 3 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 28 plaques en dos strings (12+16), inversor de 10kW i potència pic de 12,6kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | sí
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Capçanes
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE CAPÇANES
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2016
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 140
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 140
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 1167
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
km COL·LECTORS aprox.: |  | 1 | 0.043
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lector sortida: 43 m.
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  |  | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Dipòsit de 1,70 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 266,48 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 2 | Graella de 16 difusors de membrana cadascuna 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1 bomba d'emulsió + 1 bomba submergible
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 48,21 m3 i 5 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | 1 | Seft STV/C100.
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | 1 | PIERALISI BABY 2 de 2m3/h. Sitja de 25m3
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 39 plaques en dos strings (20+19), inversor de 15kW i potència pic de 17,55kW.
IRVE: |  | 1
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | L'aigua industrial, es desinfecta amb hipoclorit sòdic.
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | sí | Torre de contacte amb carbó actiu
Observacions generals:

## Cornudella de Montsant
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 190
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 190
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 1029
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 1.206
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 338m col·lector fins EB - Impulsió: 708m de EB fins a l'EDAR Col·lector sortida: 160m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | - | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 100 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 100 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 396,4 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 2 | Graella de 24 difusors de membrana cadascuna 2+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes submergides
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 52,71m3 i 5,5m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 40 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | - | Huber Rotamat R03
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | 1 | ALFA LAVAL ALDEC20 de 6m3/h. Sitja 25m3
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: |  | no | Disposa d'un grup electrogen FG Wilson XD80P2 amb un dipòsit de combustible de 2m3
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | no
IRVE: |  | 1
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 5m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | Sistema de desinfecció per cloració de l'aigua de serveis
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | sí | Torre de contacte amb carbó actiu
Observacions generals:

## Falset
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE FALSET
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 1981
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | 2000
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 460
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 460
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 3082
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 0.55
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 320m col·lector del nucli urbà - Gravetat: 230m col·lector del polígon
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 2 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 3 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 5 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | 1
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | 1 | Cargol d'Arquímedes
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | -
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 150 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | El tractament biològic antic és de fangs activats que funciona en règim de mescla complerta. El reactor biològic és de geometria quadrada, té un volum de 410 m3 i disposa d'un agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Airejador sumergible al reactor 1 i 2. El control de l'aeració es fa mitjançant redox.
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | no | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1 bomba submergible
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de planta quadrada de 81 m2 i 153,9 m3 Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
Es disposa de dos reactors biològics: el tractament antic es dur a terme només a un d'ells, i l'altre reactor biològic es tracta d'un sistema MBR. El sistema MBR està format per 3 mòduls de membranes planes ubicades a l'interior del reactor biològic. Cada mòdul comté 400 membranes (superficie filtrant 1200m2). L'aigua neta es filtrada per dues bombes de permeat (1+1) fins a la sortida de planta. L'aeració del reactor del MBR es realitza mitjaçant 2 bufadors (1+1), que airegen el difusors de les membranes i els 12 difusors plans Aerostrip. L'aeració de les membranes es continua. L'aeració dels difusors plans es regeix per consigna redox. El cabal d'aire i el cabal de permeat es regulen a través del scada mitjançant variador de freqüència. Els dos reactors biològics disposen de sondes de nivell radar, que governen l'apertura i tancament de les dues vàlvules motoritzades que donen entrada a l'aigua residual des de l'scada. Pel sistema de neteja diposa d'una bomba d'emplenat del producte al tant de dosificació de hipoclorit sòdic, amb variador de freqüència i també per a l'emplenat de les membranes.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit quadrat de 108,8 m3. Disposa d'un agitador submergit.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 20 plaques en dos strings (12+8), inversor de 8kW i potència pic de 9kW.
IRVE: |  | 2
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | no
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Figuera, La
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA FIGUERA
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 45
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 45
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 431.25
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 1 | 0.143
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lector sortida: 143m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 172,56 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 24 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes helicoïdals
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 18,69 m3 i 3 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 12 plaques en un string, inversor de 5kW i potència pic de 5,4kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Gratallops
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE GRATALLOPS
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 65
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 65
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 509
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 1.365
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 115m col·lector fins a EB - Gravetat: 46m col·lector fins a EB - Impulsió: 347m de EB fins arqueta trencament de càrrega - Gravetat: 857m de l'arqueta de trencament de càrrega a l'EDAR
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 50 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 205,1 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 24 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes helicoïdals
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 30,42 m3 i 3,5 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 28 plaques en dos strings (14+14), inversor de 10kW i potència pic de 12,6kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Guiamets
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE GUIAMETS
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2016
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 75
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 75
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 681.25
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 0.176
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Impulsió: 113m de EB fins arqueta trencament càrrega Col·lector sortida: 63m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 100 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 65 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | 3 | Tancs Imhoff de 4 m3 de volum unitari
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 4 | Filtre percolador constituït per quatre dipòsits de PRFV de 25,37m3 de volum unitari de reblert per cada etapa (2 etapes) i una alçada de capa de 2,95 m.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | -
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa | 1+1 bombes submergides per etapa.
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 8,83m2 i 11,70 m3 1 bomba submergida de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
La circulació de l’aire es realitza de manera natural amb unes reixes situades a la part inferior dels filtres percoladors a contracorrent de l’aigua. L’entrada al tractament biològic es realitza mitjançant el bombament de l’aigua des d’una arqueta de bombament i recirculació
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | -
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ:
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 24 plaques en dos strings (16+8), inversor de 8kW i potència pic de 10,8kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Marça
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE MARÇÀ
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2017
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 140
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 140
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 933
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 2 | EB 1: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules. EB 2: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 0.824
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Impulsió: 212m de EB1 fins col·lector en baixa - Impulsió: 466 de l'EB2 a l'EDAR Col·lector sortida: 137m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 100 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 80 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | 3 | Tancs Imhoff de 4 m3 de volum unitari
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 4 | Filtre percolador constituït per quatre dipòsits de PRFV de 36,64m3 de volum unitari de reblert per cada etapa (2 etapes) i una alçada de capa de 4,26 m.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | -
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa | 1+1 bombes submergides per etapa.
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 8,83m2 i 22,50 m3. 1 bomba submergida de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
La circulació de l’aire es realitza de manera natural amb unes reixes situades a la part inferior dels filtres percoladors a contracorrent de l’aigua. L’entrada al tractament biològic es realitza mitjançant el bombament de l’aigua des d’una arqueta de bombament i recirculació
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | -
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 28 plaques en dos strings (15+13), inversor de 10kW i potència pic de 12,6kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Masroig
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE MASROIG (BARRANC DEL POU)
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2002
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 105
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 105
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 642
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 1 | 0.004
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lector sortida: 4m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | - | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 125 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | -
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
Com a tractament primari, es disposa d'una llacuna facultativa amb un àrea de 1886 m2.
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | El tractament biològic és un sistema natural que consta d'una llacuna de maduració amb una alçada de 1 m i un àrea de 525 m2.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | -
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | no | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | no | Externa?
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | -
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | -
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Sistema format per 6 plaques amb potència màxima 280W, amb inversor i bateries de plom-àcid
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | no
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | sí | Aiguamoll construït de flux lliure amb un àrea de 113 m2
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Molar, El
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT D'EL MOLAR
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 45
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 45
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 435
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 0.288
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 275m Col·lector sortida:13m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 172,56 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 24 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes de tipus helicoïdal
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 18,69 m3 i 3 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 16 plaques en dos strings (8+8), inversor de 6kW i potència pic de 7,2kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Morera de Montsant, La
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA MORERA DEL MONTSANT
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 40
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 40
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 266.66
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 0.43
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Impulsió: 196m de l'EB a l'arqueta de descàrrega - Gravetat: 159m de l'arqueta de descàrrega a l'EDAR Col·lector sortida:75m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 256 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 24 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes de tipus helicoïdal
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 18,69 m3 i 3 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 14 plaques en dos strings (7+7), inversor de 6kW i potència pic de 6,3kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Poboleda
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE POBOLEDA
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 75
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 75
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 775
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
km COL·LECTORS aprox.: |  | 1 | 0.055
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lector sortida: 55m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Arqueta de 2 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 65 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 50 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 376 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 32 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes de tipus helicoïdal
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 25,36 m3 i 3,5 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 28 plaques en dos strings (8+20), inversor de 10kW i potència pic de 12,6kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Porrera
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE PORRERA
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2017
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 215
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 215
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 716
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 1 | Pou d'entrada + pou 1+1 bombes submergibles + arqueta vàlvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 0.619
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 140m fins a l'EB - Impulsió: 320m de l'EB fins a l'EDAR Col·lector sortida: 159m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 125 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesuradora electromagnètic DN 100 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | 3 | Tancs Imhoff de 4 m3 de volum unitari
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 4 | Filtre percolador constituït per quatre dipòsit de PRFV de 25,37m3 de volum unitari de reblert per cada etapa (2 etapes) i una alçada de capa de 2,95 m.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | -
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa | 1+1 bombes submergides per etapa.
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 8,83m2 i 19,95 m3. 1 bomba submergida de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
La circulació de l’aire es realitza de manera natural amb unes reixes situades a la part inferior dels filtres percoladors a contracorrent de l’aigua. L’entrada al tractament biològic es realitza mitjançant el bombament de l’aigua des d’una arqueta de bombament i recirculació
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | -
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 28 plaques en dos strings (13+15), inversor de 10kW i potència pic de 12,6kW.
IRVE: |  | 1
AIGUA POTABLE | sí/no | no | Dipòsit d'aigua de 1m3 de PRFV que s'emplena amb camió cisterna per a ús higiènic però no apta per a consum humà.
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Pradell de la Teixeta
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 40
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 40
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 426.66
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 0.235
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 199m Col·lector sortida: 36m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | sí | Decantador estàtic lamel·lar de 2,61 m3 de volum útil i 9,93 m2 de superfície de lamel·les. 1 bomba submergida de fangs primaris.
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Filtre percolador constituït de PRFV de 35,33 m3 de volum i una alçada de capa de 3 m. Disposa de boca d'home.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Ventilador centrífug d'alta pressió de flux ascendent
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | no | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 2 bombes submergides
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 7,07m2 i 10,06 m3 de volum. 1 bomba de cargol helicoïdal de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
El decantador secundari suporta en la seva part superior el filtre percolador. El filtre funciona en una sola etapa mitjançant les dues bombes de recirculació, les quals estan instal·lades en dues arquetes diferents.
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
Els sobrenedants de l'espessidor es condueixen al decantador primari mitjançant la bomba de drenatges de l'espessidor.
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 6 plaques en un string, inversor de 3kW i potència pic de 2,7kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE | sí/no | no
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Torre Fontaubella
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA TORRE DE FOUNTABELLA
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2016
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 25
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 25
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 179
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 0.381
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat: 355m Col·lector sortida: 26m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | 1 | Dipòsit de 0,47 m3 amb retirada manual dels greixos.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 100 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 50 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Reactor biològic circular d'aeració a baixa càrrega de 203 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Graella de 12 difusors de membrana. 1+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1 bomba d'emulsió + 1 bomba submergible
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari estàtic de 12,82 m3 i 3 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 20 plaques en dos strings (10+10), inversor de 8kW i potència pic de 9kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Torroja del Priorat
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2008
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 35
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 35
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 233.3
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | -
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 3 | 0.596
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Gravetat 1: 155m - Gravetat 2: 412m Col·lector sortida: 20m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís amb reixa inclinada semicilíndrica de 2 mm de pas amb un vis sens fi. Evacuació de residus a contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | -
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | -
DESGREIXADOR |  | -
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 40 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | sí | Decantador estàtic lamel·lar de 2,61 m3 de volum útil i 9,93 m2 de superfície de lamel·les. 1 bomba submergida de fangs primaris.
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 1 | Filtre percolador constituït de PRFV de 23,55 m3 de volum i una alçada de capa de 2 m. Disposa de boca d'home.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 1 | Ventilador centrífug d'alta pressió de flux ascendent
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | no | Nitrogen?
| sí/no | no | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 2 bombes submergides
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | 1 | Decantador secundari de flux vertical de 7,07m2 i 12,53 m3 de volum. 1 bomba de cargol helicoïdal de fangs en excés
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
El decantador secundari suporta en la seva part superior el filtre percolador. El filtre funciona en una sola etapa mitjançant les dues bombes de recirculació, les quals estan instal·lades en dues arquetes diferents.
Recirculació a filtre de l'aigua tractada amb una bomba d'esgotament.
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit cilíndric amb fons cònic de 7,93 m3
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | -
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | -
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
Els sobrenedants de l'espessidor es condueixen al decantador primari mitjançant la bomba de drenatges de l'espessidor.
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | Es disposa de 14 plaques en dos strings (8+6), inversor de 6kW i potència pic de 6,3kW.
IRVE: |  | -
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | sí | fora de servei
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals:

## Ulldemolins
FITXA TÈCNICA
SISTEMA DE SANEJAMENT DE ULLDEMOLINS
EXPLOTADOR ACTUAL: |  |  | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ACTUAL:
DADES DE PROJECTE:
ANY DE CONSTRUCCIÓ: |  |  |  | 2016
ANY D'AMPLIACIÓ: |  |  |  | -
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 550
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): |  |  |  | 130
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: |  |  |  | 3208
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:
|  | ut. | Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS: |  | 2 | EB1 Sortetes: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules. EB2 Oliver Gros: Pou d'entrada amb reixa de gruixos manual, de 50 mm de pas, pou de bombament EB Poble amb 1+1 bombes, i arqueta vàvules.
ut.
BOMBAMENT D'ENTRADA: |  | -
km COL·LECTORS aprox.: |  | 2 | 1.394
km EMISSARI aprox.: |  | -
Nº EMISSARI : |  | -
Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:
Col·lectors en alta: - Impulsió: 402m de l'EB1 al EB2 - Impulsió: 258m de l'EB2 a l'arqueta de trencament de càrrega - Gravetat: 528m de l'arqueta de trencament de càrrega a l'EDAR Col·lector sortida:206m
PRETRACTAMENT:
|  | ut. | Característiques:
REIXA DE GRUIXOS |  | 1 | Reixa de gruixos manual de 50 mm de pas
REIXA DE FINS |  | -
TAMISAT |  | 1 | Tamís rotatiu, de neteja automàtica, amb pas de 3 mm. El residu és compactat i transportat mitjançant un cargol compactador cap a un contenidor de 0,1 m3.
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ |  | -
DESSORRADOR |  | 1 | Cargol transportador de sorres
CLASSIFICADOR DE SORRES |  | 1 | Cargol helicoïdal
DESGREIXADOR |  | 1 | Bomba que impulsa els greixos cap al tamís, per la seva eliminació amb el desbast.
CONCENTRADOR DE GREIXOS |  | -
CABALÍMETRE INFLUENT |  | -
CABALÍMETRE EFLUENT |  | 1 | Mesurador electromagnètic DN 80 mm
Observacions sobre el PRETRACTAMENT:
Abans del tamissat, es disposa d'un pou de gruixos, amb un volum útil de 4m3, on hi ha instal·lada una cullera bivalva per extreure els sòlids retinguts. Equip compacte tamís-dessorrador - desgreixador.
TRACTAMENT PRIMARI:
|  | ut. | Característiques:
FÍSIC - QUÍMIC | sí/no | no
DECANTACIÓ: |  | no
Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:
TRACTAMENT SECUNDARI:
|  | ut. | Característiques:
Tipus de tractament: |  | 2 | El tractament biològic és de fangs activats d'aeració perllongada, amb nitrificació - desnitrificació i eliminació de fòsfor en reactors biològics circular de 225 m3. Agitador submergit.
APORTACIÓ D'OXIGEN |  | 2 | Graella de 70 difusors de membrana per reactor 2+1 bufadors
ELIMINACIÓ NUTRIENTS | sí/no | sí | Nitrogen?
| sí/no | sí | Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS: |  | sí | Externa? | 1+1 bombes submergides per reactor
|  | no | Interna?
DECANTACIÓ: |  | sí | 2 Decantadors secundaris estàtics de 51,33 m3 i 5,9 m de diàmetre. Recollida de flotants de tipus skimmer.
Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:
TRACTAMENT DE FANGS:
|  | ut. | Característiques:
ESPESSIDOR: | Gravetat | 1 | Dipòsit circular amb un diàmetre interior de 5 m, una alçada màxima d'aigua de 3,4 m i un volum de 65 m3. Disposa d'un pont espessidor.
| Flotació | -
| Mecànic | -
TAMISAT DE FANGS: |  | -
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: |  | -
DIGESTIÓ DE FANGS: |  | -
ut.
DESHIDRATACIÓ: | Centrífuga | 1 | PIERALISI BABY 1 de 1-2 m3/h. Contenidor 5m3.
| F. banda | -
| F. Premsa | -
| Altres: | 1
POST TRACTAMENT: | sí/no | no
Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:
VARIS:
|  | ut. | Característiques:
COGENERACIÓ: |  | -
FOTOVOLTÀICA: | sí/no | sí | EDAR: 35 plaques en tres strings (11+12+12), inversor de 25kW i potència pic de 15,75kW. EB Sortetes: 5 plaques en un string, inversor de 3kW i potència pic de 2,25kW.
IRVE: |  | 1
AIGUA POTABLE XARXA | sí/no | sí
DESINFECCIÓ: | sí/no | no
TRACTAMENT TERCIARI: | sí/no | no
DESODORITZACIÓ: | sí/no | no
Observacions generals: