## gener
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 103
dt | 2 | 102 |  | 7.31 | 7.52 | 1348 | 1021 | 298 | 33 | 88.9262 | 270 | 23 | 91.4815 | 529 | 65 | 87.7127 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 3 | 104 |  | 7.1 | 7.4 | 1500 | 1100 | 370 | 20 | 94.5946 | 469 | 16 | 96.5885 | 857 | 60 | 92.9988 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 4 | 105
dv | 5 | 113 |  | 7.32 | 7.47 | 1397 | 1035 | 224 | 35 | 84.375 | 200 | 25 | 87.5 | 393 | 70 | 82.1883 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 10
ds | 6 | 114
dg | 7 | 113
dl | 8 | 82
dt | 9 | 113 |  | 7.34 | 7.42 | 1435 | 1046 | 196 | 38 | 80.6122 | 218 | 21 | 90.367 | 427 | 61 | 85.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 10 | 114
dj | 11 | 113
dv | 12 | 114 |  | 7.21 | 7.5 | 1246 | 1024 | 168 | 35 | 79.1667 | 150 | 24 | 84 | 295 | 70 | 76.2712 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 13 | 113
dg | 14 | 114
dl | 15 | 119 | [45 empty] | 50
dt | 16 | 168 |  | 7.09 | 7.36 | 1080 | 1003 | 130 | 33 | 74.6154 | 229 | 25 | 89.083 | 449 | 71 | 84.1871 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 17 | 167
dj | 18 | 167
dv | 19 | 257 |  | 7.38 | 7.39 | 1012 | 978 | 142 | 35 | 75.3521 | 127 | 24 | 81.1024 | 249 | 70 | 71.8876 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 20 | 256
dg | 21 | 256
dl | 22 | 176 | [45 empty] | 40
dt | 23 | 186 |  | 7.64 | 7.42 | 941 | 941 | 152 | 37 | 75.6579 | 113 | 24 | 78.7611 | 221 | 68 | 69.2308 | [11 empty] | 4.1 | 0.1 | 97.561 |  |  | I | NH | No | No
dm | 24 | 186 | [6 empty] | 19 |  | 58.8 | 14.3 | 75.6803 |  | 43 | [17 empty] | B | H | No | No
dj | 25 | 186
dv | 26 | 193 |  | 7.52 | 7.3 | 900 | 834 | 134 | 30 | 77.6119 | 120 | 21 | 82.5 | 235 | 60 | 74.4681 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 27 | 189
dg | 28 | 190
dl | 29 | 161
dt | 30 | 171 |  | 7.65 | 7.19 | 869 | 718 | 104 | 26 | 75 | 85 | 29 | 65.8824 | 166 | 84 | 49.3976 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15
dm | 31 | 172
TOTAL |  | 4717 | [45 empty] | 135 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 152.1613 |  | 7.356 | 7.397 | 1172.8 | 970 | 191.8 | 31 | 80.5912 | 185.4364 | 22.3909 | 83.9042 | 382.1 | 65.6364 | 77.4056 | [11 empty] | 4.1 | 0.1 | 97.561 | [17 empty] | 27
MÍNIM |  | 82 | 0 | 7.09 | 7.19 | 869 | 718 | 104 | 19 | 74.6154 | 58.8 | 14.3 | 65.8824 | 166 | 43 | 49.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1 | 97.561 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 257 | 0 | 7.65 | 7.52 | 1500 | 1100 | 370 | 38 | 94.5946 | 469 | 29 | 96.5885 | 857 | 84 | 92.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1 | 97.561 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 148.5909
MITJA DISS. |  | 168
MITJA FEST. |  | 148.3333
MIT. FES-DIS |  | 160.8889
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 175
dv | 2 | 175 |  | 7.65 | 7.05 | 985 | 681 | 166 | 37 | 77.7108 | 149 | 26 | 82.5503 | 291 | 74 | 74.5704 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 3 | 180
dg | 4 | 181
dl | 5 | 176
dt | 6 | 175 |  | 7.64 | 7.2 | 969 | 697 | 154 | 36 | 76.6234 | 170 | 18 | 89.4118 | 333 | 52 | 84.3844 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15
dm | 7 | 215 |  | 7 | 7.4 | 1730 | 1260 | 110 | 9.8 | 91.0909 | 237 | 12.3 | 94.8101 | 486 | 49 | 89.9177 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 8 | 216
dv | 9 | 215 |  | 7.58 | 7.11 | 971 | 672 | 114 | 32 | 71.9298 | 102 | 22 | 78.4314 | 200 | 64 | 68 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 10 | 180
dg | 11 | 181
dl | 12 | 175
dt | 13 | 175
dm | 14 | 176 |  | 7.09 | 6.97 | 976 | 681 | 102 | 31 | 69.6078 | 102 | 20 | 80.3922 | 200 | 58 | 71 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 15 | 176
dv | 16 | 241 |  | 7.15 | 7.05 | 953 | 665 | 128 | 38 | 70.3125 | 115 | 27 | 76.5217 | 225 | 77 | 65.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 17 | 180
dg | 18 | 180
dl | 19 | 179
dt | 20 | 175 |  | 7.33 | 7.08 | 912 | 670 | 102 | 45 | 55.8824 | 109 | 28 | 74.3119 | 213 | 80 | 62.4413 | [11 empty] | 3 | 1.3 | 56.6667 |  |  | I | NH | No | No
dm | 21 | 175
dj | 22 | 176
dv | 23 | 175 |  | 7.29 | 7.13 | 907 | 668 | 92 | 42 | 54.3478 | 82 | 29 | 64.6341 | 161 | 84 | 47.8261 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 24 | 174
dg | 25 | 174
dl | 26 | 174
dt | 27 | 176 |  | 6.61 | 6.79 | 883 | 677 | 88 | 37 | 57.9545 | 105 | 23 | 78.0952 | 205 | 67 | 67.3171 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15
dm | 28 | 176
dj | 29 | 177
TOTAL |  | 5303 | [45 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 182.8621 |  | 7.26 | 7.0867 | 1031.7778 | 741.2222 | 117.3333 | 34.2 | 69.4956 | 130.1111 | 22.8111 | 79.9065 | 257.1111 | 67.2222 | 70.1372 | [11 empty] | 3 | 1.3 | 56.6667 | [17 empty] | 16.6667
MÍNIM |  | 174 | 0 | 6.61 | 6.79 | 883 | 665 | 88 | 9.8 | 54.3478 | 82 | 12.3 | 64.6341 | 161 | 49 | 47.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 56.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 241 | 0 | 7.65 | 7.4 | 1730 | 1260 | 166 | 45 | 91.0909 | 237 | 29 | 94.8101 | 486 | 84 | 89.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 56.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 184.4286
MITJA DISS. |  | 178.5
MITJA FEST. |  | 179
MIT. FES-DIS |  | 178.75
TOTAL |  | 180.1696

## març
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 173 |  | 7.73 | 7.39 | 1025 | 861 | 132 | 36 | 72.7273 | 118 | 25 | 78.8136 | 232 | 72 | 68.9655 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 2 | 173
dg | 3 | 172
dl | 4 | 171 | [45 empty] | 70
dt | 5 | 196 |  | 7.54 | 7.21 | 857 | 740 | 120 | 58 | 51.6667 | 146 | 39 | 73.2877 | 287 | 112 | 60.9756 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 6 | 216 |  | 8 | 7.8 | 830 | 850 | 68 | 9.3 | 86.3235 | 74 | 7.2 | 90.2703 | 125 | 18 | 85.6 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 7 | 216
dv | 8 | 380 |  | 7.03 | 7.14 | 753 | 706 | 88 | 40 | 54.5455 | 79 | 28 | 64.557 | 154 | 79 | 48.7013 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 60
ds | 9 | 380
dg | 10 | 390
dl | 11 | 409
dt | 12 | 422 |  | 7.1 | 6.8 | 683 | 650 | 78 | 50 | 35.8974 | 41 | 40 | 2.439 | 118 | 79 | 33.0508 | [11 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | I | NH | No | No
dm | 13 | 422
dj | 14 | 422 | [46 empty] | 2000
dv | 15 | 421 |  | 6.98 | 7.03 | 749 | 642 | 62 | 38 | 38.7097 | 55 | 27 | 50.9091 | 109 | 77 | 29.3578 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 16 | 347
dg | 17 | 347
dl | 18 | 302
dt | 19 | 238 |  | 7.17 | 6.97 | 830 | 618 | 78 | 28 | 64.1026 | 66 | 29 | 56.0606 | 129 | 83 | 35.6589 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 20 | 238
dj | 21 | 238
dv | 22 | 238 |  | 7.36 | 6.91 | 952 | 589 | 84 | 34 | 59.5238 | 75 | 24 | 68 | 147 | 68 | 53.7415 | [16 empty] | I | NH | No | No | [15 empty] | 2.34 |  | 8 | 2.34 | 81.99
ds | 23 | 224 | [49 empty] | 3.03 |  | 8 | 3.03
dg | 24 | 224
dl | 25 | 340
dt | 26 | 340 |  | 7.33 | 6.98 | 948 | 579 | 86 | 34 | 60.4651 | 77 | 24 | 68.8312 | 151 | 67 | 55.6291 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 27 | 340
dj | 28 | 340
dv | 29 | 339 |  | 7.38 | 7.05 | 905 | 601 | 82 | 33 | 59.7561 | 73 | 23 | 68.4932 | 144 | 66 | 54.1667 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 30 | 314
dg | 31 | 314
TOTAL |  | 9286 | [45 empty] | 130 | 2000 | 0 |  | 5.37 | 0 | 16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 299.5484 |  | 7.362 | 7.128 | 853.2 | 683.6 | 87.8 | 36.03 | 58.3718 | 80.4 | 26.62 | 62.1662 | 159.6 | 72.1 | 52.5847 | [11 empty] | 0.1 | 0.1 | [18 empty] | 65 | 2000 |  |  | 2.685 |  | 8 | 2.685 | 81.99
MÍNIM |  | 171 | 0 | 6.98 | 6.8 | 683 | 579 | 62 | 9.3 | 35.8974 | 41 | 7.2 | 2.439 | 109 | 18 | 29.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2000 | 0 |  | 2.34 | 0 | 8 | 2.34 | 81.99 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 422 | 0 | 8 | 7.8 | 1025 | 861 | 132 | 58 | 86.3235 | 146 | 40 | 90.2703 | 287 | 112 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2000 | 0 |  | 3.03 | 0 | 8 | 3.03 | 81.99 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 303.1
MITJA DISS. |  | 287.6
MITJA FEST. |  | 297.6667
MIT. FES-DIS |  | 293.0909
TOTAL |  | 295.3644

## abril
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 359
dt | 2 | 274 |  | 7.56 | 7.39 | 906 | 656 | 72 | 33 | 54.1667 | 75 | 25 | 66.6667 | 147 | 71 | 51.7007 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 3 | 273 |  | 7.1 | 7.5 | 1640 | 1450 | 95 | 7.7 | 91.8947 | 207 | 9.2 | 95.5556 | 421 | 37 | 91.2114 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 4 | 274
dv | 5 | 228 |  | 7.03 | 7.11 | 1105 | 860 | 100 | 28 | 72 | 89 | 19 | 78.6517 | 175 | 55 | 68.5714 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 6 | 201
dg | 7 | 201
dl | 8 | 200
dt | 9 | 198 |  | 7.58 | 7.43 | 742 | 741 | 80 | 24 | 70 | 174 | 17 | 90.2299 | 224 | 48 | 78.5714 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 50
dm | 10 | 175
dj | 11 | 176
dv | 12 | 176 |  | 7.35 | 7.28 | 1052 | 602 | 136 | 26 | 80.8824 | 122 | 18 | 85.2459 | 239 | 51 | 78.6611 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 13 | 171
dg | 14 | 172
dl | 15 | 150 | [45 empty] | 20
dt | 16 | 153 |  | 7.52 | 7.37 | 993 | 698 | 192 | 28 | 85.4167 | 89 | 19 | 78.6517 | 415 | 66 | 84.0964 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 17 | 153
dj | 18 | 153
dv | 19 | 154 |  | 7.29 | 7.15 | 1253 | 1073 | 202 | 30 | 85.1485 | 181 | 21 | 88.3978 | 354 | 59 | 83.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 20 | 144
dg | 21 | 143
dl | 22 | 138
dt | 23 | 139 |  | 7.12 | 7.23 | 1126 | 949 | 218 | 34 | 84.4037 | 279 | 21 | 92.4731 | 547 | 61 | 88.8483 | [11 empty] | 4.4 | 2.2 | 50 |  |  | I | NH | No | No
dm | 24 | 139
dj | 25 | 139
dv | 26 | 139 |  | 7.24 | 7.27 | 964 | 791 | 152 | 29 | 80.9211 | 136 | 20 | 85.2941 | 267 | 58 | 78.2772 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 27 | 152
dg | 28 | 152
dl | 29 | 274
dm | 30 | 156 |  | 7.35 | 7.29 | 845 | 629 | 66 | 18 | 72.7273 | 113 | 8 | 92.9204 | 221 | 24 | 89.1403 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 5556 | [45 empty] | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 185.2 |  | 7.314 | 7.302 | 1062.6 | 844.9 | 131.3 | 25.77 | 77.7561 | 146.5 | 17.72 | 85.4087 | 301 | 53 | 79.2411 | [11 empty] | 4.4 | 2.2 | 50 | [17 empty] | 35
MÍNIM |  | 138 | 0 | 7.03 | 7.11 | 742 | 602 | 66 | 7.7 | 54.1667 | 75 | 8 | 66.6667 | 147 | 24 | 51.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 359 | 0 | 7.58 | 7.5 | 1640 | 1450 | 218 | 34 | 91.8947 | 279 | 25 | 95.5556 | 547 | 71 | 91.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 183.8571
MITJA DISS. |  | 167
MITJA FEST. |  | 205.4
MIT. FES-DIS |  | 188.3333
TOTAL |  | 186.1476

## maig
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 159
dj | 2 | 158
dv | 3 | 133 |  | 7.32 | 7.27 | 967 | 848 | 186 | 33 | 82.2581 | 166 | 23 | 86.1446 | 326 | 66 | 79.7546 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 4 | 154
dg | 5 | 153
dl | 6 | 126
dt | 7 | 126 |  | 7.34 | 7.25 | 1006 | 904 | 240 | 34 | 85.8333 | 58 | 23 | 60.3448 | 452 | 105 | 76.7699 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 8 | 125
dj | 9 | 120 | [45 empty] | 50
dv | 10 | 119 |  | 7.19 | 7.31 | 802 | 938 | 328 | 33 | 89.939 | 293 | 23 | 92.1502 | 575 | 66 | 88.5217 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 11 | 119
dg | 12 | 119
dl | 13 | 142
dt | 14 | 107 |  | 6.86 | 7.34 | 697 | 982 | 1477 | 31 | 97.9012 | 747 | 28 | 96.2517 | 1465 | 108 | 92.628 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 15 | 107
dj | 16 | 106
dv | 17 | 152 |  | 7.27 | 7.36 | 894 | 967 | 382 | 23 | 93.9791 | 342 | 18 | 94.7368 | 670 | 66 | 90.1493 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 18 | 115
dg | 19 | 106
dl | 20 | 106
dt | 21 | 86 |  | 7.18 | 7.57 | 1150 | 950 | 100 | 13 | 87 | 167 | 17 | 89.8204 | 328 | 49 | 85.061 | [11 empty] | 4.4 | 1.8 | 59.0909 |  |  | I | NH | No | No
dm | 22 | 85 |  | 7.1 | 7.5 | 1590 | 1370 | 160 | 8.9 | 94.4375 | 159 | 11.1 | 93.0189 | 315 | 44 | 86.0317 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 23 | 86
dv | 24 | 90 |  | 7.01 | 7.59 | 1143 | 1072 | 122 | 17 | 86.0656 | 109 | 15 | 86.2385 | 214 | 59 | 72.4299 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 25 | 76
dg | 26 | 76
dl | 27 | 75
dt | 28 | 72 |  | 6.75 | 7.53 | 1181 | 1156 | 200 | 23 | 88.5 | 305 | 24 | 92.1311 | 599 | 104 | 82.6377 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 29 | 73
dj | 30 | 72
dv | 31 | 72 |  | 7.28 | 7.25 | 1072 | 1048 | 272 | 31 | 88.6029 | 243 | 22 | 90.9465 | 477 | 62 | 87.0021 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 3415 | [45 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 110.1613 |  | 7.13 | 7.397 | 1050.2 | 1023.5 | 346.7 | 24.69 | 89.4517 | 258.9 | 20.41 | 88.1784 | 542.1 | 72.9 | 84.0986 | [11 empty] | 4.4 | 1.8 | 59.0909 | [17 empty] | 50
MÍNIM |  | 72 | 0 | 6.75 | 7.25 | 697 | 848 | 100 | 8.9 | 82.2581 | 58 | 11.1 | 60.3448 | 214 | 44 | 72.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 59.0909 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 159 | 0 | 7.34 | 7.59 | 1590 | 1370 | 1477 | 34 | 97.9012 | 747 | 28 | 96.2517 | 1465 | 108 | 92.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.8 | 59.0909 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 108.5652
MITJA DISS. |  | 116
MITJA FEST. |  | 113.5
MIT. FES-DIS |  | 111
TOTAL |  | 112.2663

## juny
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 51
dg | 2 | 53
dl | 3 | 79
dt | 4 | 58 |  | 7.28 | 7.15 | 1444 | 1244 | 208 | 30 | 85.5769 | 330 | 22 | 93.3333 | 647 | 90 | 86.0896 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 5 | 57
dj | 6 | 58 |  | 6.2 | 7.5 | 1980 | 1980 | 4100 | 11 | 99.7317 | 3906 | 19.3 | 99.5059 | 5947 | 64 | 98.9238 | [16 empty] | I | H | No | No
dv | 7 | 55 |  | 6.91 | 7.43 | 1295 | 1375 | 278 | 32 | 88.4892 | 249 | 22 | 91.1647 | 488 | 85 | 82.582 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 8 | 56
dg | 9 | 50
dl | 10 | 60
dt | 11 | 92 |  | 6.55 | 7.7 | 1143 | 1430 | 3953 | 28 | 99.2917 | 3514 | 28 | 99.2032 | 6890 | 115 | 98.3309 | [11 empty] | 12.2 | 7.6 | 37.7049 |  |  | I | NH | No | No
dm | 12 | 91 |  | 6.8 | 8 | 1300 | 1440 | 3900 | 18 | 99.5385 | 3581 | 31.1 | 99.1315 | 5304 | 90 | 98.3032 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 13 | 93
dv | 14 | 62 |  | 7.12 | 7.35 | 1367 | 1361 | 306 | 29 | 90.5229 | 274 | 23 | 91.6058 | 537 | 95 | 82.3091 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 15 | 61
dg | 16 | 63
dl | 17 | 90 | [49 empty] | 3.61 |  | 10 | 3.61 | 83.54 | [12 empty] | 10 |  | 3.61 | 83.54
dt | 18 | 99 |  | 7.22 | 7.29 | 1255 | 1279 | 336 | 25 | 92.5595 | 301 | 33 | 89.0365 | 589 | 103 | 82.5127 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 19 | 100
dj | 20 | 99
dv | 21 | 72 |  | 7.35 | 7.33 | 985 | 1229 | 256 | 19 | 92.5781 | 229 | 21 | 90.8297 | 449 | 83 | 81.5145 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25
ds | 22 | 71
dg | 23 | 72
dl | 24 | 71
dt | 25 | 56 |  | 7.24 | 7.37 | 715 | 1266 | 281 | 8 | 97.153 | 434 | 20 | 95.3917 | 851 | 76 | 91.0693 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 26 | 55
dj | 27 | 56
dv | 28 | 105 |  | 7.22 | 7.78 | 794 | 1295 | 258 | 8 | 96.8992 | 231 | 18 | 92.2078 | 453 | 51 | 88.7417 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 29 | 125
dg | 30 | 120
TOTAL |  | 2230 | [45 empty] | 25 | 0 | 0 |  | 3.61 | 0 | 10 | 3.61 | 83.54 | [11 empty] | 0 | 10 | 0
MITJANA |  | 74.3333 |  | 6.989 | 7.49 | 1227.8 | 1389.9 | 1387.6 | 20.8 | 94.2341 | 1304.9 | 23.74 | 94.141 | 2215.5 | 85.2 | 89.0377 | [11 empty] | 12.2 | 7.6 | 37.7049 | [17 empty] | 25 |  |  |  | 3.61 |  | 10 | 3.61 | 83.54 | [12 empty] | 10 |  | 3.61 | 83.54
MÍNIM |  | 50 | 0 | 6.2 | 7.15 | 715 | 1229 | 208 | 8 | 85.5769 | 229 | 18 | 89.0365 | 449 | 51 | 81.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.6 | 37.7049 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3.61 | 83.54 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 3.61 | 83.54
MÀXIM |  | 125 | 0 | 7.35 | 8 | 1980 | 1980 | 4100 | 32 | 99.7317 | 3906 | 33 | 99.5059 | 6890 | 115 | 98.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.6 | 37.7049 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3.61 | 83.54 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 3.61 | 83.54
MITJA LAB |  | 75.4
MITJA DISS. |  | 72.8
MITJA FEST. |  | 71.5
MIT. FES-DIS |  | 72.0909
TOTAL |  | 72.9477

## juliol
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 65
dt | 2 | 61 |  | 7.06 | 7.38 | 1204 | 882 | 108 | 13 | 88 | 412 | 10 | 97.6 | 808 | 54 | 93.3 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 3 | 65 |  | 8 | 8 | 1600 | 1170 | 510 | 10 | 98.1 | 803 | 9 | 98.8 | 1404 | 42 | 97 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 4 | 64
dv | 5 | 66 |  | 7.1 | 7.29 | 1568 | 1426 | 172 | 16 | 90.7 | 154 | 8 | 94.8 | 302 | 52 | 82.8 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 6 | 65
dg | 7 | 66
dl | 8 | 63
dt | 9 | 58 |  | 7.23 | 7.27 | 2530 | 1570 | 240 | 24 | 89.8 | 577 | 8 | 98.6 | 1167 | 69 | 94.1 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 10 | 57
dj | 11 | 58
dv | 12 | 62 |  | 6.91 | 7.12 | 1359 | 1495 | 236 | 26 | 89 | 211 | 18 | 91.4 | 414 | 52 | 87.4 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25
ds | 13 | 62
dg | 14 | 62
dl | 15 | 63
dt | 16 | 57 |  | 6.57 | 6.91 | 1012 | 1422 | 242 | 29 | 88 | 746 | 87 | 88.4 | 1463 | 248 | 83 | [11 empty] | 8 | 6.3 | 21.3 |  |  | I | NH | No | No
dm | 17 | 53 | [49 empty] | 2.47 |  | 30 | 2.47 | 80.36 | [12 empty] | 30 |  | 2.47 | 80.36
dj | 18 | 52
dv | 19 | 53 |  | 6.72 | 7.19 | 1445 | 1370 | 218 | 28 | 87.2 | 195 | 20 | 90 | 382 | 56 | 85.4 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 20 | 52
dg | 21 | 52
dl | 22 | 59
dt | 23 | 51 |  | 6.87 | 7.21 | 1655 | 1211 | 244 | 26 | 89.3 | 429 | 24 | 94.5 | 842 | 68 | 91.9 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 24 | 50
dj | 25 | 51
dv | 26 | 60 |  | 6.91 | 7.28 | 1491 | 1205 | 251 | 23 | 90.8 | 225 | 16 | 92.8 | 440 | 46 | 89.6 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 27 | 59
dg | 28 | 60
dl | 29 | 52
dt | 30 | 51 |  | 6.84 | 7.31 | 1447 | 1181 | 263 | 25 | 90.5 | 235 | 29 | 87.7 | 461 | 83 | 82 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 31 | 53
TOTAL |  | 1802 | [45 empty] | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 2.47 | 80.36 | [11 empty] | 0 | 30 | 0
MITJA |  | 58.129 |  | 7.021 | 7.296 | 1531.1 | 1293.2 | 248.4 | 22 | 90.14 | 398.7 | 22.9 | 93.46 | 768.3 | 77 | 88.65 | [11 empty] | 8 | 6.3 | 21.3 | [17 empty] | 25 |  |  |  | 2.47 |  | 30 | 2.47 | 80.36 | [12 empty] | 30 |  | 2.47 | 80.36
MÍNIM |  | 50 | 0 | 6.57 | 6.91 | 1012 | 882 | 108 | 10 | 87.2 | 154 | 8 | 87.7 | 302 | 42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.3 | 21.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 2.47 | 80.36 | [11 empty] | 0 | 30 | 0 | 2.47 | 80.36
MÀXIM |  | 66 | 0 | 8 | 8 | 2530 | 1570 | 510 | 29 | 98.1 | 803 | 87 | 98.8 | 1463 | 248 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.3 | 21.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 2.47 | 80.36 | [11 empty] | 0 | 30 | 0 | 2.47 | 80.36
MITJA LAB |  | 57.5652
MITJA DISS. |  | 59.5
MITJA FEST. |  | 60
MIT. FES-DIS |  | 59.75
TOTAL |  | 59.2038

## agost
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 57
dv | 2 | 58 |  | 7.49 | 7.29 | 1876 | 1243 | 364 | 10 | 97.2527 | 326 | 15 | 95.3988 | 639 | 82 | 87.1674 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 3 | 59
dg | 4 | 57
dl | 5 | 63
dt | 6 | 61 |  | 7.21 | 7.12 | 1433 | 1469 | 382 | 9 | 97.644 | 544 | 10 | 98.1618 | 1067 | 53 | 95.0328 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 7 | 68 |  | 5.6 | 7 | 1870 | 1180 | 700 | 4.7 | 99.3286 | 1846 | 8.9 | 99.5179 | 3292 | 40 | 98.7849 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 8 | 67
dv | 9 | 65 |  | 7.13 | 7.03 | 1690 | 1542 | 400 | 8 | 98 | 358 | 13 | 96.3687 | 702 | 66 | 90.5983 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 10 | 66
dg | 11 | 67
dl | 12 | 64
dt | 13 | 70 |  | 7.06 | 7.21 | 1581 | 1381 | 452 | 14 | 96.9027 | 644 | 13 | 97.9814 | 1263 | 78 | 93.8242 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 14 | 71
dj | 15 | 70
dv | 16 | 68 |  | 7.1 | 7.38 | 1324 | 1125 | 372 | 14 | 96.2366 | 333 | 12 | 96.3964 | 653 | 72 | 88.974 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 17 | 70
dg | 18 | 69
dl | 19 | 73
dt | 20 | 64 |  | 7.37 | 7.17 | 1559 | 1357 | 424 | 15 | 96.4623 | 474 | 18 | 96.2025 | 929 | 87 | 90.6351 | [11 empty] | 7.5 | 3.7 | 50.6667 |  |  | I | NH | No | No
dm | 21 | 63
dj | 22 | 65
dv | 23 | 64 |  | 7.16 | 7.25 | 1597 | 1248 | 368 | 18 | 95.1087 | 329 | 20 | 93.921 | 646 | 95 | 85.2941 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25
ds | 24 | 62
dg | 25 | 66
dl | 26 | 57
dt | 27 | 61 |  | 7.01 | 7.18 | 1641 | 1393 | 238 | 22 | 90.7563 | 418 | 23 | 94.4976 | 819 | 101 | 87.6679 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 28 | 62
dj | 29 | 60
dv | 30 | 67 |  | 7.24 | 7.39 | 1610 | 1400 | 320 | 17 | 94.6875 | 286 | 20 | 93.007 | 561 | 94 | 83.2442 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 50
ds | 31 | 66
TOTAL |  | 2000 | [45 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 64.5161 |  | 7.037 | 7.202 | 1618.1 | 1333.8 | 402 | 13.17 | 96.2379 | 555.8 | 15.29 | 96.1453 | 1057.1 | 76.8 | 90.1223 | [11 empty] | 7.5 | 3.7 | 50.6667 | [17 empty] | 37.5
MÍNIM |  | 57 | 0 | 5.6 | 7 | 1324 | 1125 | 238 | 4.7 | 90.7563 | 286 | 8.9 | 93.007 | 561 | 40 | 83.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.7 | 50.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 73 | 0 | 7.49 | 7.39 | 1876 | 1542 | 700 | 22 | 99.3286 | 1846 | 23 | 99.5179 | 3292 | 101 | 98.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.7 | 50.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 64.4545
MITJA DISS. |  | 64.6
MITJA FEST. |  | 65.8
MIT. FES-DIS |  | 65.2
TOTAL |  | 65.0136

## setembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 66
dl | 2 | 78
dt | 3 | 180 |  | 7.16 | 7.05 | 927 | 1341 | 332 | 27 | 91.8675 | 477 | 25 | 94.7589 | 935 | 109 | 88.3422 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 4 | 125 | [45 empty] | 15
dj | 5 | 124
dv | 6 | 104 |  | 7.29 | 7.12 | 1534 | 1146 | 98 | 25 | 74.4898 | 88 | 24 | 72.7273 | 172 | 101 | 41.2791 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 7 | 105
dg | 8 | 104
dl | 9 | 76
dt | 10 | 62 |  | 7.05 | 7.23 | 1435 | 1214 | 74 | 8 | 89.1892 | 138 | 13 | 90.5797 | 270 | 57 | 78.8889 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 11 | 66
dj | 12 | 62 |  | 7.1 | 7.4 | 2580 | 1320 | 150 | 6.3 | 95.8 | 130 | 14.3 | 89 | 271 | 61 | 77.4908 | [16 empty] | I | H | No | No | [11 empty] | 15
dv | 13 | 65 |  | 7.23 | 7.19 | 1456 | 1248 | 113 | 9 | 92.0354 | 101 | 13 | 87.1287 | 198 | 60 | 69.697 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 14 | 68
dg | 15 | 61
dl | 16 | 69
dt | 17 | 67 |  | 6.75 | 7.07 | 1500 | 1160 | 238 | 20 | 91.5966 | 364 | 24 | 93.4066 | 714 | 102 | 85.7143 | [11 empty] | 9.5 | 4.2 | 55.7895 |  |  | I | NH | No | No
dm | 18 | 65
dj | 19 | 69
dv | 20 | 89 |  | 7.14 | 7.15 | 1678 | 1319 | 289 | 24 | 91.6955 | 259 | 25 | 90.3475 | 507 | 110 | 78.3037 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 21 | 90
dg | 22 | 91
dl | 23 | 90
dt | 24 | 65 |  | 6.56 | 7.3 | 1656 | 1385 | 344 | 29 | 91.5698 | 952 | 25 | 97.3739 | 1867 | 115 | 93.8404 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15
dm | 25 | 64 | [49 empty] | 2.41 |  | 10 | 2.41 | 80 | [12 empty] | 10 |  | 2.41 | 80
dj | 26 | 65
dv | 27 | 34 |  | 7.09 | 7.03 | 1547 | 1108 | 375 | 26 | 93.0667 | 336 | 25 | 92.5595 | 658 | 112 | 82.9787 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 28 | 32
dg | 29 | 36
dl | 30 | 61
TOTAL |  | 2333 | [26 empty] | 0 | [18 empty] | 45 | 0 | 0 |  | 2.41 | 0 | 10 | [13 empty] | 0 | 10 | 0
MITJANA |  | 77.7667 |  | 7.0411 | 7.1711 | 1590.3333 | 1249 | 223.6667 | 19.3667 | 90.1456 | 316.1111 | 20.9222 | 89.7647 | 621.3333 | 91.8889 | 77.3928 | [11 empty] | 9.5 | 0 | 55.7895 | [17 empty] | 15 |  |  |  | 2.41 |  | 10 | 2.41 | 80 | [12 empty] | 10 |  | 2.41 | 80
MÍNIM |  | 32 | 0 | 6.56 | 7.03 | 927 | 1108 | 74 | 6.3 | 74.4898 | 88 | 13 | 72.7273 | 172 | 57 | 41.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.2 | 55.7895 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 2.41 | 0 | 10 | 2.41 | 80 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 2.41 | 80
MÀXIM |  | 180 | 0 | 7.29 | 7.4 | 2580 | 1385 | 375 | 29 | 95.8 | 952 | 25 | 97.3739 | 1867 | 115 | 93.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.2 | 55.7895 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 2.41 | 0 | 10 | 2.41 | 80 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 2.41 | 80
MITJA LAB |  | 80.7
MITJA DISS. |  | 73.75
MITJA FEST. |  | 70.6667
MIT. FES-DIS |  | 71.9
TOTAL |  | 74.2542

## octubre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 111 |  | 7.03 | 7.14 | 1491 | 1240 | 216 | 34 | 84.2593 | 377 | 24 | 93.634 | 740 | 122 | 83.5135 | [16 empty] | I | NH | No | No
dc | 2 | 110
dj | 3 | 111
dv | 4 | 61 |  | 7.08 | 7.33 | 1462 | 1382 | 175 | 30 | 82.8571 | 157 | 23 | 85.3503 | 307 | 110 | 64.1694 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 5 | 62
dg | 6 | 61
dl | 7 | 82
dt | 8 | 64 |  | 7.1 | 7.23 | 1498 | 1342 | 144 | 33 | 77.0833 | 288 | 23 | 92.0139 | 565 | 113 | 80 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 9 | 65 |  | 7.2 | 7.7 | 1630 | 1450 | 190 | 5 | 97.3684 | 321 | 16 | 95.0156 | 602 | 62 | 89.701 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 10 | 64
dv | 11 | 65 |  | 7.12 | 7.52 | 1449 | 1391 | 228 | 24 | 89.4737 | 204 | 20 | 90.1961 | 400 | 98 | 75.5 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 12 | 64
dg | 13 | 65
dl | 14 | 67
dt | 15 | 77 |  | 7.18 | 7.31 | 1529 | 1368 | 326 | 19 | 94.1718 | 467 | 24 | 94.8608 | 915 | 123 | 86.5574 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 16 | 78
dj | 17 | 77
dv | 18 | 76 |  | 7.23 | 7.35 | 1353 | 1212 | 257 | 23 | 91.0506 | 230 | 20 | 91.3043 | 451 | 96 | 78.714 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 19 | 87
dg | 20 | 86
dl | 21 | 87
dt | 22 | 58 |  | 7.36 | 7.27 | 1207 | 1198 | 142 | 32 | 77.4648 | 294 | 22 | 92.517 | 577 | 112 | 80.5893 | [11 empty] | 4.3 | 1.1 | 74.4186 |  |  | I | NH | No | No
dm | 23 | 60
dj | 24 | 59
dv | 25 | 165 |  | 7.51 | 7.33 | 1211 | 1201 | 121 | 26 | 78.5124 | 108 | 19 | 82.4074 | 212 | 84 | 60.3774 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 26 | 166
dg | 27 | 164
dl | 28 | 166
dt | 29 | 691 |  | 7.73 | 7.41 | 538 | 518 | 67 | 19 | 71.6418 | 48 | 10 | 79.1667 | 95 | 29 | 69.4737 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 30 | 692
dj | 31 | 691
TOTAL |  | 4532 | [45 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 146.1935 |  | 7.254 | 7.359 | 1336.8 | 1230.2 | 186.6 | 24.5 | 84.3883 | 249.4 | 20.1 | 89.6466 | 486.4 | 94.9 | 76.8596 | [11 empty] | 4.3 | 1.1 | 74.4186 | [17 empty] | 20
MÍNIM |  | 58 | 0 | 7.03 | 7.14 | 538 | 518 | 67 | 5 | 71.6418 | 48 | 10 | 79.1667 | 95 | 29 | 60.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 | 74.4186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 692 | 0 | 7.73 | 7.7 | 1630 | 1450 | 326 | 34 | 97.3684 | 467 | 24 | 95.0156 | 915 | 123 | 89.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 | 74.4186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 164.2174
MITJA DISS. |  | 94.75
MITJA FEST. |  | 88
MIT. FES-DIS |  | 94.375
TOTAL |  | 110.3356

## novembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 673 |  | 7.43 | 7.37 | 512 | 528 | 56 | 7 | 87.5 | 50 | 5 | 90 | 98 | 26 | 73.4694 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 5
ds | 2 | 674
dg | 3 | 672
dl | 4 | 633
dt | 5 | 587 |  | 7.52 | 7.28 | 416 | 436 | 28 | 5 | 82.1429 | 55 | 5 | 90.9091 | 107 | 24 | 77.5701 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 6 | 588 |  | 7.1 | 7.1 | 470 | 490 | 110 | 4 | 96.3636 | 178 | 5 | 97.191 | 372 | 23 | 93.8172 | [16 empty] | I | H | No | No | [12 empty] | 2000
dj | 7 | 586
dv | 8 | 656 |  | 7.34 | 7.28 | 468 | 482 | 117 | 5 | 95.7265 | 179 | 6 | 96.648 | 350 | 35 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 9 | 657
dg | 10 | 656
dl | 11 | 583
dt | 12 | 592 |  | 7.13 | 7.18 | 518 | 563 | 10 | 4 | 60 | 24 | 15 | 37.5 | 47 | 42 | 10.6383 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 13 | 591
dj | 14 | 600 | [45 empty] | 5
dv | 15 | 601 |  | 7.19 | 7.19 | 510 | 534 | 15 | 11 | 26.6667 | 13 | 11 | 15.3846 | 46 | 32 | 30.4348 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 16 | 602
dg | 17 | 601
dl | 18 | 602
dt | 19 | 586 |  | 7.29 | 7.12 | 504 | 508 | 27 | 15 | 44.4444 | 22 | 13 | 40.9091 | 43 | 36 | 16.2791 | [11 empty] | 1.8 | 0.1 | 94.4444 |  |  | I | NH | No | No
dm | 20 | 585
dj | 21 | 586
dv | 22 | 561 |  | 7.28 | 7.35 | 602 | 592 | 22 | 11 | 50 | 31 | 15 | 51.6129 | 60 | 42 | 30 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 23 | 562
dg | 24 | 561
dl | 25 | 610
dt | 26 | 176 |  | 7.37 | 7.42 | 774 | 618 | 16 | 7 | 56.25 | 46 | 14 | 69.5652 | 91 | 41 | 54.9451 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 27 | 177
dj | 28 | 178
dv | 29 | 177 |  | 7.28 | 7.46 | 842 | 701 | 15 | 6 | 60 | 29 | 11 | 62.069 | 56 | 32 | 42.8571 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 30 | 179
TOTAL |  | 16092 | [45 empty] | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 536.4 |  | 7.293 | 7.275 | 561.6 | 545.2 | 41.6 | 7.5 | 65.9094 | 62.7 | 10 | 65.1789 | 127 | 33.3 | 52.0011 | [11 empty] | 1.8 | 0.1 | 94.4444 | [17 empty] | 5 | 2000
MÍNIM |  | 176 | 0 | 7.1 | 7.1 | 416 | 436 | 10 | 4 | 26.6667 | 13 | 5 | 15.3846 | 43 | 23 | 10.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 94.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 674 | 0 | 7.52 | 7.46 | 842 | 701 | 117 | 15 | 96.3636 | 179 | 15 | 97.191 | 372 | 42 | 93.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 94.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 512.75
MITJA DISS. |  | 534.8
MITJA FEST. |  | 632.6
MIT. FES-DIS |  | 583.7
TOTAL |  | 565.9625

## desembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 177
dl | 2 | 454 |  | 7.4 | 7.29 | 617 | 604 | 94 | 14 | 85.1064 | 28 | 16 | 42.8571 | 54 | 45 | 16.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 3 | 544
dm | 4 | 403
dj | 5 | 402
dv | 6 | 401 |  | 7.23 | 7.43 | 842 | 682 | 82 | 11 | 86.5854 | 73 | 8 | 89.0411 | 144 | 22 | 84.7222 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 7 | 402
dg | 8 | 401
dl | 9 | 402
dt | 10 | 537 |  | 7.32 | 7.45 | 754 | 584 | 112 | 5 | 95.5357 | 80 | 7 | 91.25 | 157 | 21 | 86.6242 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 11 | 508 |  | 7 | 7.5 | 690 | 680 | 82 | 4.1 | 95 | 64.3 | 6.1 | 90.5132 | 133 | 30 | 77.4436 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 12 | 507
dv | 13 | 430 |  | 7.26 | 7.33 | 744 | 588 | 178 | 8 | 95.5056 | 159 | 6 | 96.2264 | 312 | 16 | 94.8718 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 14 | 429
dg | 15 | 430
dl | 16 | 465 | [45 empty] | 40
dt | 17 | 157 |  | 7.23 | 7.29 | 730 | 590 | 298 | 13 | 95.6376 | 71 | 6 | 91.5493 | 140 | 17 | 87.8571 | [11 empty] | 1.5 | 0.4 | 73.3333 |  |  | I | NH | No | No
dm | 18 | 156
dj | 19 | 158
dv | 20 | 261 |  | 7.22 | 7.27 | 746 | 588 | 115 | 14 | 87.8261 | 103 | 10 | 90.2913 | 202 | 28 | 86.1386 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 21 | 262
dg | 22 | 261
dl | 23 | 430
dt | 24 | 428 |  | 7.2 | 7.22 | 775 | 583 | 84 | 14 | 83.3333 | 43 | 5 | 88.3721 | 84 | 14 | 83.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 25 | 430
dj | 26 | 432
dv | 27 | 449 |  | 7.2 | 7.16 | 743 | 693 | 71 | 12 | 83.0986 | 64 | 8 | 87.5 | 125 | 24 | 80.8 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 28 | 448
dg | 29 | 450
dl | 30 | 402
dt | 31 | 403 |  | 7.21 | 7.11 | 741 | 720 | 57 | 9 | 84.2105 | 122 | 15 | 87.7049 | 239 | 44 | 81.59 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 12019 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 387.7097 |  | 7.227 | 7.305 | 738.2 | 631.2 | 117.3 | 10.41 | 89.1839 | 80.73 | 8.71 | 85.5305 | 159 | 26.1 | 78.0048 | [11 empty] | 1.5 | 0.4 | 73.3333 | [17 empty] | 40
MÍNIM |  | 156 | 0 | 7 | 7.11 | 617 | 583 | 57 | 4.1 | 83.0986 | 28 | 5 | 42.8571 | 54 | 14 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 73.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 544 | 0 | 7.4 | 7.5 | 842 | 720 | 298 | 14 | 95.6376 | 159 | 16 | 96.2264 | 312 | 45 | 94.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 73.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 394.5263
MITJA DISS. |  | 385.25
MITJA FEST. |  | 372.75
MIT. FES-DIS |  | 376.9167
TOTAL |  | 382.3607

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 4717 | 152.1613 | 191.8 | 31 | 80.5912 | 185.4364 | 22.3909 | 83.9042 | 382.1 | 65.6364 | 77.4056 | [11 empty] | 4.1 | 0.1 | 97.561
2024-02-01 | 5303 | 182.8621 | 117.3333 | 34.2 | 69.4956 | 130.1111 | 22.8111 | 79.9065 | 257.1111 | 67.2222 | 70.1372 | [11 empty] | 3 | 1.3 | 56.6667
2024-03-01 | 9286 | 299.5484 | 87.8 | 36.03 | 58.3718 | 80.4 | 26.62 | 62.1662 | 159.6 | 72.1 | 52.5847 | [11 empty] | 0.1 | 0.1
2024-04-01 | 5556 | 185.2 | 131.3 | 25.77 | 77.7561 | 146.5 | 17.72 | 85.4087 | 301 | 53 | 79.2411 | [11 empty] | 4.4 | 2.2 | 50
2024-05-01 | 3415 | 110.1613 | 346.7 | 24.69 | 89.4517 | 258.9 | 20.41 | 88.1784 | 542.1 | 72.9 | 84.0986 | [11 empty] | 4.4 | 1.8 | 59.0909
2024-06-01 | 2230 | 74.3333 | 1387.6 | 20.8 | 94.2341 | 1304.9 | 23.74 | 94.141 | 2215.5 | 85.2 | 89.0377 | [11 empty] | 12.2 | 7.6 | 37.7049
2024-07-01 | 1802 | 58.129 | 248.4 | 22 | 90.14 | 398.7 | 22.9 | 93.46 | 768.3 | 77 | 88.65 | [11 empty] | 8 | 6.3 | 21.3
2024-08-01 | 2000 | 64.5161 | 402 | 13.17 | 96.2379 | 555.8 | 15.29 | 96.1453 | 1057.1 | 76.8 | 90.1223 | [11 empty] | 7.5 | 3.7 | 50.6667
2024-09-01 | 2333 | 77.7667 | 223.6667 | 19.3667 | 90.1456 | 316.1111 | 20.9222 | 89.7647 | 621.3333 | 91.8889 | 77.3928 | [11 empty] | 9.5 | 0 | 55.7895
2024-10-01 | 4532 | 146.1935 | 186.6 | 24.5 | 84.3883 | 249.4 | 20.1 | 89.6466 | 486.4 | 94.9 | 76.8596 | [11 empty] | 4.3 | 1.1 | 74.4186
2024-11-01 | 16092 | 536.4 | 41.6 | 7.5 | 65.9094 | 62.7 | 10 | 65.1789 | 127 | 33.3 | 52.0011 | [11 empty] | 1.8 | 0.1 | 94.4444
2024-12-01 | 12019 | 387.7097 | 117.3 | 10.41 | 89.1839 | 80.73 | 8.71 | 85.5305 | 159 | 26.1 | 78.0048 | [11 empty] | 1.5 | 0.4 | 73.3333
TOTAL | 69285
MITJANA | 5773.75 | 189.5818 | 290.175 | 22.4531 | 82.1588 | 314.1407 | 19.3012 | 84.4526 | 589.712 | 68.004 | 76.2946 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0667 | 2.0583 | 60.9978
MÀXIM | 16092 | 536.4 | 1387.6 | 36.03 | 96.2379 | 1304.9 | 26.62 | 96.1453 | 2215.5 | 94.9 | 90.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7.6 | 97.561
MÍNIM | 1802 | 58.129 | 41.6 | 7.5 | 58.3718 | 62.7 | 8.71 | 62.1662 | 127 | 26.1 | 52.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21.3
RESUM 2023 | 3661.5 | 121.9124 | 176.5222 | 27.3636 | 79.4047 | 211.0651 | 22.3324 | 85.4627 | 433.7872 | 67.6767 | 78.9166 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.3917 | 1.7992 | 69.0015
RESUM 2022 | 11447.9792 | 203.5746 | 424.8402 | 18.9472 | 85.1327 | 446.2711 | 17.8821 | 85.8918 | 809.9041 | 67.9175 | 77.6895 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 9234.6045 | 304.9143 | 155.4537 | 22.2417 | 76.5053 | 168.2816 | 14.8309 | 84.5328 | 294.8496 | 47.6826 | 75.4838 | 27.6559 | 11.553 | 14.64 | 9.2835 | 0.75464 | 2.5546 | 0.13064 | 0.49764 | 28.3568 | 14.5695 | 0.40283 | 3.6991 | 2.2804 | 34.6614
RESUM 2020 | 7283.1478 | 240.4799 | 113.7036 | 22.038 | 72.0118 | 178.7004 | 15.2123 | 86.4167 | 303.5109 | 49.0579 | 74.7079 | 32.7209 | 17.4923 | 13.55 | 11.3935 | 1.2177 | 1.1327 | 0.11332 | 0.43745 | 33.3003 | 19.035 | 0.36121 | 2.6223 | 2.1571 | 25.2326
RESUM 2019 | 8700.8833 | 286.8855 | 148.2242 | 20.8165 | 76.6408 | 185.7865 | 18.0444 | 84.0307 | 330.4991 | 52.2837 | 75.037 | 31.3972 | 11.1032 | 23.9922 | 8.15 | 7.7803 | 1.5556 | 0.11325 | 0.44217 | 31.9741 | 12.9135 | 4.4726 | 4.7735 | 2.4617 | 35.278
RESUM 2018 | 9836.0417 | 323.709 | 105.9051 | 14.7356 | 79.3446 | 114.6532 | 14.4641 | 78.4851 | 201.4554 | 39.0386 | 68.6896 | 14.0733 | 8.119 | 8.5228 | 5.2602 | 0.38733 | 2.4041 | 0.11783 | 0.20108 | 11.9108 | 8.2376 | 1.8436 | 2.0014 | 1.1473 | 37.0484
RESUM 2017 | 7508.3333 | 274.196 | 108.1444 | 20.2119 | 69.5158 | 153.2251 | 24.0168 | 69.0747 | 324.2494 | 66.2566 | 64.009 | 44.5836 | 12.9127 | 25.3175 | 9.1531 | 0.23218 | 0.31664 | 0.40827 | 0.12609 | 45.2222 | 13.5229 | 0.64849 | 4.5104 | 2.8606 | 40.948
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | [15 empty] | 135 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2024-02-01 | [15 empty] | 50 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2024-03-01 | [15 empty] | 130 |  | 2000 |  | 2.685 | [11 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 16 |  |  | 16 | 2.685 | 0.4296 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 429.6 | 429.6 | 0
2024-04-01 | [15 empty] | 70 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-05-01 | [15 empty] | 50 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-06-01 | [15 empty] | 25 |  | 0 |  | 3.61 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | Bo | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 3.61 | 0.361 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 361 | 361 | 0
2024-07-01 | [15 empty] | 25 |  | 0 |  | 2.47 | [11 empty] | 3 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 30 |  |  | 30 | 2.47 | 0.741 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 741 | 741 | 0
2024-08-01 | [15 empty] | 75 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-09-01 | [15 empty] | 45 |  | 0 | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | Bo | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.41 | 0.241 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 241 | 241 | 0
2024-10-01 | [15 empty] | 20 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-01 | [15 empty] | 10 |  | 2000 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-12-01 | [15 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | [15 empty] | 675 |  | 4000 | [22 empty] | 66 | 0 | 0 | 66 |  | 1.7726 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.6 | 1772.6
MITJANA | [15 empty] | 56.25 |  | 333.3333 | [13 empty] | 2.0833 | 1.5 | 0.33333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5 | 2.6858 | 0.29543 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 295.4333 | 295.4333 | 0
MÀXIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 135 |  | 2000 |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.61 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 | 0
MÍNIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196295001GJ0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24.25
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 1352 | 1129 |  |  |  | 2817 | 5298 | 1001 | 0.98262 | 0 | 0 |  | 1.1232 | 16 | 17 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
2024-02-01 | 1168 | 1017 |  |  |  | 2684 | 4869 | 1637 | 0.94786 | 0 | 0 |  | 0.91816 | 14 | 13 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 0
2024-03-01 |  | 1353 | 1234 |  |  | 3686 | 6273 | 1321 | 0.97854 | 0 | 0 |  | 0.67553 |  | 15 | 15 |  |  | 17 | [6 empty] | 0
2024-04-01 |  |  |  | 989 | 793 | 2386 | 4168 | 911 | 0.97694 | 0 | 0 |  | 0.75018 |  |  |  | 15 | 14 | 15 | [6 empty] | 0
2024-05-01 |  |  |  | 727 | 627 | 2248 | 3602 | 1111 | 0.95558 | 0 | 0 |  | 1.0548 |  |  |  | 9 | 10 | 9 | [6 empty] | 0
2024-06-01 |  |  | 562 | 478 |  | 1739 | 2779 | 91 | 0.99946 | 0 | 0 |  | 1.2462 |  |  | 16 | 16 |  | 10 | [6 empty] | 0
2024-07-01 | 620 | 565 |  |  |  | 1647 | 2832 | 622 | 0.97672 | 573.61 | 1230 | 1803.61 | 2.2542 | 14 | 14 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
2024-08-01 |  |  | 605 | 453 |  | 1722 | 2780 | 1052 | 0.93527 | 480.04 | 1150 | 1630.04 | 1.965 |  |  | 17 | 10 |  | 5 | [6 empty] | 0
2024-09-01 |  |  | 872 | 870 |  | 2019 | 3761 | 622 | 0.9866 | 227.96 | 666.96 | 894.92 | 1.898 |  |  | 17 | 15 |  | 15 | [6 empty] | 0
2024-10-01 |  |  |  | 1100 | 1033 | 2523 | 4656 | 1164 | 0.97014 | 76.09 | 582.98 | 659.07 | 1.156 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 0
2024-11-01 |  | 2119 | 1835 |  |  | 5373 | 9327 | 1665 | 0.98444 | 0.21 | 360 | 360.21 | 0.60198 |  | 18 | 14 |  |  | 17 | [6 empty] | 0
2024-12-01 | 1819 | 1439 |  |  |  | 4420 | 7678 | 1527 | 0.98079 | 20.86 | 261.74 | 282.6 | 0.6606 | 14 | 14 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
TOTAL | 4959 | 7622 | 5108 |  |  |  | 58023 | 12724 |  |  |  | 5630.45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MITJANA | 1239.75 | 1270.3333 | 1021.6 |  |  |  | 4835.25 | 1060.3333 | 0.97291 |  |  | 938.4083 | 1.192 | 14.5 |  | 15.8 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
MÀXIM | 1819 | 2119 | 1835 |  |  |  | 9327 | 1665 | 0.99946 |  |  | 1803.61 | 2.2542 | 16 |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MÍNIM | 620 | 565 | 562 |  |  |  | 2779 | 91 | 0.93527 |  |  | 282.6 | 0.60198 | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUM 2023 | 5350 | 7241 | 6597 |  |  |  | 61034 | 10134 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Porrera, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PORRERA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Porrera, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01 | 573.61 | 1230 | 1803.61
2024-08-01 | 480.04 | 1150 | 1630.04
2024-09-01 | 227.96 | 666.96 | 894.92
2024-10-01 | 76.09 | 582.98 | 659.07
2024-11-01 | 0.21 | 360 | 360.21
2024-12-01 | 20.86 | 261.74 | 282.6
TOTAL | 1378.77 | 4251.68 | 5630.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 229.795 | 708.6133 | 938.4083 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 573.61 | 1230 | 1803.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0.21 | 261.74 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PORRERA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-05-25 | 206
2017-12-19 | 332
2022-04-06 | 700
2022-07-25 | 400
2022-07-28 | 360
2022-09-09 | 700
2022-11-25 | 700
2022-11-30 | 340
2023-04-19 | 190
2023-05-09 | 350
2023-08-08 | 810
2023-12-15 | 26
2024-03-22 | 545
2024-06-17 | 311
2024-07-17 | 11
2024-11-07 | 393