## gener
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 401
dj | 2 | 400
dv | 3 | 402 |  | 7.43 | 7.02 | 792 | 682 | 251 | 5 | 98.008 | 225 | 11 | 95.1111 | 440 | 30 | 93.1818 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 4 | 400
dg | 5 | 401
dl | 6 | 436
dt | 7 | 435 |  | 7.43 | 7.21 | 810 | 714 | 281 | 4 | 98.5765 | 61 | 5 | 91.8033 | 120 | 25 | 79.1667 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 8 | 342 |  | 7.2 | 7.6 | 670 | 1710 | 21 | 4 | 80.9524 | 33.5 | 5.5 | 83.5821 | 81 | 26 | 67.9012 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 9 | 395 | [45 empty] | 40
dv | 10 | 394 |  | 7.41 | 7.27 | 788 | 692 | 101 | 3 | 97.0297 | 90 | 4 | 95.5556 | 177 | 20 | 88.7006 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 11 | 395
dg | 12 | 393
dl | 13 | 387
dt | 14 | 389 |  | 7.39 | 7.33 | 727 | 678 | 51 | 14 | 72.549 | 69 | 5 | 92.7536 | 136 | 13 | 90.4412 | [11 empty] | 1.6 | 0.7 | 56.25 |  |  | I | NH | No | No
dm | 15 | 390
dj | 16 | 389 | [49 empty] | 0.81 |  | 10 | 0.81 | 77.01 | [12 empty] | 10 |  | 0.81 | 77
dv | 17 | 397 |  | 7.36 | 7.3 | 805 | 609 | 79 | 18 | 77.2152 | 71 | 12 | 83.0986 | 139 | 36 | 74.1007 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 18 | 365
dg | 19 | 363
dl | 20 | 406
dt | 21 | 389 |  | 7.32 | 7.26 | 827 | 572 | 103 | 24 | 76.699 | 45 | 14 | 68.8889 | 89 | 41 | 53.9326 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 22 | 390
dj | 23 | 389
dv | 24 | 397 |  | 7.21 | 7.09 | 743 | 610 | 87 | 21 | 75.8621 | 78 | 15 | 80.7692 | 153 | 42 | 72.549 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 25 | 398
dg | 26 | 397
dl | 27 | 383
dt | 28 | 382 |  | 7.39 | 7.27 | 693 | 700 | 58 | 34 | 41.3793 | 228 | 16 | 92.9825 | 448 | 64 | 85.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 29 | 384
dj | 30 | 382
dv | 31 | 383 |  | 7.38 | 7.23 | 732 | 591 | 65 | 25 | 61.5385 | 58 | 15 | 74.1379 | 114 | 50 | 56.1404 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 12154 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  | 0.81 | 0 | 10 | [13 empty] | 0 | 10 | 0
MITJANA |  | 392.0645 |  | 7.352 | 7.258 | 758.7 | 755.8 | 109.7 | 15.2 | 77.981 | 95.85 | 10.25 | 85.8683 | 189.7 | 34.7 | 76.1828 | [11 empty] | 1.6 | 0.7 | 56.25 | [17 empty] | 40 |  |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 | [13 empty] | 10 |  | 0.81 | 77
MÍNIM |  | 342 | 0 | 7.2 | 7.02 | 670 | 572 | 21 | 3 | 41.3793 | 33.5 | 4 | 68.8889 | 81 | 13 | 53.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 56.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 10 | 0 | 0.81 | 77
MÀXIM |  | 436 | 0 | 7.43 | 7.6 | 827 | 1710 | 281 | 34 | 98.5765 | 228 | 16 | 95.5556 | 448 | 64 | 93.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 56.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 10 | 0 | 0.81 | 77
MITJA LAB |  | 390.7143
MITJA DISS. |  | 389.5
MITJA FEST. |  | 398.5
MIT. FES-DIS |  | 394.9
TOTAL |  | 393.4036

## febrer
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 398
dg | 2 | 400
dl | 3 | 361
dt | 4 | 360 |  | 7.07 | 7.01 | 665 | 677 | 81 | 3 | 96.2963 | 67 | 2 | 97.0149 | 117 | 9 | 92.3077 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 5 | 358
dj | 6 | 381 |  | 7 | 7.4 | 730 | 690 | 71 | 4 | 94.3662 | 90.5 | 5 | 94.4751 | 163 | 10 | 93.865 | [16 empty] | I | H | No | No
dv | 7 | 382 |  | 7.27 | 7.13 | 682 | 698 | 77 | 6 | 92.2078 | 69 | 5 | 92.7536 | 135 | 20 | 85.1852 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 8 | 381
dg | 9 | 382
dl | 10 | 375
dt | 11 | 297 |  | 7.37 | 7.43 | 694 | 713 | 56 | 12 | 78.5714 | 61 | 6 | 90.1639 | 119 | 25 | 78.9916 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 90 |  |  | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dm | 12 | 298
dj | 13 | 296
dv | 14 | 298 |  | 7.42 | 7.38 | 752 | 692 | 62 | 15 | 75.8065 | 55 | 8 | 85.4545 | 109 | 30 | 72.4771 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 15 | 387
dg | 16 | 387
dl | 17 | 387
dt | 18 | 384 |  | 7.48 | 7.23 | 820 | 663 | 68 | 9 | 86.7647 | 67 | 5 | 92.5373 | 119 | 22 | 81.5126 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 19 | 385
dj | 20 | 392 | [45 empty] | 30
dv | 21 | 391 |  | 7.42 | 7.16 | 743 | 701 | 56 | 10 | 82.1429 | 50 | 5 | 90 | 98 | 20 | 79.5918 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 22 | 392
dg | 23 | 390
dl | 24 | 369
dt | 25 | 370 |  | 7.37 | 7.12 | 664 | 725 | 44 | 16 | 63.6364 | 33 | 8 | 75.7576 | 64 | 32 | 50 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 26 | 371
dj | 27 | 375
dv | 28 | 373 |  | 7.34 | 7.32 | 721 | 687 | 67 | 10 | 85.0746 | 60 | 5 | 91.6667 | 118 | 20 | 83.0508 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 10320 | [45 empty] | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 368.5714 |  | 7.3044 | 7.2422 | 719 | 694 | 64.6667 | 9.4444 | 83.8741 | 61.3889 | 5.4444 | 89.9804 | 115.7778 | 20.8889 | 79.6647 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 90 | [17 empty] | 25
MÍNIM |  | 296 | 0 | 7 | 7.01 | 664 | 663 | 44 | 3 | 63.6364 | 33 | 2 | 75.7576 | 64 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 400 | 0 | 7.48 | 7.43 | 820 | 725 | 81 | 16 | 96.2963 | 90.5 | 8 | 97.0149 | 163 | 32 | 93.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 360.15
MITJA DISS. |  | 389.5
MITJA FEST. |  | 389.75
MIT. FES-DIS |  | 389.625
TOTAL |  | 382.2563

## març
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 455
dg | 2 | 454
dl | 3 | 359
dt | 4 | 358 |  | 7.59 | 7.12 | 661 | 671 | 196 | 28 | 85.7143 | 88 | 7 | 92.0455 | 317 | 69 | 78.2334 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 5 | 360 | [30 empty] | I | H | No | No
dj | 6 | 338
dv | 7 | 336 |  | 7.37 | 7.34 | 572 | 671 | 120 | 14 | 88.3333 | 107 | 10 | 90.6542 | 211 | 28 | 86.7299 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 8 | 692
dg | 9 | 690
dl | 10 | 357
dt | 11 | 356 |  | 7.35 | 7.12 | 404 | 420 | 28 | 12 | 57.1429 | 29 | 11 | 62.069 | 57 | 30 | 47.3684 | [11 empty] | 1 | 0.1 | 90 |  |  | I | NH | No | No
dm | 12 | 510 | [45 empty] | 25
dj | 13 | 512
dv | 14 | 511 |  | 7.43 | 7.1 | 437 | 433 | 21 | 15 | 28.5714 | 19 | 11 | 42.1053 | 37 | 30 | 18.9189 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 15 | 510
dg | 16 | 511
dl | 17 | 534
dt | 18 | 542 |  | 7.45 | 7.09 | 482 | 441 | 17 | 17 | 0 | 26 | 7 | 73.0769 | 51 | 20 | 60.7843 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 19 | 246
dj | 20 | 247
dv | 21 | 246 |  | 7.34 | 7.12 | 465 | 428 | 15 | 12 | 20 | 13 | 8 | 38.4615 | 26 | 24 | 7.6923 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 22 | 245
dg | 23 | 246
dl | 24 | 237
dt | 25 | 319 |  | 7.12 | 7.17 | 404 | 406 | 12 | 2 | 83.3333 | 9 | 2 | 77.7778 | 18 | 7 | 61.1111 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15
dm | 26 | 321
dj | 27 | 378
dv | 28 | 377 |  | 7.23 | 7.23 | 423 | 412 | 13 | 6 | 53.8462 | 12 | 4 | 66.6667 | 23 | 12 | 47.8261 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 29 | 227
dg | 30 | 228
dl | 31 | 227
TOTAL |  | 11929 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 384.8065 |  | 7.36 | 7.1612 | 481 | 485.25 | 52.75 | 13.25 | 52.1177 | 37.875 | 7.5 | 67.8571 | 92.5 | 27.5 | 51.0831 | [11 empty] | 1 | 0.1 | 90 | [17 empty] | 20
MÍNIM |  | 227 | 0 | 7.12 | 7.09 | 404 | 406 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38.4615 | 18 | 7 | 7.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 692 | 0 | 7.59 | 7.34 | 661 | 671 | 196 | 28 | 88.3333 | 107 | 11 | 92.0455 | 317 | 69 | 86.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 365.2857
MITJA DISS. |  | 425.8
MITJA FEST. |  | 425.8
MIT. FES-DIS |  | 425.8
TOTAL |  | 410.6714

## abril
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 441 |  | 7.49 | 7.21 | 472 | 472 | 14 | 14 | 0 | 48 | 3 | 93.75 | 113 | 20 | 82.3009 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 2 | 443 | [30 empty] | I | H | No | No
dj | 3 | 441
dv | 4 | 440 |  | 7.29 | 7.11 | 544 | 492 | 47 | 17 | 63.8298 | 42 | 12 | 71.4286 | 82 | 34 | 58.5366 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 5 | 498
dg | 6 | 499
dl | 7 | 498
dt | 8 | 515 |  | 7.21 | 7.09 | 561 | 571 | 66 | 18 | 72.7273 | 106 | 15 | 85.8491 | 207 | 101 | 51.2077 | [11 empty] | 3.6 | 2.1 | 41.6667 |  |  | I | NH | No | No
dm | 9 | 514
dj | 10 | 504
dv | 11 | 506 |  | 7.16 | 7.11 | 588 | 550 | 44 | 19 | 56.8182 | 39 | 13 | 66.6667 | 77 | 38 | 50.6494 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 12 | 405
dg | 13 | 406
dl | 14 | 540
dt | 15 | 539 |  | 7.12 | 7.1 | 650 | 501 | 58 | 22 | 62.069 | 89 | 19 | 78.6517 | 174 | 54 | 68.9655 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 16 | 515
dj | 17 | 516
dv | 18 | 530 |  | 7.34 | 7.18 | 549 | 564 | 51 | 23 | 54.902 | 46 | 16 | 65.2174 | 89 | 46 | 48.3146 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 19 | 473
dg | 20 | 471
dl | 21 | 528
dt | 22 | 566 |  | 7.08 | 7.12 | 593 | 617 | 48 | 25 | 47.9167 | 52 | 21 | 59.6154 | 101 | 59 | 41.5842 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 23 | 565
dj | 24 | 219
dv | 25 | 218 |  | 7.16 | 7.18 | 575 | 573 | 53 | 25 | 52.8302 | 47 | 18 | 61.7021 | 93 | 50 | 46.2366 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 26 | 498
dg | 27 | 495
dl | 28 | 266 |  | 7.17 | 7.29 | 510 | 521 | 62 | 26 | 58.0645 | 59 | 18 | 69.4915 | 116 | 52 | 55.1724 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 29 | 442
dj | 30 | 438
TOTAL |  | 13929 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 464.3 |  | 7.2244 | 7.1544 | 560.2222 | 540.1111 | 49.2222 | 21 | 52.1286 | 58.6667 | 15 | 72.4858 | 116.8889 | 50.4444 | 55.8853 | [11 empty] | 3.6 | 2.1 | 41.6667 | [17 empty] | 20
MÍNIM |  | 218 | 0 | 7.08 | 7.09 | 472 | 472 | 14 | 14 | 0 | 39 | 3 | 59.6154 | 77 | 20 | 41.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 41.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 566 | 0 | 7.49 | 7.29 | 650 | 617 | 66 | 26 | 72.7273 | 106 | 21 | 93.75 | 207 | 101 | 82.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 41.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 456.3
MITJA DISS. |  | 468.5
MITJA FEST. |  | 491.6
MIT. FES-DIS |  | 480.3
TOTAL |  | 474.175

## maig
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 592
dv | 2 | 519 |  | 7.42 | 7.31 | 569 | 547 | 45 | 24 | 46.6667 | 61 | 17 | 72.1311 | 119 | 48 | 59.6639 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 3 | 518
dg | 4 | 520
dl | 5 | 518
dt | 6 | 513 |  | 7.35 | 7.55 | 558 | 573 | 23 | 18 | 21.7391 | 34 | 9 | 73.5294 | 114 | 27 | 76.3158 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 7 | 514
dj | 8 | 510
dv | 9 | 516 |  | 7.26 | 7.48 | 655 | 458 | 38 | 20 | 47.3684 | 54 | 14 | 74.0741 | 105 | 40 | 61.9048 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 10 | 501
dg | 11 | 526
dl | 12 | 513 | [30 empty] | I | H | No | No
dt | 13 | 314 |  | 7.3 | 7.46 | 644 | 613 | 44 | 18 | 59.0909 | 35 | 19 | 45.7143 | 86 | 50 | 41.8605 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dm | 14 | 305
dj | 15 | 324
dv | 16 | 315 |  | 7.21 | 7.5 | 659 | 524 | 49 | 16 | 67.3469 | 44 | 11 | 75 | 86 | 32 | 62.7907 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 17 | 310
dg | 18 | 318
dl | 19 | 300 |  | 7.34 | 7.37 | 670 | 637 | 56 | 16 | 71.4286 | 60 | 9 | 85 | 117 | 26 | 77.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 20 | 299
dm | 21 | 297
dj | 22 | 305 |  | 7.29 | 7.44 | 761 | 625 | 42 | 13 | 69.0476 | 58 | 9 | 84.4828 | 114 | 26 | 77.193 | [16 empty] | I | NH | No | No | [15 empty] | 2.52 |  | 10 | 2.52 | 83.47 | [12 empty] | 10 |  | 2.52 | 83.47
dv | 23 | 295
ds | 24 | 440 | [45 empty] | 15
dg | 25 | 435
dl | 26 | 380 |  | 7.39 | 7.4 | 732 | 619 | 11 | 6 | 45.4545 | 63 | 11 | 82.5397 | 123 | 30 | 75.6098 | [11 empty] | 0.2 | 0.1 | 50 |  |  | I | NH | No | No
dt | 27 | 371
dm | 28 | 389
dj | 29 | 377 |  | 7.24 | 7.32 | 741 | 675 | 36 | 10 | 72.2222 | 32 | 7 | 78.125 | 63 | 20 | 68.254 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 30 | 383
ds | 31 | 321
TOTAL |  | 12738 | [45 empty] | 35 | 0 | 0 |  | 2.52 | 0 | 10 | 2.52 | 83.47 | [11 empty] | 0 | 10 | 0
MITJANA |  | 410.9032 |  | 7.3111 | 7.4256 | 665.4444 | 585.6667 | 38.2222 | 15.6667 | 55.5961 | 49 | 11.7778 | 74.5107 | 103 | 33.2222 | 66.8189 | [11 empty] | 0.2 | 0.1 | 50 | [17 empty] | 17.5 |  |  |  | 2.52 |  | 10 | 2.52 | 83.47 | [12 empty] | 10 |  | 2.52 | 83.47
MÍNIM |  | 295 | 0 | 7.21 | 7.31 | 558 | 458 | 11 | 6 | 21.7391 | 32 | 7 | 45.7143 | 63 | 20 | 41.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 2.52 | 0 | 10 | 2.52 | 83.47 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 2.52 | 83.47
MÀXIM |  | 592 | 0 | 7.42 | 7.55 | 761 | 675 | 56 | 24 | 72.2222 | 63 | 19 | 85 | 123 | 50 | 77.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 2.52 | 0 | 10 | 2.52 | 83.47 | [11 empty] | 0 | 10 | 0 | 2.52 | 83.47
MITJA LAB |  | 393.1905
MITJA DISS. |  | 418
MITJA FEST. |  | 478.2
MIT. FES-DIS |  | 448.1
TOTAL |  | 434.3726

## juny
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1
dg | 2
dl | 3
dt | 4
dm | 5
dj | 6
dv | 7
ds | 8
dg | 9
dl | 10
dt | 11
dm | 12
dj | 13
dv | 14
ds | 15
dg | 16
dl | 17
dt | 18
dm | 19
dj | 20
dv | 21
ds | 22
dg | 23
dl | 24
dt | 25
dm | 26
dj | 27
dv | 28
ds | 29
dg | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1
dt | 2
dm | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
dm | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1
dv | 2
ds | 3
dg | 4
dl | 5
dt | 6
dm | 7
dj | 8
dv | 9
ds | 10
dg | 11
dl | 12
dt | 13
dm | 14
dj | 15
dv | 16
ds | 17
dg | 18
dl | 19
dt | 20
dm | 21
dj | 22
dv | 23
ds | 24
dg | 25
dl | 26
dt | 27
dm | 28
dj | 29
dv | 30
ds | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1
dc | 2
dj | 3
dv | 4
ds | 5
dg | 6
dl | 7
dt | 8
dm | 9
dj | 10
dv | 11
ds | 12
dg | 13
dl | 14
dt | 15
dm | 16
dj | 17
dv | 18
ds | 19
dg | 20
dl | 21
dt | 22
dm | 23
dj | 24
dv | 25
ds | 26
dg | 27
dl | 28
dt | 29
dm | 30
dj | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1
ds | 2
dg | 3
dl | 4
dt | 5
dm | 6
dj | 7
dv | 8
ds | 9
dg | 10
dl | 11
dt | 12
dm | 13
dj | 14
dv | 15
ds | 16
dg | 17
dl | 18
dt | 19
dm | 20
dj | 21
dv | 22
ds | 23
dg | 24
dl | 25
dt | 26
dm | 27
dj | 28
dv | 29
ds | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
dt | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 12154 | 392.0645 | 109.7 | 15.2 | 77.981 | 95.85 | 10.25 | 85.8683 | 189.7 | 34.7 | 76.1828 | [11 empty] | 1.6 | 0.7 | 56.25
2025-02-01 | 10320 | 368.5714 | 64.6667 | 9.4444 | 83.8741 | 61.3889 | 5.4444 | 89.9804 | 115.7778 | 20.8889 | 79.6647 | [11 empty] | 3 | 0.3 | 90
2025-03-01 | 11929 | 384.8065 | 52.75 | 13.25 | 52.1177 | 37.875 | 7.5 | 67.8571 | 92.5 | 27.5 | 51.0831 | [11 empty] | 1 | 0.1 | 90
2025-04-01 | 13929 | 464.3 | 49.2222 | 21 | 52.1286 | 58.6667 | 15 | 72.4858 | 116.8889 | 50.4444 | 55.8853 | [11 empty] | 3.6 | 2.1 | 41.6667
2025-05-01 | 12738 | 410.9032 | 38.2222 | 15.6667 | 55.5961 | 49 | 11.7778 | 74.5107 | 103 | 33.2222 | 66.8189 | [11 empty] | 0.2 | 0.1 | 50
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 61070
MITJANA | 12214 | 404.1291 | 62.9122 | 14.9122 | 64.3395 | 60.5561 | 9.9944 | 78.1405 | 123.5733 | 33.3511 | 65.927 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.88 | 0.66 | 65.5833
MÀXIM | 13929 | 464.3 | 109.7 | 21 | 83.8741 | 95.85 | 15 | 89.9804 | 189.7 | 50.4444 | 79.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.1 | 90
MÍNIM | 10320 | 368.5714 | 38.2222 | 9.4444 | 52.1177 | 37.875 | 5.4444 | 67.8571 | 92.5 | 20.8889 | 51.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 41.6667
RESUM 2024 | 5773.75 | 189.5818 | 290.175 | 22.4531 | 82.1588 | 314.1407 | 19.3012 | 84.4526 | 589.712 | 68.004 | 76.2946 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0667 | 2.0583 | 60.9978
RESUM 2023 | 3661.5 | 121.9124 | 176.5222 | 27.3636 | 79.4047 | 211.0651 | 22.3324 | 85.4627 | 433.7872 | 67.6767 | 78.9166 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.3917 | 1.7992 | 69.0015
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2025-01-01 | [15 empty] | 40 |  | 0 |  | 0.81 | [11 empty] | 3 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 0.81 | 0.081 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 81 | 81 | 0
2025-02-01 | [15 empty] | 50 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2025-03-01 | [15 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 | [15 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 1 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 | [15 empty] | 35 |  | 0 |  | 2.52 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | Regular | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.52 | 0.252 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 252 | 252 | 0
2025-06-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-07-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-08-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-09-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-10-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-11-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-12-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [15 empty] | 205 | [24 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0.333 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333
MITJANA | [15 empty] | 17.0833 | [15 empty] | 2.2 | 1 | 0.4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 1.665 | 0.1665 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 166.5 | 166.5 | 0
MÀXIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 50 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.52 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0
MÍNIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196295001GJ0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24.25
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 1712 | 1362 |  |  |  | 3843 | 6917 | 1830 | 0.96674 | 1.31 | 160.77 | 162.08 | 0.58234 | 13 | 11 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 0
2025-02-01 | 1584 | 1220 |  |  |  | 3014 | 5818 | 786 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0.56376 | 14 | 13 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 0
2025-03-01 |  | 1973 | 1590 |  |  | 4648 | 8211 | 1191 | 0.98964 | 3.52 | 347.12 | 350.64 | 0.71742 |  | 14 | 14 |  |  | 16 | [6 empty] | 0
2025-04-01 |  |  |  | 1609 | 1307 | 3921 | 6837 | 1468 | 0.97772 | 3.16 | 1126.4 | 1129.56 | 0.57171 |  |  |  | 12 | 12 | 13 | [6 empty] | 0
2025-05-01 |  |  |  | 1560 | 1266 | 4119 | 6945 |  | 1 | 55.05 | 1077.26 | 1132.31 | 0.62979 |  |  |  | 13 | 13 | 14 | [6 empty] | 0
2025-06-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
TOTAL | 3296 | 4555 | 1590 |  |  |  | 34728 | 5275 |  |  |  | 2774.59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MITJANA | 1648 | 1518.3333 | 1590 |  |  |  | 2894 | 1318.75 | 0.98502 |  |  | 231.2158 | #VALUE! | 13.5 |  | 14 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
MÀXIM | 1712 | 1973 | 1590 |  |  |  | 8211 | 1830 | 1 |  |  | 1132.31 | #VALUE! | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MÍNIM | 1584 | 1220 | 1590 |  |  |  | 0 | 786 | 0.96674 |  |  | 0 | #VALUE! | 13 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUM 2024 | 4959 | 7622 | 5108 |  |  |  | 58023 | 12724 |  |  |  | 5630
RESUM 2023 | 5350 | 7241 | 6597 |  |  |  | 61034 | 10134 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Porrera, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PORRERA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Porrera, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 | 1.31 | 160.77 | 162.08
2025-02-01 |  |  | 0
2025-03-01 | 3.52 | 347.12 | 350.64
2025-04-01 | 3.16 | 1126.4 | 1129.56
2025-05-01 | 55.05 | 1077.26 | 1132.31
2025-06-01 |  |  | 0
2025-07-01 |  |  | 0
2025-08-01 |  |  | 0
2025-09-01 |  |  | 0
2025-10-01 |  |  | 0
2025-11-01 |  |  | 0
2025-12-01 |  |  | 0
TOTAL | 63.04 | 2711.55 | 2774.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 15.76 | 677.8875 | 231.2158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 55.05 | 1126.4 | 1132.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 1.31 | 160.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PORRERA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-05-25 | 206
2017-12-19 | 332
2022-04-06 | 700
2022-07-25 | 400
2022-07-28 | 360
2022-09-09 | 700
2022-11-25 | 700
2022-11-30 | 340
2023-04-19 | 190
2023-05-09 | 350
2023-08-08 | 810
2023-12-15 | 26
2024-03-22 | 545
2024-06-17 | 311
2024-07-17 | 11
2024-11-07 | 393
2025-01-16 | 238