## gener
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 13 | [65 empty] | 4
dt | 2 | 13 |  | 8.63 | 7.48 | 2620 | 1278 | 1186 | 25 | 97.8921 | 541 | 38 | 92.976 | 1128 | 112 | 90.0709 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 3 | 11 |  | 7.6 | 7.4 | 1660 | 1420 | 700 | 16 | 97.7143 | 822 | 37 | 95.4988 | 1416 | 128 | 90.9605 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 3
dj | 4 | 11 | [65 empty] | 3
dv | 5 | 14 |  | 8.26 | 7.39 | 2415 | 1389 | 386 | 31 | 91.9689 | 421 | 29 | 93.1116 | 877 | 86 | 90.1938 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 30 | [19 empty] | 4
ds | 6 | 13 | [65 empty] | 3
dg | 7 | 13 | [65 empty] | 3
dl | 8 | 6 | [65 empty] | 4
dt | 9 | 13 |  | 7.85 | 7.3 | 2210 | 1396 | 354 | 38 | 89.2655 | 463 | 38 | 91.7927 | 964 | 113 | 88.278 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 10 | 14 | [65 empty] | 3
dj | 11 | 13 | [65 empty] | 3
dv | 12 | 14 |  | 7.69 | 7.45 | 1936 | 1347 | 372 | 37 | 90.0538 | 406 | 34 | 91.6256 | 845 | 101 | 88.0473 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 13 | 13 | [65 empty] | 3
dg | 14 | 13 | [65 empty] | 3
dl | 15 | 8 | [65 empty] | 3
dt | 16 | 10 |  | 7.57 | 7.15 | 1725 | 1301 | 682 | 36 | 94.7214 | 937 | 39 | 95.8378 | 1953 | 114 | 94.1628 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 17 | 10 | [65 empty] | 3
dj | 18 | 10 | [65 empty] | 3
dv | 19 | 10 |  | 8.12 | 7.34 | 1871 | 1243 | 286 | 32 | 88.8112 | 312 | 31 | 90.0641 | 650 | 90 | 86.1538 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
ds | 20 | 10 | [65 empty] | 3
dg | 21 | 9 | [65 empty] | 3
dl | 22 | 7 | [65 empty] | 3
dt | 23 | 9 |  | 8.81 | 7.31 | 1820 | 1215 | 264 | 37 | 85.9848 | 342 | 36 | 89.4737 | 713 | 107 | 84.993 | [11 empty] | 14.2 | 9.1 | 35.9155 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 24 | 9 | [65 empty] | 3
dj | 25 | 10 | [65 empty] | 3
dv | 26 | 8 |  | 8.03 | 7.27 | 1532 | 1219 | 336 | 38 | 88.6905 | 367 | 35 | 90.4632 | 764 | 104 | 86.3874 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 27 | 13 | [65 empty] | 3
dg | 28 | 13 | [65 empty] | 3
dl | 29 | 8 | [65 empty] | 4
dt | 30 | 10 |  | 7.66 | 7.24 | 1313 | 1224 | 612 | 34 | 94.4444 | 618 | 40 | 93.5275 | 1287 | 119 | 90.7537 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 30 | [19 empty] | 3
dm | 31 | 10 | [65 empty] | 3
TOTAL |  | 338 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 96 | 0 | 0
MITJANA |  | 10.9032 |  | 8.022 | 7.333 | 1910.2 | 1303.2 | 517.8 | 32.4 | 91.9547 | 522.9 | 35.7 | 92.4371 | 1059.7 | 107.4 | 89.0001 | [11 empty] | 14.2 | 9.1 | 35.9155 | [17 empty] | 30 | [19 empty] | 3.0968
MÍNIM |  | 6 | 0 | 7.57 | 7.15 | 1313 | 1215 | 264 | 16 | 85.9848 | 312 | 29 | 89.4737 | 650 | 86 | 84.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.1 | 35.9155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 14 | 0 | 8.81 | 7.48 | 2620 | 1420 | 1186 | 38 | 97.8921 | 937 | 40 | 95.8378 | 1953 | 128 | 94.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.1 | 35.9155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 10.3636
MITJA DISS. |  | 12.25
MITJA FEST. |  | 12.3333
MIT. FES-DIS |  | 12.2222
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 9 | [65 empty] | 4
dv | 2 | 9 |  | 8.21 | 7.28 | 1913 | 1284 | 374 | 45 | 87.9679 | 408 | 43 | 89.4608 | 850 | 125 | 85.2941 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 3 | 12 | [65 empty] | 4
dg | 4 | 13 | [65 empty] | 4
dl | 5 | 11 | [65 empty] | 3
dt | 6 | 9 |  | 8.35 | 7.36 | 1944 | 1292 | 356 | 46 | 87.0787 | 436 | 48 | 88.9908 | 908 | 140 | 84.5815 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 10 | [19 empty] | 3
dm | 7 | 10 | [65 empty] | 3
dj | 8 | 10 | [65 empty] | 3
dv | 9 | 10 |  | 8.24 | 7.33 | 1885 | 1266 | 330 | 45 | 86.3636 | 360 | 43 | 88.0556 | 750 | 125 | 83.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No | [12 empty] | 1330 | [18 empty] | 3
ds | 10 | 14 | [65 empty] | 3
dg | 11 | 13 | [65 empty] | 3
dl | 12 | 10 | [65 empty] | 4
dt | 13 | 11 | [65 empty] | 4
dm | 14 | 9 |  | 8.19 | 7 | 1826 | 1257 | 290 | 49 | 83.1034 | 336 | 51 | 84.8214 | 699 | 150 | 78.5408 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dj | 15 | 9 | [65 empty] | 3
dv | 16 | 24 |  | 8.31 | 7.13 | 1693 | 1255 | 270 | 46 | 82.963 | 295 | 43 | 85.4237 | 614 | 128 | 79.1531 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15 | [19 empty] | 4
ds | 17 | 10 | [65 empty] | 3
dg | 18 | 11 | [65 empty] | 3
dl | 19 | 9 | [65 empty] | 3
dt | 20 | 9 |  | 8.28 | 7.19 | 1539 | 1254 | 246 | 64 | 73.9837 | 301 | 46 | 84.7176 | 628 | 134 | 78.6624 | [11 empty] | 13.4 | 12.9 | 3.7313 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 21 | 9 | [65 empty] | 3
dj | 22 | 9 | [65 empty] | 3
dv | 23 | 9 |  | 6.93 | 7.28 | 3390 | 1258 | 698 | 64 | 90.8309 | 977 | 69 | 92.9376 | 2035 | 203 | 90.0246 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15 | [19 empty] | 3
ds | 24 | 11 | [65 empty] | 3
dg | 25 | 11 | [65 empty] | 3
dl | 26 | 11 | [65 empty] | 4
dt | 27 | 9 |  | 7.23 | 6.87 | 1367 | 1539 | 156 | 54 | 65.3846 | 400 | 56 | 86 | 834 | 165 | 80.2158 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 1.85 | 10 | 1.85 | 80.95 | [11 empty] | 3
dm | 28 | 9 | [6 empty] | 45.3 |  | 541 | 29 | 94.6396 |  | 130 | [17 empty] | B | H | No | No | [31 empty] | 3
dj | 29 | 9 |  | 7.3 | 7.6 | 1410 | 1730 | 240 | 40 | 83.3333 | 396 | 24 | 93.9394 | 752 | 98 | 86.9681 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 3
TOTAL |  | 309 | [45 empty] | 40 | 1330 | 0 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 95 | 0 | 0
MITJA |  | 10.7143 |  | 7.8933 | 7.2267 | 1885.2222 | 1348.3333 | 328.8889 | 49.83 | 82.3344 | 445 | 45.2 | 88.8986 | 896.6667 | 139.8 | 82.9749 | [11 empty] | 13.4 | 12.9 | 3.7313 | [17 empty] | 13.3333 | 1330 |  |  |  | 1.85 | 10 | 1.85 | 80.95 | [11 empty] | 3.2759
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.93 | 6.87 | 1367 | 1254 | 156 | 40 | 65.3846 | 295 | 24 | 84.7176 | 614 | 98 | 78.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 3.7313 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1330 | 0 |  |  | 1.85 | 10 | 1.85 | 80.95 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 8.35 | 7.6 | 3390 | 1730 | 698 | 64 | 90.8309 | 977 | 69 | 94.6396 | 2035 | 203 | 90.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 3.7313 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1330 | 0 |  |  | 1.85 | 10 | 1.85 | 80.95 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 10.1905
MITJA DISS. |  | 11.75
MITJA FEST. |  | 12
MIT. FES-DIS |  | 11.875
TOTAL |  | 11.4539

## març
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 12 |  | 8.71 | 7.32 | 1486 | 1047 | 308 | 33 | 89.2857 | 336 | 31 | 90.7738 | 700 | 92 | 86.8571 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 50 | [19 empty] | 4
ds | 2 | 12 | [65 empty] | 4
dg | 3 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 4 | 14 | [65 empty] | 3
dt | 5 | 11 |  | 8.56 | 7.17 | 1431 | 1134 | 452 | 35 | 92.2566 | 504 | 41 | 91.8651 | 1049 | 122 | 88.3699 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 6 | 13 |  | 8 | 7.8 | 1420 | 1400 | 420 | 16 | 96.1905 | 536 | 10 | 98.1343 | 945 | 42 | 95.5556 | [16 empty] | I | H | No | No | [12 empty] | 2000 | [18 empty] | 3
dj | 7 | 13 | [65 empty] | 3
dv | 8 | 18 |  | 7.79 | 7.08 | 1375 | 1249 | 410 | 30 | 92.6829 | 447 | 28 | 93.736 | 932 | 82 | 91.2017 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 30 | [19 empty] | 4
ds | 9 | 18 | [65 empty] | 4
dg | 10 | 19 | [65 empty] | 3
dl | 11 | 11 | [65 empty] | 4
dt | 12 | 12 |  | 7.22 | 7 | 1322 | 1327 | 396 | 27 | 93.1818 | 512 | 37 | 92.7734 | 1067 | 110 | 89.6907 | [11 empty] | 8.5 | 6 | 29.4118 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 13 | 12 | [65 empty] | 4
dj | 14 | 12 | [65 empty] | 4
dv | 15 | 12 |  | 7.93 | 7.04 | 1863 | 1298 | 410 | 24 | 94.1463 | 447 | 23 | 94.8546 | 932 | 68 | 92.7039 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 16 | 11 | [65 empty] | 4
dg | 17 | 11 | [65 empty] | 4
dl | 18 | 18 | [65 empty] | 4
dt | 19 | 11 |  | 8.65 | 6.99 | 2790 | 1261 | 484 | 20 | 95.8678 | 477 | 41 | 91.4046 | 993 | 120 | 87.9154 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 20 | 12 | [65 empty] | 4
dj | 21 | 11 | [65 empty] | 4
dv | 22 | 12 |  | 7.73 | 6.83 | 1679 | 1182 | 368 | 23 | 93.75 | 401 | 22 | 94.5137 | 836 | 63 | 92.4641 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 23 | 11 | [65 empty] | 4
dg | 24 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 25 | 24 | [65 empty] | 4
dt | 26 | 14 |  | 8.4 | 7.02 | 1168 | 297 | 276 | 27 | 90.2174 | 328 | 14 | 95.7317 | 684 | 42 | 93.8596 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 27 | 14 | [65 empty] | 4
dj | 28 | 14 | [65 empty] | 4
dv | 29 | 14 |  | 8.1 | 7 | 1459 | 1083 | 308 | 28 | 90.9091 | 336 | 27 | 91.9643 | 700 | 79 | 88.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 30 | 20 | [65 empty] | 4
dg | 31 | 19 | [65 empty] | 3
TOTAL |  | 429 | [45 empty] | 80 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 119 | 0 | 0
MITJANA |  | 13.8387 |  | 8.109 | 7.125 | 1599.3 | 1127.8 | 383.2 | 26.3 | 92.8488 | 432.4 | 27.4 | 93.5752 | 883.8 | 82 | 90.7332 | [11 empty] | 8.5 | 6 | 29.4118 | [17 empty] | 40 | 2000 | [18 empty] | 3.8387
MÍNIM |  | 11 | 0 | 7.22 | 6.83 | 1168 | 297 | 276 | 16 | 89.2857 | 328 | 10 | 90.7738 | 684 | 42 | 86.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6 | 29.4118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 8.71 | 7.8 | 2790 | 1400 | 484 | 35 | 96.1905 | 536 | 41 | 98.1343 | 1067 | 122 | 95.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6 | 29.4118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 13.5
MITJA DISS. |  | 14.4
MITJA FEST. |  | 14.5
MIT. FES-DIS |  | 14.4545
TOTAL |  | 14.2136

## abril
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 17 | [65 empty] | 3
dt | 2 | 10 |  | 7.35 | 7.52 | 2460 | 1483 | 404 | 25 | 93.8119 | 554 | 37 | 93.3213 | 1154 | 109 | 90.5546 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 3 | 10 |  | 7.5 | 7.6 | 1530 | 1740 | 190 | 18 | 90.5263 | 357 | 16.9 | 95.2661 | 621 | 51 | 91.7874 | [16 empty] | I | H | No | No | [12 empty] | 2000 | [18 empty] | 3
dj | 4 | 9 | [65 empty] | 3
dv | 5 | 9 |  | 7.69 | 7.61 | 2210 | 1391 | 352 | 30 | 91.4773 | 384 | 28 | 92.7083 | 800 | 82 | 89.75 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 6 | 10 | [65 empty] | 3
dg | 7 | 10 | [65 empty] | 3
dl | 8 | 10 | [65 empty] | 3
dt | 9 | 13 |  | 7.53 | 7.41 | 1752 | 1642 | 316 | 29 | 90.8228 | 436 | 39 | 91.055 | 908 | 115 | 87.3348 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 10 | 9 | [65 empty] | 3
dj | 11 | 9 | [65 empty] | 3
dv | 12 | 10 |  | 7.79 | 7.2 | 1843 | 1049 | 340 | 27 | 92.0588 | 371 | 25 | 93.2615 | 773 | 74 | 90.4269 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 13 | 12 | [65 empty] | 3
dg | 14 | 13 | [65 empty] | 3
dl | 15 | 9 | [65 empty] | 5
dt | 16 | 10 |  | 7.48 | 7.48 | 2540 | 1576 | 322 | 30 | 90.6832 | 413 | 30 | 92.7361 | 1377 | 103 | 92.52 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 17 | 10 | [65 empty] | 4
dj | 18 | 10 | [65 empty] | 4
dv | 19 | 10 |  | 7.98 | 7.22 | 1480 | 1350 | 284 | 25 | 91.1972 | 310 | 23 | 92.5806 | 645 | 68 | 89.4574 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 20 | 10 | [65 empty] | 3
dg | 21 | 11 | [65 empty] | 3
dl | 22 | 9 | [65 empty] | 3
dt | 23 | 10 |  | 7.87 | 7.35 | 1600 | 1274 | 268 | 21 | 92.1642 | 358 | 40 | 88.8268 | 745 | 118 | 84.1611 | [11 empty] | 12.8 | 11.6 | 9.375 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 24 | 11 | [65 empty] | 5
dj | 25 | 10 | [65 empty] | 4
dv | 26 | 10 |  | 7.75 | 7.43 | 1719 | 1181 | 286 | 15 | 94.7552 | 312 | 14 | 95.5128 | 650 | 40 | 93.8462 | [16 empty] | I | NH | No | No | [12 empty] | 2660 | [18 empty] | 4
ds | 27 | 16 | [65 empty] | 4
dg | 28 | 16 | [65 empty] | 3
dl | 29 | 61 | [65 empty] | 3
dm | 30 | 10 |  | 7.81 | 7.36 | 1797 | 232 | 228 | 10 | 95.614 | 346 | 5 | 98.5549 | 720 | 16 | 97.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 40 | [19 empty] | 3
TOTAL |  | 374 | [45 empty] | 40 | 4660 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 103 | 0 | 0
MITJA |  | 12.4667 |  | 7.675 | 7.418 | 1893.1 | 1291.8 | 299 | 23 | 92.3111 | 384.1 | 25.79 | 93.3824 | 839.3 | 77.6 | 90.7616 | [11 empty] | 12.8 | 11.6 | 9.375 | [17 empty] | 40 | 2330 | [18 empty] | 3.4333
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.35 | 7.2 | 1480 | 232 | 190 | 10 | 90.5263 | 310 | 5 | 88.8268 | 621 | 16 | 84.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.6 | 9.375 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 61 | 0 | 7.98 | 7.61 | 2540 | 1740 | 404 | 30 | 95.614 | 554 | 40 | 98.5549 | 1377 | 118 | 97.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.6 | 9.375 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2660 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 12.3333
MITJA DISS. |  | 12
MITJA FEST. |  | 13.4
MIT. FES-DIS |  | 12.7778
TOTAL |  | 12.6278

## maig
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 12 | [65 empty] | 3
dj | 2 | 12 | [65 empty] | 4
dv | 3 | 11 |  | 8.79 | 7.39 | 1851 | 894 | 390 | 34 | 91.2821 | 425 | 32 | 92.4706 | 886 | 96 | 89.1648 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 4 | 11 | [65 empty] | 3
dg | 5 | 12 | [65 empty] | 3
dl | 6 | 9 | [65 empty] | 3
dt | 7 | 8 |  | 8.75 | 7.41 | 1977 | 1216 | 262 | 22 | 91.6031 | 381 | 41 | 89.2388 | 793 | 122 | 84.6154 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 8 | 8 |  | 8.3 | 7.8 | 2510 | 1240 | 260 | 17 | 93.4615 | 340 | 16.9 | 95.0294 | 665 | 59 | 91.1278 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 1
dj | 9 | 9 | [45 empty] | 10 |  |  |  |  | 2.34 | 8 | 2.34 | 80 | [11 empty] | 1 | 8 |  | 2.34
dv | 10 | 8 |  | 8.26 | 7.38 | 1749 | 1542 | 278 | 29 | 89.5683 | 303 | 31 | 89.769 | 632 | 92 | 85.443 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
ds | 11 | 11 | [65 empty] | 1
dg | 12 | 11 | [65 empty] | 1
dl | 13 | 13 | [65 empty] | 1
dt | 14 | 9 |  | 7.83 | 7.36 | 1596 | 1846 | 282 | 32 | 88.6525 | 258 | 7 | 97.2868 | 1098 | 105 | 90.4372 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
dm | 15 | 10 | [65 empty] | 2
dj | 16 | 9 | [65 empty] | 2
dv | 17 | 13 |  | 7.67 | 7.31 | 1489 | 1542 | 394 | 30 | 92.3858 | 430 | 33 | 92.3256 | 895 | 98 | 89.0503 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 10 | [19 empty] | 1
ds | 18 | 13 | [65 empty] | 1
dg | 19 | 13 | [65 empty] | 1
dl | 20 | 11 | [65 empty] | 3
dt | 21 | 10 |  | 7.38 | 7.27 | 1466 | 1303 | 468 | 23 | 95.0855 | 539 | 35 | 93.5065 | 1123 | 104 | 90.7391 | [11 empty] | 15.1 | 9 | 40.3974 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 22 | 10 | [46 empty] | 2000 | [18 empty] | 2
dj | 23 | 10 | [65 empty] | 2
dv | 24 | 10 |  | 7.29 | 7.38 | 1573 | 1490 | 304 | 28 | 90.7895 | 332 | 33 | 90.0602 | 691 | 96 | 86.1071 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 25 | 8 | [65 empty] | 2
dg | 26 | 8 | [65 empty] | 2
dl | 27 | 11 | [65 empty] | 4
dt | 28 | 10 |  | 7 | 7.46 | 1434 | 1296 | 446 | 33 | 92.6009 | 463 | 37 | 92.0086 | 965 | 108 | 88.8083 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 29 | 9 | [65 empty] | 4
dj | 30 | 9 | [65 empty] | 4
dv | 31 | 10 |  | 7.43 | 7.39 | 1695 | 1359 | 356 | 33 | 90.7303 | 388 | 31 | 92.0103 | 809 | 92 | 88.6279 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
TOTAL |  | 318 | [45 empty] | 20 | 2000 | 0 |  |  | 2.34 | 8 | [13 empty] | 72 | 8 | 0
MITJANA |  | 10.2581 |  | 7.87 | 7.415 | 1734 | 1372.8 | 344 | 28.1 | 91.6159 | 385.9 | 29.69 | 92.3706 | 855.7 | 97.2 | 88.4121 | [11 empty] | 15.1 | 9 | 40.3974 | [17 empty] | 10 | 2000 |  |  |  | 2.34 | 8 | 2.34 | 80 | [11 empty] | 2.3226 | 8 |  | 2.34
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7 | 7.27 | 1434 | 894 | 260 | 17 | 88.6525 | 258 | 7 | 89.2388 | 632 | 59 | 84.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 40.3974 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 2.34 | 8 | 2.34 | 80 | [11 empty] | 1 | 8 | 0 | 2.34 | 0
MÀXIM |  | 13 | 0 | 8.79 | 7.8 | 2510 | 1846 | 468 | 34 | 95.0855 | 539 | 41 | 97.2868 | 1123 | 122 | 91.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 40.3974 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 2.34 | 8 | 2.34 | 80 | [11 empty] | 4 | 8 | 0 | 2.34 | 0
MITJA LAB |  | 10.0435
MITJA DISS. |  | 10.75
MITJA FEST. |  | 11
MIT. FES-DIS |  | 10.3333
TOTAL |  | 10.5317

## juny
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 10 | [65 empty] | 4
dg | 2 | 10 | [65 empty] | 4
dl | 3 | 8 | [65 empty] | 4
dt | 4 | 9 |  | 6.92 | 7.1 | 1107 | 1169 | 404 | 29 | 92.8218 | 404 | 26 | 93.5644 | 1220 | 105 | 91.3934 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 5 | 8 |  | 7.3 | 7.3 | 2060 | 1330 | 320 | 21 | 93.4375 | 467 | 34 | 92.7195 | 849 | 102 | 87.9859 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4
dj | 6 | 9 | [65 empty] | 4
dv | 7 | 12 |  | 6.79 | 7.36 | 1028 | 1234 | 348 | 27 | 92.2414 | 380 | 22 | 94.2105 | 791 | 104 | 86.8521 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 8 | 13 | [65 empty] | 4
dg | 9 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 10 | 14 | [65 empty] | 4
dt | 11 | 15 |  | 6.57 | 7.69 | 342 | 1528 | 602 | 32 | 94.6844 | 325 | 21 | 93.5385 | 677 | 117 | 82.7179 | [11 empty] | 12.2 | 2.5 | 79.5082 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 12 | 16 | [65 empty] | 4
dj | 13 | 15 | [65 empty] | 4
dv | 14 | 8 |  | 7.26 | 7.43 | 1671 | 1347 | 302 | 30 | 90.0662 | 329 | 20 | 93.921 | 686 | 108 | 84.2566 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 15 | 9 | [65 empty] | 4
dg | 16 | 8 | [65 empty] | 4
dl | 17 | 10 | [65 empty] | 4
dt | 18 | 9 |  | 7.59 | 7.26 | 2240 | 1451 | 364 | 27 | 92.5824 | 476 | 21 | 95.5882 | 991 | 114 | 88.4965 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 19 | 8 | [65 empty] | 3
dj | 20 | 10 | [65 empty] | 3
dv | 21 | 12 |  | 7.55 | 7.28 | 2210 | 1459 | 398 | 28 | 92.9648 | 434 | 19 | 95.6221 | 905 | 107 | 88.1768 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20 | [19 empty] | 5
ds | 22 | 11 | [65 empty] | 5
dg | 23 | 9 | [65 empty] | 5
dl | 24 | 11 | [65 empty] | 3
dt | 25 | 11 |  | 7.42 | 7.33 | 1202 | 1243 | 345 | 32 | 90.7246 | 376 | 18 | 95.2128 | 784 | 109 | 86.0969 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 26 | 10 | [65 empty] | 4
dj | 27 | 11 | [65 empty] | 4
dv | 28 | 15 |  | 7.63 | 7.29 | 1228 | 1261 | 306 | 26 | 91.5033 | 334 | 18 | 94.6108 | 695 | 107 | 84.6043 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 29 | 16 | [65 empty] | 5
dg | 30 | 15 | [65 empty] | 4
TOTAL |  | 334 | [45 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 120 | 0 | 0
MITJANA |  | 11.1333 |  | 7.2256 | 7.3378 | 1454.2222 | 1335.7778 | 376.5556 | 28 | 92.3363 | 391.6667 | 22.1111 | 94.332 | 844.2222 | 108.1111 | 86.7311 | [11 empty] | 12.2 | 2.5 | 79.5082 | [17 empty] | 20 | [19 empty] | 4
MÍNIM |  | 8 | 0 | 6.57 | 7.1 | 342 | 1169 | 302 | 21 | 90.0662 | 325 | 18 | 92.7195 | 677 | 102 | 82.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 2.5 | 79.5082 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 16 | 0 | 7.63 | 7.69 | 2240 | 1528 | 602 | 32 | 94.6844 | 476 | 34 | 95.6221 | 1220 | 117 | 91.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 2.5 | 79.5082 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 11.05
MITJA DISS. |  | 11.8
MITJA FEST. |  | 10.8333
MIT. FES-DIS |  | 11.2727
TOTAL |  | 11.239

## juliol
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 12 | [65 empty] | 4
dt | 2 | 11 |  | 7.18 | 7.35 | 1405 | 450 | 224 | 13 | 94.1964 | 408 | 23 | 94.3627 | 851 | 68 | 92.0094 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 3 | 13 |  | 8.4 | 7.9 | 1780 | 880 | 260 | 15 | 94.2308 | 358 | 18 | 94.9721 | 677 | 74 | 89.0694 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4
dj | 4 | 12 | [65 empty] | 5
dv | 5 | 13 |  | 7.01 | 7.31 | 1429 | 791 | 236 | 23 | 90.2542 | 257 | 28 | 89.1051 | 536 | 83 | 84.5149 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 6 | 14 | [65 empty] | 4
dg | 7 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 8 | 13 | [65 empty] | 5
dt | 9 | 11 |  | 6.87 | 7.29 | 1441 | 1222 | 238 | 28 | 88.2353 | 563 | 13 | 97.6909 | 1191 | 106 | 91.0999 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 10 | 12 | [65 empty] | 4
dj | 11 | 11 | [65 empty] | 4
dv | 12 | 13 |  | 6.93 | 7.23 | 1340 | 1195 | 368 | 29 | 92.1196 | 401 | 28 | 93.0175 | 836 | 82 | 90.1914 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 10 | [19 empty] | 4
ds | 13 | 14 | [65 empty] | 5
dg | 14 | 13 | [65 empty] | 4
dl | 15 | 14 | [65 empty] | 5
dt | 16 | 15 |  | 6.8 | 7.15 | 1124 | 1189 | 478 | 33 | 93.0962 | 584 | 35 | 94.0068 | 1217 | 104 | 91.4544 | [11 empty] | 10.3 | 8.9 | 13.5922 |  |  | I | NH | No | No | [12 empty] | 4000 | [18 empty] | 4
dm | 17 | 13 | [65 empty] | 5
dj | 18 | 15 | [65 empty] | 4
dv | 19 | 14 |  | 6.82 | 7.21 | 1368 | 1258 | 310 | 28 | 90.9677 | 338 | 26 | 92.3077 | 705 | 77 | 89.078 | [16 empty] | I | NH | No | No | [15 empty] | 2.28 |  | 8 | 2.28 | 74 | [11 empty] | 5 | 8 |  | 2.28 | 74
ds | 20 | 15 | [65 empty] | 4
dg | 21 | 14 | [65 empty] | 4
dl | 22 | 22 | [65 empty] | 5
dt | 23 | 13 |  | 6.85 | 7.18 | 1634 | 1180 | 226 | 27 | 88.0531 | 404 | 35 | 91.3366 | 842 | 102 | 87.886 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 24 | 12 | [65 empty] | 4
dj | 25 | 13 | [65 empty] | 4
dv | 26 | 18 |  | 6.95 | 7.13 | 1345 | 1204 | 238 | 23 | 90.3361 | 260 | 22 | 91.5385 | 541 | 64 | 88.1701 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 27 | 17 | [65 empty] | 5
dg | 28 | 18 | [65 empty] | 5
dl | 29 | 17 | [65 empty] | 5
dt | 30 | 15 |  | 7.09 | 7.25 | 1393 | 1501 | 265 | 25 | 90.566 | 289 | 38 | 86.8512 | 602 | 113 | 81.2292 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 31 | 15 | [65 empty] | 5
TOTAL |  | 434 | [45 empty] | 10 | 4000 | 0 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 137 | 8 | 0
MITJA |  | 14 |  | 7.09 | 7.3 | 1425.9 | 1087 | 284.3 | 24.4 | 91.2056 | 386.2 | 26.6 | 92.5189 | 799.8 | 87.3 | 88.4703 | [11 empty] | 10.3 | 8.9 | 13.5922 | [17 empty] | 10 | 4000 |  |  |  |  | 8 | 2.28 | 74 | [11 empty] | 4.4194 | 8 |  | 2.28 | 74
MÍNIM |  | 11 | 0 | 6.8 | 7.13 | 1124 | 450 | 224 | 13 | 88.0531 | 257 | 13 | 86.8512 | 536 | 64 | 81.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8.9 | 13.5922 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 8 | 2.28 | 74 | [11 empty] | 4 | 8 | 0 | 2.28 | 74
MÀXIM |  | 22 | 0 | 8.4 | 7.9 | 1780 | 1501 | 478 | 33 | 94.2308 | 584 | 38 | 97.6909 | 1217 | 113 | 92.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8.9 | 13.5922 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000 | 0 |  |  | 0 | 8 | 2.28 | 74 | [11 empty] | 5 | 8 | 0 | 2.28 | 74
MITJA LAB |  | 13.7826
MITJA DISS. |  | 15
MITJA FEST. |  | 14.25
MIT. FES-DIS |  | 14.625
TOTAL |  | 14.4144

## agost
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 17 | [65 empty] | 5
dv | 2 | 18 |  | 7.51 | 7.26 | 1549 | 1342 | 372 | 29 | 92.2043 | 406 | 22 | 94.5813 | 845 | 108 | 87.2189 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 3 | 15 | [65 empty] | 4
dg | 4 | 17 | [65 empty] | 4
dl | 5 | 18 | [65 empty] | 5
dt | 6 | 16 |  | 7.03 | 7.12 | 1250 | 1428 | 321 | 16 | 95.0156 | 454 | 21 | 95.3744 | 946 | 98 | 89.6406 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 7 | 14 |  | 6.9 | 7.3 | 1800 | 1230 | 250 | 11 | 95.6 | 408 | 20.3 | 95.0245 | 776 | 81 | 89.5619 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 3
dj | 8 | 15 | [45 empty] | 20 | [19 empty] | 3
dv | 9 | 19 |  | 7.17 | 7 | 1206 | 1631 | 390 | 12 | 96.9231 | 425 | 21 | 95.0588 | 886 | 95 | 89.2777 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 10 | 20 | [65 empty] | 4
dg | 11 | 21 | [65 empty] | 4
dl | 12 | 17 | [65 empty] | 5
dt | 13 | 18 |  | 6.88 | 6.95 | 1302 | 1285 | 350 | 33 | 90.5714 | 699 | 23 | 96.7096 | 1457 | 122 | 91.6266 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 14 | 20 | [65 empty] | 5
dj | 15 | 18 | [65 empty] | 5
dv | 16 | 19 |  | 6.96 | 7.3 | 1195 | 1019 | 328 | 32 | 90.2439 | 358 | 22 | 93.8547 | 745 | 113 | 84.8322 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25 |  |  |  | 1.28 |  | 8 | 1.28 | 72 | [11 empty] | 5 | 8 |  | 1.28 | 72
ds | 17 | 17 | [65 empty] | 5
dg | 18 | 19 | [65 empty] | 5
dl | 19 | 17 | [65 empty] | 5
dt | 20 | 18 |  | 7.28 | 7.13 | 1172 | 1176 | 302 | 31 | 89.7351 | 346 | 22 | 93.6416 | 720 | 119 | 83.4722 | [11 empty] | 8.2 | 3.9 | 52.439 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 21 | 19 | [65 empty] | 5
dj | 22 | 18 | [65 empty] | 5
dv | 23 | 20 |  | 7.15 | 7.19 | 1248 | 1490 | 378 | 31 | 91.7989 | 412 | 21 | 94.9029 | 859 | 106 | 87.6601 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 24 | 17 | [65 empty] | 5
dg | 25 | 18 | [65 empty] | 5
dl | 26 | 14 | [65 empty] | 5
dt | 27 | 13 |  | 6.96 | 7.16 | 1387 | 1524 | 346 | 30 | 91.3295 | 393 | 18 | 95.4198 | 819 | 101 | 87.6679 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 28 | 14 | [65 empty] | 5
dj | 29 | 13 | [65 empty] | 5
dv | 30 | 15 |  | 7.08 | 7.21 | 1291 | 1349 | 336 | 27 | 91.9643 | 367 | 16 | 95.6403 | 764 | 75 | 90.1832 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 31 | 16 | [65 empty] | 4
TOTAL |  | 530 | [45 empty] | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | [13 empty] | 143 | 8 | 0
MITJANA |  | 17.0968 |  | 7.092 | 7.162 | 1340 | 1347.4 | 337.3 | 25.2 | 92.5386 | 426.8 | 20.63 | 95.0208 | 881.7 | 101.8 | 88.1141 | [11 empty] | 8.2 | 3.9 | 52.439 | [17 empty] | 22.5 | [5 empty] | 8 | 1.28 | 72 | [11 empty] | 4.6129 | 8 |  | 1.28 | 72
MÍNIM |  | 13 | 0 | 6.88 | 6.95 | 1172 | 1019 | 250 | 11 | 89.7351 | 346 | 16 | 93.6416 | 720 | 75 | 83.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3.9 | 52.439 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 1.28 | 72 | [11 empty] | 3 | 8 | 0 | 1.28 | 72
MÀXIM |  | 21 | 0 | 7.51 | 7.3 | 1800 | 1631 | 390 | 33 | 96.9231 | 699 | 23 | 96.7096 | 1457 | 122 | 91.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3.9 | 52.439 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 1.28 | 72 | [11 empty] | 5 | 8 | 0 | 1.28 | 72
MITJA LAB |  | 16.8182
MITJA DISS. |  | 17
MITJA FEST. |  | 18.6
MIT. FES-DIS |  | 17.8
TOTAL |  | 17.5545

## setembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 12 | [65 empty] | 5
dl | 2 | 26 | [65 empty] | 5
dt | 3 | 18 |  | 7.25 | 7.28 | 2090 | 1155 | 226 | 9 | 96.0177 | 247 | 8 | 96.7611 | 514 | 43 | 91.6342 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
dm | 4 | 17 |  | 7.3 | 7.3 | 1940 | 1420 | 200 | 4.6 | 97.7 | 94.3 | 6.5 | 93.1071 | 186 | 32 | 82.7957 | [16 empty] | I | H | No | No | [11 empty] | 15 | [19 empty] | 4
dj | 5 | 19 | [65 empty] | 4
dv | 6 | 9 |  | 7.49 | 7.16 | 1838 | 1453 | 210 | 8 | 96.1905 | 229 | 7 | 96.9432 | 477 | 40 | 91.6143 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 0.3
ds | 7 | 10 | [65 empty] | 0.3
dg | 8 | 8 | [65 empty] | 0.3
dl | 9 | 7 | [65 empty] | 4
dt | 10 | 10 |  | 7.3 | 7.12 | 1940 | 1231 | 196 | 16 | 91.8367 | 277 | 21 | 92.4188 | 578 | 91 | 84.2561 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 11 | 9 | [65 empty] | 4
dj | 12 | 10 | [45 empty] | 15 | [19 empty] | 4
dv | 13 | 9 |  | 7.46 | 7.31 | 1873 | 1240 | 239 | 19 | 92.0502 | 261 | 22 | 91.5709 | 543 | 93 | 82.8729 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 14 | 8 | [65 empty] | 4
dg | 15 | 10 | [65 empty] | 4
dl | 16 | 9 | [65 empty] | 4
dt | 17 | 14 |  | 7.34 | 7.19 | 1733 | 1429 | 318 | 22 | 93.0818 | 438 | 25 | 94.2922 | 912 | 107 | 88.2675 | [11 empty] | 9.5 | 8.6 | 9.4737 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 18 | 13 | [65 empty] | 5
dj | 19 | 14 | [65 empty] | 4
dv | 20 | 32 |  | 7.22 | 7.24 | 1691 | 1349 | 357 | 23 | 93.5574 | 389 | 24 | 93.8303 | 811 | 97 | 88.0395 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 21 | 33 | [65 empty] | 5
dg | 22 | 31 | [65 empty] | 4
dl | 23 | 33 | [65 empty] | 4
dt | 24 | 8 |  | 7.32 | 7.31 | 1966 | 1209 | 488 | 25 | 94.877 | 302 | 25 | 91.7219 | 630 | 108 | 82.8571 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15 | [19 empty] | 4
dm | 25 | 7 | [65 empty] | 4
dj | 26 | 8 | [46 empty] | 3330 | [18 empty] | 4
dv | 27 | 12 |  | 7.13 | 7.03 | 1767 | 1320 | 416 | 19 | 95.4327 | 454 | 24 | 94.7137 | 945 | 103 | 89.1005 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 28 | 13 | [65 empty] | 5
dg | 29 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 30 | 9 | [65 empty] | 4
TOTAL |  | 430 | [45 empty] | 45 | 3330 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 112.9 | 0 | 0
MITJA |  | 14.3333 |  | 7.3122 | 7.2156 | 1870.8889 | 1311.7778 | 294.4444 | 16.1778 | 94.5271 | 299.0333 | 18.0556 | 93.9288 | 621.7778 | 79.3333 | 86.8264 | [11 empty] | 9.5 | 8.6 | 9.4737 | [17 empty] | 15 | 3330 | [18 empty] | 3.7633
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.13 | 7.03 | 1691 | 1155 | 196 | 4.6 | 91.8367 | 94.3 | 6.5 | 91.5709 | 186 | 32 | 82.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.6 | 9.4737 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 33 | 0 | 7.49 | 7.31 | 2090 | 1453 | 488 | 25 | 97.7 | 454 | 25 | 96.9432 | 945 | 108 | 91.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.6 | 9.4737 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 14.2
MITJA DISS. |  | 16
MITJA FEST. |  | 13.6667
MIT. FES-DIS |  | 14.6
TOTAL |  | 14.6167

## octubre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 16 |  | 7.31 | 7.21 | 1862 | 1298 | 228 | 22 | 90.3509 | 416 | 24 | 94.2308 | 867 | 119 | 86.2745 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dc | 2 | 15 | [65 empty] | 5
dj | 3 | 17 | [65 empty] | 4
dv | 4 | 12 |  | 7.35 | 7.32 | 1672 | 1243 | 252 | 20 | 92.0635 | 275 | 23 | 91.6364 | 573 | 96 | 83.2461 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 5 | 11 | [65 empty] | 4
dg | 6 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 7 | 24 | [65 empty] | 5
dt | 8 | 10 |  | 7.39 | 7.25 | 1787 | 1243 | 224 | 19 | 91.5179 | 363 | 23 | 93.6639 | 756 | 87 | 88.4921 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 9 | 12 |  | 7.1 | 7.4 | 1720 | 990 | 210 | 7 | 96.6667 | 397 | 17 | 95.7179 | 754 | 67 | 91.1141 | [16 empty] | I | H | No | [32 empty] | 4
dj | 10 | 13 | [65 empty] | 4
dv | 11 | 12 |  | 7.35 | 7.33 | 1770 | 1217 | 234 | 12 | 94.8718 | 255 | 20 | 92.1569 | 532 | 73 | 86.2782 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 12 | 13 | [65 empty] | 4
dg | 13 | 12 | [65 empty] | 5
dl | 14 | 9 | [65 empty] | 4
dt | 15 | 4 |  | 7.44 | 7.23 | 1765 | 1198 | 258 | 1 | 99.6124 | 396 | 23 | 94.1919 | 825 | 108 | 86.9091 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 16 | 3 | [65 empty] | 1
dj | 17 | 4 | [65 empty] | 2
dv | 18 | 5 |  | 7.37 | 7.15 | 1592 | 1285 | 239 | 6 | 97.4895 | 261 | 22 | 91.5709 | 543 | 97 | 82.1363 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
ds | 19 | 4 | [65 empty] | 1
dg | 20 | 3 | [65 empty] | 1
dl | 21 | 4 | [65 empty] | 1
dt | 22 | 16 |  | 7.29 | 7.08 | 1453 | 1311 | 178 | 12 | 93.2584 | 334 | 22 | 93.4132 | 696 | 81 | 88.3621 | [11 empty] | 13.2 | 4.5 | 65.9091 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 23 | 15 | [65 empty] | 4
dj | 24 | 16 | [65 empty] | 3
dv | 25 | 8 |  | 7.22 | 7.27 | 1534 | 1129 | 152 | 9 | 94.0789 | 166 | 15 | 90.9639 | 345 | 45 | 86.9565 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 10 | [19 empty] | 1
ds | 26 | 9 | [65 empty] | 1
dg | 27 | 7 | [65 empty] | 0.5
dl | 28 | 9 | [65 empty] | 0.5
dt | 29 | 8 |  | 7.27 | 7.12 | 1172 | 36 | 136 | 8 | 94.1176 | 144 | 13 | 90.9722 | 300 | 38 | 87.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 30 | 9 | [65 empty] | 1
dj | 31 | 8 | [65 empty] | 1
TOTAL |  | 320 | [45 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 84 | 0 | 0
MITJA |  | 10.3226 |  | 7.309 | 7.236 | 1632.7 | 1095 | 211.1 | 11.6 | 94.4028 | 300.7 | 20.2 | 92.8518 | 619.1 | 81.1 | 86.7102 | [11 empty] | 13.2 | 4.5 | 65.9091 | [17 empty] | 10 | [19 empty] | 2.7097
MÍNIM |  | 3 | 0 | 7.1 | 7.08 | 1172 | 36 | 136 | 1 | 90.3509 | 144 | 13 | 90.9639 | 300 | 38 | 82.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.5 | 65.9091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 7.44 | 7.4 | 1862 | 1311 | 258 | 22 | 99.6124 | 416 | 24 | 95.7179 | 867 | 119 | 91.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.5 | 65.9091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 10.8261
MITJA DISS. |  | 9.25
MITJA FEST. |  | 9.4
MIT. FES-DIS |  | 8.875
TOTAL |  | 9.5878

## novembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 27 |  | 7.54 | 7.38 | 1204 | 1004 | 121 | 7 | 94.2149 | 132 | 8 | 93.9394 | 275 | 49 | 82.1818 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 15 | [19 empty] | 1.7
ds | 2 | 28 | [65 empty] | 1.8
dg | 3 | 27 | [65 empty] | 1.7
dl | 4 | 64 | [65 empty] | 4
dt | 5 | 11 |  | 7.63 | 7.38 | 1307 | 962 | 90 | 10 | 88.8889 | 148 | 8 | 94.5946 | 309 | 42 | 86.4078 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 6 | 25 |  | 7.3 | 7.5 | 2070 | 1140 | 130 | 6 | 95.3846 | 146 | 8 | 94.5205 | 297 | 44 | 85.1852 | [16 empty] | I | H | No | No | [12 empty] | 2000 | [18 empty] | 3
dj | 7 | 27 | [65 empty] | 3
dv | 8 | 25 |  | 7.45 | 7.28 | 1742 | 1204 | 119 | 11 | 90.7563 | 130 | 9 | 93.0769 | 270 | 57 | 78.8889 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 9 | 24 | [65 empty] | 4
dg | 10 | 25 | [65 empty] | 3
dl | 11 | 12 | [65 empty] | 3
dt | 12 | 53 |  | 7.27 | 7.13 | 1921 | 1575 | 126 | 22 | 82.5397 | 343 | 22 | 93.586 | 715 | 111 | 84.4755 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 13 | 54 | [65 empty] | 3
dj | 14 | 16 | [45 empty] | 10 | [19 empty] | 4
dv | 15 | 15 |  | 7.33 | 7.26 | 1846 | 1582 | 125 | 23 | 81.6 | 136 | 22 | 83.8235 | 284 | 114 | 59.8592 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 16 | 16 | [65 empty] | 4
dg | 17 | 15 | [65 empty] | 4
dl | 18 | 16 | [65 empty] | 4
dt | 19 | 10 |  | 7.44 | 7.29 | 1776 | 1671 | 125 | 24 | 80.8 | 297 | 23 | 92.2559 | 619 | 118 | 80.937 | [11 empty] | 0.6 | 0.1 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 20 | 12 | [65 empty] | 5
dj | 21 | 11 | [65 empty] | 4
dv | 22 | 9 |  | 7.23 | 7.37 | 1784 | 1647 | 217 | 26 | 88.0184 | 237 | 20 | 91.5612 | 493 | 112 | 77.2819 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 5 | [19 empty] | 4
ds | 23 | 10 | [65 empty] | 3
dg | 24 | 9 | [65 empty] | 4
dl | 25 | 11 | [65 empty] | 4
dt | 26 | 13 |  | 7.34 | 7.38 | 1850 | 1771 | 378 | 31 | 91.7989 | 412 | 21 | 94.9029 | 859 | 120 | 86.0303 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 27 | 14 | [65 empty] | 4
dj | 28 | 13 | [65 empty] | 5
dv | 29 | 15 |  | 7.45 | 7.34 | 1793 | 1701 | 267 | 21 | 92.1348 | 291 | 18 | 93.8144 | 607 | 98 | 83.855 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 30 | 14 | [65 empty] | 4
TOTAL |  | 621 | [45 empty] | 30 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 107.2 | 0 | 0
MITJA |  | 20.7 |  | 7.398 | 7.331 | 1729.3 | 1425.7 | 169.8 | 18.1 | 88.6137 | 227.2 | 15.9 | 92.6075 | 472.8 | 86.5 | 80.5103 | [11 empty] | 0.6 | 0.1 | 83.3333 | [17 empty] | 10 | 2000 | [18 empty] | 3.5733
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.23 | 7.13 | 1204 | 962 | 90 | 6 | 80.8 | 130 | 8 | 83.8235 | 270 | 42 | 59.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 83.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 64 | 0 | 7.63 | 7.5 | 2070 | 1771 | 378 | 31 | 95.3846 | 412 | 23 | 94.9029 | 859 | 120 | 86.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 83.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 21.3
MITJA DISS. |  | 18.4
MITJA FEST. |  | 20.6
MIT. FES-DIS |  | 19.5
TOTAL |  | 19.95

## desembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 11 | [65 empty] | 4
dl | 2 | 10 |  | 7.14 | 7.25 | 1826 | 1799 | 207 | 23 | 88.8889 | 506 | 22 | 95.6522 | 1054 | 122 | 88.425 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 2.09 | 8 | 2.09 | 64 | [11 empty] | 4 | 8 |  | 2.1 | 64
dt | 3 | 11 | [45 empty] | 15 | [19 empty] | 3
dm | 4 | 13 | [65 empty] | 4
dj | 5 | 14 | [65 empty] | 3
dv | 6 | 15 |  | 7.27 | 7.45 | 2491 | 1783 | 391 | 27 | 93.0946 | 427 | 23 | 94.6136 | 889 | 115 | 87.0641 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 7 | 14 | [65 empty] | 3
dg | 8 | 13 | [65 empty] | 4
dl | 9 | 14 | [65 empty] | 4
dt | 10 | 13 |  | 7.34 | 7.71 | 2880 | 1760 | 1504 | 30 | 98.0053 | 1314 | 24 | 98.1735 | 2738 | 124 | 95.4711 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 11 | 26 | [65 empty] | 4
dj | 12 | 28 | [46 empty] | 2000 | [18 empty] | 4
dv | 13 | 12 |  | 7.41 | 7.55 | 2746 | 1634 | 344 | 19 | 94.4767 | 375 | 20 | 94.6667 | 782 | 103 | 86.8286 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 14 | 13 | [65 empty] | 4
dg | 15 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 16 | 11 | [65 empty] | 4
dt | 17 | 10 |  | 7.47 | 7.13 | 2410 | 1543 | 293 | 6 | 97.9522 | 559 | 19 | 96.6011 | 1164 | 96 | 91.7526 | [11 empty] | 11.3 | 4 | 64.6018 |  |  | I | NH | No | No | [11 empty] | 20 | [19 empty] | 4
dm | 18 | 12 | [65 empty] | 3
dj | 19 | 10 | [65 empty] | 4
dv | 20 | 13 |  | 7.43 | 7.11 | 2103 | 1599 | 381 | 5 | 98.6877 | 416 | 13 | 96.875 | 866 | 82 | 90.5312 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 21 | 12 | [65 empty] | 4
dg | 22 | 13 | [65 empty] | 4
dl | 23 | 12 |  | 7.1 | 7.2 | 1730 | 900 | 170 | 7.6 | 95.5294 | 229 | 12 | 94.7598 | 459 | 77 | 83.2244 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4
dt | 24 | 13 |  | 7.23 | 7.03 | 1931 | 1651 | 470 | 17 | 96.383 | 503 | 16 | 96.8191 | 1047 | 97 | 90.7354 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 25 | 12 | [65 empty] | 3
dj | 26 | 13 | [65 empty] | 4
dv | 27 | 12 |  | 7.3 | 7 | 1748 | 1650 | 252 | 25 | 90.0794 | 275 | 23 | 91.6364 | 573 | 109 | 80.9773 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 28 | 13 | [65 empty] | 5
dg | 29 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 30 | 17 | [65 empty] | 4
dt | 31 | 16 |  | 7.33 | 7.24 | 1553 | 1648 | 168 | 28 | 83.3333 | 373 | 24 | 93.5657 | 777 | 116 | 85.0708 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
TOTAL |  | 420 | [45 empty] | 35 | 2000 | 0 |  |  | 2.09 | 8 | 2.09 | 64 | [11 empty] | 119 | 8 | 0
MITJA |  | 13.5484 |  | 7.302 | 7.267 | 2141.8 | 1596.7 | 418 | 18.76 | 93.6431 | 497.7 | 19.6 | 95.3363 | 1034.9 | 104.1 | 88.0081 | [11 empty] | 11.3 | 4 | 64.6018 | [17 empty] | 17.5 | 2000 |  |  |  | 2.09 | 8 | 2.09 | 64 | [11 empty] | 3.8387 | 8 |  | 2.1 | 64
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.1 | 7 | 1553 | 900 | 168 | 5 | 83.3333 | 229 | 12 | 91.6364 | 459 | 77 | 80.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 64.6018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 2.09 | 8 | 2.09 | 64 | [11 empty] | 3 | 8 | 0 | 2.1 | 64
MÀXIM |  | 28 | 0 | 7.47 | 7.71 | 2880 | 1799 | 1504 | 30 | 98.6877 | 1314 | 24 | 98.1735 | 2738 | 124 | 95.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 64.6018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 2.09 | 8 | 2.09 | 64 | [11 empty] | 5 | 8 | 0 | 2.1 | 64
MITJA LAB |  | 14.0526
MITJA DISS. |  | 13
MITJA FEST. |  | 12.625
MIT. FES-DIS |  | 12.75
TOTAL |  | 13.1069

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 338 | 10.9032 | 517.8 | 32.4 | 91.9547 | 522.9 | 35.7 | 92.4371 | 1059.7 | 107.4 | 89.0001 | [11 empty] | 14.2 | 9.1 | 35.9155
2024-02-01 | 309 | 10.7143 | 328.8889 | 49.83 | 82.3344 | 445 | 45.2 | 88.8986 | 896.6667 | 139.8 | 82.9749 | [11 empty] | 13.4 | 12.9 | 3.7313
2024-03-01 | 429 | 13.8387 | 383.2 | 26.3 | 92.8488 | 432.4 | 27.4 | 93.5752 | 883.8 | 82 | 90.7332 | [11 empty] | 8.5 | 6 | 29.4118
2024-04-01 | 374 | 12.4667 | 299 | 23 | 92.3111 | 384.1 | 25.79 | 93.3824 | 839.3 | 77.6 | 90.7616 | [11 empty] | 12.8 | 11.6 | 9.375
2024-05-01 | 318 | 10.2581 | 344 | 28.1 | 91.6159 | 385.9 | 29.69 | 92.3706 | 855.7 | 97.2 | 88.4121 | [11 empty] | 15.1 | 9 | 40.3974
2024-06-01 | 334 | 11.1333 | 376.5556 | 28 | 92.3363 | 391.6667 | 22.1111 | 94.332 | 844.2222 | 108.1111 | 86.7311 | [11 empty] | 12.2 | 2.5 | 79.5082
2024-07-01 | 434 | 14 | 284.3 | 24.4 | 91.2056 | 386.2 | 26.6 | 92.5189 | 799.8 | 87.3 | 88.4703 | [11 empty] | 10.3 | 8.9 | 13.5922
2024-08-01 | 530 | 17.0968 | 337.3 | 25.2 | 92.5386 | 426.8 | 20.63 | 95.0208 | 881.7 | 101.8 | 88.1141 | [11 empty] | 8.2 | 3.9 | 52.439
2024-09-01 | 430 | 14.3333 | 294.4444 | 16.1778 | 94.5271 | 299.0333 | 18.0556 | 93.9288 | 621.7778 | 79.3333 | 86.8264 | [11 empty] | 9.5 | 8.6 | 9.4737
2024-10-01 | 320 | 10.3226 | 211.1 | 11.6 | 94.4028 | 300.7 | 20.2 | 92.8518 | 619.1 | 81.1 | 86.7102 | [11 empty] | 13.2 | 4.5 | 65.9091
2024-11-01 | 621 | 20.7 | 169.8 | 18.1 | 88.6137 | 227.2 | 15.9 | 92.6075 | 472.8 | 86.5 | 80.5103 | [11 empty] | 0.6 | 0.1 | 83.3333
2024-12-01 | 420 | 13.5484 | 418 | 18.76 | 93.6431 | 497.7 | 19.6 | 95.3363 | 1034.9 | 104.1 | 88.0081 | [11 empty] | 11.3 | 4 | 64.6018
TOTAL | 4857
MITJANA | 404.75 | 13.2763 | 330.3657 | 25.1556 | 91.5277 | 391.6333 | 25.5731 | 93.105 | 817.4556 | 96.0204 | 87.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.775 | 6.7583 | 40.6407
MÀXIM | 621 | 20.7 | 517.8 | 49.83 | 94.5271 | 522.9 | 45.2 | 95.3363 | 1059.7 | 139.8 | 90.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.9 | 83.3333
MÍNIM | 309 | 10.2581 | 169.8 | 11.6 | 82.3344 | 227.2 | 15.9 | 88.8986 | 472.8 | 77.6 | 80.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 3.7313
RESUM 2023 | 431.9861 | 14.2377 | 335.0565 | 31.9801 | 88.5068 | 406.2896 | 31.8588 | 91.0124 | 867.7554 | 104.4197 | 86.599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.5592 | 6.9292 | 52.9346
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació DCÇN | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | [15 empty] | 60 |  | 0 | [13 empty] | 3 | 2 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1498 | 443.1953 | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
2024-02-01 | [15 empty] | 40 |  | 1330 |  | 1.85 | [11 empty] | 0 | 2 | 0 | Regular | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 1.85 | 0.185 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1515 | 490.2913 | 95 |  |  |  |  | 185 | 185 | 0
2024-03-01 | [15 empty] | 80 |  | 2000 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | Regular | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1545 | 360.1399 | 119
2024-04-01 | [15 empty] | 40 |  | 4660 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1464 | 391.4439 | 103
2024-05-01 | [15 empty] | 20 |  | 2000 |  |  | 2.34 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 2.34 | 0.1872 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1051 | 330.5031 | 72 |  |  |  | 0 | 187.2 | 187.2 | 0
2024-06-01 | [15 empty] | 20 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1340 | 401.1976 | 120
2024-07-01 | [15 empty] | 10 |  | 4000 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 2.28 | 0.1824 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1102 | 253.9171 | 137 |  |  |  |  | 182.4 | 182.4 | 0
2024-08-01 | [15 empty] | 45 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | Bo | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 1.28 | 0.1024 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1009 | 190.3774 | 143 |  |  |  |  | 102.4 | 102.4 | 0
2024-09-01 | [15 empty] | 45 |  | 3330 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1259 | 292.7907 | 112.9
2024-10-01 | [15 empty] | 10 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1018 | 318.125 | 84
2024-11-01 | [15 empty] | 30 |  | 2000 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 770 | 123.9936 | 107.2
2024-12-01 | [15 empty] | 35 |  | 2000 |  |  | 2.09 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [6 empty] | 8 |  | 8 | 2.09 | 0.1672 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 678 | 161.4286 | 119 |  |  |  | 0 | 167.2 | 167.2 | 0
TOTAL | [15 empty] | 435 |  | 21320 | [22 empty] | 34 | 8 | 0 | 42 |  | 0.8242 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14249 |  | 1308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2 | 824.2
MITJANA | [15 empty] | 36.25 |  | 1776.6667 |  |  | 2.215 | [10 empty] | 1.75 | 2.0833 | 0.083333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0909 | 8 | #DIV/0! | 3.5 | 1.9624 | 0.13737 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1187.4167 | 313.1169 | 109.0083 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 137.3667 | 137.3667 | 0
MÀXIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 80 |  | 4660 |  |  | 2.34 | [10 empty] | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 2.34 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 490.2913 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0
MÍNIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 2.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 123.9936 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196277001AE0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM
Potència contractada (kW) | 6.928 |  | 6.928
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 537 | 533 | 1166 |  |  |  | 2236 | 772 | 0.94525 | 0 | 0 |  | 6.6154 | 4 |  | 3.9
2024-02-01 | 467 | 465 | 937 |  |  |  | 1869 | 702 | 0.93614 | 0 | 0 |  | 6.0485 | 4.2 |  | 4.1
2024-03-01 | 539 | 539 | 1330 |  |  |  | 2408 | 820 | 0.94662 | 0 | 0 |  | 5.6131 | 4 |  | 4
2024-04-01 | 575 | 574 | 1204 |  |  |  | 2353 | 815 | 0.94492 | 0 | 0 |  | 6.2914 | 4 |  | 4
2024-05-01 | 528 | 531 | 1009 |  |  |  | 2068 | 644 | 0.95478 | 0 | 0 |  | 6.5031 | 5.2 |  | 4.7
2024-06-01 | 332 | 330 | 860 |  |  |  | 1522 | 579 | 0.93465 | 0 | 0 |  | 4.5569 | 4.7 |  | 4.8
2024-07-01 | 311 | 305 | 782 |  |  |  | 1398 | 505 | 0.94052 | 449.13 | 0 | 449.13 | 3.2212 | 4.2 |  | 4.2
2024-08-01 | 382 | 385 | 926 |  |  |  | 1693 | 444 | 0.96729 | 0 | 74.52 | 74.52 | 3.3349 | 3.7 |  | 3.7
2024-09-01 | 370 | 371 | 943 |  |  |  | 1684 | 660 | 0.93105 | 0 | 260.18 | 260.18 | 4.5213 | 4.2 |  | 4.2
2024-10-01 | 492 | 506 | 1029 |  |  |  | 2027 | 1421 | 0.81883 | 0 | 178.02 | 178.02 | 6.8907 | 6.1 |  | 3.9
2024-11-01 | 490 | 533 | 1336 |  |  |  | 2359 | 1318 | 0.87299 | 0 | 143.92 | 143.92 | 4.0305 | 4.1 |  | 4
2024-12-01 | 297 | 316 | 901 |  |  |  | 1514 | 1008 | 0.83239 | 0 | 140.83 | 140.83 | 3.9401 | 3.7 |  | 4
TOTAL | 5320 | 5388 | 12423 |  |  |  | 23131 | 9688 |  |  |  | 1246.6
MITJANA | 443.3333 | 449 | 1035.25 |  |  |  | 1927.5833 | 807.3333 | 0.91879 |  |  | 207.7667 | 5.1306 | 4.3417 |  | 4.125
MÀXIM | 575 | 574 | 1336 |  |  |  | 2408 | 1421 | 0.96729 |  |  | 449.13 | 6.8907 | 6.1 |  | 4.8
MÍNIM | 297 | 305 | 782 |  |  |  | 1398 | 444 | 0.81883 |  |  | 74.52 | 3.2212 | 3.7 |  | 3.7
RESUM 2023 | 6032 | 6051 | 13937 |  |  |  | 26020 | 10658 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Pradell de la Teixeta, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PRADELL DE LA TEIXETA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Pradell de la Teixeta, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01 | 449.13 |  | 449.13
2024-08-01 |  | 74.52 | 74.52
2024-09-01 |  | 260.18 | 260.18
2024-10-01 |  | 178.02 | 178.02
2024-11-01 |  | 143.92 | 143.92
2024-12-01 |  | 140.83 | 140.83
TOTAL | 449.13 | 797.47 | 1246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 449.13 | 159.494 | 207.7667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 449.13 | 260.18 | 449.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 449.13 | 74.52 | 74.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PRADELL DE LA TEIXETA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2016-07-13 | 290
2017-06-06 | 183
2018-08-07 | 254
2019-06-20 | 175
2020-12-18 | 357
2022-03-18 | 188
2022-07-28 | 370
2022-12-22 | 310
2023-04-19 | 200
2023-05-09 | 250
2024-03-01 | 398
2024-05-22 | 443
2024-07-19 | 411
2024-08-16 | 226