## gener
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 15 | [65 empty] | 4
dj | 2 | 16 | [65 empty] | 4
dv | 3 | 15 |  | 7.46 | 7.21 | 2784 | 1942 | 318 | 23 | 92.7673 | 347 | 21 | 93.9481 | 723 | 108 | 85.0622 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 4 | 14 | [65 empty] | 4
dg | 5 | 15 | [65 empty] | 4
dl | 6 | 15 | [65 empty] | 4
dt | 7 | 17 |  | 7.33 | 7.17 | 2914 | 1919 | 647 | 7 | 98.9181 | 705 | 22 | 96.8794 | 1469 | 102 | 93.0565 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 8 | 9 |  | 6.8 | 7.7 | 1300 | 1810 | 560 | 6 | 98.9286 | 978 | 21.3 | 97.8221 | 1468 | 98 | 93.3243 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 3
dj | 9 | 15 | [45 empty] | 20 | [19 empty] | 4
dv | 10 | 14 |  | 7.39 | 7.2 | 2592 | 1893 | 473 | 6 | 98.7315 | 516 | 21 | 95.9302 | 1075 | 95 | 91.1628 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 11 | 13 | [65 empty] | 3
dg | 12 | 14 | [65 empty] | 4
dl | 13 | 12 | [45 empty] | 20 | [19 empty] | 3
dt | 14 | 13 |  | 7.42 | 7.21 | 2180 | 1857 | 449 | 30 | 93.3185 | 500 | 23 | 95.4 | 1041 | 122 | 88.2805 | [11 empty] | 12.4 | 10.6 | 14.5161 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 15 | 14 | [65 empty] | 4
dj | 16 | 13 | [46 empty] | 2000 | [18 empty] | 4
dv | 17 | 11 |  | 7.4 | 7.25 | 2190 | 1782 | 296 | 31 | 89.527 | 323 | 22 | 93.1889 | 673 | 119 | 82.318 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 18 | 18 | [65 empty] | 3
dg | 19 | 17 | [65 empty] | 4
dl | 20 | 13 | [65 empty] | 4
dt | 21 | 14 |  | 7.38 | 7.28 | 2240 | 1544 | 204 | 34 | 83.3333 | 194 | 24 | 87.6289 | 404 | 124 | 69.3069 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 22 | 13 | [65 empty] | 5
dj | 23 | 12 | [65 empty] | 4
dv | 24 | 14 |  | 7.32 | 7.25 | 1893 | 1558 | 271 | 31 | 88.5609 | 296 | 21 | 92.9054 | 616 | 112 | 81.8182 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 25 | 15 | [65 empty] | 4
dg | 26 | 14 | [65 empty] | 3
dl | 27 | 13 | [65 empty] | 3
dt | 28 | 12 |  | 7.49 | 7.23 | 1851 | 1561 | 370 | 33 | 91.0811 | 404 | 19 | 95.297 | 841 | 66 | 92.1522 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
dm | 29 | 13 | [65 empty] | 3
dj | 30 | 12 | [65 empty] | 3
dv | 31 | 14 |  | 7.35 | 7.14 | 2039 | 1692 | 203 | 25 | 87.6847 | 221 | 18 | 91.8552 | 461 | 50 | 89.154 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
TOTAL |  | 429 | [45 empty] | 40 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 114 | 0 | 0
MITJANA |  | 13.8387 |  | 7.334 | 7.264 | 2198.3 | 1755.8 | 379.1 | 22.6 | 92.2851 | 448.4 | 21.23 | 94.0855 | 877.1 | 99.6 | 86.5636 | [11 empty] | 12.4 | 10.6 | 14.5161 | [17 empty] | 20 | 2000 | [18 empty] | 3.6774
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.8 | 7.14 | 1300 | 1544 | 203 | 6 | 83.3333 | 194 | 18 | 87.6289 | 404 | 50 | 69.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 10.6 | 14.5161 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 18 | 0 | 7.49 | 7.7 | 2914 | 1942 | 647 | 34 | 98.9286 | 978 | 24 | 97.8221 | 1469 | 124 | 93.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 10.6 | 14.5161 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 13.2857
MITJA DISS. |  | 15
MITJA FEST. |  | 15
MIT. FES-DIS |  | 15
TOTAL |  | 14.5714

## febrer
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 14 | [65 empty] | 3
dg | 2 | 15 | [65 empty] | 3
dl | 3 | 10 | [65 empty] | 3
dt | 4 | 11 |  | 7.45 | 7.66 | 1624 | 1646 | 297 | 8 | 97.3064 | 350 | 14 | 96 | 1070 | 59 | 94.486 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25 | [19 empty] | 4
dm | 5 | 10 | [65 empty] | 4
dj | 6 | 11 |  | 7.9 | 7.2 | 1600 | 1210 | 140 | 5.5 | 96.0714 | 183 | 11.5 | 93.7158 | 317 | 54 | 82.9653 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4
dv | 7 | 13 |  | 7.46 | 7.32 | 1642 | 1889 | 382 | 7 | 98.1675 | 635 | 14 | 97.7953 | 823 | 56 | 93.1956 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 8 | 11 | [65 empty] | 3
dg | 9 | 12 | [65 empty] | 4
dl | 10 | 11 |  | 7.47 | 7.01 | 1649 | 2020 | 989 | 13 | 98.6855 | 691 | 16 | 97.6845 | 1439 | 81 | 94.3711 | [11 empty] | 15.2 | 9.1 | 40.1316 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dt | 11 | 16 | [65 empty] | 4
dm | 12 | 15 | [65 empty] | 4
dj | 13 | 16 | [65 empty] | 4
dv | 14 | 15 |  | 7.34 | 7.12 | 1892 | 1832 | 391 | 13 | 96.6752 | 536 | 17 | 96.8284 | 1116 | 84 | 92.4731 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 15 | 14 | [65 empty] | 4
dg | 16 | 15 | [65 empty] | 4
dl | 17 | 16 | [65 empty] | 4
dt | 18 | 13 |  | 7.45 | 7.23 | 2720 | 1536 | 470 | 15 | 96.8085 | 691 | 18 | 97.3951 | 1439 | 91 | 93.6762 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 19 | 12 | [65 empty] | 4
dj | 20 | 14 | [45 empty] | 50 | [19 empty] | 4
dv | 21 | 13 |  | 7.48 | 7.15 | 2091 | 1546 | 387 | 17 | 95.6072 | 422 | 18 | 95.7346 | 880 | 95 | 89.2045 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 22 | 14 | [65 empty] | 5
dg | 23 | 15 | [65 empty] | 4
dl | 24 | 14 | [65 empty] | 4
dt | 25 | 13 |  | 7.32 | 7.07 | 1758 | 1558 | 346 | 24 | 93.0636 | 353 | 9.4 | 97.3371 | 996 | 118 | 88.1526 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 26 | 14 | [65 empty] | 4
dj | 27 | 13 | [65 empty] | 5
dv | 28 | 12 |  | 7.45 | 7.12 | 2091 | 1732 | 281 | 21 | 92.5267 | 307 | 22 | 92.8339 | 639 | 116 | 81.8466 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
TOTAL |  | 372 | [45 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 110 | 0 | 0
MITJA |  | 13.2857 |  | 7.48 | 7.2089 | 1896.3333 | 1663.2222 | 409.2222 | 13.7222 | 96.1013 | 463.1111 | 15.5444 | 96.1472 | 968.7778 | 83.7778 | 90.0412 | [11 empty] | 15.2 | 9.1 | 40.1316 | [17 empty] | 37.5 | [19 empty] | 3.9286
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.32 | 7.01 | 1600 | 1210 | 140 | 5.5 | 92.5267 | 183 | 9.4 | 92.8339 | 317 | 54 | 81.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.1 | 40.1316 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 16 | 0 | 7.9 | 7.66 | 2720 | 2020 | 989 | 24 | 98.6855 | 691 | 22 | 97.7953 | 1439 | 118 | 94.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.1 | 40.1316 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 13.1
MITJA DISS. |  | 13.25
MITJA FEST. |  | 14.25
MIT. FES-DIS |  | 13.75
TOTAL |  | 13.5875

## març
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 30 | [65 empty] | 4
dg | 2 | 31 | [65 empty] | 5
dl | 3 | 19 | [65 empty] | 4
dt | 4 | 20 |  | 7.47 | 7.09 | 1432 | 1143 | 432 | 33 | 92.3611 | 168 | 23 | 86.3095 | 768 | 117 | 84.7656 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 5 | 19 | [30 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4
dj | 6 | 58 | [45 empty] | 30 | [19 empty] | 4
dv | 7 | 57 |  | 7.45 | 7.19 | 1382 | 973 | 241 | 29 | 87.9668 | 263 | 10 | 96.1977 | 548 | 81 | 85.219 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 8 | 92 | [65 empty] | 5
dg | 9 | 94 | [65 empty] | 4
dl | 10 | 35 | [46 empty] | 2000 | [18 empty] | 5
dt | 11 | 33 |  | 7.43 | 7.23 | 1190 | 893 | 166 | 27 | 83.7349 | 214 | 9 | 95.7944 | 446 | 51 | 88.565 | [11 empty] | 3.7 | 0.9 | 75.6757 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 12 | 63 | [45 empty] | 20 | [19 empty] | 5
dj | 13 | 62 | [65 empty] | 5
dv | 14 | 63 |  | 7.34 | 7.15 | 1672 | 992 | 138 | 18 | 86.9565 | 151 | 9 | 94.0397 | 314 | 50 | 84.0764 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
ds | 15 | 62 | [65 empty] | 5
dg | 16 | 63 | [65 empty] | 5
dl | 17 | 17 | [65 empty] | 5
dt | 18 | 50 |  | 7.23 | 7.12 | 1854 | 1117 | 124 | 10 | 91.9355 | 125 | 20 | 84 | 261 | 88 | 66.2835 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 19 | 80 | [65 empty] | 5
dj | 20 | 79 | [65 empty] | 5
dv | 21 | 80 |  | 7.35 | 7.19 | 1782 | 1109 | 154 | 15 | 90.2597 | 168 | 8 | 95.2381 | 350 | 42 | 88 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 6
ds | 22 | 79 | [65 empty] | 5
dg | 23 | 80 | [65 empty] | 5
dl | 24 | 17 | [65 empty] | 4
dt | 25 | 16 |  | 7.47 | 7.21 | 1610 | 1086 | 167 | 25 | 85.0299 | 343 | 12 | 96.5015 | 714 | 72 | 89.916 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 35 | [19 empty] | 5
dm | 26 | 17 | [65 empty] | 5
dj | 27 | 18 | [65 empty] | 4
dv | 28 | 17 |  | 7.32 | 7.21 | 1782 | 1209 | 123 | 18 | 85.3659 | 134 | 9 | 93.2836 | 280 | 50 | 82.1429 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 29 | 18 | [65 empty] | 4
dg | 30 | 17 | [65 empty] | 5
dl | 31 | 18 | [65 empty] | 4
TOTAL |  | 1404 | [45 empty] | 85 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 144 | 0 | 0
MITJANA |  | 45.2903 |  | 7.3825 | 7.1738 | 1588 | 1065.25 | 193.125 | 21.875 | 87.9513 | 195.75 | 12.5 | 92.6706 | 460.125 | 68.875 | 83.6211 | [11 empty] | 3.7 | 0.9 | 75.6757 | [17 empty] | 28.3333 | 2000 | [18 empty] | 4.6452
MÍNIM |  | 16 | 0 | 7.23 | 7.09 | 1190 | 893 | 123 | 10 | 83.7349 | 125 | 8 | 84 | 261 | 42 | 66.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 | 75.6757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 94 | 0 | 7.47 | 7.23 | 1854 | 1209 | 432 | 33 | 92.3611 | 343 | 23 | 96.5015 | 768 | 117 | 89.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 | 75.6757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 39.9048
MITJA DISS. |  | 56.2
MITJA FEST. |  | 57
MIT. FES-DIS |  | 56.6
TOTAL |  | 52.4262

## abril
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 19 |  | 7.49 | 7.4 | 2270 | 1611 | 671 | 34 | 94.9329 | 280 | 14 | 95 | 2218 | 121 | 94.5446 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4.5
dm | 2 | 18 | [30 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 4.5
dj | 3 | 19 | [65 empty] | 4.5
dv | 4 | 17 |  | 7.45 | 7.39 | 2498 | 1209 | 651 | 31 | 95.2381 | 710 | 22 | 96.9014 | 1480 | 113 | 92.3649 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4.5
ds | 5 | 13 | [65 empty] | 5
dg | 6 | 14 | [65 empty] | 5
dl | 7 | 13 | [65 empty] | 5
dt | 8 | 13 |  | 7.42 | 7.38 | 2660 | 971 | 644 | 30 | 95.3416 | 679 | 20 | 97.0545 | 1414 | 107 | 92.4328 | [11 empty] | 6 | 1.5 | 75 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 9 | 12 | [65 empty] | 5
dj | 10 | 13 | [65 empty] | 3
dv | 11 | 12 |  | 7.34 | 7.28 | 2781 | 1098 | 632 | 32 | 94.9367 | 689 | 17 | 97.5327 | 1436 | 89 | 93.8022 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 3
ds | 12 | 14 | [65 empty] | 4
dg | 13 | 15 | [65 empty] | 3
dl | 14 | 16 | [65 empty] | 6
dt | 15 | 17 |  | 7.65 | 7.32 | 2891 | 1392 | 601 | 29 | 95.1747 | 696 | 22 | 96.8391 | 1451 | 113 | 92.2123 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 6
dm | 16 | 16 | [45 empty] | 20 | [19 empty] | 5
dj | 17 | 15 | [65 empty] | 4
dv | 18 | 18 |  | 7.59 | 7.4 | 2253 | 1486 | 385 | 32 | 91.6883 | 420 | 19 | 95.4762 | 875 | 89 | 89.8286 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 19 | 17 | [65 empty] | 5
dg | 20 | 18 | [65 empty] | 5
dl | 21 | 19 | [65 empty] | 6
dt | 22 | 15 |  | 7.84 | 7.24 | 1960 | 1631 | 628 | 33 | 94.7452 | 614 | 23 | 96.2541 | 1279 | 122 | 90.4613 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20 | [19 empty] | 7.7
dm | 23 | 13 | [65 empty] | 7.7
dj | 24 | 14 | [65 empty] | 7.7
dv | 25 | 13 |  | 7.55 | 7.28 | 1990 | 1560 | 307 | 30 | 90.228 | 531 | 21 | 96.0452 | 1107 | 107 | 90.3342 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 7
ds | 26 | 12 | [65 empty] | 21
dg | 27 | 13 | [65 empty] | 21
dl | 28 | 8 |  | 7.44 | 7.19 | 2100 | 1607 | 311 | 29 | 90.6752 | 463 | 20 | 95.6803 | 965 | 103 | 89.3264 | [16 empty] | I | NH | No | No | [15 empty] | 3.6 |  | 16 | 3.6 | 82 | [11 empty] | 21 | 16 |  | 3.6 | 82
dm | 29 | 9 | [65 empty] | 21
dj | 30 | 12 | [65 empty] | 21
TOTAL |  | 437 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | [13 empty] | 233.1 | 16 | 0
MITJA |  | 14.5667 |  | 7.53 | 7.32 | 2378.1111 | 1396.1111 | 536.6667 | 31.1111 | 93.6623 | 564.6667 | 19.7778 | 96.3093 | 1358.3333 | 107.1111 | 91.7008 | [11 empty] | 6 | 1.5 | 75 | [17 empty] | 20 | [5 empty] | 16 | 3.6 | 82 | [11 empty] | 7.77 | 16 |  | 3.6 | 82
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.34 | 7.19 | 1960 | 971 | 307 | 29 | 90.228 | 280 | 14 | 95 | 875 | 89 | 89.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 3.6 | 82 | [11 empty] | 3 | 16 | 0 | 3.6 | 82
MÀXIM |  | 19 | 0 | 7.84 | 7.4 | 2891 | 1631 | 671 | 34 | 95.3416 | 710 | 23 | 97.5327 | 2218 | 122 | 94.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 3.6 | 82 | [11 empty] | 21 | 16 | 0 | 3.6 | 82
MITJA LAB |  | 14.2
MITJA DISS. |  | 14
MITJA FEST. |  | 15.8
MIT. FES-DIS |  | 15.3
TOTAL |  | 14.825

## maig
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 20 | [65 empty] | 44
dv | 2 | 15 |  | 7.81 | 7.55 | 1657 | 1528 | 269 | 18 | 93.3086 | 293 | 24 | 91.8089 | 611 | 117 | 80.8511 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 32
ds | 3 | 14 | [65 empty] | 32
dg | 4 | 15 | [65 empty] | 32
dl | 5 | 14 | [49 empty] | 0.31 |  | 20 | 0.31 | 69 | [11 empty] | 32 | 20 |  | 0.31 | 69
dt | 6 | 0 |  | 7.94 |  | 1728 |  | 134 |  |  | 303 |  |  | 631 | [18 empty] | I | NH | No | No | [15 empty] | 0.2 |  | 10 | 0.2 | 58 | [11 empty] | 10 | 10 |  | 0.2 | 58
dm | 7 | 0 | [49 empty] | 0.22 |  | 20 | 0.22 | 58 | [11 empty] | 10 | 20 |  | 0.22 | 58
dj | 8 | 0 | [49 empty] | 0.18 |  | 10 | 0.18 | 61 | [11 empty] | 10 | 10 |  | 0.18 | 61
dv | 9 | 0 |  | 7.73 |  | 1845 |  | 392 |  |  | 428 |  |  | 891 | [18 empty] | I | NH | No | No | [17 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 20
ds | 10 | 0 | [51 empty] | 10 | [13 empty] | 10 | 10
dg | 11 | 0 | [65 empty] | 10
dl | 12 | 14 |  | 7.85 | 7.61 | 1850 | 1588 | 355 | 107 | 69.8592 | 287 | 106 | 63.0662 | 598 | 531 | 11.204 | [16 empty] | I | NH | No | No | [17 empty] | 20 | [13 empty] | 10 | 20
dt | 13 | 19 |  | 7.89 | 7.45 | 1798 | 1595 | 524 | 50 | 90.458 | 334 | 61 | 81.7365 | 696 | 305 | 56.1782 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [13 empty] | 6 | 10
dm | 14 | 20 |  | 7.88 | 7.31 | 1808 | 1544 | 620 | 49 | 92.0968 | 426 | 60 | 85.9155 | 887 | 299 | 66.2909 | [16 empty] | I | NH | No | No | [17 empty] | 10 | [13 empty] | 6 | 10
dj | 15 | 19 | [51 empty] | 20 | [13 empty] | 6 | 20
dv | 16 | 20 |  | 7.62 | 7.55 | 1983 | 1609 | 350 | 33 | 90.5714 | 322 | 23 | 92.8571 | 671 | 124 | 81.5201 | [16 empty] | I | NH | No | No | [17 empty] | 20 | [13 empty] | 6 | 20
ds | 17 | 19 | [65 empty] | 6
dg | 18 | 18 | [65 empty] | 6
dl | 19 | 13 |  | 7.57 | 7.69 | 2140 | 1596 | 658 | 20 | 96.9605 | 316 | 22 | 93.038 | 658 | 116 | 82.3708 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dt | 20 | 12 |  | 7.48 | 7.59 | 2260 | 1558 | 338 | 21 | 93.787 | 286 | 20 | 93.007 | 595 | 109 | 81.6807 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 21 | 11 | [65 empty] | 5
dj | 22 | 13 |  | 7.45 | 7.54 | 2310 | 1588 | 256 | 22 | 91.4062 | 279 | 20 | 92.8315 | 582 | 100 | 82.8179 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dv | 23 | 12 | [65 empty] | 5
ds | 24 | 15 | [45 empty] | 25 | [19 empty] | 6
dg | 25 | 16 | [65 empty] | 6
dl | 26 | 10 |  | 7.51 | 7.58 | 2420 | 1520 | 98 | 24 | 75.5102 | 199 | 22 | 88.9447 | 414 | 105 | 74.6377 | [11 empty] | 8.6 | 5.7 | 33.7209 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dt | 27 | 9 | [65 empty] | 5
dm | 28 | 10 | [65 empty] | 5
dj | 29 | 11 | [30 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 5
dv | 30 | 9 |  | 7.48 | 7.56 | 2270 | 1564 | 125 | 26 | 79.2 | 136 | 22 | 83.8235 | 284 | 106 | 62.6761 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 31 | 16 | [65 empty] | 5
TOTAL |  | 364 | [45 empty] | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170 | [13 empty] | 345 | 170 | 0
MITJANA |  | 11.7419 |  | 7.6842 | 7.543 | 2005.75 | 1569 | 343.25 | 37 | 87.3158 | 300.75 | 38 | 86.7029 | 626.5 | 191.2 | 68.0227 | [11 empty] | 8.6 | 5.7 | 33.7209 | [17 empty] | 22.5 | [5 empty] | 15.4545 | 0.2275 | 61.5 | [11 empty] | 11.129 | 15.4545 |  | 0.2275 | 61.5
MÍNIM |  | 0 | 0 | 7.45 | 7.31 | 1657 | 1520 | 98 | 18 | 69.8592 | 136 | 20 | 63.0662 | 284 | 100 | 11.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5.7 | 33.7209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0.18 | 58 | [11 empty] | 5 | 10 | 0 | 0.18 | 58
MÀXIM |  | 20 | 0 | 7.94 | 7.69 | 2420 | 1609 | 658 | 107 | 96.9605 | 428 | 106 | 93.038 | 891 | 531 | 82.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5.7 | 33.7209 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0.31 | 69 | [11 empty] | 44 | 20 | 0 | 0.31 | 69
MITJA LAB |  | 11
MITJA DISS. |  | 12.8
MITJA FEST. |  | 13.8
MIT. FES-DIS |  | 13.3
TOTAL |  | 12.725
* Des del dia 5/5/2025 fins el dia 16/5/2025 no arriba aigua a medi procedent de la EDAR, ja que es realitza la millora AVA de instal·lació de boques d'home al filtre. Durant aquest periode es trasllada aquesta aigua a EDAR Falset mitjançant camions cisterna. El periode del 5/5 al 9/5 es consideraran aquests transports com fangs. A partir d'aquí corresponen a aigua no suficientment tractada. Les analítiques que es mostren a informe del dia 9/5 al 16/5 com a aigua de sortida, corresponen als valors de l'aigua que es transporta cap a EDAR Falset, en cap moment arriba a medi.

## juny
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1
dg | 2
dl | 3
dt | 4
dm | 5
dj | 6
dv | 7
ds | 8
dg | 9
dl | 10
dt | 11
dm | 12
dj | 13
dv | 14
ds | 15
dg | 16
dl | 17
dt | 18
dm | 19
dj | 20
dv | 21
ds | 22
dg | 23
dl | 24
dt | 25
dm | 26
dj | 27
dv | 28
ds | 29
dg | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1
dt | 2
dm | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
dm | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1
dv | 2
ds | 3
dg | 4
dl | 5
dt | 6
dm | 7
dj | 8
dv | 9
ds | 10
dg | 11
dl | 12
dt | 13
dm | 14
dj | 15
dv | 16
ds | 17
dg | 18
dl | 19
dt | 20
dm | 21
dj | 22
dv | 23
ds | 24
dg | 25
dl | 26
dt | 27
dm | 28
dj | 29
dv | 30
ds | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1
dc | 2
dj | 3
dv | 4
ds | 5
dg | 6
dl | 7
dt | 8
dm | 9
dj | 10
dv | 11
ds | 12
dg | 13
dl | 14
dt | 15
dm | 16
dj | 17
dv | 18
ds | 19
dg | 20
dl | 21
dt | 22
dm | 23
dj | 24
dv | 25
ds | 26
dg | 27
dl | 28
dt | 29
dm | 30
dj | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1
ds | 2
dg | 3
dl | 4
dt | 5
dm | 6
dj | 7
dv | 8
ds | 9
dg | 10
dl | 11
dt | 12
dm | 13
dj | 14
dv | 15
ds | 16
dg | 17
dl | 18
dt | 19
dm | 20
dj | 21
dv | 22
ds | 23
dg | 24
dl | 25
dt | 26
dm | 27
dj | 28
dv | 29
ds | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
dt | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 429 | 13.8387 | 379.1 | 22.6 | 92.2851 | 448.4 | 21.23 | 94.0855 | 877.1 | 99.6 | 86.5636 | [11 empty] | 12.4 | 10.6 | 14.5161
2025-02-01 | 372 | 13.2857 | 409.2222 | 13.7222 | 96.1013 | 463.1111 | 15.5444 | 96.1472 | 968.7778 | 83.7778 | 90.0412 | [11 empty] | 15.2 | 9.1 | 40.1316
2025-03-01 | 1404 | 45.2903 | 193.125 | 21.875 | 87.9513 | 195.75 | 12.5 | 92.6706 | 460.125 | 68.875 | 83.6211 | [11 empty] | 3.7 | 0.9 | 75.6757
2025-04-01 | 437 | 14.5667 | 536.6667 | 31.1111 | 93.6623 | 564.6667 | 19.7778 | 96.3093 | 1358.3333 | 107.1111 | 91.7008 | [11 empty] | 6 | 1.5 | 75
2025-05-01 | 364 | 11.7419 | 343.25 | 37 | 87.3158 | 300.75 | 38 | 86.7029 | 626.5 | 191.2 | 68.0227 | [11 empty] | 8.6 | 5.7 | 33.7209
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 3006
MITJANA | 601.2 | 19.7447 | 372.2728 | 25.2617 | 91.4632 | 394.5356 | 21.4104 | 93.1831 | 858.1672 | 110.1128 | 83.9899 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.18 | 5.56 | 47.8089
MÀXIM | 1404 | 45.2903 | 536.6667 | 37 | 96.1013 | 564.6667 | 38 | 96.3093 | 1358.3333 | 191.2 | 91.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10.6 | 75.6757
MÍNIM | 364 | 11.7419 | 193.125 | 13.7222 | 87.3158 | 195.75 | 12.5 | 86.7029 | 460.125 | 68.875 | 68.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 | 14.5161
RESUM 2024 | 404.75 | 13.2763 | 330.3657 | 25.1556 | 91.5277 | 391.6333 | 25.5731 | 93.105 | 817.4556 | 96.0204 | 87.271 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.775 | 6.7583 | 40.6407
RESUM 2023 | 431.9861 | 14.2377 | 335.0565 | 31.9801 | 88.5068 | 406.2896 | 31.8588 | 91.0124 | 867.7554 | 104.4197 | 86.599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.5592 | 6.9292 | 52.9346
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació DFAL | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  | Fang i aigua |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2025-01-01 | [15 empty] | 40 |  | 2000 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2508 | 584.6154 | 114
2025-02-01 | [15 empty] | 75 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1085 | 291.6667 | 110
2025-03-01 | [15 empty] | 85 |  | 2000 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1152 | 82.0513 | 144
2025-04-01 | [15 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 16 |  |  | 16 | 3.6 | 0.576 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 797 | 182.3799 | 233.1 |  |  |  |  | 576 | 576 | 0
2025-05-01 | [15 empty] | 45 |  | 0 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | Bo | [6 empty] | 170 |  | 170 | 0.2275 | 0.38675 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 26.6484 | 345 |  |  |  |  | 386.75 | 386.75 | 0
2025-06-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-07-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-08-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-09-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-10-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-11-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-12-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [15 empty] | 285 |  | 4000 | [22 empty] | 16 | 170 | 0 | 186 |  | 0.96275 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5639 |  | 946.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.75 | 962.75
MITJANA | [15 empty] | 23.75 |  | 333.3333 | [13 empty] | 2 | 2.2 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 170 | #DIV/0! | 37.2 | 0.51761 | 0.48137 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1127.8 | 233.4723 | 189.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 481.375 | 481.375 | 0
MÀXIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 85 |  | 2000 |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 170 | 0 | 170 | 3.6 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 584.6154 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | 0
MÍNIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.2275 | 0.38675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 26.6484 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.75 | 386.75 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196277001AE0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM
Potència contractada (kW) | 6.928 |  | 6.928
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 327 | 342 | 895 |  |  |  | 1564 | 1234 | 0.78506 | 0 | 159.77 | 159.77 | 4.0181 | 3.2 |  | 3.2
2025-02-01 | 279 | 298 | 702 |  |  |  | 1279 | 897 | 0.81872 | 0 | 178.29 | 178.29 | 3.9174 | 3.3 |  | 3.1
2025-03-01 | 311 | 326 | 847 |  |  |  | 1484 | 1104 | 0.80233 | 0 | 197.45 | 197.45 | 1.1976 | 3.2 |  | 3.1
2025-04-01 | 276 | 277 | 700 |  |  |  | 1253 | 972 | 0.79013 | 0 | 308.56 | 308.56 | 3.5734 | 3.2 |  | 3.3
2025-05-01 | 170 | 175 | 545 |  |  |  | 890 | 915 | 0.69725 | 0 | 392.16 | 392.16 | 3.5224 | 3.4 |  | 3.4
2025-06-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-07-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-08-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-09-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-10-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-11-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2025-12-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
TOTAL | 1363 | 1418 | 3689 |  |  |  | 6470 | 5122 |  |  |  | 1236.23
MITJANA | 272.6 | 283.6 | 737.8 |  |  |  | 539.1667 | 1024.4 | 0.7787 |  |  | 103.0192 | #VALUE! | 3.26 |  | 3.22
MÀXIM | 327 | 342 | 895 |  |  |  | 1564 | 1234 | 0.81872 |  |  | 392.16 | #VALUE! | 3.4 |  | 3.4
MÍNIM | 170 | 175 | 545 |  |  |  | 0 | 897 | 0.69725 |  |  | 0 | #VALUE! | 3.2 |  | 3.1
RESUM 2024 | 5320 | 5388 | 12423 |  |  |  | 23131 | 9688 |  |  |  | 1247
RESUM 2023 | 6032 | 6051 | 13937 |  |  |  | 26020 | 10658 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Pradell de la Teixeta, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PRADELL DE LA TEIXETA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Pradell de la Teixeta, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 |  | 159.77 | 159.77
2025-02-01 |  | 178.29 | 178.29
2025-03-01 |  | 197.45 | 197.45
2025-04-01 |  | 308.56 | 308.56
2025-05-01 |  | 392.16 | 392.16
2025-06-01 |  |  | 0
2025-07-01 |  |  | 0
2025-08-01 |  |  | 0
2025-09-01 |  |  | 0
2025-10-01 |  |  | 0
2025-11-01 |  |  | 0
2025-12-01 |  |  | 0
TOTAL | 0 | 1236.23 | 1236.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | 247.246 | 103.0192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 392.16 | 392.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 159.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PRADELL DE LA TEIXETA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2016-07-13 | 290
2017-06-06 | 183
2018-08-07 | 254
2019-06-20 | 175
2020-12-18 | 357
2022-03-18 | 188
2022-07-28 | 370
2022-12-22 | 310
2023-04-19 | 200
2023-05-09 | 250
2024-03-01 | 398
2024-05-22 | 443
2024-07-19 | 411
2024-08-16 | 226
2024-12-02 | 367