## gener
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1 | 17 | [42 empty] | 3.404
dl | 2 | 12 | [34 empty] | 13.5 | 0.14 |  | 570 |  |  |  |  | 7.663 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.4
dt | 3 | 10 |  | 7.88 | 7.59 | 1917 | 1808 | 543.3333 | 15 | 97.2393 | 771 | 12 | 98.4436 | 1420 | 53 | 96.2676 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.6 | 0.18 |  | 600 | 351.9062 | 1705 | 5060 | 89.7361 | 8.305 |  | 0.035634 | [20 empty] | 1.3
dm | 4 | 10 | [34 empty] | 13.4 | 0.3 |  | 600 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1.3
dj | 5 | 8 |  | 8.13 | 7.46 | 3150 | 1767 | 186 | 13.8889 | 92.5329 | 292.2857 | 8.3333 | 97.1489 | 531.4286 | 34.7222 | 93.4662 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.2 | 0.17 |  | 610 | 359.882 | 1695 | 4550 | 91.4454 | 8.1555 |  | 0.010871 | [20 empty] | 1.4
dv | 6 | 12 | [34 empty] | 13.2 | 0.19 |  | 600 |  |  |  |  | 8.8866 | [22 empty] | 1.3
ds | 7 | 13 | [34 empty] | 12.8 | 0.71 |  | 600 |  |  |  |  | 6.4877 | [22 empty] | 1.4
dg | 8 | 12 | [42 empty] | 6.4877
dl | 9 | 9 | [34 empty] | 12.9 | 0.63 |  | 590 |  |  |  |  | 10.3339 | [22 empty] | 1.4
dt | 10 | 9 |  | 7.37 | 7.82 | 2304 | 1734 | 172 | 15 | 91.2791 | 370.15 | 9.36 | 97.4713 | 673 | 39 | 94.2051 | 113 | 38 | 103.8 | 37.9 | 1 | 1 |  |  | 114 | 39 | 65.7895 | 9.9 | 2.4 | 75.7576 |  |  | I | NH | No | No | 12.7 | 0.16 |  | 600 | 329.2181 | 1822.5 | 3450 | 88.7517 | 8.1555 |  | 0.014404 | [20 empty] | 1.4
dm | 11 | 8 |  | 7.5 | 7.6 | 2800 | 2300 | 420 | 12 | 97.1429 | 490 | 6 | 98.7755 | 1100 | 41 | 96.2727 | [16 empty] | I | H | No | No | 12.6 | 0.57 |  | 610 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1.3
dj | 12 | 9 | [34 empty] | 12.4 | 0.25 |  | 600 |  |  |  |  | 8.7157 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.3
dv | 13 | 9 |  | 7.83 | 7.66 | 2360 | 1694 | 132 | 14.1176 | 89.3048 | 207.4286 | 8.4706 | 95.9164 | 377.1429 | 35.2941 | 90.6417 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3 | 0.11 |  | 580 | 381.5789 | 1520 | 1566.6667 | 90.7895 | 8.1555 |  | 0.0096785 | 80 | [19 empty] | 1.3
ds | 14 | 11 | [34 empty] | 12.4 | 0.18 |  | 590 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1.2
dg | 15 | 12 | [42 empty] | 7.2267
dl | 16 | 10 | [34 empty] | 12.3 | 0.1 |  | 600 |  |  |  |  | 9.0643 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.3
dt | 17 | 11 |  | 7.5 | 7.66 | 1565 | 1687 | 906.6667 | 9.3333 | 98.9706 | 1052.7 | 9.12 | 99.1337 | 1914 | 38 | 98.0146 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3 | 0.09 |  | 600 | 428.5714 | 1400 | 3320 | 98.9286 | 8.8866 |  | 0.065179 | [20 empty] | 1.4
dm | 18 | 9 | [34 empty] | 12.2 | 0.41 |  | 590 |  |  |  |  | 9.456 | [22 empty] | 1.3
dj | 19 | 11 | [34 empty] | 12.1 | 0.33 |  | 600 |  |  |  |  | 9.456 | [22 empty] | 1.3
dv | 20 | 8 |  | 7.9 | 7.61 | 1867 | 1552 | 166 | 8 | 95.1807 | 260.8571 | 4.8 | 98.1599 | 474.2857 | 20 | 95.7831 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.1 | 0.2 |  | 600 | 408.1633 | 1470 | 5630 | 92.517 | 10.1035 |  | 0.011187 | [20 empty] | 1.4
ds | 21 | 10 | [34 empty] | 11.8 | 0.79 |  | 580 |  |  |  |  | 7.2847 | [22 empty] | 1.3
dg | 22 | 11 | [42 empty] | 7.2847
dl | 23 | 8 | [34 empty] | 11 | 2.1 |  | 540 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1.3
dt | 24 | 9 |  | 8.18 | 7.64 | 1876 | 1527 | 200 | 12 | 94 | 498.85 | 6.96 | 98.6048 | 907 | 29 | 96.8026 | 140.1 | 11.3 | 96.9 | 10.2 | 1.9 | 1.4 |  |  | 142 | 12.7 | 91.0563 | 11 | 2.5 | 77.2727 |  |  | I | NH | No | No | 10.8 | 0.36 |  | 550 | 405.9041 | 1355 | 1300 | 88.9299 | 8.7157 |  | 0.02611 | [20 empty] | 1.3
dm | 25 | 9 | [34 empty] | 10.7 | 0.09 |  | 560 |  |  |  |  | 8.1555 | [22 empty] | 1.4
dj | 26 | 10 | [34 empty] | 10.5 | 0.16 |  | 550 |  |  |  |  | 8.1555 | [22 empty] | 1.4
dv | 27 | 8 |  | 7.5 | 7.4 | 2000 | 1736 | 242 | 10 | 95.8678 | 380 | 6 | 98.4211 | 691 | 24 | 96.5268 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.4 | 0.2 |  | 560 | 384.8797 | 1455 | 4247 | 90 | 8.1555 |  | 0.016465 | [20 empty] | 1.4
ds | 28 | 10 | [34 empty] | 10.2 | 0.44 |  | 560 |  |  |  |  | 7.0266 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.3
dg | 29 | 12 | [42 empty] | 7.0266
dl | 30 | 11 | [34 empty] | 9.8 | 0.7 |  | 570 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1.4
dt | 31 | 8 |  | 8.3 | 7.56 | 1897 | 1599 | 314 | 5 | 98.4076 | 579 | 7 | 98.791 | 1052 | 31 | 97.0532 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.6 | 0.07 |  | 550 | 410.4478 | 1340 | 1900 | 91 | 9.3584 | 77.56 | 0.02724 | [20 empty] | 1.3
TOTAL |  | 316 | [45 empty] | 125 | 2000 | 0 |  |  |  | 0
MITJA |  | 10.1935 |  | 7.809 | 7.6 | 2173.6 | 1740.4 | 328.2 | 11.434 | 94.9926 | 490.2271 | 7.8044 | 98.0866 | 913.9857 | 34.5016 | 95.5034 | 126.55 | 24.65 | 100.35 | 24.05 | 1.45 | 1.2 |  |  | 128 | 25.85 | 78.4229 | 10.45 | 2.45 | 76.5152 | [6 empty] | 11.9538 | 0.3708 |  | 583.0769 | 384.5057 | 1529.1667 | 3447.0741 | 91.3442 | 8.1144 | 77.56 | 0.024085 | 31.25 | 2000 | [18 empty] | 1.3385
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.37 | 7.4 | 1565 | 1527 | 132 | 5 | 89.3048 | 207.4286 | 4.8 | 95.9164 | 377.1429 | 20 | 90.6417 | 113 | 11.3 | 96.9 | 10.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 12.7 | 65.7895 | 9.9 | 2.5 | 75.7576 | [6 empty] | 9.6 | 0.07 | 0 | 540 | 329.2181 | 1340 | 1300 | 88.7517 | 3.404 | 77.56 | 0.0096785 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.2
MÀXIM |  | 17 | 0 | 8.3 | 7.82 | 3150 | 2300 | 906.6667 | 15 | 98.9706 | 1052.7 | 12 | 99.1337 | 1914 | 53 | 98.0146 | 140.1 | 38 | 103.8 | 37.9 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 142 | 39 | 91.0563 | 11 | 2.5 | 77.2727 | [6 empty] | 13.6 | 2.1 | 0 | 610 | 428.5714 | 1822.5 | 5630 | 98.9286 | 10.3339 | 77.56 | 0.065179 | 80 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4
MITJA LAB |  | 9.3333
MITJA DISS. |  | 11
MITJA FEST. |  | 12.6667
MIT. FES-DIS |  | 12
TOTAL |  | 11.25

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dm | 1 | 11 | [34 empty] | 9.5 | 0.07 |  | 600 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1.4
dj | 2 | 12 | [34 empty] | 9.4 | 0.43 |  | 600 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1.4
dv | 3 | 9 |  | 7.65 | 7.75 | 1636 | 1448 | 550 | 14.5 | 97.3636 | 864.2857 | 8.7 | 98.9934 | 1571.4286 | 36.25 | 97.6932 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.3 | 0.52 |  | 590 | 342.029 | 1725 | 3660 | 89.2754 | 10.1035 | 59.8094 | 0.035534 | [20 empty] | 1.4
ds | 4 | 8 | [34 empty] | 8.9 | 0.08 |  | 600 |  |  |  |  | 7.9016 | [22 empty] | 1
dg | 5 | 10 | [42 empty] | 7.9016
dl | 6 | 12 | [34 empty] | 8.4 | 0.03 |  | 590 |  |  |  |  | 6.4877 |  |  | 20 | [19 empty] | 0.9
dt | 7 | 43 |  | 7.66 | 7.39 | 2550 | 1723 | 234 | 12.5 | 94.6581 | 523.05 | 2.64 | 99.4953 | 951 | 11 | 98.8433 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.4 | 0.01 |  | 580 | 303.6649 | 1910 | 1810 | 88.7435 | 2.6682 |  | 0.092793 | [20 empty] | 0.7
dm | 8 | 12 | [34 empty] | 8.1 | 0.21 |  | 580 |  |  |  |  | 6.1722 | [22 empty] | 0.6
dj | 9 | 13 | [34 empty] | 8 | 0.33 |  | 580 |  |  |  |  | 6.1722 | [22 empty] | 0.8
dv | 10 | 8 |  | 8.43 | 7.5 | 1456 | 1125 | 128 | 6.5 | 94.9219 | 201.1429 | 3.9 | 98.0611 | 365.7143 | 16.25 | 95.5566 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8 | 0.09 |  | 570 | 252.7716 | 2255 | 2080 | 91.3525 | 10.1035 |  | 0.0056232 | [20 empty] | 1.2
ds | 11 | 9 | [34 empty] | 8 | 0.11 |  | 570 |  |  |  |  | 6.8595 | [22 empty] | 1.1
dg | 12 | 10 | [42 empty] | 6.8595
dl | 13 | 8 | [34 empty] | 7.4 | 0.08 |  | 550 |  |  |  |  | 12.3444 | [22 empty] | 1
dt | 14 | 8 |  | 8.61 | 7.8 | 1782 | 1207 | 190 | 4.6667 | 97.5439 | 351.45 | 5.04 | 98.5659 | 639 | 21 | 96.7136 | 98 | 10.5 | 77.3 | 4 | 2 | 1.2 |  |  | 100 | 11.7 | 88.3 | 8.2 | 4.2 | 48.7805 |  |  | I | NH | No | No | 7.3 | 0.05 |  | 570 | 239.4958 | 2380 | 2930 | 90.5462 | 15.8625 |  | 0.0093093 | [20 empty] | 1
dm | 15 | 8.5 |  | 8.4 | 7.6 | 2500 | 1500 | 200 | 5 | 97.5 | 270 | 5 | 98.1481 | 700 | 25 | 96.4286 | [16 empty] | I | H | No | No | 7.4 | 1.21 |  | 550 |  |  |  |  | 9.456 | [22 empty] | 1
dj | 16 | 11 | [34 empty] | 7.4 | 0.46 |  | 550 |  |  |  |  | 9.456 | [22 empty] | 1
dv | 17 | 9 |  | 8.41 | 7.54 | 1868 | 1205 | 150 | 3.5 | 97.6667 | 235.7143 | 3.6 | 98.4727 | 428.5714 | 15 | 96.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | 7.4 | 0.7 |  | 550 | 308.9888 | 1780 | 2973.3333 | 88.2022 | 8.1555 | 75.9693 | 0.0093918 | [20 empty] | 1
ds | 18 | 14 | [34 empty] | 7.3 | 0.09 |  | 550 |  |  |  |  | 6.7072 | [22 empty] | 1
dg | 19 | 15 | [42 empty] | 6.7072
dl | 20 | 10 | [34 empty] | 7.8 | 0.14 |  | 570 |  |  |  |  | 9.0643 | [22 empty] | 1
dt | 21 | 9 |  | 8.49 | 7.6 | 1752 | 1320 | 192 | 5.3333 | 97.2222 | 475.75 | 2.4 | 99.4955 | 865 | 10 | 98.8439 | 110.5 | 12.4 | 104.7 | 7.4 | 1.5 | 1.1 |  |  | 112 | 13.5 | 87.9464 | 11.9 | 4.8 | 59.6639 |  |  | I | NH | No | No | 8 | 0.27 |  | 550 | 301.3699 | 1825 | 1715 | 89.589 | 10.1035 |  | 0.018488 | [20 empty] | 1
dm | 22 | 10.5 | [34 empty] | 8.5 | 0.11 |  | 550 |  |  |  |  | 7.4385 | [22 empty] | 1
dj | 23 | 13 | [34 empty] | 8.8 | 0.22 |  | 550 |  |  |  |  | 7.4385 | [22 empty] | 1
dv | 24 | 8 |  | 8.4 | 7.42 | 2280 | 1258 | 160 | 6.6667 | 95.8333 | 251.4286 | 4 | 98.4091 | 457.1429 | 16.6667 | 96.3542 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.9 | 0.19 |  | 550 | 421.4559 | 1305 | 3180 | 88.5033 | 9.3584 |  | 0.012146 | 25 | [19 empty] | 1
ds | 25 | 10 | [34 empty] | 8.8 | 0.04 |  | 570 |  |  |  |  | 7.0815 | [22 empty] | 1
dg | 26 | 12 | [42 empty] | 7.0815
dl | 27 | 9 | [34 empty] | 8.6 | 0.03 |  | 550 |  |  |  |  | 8.1555 | [22 empty] | 1
dt | 28 | 10 |  | 8.22 | 7.59 | 1877 | 1301 | 162 | 12 | 92.5926 | 398.2 | 8.4 | 97.8905 | 724 | 35 | 95.1657 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.4 | 0.03 |  | 550 | 462.1849 | 1190 | 6600 | 90.7563 | 8.1555 |  | 0.026369 | [20 empty] | 1.1
1.9
TOTAL |  | 322 | [45 empty] | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJA |  | 11.5 |  | 8.2522 | 7.5767 | 1966.7778 | 1343 | 218.4444 | 7.8519 | 96.1447 | 396.7802 | 4.8533 | 98.6146 | 744.6508 | 20.6852 | 96.8999 | 104.25 | 11.45 | 91 | 5.7 | 1.75 | 1.15 |  |  | 106 | 12.6 | 88.1232 | 10.05 | 4.5 | 54.2222 | [6 empty] | 8.287 | 0.23565 |  | 567.5 | 328.9951 | 1796.25 | 3118.5417 | 89.6211 | 8.1517 | 67.8894 | 0.026207 | 22.5 | [19 empty] | 1.06
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.65 | 7.39 | 1456 | 1125 | 128 | 3.5 | 92.5926 | 201.1429 | 2.4 | 97.8905 | 365.7143 | 10 | 95.1657 | 98 | 10.5 | 77.3 | 4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 11.7 | 87.9464 | 8.2 | 4.8 | 48.7805 | [6 empty] | 7.3 | 0.01 | 0 | 550 | 239.4958 | 1190 | 1715 | 88.2022 | 2.6682 | 59.8094 | 0.0056232 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.6
MÀXIM |  | 43 | 0 | 8.61 | 7.8 | 2550 | 1723 | 550 | 14.5 | 97.6667 | 864.2857 | 8.7 | 99.4955 | 1571.4286 | 36.25 | 98.8439 | 110.5 | 12.4 | 104.7 | 7.4 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 112 | 13.5 | 88.3 | 11.9 | 4.8 | 59.6639 | [6 empty] | 9.5 | 1.21 | 0 | 600 | 462.1849 | 2380 | 6600 | 91.3525 | 15.8625 | 75.9693 | 0.092793 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.9
MITJA LAB |  | 11.7
MITJA DISS. |  | 10.25
MITJA FEST. |  | 11.75
MIT. FES-DIS |  | 11
TOTAL |  | 11.175

## març
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dm | 1 | 8.5 | [34 empty] | 8.2 | 0.1 |  | 560 |  |  |  |  | 8.8003 | [22 empty] | 1.1
dj | 2 | 8 | [34 empty] | 8 | 0.11 |  | 550 |  |  |  |  | 8.8003 | [7 empty] | 2.2879 | 8 | 2.2879 | 83.3204 | [11 empty] | 1
dv | 3 | 10 |  | 7.85 | 7.25 | 2200 | 1389 | 206 | 8.5 | 95.8738 | 323.7143 | 5.1 | 98.4245 | 588.5714 | 21.25 | 96.3896 | [16 empty] | I | NH | No | No | 7.8 | 0.02 |  | 550 | 264.4231 | 2080 | 2270 | 90.3846 | 12.3444 |  | 0.012264 | [20 empty] | 1
ds | 4 | 9 | [34 empty] | 7.8 | 0.02 |  | 550 |  |  |  |  | 7.0266 | [22 empty] | 1
dg | 5 | 11 | [42 empty] | 7.0266
dl | 6 | 9 | [34 empty] | 8 | 0.4 |  | 560 |  |  |  |  | 9.5557 |  |  | 15 | [19 empty] | 1
dt | 7 | 7 |  | 8.21 | 7.44 | 2240 | 1275 | 172 | 12 | 93.0233 | 336 | 10 | 97.0238 | 622 | 50 | 91.9614 | 98.6 | 8.1 | 95.9 | 0 | 1.4 | 0.5 |  |  | 100 | 8.6 | 91.4 | 8.9 | 3.5 | 60.6742 |  |  | I | NH | No | No | 8.9 | 0.08 |  | 540 | 237.3626 | 2275 | 2720 | 87.6923 | 8.7157 |  | 0.0081469 | [20 empty] | 1
dm | 8 | 8 |  | 7.5 | 7.5 | 2700 | 1600 | 700 | 8 | 98.8571 | 420 | 8 | 98.0952 | 1500 | 37 | 97.5333 | [16 empty] | I | H | No | No | 9.4 | 0.11 |  | 550 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1
dj | 9 | 7 | [34 empty] | 9.5 | 0.13 |  | 550 |  |  |  |  | 8.7157 |  |  |  | 4000 | [18 empty] | 1
dv | 10 | 8 |  | 8.26 | 7.6 | 2350 | 1192 | 187.1429 | 16.5 | 91.1832 | 294.0816 | 9.9 | 96.6336 | 534.6939 | 41.25 | 92.2853 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.5 | 0.22 |  | 540 | 234.7826 | 2300 | 2470 | 89.5652 | 9.3584 |  | 0.0080606 | 70 | [19 empty] | 1
ds | 11 | 12 | [34 empty] | 10.2 | 0.04 |  | 530 |  |  |  |  | 6.8373 | [22 empty] | 1.2
dg | 12 | 13 | [42 empty] | 6.8373
dl | 13 | 12 | [34 empty] | 11.1 | 0.05 |  | 520 |  |  |  |  | 12.69 | [22 empty] | 1.2
dt | 14 | 9 |  | 8.35 | 7.74 | 1109 | 1369 | 208 | 7 | 96.6346 | 238.7 | 2.16 | 99.0951 | 434 | 9 | 97.9263 | 69.9 | 22.6 | 66.4 | 15.8 | 1.1 | 0.5 |  |  | 71 | 23.1 | 67.4648 | 9.3 | 5.2 | 44.086 |  |  | I | NH | No | No | 11 | 0.04 |  | 520 | 209.6774 | 2480 | 4350 | 90.3226 | 8.7157 | 36.1738 | 0.0068262 | [20 empty] | 1.2
dm | 15 | 9.5 | [34 empty] | 11.3 | 0.05 |  | 500 |  |  |  |  | 12.69 | [22 empty] | 1.2
dj | 16 | 9 | [34 empty] | 11.5 | 0.17 |  | 500 |  |  |  |  | 12.69 | [22 empty] | 1.1
dv | 17 | 8 |  | 8.63 | 7.68 | 1470 | 1389 | 210 | 9.4118 | 95.5182 | 330 | 5.6471 | 98.2888 | 600 | 23.5294 | 96.0784 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.2 | 0.06 |  | 490 | 210.3004 | 2330 | 3516 | 91.4286 | 13.6746 | 84.0947 | 0.2972 | [20 empty] | 1.2
ds | 18 | 12 | [34 empty] | 11.8 | 0.04 |  | 480 |  |  |  |  | 7.9711 | [22 empty] | 1.1
dg | 19 | 15 | [42 empty] | 7.9711
dl | 20 | 10 | [34 empty] | 11.2 | 0.25 |  | 450 |  |  |  |  | 9.0643 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.1
dt | 21 | 8 |  | 7.99 | 7.63 | 1945 | 1517 | 1295 | 10.6667 | 99.1763 | 2035 | 11.52 | 99.4339 | 3700 | 48 | 98.7027 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 0.1 |  | 440 | 193.8326 | 2270 | 2740 | 90.5286 | 10.1035 |  | 0.056515 | [20 empty] | 1.1
dm | 22 | 10.5 | [34 empty] | 11.4 | 0.12 |  | 440 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1.1
dj | 23 | 10 | [34 empty] | 11.5 | 0.2 |  | 450 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1.1
dv | 24 | 8 |  | 7.59 | 7.54 | 1839 | 1659 | 164 | 11.25 | 93.1402 | 257.7143 | 6.75 | 97.3808 | 468.5714 | 28.125 | 93.9977 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 0.1 |  | 450 | 212.2642 | 2120 | 2570 | 91.2736 | 9.3584 |  | 0.0076636 | [20 empty] | 1
ds | 25 | 11 | [34 empty] | 11.6 | 0.12 |  | 500 |  |  |  |  | 8.2296 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.4
dg | 26 | 13 | [42 empty] | 8.2296
dl | 27 | 9 | [34 empty] | 13.9 | 0.05 |  | 500 |  |  |  |  | 9.3584 | [22 empty] | 1.4
dt | 28 | 11.25 |  | 8.33 | 7.92 | 1115 | 1676 | 149 | 17.5 | 88.255 | 152.9 | 7.2 | 95.291 | 278 | 30 | 89.2086 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.1 | 0.1 |  | 500 | 233.1002 | 2145 | 1950 | 89.9767 | 8.5474 |  | 0.0063193 | [20 empty] | 1.8
dm | 29 | 10 | [34 empty] | 13.2 | 0.11 |  | 480 |  |  |  |  | 8.5474 | [22 empty] | 1.6
dj | 30 | 9 | [34 empty] | 13.5 | 0.08 |  | 480 |  |  |  |  | 8.5474 | [22 empty] | 1.5
dv | 31 | 11.25 |  | 7.66 | 7.81 | 1368 | 1513 | 198 | 13.5 | 93.1818 | 311.1429 | 8.1 | 97.3967 | 565.7143 | 33.75 | 94.0341 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.6 | 0.21 |  | 500 | 222.2222 | 2250 | 2876.6667 | 92.4444 | 8.5474 | 85.0761 | 0.012259 | [20 empty] | 1.5
TOTAL |  | 306 | [45 empty] | 120 | 4000 | 0 |  |  |  | 8
MITJA |  | 9.871 |  | 8.037 | 7.611 | 1833.6 | 1457.9 | 348.9143 | 11.4328 | 94.4844 | 469.9253 | 7.4377 | 97.7064 | 929.1551 | 32.1904 | 94.8117 | 84.25 | 15.35 | 81.15 | 7.9 | 1.25 | 0.5 |  |  | 85.5 | 15.85 | 79.4324 | 9.1 | 4.35 | 52.3801 | [6 empty] | 10.7852 | 0.11407 |  | 506.6667 | 224.2184 | 2250 | 2829.1852 | 90.4018 | 9.1968 | 68.4482 | 0.046139 | 30 | 4000 |  |  |  | 2.2879 | 8 | 2.2879 | 83.3204 | [11 empty] | 1.1815
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.5 | 7.25 | 1109 | 1192 | 149 | 7 | 88.255 | 152.9 | 2.16 | 95.291 | 278 | 9 | 89.2086 | 69.9 | 8.1 | 66.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 71 | 8.6 | 67.4648 | 8.9 | 5.2 | 44.086 | [6 empty] | 7.8 | 0.02 | 0 | 440 | 193.8326 | 2080 | 1950 | 87.6923 | 6.8373 | 36.1738 | 0.0063193 | 15 | 4000 | 0 |  |  | 2.2879 | 8 | 2.2879 | 83.3204 | [11 empty] | 1
MÀXIM |  | 15 | 0 | 8.63 | 7.92 | 2700 | 1676 | 1295 | 17.5 | 99.1763 | 2035 | 11.52 | 99.4339 | 3700 | 50 | 98.7027 | 98.6 | 22.6 | 95.9 | 15.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 23.1 | 91.4 | 9.3 | 5.2 | 60.6742 | [6 empty] | 13.9 | 0.4 | 0 | 560 | 264.4231 | 2480 | 4350 | 92.4444 | 13.6746 | 85.0761 | 0.2972 | 70 | 4000 | 0 |  |  | 2.2879 | 8 | 2.2879 | 83.3204 | [11 empty] | 1.8
MITJA LAB |  | 9.1304
MITJA DISS. |  | 11
MITJA FEST. |  | 13
MIT. FES-DIS |  | 12
TOTAL |  | 11.2826

## abril
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1 | 11.5 | [34 empty] | 13.5 | 0.11 |  | 680 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 2.4
dg | 2 | 11 | [42 empty] | 7.05
dl | 3 | 10 |  | 7.49 | 7.22 | 1815 | 1683 | 268 | 21.5 | 91.9776 | 590.7 | 17.04 | 97.1153 | 1074 | 71 | 93.3892 | 97.6 | 18.1 | 88.3 | 10.6 | 1.6 | 1.1 |  |  | 99.2 | 19.2 | 80.6452 | 10.7 | 3.6 | 66.3551 |  |  | I | NH | No | No | 13.6 | 0.07 |  | 700 | 318.1818 | 2200 | 3690 | 88.8636 | 7.2267 | 75.6585 | 0.021158 | [20 empty] | 2.5
dt | 4 | 12 | [34 empty] | 13.7 | 0.06 |  | 700 |  |  |  |  | 7.663 | [22 empty] | 2
dm | 5 | 14 | [34 empty] | 13.8 | 0.09 |  | 700 |  |  |  |  | 8.305 | [22 empty] | 2
dj | 6 | 19 |  | 7.35 | 7.16 | 1907 | 1544 | 380 | 16.5 | 95.6579 | 597.1429 | 9.9 | 98.3421 | 1085.7143 | 41.25 | 96.2007 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.9 | 0.09 |  | 700 | 368.4211 | 1900 | 3795 | 90.7895 | 7.2267 | 63.5336 | 0.047056 | [20 empty] | 1.2
dv | 7 | 17.75 | [34 empty] | 14 | 0.06 |  | 750 |  |  |  |  | 5.3544 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.3
ds | 8 | 16 | [34 empty] | 14.1 | 0.1 |  | 740 |  |  |  |  | 5.3544 | [22 empty] | 1.4
dg | 9 | 14 | [42 empty] | 5.3544
dl | 10 | 11 | [34 empty] | 14.2 | 0.13 |  | 800 |  |  |  |  | 5.3544 | [22 empty] | 1.4
dt | 11 | 10 | [34 empty] | 13.9 | 0.09 |  | 920 |  |  |  |  | 11.1577 | [22 empty] | 1.5
dm | 12 | 16.6667 |  | 7.46 | 7.5 | 2510 | 2410 | 160 | 16.5 | 89.6875 | 502.7 | 23.52 | 95.3213 | 914 | 98 | 89.2779 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15 | 0.07 |  | 920 | 322.807 | 2850 | 2415 | 90.5263 | 6.6649 |  | 0.023166 | [20 empty] | 1.4
dj | 13 | 15 | [34 empty] | 15.1 | 0.08 |  | 860 |  |  |  |  | 6.6649 | [22 empty] | 1.4
dv | 14 | 16.6667 |  | 7.35 | 7.27 | 2810 | 2204 | 162 | 15 | 90.7407 | 254.5714 | 9 | 96.4646 | 462.8571 | 37.5 | 91.8981 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 0.08 |  | 850 | 562.9139 | 1510 | 1390 | 88.0795 | 5.9783 |  | 0.022142 | [20 empty] | 1.2
ds | 15 | 19 | [34 empty] | 14.7 | 0.06 |  | 820 |  |  |  |  | 5.9244 | [22 empty] | 1.2
dg | 16 | 18 | [42 empty] | 5.9244
dl | 17 | 20 | [34 empty] | 14.8 | 0.07 |  | 800 |  |  |  |  | 5.3862 | [22 empty] | 1.2
dt | 18 | 21 |  | 7.96 | 7.75 | 1989 | 2080 | 230 | 27 | 88.2609 | 293.7 | 18.48 | 93.7079 | 534 | 77 | 85.5805 | 56 | 24.6 | 40.6 | 28 | 1 | 0.4 |  |  | 57 | 25 | 56.1404 | 4.6 | 2.8 | 39.1304 |  |  | I | NH | No | No | 15.2 | 0.07 |  | 820 | 345.9916 | 2370 | 2610 | 89.6624 | 4.9648 |  | 0.020508 | 20 | [19 empty] | 1.2
dm | 19 | 52 |  | 7.1 | 7.8 | 3100 | 2700 | 60 | 18 | 70 | 39 | 32 | 17.9487 | 90 | 60 | 33.3333 | [16 empty] | I | H | No | No | 15.8 | 0.11 |  | 780 |  |  |  |  | 2.4679 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.4
dj | 20 | 51 | [34 empty] | 16 | 0.56 |  | 800 |  |  |  |  | 2.4679 | [22 empty] | 1.5
dv | 21 | 12 |  | 7.22 | 7.41 | 2310 | 2610 | 80 | 4 | 95 | 125.7143 | 14.16 | 88.7364 | 228.5714 | 59 | 74.1875 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17 | 0.8 |  | 780 | 299.4242 | 2605 | 3620 | 91.1708 | 7.0552 |  | 0.0045635 | [20 empty] | 1.5
ds | 22 | 13 | [34 empty] | 17.1 | 0.36 |  | 800 |  |  |  |  | 7.0552 | [22 empty] | 1.5
dg | 23 | 10 | [42 empty] | 7.0552
dl | 24 | 10 | [34 empty] | 17.4 | 0.8 |  | 800 |  |  |  |  | 12.3444 | [22 empty] | 1.6
dt | 25 | 9 |  | 7.4 | 7.42 | 1552 | 2550 | 70 | 20.5 | 70.7143 | 245.3 | 9.84 | 95.9886 | 446 | 41 | 90.8072 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.6 | 0.9 |  | 820 | 377.0115 | 2175 | 3780 | 89 | 8.46 |  | 0.0079987 | [20 empty] | 1.5
dm | 26 | 12 | [34 empty] | 18 | 0.48 |  | 800 |  |  |  |  | 9.7167 | [7 empty] | 2.54 | 8 | 2.54 | 85 | [11 empty] | 1.5
dj | 27 | 11 | [34 empty] | 18.1 | 0.22 |  | 800 |  |  |  |  | 9.7167 | [22 empty] | 1.5
dv | 28 | 13 |  | 7.54 | 7.33 | 2260 | 2370 | 130 | 7.5 | 94.2308 | 204.2857 | 4.5 | 97.7972 | 371.4286 | 18.75 | 94.9519 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19 | 0.18 |  | 800 | 446.9274 | 1790 | 2540 | 90 | 9.0643 | 89.4295 | 0.011691 | 20 | [19 empty] | 1.4
ds | 29 | 14 | [34 empty] | 17.9 | 0.18 |  | 800 |  |  |  |  | 9.0643 | [22 empty] | 1.5
dg | 30 | 12 | [42 empty] | 15.8625
TOTAL |  | 491.5833 | [45 empty] | 70 | 2000 | 0 |  |  |  | 8
MITJA |  | 16.3861 |  | 7.43 | 7.4289 | 2250.3333 | 2239 | 171.1111 | 16.2778 | 87.3633 | 317.0127 | 15.3822 | 86.8247 | 578.5079 | 55.9444 | 83.2918 | 76.8 | 21.35 | 64.45 | 19.3 | 1.3 | 0.75 |  |  | 78.1 | 22.1 | 68.3928 | 7.65 | 3.2 | 52.7428 | [6 empty] | 15.524 | 0.2328 |  | 789.6 | 380.2098 | 2175 | 2980 | 89.7615 | 7.2978 | 76.2072 | 0.019785 | 23.3333 | 2000 |  |  |  | 2.54 | 8 | 2.54 | 85 | [11 empty] | 1.528
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.1 | 7.16 | 1552 | 1544 | 60 | 4 | 70 | 39 | 4.5 | 17.9487 | 90 | 18.75 | 33.3333 | 56 | 18.1 | 40.6 | 10.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 57 | 19.2 | 56.1404 | 4.6 | 3.6 | 39.1304 | [6 empty] | 13.5 | 0.06 | 0 | 680 | 299.4242 | 1510 | 1390 | 88.0795 | 2.4679 | 63.5336 | 0.0045635 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 2.54 | 8 | 2.54 | 85 | [11 empty] | 1.2
MÀXIM |  | 52 | 0 | 7.96 | 7.8 | 3100 | 2700 | 380 | 27 | 95.6579 | 597.1429 | 32 | 98.3421 | 1085.7143 | 98 | 96.2007 | 97.6 | 24.6 | 88.3 | 28 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 99.2 | 25 | 80.6452 | 10.7 | 3.6 | 66.3551 | [6 empty] | 19 | 0.9 | 0 | 920 | 562.9139 | 2850 | 3795 | 91.1708 | 15.8625 | 89.4295 | 0.047056 | 30 | 2000 | 0 |  |  | 2.54 | 8 | 2.54 | 85 | [11 empty] | 2.5
MITJA LAB |  | 18.0185
MITJA DISS. |  | 14.7
MITJA FEST. |  | 11.7188
MIT. FES-DIS |  | 13.9375
TOTAL |  | 14.5937

## maig
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dl | 1 | 11 | [34 empty] | 18.1 | 0.09 |  | 750 |  |  |  |  | 7.663 | [22 empty] | 1
dt | 2 | 13 | [34 empty] | 18.2 | 0.09 |  | 800 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1
dm | 3 | 8 |  | 7.28 | 7.45 | 2000 | 2180 | 260 | 5 | 98.0769 | 502.15 | 5.04 | 98.9963 | 913 | 21 | 97.6999 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.4 | 0.09 |  | 780 | 372.315 | 2095 | 1975 | 89.4737 | 10.646 |  | 0.01511 | 10 | [19 empty] | 1
dj | 4 | 8 | [34 empty] | 18.5 | 0.23 |  | 760 |  |  |  |  | 10.646 | [22 empty] | 1
dv | 5 | 9 |  | 7.26 | 7.23 | 2380 | 2100 | 189 | 13 | 93.1217 | 297 | 7.8 | 97.3737 | 540 | 32.5 | 93.9815 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.8 | 0.15 |  | 750 | 345.6221 | 2170 | 2840 | 89.4009 | 9.1957 |  | 0.0097068 | [20 empty] | 1
ds | 6 | 10 | [34 empty] | 19 | 0.19 |  | 750 |  |  |  |  | 9.1957 | [22 empty] | 1
dg | 7 | 12 | [42 empty] | 9.1957
dl | 8 | 8 | [34 empty] | 19.2 | 0.12 |  | 720 |  |  |  |  | 10.1035 | [22 empty] | 1
dt | 9 | 9 |  | 7.06 | 7.52 | 2270 | 1841 | 154 | 2 | 98.7013 | 513.7 | 6.48 | 98.7386 | 934 | 27 | 97.1092 | 136.5 | 3.1 | 54.5 | 0.4 | 1.5 | 0.7 |  |  | 138 | 3.8 | 97.2464 | 13.9 | 2.3 | 83.4532 |  |  | I | NH | No | No | 19.3 | 0.11 |  | 700 | 343.6989 | 2036.6667 | 2040 | 86.4157 | 12.3444 |  | 0.017888 | [20 empty] | 1
dm | 10 | 10 |  | 7.4 | 7.6 | 2500 | 2100 | 140 | 5 | 96.4286 | 280 | 5 | 98.2143 | 700 | 24 | 96.5714 | [16 empty] | I | H | No | No | 19.2 | 0.11 |  | 700 |  |  |  |  | 9.0256 |  |  | 10 | 1500 | [18 empty] | 1
dj | 11 | 8 | [34 empty] | 18.9 | 0.32 |  | 720 |  |  |  |  | 9.0256 | [22 empty] | 1
dv | 12 | 8 |  | 7.21 | 7.39 | 2280 | 1753 | 440 | 7.7273 | 98.2438 | 691.4286 | 4.6364 | 99.3295 | 1257.1429 | 19.3182 | 98.4633 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.6 | 0.4 |  | 700 | 389.6104 | 1796.6667 | 1990 | 87.1985 | 12.3444 | 114.5714 | 0.024261 | [20 empty] | 1
ds | 13 | 11 | [34 empty] | 18.5 | 0.44 |  | 700 |  |  |  |  | 7.1695 | [22 empty] | 1
dg | 14 | 12 | [42 empty] | 7.1695
dl | 15 | 7 | [34 empty] | 18.2 | 0.15 |  | 700 |  |  |  |  | 12.3444 | [22 empty] | 1
dt | 16 | 10 |  | 7.69 | 7.53 | 2640 | 1711 | 192 | 17 | 91.1458 | 251.35 | 8.16 | 96.7535 | 457 | 34 | 92.5602 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.1 | 0.1 |  | 750 | 396.1268 | 1893.3333 | 2685 | 87.8521 | 7.1132 | 89.4838 | 0.010461 | [20 empty] | 1
dm | 17 | 9 | [34 empty] | 18 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 8.4263 | [22 empty] | 2
dj | 18 | 8 | [34 empty] | 17.5 | 0.16 |  | 750 |  |  |  |  | 8.4263 | [22 empty] | 2
dv | 19 | 11 |  | 7.55 | 7.37 | 2140 | 1660 | 184 | 3.5 | 98.0978 | 289.1429 | 4.56 | 98.4229 | 525.7143 | 19 | 96.3859 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.9 | 0.1 |  | 770 | 359.8131 | 2140 | 2250 | 88 | 7.663 | 120.696 | 0.011712 | [20 empty] | 2
ds | 20 | 12 | [34 empty] | 18 | 0.34 |  | 750 |  |  |  |  | 7.9711 | [22 empty] | 1.8
dg | 21 | 14 | [42 empty] | 7.9711
dl | 22 | 15 | [34 empty] | 18.6 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 5.8104 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.6
dt | 23 | 12 |  | 7.28 | 7.39 | 1530 | 1688 | 116 | 3 | 97.4138 | 210 | 6 | 97.1429 | 382 | 24 | 93.7173 | 66 | 4.2 | 19 | 3.2 | 1.1 | 0 |  |  | 67.1 | 4.2 | 93.7407 | 4.9 | 2.5 | 48.9796 |  |  | I | NH | No | No | 18.5 | 0.09 |  | 750 | 484.9138 | 1546.6667 | 1525 | 87 | 7.663 |  | 0.012839 | [20 empty] | 1.5
dm | 24 | 16 | [34 empty] | 18.6 | 0.26 |  | 700 |  |  |  |  | 5.503 | [22 empty] | 1.5
dj | 25 | 18 | [34 empty] | 18.5 | 0.17 |  | 720 |  |  |  |  | 5.503 | [22 empty] | 1.5
dv | 26 | 9 |  | 7.02 | 7.3 | 1495 | 1498 | 164 | 4 | 97.561 | 101 | 2 | 98.0198 | 468.5714 | 10 | 97.8659 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.4 | 0.52 |  | 720 | 362.3553 | 1987 | 2017 | 87 | 13.6746 |  | 0.003605 | [20 empty] | 1.6
ds | 27 | 13.5 | [34 empty] | 18.6 | 0.39 |  | 750 |  |  |  |  | 6.2822 | [22 empty] | 1.6
dg | 28 | 15 | [42 empty] | 6.2822
dl | 29 | 13 | [34 empty] | 19 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 7.663 | [22 empty] | 1.6
dt | 30 | 13.5 |  | 9.23 | 7.16 | 1140 | 1536 | 144 | 7 | 95.1389 | 162 | 4 | 97.5309 | 295 | 18 | 93.8983 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.5 | 0.1 |  | 770 | 502.2831 | 1533 | 1547 | 86 | 6.8373 |  | 0.011242 | [20 empty] | 1.7
dm | 31 | 12 | [34 empty] | 19.8 | 0.22 |  | 760 |  |  |  |  | 6.8373 | [22 empty] | 1.5
TOTAL |  | 345 | [45 empty] | 30 | 1500 | 0 |  |  |  | 0
MITJA |  | 11.129 |  | 7.498 | 7.394 | 2037.5 | 1806.7 | 198.3 | 6.7227 | 96.393 | 329.7771 | 5.3676 | 98.0522 | 647.2429 | 22.8818 | 95.8253 | 101.25 | 3.65 | 36.75 | 1.8 | 1.3 | 0.35 |  |  | 102.55 | 4 | 95.4935 | 9.4 | 2.4 | 66.2164 | [6 empty] | 18.5889 | 0.19407 |  | 739.6296 | 395.1932 | 1910.9259 | 2096.5556 | 87.5934 | 8.4814 | 108.2504 | 0.012981 | 10 | 1500 | [18 empty] | 1.3296
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.02 | 7.16 | 1140 | 1498 | 116 | 2 | 91.1458 | 101 | 2 | 96.7535 | 295 | 10 | 92.5602 | 66 | 3.1 | 19 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 3.8 | 93.7407 | 4.9 | 2.5 | 48.9796 | [6 empty] | 17.5 | 0.09 | 0 | 700 | 343.6989 | 1533 | 1525 | 86 | 5.503 | 89.4838 | 0.003605 | 10 | 1500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
MÀXIM |  | 18 | 0 | 9.23 | 7.6 | 2640 | 2180 | 440 | 17 | 98.7013 | 691.4286 | 8.16 | 99.3295 | 1257.1429 | 34 | 98.4633 | 136.5 | 4.2 | 54.5 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 138 | 4.2 | 97.2464 | 13.9 | 2.5 | 83.4532 | [6 empty] | 19.8 | 0.52 | 0 | 800 | 502.2831 | 2170 | 2840 | 89.4737 | 13.6746 | 120.696 | 0.024261 | 10 | 1500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2
MITJA LAB |  | 10.6591
MITJA DISS. |  | 11.625
MITJA FEST. |  | 12.8
MIT. FES-DIS |  | 12.2778
TOTAL |  | 11.8405

## juny
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dj | 1 | 8.75 | [34 empty] | 20 | 0.33 |  | 740 |  |  |  |  | 10.8 | [22 empty] | 1.5
dv | 2 | 7 |  | 7.15 | 7.13 | 1320 | 1492 | 128 | 2.381 | 98.1399 | 201.1429 | 1.4286 | 99.2898 | 365.7143 | 5.9524 | 98.3724 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.9 | 0.4 |  | 800 | 488.7984 | 1636.6667 | 3265 | 87.169 | 10.8 |  | 0.0067792 | 20 | [19 empty] | 1.5
ds | 3 | 10 | [34 empty] | 20.3 | 0.12 |  | 780 |  |  |  |  | 11.8932 | [22 empty] | 1.6
dg | 4 | 12 | [42 empty] | 11.8932
dl | 5 | 9 | [34 empty] | 20.5 | 0.11 |  | 800 |  |  |  |  | 7.663 | [22 empty] | 1.5
dt | 6 | 8 |  | 7.08 | 7.33 | 902 | 1670 | 148 | 12.4 | 91.6216 | 94.05 | 11.52 | 87.7512 | 171 | 48 | 71.9298 | 42.8 | 3.6 | 28 | 6.3 | 1.8 | 1.7 |  |  | 44.6 | 5.3 | 88.1166 | 1.6 | 0 | 100 |  |  | I | NH | No | No | 20.7 | 0.12 |  | 800 | 468.75 | 1706.6667 | 4660 | 90.4297 | 9.7615 |  | 0.0034741 | 15 | [19 empty] | 1.6
dm | 7 | 6.5 | [34 empty] | 20.6 | 0.14 |  | 820 |  |  |  |  | 9.0643 | [22 empty] | 1.6
dj | 8 | 6.5 | [34 empty] | 21 | 0.2 |  | 800 |  |  |  |  | 9.0643 | [22 empty] | 1.7
dv | 9 | 8 |  | 7.36 | 7.45 | 1384 | 1583 | 228 | 9.5 | 95.8333 | 358.2857 | 5.7 | 98.4091 | 651.4286 | 23.75 | 96.3542 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.4 | 0.15 |  | 850 | 495.1456 | 1716.6667 | 5190 | 90.2913 | 10.575 | 209.8699 | 0.013157 | [20 empty] | 1.6
ds | 10 | 9.3333 | [34 empty] | 21.5 | 0.14 |  | 850 |  |  |  |  | 7.614 | [22 empty] | 1.7
dg | 11 | 11 | [42 empty] | 7.614
dl | 12 | 9.3333 | [34 empty] | 21.6 | 0.21 |  | 820 |  |  |  |  | 7.614 | [22 empty] | 1.8
dt | 13 | 12 |  | 7.34 | 7.75 | 1721 | 1583 | 58 | 2.8 | 95.1724 | 91.1429 | 7.2 | 92.1003 | 165.7143 | 30 | 81.8966 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7 | 0.22 |  | 850 | 439.6552 | 1933.3333 | 3120 | 85.1724 | 7.05 |  | 0.004458 | 10 | [19 empty] | 1.8
dm | 14 | 9 |  | 6.9 | 7.4 | 530 | 1740 | 26 | 4 | 84.6154 | 30.5 | 5 | 83.6066 | 57 | 5 | 91.2281 | [16 empty] | I | H | No | No | 21.7 | 1.09 |  | 850 |  |  |  |  | 9.4 | [22 empty] | 1.6
dj | 15 | 9 | [34 empty] | 22 | 0.74 |  | 820 |  |  |  |  | 9.4 | [22 empty] | 1.7
dv | 16 | 8 |  | 7.27 | 7.64 | 889 | 1508 | 58 | 4.7619 | 91.7898 | 95.7 | 4.8 | 94.9843 | 174 | 20 | 88.5057 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22 | 1.01 |  | 800 | 476.9001 | 1677.5 | 3830 | 86.8852 | 11.5364 |  | 0.0035965 | [20 empty] | 1.6
ds | 17 | 9 | [34 empty] | 21.9 | 0.22 |  | 800 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 1.8
dg | 18 | 9 | [42 empty] | 7.05
dl | 19 | 10 | [34 empty] | 22.4 | 0.13 |  | 790 |  |  |  |  | 10.575 | [22 empty] | 2
dt | 20 | 10 |  | 6.91 | 7.29 | 875 | 1469 | 82 | 21 | 74.3902 | 112.75 | 9.84 | 91.2727 | 205 | 41 | 80 | 31.8 | 0.7 | 16 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |  |  | 32.9 | 0.8 | 97.5684 | 3.9 | 0 | 100 |  |  | I | NH | No | No | 22.5 | 0.19 |  | 800 | 426.2877 | 1876.6667 | 4930 | 85.2575 | 9.7615 |  | 0.0047344 | [20 empty] | 1.8
dm | 21 | 8 | [34 empty] | 22.8 | 0.14 |  | 800 |  |  |  |  | 7.4647 | [22 empty] | 1.8
dj | 22 | 9 | [34 empty] | 23 | 0.5 |  | 820 |  |  |  |  | 7.4647 | [22 empty] | 1.7
dv | 23 | 11 |  | 7.37 | 7.31 | 965 | 1171 | 102 | 11 | 89.2157 | 160.2857 | 6.6 | 95.8824 | 291.4286 | 27.5 | 90.5637 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.9 | 0.74 |  | 830 | 468.9266 | 1770 | 3763 | 85.1224 | 7.05 |  | 0.0078497 | [20 empty] | 1.8
ds | 24 | 12 | [34 empty] | 23.1 | 0.13 |  | 810 |  |  |  |  | 6.1902 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.6
dg | 25 | 15 | [42 empty] | 6.1902
dl | 26 | 8 | [34 empty] | 23.8 | 0.13 |  | 850 |  |  |  |  | 8.46 | [22 empty] | 1.8
dt | 27 | 9 |  | 7.05 | 7.42 | 2110 | 1518 | 126 | 4 | 96.8254 | 253 | 2.64 | 98.9565 | 460 | 11 | 97.6087 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.1 | 0.18 |  | 850 | 438.8985 | 1936.6667 | 5350 | 85.5422 | 14.1 |  | 0.009265 | [20 empty] | 1.8
dm | 28 | 10.5 | [34 empty] | 24.4 | 0.14 |  | 840 |  |  |  |  | 12.0857 | [22 empty] | 2
dj | 29 | 10 | [34 empty] | 24.3 | 0.27 |  | 850 |  |  |  |  | 12.0857 | [22 empty] | 2
dv | 30 | 8 |  | 6.48 | 7.2 | 1167 | 1556 | 184 | 4.7619 | 97.412 | 289.1429 | 2.8571 | 99.0119 | 525.7143 | 11.9048 | 97.7355 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.3 | 0.13 |  | 860 | 623.1884 | 1380 | 8100 | 88.4058 | 15.8625 | 108.1 | 0.013209 | [20 empty] | 2.1
TOTAL |  | 281.9167 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJA |  | 9.3972 |  | 7.091 | 7.392 | 1186.3 | 1529 | 114 | 7.6605 | 91.5016 | 168.6 | 5.7586 | 94.1265 | 306.7 | 22.4107 | 89.4195 | 37.3 | 2.15 | 22 | 3.55 | 1.45 | 0.9 |  |  | 38.75 | 3.05 | 92.8425 | 2.75 |  | 100 | [6 empty] | 22.0923 | 0.30308 |  | 818.4615 | 480.7278 | 1737.1296 | 4689.7778 | 87.1417 | 9.4378 | 158.985 | 0.0073915 | 15 | [19 empty] | 1.7308
MÍNIM |  | 6.5 | 0 | 6.48 | 7.13 | 530 | 1171 | 26 | 2.381 | 74.3902 | 30.5 | 1.4286 | 83.6066 | 57 | 5 | 71.9298 | 31.8 | 0.7 | 16 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32.9 | 0.8 | 88.1166 | 1.6 | 0 | 100 | [6 empty] | 19.9 | 0.11 | 0 | 740 | 426.2877 | 1380 | 3120 | 85.1224 | 6.1902 | 108.1 | 0.0034741 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5
MÀXIM |  | 15 | 0 | 7.37 | 7.75 | 2110 | 1740 | 228 | 21 | 98.1399 | 358.2857 | 11.52 | 99.2898 | 651.4286 | 48 | 98.3724 | 42.8 | 3.6 | 28 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 44.6 | 5.3 | 97.5684 | 3.9 | 0 | 100 | [6 empty] | 24.4 | 1.09 | 0 | 860 | 623.1884 | 1936.6667 | 8100 | 90.4297 | 15.8625 | 209.8699 | 0.013209 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2.1
MITJA LAB |  | 8.8447
MITJA DISS. |  | 10.0833
MITJA FEST. |  | 11.75
MIT. FES-DIS |  | 10.9167
TOTAL |  | 10.3987

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1 | 16.5 | [34 empty] | 23.9 | 0.17 |  | 800 |  |  |  |  | 6.3009 | [22 empty] | 1.8
dg | 2 | 19 | [42 empty] | 6.3009
dl | 3 | 12 | [34 empty] | 24 | 0.12 |  | 810 |  |  |  |  | 7.3438 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.9
dt | 4 | 13 |  | 7.97 | 8.36 | 1269 | 1597 | 20 | 3.2 | 84 | 183.7 | 0.96 | 99.4774 | 334 | 4 | 98.8024 | 66.7 | 4.3 | 40 | 5.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 67.2 | 5.7 | 91.5179 | 9 | 5.6 | 37.7778 |  |  | I | NH | No | No | 24.3 | 0.19 |  | 800 | 411.6638 | 1943.3333 | 5095 | 86.1063 | 6.942 |  | 0.0096838 | [20 empty] | 1.8
dm | 5 | 19.5 |  | 7.1 | 7.4 | 2270 | 1830 | 53 | 4 | 92.4528 | 158 | 5 | 96.8354 | 335 | 20 | 94.0299 | [16 empty] | I | H | No | No | 24.4 | 0.16 |  | 800 |  |  |  |  | 6.3009 | [22 empty] | 1.8
dj | 6 | 22 | [34 empty] | 24.5 | 0.21 |  | 820 |  |  |  |  | 6.3009 | [22 empty] | 1.9
dv | 7 | 15 |  | 7.89 | 8.31 | 1319 | 1508 | 118 | 4.5 | 96.1864 | 288.2 | 2.7 | 99.0632 | 524 | 11.25 | 97.8531 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.1 | 0.12 |  | 830 | 456.8807 | 1816.6667 | 5180 | 86.6055 | 6.1722 | 222.5241 | 0.018752 | [20 empty] | 1.8
ds | 8 | 21 | [34 empty] | 24.2 | 0.14 |  | 830 |  |  |  |  | 5.5707 | [22 empty] | 2
dg | 9 | 25 | [42 empty] | 5.5707
dl | 10 | 15 | [34 empty] | 24.5 | 0.13 |  | 800 |  |  |  |  | 7.7948 | [22 empty] | 2
dt | 11 | 18 |  | 7.33 | 7.39 | 1197 | 1470 | 124 | 5.2 | 95.8065 | 107 | 0.96 | 99.1028 | 445 | 4 | 99.1011 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25 | 0.14 |  | 800 | 436.3636 | 1833.3333 | 4420 | 86.9091 | 6.582 |  | 0.0082785 | [20 empty] | 2.2
dm | 12 | 15.5 | [34 empty] | 24.9 | 0.12 |  | 820 |  |  |  |  | 6.942 | [22 empty] | 2.7
dj | 13 | 18 | [34 empty] | 25 | 0.12 |  | 820 |  |  |  |  | 6.942 | [22 empty] | 2.5
dv | 14 | 19 |  | 8.82 | 7.2 | 11320 | 1631 | 928 | 3.5 | 99.6228 | 2147.2 | 2.1 | 99.9022 | 3904 | 8.75 | 99.7759 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.4 | 0.14 |  | 800 | 401.3378 | 1993.3333 | 5390 | 86.9565 | 6.2574 | 234.6512 | 0.16128 | [20 empty] | 2.5
ds | 15 | 21 | [34 empty] | 25.6 | 0.14 |  | 800 |  |  |  |  | 5.6957 | [22 empty] | 2.5
dg | 16 | 24 | [42 empty] | 5.6957
dl | 17 | 29 | [34 empty] | 25.1 | 0.12 |  | 780 |  |  |  |  | 8.8866 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2.25 | 6 | 2.25 | 84 | [11 empty] | 2
dt | 18 | 16 |  | 7.11 | 7.59 | 2110 | 2020 | 438 | 9.6 | 97.8082 | 585.75 | 3.6 | 99.3854 | 1065 | 15 | 98.5915 | 144 | 31.2 | 91.8 | 23 | 0 | 1 |  |  | 144 | 32.2 | 77.6389 | 13.6 | 6.6 | 51.4706 |  |  | I | NH | No | No | 25.4 | 0.14 |  | 770 | 412.5 | 1866.6667 | 3495 | 87.3214 | 7.3438 |  | 0.039564 | [20 empty] | 2
dm | 19 | 15 | [34 empty] | 25.3 | 0.12 |  | 800 |  |  |  |  | 6.942 | [22 empty] | 2.1
dj | 20 | 18 | [34 empty] | 25.5 | 0.12 |  | 750 |  |  |  |  | 6.942 | [22 empty] | 2
dv | 21 | 13 |  | 7.42 | 7.81 | 2720 | 1803 | 298 | 35 | 88.255 | 468.2857 | 21 | 95.5156 | 851.4286 | 87.5 | 89.7232 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.4 | 0.14 |  | 750 | 337.3313 | 2223.3333 | 4230 | 87.7061 | 7.7948 |  | 0.021577 | [20 empty] | 2.2
ds | 22 | 15 | [34 empty] | 25.3 | 0.15 |  | 720 |  |  |  |  | 6.9956 | [22 empty] | 2
dg | 23 | 19 | [42 empty] | 6.9956
dl | 24 | 35 | [34 empty] | 25.6 | 0.15 |  | 750 |  |  |  |  | 7.3438 |  |  | 10 | [19 empty] | 2
dt | 25 | 10 |  | 6.63 |  | 2370 |  | 2066.6667 |  |  | 1816.1 |  |  | 3302 | [22 empty] | 25.7 | 0.14 |  | 750 |  |  |  |  | 7.3438 | [22 empty] | 2
dm | 26 | 14 |  | 7.39 | 7.56 | 2380 | 1623 | 194 | 8.8 | 95.4639 | 448.25 | 10.08 | 97.7513 | 815 | 42 | 94.8466 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.5 | 0.16 |  | 750 | 394.0455 | 1903.3333 | 3320 | 87.0403 | 6.1068 |  | 0.025982 | [20 empty] | 1.8
dj | 27 | 16 | [34 empty] | 25.5 | 0.15 | [6 empty] | 6.1068 | [22 empty] | 1.8
dv | 28 | 12 |  | 8.04 | 7.79 | 2000 | 1771 | 190 | 12.6316 | 93.3518 | 298.5714 | 7.5789 | 97.4616 | 542.8571 | 31.5789 | 94.1828 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.2 | 0.16 |  | 780 | 399.3174 | 1953.3333 | 4110 | 86 | 7.3438 |  | 0.014454 | 15 | [19 empty] | 1.8
ds | 29 | 25 | [34 empty] | 25.5 | 0.14 |  | 740 |  |  |  |  | 5.3364 | [22 empty] | 1.8
dg | 30 | 30 | [42 empty] | 5.3364
dl | 31 | 17 | [34 empty] | 26 | 0.14 |  | 800 |  |  |  |  | 5.34 | [22 empty] | 2
TOTAL |  | 577.5 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 6
MITJA |  | 18.629 |  | 7.57 | 7.7122 | 2895.5 | 1694.7778 | 442.9667 | 9.6035 | 93.6608 | 650.1057 | 5.9977 | 98.2772 | 1211.8286 | 24.8977 | 96.3229 | 105.35 | 17.75 | 65.9 | 14.15 | 0.25 | 1.2 |  |  | 105.6 | 18.95 | 84.5784 | 11.3 | 6.1 | 44.6242 | [6 empty] | 25.0308 | 0.14346 |  | 786.8 | 406.18 | 1941.6667 | 4405 | 86.8307 | 6.6087 | 228.5877 | 0.037447 | 15 |  |  |  |  | 2.25 | 6 | 2.25 | 84 | [11 empty] | 2.0346
MÍNIM |  | 10 | 0 | 6.63 | 7.2 | 1197 | 1470 | 20 | 3.2 | 84 | 107 | 0.96 | 95.5156 | 334 | 4 | 89.7232 | 66.7 | 4.3 | 40 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67.2 | 5.7 | 77.6389 | 9 | 6.6 | 37.7778 | [6 empty] | 23.9 | 0.12 | 0 | 720 | 337.3313 | 1816.6667 | 3320 | 86 | 5.3364 | 222.5241 | 0.0082785 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2.25 | 6 | 2.25 | 84 | [11 empty] | 1.8
MÀXIM |  | 35 | 0 | 8.82 | 8.36 | 11320 | 2020 | 2066.6667 | 35 | 99.6228 | 2147.2 | 21 | 99.9022 | 3904 | 87.5 | 99.7759 | 144 | 31.2 | 91.8 | 23 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 144 | 32.2 | 91.5179 | 13.6 | 6.6 | 51.4706 | [6 empty] | 26 | 0.21 | 0 | 830 | 456.8807 | 2223.3333 | 5390 | 87.7061 | 8.8866 | 234.6512 | 0.16128 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2.25 | 6 | 2.25 | 84 | [11 empty] | 2.7
MITJA LAB |  | 17.2381
MITJA DISS. |  | 19.7
MITJA FEST. |  | 23.4
MIT. FES-DIS |  | 21.55
TOTAL |  | 20.472

## agost
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dt | 1 | 19 |  | 7.57 | 7.91 | 1371 | 1840 | 152 | 8 | 94.7368 | 277.75 | 7.92 | 97.1485 | 505 | 33 | 93.4653 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26 | 0.14 |  | 700 | 384.6154 | 1820 | 4325 | 87 | 5.0198 | 53.4007 | 0.022849 | [20 empty] | 2
dm | 2 | 23 |  | 7 | 7.4 | 2310 | 2240 | 180 | 5.6 | 96.8889 | 318 | 8.2 | 97.4214 | 663 | 36 | 94.5701 | [16 empty] | I | H | No | No | 26.1 | 0.15 |  | 700 |  |  |  |  | 4.1558 | [22 empty] | 1.9
dj | 3 | 18 | [34 empty] | 26 | 0.26 |  | 720 |  |  |  |  | 4.1558 |  |  |  | 1000 | [18 empty] | 2
dv | 4 | 17 |  | 7.08 | 7.52 | 2023 | 1897 | 260 | 10 | 96.1538 | 408.5714 | 6 | 98.5315 | 742.8571 | 25 | 96.6346 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.7 | 0.17 |  | 700 | 382.5137 | 1830 | 4880 | 87 | 4.1558 | 59.4844 | 0.029909 | [20 empty] | 1.8
ds | 5 | 20 | [34 empty] | 25.5 | 0.22 |  | 700 |  |  |  |  | 4.1558 | [22 empty] | 1.8
dg | 6 | 19 | [42 empty] | 4.1558
dl | 7 | 18 | [34 empty] | 24.7 | 0.13 |  | 650 |  |  |  |  | 5.7421 | [22 empty] | 1.8
dt | 8 | 19 |  | 7.15 | 7.79 | 2470 | 1698 | 426 | 8 | 98.1221 | 568.7 | 3.6 | 99.367 | 1034 | 15 | 98.5493 | 154.8 | 48.5 | 84 | 29 | 0.2 | 0.5 |  |  | 155 | 49 | 68.3871 | 9.9 | 0.1 | 98.9899 |  |  | I | NH | No | No | 24.9 | 0.18 |  | 720 | 387.7917 | 1856.6667 | 5090 | 90.3052 | 4.9895 | 61.7187 | 0.045861 | [20 empty] | 2
dm | 9 | 16 | [34 empty] | 25 | 0.22 |  | 700 |  |  |  |  | 4.9895 | [22 empty] | 1.5
dj | 10 | 17 | [34 empty] | 25.4 | 0.27 |  | 650 |  |  |  |  | 4.9895 | [22 empty] | 1.2
dv | 11 | 20 |  | 7.42 | 7.82 | 3000 | 1531 | 396 | 7.5 | 98.1061 | 622.2857 | 4.5 | 99.2769 | 1131.4286 | 18.75 | 98.3428 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.8 | 0.14 |  | 600 | 281.25 | 2133.3333 | 4250 | 88.2813 | 4.6518 |  | 0.045973 | [20 empty] | 1.2
ds | 12 | 20 | [34 empty] | 25.7 | 0.12 |  | 650 |  |  |  |  | 5.0198 | [22 empty] | 1.3
dg | 13 | 23 | [42 empty] | 5.0198
dl | 14 | 22 | [34 empty] | 25.5 | 0.29 |  | 650 |  |  |  |  | 5.0198 | [22 empty] | 1.3
dt | 15 | 24 | [34 empty] | 25.1 | 0.16 |  | 680 |  |  |  |  | 4.8958 | [22 empty] | 1.3
dm | 16 | 17 |  | 6.94 | 7.68 | 1679 | 2020 | 432 | 8.4 | 98.0556 | 725.45 | 4.32 | 99.4045 | 1319 | 18 | 98.6353 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.6 | 0.14 |  | 700 | 299.572 | 2336.6667 | 6500 | 87.7318 | 4.6045 |  | 0.044037 | [20 empty] | 1.3
dj | 17 | 18 | [34 empty] | 26.5 | 0.24 |  | 720 |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 50 | [19 empty] | 1.4
dv | 18 | 21 |  | 7.2 | 7.74 | 1758 | 2000 | 298 | 5.3333 | 98.2103 | 468.2857 | 3.2 | 99.3167 | 851.4286 | 13.3333 | 98.434 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.7 | 0.15 |  | 700 | 297.8723 | 2350 | 5565 | 88.617 | 5.8859 |  | 0.032976 | [20 empty] | 1.4
ds | 19 | 23 | [34 empty] | 26.8 | 0.25 |  | 660 |  |  |  |  | 4.0388 | [22 empty] | 1.4
dg | 20 | 25 | [42 empty] | 4.0388
dl | 21 | 26 | [34 empty] | 26.4 | 0.14 |  | 650 |  |  |  |  | 3.0534 | [22 empty] | 1.5
dt | 22 | 22 |  | 7.66 | 7.73 | 1610 | 2120 | 244 | 10 | 95.9016 | 249.15 | 1.68 | 99.3257 | 453 | 7 | 98.4547 | 117 | 36.3 | 87.5 | 20 | 0.8 | 0.7 |  |  | 117.8 | 37 | 68.5908 | 12.4 | 0.8 | 93.5484 |  |  | I | NH | No | No | 26.5 | 0.15 |  | 650 | 293.6747 | 2213.3333 | 6335 | 90.2108 | 3.7813 |  | 0.019515 |  | 2000 |  |  |  | 2.3482 | 8 | 2.3482 | 81.8924 | [11 empty] | 1.6
dm | 23 | 19 | [34 empty] | 26.8 | 0.14 |  | 600 |  |  |  |  | 4.6233 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.5
dj | 24 | 20 | [34 empty] | 27.1 | 0.2 |  | 620 |  |  |  |  | 4.6233 | [22 empty] | 1.5
dv | 25 | 18 |  | 7.1 | 7.82 | 2203 | 1991 | 2513.3333 | 11 | 99.5623 | 3949.55 | 6.6 | 99.8329 | 7181 | 27.5 | 99.617 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.9 | 0.26 |  | 650 | 281.7919 | 2306.6667 | 4555 | 88.0058 | 4.6233 | 53.5521 | 0.24287 | [20 empty] | 1.5
ds | 26 | 17 | [34 empty] | 26.5 | 0.11 |  | 620 |  |  |  |  | 4.6233 | [22 empty] | 1.5
dg | 27 | 19 | [42 empty] | 4.6233
dl | 28 | 11 | [34 empty] | 25.3 | 0.14 |  | 650 |  |  |  |  | 6.4877 | [22 empty] | 1.6
dt | 29 | 10 |  | 7.58 | 7.69 | 2700 | 1559 | 270 | 8 | 97.037 | 355.85 | 1 | 99.719 | 647 | 1 | 99.8454 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.7 | 0.25 |  | 650 | 273.8764 | 2373.3333 | 5090 | 89.4663 | 7.3438 | 29.5851 | 0.011815 | [20 empty] | 1.5
dm | 30 | 10 | [34 empty] | 24.3 | 0.13 |  | 650 |  |  |  |  | 8.305 | [22 empty] | 1.2
dj | 31 | 9 | [34 empty] | 24.5 | 0.22 |  | 600 |  |  |  |  | 8.8866 | [22 empty] | 1
TOTAL |  | 580 | [45 empty] | 70 | 3000 | 0 |  |  |  | 8
MITJA |  | 18.7097 |  | 7.27 | 7.71 | 2112.4 | 1889.6 | 517.1333 | 8.1833 | 97.2775 | 794.3593 | 4.702 | 98.9344 | 1452.7714 | 19.4583 | 97.6549 | 135.9 | 42.4 | 85.75 | 24.5 | 0.5 | 0.6 |  |  | 136.4 | 43 | 68.489 | 11.15 | 0.45 | 96.2691 | [6 empty] | 25.8148 | 0.18407 |  | 664.4444 | 320.3287 | 2135.5556 | 5176.6667 | 88.5131 | 5.1019 | 51.5482 | 0.05509 | 35 | 1500 |  |  |  | 2.3482 | 8 | 2.3482 | 81.8924 | [11 empty] | 1.5185
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.94 | 7.4 | 1371 | 1531 | 152 | 5.3333 | 94.7368 | 249.15 | 1 | 97.1485 | 453 | 1 | 93.4653 | 117 | 36.3 | 84 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 117.8 | 37 | 68.3871 | 9.9 | 0.8 | 93.5484 | [6 empty] | 24.3 | 0.11 | 0 | 600 | 273.8764 | 1820 | 4250 | 87 | 3.0534 | 29.5851 | 0.011815 | 20 | 1000 | 0 |  |  | 2.3482 | 8 | 2.3482 | 81.8924 | [11 empty] | 1
MÀXIM |  | 26 | 0 | 7.66 | 7.91 | 3000 | 2240 | 2513.3333 | 11 | 99.5623 | 3949.55 | 8.2 | 99.8329 | 7181 | 36 | 99.8454 | 154.8 | 48.5 | 87.5 | 29 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 155 | 49 | 68.5908 | 12.4 | 0.8 | 98.9899 | [6 empty] | 27.1 | 0.29 | 0 | 720 | 387.7917 | 2373.3333 | 6500 | 90.3052 | 8.8866 | 61.7187 | 0.24287 | 50 | 2000 | 0 |  |  | 2.3482 | 8 | 2.3482 | 81.8924 | [11 empty] | 2
MITJA LAB |  | 18
MITJA DISS. |  | 20
MITJA FEST. |  | 22
MIT. FES-DIS |  | 21.1111
TOTAL |  | 20.2778

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dv | 1 | 11 |  | 7.35 | 7.61 | 2790 | 1470 | 128 | 6.5 | 94.9219 | 201.1429 | 3.9 | 98.0611 | 365.7143 | 16.25 | 95.5566 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.3 | 0.12 |  | 700 | 283.7838 | 2466.6667 | 4123 | 87 | 6.582 |  | 0.0070685 | [20 empty] | 1.2
ds | 2 | 22 | [34 empty] | 24.4 | 0.13 |  | 700 |  |  |  |  | 5.3052 | [22 empty] | 1.2
dg | 3 | 17 | [42 empty] | 5.3052
dl | 4 | 12 | [34 empty] | 23.6 | 0.27 |  | 680 |  |  |  |  | 8.305 | [22 empty] | 1.5
dt | 5 | 11 |  | 7.78 | 7.39 | 2820 | 1427 | 130 | 3 | 97.6923 | 198.55 | 3.36 | 98.3077 | 361 | 14 | 96.1219 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.8 | 0.12 |  | 680 | 291.8455 | 2330 | 4535 | 86.5522 | 12.3444 |  | 0.0073866 | [20 empty] | 1.5
dm | 6 | 9 |  | 7.2 | 7.2 | 3610 | 1800 | 90 | 4 | 95.5556 | 137 | 5 | 96.3504 | 269 | 16 | 94.052 | [16 empty] | I | H | No | No | 23.9 | 0.34 |  | 700 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1.2
dj | 7 | 10 | [34 empty] | 24 | 0.61 |  | 700 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1.3
dv | 8 | 9 |  | 7.34 | 7.66 | 1702 | 1344 | 2120 | 4.7368 | 99.7766 | 3331.4286 | 2.8421 | 99.9147 | 6057.1429 | 11.8421 | 99.8045 | 107.2 | 2.5 | 98.55 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  |  | 107.5 | 2.6 | 97.5814 | 8.3 | 0.5 | 93.9759 |  |  | I | NH | No | No | 24.1 | 0.87 |  | 720 | 333.3333 | 2160 | 4660 | 85.4938 | 13.6746 |  | 0.10938 | [20 empty] | 1.2
ds | 9 | 10 | [34 empty] | 24.2 | 0.14 |  | 720 |  |  |  |  | 8.5054 | [22 empty] | 1.2
dg | 10 | 11 | [42 empty] | 8.5054
dl | 11 | 8 | [34 empty] | 24.3 | 0.15 |  | 750 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1.1
dt | 12 | 9 |  | 7.97 | 7.63 | 2780 | 1387 | 222 | 3.75 | 98.3108 | 274 | 20 | 92.7007 | 632 | 16 | 97.4684 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.2 | 0.15 |  | 750 | 283.3753 | 2646.6667 | 4125 | 84.6348 | 8.305 |  | 0.0073423 | 20 | [19 empty] | 1.1
dm | 13 | 8 | [34 empty] | 24 | 0.25 |  | 720 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1.1
dj | 14 | 11 | [34 empty] | 24 | 0.13 |  | 730 |  |  |  |  | 9.5557 | [22 empty] | 1
dv | 15 | 17 |  | 7.37 | 7.31 | 1805 | 1407 | 348 | 6.1111 | 98.2439 | 546.8571 | 3.6667 | 99.3295 | 994.2857 | 15.2778 | 98.4634 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.9 | 0.24 |  | 700 | 326.087 | 2146.6667 | 4620 | 87.8882 | 4.7779 |  | 0.034127 | [20 empty] | 1
ds | 16 | 10 | [34 empty] | 23.6 | 0.16 |  | 700 |  |  |  |  | 8.2296 | [22 empty] | 1
dg | 17 | 12 | [42 empty] | 8.2296
dl | 18 | 9 | [34 empty] | 23.4 | 0.12 |  | 660 |  |  |  |  | 8.7157 | [22 empty] | 1
dt | 19 | 16 |  | 7.97 | 7.85 | 2320 | 1480 | 96 | 4.8 | 95 | 167.75 | 0.72 | 99.5708 | 305 | 3 | 99.0164 | 149.6 | 2.4 | 100 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |  |  | 150 | 3.2 | 97.8667 | 11.4 | 0.4 | 96.4912 |  |  | I | NH | No | No | 23.2 | 0.69 |  | 650 | 288.4615 | 2253.3333 | 4220 | 87.426 | 4.8288 |  | 0.0093863 | 40 | [19 empty] | 1
dm | 20 | 13 | [34 empty] | 22.8 | 1.13 |  | 650 |  |  |  |  | 9.822 | [22 empty] | 1
dj | 21 | 10 | [34 empty] | 22.5 | 0.94 |  | 650 |  |  |  |  | 9.822 | [22 empty] | 1
dv | 22 | 9 |  | 8.07 | 7.38 | 3060 | 1234 | 352 | 3.8889 | 98.8952 | 553.1429 | 2.3333 | 99.5782 | 1005.7143 | 9.7222 | 99.0333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.6 | 1.1 |  | 620 | 285.2761 | 2173.3333 | 4880 | 85.8896 | 12.3444 |  | 0.018051 | [20 empty] | 1
ds | 23 | 12 | [34 empty] | 21.6 | 1.07 |  | 620 |  |  |  |  | 7.2267 | [22 empty] | 1.2
dg | 24 | 11 | [42 empty] | 7.2267
dl | 25 | 11 | [34 empty] | 21.5 | 0.54 |  | 650 |  |  |  |  | 8.1555 | [22 empty] | 1.2
dt | 26 | 9 |  | 7.86 | 7.55 | 1796 | 1406 | 302 | 11 | 96.3576 | 474.5714 | 6.6 | 98.6093 | 862.8571 | 27.5 | 96.8129 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.6 | 0.18 |  | 650 | 312.5 | 2080 | 4410 | 86 | 10.5399 |  | 0.016182 | [20 empty] | 1.1
dm | 27 | 8 | [34 empty] | 21.5 | 0.3 |  | 600 |  |  |  |  | 10.5399 | [22 empty] | 1.2
dj | 28 | 10 | [34 empty] | 21.4 | 0.35 |  | 600 |  |  |  |  | 10.5399 | [22 empty] | 1.2
dv | 29 | 9 |  | 7.91 | 7.67 | 1811 | 1322 | 328 | 11.5 | 96.4939 | 515.4286 | 6.9 | 98.6613 | 937.1429 | 28.75 | 96.9322 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7 | 0.46 |  | 620 | 308.9701 | 2006.6667 | 4560 | 85.3821 | 7.663 |  | 0.018217 | [20 empty] | 1.5
ds | 30 | 11 | [34 empty] | 21.8 | 0.19 |  | 600 |  |  |  |  | 7.4385 | 147.13 | [21 empty] | 1.5
TOTAL |  | 335 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJANA |  | 11.1667 |  | 7.682 | 7.525 | 2449.4 | 1427.7 | 411.6 | 5.9287 | 97.1248 | 639.9871 | 5.5322 | 98.1084 | 1178.9857 | 15.8342 | 97.3262 | 128.4 | 2.45 | 99.275 | 0.55 | 0.35 | 0.45 |  |  | 128.75 | 2.9 | 97.724 | 9.85 | 0.45 | 95.2336 | [6 empty] | 23.15 | 0.41346 |  | 673.8462 | 301.5147 | 2251.4815 | 4459.2222 | 86.2519 | 8.6903 | 147.13 | 0.025238 | 30 | [19 empty] | 1.1731
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 1702 | 1234 | 90 | 3 | 94.9219 | 137 | 0.72 | 92.7007 | 269 | 3 | 94.052 | 107.2 | 2.4 | 98.55 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 107.5 | 2.6 | 97.5814 | 8.3 | 0.5 | 93.9759 | [6 empty] | 21.4 | 0.12 | 0 | 600 | 283.3753 | 2006.6667 | 4123 | 84.6348 | 4.7779 | 147.13 | 0.0070685 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
MÀXIM |  | 22 | 0 | 8.07 | 7.85 | 3610 | 1800 | 2120 | 11.5 | 99.7766 | 3331.4286 | 20 | 99.9147 | 6057.1429 | 28.75 | 99.8045 | 149.6 | 2.5 | 100 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 150 | 3.2 | 97.8667 | 11.4 | 0.5 | 96.4912 | [6 empty] | 24.4 | 1.13 | 0 | 750 | 333.3333 | 2646.6667 | 4880 | 87.8882 | 13.6746 | 147.13 | 0.10938 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5
MITJA LAB |  | 10.55
MITJA DISS. |  | 13
MITJA FEST. |  | 11.8
MIT. FES-DIS |  | 12.4
TOTAL |  | 11.9375

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dl | 1 | 12 | [42 empty] | 18.13
dt | 2 | 7 | [34 empty] | 22 | 0.74 |  | 720 |  |  |  |  | 13.67 | [22 empty] | 1.8
dc | 3 | 9 |  | 7.4 | 7.6 | 2010 | 1266 | 220 | 4 | 98.1818 | 464 | 5 | 98.9224 | 843 | 21 | 97.5089 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.9 | 0.11 |  | 710 | 360 | 1973 | 3280 | 88 | 8.72 |  | 0.017 | [20 empty] | 1.8
dj | 4 | 7 |  | 7 | 7.3 | 2820 | 1920 | 190 | 6 | 96.8421 | 332 | 7 | 97.8916 | 714 | 33 | 95.3782 | [16 empty] | I | H | No | No | 22 | 0.14 |  | 700 |  |  |  |  | 8.72 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.8
dv | 5 | 6 | [34 empty] | 22 | 0.13 |  | 690 |  |  |  |  | 8.72 | [22 empty] | 1.7
ds | 6 | 8 |  | 7.25 | 7.49 | 2416 | 1742 | 254 | 6 | 97.6378 | 399 | 4 | 98.9975 | 726 | 15 | 97.9339 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22 | 0.11 |  | 700 | 338 | 2070 | 4730 | 88 | 10.33 |  | 0.012 | [20 empty] | 1.7
dg | 7 | 9 | [34 empty] | 22 | 0.11 |  | 710 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.8
dl | 8 | 8 | [42 empty] | 7.66
dt | 9 | 7 | [34 empty] | 21.5 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.8
dm | 10 | 6 |  | 7.34 | 7.51 | 2100 | 1104 | 278 | 5 | 98.2014 | 437 | 3 | 99.3135 | 794 | 12 | 98.4887 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.3 | 0.11 |  | 720 | 331 | 2177 | 4450 | 87 | 9.93 |  | 0.009 | 40 | [19 empty] | 1.8
dj | 11 | 5 | [34 empty] | 21.2 | 0.11 |  | 710 |  |  |  |  | 9.93 | [22 empty] | 1.8
dv | 12 | 11 | [34 empty] | 21.1 | 0.12 |  | 720 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.9
ds | 13 | 11 |  | 7.27 | 7.56 | 1834 | 1347 | 462 | 6 | 98.7013 | 726 | 3 | 99.5868 | 1320 | 14 | 98.9394 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.2 | 0.11 |  | 690 | 313 | 2207 | 4830 | 87 | 6.17 |  | 0.029 | [20 empty] | 1.9
dg | 14 | 14 | [34 empty] | 21.2 | 0.11 |  | 700 |  |  |  |  | 5.89 | [22 empty] | 1.8
dl | 15 | 13 | [42 empty] | 6.94
dt | 16 | 10 | [34 empty] | 20.7 | 0.11 |  | 710 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.7
dm | 17 | 14 |  | 6.82 | 7.64 | 1525 | 1584 | 670 | 5 | 99.2537 | 2395 | 21 | 99.1232 | 1464 | 24 | 98.3607 | 102 | 22.9 | 62.3 | 19.5 | 0 | 0 |  |  | 102 | 22.9 | 77.549 | 9.6 | 2.5 | 73.9583 |  |  | I | NH | No | No | 20.8 | 0.14 |  | 720 | 312 | 2310 | 5090 | 87 | 7.08 |  | 0.082 | [20 empty] | 1.7
dj | 18 | 14 | [34 empty] | 20.5 | 0.14 |  | 690 |  |  |  |  | 7.08 | [22 empty] | 1.7
dv | 19 | 13 | [34 empty] | 20.3 | 0.13 |  | 680 |  |  |  |  | 7.08 | [22 empty] | 1.6
ds | 20 | 8 |  | 6.94 | 7.57 | 1279 | 1469 | 314 | 6 | 98.0892 | 493 | 3 | 99.3915 | 897 | 14 | 98.4392 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20 | 0.12 |  | 680 | 292 | 2330 | 4860 | 88 | 8.51 |  | 0.013 | 40 | [19 empty] | 1.5
dg | 21 | 9 | [34 empty] | 19.3 | 0.1 |  | 680 |  |  |  |  | 7.03 | [22 empty] | 1.5
dl | 22 | 8 | [42 empty] | 7.03
dt | 23 | 6 | [34 empty] | 19.1 | 0.14 |  | 690 |  |  |  |  | 9.36 | [22 empty] | 1.5
dm | 24 | 7 |  | 7.06 | 7.41 | 596 | 1448 | 92 | 5 | 94.5652 | 153 | 3 | 98.0392 | 278 | 13 | 95.3237 | 97.2 | 20.3 | 59.1 | 15.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 97.3 | 20.4 | 79.0339 | 8.9 | 3.6 | 59.5506 |  |  | I | NH | No | No | 18.6 | 0.09 |  | 680 | 289 | 2353 | 5000 | 86 | 10.33 |  | 0.004 | [20 empty] | 1.6
dj | 25 | 6 | [34 empty] | 18.3 | 0.09 |  | 680 |  |  |  |  | 10.33 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.6
dv | 26 | 6 | [6 empty] | 5 |  | 204 | 4 | 98.0392 |  | 18 | [17 empty] | B | H | No | No | 18 | 0.09 |  | 680 |  |  |  |  | 10.33 | [22 empty] | 1.7
ds | 27 | 7 |  | 7.13 | 7.48 | 1467 | 1375 | 252 | 6 | 97.619 | 396 | 3 | 99.2424 | 720 | 14 | 98.0556 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.8 | 0.09 |  | 700 | 308 | 2270 | 4560 | 86 | 10.33 |  | 0.01 | [20 empty] | 1.7
dg | 28 | 11 | [34 empty] | 17.8 | 0.12 |  | 710 |  |  |  |  | 7.08 | [22 empty] | 1.7
dl | 29 | 10 | [42 empty] | 7.08
dt | 30 | 11 | [34 empty] | 18.2 | 0.14 |  | 700 |  |  |  |  | 8.89 | [22 empty] | 1.6
dm | 31 | 6 |  | 6.8 | 7.7 | 725 | 1372 | 268 | 6 | 97.7612 | 211 | 4 | 98.1043 | 384 | 16 | 95.8333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.9 | 0.15 |  | 700 | 305 | 2293 | 5630 | 87 | 11.25 | 152.7 | 0.004 | [20 empty] | 1.6
TOTAL |  | 279 | [45 empty] | 100 | 2000 | 0 |  |  | 0
MITJANA |  | 9 |  | 7.101 | 7.526 | 1677.2 | 1462.7 | 300 | 5.4545 | 97.6853 | 564.5455 | 5.4545 | 98.7865 | 814 | 17.6364 | 97.4262 | 99.6 | 21.6 | 60.7 | 17.55 | 0.05 | 0.05 |  |  | 99.65 | 21.65 | 78.2915 | 9.25 | 3.05 | 66.7544 | [6 empty] | 20.2577 | 0.14115 |  | 698.8462 | 316.4444 | 2220.3333 | 4714.4444 | 87.1111 | 8.8348 | 152.7 | 0.02 | 33.3333 | 2000 | [18 empty] | 1.7038
MÍNIM |  | 5 | 0 | 6.8 | 7.3 | 596 | 1104 | 92 | 4 | 94.5652 | 153 | 3 | 97.8916 | 278 | 12 | 95.3237 | 97.2 | 20.3 | 59.1 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 20.4 | 77.549 | 8.9 | 3.6 | 59.5506 | [6 empty] | 17.8 | 0.09 | 0 | 680 | 289 | 1973 | 3280 | 86 | 5.89 | 152.7 | 0.004 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.5
MÀXIM |  | 14 | 0 | 7.4 | 7.7 | 2820 | 1920 | 670 | 6 | 99.2537 | 2395 | 21 | 99.5868 | 1464 | 33 | 98.9394 | 102 | 22.9 | 62.3 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 102 | 22.9 | 79.0339 | 9.6 | 3.6 | 73.9583 | [6 empty] | 22 | 0.74 | 0 | 720 | 360 | 2353 | 5630 | 88 | 18.13 | 152.7 | 0.082 | 40 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.9
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dc | 1 | 10 | [34 empty] | 16.6 | 0.66 |  | 770 | [27 empty] | 1.6
dj | 2 | 11 | [34 empty] | 16.3 | 0.51 |  | 750 |  |  |  |  | 7.79 | [22 empty] | 1.6
dv | 3 | 7 |  | 7.51 | 7.63 | 1573 | 1638 | 124 | 23 | 81.3 | 195 | 14 | 92.9 | 354 | 58 | 83.6158 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1 | 0.34 |  | 730 | 354 | 2060 | 2885 | 86 | 9.56 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.7
ds | 4 | 10 | [34 empty] | 15.5 | 0.17 |  | 720 |  |  |  |  | 5.92 | [22 empty] | 1.7
dg | 5 | 9 | [42 empty] | 5.92
dl | 6 | 7 | [34 empty] | 15.4 | 0.14 |  | 700 |  |  |  |  | 13.67 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.7
dt | 7 | 6 |  | 7.58 | 7.58 | 1606 | 1545 | 146 | 45 | 69 | 246 | 15 | 94 | 448 | 62 | 86.1607 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.8 | 0.06 |  | 720 | 320 | 2247 | 3075 | 86 | 9.56 | 185.43 | 0.006 | [20 empty] | 1.8
dm | 8 | 8 |  | 7.2 | 7.3 | 2910 | 1870 | 230 | 5 | 97.9 | 329 | 5 | 98.5 | 630 | 19 | 96.9841 | [16 empty] | I | H | No | No | 14.9 | 0.07 |  | 720 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.8
dj | 9 | 7 | [34 empty] | 14.5 | 0.26 |  | 720 |  |  |  |  | 8.16 | [7 empty] | 1.62 | 8 | 1.62 | 82 | [11 empty] | 1.7
dv | 10 | 9 |  | 7.41 | 7.4 | 1781 | 1469 | 168 | 15 | 91 | 264 | 9 | 96.5 | 480 | 38 | 92.0833 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14 | 0.11 |  | 730 | 300 | 2433 | 3710 | 87 | 6.4 | 166.46 | 0.008 | [20 empty] | 1.7
ds | 11 | 9 | [34 empty] | 14.1 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.7
dg | 12 | 10 | [42 empty] | 7.66
dl | 13 | 10 | [34 empty] | 14.3 | 0.06 |  | 750 |  |  |  |  | 6.84 | [22 empty] | 1.6
dt | 14 | 8 |  | 7.59 | 7.5 | 1919 | 1337 | 186 | 3 | 98.5 | 347 | 5 | 98.5 | 630 | 22 | 96.5079 | 47.4 | 3.7 | 43.8 | 0.7 | 0.6 | 11.2 |  |  | 48 | 14.9 | 69 | 5 | 4.8 | 4 |  |  | I | NH | No | No | 14.1 | 0.11 |  | 740 | 284 | 2607 | 4420 | 87 | 7.58 | 112.26 | 0.008 | [20 empty] | 1.6
dm | 15 | 7 | [34 empty] | 14.3 | 0.1 |  | 730 |  |  |  |  | 7.58 | [22 empty] | 1.5
dj | 16 | 6 | [34 empty] | 14.5 | 0.08 |  | 750 |  |  |  |  | 7.58 | [22 empty] | 1.5
dv | 17 | 7 |  | 7.57 | 7.52 | 1956 | 1381 | 180 | 3 | 98.5 | 283 | 2 | 99.4 | 514 | 7 | 98.6381 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 0.06 |  | 740 | 307 | 2410 | 3780 | 86 | 7.11 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.5
ds | 18 | 10 | [34 empty] | 14.3 | 0.06 |  | 750 |  |  |  |  | 6.28 | [22 empty] | 1.5
dg | 19 | 11 | [42 empty] | 5.99
dl | 20 | 9 | [34 empty] | 14 | 0.16 |  | 750 |  |  |  |  | 6.09 |  |  | 25 | [19 empty] | 1.4
dt | 21 | 7 |  | 7.48 | 7.56 | 1985 | 1498 | 174 | 4 | 97.8 | 282 | 4 | 98.7 | 513 | 15 | 97.076 | 43.5 | 0.5 | 39.1 | 0.5 | 0.5 | 10.7 |  |  | 44 | 11.2 | 74.5 | 3.7 | 3.5 | 5.4054 |  |  | I | NH | No | No | 13.9 | 0.09 |  | 750 | 336 | 2230 | 3410 | 86 | 7.62 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.4
dm | 22 | 7 | [34 empty] | 13.6 | 0.17 |  | 740 |  |  |  |  | 7.62 | [22 empty] | 1.4
dj | 23 | 8 | [34 empty] | 13 | 0.21 |  | 720 |  |  |  |  | 7.62 | [22 empty] | 1.4
dv | 24 | 7 |  | 7.61 | 7.69 | 1943 | 1682 | 154 | 4 | 97.1 | 242 | 3 | 98.9 | 440 | 11 | 97.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.5 | 0.26 |  | 700 | 309 | 2267 | 3210 | 87 | 6.74 | 89.61 | 0.006 | [20 empty] | 1.4
ds | 25 | 8 | [34 empty] | 12.2 | 0.04 |  | 650 |  |  |  |  | 13.79 | [22 empty] | 1.4
dg | 26 | 9 | [42 empty] | 13.79
dl | 27 | 7 | [34 empty] | 11.7 | 0.05 |  | 650 |  |  |  |  | 10.72 | [22 empty] | 1.3
dt | 28 | 8 |  | 7.72 |  | 1900 | 1590 | 116 | 4 |  | 299 | 2 |  | 544 | 10 | 98.1618 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.8 | 0.04 |  | 600 | 263 | 2283 | 2930 | 87 | 6.98 | 197.78 | 0.008 | 80 | 2500 | [18 empty] | 1.2
dm | 29 | 6 | [34 empty] | 11.7 | 0.36 |  | 550 |  |  |  |  | 6.98 | [22 empty] | 1.3
dj | 30 | 8 | [34 empty] | 11.7 | 0.18 |  | 550 |  |  |  |  | 6.98 | [22 empty] | 1.3
TOTAL |  | 246 | [43 empty] | 204.57 |  | 125 | 2500 | 0 |  |  | 1.62 | 8
MITJANA |  | 8.2 |  | 7.5189 | 7.5225 | 1952.5556 | 1556.6667 | 164.2222 | 11.7778 | 91.3875 | 276.3333 | 6.5556 | 97.175 | 505.8889 | 26.8889 | 94.0809 | 45.45 | 2.1 | 41.45 | 0.6 | 0.55 | 10.95 |  |  | 46 | 13.05 | 71.75 | 4.35 | 4.15 | 4.7027 | [6 empty] | 14.0192 | 0.17115 |  | 708.8462 | 309.125 | 2317.125 | 3427.5 | 86.5 | 8.081 | 150.308 | 0.006875 | 41.6667 | 2500 |  |  |  | 1.62 | [14 empty] | 1.5269
MÍNIM |  | 6 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1573 | 1337 | 116 | 3 | 69 | 195 | 2 | 92.9 | 354 | 7 | 83.6158 | 43.5 | 0.5 | 39.1 | 0.5 | 0.5 | 10.7 | 0 | 0 | 44 | 11.2 | 69 | 3.7 | 4.8 | 4 | [6 empty] | 11.7 | 0.04 | 0 | 550 | 263 | 2060 | 2885 | 86 | 5.92 | 89.61 | 0.005 | 20 | 2500 | 0 |  |  | 1.62 | [14 empty] | 1.2
MÀXIM |  | 11 | 0 | 7.72 | 7.69 | 2910 | 1870 | 230 | 45 | 98.5 | 347 | 15 | 99.4 | 630 | 62 | 98.6381 | 47.4 | 3.7 | 43.8 | 0.7 | 0.6 | 11.2 | 0 | 0 | 48 | 14.9 | 74.5 | 5 | 4.8 | 5.4054 | [6 empty] | 16.6 | 0.66 | 0 | 770 | 354 | 2607 | 4420 | 87 | 13.79 | 197.78 | 0.008 | 80 | 2500 | 0 |  |  | 1.62 | [14 empty] | 1.8
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dv | 1 | 10 |  | 7.12 | 7.35 | 1595 | 1393 | 230 | 8 | 96.5217 | 361.4286 | 4.8 | 98.6719 | 657.1429 | 20 | 96.9565 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.4 | 0.05 |  | 700 | 287 | 2440 | 3765 | 87 | 6.4 |  | 0.012 | [20 empty] | 1.5
ds | 2 | 9 | [34 empty] | 12.2 | 0.04 |  | 650 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.4
dg | 3 | 9 | [42 empty] | 7.66
dl | 4 | 10 | [34 empty] | 11.6 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.6
dt | 5 | 9 |  | 7.18 | 7.31 | 1548 | 1374 | 238 | 8 | 96.6387 | 403.15 | 5.28 | 98.6903 | 733 | 22 | 96.9986 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 0.04 |  | 610 | 256 | 2383 | 3720 | 88 | 7.11 |  | 0.009 | 25 | [19 empty] | 1.5
dm | 6 | 10 | [34 empty] | 11.4 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 5.72 | [22 empty] | 1.4
dj | 7 | 10 | [34 empty] | 11.4 | 0.08 |  | 600 |  |  |  |  | 5.72 | [22 empty] | 1.4
dv | 8 | 12 |  | 7.11 | 7.44 | 1533 | 1368 | 332 | 9 | 97.2892 | 521.7143 | 5.4 | 98.965 | 948.5714 | 22.5 | 97.628 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.4 | 0.05 |  | 590 | 248 | 2383 | 3610 | 91 | 5.32 |  | 0.022 | [20 empty] | 1.4
ds | 9 | 8 | [34 empty] | 11.1 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 6.28 | [22 empty] | 1.5
dg | 10 | 10 | [42 empty] | 6.28
dl | 11 | 12 | [34 empty] | 11.2 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 6.09 | [22 empty] | 1.4
dt | 12 | 8 |  | 7.1 | 7.4 | 2560 | 2090 | 160 | 4 | 97.5 | 286 | 5 | 98.2517 | 588 | 14 | 97.619 | [16 empty] | I | H | No | No | 11.2 | 0.04 |  | 600 | 248 | 2423 | 3665 | 89 | 8.16 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.4
dm | 13 | 11 |  | 7.14 | 7.3 | 1555 | 1365 | 256 | 10 | 96.0938 | 117 | 5.28 | 95.4872 | 1016 | 22 | 97.8346 | 100.4 | 1.2 | 68.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | 101 | 1.3 | 98.7129 | 9.1 | 7.9 | 13.1868 |  |  | I | NH | No | No | 11.8 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.5
dj | 14 | 10 | [34 empty] | 11.5 | 0.05 |  | 600 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.5
dv | 15 | 10 |  | 7.16 | 7.43 | 1581 | 1409 | 244 | 10 | 95.9016 | 438.35 | 6 | 98.6312 | 797 | 25 | 96.8632 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.3 | 0.05 |  | 600 | 251 | 2387 | 3540 | 89 | 6.74 |  | 0.009 | [20 empty] | 1.5
ds | 16 | 12 | [34 empty] | 11.1 | 0.05 |  | 610 |  |  |  |  | 5.63 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.4
dg | 17 | 14 | [42 empty] | 5.63
dl | 18 | 11 | [34 empty] | 9.9 | 0.11 |  | 610 |  |  |  |  | 11.22 | [22 empty] | 1.4
dt | 19 | 10 |  | 7.21 | 7.36 | 1574 | 1467 | 220 | 2 | 99.0909 | 345.4 | 3.12 | 99.0967 | 628 | 13 | 97.9299 | 92.6 | -0.6 | 60.1 | 0 | 0.4 | 0.6 |  |  | 93 | 0 | 100 | 8.7 | 7.7 | 11.4943 |  |  | I | NH | No | No | 9.7 | 0.18 |  | 620 | 276 | 2247 | 4065 | 88 | 11.22 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.5
dm | 20 | 8 | [34 empty] | 9.6 | 0.22 |  | 630 |  |  |  |  | 8.7 | [22 empty] | 1.5
dj | 21 | 12 | [34 empty] | 9.5 | 0.34 |  | 640 |  |  |  |  | 11.22 | [22 empty] | 1.6
dv | 22 | 9 |  | 7.09 | 7.29 | 1552 | 1455 | 198 | 5 | 97.4747 | 531.3 | 3.84 | 99.2772 | 966 | 16 | 98.3437 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.4 | 0.39 |  | 650 | 278 | 2337 | 3990 | 89 | 12.02 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.6
ds | 23 | 10 | [34 empty] | 9.5 | 0.68 |  | 680 |  |  |  |  | 9.03 | [22 empty] | 1.7
dg | 24 | 13 | [42 empty] | 9.03
dl | 25 | 12 | [34 empty] | 9.6 | 0.04 |  | 650 |  |  |  |  | 5.32 | [22 empty] | 1.6
dt | 26 | 14 | [34 empty] | 9.3 | 0.08 |  | 680 |  |  |  |  | 5.11 | [22 empty] | 1.6
dm | 27 | 13 |  | 7.17 | 7.33 | 1533 | 1432 | 216 | 3 | 98.6111 | 2244 | 8.88 | 99.6043 | 4080 | 37 | 99.0931 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9 | 0.04 |  | 680 | 305 | 2230 | 4100 | 89 | 5.32 |  | 0.103 | [20 empty] | 1.6
dj | 28 | 10 | [34 empty] | 8.8 | 0.09 | [6 empty] | 6.17 | [22 empty] | 1.6
dv | 29 | 11 |  | 7.13 | 7.39 | 1549 | 1428 | 208 | 6 | 97.1154 | 491.7 | 3.6 | 99.2678 | 894 | 15 | 98.3221 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.6 | 0.08 |  | 700 | 319 | 2193 | 4050 | 90 | 6.2 |  | 0.015 | [20 empty] | 1.6
ds | 30 | 13 | [34 empty] | 8.6 | 0.14 |  | 700 |  |  |  |  | 5.29 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.7
dg | 31 | 10 | [42 empty] | 5.29 | 320.48
TOTAL |  | 330 | [45 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  | 0
MITJANA |  | 10.6452 |  | 7.141 | 7.36 | 1658 | 1478.1 | 230.2 | 6.5 | 97.2237 | 574.0043 | 5.12 | 98.5943 | 1130.7714 | 20.65 | 97.7589 | 96.5 | 0.3 | 64.2 | 0.1 | 0.5 | 0.35 |  |  | 97 | 0.65 | 99.3564 | 8.9 | 7.8 | 12.3405 | [6 empty] | 10.4846 | 0.11692 |  | 632 | 274.2222 | 2335.8889 | 3833.8889 | 88.8889 | 7.2748 | 320.48 | 0.021333 | 25 | [19 empty] | 1.5154
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.09 | 7.29 | 1533 | 1365 | 160 | 2 | 95.9016 | 117 | 3.12 | 95.4872 | 588 | 13 | 96.8632 | 92.6 | -0.6 | 60.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 98.7129 | 8.7 | 7.9 | 11.4943 | [6 empty] | 8.6 | 0.04 | 0 | 590 | 248 | 2193 | 3540 | 87 | 5.11 | 320.48 | 0.007 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.4
MÀXIM |  | 14 | 0 | 7.21 | 7.44 | 2560 | 2090 | 332 | 10 | 99.0909 | 2244 | 8.88 | 99.6043 | 4080 | 37 | 99.0931 | 100.4 | 1.2 | 68.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 1.3 | 100 | 9.1 | 7.9 | 13.1868 | [6 empty] | 12.4 | 0.68 | 0 | 700 | 319 | 2440 | 4100 | 91 | 12.02 | 320.48 | 0.103 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.7
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 270 | 35 | 87.04 | 430 | 25 | 94.19 | 750 | 125 | 83.33 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
| t. Alta | 25
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 316 | 10.1935 | 328.2 | 11.434 | 94.9926 | 490.2271 | 7.8044 | 98.0866 | 913.9857 | 34.5016 | 95.5034 | 126.55 | 24.65 | 100.35 | 24.05 | 1.45 | 1.2 |  |  | 128 | 25.85 | 78.4229 | 10.45 | 2.45 | 76.5152
2023-02-01 | 322 | 11.5 | 218.4444 | 7.8519 | 96.1447 | 396.7802 | 4.8533 | 98.6146 | 744.6508 | 20.6852 | 96.8999 | 104.25 | 11.45 | 91 | 5.7 | 1.75 | 1.15 |  |  | 106 | 12.6 | 88.1232 | 10.05 | 4.5 | 54.2222
2023-03-01 | 306 | 9.871 | 348.9143 | 11.4328 | 94.4844 | 469.9253 | 7.4377 | 97.7064 | 929.1551 | 32.1904 | 94.8117 | 84.25 | 15.35 | 81.15 | 7.9 | 1.25 | 0.5 |  |  | 85.5 | 15.85 | 79.4324 | 9.1 | 4.35 | 52.3801
2023-04-01 | 491.5833 | 16.3861 | 171.1111 | 16.2778 | 87.3633 | 317.0127 | 15.3822 | 86.8247 | 578.5079 | 55.9444 | 83.2918 | 76.8 | 21.35 | 64.45 | 19.3 | 1.3 | 0.75 |  |  | 78.1 | 22.1 | 68.3928 | 7.65 | 3.2 | 52.7428
2023-05-01 | 345 | 11.129 | 198.3 | 6.7227 | 96.393 | 329.7771 | 5.3676 | 98.0522 | 647.2429 | 22.8818 | 95.8253 | 101.25 | 3.65 | 36.75 | 1.8 | 1.3 | 0.35 |  |  | 102.55 | 4 | 95.4935 | 9.4 | 2.4 | 66.2164
2023-06-01 | 281.9167 | 9.3972 | 114 | 7.6605 | 91.5016 | 168.6 | 5.7586 | 94.1265 | 306.7 | 22.4107 | 89.4195 | 37.3 | 2.15 | 22 | 3.55 | 1.45 | 0.9 |  |  | 38.75 | 3.05 | 92.8425 | 2.75 | 0 | 100
2023-07-01 | 577.5 | 18.629 | 442.9667 | 9.6035 | 93.6608 | 650.1057 | 5.9977 | 98.2772 | 1211.8286 | 24.8977 | 96.3229 | 105.35 | 17.75 | 65.9 | 14.15 | 0.25 | 1.2 |  |  | 105.6 | 18.95 | 84.5784 | 11.3 | 6.1 | 44.6242
2023-08-01 | 580 | 18.7097 | 517.1333 | 8.1833 | 97.2775 | 794.3593 | 4.702 | 98.9344 | 1452.7714 | 19.4583 | 97.6549 | 135.9 | 42.4 | 85.75 | 24.5 | 0.5 | 0.6 |  |  | 136.4 | 43 | 68.489 | 11.15 | 0.45 | 96.2691
2023-09-01 | 335 | 11.1667 | 411.6 | 5.9287 | 97.1248 | 639.9871 | 5.5322 | 98.1084 | 1178.9857 | 15.8342 | 97.3262 | 128.4 | 2.45 | 99.275 | 0.55 | 0.35 | 0.45 |  |  | 128.75 | 2.9 | 97.724 | 9.85 | 0.45 | 95.2336
2023-10-01 | 279 | 9 | 300 | 5.4545 | 97.6853 | 564.5455 | 5.4545 | 98.7865 | 814 | 17.6364 | 97.4262 | 99.6 | 21.6 | 60.7 | 17.55 | 0.05 | 0.05 |  |  | 99.65 | 21.65 | 78.2915 | 9.25 | 3.05 | 66.7544
2023-11-01 | 246 | 8.2 | 164.2222 | 11.7778 | 91.3875 | 276.3333 | 6.5556 | 97.175 | 505.8889 | 26.8889 | 94.0809 | 45.45 | 2.1 | 41.45 | 0.6 | 0.55 | 10.95 |  |  | 46 | 13.05 | 71.75 | 4.35 | 4.15 | 4.7027
2023-12-01 | 330 | 10.6452 | 230.2 | 6.5 | 97.2237 | 574.0043 | 5.12 | 98.5943 | 1130.7714 | 20.65 | 97.7589 | 96.5 | 0.3 | 64.2 | 0.1 | 0.5 | 0.35 |  |  | 97 | 0.65 | 99.3564 | 8.9 | 7.8 | 12.3405
TOTAL | 4410
MITJANA | 367.5 | 12.069 | 287.091 | 9.069 | 94.6033 | 472.6381 | 6.6638 | 96.9406 | 867.874 | 26.165 | 94.6935 | 95.1333 | 13.7667 | 67.7479 | 9.9792 | 0.89167 | 1.5375 |  |  | 96.025 | 15.3042 | 83.5747 | 8.6833 | 3.2417 | 60.1668
MÀXIM | 580 | 18.7097 | 517.1333 | 16.2778 | 97.6853 | 794.3593 | 15.3822 | 98.9344 | 1452.7714 | 55.9444 | 97.7589 | 135.9 | 42.4 | 100.35 | 24.5 | 1.75 | 10.95 |  |  | 136.4 | 43 | 99.3564 | 11.3 | 7.8 | 100
MÍNIM | 246 | 8.2 | 114 | 5.4545 | 87.3633 | 168.6 | 4.702 | 86.8247 | 306.7 | 15.8342 | 83.2918 | 37.3 | 0.3 | 22 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |  | 38.75 | 0.65 | 68.3928 | 2.75 | 0 | 4.7027
RESUM 2022 | 416.0972 | 13.6673 | 455.5544 | 11.9335 | 93.7293 | 534.0155 | 8.0701 | 97.3982 | 995.9852 | 33.8413 | 94.2373 | 113.5624 | 21.5896 | 90.5083 | 18.0219 | 0.82096 | 3.8021 |  |  | 117.1625 | 25.4417 | 77.4967 | 11.0863 | 4.3688 | 54.9983
RESUM 2021 | 522.0833 | 17.1541 | 251.241 | 11.2926 | 94.0238 | 439.2066 | 8.4347 | 97.6269 | 727.0858 | 28.5438 | 95.3329 | 94.6868 | 15.2857 | 83.0392 | 8.1395 | 0.9215 | 10.0309 | 0.24275 | 0.29308 | 95.8511 | 25.6097 | 66.66% | 12.3117 | 5.0003 | 51.989
RESUM 2020 | 564.8056 | 18.5152 | 666.3301 | 17.1869 | 93.3901 | 652.6009 | 10.7663 | 97.9703 | 1006.5122 | 38.1142 | 95.2018 | 99.5675 | 20.1452 | 59.6025 | 15.4896 | 2.2242 | 3.8282 | 0.47192 | 0.17495 | 102.2636 | 24.1483 | 72.38% | 14.0867 | 3.2698 | 70.9084
RESUM 2019 | 457.75 | 15.0089 | 296.8765 | 9.6928 | 94.8902 | 790.8658 | 8.5701 | 98.7734 | 1177.8137 | 28.1951 | 97.2423 | 125.1512 | 7.8262 | 92.7917 | 5.2883 | 1.9505 | 3.8963 | 0.36892 | 0.2185 | 127.4706 | 11.941 | 90.5% | 19.1433 | 5.9383 | 67.7121
RESUM 2018 | 525.3333 | 17.2876 | 604.1417 | 11.4231 | 94.9152 | 1005.6638 | 8.7963 | 98.0023 | 1574.3438 | 29.5096 | 95.9685 | 107.3795 | 6.8886 | 85.7917 | 3.699 | 2.4257 | 2.1473 | 0.28508 | 0.088333 | 110.0903 | 9.1242 | 90.4511 | 17.2258 | 4.8055 | 66.3043
RESUM 2017 | 508.6833 | 16.6938 | 323.572 | 9.3851 | 96.5546 | 499.4388 | 8.2917 | 97.7135 | 802.5324 | 30.967 | 95.0899 | 66.2059 | 9.4078 | 42.3375 | 1.4547 | 4.0646 | 1.6207 | 0.43167 | 0.099375 | 69.4452 | 11.1362 | 83.5454 | 10.37 | 4.0287 | 59.183
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  | RECIRCULACIÓ
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs espessats |  |  | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració | Mitjana analítiques | Càlcul teòric
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [19 empty] | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m3 MF | % MS | t MS | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 | 11.9538 | 0.3708 |  | 1529.1667 | 3447.0741 | 91.3442 | 384.5057 | 0.024085 | 8.1144 | 77.56 | [5 empty] | 125 |  | 2000 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 2 | 2 | 0 | Bo | 3447.0741
2023-02-01 | 8.287 | 0.23565 |  | 1796.25 | 3118.5417 | 89.6211 | 328.9951 | 0.026207 | 8.1517 | 67.8894 | [5 empty] | 45 |  | 0 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 3 | 1 | 0 | Bo | 3118.5417
2023-03-01 | 10.7852 | 0.11407 |  | 2250 | 2829.1852 | 90.4018 | 224.2184 | 0.046139 | 9.1968 | 68.4482 | [5 empty] | 120 |  | 4000 |  |  | 2.2879 | [10 empty] | 8 | 2.2879 | 0.18303 | 2 | 1 | 0 | Bo | 2829.1852
2023-04-01 | 15.524 | 0.2328 |  | 2175 | 2980 | 89.7615 | 380.2098 | 0.019785 | 7.2978 | 76.2072 | [5 empty] | 70 |  | 2000 |  |  | 2.54 | [10 empty] | 8 | 2.54 | 0.2032 | 2 | 2 | 1 | Bo | 2980
2023-05-01 | 18.5889 | 0.19407 |  | 1910.9259 | 2096.5556 | 87.5934 | 395.1932 | 0.012981 | 8.4814 | 108.2504 | [5 empty] | 30 |  | 1500 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 2 | 2 | 1 | Bo | 2096.5556
2023-06-01 | 22.0923 | 0.30308 |  | 1737.1296 | 4689.7778 | 87.1417 | 480.7278 | 0.0073915 | 9.4378 | 158.985 | [5 empty] | 60 |  | 0 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 1 | Òptim | 4689.7778
2023-07-01 | 25.0308 | 0.14346 |  | 1941.6667 | 4405 | 86.8307 | 406.18 | 0.037447 | 6.6087 | 228.5877 | [5 empty] | 60 |  | 0 |  |  | 2.25 | [10 empty] | 6 | 2.25 | 0.135 | 2 | 1 | 1 | Bo | 4405
2023-08-01 | 25.8148 | 0.18407 |  | 2135.5556 | 5176.6667 | 88.5131 | 320.3287 | 0.05509 | 5.1019 | 51.5482 | [5 empty] | 70 |  | 3000 |  |  | 2.3482 | [10 empty] | 8 | 2.3482 | 0.18785 | 2 | 1 | 0 | Òptim | 5176.6667
2023-09-01 | 23.15 | 0.41346 |  | 2251.4815 | 4459.2222 | 86.2519 | 301.5147 | 0.025238 | 8.6903 | 147.13 | [5 empty] | 60 |  | 0 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 2 | Òptim | 4459.2222
2023-10-01 | 20.2577 | 0.14115 |  | 2220.3333 | 4714.4444 | 87.1111 | 316.4444 | 0.02 | 8.8348 | 152.7 | [5 empty] | 100 |  | 2000 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 1 | Òptim | 4714.4444
2023-11-01 | 14.0192 | 0.17115 |  | 2317.125 | 3427.5 | 86.5 | 309.125 | 0.006875 | 8.081 | 150.308 | [5 empty] | 125 |  | 2500 |  |  | 1.62 | [10 empty] | 8 | 1.62 | 0.1296 | 2 | 2 | 0 | Òptim | 3427.5
2023-12-01 | 10.4846 | 0.11692 |  | 2335.8889 | 3833.8889 | 88.8889 | 274.2222 | 0.021333 | 8.081 | 320.48 | [5 empty] | 75 |  | 0 | [13 empty] | 0 | -- | 0 | 2 | 1 | 0 | Òptim | 2885
TOTAL | [15 empty] | 940 |  | 17000 | [13 empty] | 38 |  | 0.83869
MITJANA | 17.1657 | 0.21839 |  | 2050.0436 | 3764.8214 | 88.33 | 343.4721 | 0.025214 | 8.0065 | 134.0078 | [5 empty] | 78.3333 |  | 1416.6667 |  |  | 2.2092 | [10 empty] | 3.1667 | 2.2071 | 0.069891 | 1.8333 | 1.5833 | 0.58333
MÀXIM | 25.8148 | 0.41346 |  | 2335.8889 | 5176.6667 | 91.3442 | 480.7278 | 0.05509 | 9.4378 | 320.48 | [5 empty] | 125 |  | 4000 |  |  | 2.54 | [10 empty] | 8 | 2.54 | 0.2032 | 3 | 2 | 2
MÍNIM | 8.287 | 0.11407 |  | 1529.1667 | 2096.5556 | 86.2519 | 224.2184 | 0.006875 | 5.1019 | 51.5482 | [5 empty] | 30 |  | 0 |  |  | 1.62 | [10 empty] | 0 | 1.62 | 0 | 1 | 1 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408185063001SV0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 442 | 440 | 1099 |  |  |  | 1981 | 772 | 0.93175 |  |  | 0 | 6.269 | 3.7 |  | 3.4 | [9 empty] | 0
2023-02-01 | 195 | 198 | 369 |  |  |  | 762 | 269 | 0.94297 |  |  | 0 | 2.3665 | 5.2 |  | 4.7 | [9 empty] | 0
2023-03-01 | 163 | 168 | 476 |  |  |  | 807 | 270 | 0.94833 |  |  | 0 | 2.6373 | 4.8 |  | 5 | [9 empty] | 0
2023-04-01 | 176 | 172 | 400 |  |  |  | 748 | 235 | 0.95402 |  |  | 0 | 1.5216 | 3.2 |  | 3.3 | [9 empty] | 0
2023-05-01 | 190 | 167 | 413 |  |  |  | 770 | 223 | 0.96053 |  |  | 0 | 2.2319 | 3.9 |  | 3 | [9 empty] | 0
2023-06-01 | 288 | 294 | 587 |  |  |  | 1169 | 440 | 0.9359 |  |  | 0 | 4.1466 | 5.3 |  | 5 | [9 empty] | 0
2023-07-01 | 168 | 175 | 413 |  |  |  | 756 | 156 | 0.97937 |  |  | 0 | 1.3091 | 0.5 |  | 2.6 | [9 empty] | 0
2023-08-01 | 249 | 249 | 551 |  |  |  | 1049 | 182 | 0.98528 |  |  | 0 | 1.8086 | 3 |  | 3.6 | [9 empty] | 0
2023-09-01 | 197 | 189 | 443 |  |  |  | 829 | 188 | 0.97524 |  |  | 0 | 2.4746 | 2.9 |  | 3 | [9 empty] | 0
2023-10-01 | 160 | 149 | 377 |  |  |  | 686 | 185 | 0.96551 |  |  | 0 | 2.4588 | 2.8 |  | 2.9 | [9 empty] | 0
2023-11-01 | 162 | 169 | 377 |  |  |  | 708 | 193 | 0.9648 |  |  | 0 | 2.878 | 4.5 |  | 4.6 | [9 empty] | 0
2023-12-01 | 118 | 117 | 374 |  |  |  | 609 | 190 | 0.95462 |  |  | 0 | 1.8455 | 3.1 |  | 3 | [9 empty] | 0
TOTAL | 2508 | 2487 | 5879 |  |  |  | 10874 | 3303 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
MITJANA | 209 | 207.25 | 489.9167 |  |  |  | 906.1667 | 275.25 | 0.95819 |  |  | 0 | 2.6623 | 3.575 |  | 3.675 | [9 empty] | 0
MÀXIM | 442 | 440 | 1099 |  |  |  | 1981 | 772 | 0.98528 |  |  | 0 | 6.269 | 5.3 |  | 5 | [9 empty] | 0
MÍNIM | 118 | 117 | 369 |  |  |  | 609 | 156 | 0.93175 |  |  | 0 | 1.3091 | 0.5 |  | 2.6 | [9 empty] | 0
RESUM 2022 | 5762 | 5787 | 13205 |  |  |  | 24754 | 24931 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 12626 | 5157 | 11906 |  |  |  | 29689 | 43123 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | LA TORRE DE FONTAUBELLA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC, S.A.
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR LA TORRE DE FONTAUBELLA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-12-05 | 1493
2018-05-07 | 437
2018-10-29 | 1596
2019-06-10 | 503
2020-06-16 | 436
2020-12-18 | 872
2021-06-16 | 241
2021-11-24 | 1058
2022-02-04 | 975
2022-03-18 | 473
22/04/2022 | 380
07/06/2022 | 400
2022-07-07 | 400
2022-08-02 | 370
2022-08-26 | 500
2022-09-16 | 320
2022-12-13 | 340
2023-03-02 | 210
2023-04-19 | 160
2023-08-08 | 2
2024-11-09 | 3.2