## gener
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1 | 14 | [34 empty] | 8.8 | 0.03 |  | 620 |  |  |  |  | 6.17 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dl | 2 | 12 |  | 7.5 | 7.43 | 2010 | 1701 | 556 | 9 | 98.3813 | 762.3 | 7.44 | 99.024 | 1386 | 31 | 97.7633 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.6 | 0.03 |  | 600 | 211 | 2847 | 3670 | 91 | 6.72 | 196.8621 | 0.025 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
dt | 3 | 11 |  | 7.4 | 7.5 | 2240 | 2100 | 430 | 4 | 99.0698 | 538 | 8 | 98.513 | 968 | 33 | 96.5909 | [16 empty] | I | H | No | No | 8.8 | 0.03 |  | 610 |  |  |  |  | 6.72 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dm | 4 | 10 | [34 empty] | 9 | 0.04 |  | 620 |  |  |  |  | 6.72 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dj | 5 | 12 |  | 7.34 | 7.39 | 1894 | 1682 | 294 | 8 | 97.2789 | 462 | 4.8 | 98.961 | 840 | 20 | 97.619 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.3 | 0.04 |  | 640 | 221 | 2893 | 3340 | 90 | 7.23 |  | 0.015 | [20 empty] | 1.6 | 0.33
dv | 6 | 9 | [34 empty] | 9.2 | 0.04 |  | 650 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.6 | 0.33
ds | 7 | 9 | [42 empty] | 8.16 | [23 empty] | 0.33
dg | 8 | 12 | [34 empty] | 9.1 | 0.04 |  | 640 |  |  |  |  | 4.56 | [22 empty] | 1.5 | 0.09
dl | 9 | 10 |  | 7.12 | 7.35 | 1747 | 1668 | 122 | 8 | 93.4426 | 331.65 | 10.08 | 96.9607 | 603 | 42 | 93.0348 | 146.6 | 25 | 88.4 | 19.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 147 | 25.3 | 82.7891 | 7.8 | 0.4 | 94.8718 |  |  | I | NH | No | No | 9 | 0.03 |  | 600 | 206 | 2910 | 2990 | 90 | 7.06 |  | 0.009 | 40 | [19 empty] | 1.4 | 0.09
dt | 10 | 11 | [34 empty] | 8.8 | 0.04 |  | 620 |  |  |  |  | 7.06 | [22 empty] | 1.4 | 0.09
dm | 11 | 10 | [34 empty] | 8.9 | 0.04 |  | 630 |  |  |  |  | 7.06 | [22 empty] | 1.5 | 0.09
dj | 12 | 9 |  | 7.09 | 7.32 | 1685 | 1584 | 156 | 7 | 95.5128 | 245.1429 | 4.32 | 98.2378 | 445.7143 | 18 | 95.9615 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.3 | 0.04 |  | 650 | 196 | 3310 | 3720 | 91 | 6.77 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.5 | 0.09
dv | 13 | 8 | [34 empty] | 8.1 | 0.04 |  | 660 |  |  |  |  | 6.77 | [22 empty] | 1.6 | 0.09
ds | 14 | 9 | [42 empty] | 6.77 | [23 empty] | 0.09
dg | 15 | 11 | [34 empty] | 8.2 | 0.04 |  | 680 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.6 | 0.09
dl | 16 | 13 |  | 7.05 | 7.28 | 1629 | 1439 | 228 | 6 | 97.3684 | 321.2 | 7.92 | 97.5342 | 584 | 33 | 94.3493 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.3 | 0.04 |  | 670 | 257 | 2610 | 5150 | 91 | 7.23 |  | 0.012 | [20 empty] | 1.6 | 0.09
dt | 17 | 12 | [34 empty] | 8.5 | 0.05 |  | 650 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.6 | 0.09
dm | 18 | 12 | [34 empty] | 8.7 | 0.08 |  | 660 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.6 | 0.09
dj | 19 | 42 |  | 7.76 | 7.21 | 1785 | 1351 | 202 | 5 | 97.5248 | 317.4286 | 3.12 | 99.0171 | 577.1429 | 13 | 97.7475 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.9 | 0.03 |  | 690 | 242 | 2857 | 5170 | 90 | 2.77 |  | 0.037 | [20 empty] | 1.6 | 0.25
dv | 20 | 12 | [34 empty] | 9 | 0.04 |  | 680 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.7 | 0.25
ds | 21 | 12 | [42 empty] | 7.23 |  |  | 20 | [20 empty] | 0.25
dg | 22 | 11 | [34 empty] | 9.3 | 0.03 |  | 700 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.7 | 0.25
dl | 23 | 11 |  | 8.23 | 7.15 | 1964 | 1283 | 182 | 4 | 97.8022 | 265.65 | 4.8 | 98.1931 | 483 | 20 | 95.8592 | 149.5 | 16.9 | 100 | 13.7 | 0.5 | 0.2 |  |  | 150 | 17.1 | 88.6 | 8.1 | 0.2 | 97.5309 |  |  | I | NH | No | No | 9.2 | 0.04 |  | 720 | 218 | 3307 | 5190 | 89 | 7.15 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.8 | 0.33
dt | 24 | 12 | [34 empty] | 9.3 | 0.04 |  | 720 |  |  |  |  | 7.15 | [22 empty] | 1.8 | 0.33
dm | 25 | 10 | [34 empty] | 9 | 0.05 |  | 710 |  |  |  |  | 7.15 | [22 empty] | 1.8 | 0.33
dj | 26 | 11 |  | 7.69 | 7.14 | 1756 | 1300 | 126 | 4 | 96.8254 | 198 | 3.6 | 98.1818 | 360 | 15 | 95.8333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.8 | 0.03 |  | 710 | 218 | 3250 | 4410 | 89 | 6.4 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.8 | 0.25
dv | 27 | 12 | [34 empty] | 9 | 0.04 |  | 700 |  |  |  |  | 7.17 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.7 | 0.25
ds | 28 | 11 | [42 empty] | 7.17 | [23 empty] | 0.25
dg | 29 | 9 | [34 empty] | 9.1 | 0.03 |  | 720 |  |  |  |  | 7.54 | [22 empty] | 1.5 | 0.25
dl | 30 | 10 |  | 7.32 | 7.12 | 1541 | 1319 | 62 | 3 | 95.1613 | 183.7 | 14.4 | 92.1611 | 334 | 60 | 82.0359 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.5 | 0.04 |  | 700 | 218 | 3217 | 3540 | 89 | 6.74 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
dt | 31 | 11 | [34 empty] | 9.4 | 0.05 |  | 710 |  |  |  |  | 6.74 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
TOTAL |  | 368 | [45 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 7.97
MITJA |  | 11.871 |  | 7.45 | 7.289 | 1825.1 | 1542.7 | 235.8 | 5.8 | 96.8367 | 362.5071 | 6.848 | 97.6784 | 658.0857 | 28.5 | 94.6795 | 148.05 | 20.95 | 94.2 | 16.45 | 0.45 | 0.25 |  |  | 148.5 | 21.2 | 85.6946 | 7.95 | 0.3 | 96.2013 | [6 empty] | 8.8926 | 0.03963 |  | 665.1852 | 220.7778 | 3022.3333 | 4131.1111 | 90 | 6.8426 | 196.8621 | 0.013333 | 25 | [19 empty] | 1.5704 | 0.2571
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.05 | 7.12 | 1541 | 1283 | 62 | 3 | 93.4426 | 183.7 | 3.12 | 92.1611 | 334 | 13 | 82.0359 | 146.6 | 16.9 | 88.4 | 13.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 147 | 17.1 | 82.7891 | 7.8 | 0.4 | 94.8718 | [6 empty] | 8.1 | 0.03 | 0 | 600 | 196 | 2610 | 2990 | 89 | 2.77 | 196.8621 | 0.005 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.2 | 0.09
MÀXIM |  | 42 | 0 | 8.23 | 7.5 | 2240 | 2100 | 556 | 9 | 99.0698 | 762.3 | 14.4 | 99.024 | 1386 | 60 | 97.7633 | 149.5 | 25 | 100 | 19.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 150 | 25.3 | 88.6 | 8.1 | 0.4 | 97.5309 | [6 empty] | 9.5 | 0.08 | 0 | 720 | 257 | 3310 | 5190 | 91 | 8.16 | 196.8621 | 0.037 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.8 | 0.5
MITJA LAB |  | 12.3636
MITJA DISS. |  | 10.25
MITJA FEST. |  | 10.6667
MIT. FES-DIS |  | 10.6667
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dj | 1 | 9 | [34 empty] | 8.9 | 0.04 |  | 600 |  |  |  |  | 8.72 | [22 empty] | 1.2 | 0.14
dv | 2 | 9 |  | 7.55 | 7.09 | 1594 | 1387 | 202 | 2 | 99.0099 | 317 | 1 | 99.6845 | 577 | 5 | 99.1334 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9 | 0.09 |  | 630 | 237 | 2660 | 3645 | 89 | 8.72 | 671.4 | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 0.14
ds | 3 | 12 | [34 empty] | 9.4 | 0.08 |  | 650 |  |  |  |  | 6.28 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.5 | 0.14
dg | 4 | 13 | [42 empty] | 6.28 | [23 empty] | 0.14
dl | 5 | 8 | [34 empty] | 9.2 | 0.06 |  | 670 |  |  |  |  | 8.72 | [22 empty] | 1.5 | 0.14
dt | 6 | 9 |  | 7.68 | 7.12 | 1586 | 1375 | 208 | 3 | 98.5577 | 383 | 6 | 98.4334 | 696 | 24 | 96.5517 | 147.6 | 13.9 | 31.2 | 8.9 | 0.4 | 0.1 |  |  | 148 | 14 | 90.5405 | 14.6 | 3.2 | 78.0822 |  |  | I | NH | No | No | 9.1 | 0.04 |  | 680 | 243 | 2803 | 3545 | 89 | 8.16 | 727.54 | 0.01 | [20 empty] | 1.5 | 0.14
dm | 7 | 12 |  | 7.3 | 7.5 | 2410 | 1940 | 180 | 5 | 97.2222 | 373 | 5 | 98.6595 | 784 | 23 | 97.0663 | [16 empty] | I | H | No | No | 9.2 | 0.04 |  | 680 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.6 | 0.14
dj | 8 | 12 | [34 empty] | 9.2 | 0.05 |  | 690 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dv | 9 | 12 |  | 7.45 | 7.04 | 1954 | 1393 | 234 | 4 | 98.2906 | 368 | 2 | 99.4565 | 669 | 10 | 98.5052 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.1 | 0.03 |  | 690 | 240 | 2870 | 3100 | 88 | 7.23 | 851.77 | 0.012 |  | 1330 | [18 empty] | 1.7 | 0.14
ds | 10 | 14 | [34 empty] | 9.1 | 0.02 |  | 700 |  |  |  |  | 5.47 |  |  | 60 | [19 empty] | 1.7 | 0.14
dg | 11 | 15 | [42 empty] | 5.47 | [23 empty] | 0.14
dl | 12 | 9 | [34 empty] | 9.7 | 0.04 |  | 680 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.6 | 0.14
dt | 13 | 9 | [34 empty] | 9.7 | 0.05 |  | 690 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.6 | 0.14
dm | 14 | 9 |  | 6.86 | 6.9 | 2240 | 1464 | 1726 | 6 | 99.6524 | 2086 | 6 | 99.7124 | 3792 | 23 | 99.3935 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.7 | 0.03 |  | 700 | 239 | 2930 | 2890 | 88 | 7.38 | 932.76 | 0.05 | [20 empty] | 1.6 | 0.14
dj | 15 | 9 | [34 empty] | 10 | 0.03 |  | 700 |  |  |  |  | 7.38 | [22 empty] | 1.6 | 0.14
dv | 16 | 14 |  | 6.93 | 6.93 | 2063 | 1458 | 357 | 9 | 97.479 | 560 | 5 | 99.1071 | 1019 | 22 | 97.841 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.3 | 0.03 |  | 700 | 233 | 3010 | 3170 | 88 | 4.6 | 873.59 | 0.021 | [20 empty] | 1.6 | 0.14
ds | 17 | 15 | [34 empty] | 10.6 | 0.05 |  | 700 |  |  |  |  | 6.33 | [22 empty] | 1.6 | 0.14
dg | 18 | 13 | [42 empty] | 6.33 | [23 empty] | 0.14
dl | 19 | 9 | [34 empty] | 10.5 | 0.04 |  | 720 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dt | 20 | 7 |  | 7.31 | 6.99 | 1213 | 1455 | 5187 | 10 | 99.8072 | 5460 | 8 | 99.8535 | 9927 | 32 | 99.6776 | 150 | 12.6 | 40 | 10.1 | 0 | 0.1 |  |  | 150 | 12.7 | 91.5333 | 20.2 | 3.5 | 82.6733 |  |  | I | NH | No | No | 10.6 | 0.04 |  | 750 | 228 | 3293 | 3370 | 89 | 7.43 | 899.09 | 0.091 | [20 empty] | 1.7 | 0.14
dm | 21 | 7 | [34 empty] | 10.5 | 0.04 |  | 750 |  |  |  |  | 7.43 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dj | 22 | 7 | [34 empty] | 10.3 | 0.04 |  | 750 |  |  |  |  | 7.43 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dv | 23 | 7 |  | 7.14 | 7.08 | 1359 | 1449 | 246 | 8 | 96.748 | 387 | 5 | 98.708 | 703 | 21 | 97.0128 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10 | 0.05 |  | 760 | 234 | 3250 | 3985 | 89 | 7.54 | 750.33 | 0.007 | [20 empty] | 1.7 | 0.14
ds | 24 | 8 | [34 empty] | 10.1 | 0.04 |  | 770 |  |  |  |  | 7.38 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.8 | 0.14
dg | 25 | 8 | [42 empty] | 7.38 | [23 empty] | 0.14
dl | 26 | 8 | [34 empty] | 10.5 | 0.16 |  | 780 |  |  |  |  | 7.11 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dt | 27 | 7 |  | 6.72 | 6.81 | 1576 | 1468 | 132 | 5 | 96.2121 | 471 | 7 | 98.5138 | 857 | 28 | 96.7328 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 0.07 |  | 780 | 243 | 3207 | 6120 | 89 | 8.16 | 482.06 | 0.008 | [20 empty] | 1.7 | 0.14
dm | 28 | 8 | [34 empty] | 10.5 | 0.09 |  | 780 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
dj | 29 | 7 | [34 empty] | 10.5 | 0.11 |  | 780 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.7 | 0.14
TOTAL |  | 286 | [43 empty] | 208 |  | 110 | 1330 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 4.06
MITJA |  | 9.9643 |  | 7.2156 | 7.0511 | 1777.2222 | 1487.6667 | 941.3333 | 5.7778 | 98.1088 | 1156.1111 | 5 | 99.1254 | 2113.7778 | 20.8889 | 97.9905 | 148.8 | 13.25 | 35.6 | 9.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 149 | 13.35 | 91.0369 | 17.4 | 3.35 | 80.3777 | [6 empty] | 9.848 | 0.0544 |  | 711.2 | 237.125 | 3002.875 | 3728.125 | 88.625 | 7.2824 | 773.5675 | 0.025875 | 36.6667 | 1330 | [18 empty] | 1.62 | 0.14
MÍNIM |  | 7 | 0 | 6.72 | 6.81 | 1213 | 1375 | 132 | 2 | 96.2121 | 317 | 1 | 98.4334 | 577 | 5 | 96.5517 | 147.6 | 12.6 | 31.2 | 8.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 148 | 12.7 | 90.5405 | 14.6 | 3.5 | 78.0822 | [6 empty] | 8.9 | 0.02 | 0 | 600 | 228 | 2660 | 2890 | 88 | 4.6 | 482.06 | 0.007 | 20 | 1330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.2 | 0.14
MÀXIM |  | 15 | 0 | 7.68 | 7.5 | 2410 | 1940 | 5187 | 10 | 99.8072 | 5460 | 8 | 99.8535 | 9927 | 32 | 99.6776 | 150 | 13.9 | 40 | 10.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 150 | 14 | 91.5333 | 20.2 | 3.5 | 82.6733 | [6 empty] | 10.6 | 0.16 | 0 | 780 | 243 | 3293 | 6120 | 89 | 8.72 | 932.76 | 0.091 | 60 | 1330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.8 | 0.14
MITJA LAB |  | 8.9524
MITJA DISS. |  | 12.25
MITJA FEST. |  | 12.25
MIT. FES-DIS |  | 12.25
TOTAL |  | 11.4256

## març
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dv | 1 | 8 |  | 7.19 | 7.32 | 2080 | 1489 | 162 | 4 | 97.5309 | 255 | 2 | 99.2157 | 463 | 9 | 98.0562 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.4 | 0.22 |  | 700 | 224 | 3130 | 3400 | 88 | 8.01 | 116.82 | 0.005 | [5 empty] | 1.88 | 8 | 1.88 | 84.5 | [11 empty] | 1.2 | 1
ds | 2 | 9 | [34 empty] | 10.3 | 0.04 |  | 700 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dg | 3 | 10 | [42 empty] | 8.16 | [23 empty] | 0.5
dl | 4 | 8 | [34 empty] | 9.5 | 0.04 |  | 680 |  |  |  |  | 10.1 |  |  | 25 | [19 empty] | 1.2 | 0.5
dt | 5 | 8 |  | 7.68 | 7.07 | 2020 | 1364 | 2863 | 5 | 99.8254 | 2361 | 5 | 99.7882 | 4293 | 21 | 99.5108 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.9 | 0.79 |  | 650 | 207 | 3137 | 3515 | 88 | 9.36 | 226.48 | 0.047 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 6 | 7 |  | 7.8 | 7.9 | 2640 | 1670 | 2200 | 4 | 99.8182 | 2680 | 5 | 99.8134 | 6361 | 10 | 99.8428 | [16 empty] | I | H | No | No | 9.9 | 0.07 |  | 680 |  |  |  |  | 7.37 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.3 | 0.7
dj | 7 | 10 |  | 7.14 |  | 2000 |  | 5073 |  |  | 3812 |  |  | 6931 | [18 empty] | P | NH | No | No | 9.8 | 0.07 |  | 670 |  |  |  |  | 7.37 | [22 empty] | 1.3 | 0.7
dv | 8 | 11 |  | 6.89 | 7.04 | 1568 | 1325 | 190 | 5 | 97.3684 | 299 | 3 | 98.9967 | 543 | 12 | 97.7901 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.9 | 0.08 |  | 660 | 210 | 3147 | 3290 | 88 | 7.37 | 182.06 | 0.007 | [20 empty] | 1.3 | 0.7
ds | 9 | 12 | [34 empty] | 9.8 | 0.06 |  | 660 |  |  |  |  | 6.84 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 10 | 12 | [42 empty] | 6.84 | [23 empty] | 0.5
dl | 11 | 10 | [34 empty] | 10.4 | 0.41 |  | 640 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dt | 12 | 9 |  | 6.05 | 6.98 | 905 | 1373 | 1320 | 6 | 99.5455 | 919 | 1 | 99.8912 | 1671 | 5 | 99.7008 | 37.4 | 5 | 35 | 2.5 | 0.6 | 0 |  |  | 38 | 5 | 86.8421 | 7.5 | 3.6 | 52 |  |  | I | NH | No | No | 10.4 | 0.04 |  | 650 | 206 | 3153 | 3055 | 88 | 8.33 |  | 0.021 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
dm | 13 | 9 | [34 empty] | 10.6 | 0.12 |  | 650 |  |  |  |  | 8.33 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dj | 14 | 8 | [34 empty] | 10.8 | 0.1 |  | 650 |  |  |  |  | 8.33 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dv | 15 | 11 |  | 6.93 | 6.8 | 2190 | 1398 | 176 | 6 | 96.5909 | 277 | 4 | 98.556 | 503 | 15 | 97.0179 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11 | 0.11 |  | 650 | 206 | 3153 | 3185 | 89 | 7.23 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
ds | 16 | 10 | [34 empty] | 11.4 | 0.05 |  | 650 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dg | 17 | 11 | [42 empty] | 7.23 | [23 empty] | 0.6
dl | 18 | 10 | [34 empty] | 11.5 | 0.18 |  | 650 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dt | 19 | 11 |  | 7.72 | 6.77 | 2650 | 1434 | 156 | 5 | 96.7949 | 317 | 8 | 97.4763 | 576 | 33 | 94.2708 | 33.5 | 7.9 | 31 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |  |  | 34 | 8 | 76.4706 | 7.1 | 3.9 | 45.0704 |  |  | I | NH | No | No | 11.8 | 0.16 |  | 650 | 206 | 3157 | 3390 | 89 | 7.23 | 206.79 | 0.009 | [20 empty] | 1.4 | 0.6
dm | 20 | 10 | [34 empty] | 12.5 | 0.11 |  | 650 |  |  |  |  | 7.66 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dj | 21 | 11 | [34 empty] | 12.7 | 0.15 |  | 650 |  |  |  |  | 7.23 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dv | 22 | 10 |  | 7.93 | 6.72 | 2341 | 1467 | 108 | 4 | 96.2963 | 170 | 3 | 98.2353 | 309 | 11 | 96.4401 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.1 | 0.19 |  | 650 | 210 | 3093 | 3605 | 89 | 7.66 | 190.56 | 0.004 | [20 empty] | 1.4 | 0.6
ds | 23 | 12 | [34 empty] | 13.6 | 0.16 |  | 650 |  |  |  |  | 5.85 |  |  | 25 | [19 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 24 | 12 | [42 empty] | 5.85 | [23 empty] | 0.5
dl | 25 | 14 |  | 8.42 | 6.75 | 1526 | 1380 | 74 | 4 | 94.5946 | 164 | 2 | 98.7805 | 299 | 8 | 97.3244 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.9 | 0.13 |  | 700 | 241 | 2910 | 4090 | 88 | 3.54 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
dt | 26 | 10 | [6 empty] | 6.4 |  | 498 | 5.3 | 98.9357 |  | 24 | [17 empty] | B | H | No | No | 13.7 | 0.08 |  | 700 |  |  |  |  | 5.66 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dm | 27 | 13 | [34 empty] | 13.8 | 0.15 |  | 710 |  |  |  |  | 5.66 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dj | 28 | 11 | [34 empty] | 13.8 | 0.19 |  | 710 |  |  |  |  | 5.66 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dv | 29 | 14 |  | 7.51 | 6.89 | 1890 | 1426 | 186 | 5 | 97.3118 | 292 | 3 | 98.9726 | 531 | 12 | 97.7401 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.7 | 0.19 |  | 720 | 224 | 3217 | 3490 | 88 | 4.56 |  | 0.01 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
ds | 30 | 12 | [34 empty] | 13.9 | 0.06 |  | 700 |  |  |  |  | 7.11 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dg | 31 | 10 | [42 empty] | 7.11 | [23 empty] | 0.3
TOTAL |  | 323 | [45 empty] | 80 | 2000 | 0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 14.4
MITJANA |  | 10.4194 |  | 7.3873 | 7.024 | 1982.7273 | 1432.6 | 1137.0909 | 4.9455 | 97.5677 | 1003.6667 | 3.7545 | 98.9692 | 2043.6364 | 14.5455 | 97.7694 | 35.45 | 6.45 | 33 | 2.65 | 0.55 | 0.05 |  |  | 36 | 6.5 | 81.6563 | 7.3 | 3.75 | 48.5352 | [6 empty] | 11.6192 | 0.15192 |  | 670.3846 | 214.8889 | 3121.8889 | 3446.6667 | 88.3333 | 7.1868 | 184.542 | 0.013111 | 26.6667 | 2000 |  |  |  | 1.88 | 8 | 1.88 | 84.5 | [11 empty] | 1.3808 | 0.46452
MÍNIM |  | 7 | 0 | 6.05 | 6.72 | 905 | 1325 | 74 | 4 | 94.5946 | 164 | 1 | 97.4763 | 299 | 5 | 94.2708 | 33.5 | 5 | 31 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 76.4706 | 7.1 | 3.9 | 45.0704 | [6 empty] | 9.5 | 0.04 | 0 | 640 | 206 | 2910 | 3055 | 88 | 3.54 | 116.82 | 0.004 | 25 | 2000 | 0 |  |  | 1.88 | 8 | 1.88 | 84.5 | [11 empty] | 1.2 | 0.2
MÀXIM |  | 14 | 0 | 8.42 | 7.9 | 2650 | 1670 | 5073 | 6.4 | 99.8254 | 3812 | 8 | 99.8912 | 6931 | 33 | 99.8428 | 37.4 | 7.9 | 35 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 86.8421 | 7.5 | 3.9 | 52 | [6 empty] | 13.9 | 0.79 | 0 | 720 | 241 | 3217 | 4090 | 89 | 10.1 | 226.48 | 0.047 | 30 | 2000 | 0 |  |  | 1.88 | 8 | 1.88 | 84.5 | [11 empty] | 1.5 | 1
MITJA LAB |  | 9.95
MITJA DISS. |  | 11
MITJA FEST. |  | 11.5
MIT. FES-DIS |  | 11.2727
TOTAL |  | 10.9307

## abril
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dl | 1 | 6 | [34 empty] | 13.7 | 0.16 |  | 700 |  |  |  |  | 31.73 | [22 empty] | 1.5 | 1
dt | 2 | 7 |  | 7.31 | 7.21 | 1786 | 1523 | 550 | 2.4 | 99.5636 | 362 | 2 | 99.4475 | 658 | 9 | 98.6322 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.5 | 0.17 |  | 680 | 250 | 2720 | 5630 | 92 | 6.67 |  | 0.007 | 30 | [19 empty] | 1.4 | 0.25
dm | 3 | 7 | [34 empty] | 13.8 | 0.11 |  | 680 |  |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.4 | 0.25
dj | 4 | 6 | [34 empty] | 13.9 | 0.15 |  | 680 |  |  |  |  | 6.67 | [22 empty] | 1.4 | 0.25
dv | 5 | 7 |  | 7.22 | 7.15 | 1620 | 1795 | 306 | 4.4 | 98.5621 | 481 | 3 | 99.3763 | 874 | 11 | 98.7414 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14 | 0.23 |  | 680 | 254 | 2677 | 5380 | 90 | 7.04 |  | 0.01 | [20 empty] | 1.4 | 0.25
ds | 6 | 6 | [34 empty] | 14.5 | 0.52 |  | 670 |  |  |  |  | 7.38 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 7 | 7 | [42 empty] | 7.83 | [23 empty] | 0.5
dl | 8 | 6 | [34 empty] | 14.9 | 0.16 |  | 680 |  |  |  |  | 8.72 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dt | 9 | 6 |  | 7.43 | 7.4 | 1869 | 1427 | 182 | 4.8 | 97.3626 | 369 | 4 | 98.916 | 671 | 15 | 97.7645 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.5 | 0.17 |  | 680 | 242 | 2813 | 4880 | 88 | 7.04 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
dm | 10 | 5 |  | 7.3 | 7.5 | 2330 | 1840 | 130 | 4 | 96.9231 | 219 | 5 | 97.7169 | 421 | 12 | 97.1496 | [16 empty] | I | H | No | No | 13.8 | 0.16 |  | 690 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dj | 11 | 6 | [34 empty] | 14.2 | 0.22 |  | 690 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dv | 12 | 5 |  | 7.68 | 7.36 | 2010 | 1712 | 200 | 3.6 | 98.2 | 314 | 2 | 99.3631 | 571 | 9 | 98.4238 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 0.17 |  | 700 | 240 | 2917 | 4105 | 88 | 7.04 |  | 0.004 | [20 empty] | 1.6 | 0.2
ds | 13 | 6 | [34 empty] | 15.2 | 0.17 |  | 700 |  |  |  |  | 6.97 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dg | 14 | 6 | [42 empty] | 6.97 | [23 empty] | 0.14286
dl | 15 | 6 | [34 empty] | 14.5 | 0.17 |  | 710 |  |  |  |  | 6.74 |  |  | 25 | [19 empty] | 1.6 | 0.14286
dt | 16 | 5 |  | 7.56 | 7.3 | 3150 | 1611 | 224 | 2.8 | 98.75 | 442 | 1 | 99.7738 | 803 | 5 | 99.3773 | 128.8 | 0.7 | 82.3 | 0 | 2.2 | 1.2 |  |  | 131 | 1.9 | 98.5496 | 7.5 | 7.3 | 2.6667 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 0.17 |  | 730 | 243 | 3003 | 3365 | 88 | 7.58 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.6 | 0.14286
dm | 17 | 6 | [34 empty] | 16 | 0.35 |  | 730 |  |  |  |  | 7.15 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dj | 18 | 6 | [34 empty] | 15.9 | 0.33 |  | 720 |  |  |  |  | 7.58 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dv | 19 | 5 |  | 7.4 | 7.29 | 2050 | 1598 | 168 | 2.4 | 98.5714 | 264 | 1 | 99.6212 | 480 | 6 | 98.75 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 | 0.42 |  | 720 | 253 | 2850 | 4120 | 87 | 7.54 |  | 0.004 | 15 | [19 empty] | 1.6 | 0.14286
ds | 20 | 7 | [34 empty] | 18.9 | 0.28 |  | 720 |  |  |  |  | 5.51 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dg | 21 | 7 | [42 empty] | 5.51 | [23 empty] | 0.14286
dl | 22 | 7 | [34 empty] | 18.3 | 0.22 |  | 730 |  |  |  |  | 5.51 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dt | 23 | 5 |  | 7.35 | 7.27 | 1724 | 1667 | 142 | 0.8 | 99.4366 | 424 | 1 | 99.7642 | 770 | 5 | 99.3506 | 118.1 | 0.6 | 78.1 | 0 | 0.9 | 1.9 |  |  | 119 | 2.5 | 97.8992 | 7.6 | 7 | 7.8947 |  |  | I | NH | No | No | 17.9 | 0.12 |  | 730 | 244 | 2987 | 4780 | 87 | 7.21 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.7 | 0.14286
dm | 24 | 6 | [34 empty] | 16.5 | 0.29 |  | 750 |  |  |  |  | 7.21 | [22 empty] | 1.7 | 0.14286
dj | 25 | 5 | [34 empty] | 16.3 | 0.74 |  | 740 |  |  |  |  | 7.21 | [22 empty] | 1.7 | 0.14286
dv | 26 | 7 |  | 7.46 | 7.35 | 1648 | 1583 | 178 | 6 | 96.6292 | 280 | 4 | 98.5714 | 509 | 15 | 97.053 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.5 | 0.94 |  | 750 | 256 | 2933 | 4475 | 87 | 6.09 |  | 0.005 |  | 2660 | [18 empty] | 1.7 | 0.14286
ds | 27 | 9 | [34 empty] | 15.8 | 0.17 |  | 750 |  |  |  |  | 5.91 | [22 empty] | 1.7 | 0.14286
dg | 28 | 9 | [42 empty] | 5.65 | [23 empty] | 0.14286
dl | 29 | 26 | [34 empty] | 14.2 | 0.75 |  | 740 |  |  |  |  | 4.03 | [22 empty] | 1.6 | 0.14286
dm | 30 | 10 |  | 7.34 | 7.24 | 1526 | 1640 | 274 | 8 | 97.0803 | 398 | 6 | 98.4925 | 723 | 25 | 96.5422 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.4 | 0.77 |  | 740 | 257 | 2878 | 4105 | 87 | 4.03 |  | 0.011 | [20 empty] | 1.6 | 0.14286
TOTAL |  | 212 | [45 empty] | 100 | 4660 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6.5714
MITJA |  | 7.0667 |  | 7.405 | 7.307 | 1971.3 | 1639.6 | 235.4 | 3.92 | 98.1079 | 355.3 | 2.9 | 99.1043 | 648 | 11.2 | 98.1785 | 123.45 | 0.65 | 80.2 |  | 1.55 | 1.55 |  |  | 125 | 2.2 | 98.2244 | 7.55 | 7.15 | 5.2807 | [6 empty] | 15.2192 | 0.31192 |  | 711.1538 | 248.7778 | 2864.2222 | 4537.7778 | 88.2222 | 7.537 | 239 | 0.0065556 | 25 | 2330 | [18 empty] | 1.5538 | 0.21905
MÍNIM |  | 5 | 0 | 7.22 | 7.15 | 1526 | 1427 | 130 | 0.8 | 96.6292 | 219 | 1 | 97.7169 | 421 | 5 | 96.5422 | 118.1 | 0.6 | 78.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 119 | 1.9 | 97.8992 | 7.5 | 7.3 | 2.6667 | [6 empty] | 13.5 | 0.11 | 0 | 670 | 240 | 2677 | 3365 | 87 | 4.03 | 0 | 0.004 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4 | 0.14286
MÀXIM |  | 26 | 0 | 7.68 | 7.5 | 3150 | 1840 | 550 | 8 | 99.5636 | 481 | 6 | 99.7738 | 874 | 25 | 99.3773 | 128.8 | 0.7 | 82.3 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 131 | 2.5 | 98.5496 | 7.6 | 7.3 | 7.8947 | [6 empty] | 18.9 | 0.94 | 0 | 750 | 257 | 3003 | 5630 | 92 | 31.73 | 0 | 0.011 | 30 | 2660 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.7 | 1
MITJA LAB |  | 7.0952
MITJA DISS. |  | 7
MITJA FEST. |  | 7
MIT. FES-DIS |  | 7
TOTAL |  | 7.0238

## maig
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dm | 1 | 14 | [34 empty] | 15.8 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 6.35 | [22 empty] | 1.2 | 0.3
dj | 2 | 13 | [34 empty] | 15.8 | 0.22 |  | 710 |  |  |  |  | 4.25 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dv | 3 | 14 |  | 6.94 | 7.31 | 1791 | 1752 | 316 | 15 | 95.2532 | 497 | 9 | 98.1891 | 903 | 38 | 95.7918 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 | 0.08 |  | 720 | 421 | 1710 | 4150 | 87 | 3.95 | 156.87 | 0.032 | [20 empty] | 1.3 | 0.3
ds | 4 | 15 | [34 empty] | 15.8 | 0.07 |  | 730 |  |  |  |  | 3.61 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dg | 5 | 15 | [42 empty] | 3.99 | [23 empty] | 0.2
dl | 6 | 10 | [34 empty] | 16.3 | 0.08 |  | 720 |  |  |  |  | 5.56 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dt | 7 | 9 |  | 6.55 | 7.38 | 2000 | 1831 | 7640 | 24 | 99.6859 | 7067 | 6 | 99.9151 | 12849 | 26 | 99.7976 | 141.7 | 17.5 | 100 | 26 | 1.3 | 0.4 |  |  | 143 | 17.9 | 87.4825 | 7.6 | 2.2 | 71.0526 |  |  | I | NH | No | No | 15.9 | 0.08 |  | 730 | 257 | 2840 | 4220 | 87 | 4.77 |  | 0.176 | [5 empty] | 1.49 | 6 | 1.49 | 71 | [11 empty] | 1.2 | 0.2
dm | 8 | 10 |  | 6 | 7.9 | 2250 | 2040 | 3200 | 5.3 | 99.8344 | 6081 | 5.9 | 99.903 | 9962 | 27 | 99.729 | [16 empty] | I | H | No | No | 16.1 | 0.18 |  | 720 |  |  |  |  | 5.44 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dj | 9 | 9 | [34 empty] | 16.7 | 0.08 |  | 700 |  |  |  |  | 6.01 | [22 empty] | 1.2 | 1
dv | 10 | 8 |  | 7.21 | 7.29 | 1767 | 1940 | 270 | 12 | 95.5556 | 424 | 7 | 98.3491 | 771 | 31 | 95.9792 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.9 | 0.09 |  | 700 | 256 | 2737 | 7995 | 88 | 7.11 | 43.44 | 0.01 | [20 empty] | 1.2 | 1
ds | 11 | 7 | [34 empty] | 17.1 | 0.07 |  | 700 |  |  |  |  | 5.05 | [22 empty] | 1.2 | 1
dg | 12 | 8 | [42 empty] | 5.81 | [23 empty] | 1
dl | 13 | 5 | [34 empty] | 17.2 | 0.08 |  | 670 |  |  |  |  | 6.74 |  |  | 60 | [19 empty] | 1.2 | 1
dt | 14 | 15 |  | 7.46 | 7.25 | 1584 | 2100 | 186 | 8 | 95.6989 | 644 | 1 | 99.8447 | 1170 | 5 | 99.5726 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17 | 0.07 |  | 670 | 233 | 2880 | 8800 | 88 | 4.3 | 83.06 | 0.026 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
dm | 15 | 14 | [34 empty] | 17.5 | 0.13 |  | 660 |  |  |  |  | 3.87 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dj | 16 | 15 | [34 empty] | 17.8 | 0.18 |  | 660 |  |  |  |  | 4.3 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dv | 17 | 8 |  | 7.13 | 7.27 | 1873 | 1984 | 218 | 10 | 95.4128 | 343 | 6 | 98.2507 | 623 | 24 | 96.1477 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.9 | 0.09 |  | 650 | 219 | 2970 | 5365 | 88 | 5.26 | 140.5 | 0.007 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
ds | 18 | 8 | [34 empty] | 17.8 | 0.08 |  | 650 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.2 | 0.7
dg | 19 | 9 | [42 empty] | 5.49 | [23 empty] | 0.7
dl | 20 | 8 | [34 empty] | 17.8 | 0.07 |  | 620 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.2 | 0.7
dt | 21 | 6 |  | 6.92 | 7.18 | 2620 | 2250 | 196 | 14 | 92.8571 | 408 | 2 | 99.5098 | 741 | 10 | 98.6505 | 121 | 21.7 | 89.3 | 20 | 1 | 0.5 |  |  | 122 | 22.2 | 81.8033 | 8.5 | 2.6 | 69.4118 |  |  | I | NH | No | No | 17.9 | 0.08 |  | 610 | 202 | 3027 | 4545 | 88 | 5.91 | 169.01 | 0.006 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
dm | 22 | 6 | [34 empty] | 18.1 | 0.08 |  | 610 |  |  |  |  | 5.91 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.2 | 0.5
dj | 23 | 6 | [34 empty] | 18.3 | 0.09 |  | 600 |  |  |  |  | 6.69 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dv | 24 | 6 |  | 6.94 | 7.25 | 2370 | 2190 | 252 | 10 | 96.0317 | 396 | 6 | 98.4848 | 720 | 24 | 96.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.9 | 0.19 |  | 610 | 209 | 2913 | 4130 | 88 | 6.69 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
ds | 25 | 8 | [34 empty] | 18.6 | 0.17 |  | 620 |  |  |  |  | 5.88 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dg | 26 | 7 | [42 empty] | 5.88 | [23 empty] | 0.2
dl | 27 | 8 | [34 empty] | 18.9 | 0.21 |  | 640 |  |  |  |  | 5.88 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dt | 28 | 8 |  | 6.97 | 7.4 | 2550 | 2270 | 366 | 6 | 98.3607 | 578 | 5 | 99.1349 | 1051 | 19 | 98.1922 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.3 | 0.1 |  | 650 | 232 | 2807 | 4285 | 88 | 5.26 |  | 0.013 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
dm | 29 | 6 | [34 empty] | 19.5 | 0.15 |  | 660 |  |  |  |  | 7.11 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dj | 30 | 6 | [34 empty] | 19.7 | 0.17 |  | 670 |  |  |  |  | 7.11 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dv | 31 | 6 |  | 7.04 | 7.33 | 2140 | 2090 | 306 | 8 | 97.3856 | 481 | 5 | 98.9605 | 874 | 20 | 97.7117 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.9 | 0.18 |  | 680 | 246 | 2760 | 3905 | 88 | 5.74 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
TOTAL |  | 287 | [45 empty] | 60 | 2000 | 0 |  |  |  | 6 | [14 empty] | 13.8
MITJANA |  | 9.2581 |  | 6.916 | 7.356 | 2094.5 | 2044.7 | 1295 | 11.23 | 96.6076 | 1691.9 | 5.29 | 99.0542 | 2966.4 | 22.4 | 97.8239 | 131.35 | 19.6 | 94.65 | 23 | 1.15 | 0.45 |  |  | 132.5 | 20.05 | 84.6429 | 8.05 | 2.4 | 70.2322 | [6 empty] | 17.5667 | 0.11815 |  | 668.8889 | 252.7778 | 2738.2222 | 5266.1111 | 87.7778 | 5.5716 | 118.576 | 0.031556 | 60 | 2000 |  |  |  | 1.49 | 6 | 1.49 | 71 | [11 empty] | 1.2556 | 0.44516
MÍNIM |  | 5 | 0 | 6 | 7.18 | 1584 | 1752 | 186 | 5.3 | 92.8571 | 343 | 1 | 98.1891 | 623 | 5 | 95.7918 | 121 | 17.5 | 89.3 | 20 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 122 | 17.9 | 81.8033 | 7.6 | 2.6 | 69.4118 | [6 empty] | 15.8 | 0.07 | 0 | 600 | 202 | 1710 | 3905 | 87 | 3.61 | 43.44 | 0.006 | 60 | 2000 | 0 |  |  | 1.49 | 6 | 1.49 | 71 | [11 empty] | 1.2 | 0.2
MÀXIM |  | 15 | 0 | 7.46 | 7.9 | 2620 | 2270 | 7640 | 24 | 99.8344 | 7067 | 9 | 99.9151 | 12849 | 38 | 99.7976 | 141.7 | 21.7 | 100 | 26 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 143 | 22.2 | 87.4825 | 8.5 | 2.6 | 71.0526 | [6 empty] | 19.9 | 0.22 | 0 | 730 | 421 | 3027 | 8800 | 88 | 7.11 | 169.01 | 0.176 | 60 | 2000 | 0 |  |  | 1.49 | 6 | 1.49 | 71 | [11 empty] | 1.5 | 1
MITJA LAB |  | 9.1304
MITJA DISS. |  | 9.5
MITJA FEST. |  | 9.75
MIT. FES-DIS |  | 9.2222
TOTAL |  | 9.4007

## juny
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1 | 7 | [34 empty] | 19.9 | 0.1 |  | 650 |  |  |  |  | 5.79 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.2 | 0.3
dg | 2 | 8 | [42 empty] | 5.79 | [23 empty] | 0.3
dl | 3 | 7 | [34 empty] | 20 | 0.11 |  | 660 |  |  |  |  | 5.79 | [22 empty] | 1.3 | 0.3
dt | 4 | 6 |  | 7.08 | 7.02 | 2740 | 2300 | 128 | 4 | 96.875 | 383 | 3 | 99.2167 | 696 | 19 | 97.2701 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.3 | 0.1 |  | 680 | 245 | 2770 | 3125 | 86 | 6.4 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.3 | 0.3
dm | 5 | 8 |  | 7.2 | 7.4 | 2040 | 2270 | 130 | 4 | 96.9231 | 149 | 5 | 96.6443 | 309 | 10 | 96.7638 | [16 empty] | I | H | No | No | 20.4 | 0.1 |  | 700 |  |  |  |  | 5.79 | [22 empty] | 1.4 | 0.3
dj | 6 | 7 | [34 empty] | 20.7 | 0.16 |  | 700 |  |  |  |  | 6.06 | [22 empty] | 1.3 | 0.3
dv | 7 | 7 |  | 6.81 | 7.16 | 2060 | 2150 | 156 | 4 | 97.4359 | 245 | 2 | 99.1837 | 446 | 9 | 97.9821 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.1 | 0.18 |  | 700 | 248 | 2823 | 3660 | 87 | 5.79 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
ds | 8 | 6 | [34 empty] | 21.2 | 0.1 |  | 700 |  |  |  |  | 5.49 | [22 empty] | 1.4 | 0.3
dg | 9 | 7 | [42 empty] | 5.26 | [23 empty] | 0.3
dl | 10 | 8 | [34 empty] | 20.8 | 0.1 |  | 710 |  |  |  |  | 6.74 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.4 | 0.3
dt | 11 | 9 |  | 6.63 | 7.3 | 1809 | 2290 | 3107 | 5 | 99.8391 | 1140 | 5 | 99.5614 | 2073 | 21 | 98.987 | 149.3 | 36.2 | 100 | 35.2 | 0.7 | 0.8 |  |  | 150 | 37 | 75.3333 | 6.9 | 3 | 56.5217 |  |  | I | NH | No | No | 20.8 | 0.1 |  | 710 | 249 | 2853 | 3980 | 89 | 4.39 |  | 0.028 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
dm | 12 | 10 | [34 empty] | 20.7 | 0.11 |  | 700 |  |  |  |  | 4.39 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dj | 13 | 6 | [34 empty] | 20.5 | 0.16 |  | 700 |  |  |  |  | 6.06 | [7 empty] | 1.43 | 8 | 1.43 | 81 | [11 empty] | 1.5 | 0.4
dv | 14 | 7 |  | 6.95 | 7.19 | 2240 | 2260 | 198 | 3 | 98.4848 | 311 | 2 | 99.3569 | 566 | 8 | 98.5866 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.5 | 0.17 |  | 700 | 237 | 2957 | 3805 | 88 | 6.92 | 246.52 | 0.006 | [20 empty] | 1.4 | 0.4
ds | 15 | 6 | [34 empty] | 20.8 | 0.3 |  | 700 |  |  |  |  | 6.53 | [22 empty] | 1.4 | 0.4
dg | 16 | 7 | [42 empty] | 6.53 | [23 empty] | 0.4
dl | 17 | 8 | [34 empty] | 21.1 | 0.28 |  | 700 |  |  |  |  | 6.53 | [22 empty] | 1.4 | 0.4
dt | 18 | 6 |  | 7.25 | 7.22 | 2600 | 2220 | 206 | 4 | 98.0583 | 294 | 23 | 92.1769 | 953 | 27 | 97.1668 | 149.3 | 32.4 | 100 | 31.5 | 0.7 | 0.6 |  |  | 150 | 33 | 78 | 10.8 | 4.1 | 62.037 |  |  | I | NH | No | No | 21.5 | 0.11 |  | 700 | 235 | 2977 | 3775 | 88 | 6.79 | 150.09 | 0.005 | [20 empty] | 1.3 | 0.7
dm | 19 | 8 | [34 empty] | 21.6 | 0.11 |  | 700 |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  | 2660 | [18 empty] | 1.3 | 0.7
dj | 20 | 7 | [34 empty] | 21.6 | 0.11 |  | 700 |  |  |  |  | 6.79 | [22 empty] | 1.3 | 0.7
dv | 21 | 8 |  | 7.28 | 7.21 | 2610 | 1961 | 380 | 6 | 98.4211 | 597 | 4 | 99.33 | 1086 | 15 | 98.6188 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7 | 0.11 |  | 700 | 244 | 2867 | 3765 | 86 | 7.11 | 96.62 | 0.013 | [20 empty] | 1.3 | 1
ds | 22 | 13 | [34 empty] | 21.7 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 4.62 | [22 empty] | 1.3 | 0.7
dg | 23 | 12 | [42 empty] | 4.62 | [23 empty] | 0.7
dl | 24 | 18 | [34 empty] | 21.7 | 0.11 |  | 690 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.3 | 0.7
dt | 25 | 11 |  | 7.28 | 7.31 | 2260 | 1615 | 2850 | 6 | 99.7895 | 433 | 5 | 98.8453 | 787 | 22 | 97.2046 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22 | 0.11 |  | 700 | 257 | 2720 | 3490 | 83 | 5.05 | 197.8 | 0.014 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 26 | 12 | [34 empty] | 22.1 | 0.13 |  | 690 |  |  |  |  | 5.05 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 27 | 10 | [34 empty] | 22.5 | 0.15 |  | 690 |  |  |  |  | 8.16 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dv | 28 | 15 |  | 7.35 | 7.13 | 2390 | 1684 | 392 | 7 | 98.2143 | 616 | 4 | 99.3506 | 1120 | 17 | 98.4821 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.5 | 0.12 |  | 690 | 265 | 2605 | 3215 | 84 | 4.21 | 205.65 | 0.028 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 29 | 18 | [34 empty] | 22.2 | 0.14 |  | 700 |  |  |  |  | 4.16 | [22 empty] | 1.3 | 1
dg | 30 | 17 | [42 empty] | 4.16 | [23 empty] | 1
TOTAL |  | 279 | [45 empty] | 60 | 2660 | 0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 14.8
MITJANA |  | 9.3 |  | 7.0922 | 7.2156 | 2305.4444 | 2083.3333 | 838.5556 | 4.7778 | 98.2268 | 463.1111 | 5.8889 | 98.1851 | 892.8889 | 16.4444 | 97.8958 | 149.3 | 34.3 | 100 | 33.35 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 | 35 | 76.6667 | 8.85 | 3.55 | 59.2794 | [6 empty] | 21.196 | 0.1356 |  | 694.8 | 247.5 | 2821.5 | 3601.875 | 86.375 | 5.7387 | 179.336 | 0.01325 | 20 | 2660 |  |  |  | 1.43 | 8 | 1.43 | 81 | [11 empty] | 1.36 | 0.49333
MÍNIM |  | 6 | 0 | 6.63 | 7.02 | 1809 | 1615 | 128 | 3 | 96.875 | 149 | 2 | 92.1769 | 309 | 8 | 96.7638 | 149.3 | 32.4 | 100 | 31.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 150 | 33 | 75.3333 | 6.9 | 4.1 | 56.5217 | [6 empty] | 19.9 | 0.1 | 0 | 650 | 235 | 2605 | 3125 | 83 | 4.16 | 96.62 | 0.005 | 10 | 2660 | 0 |  |  | 1.43 | 8 | 1.43 | 81 | [11 empty] | 1.2 | 0.3
MÀXIM |  | 18 | 0 | 7.35 | 7.4 | 2740 | 2300 | 3107 | 7 | 99.8391 | 1140 | 23 | 99.5614 | 2073 | 27 | 98.987 | 149.3 | 36.2 | 100 | 35.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 150 | 37 | 78 | 10.8 | 4.1 | 62.037 | [6 empty] | 22.5 | 0.3 | 0 | 710 | 265 | 2977 | 3980 | 89 | 8.16 | 246.52 | 0.028 | 30 | 2660 | 0 |  |  | 1.43 | 8 | 1.43 | 81 | [11 empty] | 1.5 | 1
MITJA LAB |  | 8.9
MITJA DISS. |  | 10
MITJA FEST. |  | 11.5
MIT. FES-DIS |  | 10.8182
TOTAL |  | 10.3045

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dl | 1 | 10 | [34 empty] | 22.3 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dt | 2 | 9 |  | 7.57 | 7.17 | 2390 | 1755 | 126 | 4 | 96.8254 | 325 | 5 | 98.4615 | 591 | 19 | 96.7851 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.3 | 0.17 |  | 700 | 211 | 3310 | 4330 | 87 | 9.76 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
dm | 3 | 9 |  | 8.2 | 7.8 | 2400 | 1940 | 220 | 4 | 98.1818 | 296 | 5 | 98.3108 | 560 | 19 | 96.6071 | [16 empty] | I | H | No | No | 22.3 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 10.88 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dj | 4 | 8 | [34 empty] | 22.7 | 0.18 |  | 700 |  |  |  |  | 10.88 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dv | 5 | 9 |  | 7.19 | 7.19 | 2570 | 1859 | 170 | 6 | 96.4706 | 267 | 4 | 98.5019 | 486 | 15 | 96.9136 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23 | 0.15 |  | 690 | 204 | 3380 | 3710 | 88 | 10.88 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
ds | 6 | 14 | [34 empty] | 22.8 | 0.12 |  | 680 |  |  |  |  | 7.25 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.3 | 0.2
dg | 7 | 13 | [42 empty] | 7.25 | [23 empty] | 0.2
dl | 8 | 10 | [34 empty] | 23.1 | 0.13 |  | 700 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dt | 9 | 13 |  | 6.89 | 7.2 | 2780 | 2160 | 484 | 8 | 98.3471 | 425 | 4 | 99.0588 | 1431 | 17 | 98.812 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.4 | 0.13 |  | 700 | 248 | 2827 | 3025 | 89 | 8.28 |  | 0.015 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
dm | 10 | 12 | [34 empty] | 23.7 | 0.15 |  | 700 |  |  |  |  | 8.28 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dj | 11 | 13 | [34 empty] | 23.9 | 0.16 |  | 700 |  |  |  |  | 8.28 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dv | 12 | 14 |  | 6.95 | 7.26 | 1986 | 2240 | 274 | 9 | 96.7153 | 431 | 10 | 97.6798 | 783 | 42 | 94.636 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.1 | 0.13 |  | 700 | 245 | 2853 | 3170 | 89 | 7.46 |  | 0.017 | [20 empty] | 1.4 | 0.2
ds | 13 | 13 | [34 empty] | 24.2 | 0.18 |  | 700 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.4 | 0.2
dg | 14 | 14 | [42 empty] | 7.46 | [23 empty] | 0.2
dl | 15 | 13 | [34 empty] | 24.5 | 0.45 |  | 730 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dt | 16 | 11 |  | 6.83 | 7.19 | 1514 | 2360 | 164 | 22 | 86.5854 | 475 | 15 | 96.8421 | 864 | 63 | 92.7083 | 103.2 | 67.3 | 83.1 | 52.9 | 0.8 | 0.7 |  |  | 104 | 68 | 34.6154 | 8.9 | 2.1 | 76.4045 |  |  | I | NH | No | No | 24.7 | 0.66 |  | 750 | 262 | 2863 | 3440 | 88 | 8.46 |  | 0.014 | [20 empty] | 1.5 | 0.2
dm | 17 | 12 | [34 empty] | 24.9 | 0.44 |  | 750 |  |  |  |  | 8.46 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dj | 18 | 11 | [34 empty] | 25 | 0.43 |  | 750 |  |  |  |  | 8.46 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dv | 19 | 11 |  | 6.78 | 7.15 | 2350 | 2270 | 152 | 21 | 86.1842 | 239 | 13 | 94.5607 | 434 | 53 | 87.788 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 | 0.29 |  | 750 | 254 | 2957 | 3690 | 87 | 8.46 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.5 | 0.2
ds | 20 | 12 | [34 empty] | 25.6 | 0.14 |  | 750 |  |  |  |  | 7.93 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
dg | 21 | 12 | [42 empty] | 7.93 | [23 empty] | 0.2
dl | 22 | 10 | [34 empty] | 25.1 | 0.14 |  | 760 |  |  |  |  | 9.76 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.6 | 0.2
dt | 23 | 19 |  | 6.67 | 7.23 | 3810 | 2390 | 116 | 20 | 82.7586 | 376 | 11 | 97.0745 | 683 | 46 | 93.265 | 87.9 | 60 | 75.3 | 58.1 | 1.1 | 0.4 |  |  | 89 | 60.4 | 32.1348 | 10 | 2 | 80 |  |  | I | NH | No | No | 25.1 | 0.14 |  | 780 | 251 | 3113 | 3880 | 86 | 5.77 |  | 0.018 | [20 empty] | 1.5 | 0.2
dm | 24 | 18 | [34 empty] | 25.3 | 0.15 |  | 780 |  |  |  |  | 5.77 |  |  |  | 3330 | [18 empty] | 1.6 | 0.2
dj | 25 | 19 | [34 empty] | 25.5 | 0.14 |  | 790 |  |  |  |  | 5.77 | [22 empty] | 1.6 | 0.2
dv | 26 | 18 |  | 6.78 | 7.15 | 3620 | 2280 | 233 | 11 | 95.279 | 366 | 11 | 96.9945 | 666 | 44 | 93.3934 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.8 | 0.16 |  | 800 | 283 | 2830 | 4310 | 87 | 5.77 |  | 0.018 | [20 empty] | 1.7 | 0.2
ds | 27 | 14 | [34 empty] | 26 | 0.16 |  | 800 |  |  |  |  | 6.68 |  |  | 80 | [19 empty] | 1.7 | 0.2
dg | 28 | 16 | [42 empty] | 6.68 | [23 empty] | 0.2
dl | 29 | 14 | [34 empty] | 26 | 0.83 |  | 850 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.8 | 0.2
dt | 30 | 18 |  | 6.95 | 7.16 | 3540 | 2290 | 284 | 18 | 93.662 | 446 | 11 | 97.5336 | 811 | 45 | 94.4513 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 0.15 |  | 850 | 328 | 2590 | 4040 | 87 | 5.52 | 174.3 | 0.024 | [20 empty] | 1.7 | 0.2
dm | 31 | 19 | [34 empty] | 26.3 | 0.18 |  | 850 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.8 | 0.2
TOTAL |  | 408 | [45 empty] | 110 | 3330 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6.2
MITJA |  | 13.1613 |  | 7.081 | 7.25 | 2696 | 2154.4 | 222.3 | 12.3 | 93.1009 | 364.6 | 8.9 | 97.5018 | 730.9 | 36.3 | 94.536 | 95.55 | 63.65 | 79.2 | 55.5 | 0.95 | 0.55 |  |  | 96.5 | 64.2 | 33.3751 | 9.45 | 2.05 | 78.2022 | [6 empty] | 24.4074 | 0.22963 |  | 744.8148 | 254 | 2969.2222 | 3732.7778 | 87.5556 | 8.0342 | 174.3 | 0.014 | 36.6667 | 3330 | [18 empty] | 1.4963 | 0.2
MÍNIM |  | 8 | 0 | 6.67 | 7.15 | 1514 | 1755 | 116 | 4 | 82.7586 | 239 | 4 | 94.5607 | 434 | 15 | 87.788 | 87.9 | 60 | 75.3 | 52.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 89 | 60.4 | 32.1348 | 8.9 | 2.1 | 76.4045 | [6 empty] | 22.3 | 0.12 | 0 | 680 | 204 | 2590 | 3025 | 86 | 5.52 | 174.3 | 0.006 | 10 | 3330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.3 | 0.2
MÀXIM |  | 19 | 0 | 8.2 | 7.8 | 3810 | 2390 | 484 | 22 | 98.3471 | 475 | 15 | 99.0588 | 1431 | 63 | 98.812 | 103.2 | 67.3 | 83.1 | 58.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 104 | 68 | 34.6154 | 10 | 2.1 | 80 | [6 empty] | 26.3 | 0.83 | 0 | 850 | 328 | 3380 | 4330 | 89 | 11.54 | 174.3 | 0.024 | 80 | 3330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.8 | 0.2
MITJA LAB |  | 13.0435
MITJA DISS. |  | 13.25
MITJA FEST. |  | 13.75
MIT. FES-DIS |  | 13.5
TOTAL |  | 13.3859

## agost
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dj | 1 | 17 | [34 empty] | 26.3 | 0.15 |  | 850 |  |  |  |  | 6.35 | [22 empty] | 1.7 | 0.5
dv | 2 | 20 |  | 6.97 | 7.12 | 1687 | 1896 | 102 | 12 | 88.2353 | 160 | 7 | 95.625 | 291 | 31 | 89.3471 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.4 | 0.17 |  | 830 | 241 | 3440 | 4705 | 91 | 6.35 | 185.56 | 0.007 | [5 empty] | 1.4 | 8 | 1.4 | 81 | [11 empty] | 1.6 | 0.5
ds | 3 | 21 | [34 empty] | 26.4 | 0.19 |  | 800 |  |  |  |  | 4.53 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dg | 4 | 23 | [42 empty] | 4.7 | [23 empty] | 0.5
dl | 5 | 21 | [34 empty] | 26.6 | 0.18 |  | 800 |  |  |  |  | 5.29 | [22 empty] | 1.5 | 1
dt | 6 | 18 |  | 7.01 | 7.16 | 1879 | 1534 | 61 | 15 | 75.4098 | 281 | 9 | 96.7972 | 511 | 39 | 92.3679 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.7 | 0.18 |  | 800 | 241 | 3320 | 4935 | 92 | 5.77 | 170.74 | 0.012 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
dm | 7 | 17 |  | 7.4 | 7 | 2470 | 2240 | 180 | 4 | 97.7778 | 272 | 7.9 | 97.0956 | 524 | 36 | 93.1298 | [16 empty] | I | H | No | No | 26.7 | 0.17 |  | 800 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dj | 8 | 18 | [34 empty] | 26.8 | 0.16 |  | 800 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.5 | 1
dv | 9 | 17 |  | 6.89 | 6.98 | 1743 | 1752 | 170 | 14 | 91.7647 | 267 | 8 | 97.0037 | 486 | 35 | 92.7984 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.9 | 0.15 |  | 800 | 243 | 3290 | 4930 | 91 | 6.04 | 84.69 | 0.011 | [20 empty] | 1.6 | 1
ds | 10 | 14 | [34 empty] | 26.9 | 0.14 |  | 800 |  |  |  |  | 7.05 |  |  | 40 | [19 empty] | 1.6 | 0.5
dg | 11 | 13 | [42 empty] | 7.46 | [23 empty] | 0.5
dl | 12 | 14 | [34 empty] | 27.3 | 0.18 |  | 780 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 1.5 | 1
dt | 13 | 15 |  | 6.96 | 7.01 | 2010 | 1983 | 110 | 8 | 92.7273 | 336 | 8 | 97.619 | 610 | 34 | 94.4262 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.4 | 0.16 |  | 760 | 232 | 3270 | 4990 | 90 | 6.86 | 166.32 | 0.012 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 14 | 14 | [34 empty] | 27.1 | 0.18 |  | 760 |  |  |  |  | 6.86 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 15 | 15 | [34 empty] | 26.9 | 0.15 |  | 750 |  |  |  |  | 6.51 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 16 | 16 |  | 6.83 | 7.09 | 1892 | 1970 | 78 | 7 | 91.0256 | 123 | 7 | 94.3089 | 223 | 28 | 87.4439 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.7 | 0.15 |  | 750 | 230 | 3260 | 4995 | 89 | 6.51 | 165.64 | 0.005 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 17 | 14 | [34 empty] | 26.4 | 0.16 |  | 750 |  |  |  |  | 6.86 | [22 empty] | 1.3 | 0.4
dg | 18 | 15 | [42 empty] | 6.86 | [23 empty] | 0.4
dl | 19 | 14 | [34 empty] | 26 | 0.28 |  | 750 |  |  |  |  | 6.86 | [22 empty] | 1.4 | 0.4
dt | 20 | 15 |  | 7.18 | 7.35 | 1641 | 1861 | 114 | 6 | 94.7368 | 179 | 6 | 96.648 | 326 | 24 | 92.638 | 92.2 | 2.2 | 69.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  |  | 93 | 2.8 | 96.9892 | 6.1 | 1.2 | 80.3279 |  |  | I | NH | No | No | 25.9 | 0.33 |  | 750 | 238 | 3155 | 5080 | 88 | 6.86 | 204.91 | 0.007 | [20 empty] | 1.4 | 0.4
dm | 21 | 12 | [34 empty] | 25.7 | 0.23 |  | 760 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.4 | 0.4
dj | 22 | 13 | [34 empty] | 25.9 | 0.19 |  | 750 |  |  |  |  | 7.46 |  |  |  | 2500 | [18 empty] | 1.3 | 0.4
dv | 23 | 17 |  | 7.16 | 7.19 | 1785 | 1963 | 156 | 5 | 96.7949 | 245 | 5 | 97.9592 | 446 | 22 | 95.0673 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 0.14 |  | 750 | 238 | 3150 | 5140 | 87 | 6.04 | 202.2 | 0.01 | 25 | [19 empty] | 1.3 | 0.4
ds | 24 | 11 | [34 empty] | 26.3 | 0.92 |  | 760 |  |  |  |  | 7.93 | [22 empty] | 1.4 | 0.4
dg | 25 | 12 | [42 empty] | 8.46 | [23 empty] | 0.4
dl | 26 | 13 | [34 empty] | 26.1 | 0.18 |  | 780 |  |  |  |  | 7.46 | [7 empty] | 1.39 | 8 | 1.39 | 80 | [11 empty] | 1.5 | 0.4
dt | 27 | 11 |  | 6.79 | 7.04 | 1450 | 2020 | 188 | 3 | 98.4043 | 342 | 5 | 98.538 | 621 | 22 | 96.4573 | 84.1 | 1.5 | 62.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 85 | 2.4 | 97.1765 | 7 | 0.3 | 95.7143 |  |  | I | NH | No | No | 26.1 | 0.52 |  | 790 | 246 | 3213 | 5255 | 86 | 8.1 | 201.75 | 0.009 | [20 empty] | 1.6 | 0.4
dm | 28 | 12 | [34 empty] | 26 | 0.44 |  | 780 |  |  |  |  | 8.1 | [22 empty] | 1.5 | 0.4
dj | 29 | 11 | [34 empty] | 26.3 | 0.45 |  | 800 |  |  |  |  | 8.1 | [22 empty] | 1.5 | 0.4
dv | 30 | 13 |  | 6.85 | 7.07 | 1894 | 1945 | 160 | 4 | 97.5 | 251 | 5 | 98.008 | 457 | 19 | 95.8425 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 0.47 |  | 770 | 235 | 3273 | 5085 | 87 | 7.93 | 81.69 | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 1
ds | 31 | 12 | [34 empty] | 26.7 | 0.41 |  | 780 |  |  |  |  | 7.93 | [22 empty] | 1.5 | 1
TOTAL |  | 468 | [45 empty] | 75 | 2500 | 0 |  |  |  | 16 | [14 empty] | 17.2
MITJANA |  | 15.0968 |  | 7.004 | 7.101 | 1845.1 | 1916.4 | 131.9 | 7.8 | 92.4376 | 245.6 | 6.79 | 96.9603 | 449.5 | 29 | 92.9518 | 88.15 | 1.85 | 65.7 | 0.4 | 0.85 | 0.75 |  |  | 89 | 2.6 | 97.0829 | 6.55 | 0.75 | 88.0211 | [6 empty] | 26.4704 | 0.26037 |  | 779.6296 | 238.2222 | 3263.4444 | 5012.7778 | 89 | 6.8329 | 162.6111 | 0.009 | 25 | 2500 |  |  |  | 1.395 | 8 | 1.395 | 80.5 | [11 empty] | 1.463 | 0.55484
MÍNIM |  | 11 | 0 | 6.79 | 6.98 | 1450 | 1534 | 61 | 3 | 75.4098 | 123 | 5 | 94.3089 | 223 | 19 | 87.4439 | 84.1 | 1.5 | 62.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85 | 2.4 | 96.9892 | 6.1 | 1.2 | 80.3279 | [6 empty] | 25.7 | 0.14 | 0 | 750 | 230 | 3150 | 4705 | 86 | 4.53 | 81.69 | 0.005 | 10 | 2500 | 0 |  |  | 1.39 | 8 | 1.39 | 80 | [11 empty] | 1.3 | 0.4
MÀXIM |  | 23 | 0 | 7.4 | 7.35 | 2470 | 2240 | 188 | 15 | 98.4043 | 342 | 9 | 98.538 | 621 | 39 | 96.4573 | 92.2 | 2.2 | 69.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 93 | 2.8 | 97.1765 | 7 | 1.2 | 95.7143 | [6 empty] | 27.4 | 0.92 | 0 | 850 | 246 | 3440 | 5255 | 92 | 8.46 | 204.91 | 0.012 | 40 | 2500 | 0 |  |  | 1.4 | 8 | 1.4 | 81 | [11 empty] | 1.7 | 1
MITJA LAB |  | 15.1364
MITJA DISS. |  | 14.4
MITJA FEST. |  | 15.6
MIT. FES-DIS |  | 15
TOTAL |  | 15.0341

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1 | 12 | [42 empty] | 5.71 | [23 empty] | 1
dl | 2 | 13 | [34 empty] | 25.8 | 0.16 |  | 750 |  |  |  |  | 5.71 | [22 empty] | 1.4 | 1
dt | 3 | 15 |  | 7.04 | 6.93 | 2720 | 1585 | 94 | 3 | 96.8085 | 223 | 5 | 97.7578 | 405 | 20 | 95.0617 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26 | 0.15 |  | 750 | 247 | 3040 | 5780 | 86 | 5.46 | 133.49 | 0.009 | [20 empty] | 1.4 | 1
dm | 4 | 14 | [34 empty] | 25.8 | 1.08 |  | 750 |  |  |  |  | 5.46 | [22 empty] | 1.4 | 1
dj | 5 | 23 | [34 empty] | 24.1 | 1.42 |  | 760 |  |  |  |  | 4.16 | [22 empty] | 1.3 | 1
dv | 6 | 19 |  | 7.23 | 6.99 | 2300 | 1681 | 113 | 3 | 97.3451 | 178 | 4 | 97.7528 | 323 | 15 | 95.356 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.8 | 0.66 |  | 750 | 230 | 3256 | 5530 | 85 | 4.16 | 149.43 | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 1
ds | 7 | 12 | [34 empty] | 23.5 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 6.09 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.4 | 1
dg | 8 | 13 | [42 empty] | 6.09 | [23 empty] | 1
dl | 9 | 15 | [34 empty] | 23.4 | 1.63 |  | 750 |  |  |  |  | 5.05 | [22 empty] | 1.4 | 1
dt | 10 | 10 |  | 7.16 | 7.01 | 2260 | 1493 | 136 | 2 | 98.5294 | 394 | 3 | 99.2386 | 717 | 13 | 98.1869 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.2 | 0.13 |  | 750 | 212 | 3540 | 5620 | 84 | 7.11 | 159.87 | 0.009 | [20 empty] | 1.4 | 1
dm | 11 | 9 |  | 7.2 | 7.5 | 2330 | 1470 | 290 | 4.2 | 98.5517 | 280 | 5 | 98.2143 | 545 | 20 | 96.3303 | [16 empty] | I | H | No | No | 22.8 | 1.33 |  | 720 |  |  |  |  | 6.26 | [22 empty] | 1.3 | 1
dj | 12 | 8 | [34 empty] | 22.5 | 0.89 |  | 710 |  |  |  |  | 6.26 | [22 empty] | 1.3 | 1
dv | 13 | 9 |  | 7.07 | 7.12 | 2130 | 1542 | 129 | 4 | 96.8992 | 203 | 2 | 99.0148 | 369 | 10 | 97.29 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.1 | 0.63 |  | 710 | 221 | 3219 | 5470 | 85 | 6.26 | 74.68 | 0.004 | [20 empty] | 1.3 | 1
ds | 14 | 11 | [34 empty] | 21.5 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 7.47 | [22 empty] | 1.2 | 1
dg | 15 | 12 | [42 empty] | 7.47 | [23 empty] | 1
dl | 16 | 9 | [34 empty] | 21.3 | 0.18 |  | 700 |  |  |  |  | 7.47 | [22 empty] | 1.2 | 1
dt | 17 | 10 |  | 7.18 | 7.1 | 4690 | 1608 | 120 | 5 | 95.8333 | 380 | 3 | 99.2105 | 690 | 11 | 98.4058 | 120.5 | 3 | 97.6 | 0.1 | 0.5 | 30 |  |  | 121 | 33 | 72.7 | 10.8 | 9.5 | 12.037 |  |  | I | NH | No | No | 21.2 | 0.14 |  | 700 | 245 | 2860 | 5140 | 86 | 6.74 | 70.61 | 0.01 | 30 | [19 empty] | 1.2 | 1
dm | 18 | 12 | [34 empty] | 20.8 | 0.11 |  | 690 |  |  |  |  | 3.28 | [22 empty] | 1.2 | 1
dj | 19 | 14 | [34 empty] | 20.7 | 0.13 |  | 670 |  |  |  |  | 3.69 | [22 empty] | 1.1 | 2
dv | 20 | 15 |  | 7.12 | 7.34 | 1944 | 1234 | 98 | 4 | 95.9184 | 154 | 2 | 98.7013 | 280 | 10 | 96.4286 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.8 | 0.15 |  | 650 | 228 | 2850 | 5680 | 86 | 3.83 | 63.67 | 0.006 | [20 empty] | 1.1 | 1
ds | 21 | 21 | [34 empty] | 20.7 | 0.18 |  | 640 |  |  |  |  | 4.25 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dg | 22 | 22 | [42 empty] | 4.11 | [23 empty] | 0.5
dl | 23 | 11 | [34 empty] | 20.6 | 0.1 |  | 650 |  |  |  |  | 6.74 | [22 empty] | 1.2 | 1
dt | 24 | 7 |  | 7.31 | 7.09 | 1377 | 1335 | 60 | 5 | 91.6667 | 151 | 3 | 98.0132 | 274 | 11 | 95.9854 | 135.4 | 0.9 | 89.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  |  | 136 | 1.4 | 99 | 10.5 | 8.9 | 15.2381 |  |  | I | NH | No | No | 20.6 | 0.12 |  | 640 | 223 | 2870 | 5590 | 87 | 5.74 | 93.08 | 0.002 | 15 | [19 empty] | 1.2 | 0.7
dm | 25 | 8 | [34 empty] | 20.5 | 0.11 |  | 640 |  |  |  |  | 6.74 | [22 empty] | 1.2 | 0.8
dj | 26 | 7 | [34 empty] | 20.5 | 0.12 |  | 650 |  |  |  |  | 5.74 | [22 empty] | 1.2 | 0.7
dv | 27 | 9 |  | 7.29 | 7.26 | 1748 | 1360 | 82 | 4 | 95.122 | 129 | 2 | 98.4496 | 234 | 10 | 95.7265 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.4 | 0.13 |  | 640 | 218 | 2940 | 5680 | 86 | 6.74 | 82.11 | 0.002 | [20 empty] | 1.2 | 0.8
ds | 28 | 14 | [34 empty] | 20.2 | 0.13 |  | 650 |  |  |  |  | 5.56 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dg | 29 | 12 | [42 empty] | 5.81 | [23 empty] | 0.5
dl | 30 | 9 | [34 empty] | 20 | 0.11 |  | 630 |  |  |  |  | 14.1 | [22 empty] | 1.2 | 0
TOTAL |  | 375 | [34 empty] | 20.1 | 0.1 | [9 empty] | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1.3 | 27
MITJANA |  | 12.5 |  | 7.1778 | 7.1489 | 2388.7778 | 1478.6667 | 124.6667 | 3.8 | 96.2971 | 232.4444 | 3.2222 | 98.4837 | 426.3333 | 13.3333 | 96.5301 | 127.95 | 1.95 | 93.35 | 0.3 | 0.55 | 15.25 |  |  | 128.5 | 17.2 | 85.85 | 10.65 | 9.2 | 13.6376 | [6 empty] | 22.112 | 0.4004 |  | 696 | 228 | 3071.875 | 5561.25 | 85.625 | 5.9753 | 103.3675 | 0.00625 | 21.6667 | [19 empty] | 1.264 | 0.9
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.04 | 6.93 | 1377 | 1234 | 60 | 2 | 91.6667 | 129 | 2 | 97.7528 | 234 | 10 | 95.0617 | 120.5 | 0.9 | 89.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 121 | 1.4 | 72.7 | 10.5 | 9.5 | 12.037 | [6 empty] | 20 | 0.1 | 0 | 630 | 212 | 2850 | 5140 | 84 | 3.28 | 63.67 | 0.002 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.1 | 0
MÀXIM |  | 23 | 0 | 7.31 | 7.5 | 4690 | 1681 | 290 | 5 | 98.5517 | 394 | 5 | 99.2386 | 717 | 20 | 98.4058 | 135.4 | 3 | 97.6 | 0.5 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | 136 | 33 | 99 | 10.8 | 9.5 | 15.2381 | [6 empty] | 26 | 1.63 | 0 | 760 | 247 | 3540 | 5780 | 87 | 14.1 | 159.87 | 0.01 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4 | 2
MITJA LAB |  | 11.85
MITJA DISS. |  | 14.5
MITJA FEST. |  | 13.3333
MIT. FES-DIS |  | 13.8
TOTAL |  | 13.3708

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dt | 1 | 7 |  | 7.18 | 7.11 | 2396 | 1480 | 178 | 4 | 97.7528 | 332 | 7 | 97.8916 | 603 | 20 | 96.6833 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.1 | 0.1 |  | 700 | 334 | 2097 | 2820 | 88 | 6.4 | 134.81 | 0.009 | [20 empty] | 1.3 | 0.7
dc | 2 | 8 | [34 empty] | 20 | 0.1 |  | 710 |  |  |  |  | 5.74 | [22 empty] | 1.3 | 0.6
dj | 3 | 7 | [34 empty] | 19.9 | 0.18 |  | 700 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.4 | 0.7
dv | 4 | 8 |  | 7.23 | 7.22 | 1938 | 1418 | 163 | 5 | 96.9325 | 256 | 8 | 96.875 | 466 | 24 | 94.8498 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.9 | 0.16 |  | 690 | 326 | 2117 | 2894 | 88 | 5.49 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
ds | 5 | 9 | [34 empty] | 19.4 | 0.1 |  | 700 |  |  |  |  | 4.86 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.4 | 0.3
dg | 6 | 10 | [42 empty] | 5.81 | [23 empty] | 0.5
dl | 7 | 9 | [34 empty] | 19.1 | 0.1 |  | 630 |  |  |  |  | 6.09 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dt | 8 | 8 |  | 7.34 | 7.36 | 1875 | 1348 | 202 | 4 | 98.0198 | 283 | 5 | 98.2332 | 514 | 13 | 97.4708 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1 | 0.11 |  | 640 | 266 | 2403 | 3435 | 88 | 7.11 | 177.57 | 0.007 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 9 | 7 |  | 7.7 | 7.4 | 2680 | 1680 | 98 | 4 | 95.9184 | 160 | 5 | 96.875 | 335 | 11 | 96.7164 | [16 empty] | I | H | No | No | 19.2 | 0.1 |  | 640 |  |  |  |  | 7.11 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 10 | 8 | [34 empty] | 18.9 | 0.09 |  | 630 |  |  |  |  | 5.74 | [7 empty] | 1.42 | 8 | 1.42 | 80 | [11 empty] | 1.3 | 0.5
dv | 11 | 7 |  | 7.61 | 7.27 | 1953 | 1528 | 267 | 6 | 97.7528 | 420 | 5 | 98.8095 | 763 | 20 | 97.3788 | 133.4 | 30.7 | 93 | 27.1 | 0.6 | 0.7 |  |  | 134 | 31.4 | 76.5672 | 7.4 | 2.1 | 71.6216 |  |  | I | NH | No | No | 18.7 | 0.09 |  | 620 | 303 | 2043 | 3234 | 88 | 5.26 | 80.17 | 0.011 | [20 empty] | 1.3 | 1
ds | 12 | 10 | [34 empty] | 18.8 | 0.1 |  | 600 |  |  |  |  | 4.68 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 13 | 12 | [42 empty] | 5.32 | [23 empty] | 0.5
dl | 14 | 8 | [34 empty] | 18.8 | 0.09 |  | 620 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.3 | 1
dt | 15 | 10 |  | 7.58 | 7.45 | 2018 | 1446 | 146 | 10 | 93.1507 | 347 | 9 | 97.4063 | 630 | 34 | 94.6032 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19 | 0.13 |  | 610 | 324 | 1883 | 3410 | 88 | 5.26 | 233.62 | 0.014 | 25 | [19 empty] | 1.2 | 0.3
dm | 16 | 11 | [34 empty] | 18.8 | 0.09 |  | 610 |  |  |  |  | 6.09 | [22 empty] | 1.3 | 0.4
dj | 17 | 9 | [34 empty] | 18.6 | 0.11 |  | 610 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.2 | 0.3
dv | 18 | 8 |  | 7.32 | 7.21 | 2391 | 1731 | 125 | 14 | 88.8 | 196 | 12 | 93.8776 | 357 | 52 | 85.4342 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.5 | 0.09 |  | 600 | 275 | 2184 | 2956 | 86 | 7.23 | 93.76 | 0.006 | 60 | [19 empty] | 1.2 | 1
ds | 19 | 13 | [34 empty] | 17.9 | 0.09 |  | 600 |  |  |  |  | 6.84 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dg | 20 | 11 | [42 empty] | 8.89 | [23 empty] | 0.5
dl | 21 | 9 | [34 empty] | 17.6 | 0.09 |  | 580 |  |  |  |  | 6.01 | [22 empty] | 1.1 | 1
dt | 22 | 17 |  | 7.22 | 7.02 | 2690 | 1893 | 96 | 14 | 85.4167 | 225 | 15 | 93.3333 | 409 | 61 | 85.0856 | 127.3 | 20.2 | 100 | 17.9 | 0.8 | 0.5 |  |  | 128.1 | 20.7 | 83.8407 | 5.4 | 1.9 | 64.8148 |  |  | I | NH | No | No | 17.6 | 0.09 |  | 590 | 437 | 1350 | 2467 | 84 | 5.11 | 86.8 | 0.022 | [20 empty] | 1.2 | 0.8
dm | 23 | 16 | [34 empty] | 17.4 | 0.1 |  | 580 |  |  |  |  | 4.51 | [22 empty] | 1.2 | 0.7
dj | 24 | 17 | [34 empty] | 17.3 | 0.1 |  | 570 |  |  |  |  | 4.91 | [22 empty] | 1.1 | 0.7
dv | 25 | 18 |  | 7.42 | 7.11 | 1810 | 1411 | 113 | 7 | 93.8053 | 178 | 9 | 94.9438 | 323 | 38 | 88.2353 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.2 | 0.11 |  | 560 | 521 | 1074 | 1968 | 83 | 4.51 | 86.57 | 0.023 | [20 empty] | 1.1 | 0.8
ds | 26 | 26 | [34 empty] | 17 | 0.11 |  | 540 |  |  |  |  | 3.75 |  |  | 20 | [19 empty] | 1 | 0.3
dg | 27 | 25 | [42 empty] | 4.29 | [23 empty] | 0.4
dl | 28 | 26 | [34 empty] | 17.1 | 0.1 |  | 540 |  |  |  |  | 3.75 | [22 empty] | 1 | 0.3
dt | 29 | 15 |  | 7.13 | 7.27 | 1374 | 1144 | 124 | 1 | 99.1935 | 241 | 2 | 99.1701 | 439 | 10 | 97.7221 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.1 | 0.1 |  | 530 | 337 | 1572 | 2290 | 82 | 6.49 | 290.37 | 0.018 | 20 | [19 empty] | 1 | 0.3
dm | 30 | 16 | [34 empty] | 17 | 0.16 |  | 550 |  |  |  |  | 4.32 | [22 empty] | 1.1 | 0.3
dj | 31 | 17 | [34 empty] | 16.8 | 0.2 |  | 580 |  |  |  |  | 4.32 | [22 empty] | 1.2 | 0.4
TOTAL |  | 382 | [45 empty] | 145 | 0 | 0 |  |  | 1.42 | 8 | 1.42 | 80 | [12 empty] | 17
MITJANA |  | 12.3226 |  | 7.373 | 7.242 | 2112.5 | 1507.9 | 151.2 | 6.9 | 94.6743 | 263.8 | 7.7 | 96.7415 | 483.9 | 28.3 | 93.4179 | 130.35 | 25.45 | 96.5 | 22.5 | 0.7 | 0.6 |  |  | 131.05 | 26.05 | 80.204 | 6.4 | 2 | 68.2182 | [6 empty] | 18.4 | 0.11074 |  | 612.2222 | 347 | 1858.1111 | 2830.4444 | 86.1111 | 5.6481 | 147.9588 | 0.013111 | 29 |  |  |  |  | 1.42 | 8 | 1.42 | 80 | [11 empty] | 1.2222 | 0.54839
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.13 | 7.02 | 1374 | 1144 | 96 | 1 | 85.4167 | 160 | 2 | 93.3333 | 323 | 10 | 85.0856 | 127.3 | 20.2 | 93 | 17.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 128.1 | 20.7 | 76.5672 | 5.4 | 2.1 | 64.8148 | [6 empty] | 16.8 | 0.09 | 0 | 530 | 266 | 1074 | 1968 | 82 | 3.75 | 80.17 | 0.006 | 20 | 0 | 0 |  |  | 1.42 | 8 | 1.42 | 80 | [11 empty] | 1 | 0.2
MÀXIM |  | 26 | 0 | 7.7 | 7.45 | 2690 | 1893 | 267 | 14 | 99.1935 | 420 | 15 | 99.1701 | 763 | 61 | 97.7221 | 133.4 | 30.7 | 100 | 27.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 134 | 31.4 | 83.8407 | 7.4 | 2.1 | 71.6216 | [6 empty] | 20.1 | 0.2 | 0 | 710 | 521 | 2403 | 3435 | 88 | 8.89 | 290.37 | 0.023 | 60 | 0 | 0 |  |  | 1.42 | 8 | 1.42 | 80 | [11 empty] | 1.4 | 1
MITJA LAB |  | 11.5652
MITJA DISS. |  | 14.5
MITJA FEST. |  | 13.6
MIT. FES-DIS |  | 14.5
TOTAL |  | 13.5413

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dv | 1 | 27 |  | 7.32 | 7.52 | 2864 | 1041 | 85 | 7 | 91.7647 | 134 | 5 | 96.2687 | 243 | 18 | 92.5926 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.7 | 0.24 |  | 680 | 338 | 2014 | 4412 | 87 | 3.51 | 57.93 | 0.014 | [20 empty] | 1.3 | 1
ds | 2 | 26 | [34 empty] | 16.7 | 0.44 |  | 690 |  |  |  |  | 3.85 | [22 empty] | 1.3 | 0.7
dg | 3 | 25 | [42 empty] | 3.97 | [23 empty] | 0.6
dl | 4 | 26 | [34 empty] | 16.8 | 0.31 |  | 700 |  |  |  |  | 3.85 | [22 empty] | 1.4 | 0.7
dt | 5 | 13 |  | 7.27 | 7.45 | 3960 | 1162 | 70 | 6 | 91.4286 | 138 | 6 | 95.6522 | 250 | 24 | 90.4 | 93.1 | 14.9 | 73 | 11.6 | 0.9 | 0.5 |  |  | 94 | 15.4 | 83.617 | 4.2 | 0.9 | 78.5714 |  |  | I | NH | No | No | 16.7 | 0.15 |  | 700 | 324 | 2160 | 4220 | 85 | 6.09 | 129.91 | 0.007 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 6 | 15 |  | 7.5 | 7.3 | 3870 | 1140 | 58 | 4 | 93.1034 | 109 | 5 | 95.4128 | 219 | 21 | 90.411 | [16 empty] | I | H | No | No | 16.8 | 0.15 |  | 700 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dj | 7 | 13 | [34 empty] | 16.7 | 0.14 |  | 680 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dv | 8 | 12 |  | 7.39 | 7.45 | 2942 | 1294 | 71 | 5 | 92.9577 | 112 | 5 | 95.5357 | 203 | 23 | 88.67 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.6 | 0.14 |  | 660 | 302 | 2184 | 4201 | 83 | 5.49 | 131.94 | 0.005 | [20 empty] | 1.1 | 0.5
ds | 9 | 16 | [34 empty] | 16.3 | 0.15 |  | 650 |  |  |  |  | 5.08 | [22 empty] | 1.1 | 0.2
dg | 10 | 15 | [42 empty] | 5.29 | [23 empty] | 0.2
dl | 11 | 17 | [34 empty] | 15.6 | 0.12 |  | 630 |  |  |  |  | 5.08 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dt | 12 | 19 |  | 7.38 | 7.45 | 1521 | 1376 | 74 | 7 | 90.5405 | 179 | 7 | 96.0894 | 325 | 30 | 90.7692 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.3 | 0.1 |  | 620 | 288 | 2153 | 4950 | 82 | 4.38 | 276.02 | 0.012 |  | 2000 | [18 empty] | 1.2 | 0.2
dm | 13 | 17 | [34 empty] | 15.1 | 0.11 |  | 630 |  |  |  |  | 4.23 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dj | 14 | 19 | [34 empty] | 14.8 | 0.12 |  | 640 |  |  |  |  | 4.23 | [22 empty] | 1.3 | 0.1
dv | 15 | 18 |  | 7.28 | 7.32 | 1523 | 1394 | 64 | 6 | 90.625 | 101 | 4 | 96.0396 | 183 | 15 | 91.8033 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.5 | 0.12 |  | 640 | 286 | 2241 | 4942 | 85 | 4.23 | 287.72 | 0.006 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
ds | 16 | 15 | [34 empty] | 14.3 | 0.13 |  | 650 |  |  |  |  | 5.29 |  |  | 10 | [19 empty] | 1.3 | 0.2
dg | 17 | 16 | [42 empty] | 5.08 | [23 empty] | 0.2
dl | 18 | 10 | [34 empty] | 14.1 | 0.12 |  | 620 |  |  |  |  | 6.74 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dt | 19 | 13 |  | 7.19 | 7.28 | 1524 | 1351 | 52 | 7 | 86.5385 | 135 | 4 | 97.037 | 245 | 18 | 92.6531 | 84.2 | 16.2 | 67.9 | 12.4 | 0.8 | 0.7 |  |  | 85 | 16.9 | 80.1176 | 3.5 | 1.9 | 45.7143 |  |  | I | NH | No | No | 13.8 | 0.11 |  | 650 | 269 | 2413 | 5170 | 87 | 6.04 |  | 0.006 | [20 empty] | 1.1 | 0.2
dm | 20 | 14 | [34 empty] | 13.6 | 0.09 |  | 660 |  |  |  |  | 6.35 | [22 empty] | 1.1 | 0.2
dj | 21 | 12 | [34 empty] | 13.5 | 0.08 |  | 660 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dv | 22 | 14 |  | 7.19 | 7.34 | 1749 | 1381 | 83 | 8 | 90.3614 | 130 | 5 | 96.1538 | 237 | 20 | 91.5612 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.4 | 0.06 |  | 670 | 281 | 2381 | 4902 | 87 | 4.47 |  | 0.006 | 30 | [19 empty] | 1.2 | 0.1
ds | 23 | 15 | [34 empty] | 12.9 | 0.07 |  | 650 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.2 | 0.2
dg | 24 | 13 | [42 empty] | 5.77 | [23 empty] | 0.2
dl | 25 | 10 | [34 empty] | 13.7 | 0.07 |  | 680 |  |  |  |  | 5.49 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dt | 26 | 11 |  | 7.31 | 7.35 | 1919 | 1364 | 186 | 8 | 95.6989 | 356 | 6 | 98.3146 | 647 | 25 | 96.136 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.7 | 0.06 |  | 700 | 312 | 2243 | 4740 | 86 | 6.04 |  | 0.014 | [20 empty] | 1.3 | 0.2
dm | 27 | 10 | [34 empty] | 13.3 | 0.06 |  | 700 |  |  |  |  | 6.35 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dj | 28 | 9 | [34 empty] | 12.9 | 0.06 |  | 700 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.3 | 0.2
dv | 29 | 12 |  | 7.23 | 7.29 | 1842 | 1392 | 92 | 7 | 92.3913 | 145 | 4 | 97.2414 | 263 | 18 | 93.1559 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.5 | 0.06 |  | 700 | 304 | 2301 | 4982 | 85 | 6.74 |  | 0.006 | 40 | [19 empty] | 1.3 | 0.1
ds | 30 | 18 | [34 empty] | 12.2 | 0.06 |  | 700 |  |  |  |  | 4.36 | [22 empty] | 1.3 | 0.1
TOTAL |  | 470 | [45 empty] | 80 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 9
MITJANA |  | 15.6667 |  | 7.306 | 7.375 | 2371.4 | 1289.5 | 83.5 | 6.5 | 91.541 | 153.9 | 5.1 | 96.3745 | 281.5 | 21.2 | 91.8152 | 88.65 | 15.55 | 70.45 | 12 | 0.85 | 0.6 |  |  | 89.5 | 16.15 | 81.8673 | 3.85 | 1.4 | 62.1429 | [6 empty] | 14.7115 | 0.12769 |  | 667.6923 | 300.4444 | 2232.2222 | 4724.3333 | 85.2222 | 5.2213 | 176.704 | 0.0084444 | 26.6667 | 2000 | [18 empty] | 1.2385 | 0.3
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.19 | 7.28 | 1521 | 1041 | 52 | 4 | 86.5385 | 101 | 4 | 95.4128 | 183 | 15 | 88.67 | 84.2 | 14.9 | 67.9 | 11.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 85 | 15.4 | 80.1176 | 3.5 | 1.9 | 45.7143 | [6 empty] | 12.2 | 0.06 | 0 | 620 | 269 | 2014 | 4201 | 82 | 3.51 | 57.93 | 0.005 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.1 | 0.1
MÀXIM |  | 27 | 0 | 7.5 | 7.52 | 3960 | 1394 | 186 | 8 | 95.6989 | 356 | 7 | 98.3146 | 647 | 30 | 96.136 | 93.1 | 16.2 | 73 | 12.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 94 | 16.9 | 83.617 | 4.2 | 1.9 | 78.5714 | [6 empty] | 16.8 | 0.44 | 0 | 700 | 338 | 2413 | 5170 | 87 | 6.74 | 287.72 | 0.014 | 40 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1.4 | 1
MITJA LAB |  | 14.2
MITJA DISS. |  | 18
MITJA FEST. |  | 19.2
MIT. FES-DIS |  | 18.6
TOTAL |  | 17.5

## desembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1 | 8 | [42 empty] | 3 | [23 empty] | 0.5
dl | 2 | 9 |  | 7.3 | 7.24 | 1782 | 1486 | 110 | 12 | 89.0909 | 209 | 9 | 95.6938 | 380 | 38 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3 | 0.07 |  | 640 | 260 | 2463 | 3220 | 94 | 4.88 | 194.16 | 0.006 | [20 empty] | 1.1 | 0.5
dt | 3 | 8 | [34 empty] | 12.3 | 0.07 |  | 640 |  |  |  |  | 12.69 | [22 empty] | 1.1 | 0.5
dm | 4 | 7 | [34 empty] | 12.4 | 0.06 |  | 650 |  |  |  |  | 4.53 | [7 empty] | 1.06 | 8 | 1.06 | 83 | [11 empty] | 1.2 | 0.5
dj | 5 | 8 | [34 empty] | 12.1 | 0.09 |  | 640 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dv | 6 | 7 |  | 7.34 | 7.45 | 1942 | 1442 | 391 | 8 | 97.954 | 614 | 5 | 99.1857 | 1117 | 20 | 98.2095 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.7 | 0.18 |  | 640 | 405 | 1582 | 3811 | 93 | 10.58 | 105.36 | 0.021 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 7 | 8 | [34 empty] | 11.3 | 0.42 |  | 650 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 8 | 7 | [42 empty] | 11.54 | [23 empty] | 0.5
dl | 9 | 9 | [34 empty] | 10.9 | 1 |  | 650 |  |  |  |  | 8.99 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dt | 10 | 7 |  | 7.35 | 7.44 | 2020 | 1363 | 1926 | 4 | 99.7923 | 1792 | 4 | 99.7768 | 3258 | 16 | 99.5089 | 109.2 | 21 | 100 | 0.1 | 33.5 | 6.4 |  |  | 142.7 | 27.4 | 80.7989 | 7.2 | 3 | 58.3333 |  |  | I | NH | No | No | 10.5 | 1.12 |  | 650 | 252 | 2583 | 3940 | 91 | 11.71 | 166.41 | 0.038 | 10 | [19 empty] | 1.5 | 0.5
dm | 11 | 8 |  | 6.9 | 7.5 | 1620 | 1360 | 580 | 4.5 | 99.2241 | 983 | 7.6 | 99.2269 | 1786 | 41 | 97.7044 | [16 empty] | I | H | No | No | 10.1 | 1.15 |  | 680 |  |  |  |  | 3.63 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 12 | 9 | [34 empty] | 10.1 | 0.61 |  | 670 |  |  |  |  | 10.58 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 13 | 10 |  | 7.33 | 7.4 | 2010 | 1308 | 346 | 6 | 98.2659 | 544 | 4 | 99.2647 | 989 | 15 | 98.4833 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.1 | 0.27 |  | 650 | 283 | 2294 | 3847 | 90 | 6.09 | 151.34 | 0.019 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 14 | 11 | [34 empty] | 10 | 0.05 |  | 660 |  |  |  |  | 3.1 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 15 | 9 | [42 empty] | 11.54 | [23 empty] | 0.5
dl | 16 | 10 | [34 empty] | 9.6 | 0.47 |  | 670 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dt | 17 | 11 |  | 7.26 | 7.38 | 2000 | 1243 | 3729 | 8 | 99.7855 | 170 | 7 | 95.8824 | 309 | 29 | 90.6149 | 116.3 | 3.8 | 100 | 3.3 | 33.7 | 3.6 |  |  | 150 | 7.4 | 95.0667 | 8.2 | 4.2 | 48.7805 |  |  | I | NH | No | No | 9.4 | 0.84 |  | 680 | 312 | 2180 | 3700 | 88 | 2.82 | 149.54 | 0.007 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 18 | 10 | [34 empty] | 9.3 | 0.71 |  | 670 |  |  |  |  | 10.58 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 19 | 11 | [34 empty] | 9.3 | 0.63 |  | 670 |  |  |  |  | 10.58 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dv | 20 | 10 |  | 7.23 | 7.22 | 1963 | 1256 | 399 | 8 | 97.995 | 627 | 5 | 99.2026 | 1140 | 20 | 98.2456 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.2 | 0.5 |  | 660 | 316 | 2091 | 3753 | 87 | 2.19 | 141.41 | 0.024 | 25 | [19 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 21 | 11 | [34 empty] | 9.2 | 0.36 |  | 660 |  |  |  |  | 12.69 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 22 | 10 | [42 empty] | 11.54 | [23 empty] | 0.5
dl | 23 | 11 | [34 empty] | 9.1 | 0.19 |  | 650 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 24 | 10 |  | 7.21 | 7.07 | 1902 | 1293 | 439 | 10 | 97.7221 | 608 | 6 | 99.0132 | 1106 | 26 | 97.6492 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.1 | 0.04 |  | 650 | 340 | 1913 | 3810 | 86 | 5.49 | 127.46 | 0.025 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 25 | 9 | [34 empty] | 9.3 | 0.04 |  | 660 |  |  |  |  | 2.82 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dj | 26 | 11 | [34 empty] | 9.4 | 0.05 |  | 660 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 27 | 10 |  | 7.49 | 7.34 | 1840 | 1312 | 451 | 10 | 97.7827 | 709 | 6 | 99.1537 | 1289 | 25 | 98.0605 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.5 | 0.05 |  | 650 | 272 | 2389 | 3785 | 88 | 11.54 | 160.19 | 0.023 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
ds | 28 | 11 | [34 empty] | 9.6 | 0.06 |  | 650 |  |  |  |  | 2.35 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 29 | 10 | [42 empty] | 11.54 | [23 empty] | 0.5
dl | 30 | 9 | [34 empty] | 9.4 | 0.06 |  | 650 |  |  |  |  | 11.54 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 31 | 10 |  | 8.08 | 7.13 | 1710 | 1349 | 582 | 11 | 98.11 | 793 | 8 | 98.9912 | 1442 | 33 | 97.7115 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.3 | 0.06 |  | 650 | 240 | 2703 | 3750 | 90 | 7.87 |  | 0.023 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
TOTAL |  | 289 | [45 empty] | 35 | 2000 | 0 |  |  | 1.06 | 8 | 1.06 | [13 empty] | 15.5
MITJANA |  | 9.3226 |  | 7.349 | 7.317 | 1878.9 | 1341.2 | 895.3 | 8.15 | 97.5722 | 704.9 | 6.16 | 98.5391 | 1281.6 | 26.3 | 96.6188 | 112.75 | 12.4 | 100 | 1.7 | 33.6 | 5 |  |  | 146.35 | 17.4 | 87.9328 | 7.7 | 3.6 | 53.5569 | [6 empty] | 10.1731 | 0.35192 |  | 655.7692 | 297.7778 | 2244.2222 | 3735.1111 | 89.6667 | 8.5197 | 149.4837 | 0.020667 | 17.5 | 2000 |  |  |  | 1.06 |  | 1.06 | [12 empty] | 1.3077 | 0.5
MÍNIM |  | 7 | 0 | 6.9 | 7.07 | 1620 | 1243 | 110 | 4 | 89.0909 | 170 | 4 | 95.6938 | 309 | 15 | 90 | 109.2 | 3.8 | 100 | 0.1 | 33.5 | 3.6 | 0 | 0 | 142.7 | 7.4 | 80.7989 | 7.2 | 4.2 | 48.7805 | [6 empty] | 9.1 | 0.04 | 0 | 640 | 240 | 1582 | 3220 | 86 | 2.19 | 105.36 | 0.006 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 1.06 | [14 empty] | 1.1 | 0.5
MÀXIM |  | 11 | 0 | 8.08 | 7.5 | 2020 | 1486 | 3729 | 12 | 99.7923 | 1792 | 9 | 99.7768 | 3258 | 41 | 99.5089 | 116.3 | 21 | 100 | 3.3 | 33.7 | 6.4 | 0 | 0 | 150 | 27.4 | 95.0667 | 8.2 | 4.2 | 58.3333 | [6 empty] | 12.4 | 1.15 | 0 | 680 | 405 | 2703 | 3940 | 94 | 12.69 | 194.16 | 0.038 | 25 | 2000 | 0 |  |  | 1.06 | [14 empty] | 1.5 | 0.5
MITJA LAB |  | 9.3158
MITJA DISS. |  | 10.25
MITJA FEST. |  | 8.875
MIT. FES-DIS |  | 9.3333
TOTAL |  | 9.4435

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 270 | 35 | 87.04 | 430 | 25 | 94.19 | 750 | 125 | 83.33 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
| t. Alta | 25
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 368 | 11.871 | 235.8 | 5.8 | 96.8367 | 362.5071 | 6.848 | 97.6784 | 658.0857 | 28.5 | 94.6795 | 148.05 | 20.95 | 94.2 | 16.45 | 0.45 | 0.25 |  |  | 148.5 | 21.2 | 85.6946 | 7.95 | 0.3 | 96.2013
2024-02-01 | 286 | 9.9643 | 941.3333 | 5.7778 | 98.1088 | 1156.1111 | 5 | 99.1254 | 2113.7778 | 20.8889 | 97.9905 | 148.8 | 13.25 | 35.6 | 9.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 149 | 13.35 | 91.0369 | 17.4 | 3.35 | 80.3777
2024-03-01 | 323 | 10.4194 | 1137.0909 | 4.9455 | 97.5677 | 1003.6667 | 3.7545 | 98.9692 | 2043.6364 | 14.5455 | 97.7694 | 35.45 | 6.45 | 33 | 2.65 | 0.55 | 0.05 |  |  | 36 | 6.5 | 81.6563 | 7.3 | 3.75 | 48.5352
2024-04-01 | 212 | 7.0667 | 235.4 | 3.92 | 98.1079 | 355.3 | 2.9 | 99.1043 | 648 | 11.2 | 98.1785 | 123.45 | 0.65 | 80.2 | 0 | 1.55 | 1.55 |  |  | 125 | 2.2 | 98.2244 | 7.55 | 7.15 | 5.2807
2024-05-01 | 287 | 9.2581 | 1295 | 11.23 | 96.6076 | 1691.9 | 5.29 | 99.0542 | 2966.4 | 22.4 | 97.8239 | 131.35 | 19.6 | 94.65 | 23 | 1.15 | 0.45 |  |  | 132.5 | 20.05 | 84.6429 | 8.05 | 2.4 | 70.2322
2024-06-01 | 279 | 9.3 | 838.5556 | 4.7778 | 98.2268 | 463.1111 | 5.8889 | 98.1851 | 892.8889 | 16.4444 | 97.8958 | 149.3 | 34.3 | 100 | 33.35 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 | 35 | 76.6667 | 8.85 | 3.55 | 59.2794
2024-07-01 | 408 | 13.1613 | 222.3 | 12.3 | 93.1009 | 364.6 | 8.9 | 97.5018 | 730.9 | 36.3 | 94.536 | 95.55 | 63.65 | 79.2 | 55.5 | 0.95 | 0.55 |  |  | 96.5 | 64.2 | 33.3751 | 9.45 | 2.05 | 78.2022
2024-08-01 | 468 | 15.0968 | 131.9 | 7.8 | 92.4376 | 245.6 | 6.79 | 96.9603 | 449.5 | 29 | 92.9518 | 88.15 | 1.85 | 65.7 | 0.4 | 0.85 | 0.75 |  |  | 89 | 2.6 | 97.0829 | 6.55 | 0.75 | 88.0211
2024-09-01 | 375 | 12.5 | 124.6667 | 3.8 | 96.2971 | 232.4444 | 3.2222 | 98.4837 | 426.3333 | 13.3333 | 96.5301 | 127.95 | 1.95 | 93.35 | 0.3 | 0.55 | 15.25 |  |  | 128.5 | 17.2 | 85.85 | 10.65 | 9.2 | 13.6376
2024-10-01 | 382 | 12.3226 | 151.2 | 6.9 | 94.6743 | 263.8 | 7.7 | 96.7415 | 483.9 | 28.3 | 93.4179 | 130.35 | 25.45 | 96.5 | 22.5 | 0.7 | 0.6 |  |  | 131.05 | 26.05 | 80.204 | 6.4 | 2 | 68.2182
2024-11-01 | 470 | 15.6667 | 83.5 | 6.5 | 91.541 | 153.9 | 5.1 | 96.3745 | 281.5 | 21.2 | 91.8152 | 88.65 | 15.55 | 70.45 | 12 | 0.85 | 0.6 |  |  | 89.5 | 16.15 | 81.8673 | 3.85 | 1.4 | 62.1429
2024-12-01 | 289 | 9.3226 | 895.3 | 8.15 | 97.5722 | 704.9 | 6.16 | 98.5391 | 1281.6 | 26.3 | 96.6188 | 112.75 | 12.4 | 100 | 1.7 | 33.6 | 5 |  |  | 146.35 | 17.4 | 87.9328 | 7.7 | 3.6 | 53.5569
TOTAL | 4147
MITJANA | 345.5833 | 11.3291 | 524.3372 | 6.8251 | 95.9232 | 583.1534 | 5.6295 | 98.0598 | 1081.3768 | 22.3677 | 95.8506 | 114.9833 | 18.0042 | 78.5708 | 14.7792 | 3.5083 | 2.1542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 118.4917 | 20.1583 | 82.0195 | 8.475 | 3.2917 | 60.3071
MÀXIM | 470 | 15.6667 | 1295 | 12.3 | 98.2268 | 1691.9 | 8.9 | 99.1254 | 2966.4 | 36.3 | 98.1785 | 149.3 | 63.65 | 100 | 55.5 | 33.6 | 15.25 | 0 | 0 | 150 | 64.2 | 98.2244 | 17.4 | 9.2 | 96.2013
MÍNIM | 212 | 7.0667 | 83.5 | 3.8 | 91.541 | 153.9 | 2.9 | 96.3745 | 281.5 | 11.2 | 91.8152 | 35.45 | 0.65 | 33 | 0 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 36 | 2.2 | 33.3751 | 3.85 | 0.3 | 5.2807
RESUM 2023 | 367.5 | 12.069 | 287.091 | 9.069 | 94.6033 | 472.6381 | 6.6638 | 96.9406 | 867.874 | 26.165 | 94.6935 | 95.1333 | 13.7667 | 67.7479 | 9.9792 | 0.89167 | 1.5375 |  |  | 96.025 | 15.3042 | 83.5747 | 8.6833 | 3.2417 | 60.1668
RESUM 2022 | 416.0972 | 13.6673 | 455.5544 | 11.9335 | 93.7293 | 534.0155 | 8.0701 | 97.3982 | 995.9852 | 33.8413 | 94.2373 | 113.5624 | 21.5896 | 90.5083 | 18.0219 | 0.82096 | 3.8021 |  |  | 117.1625 | 25.4417 | 77.4967 | 11.0863 | 4.3688 | 54.9983
RESUM 2021 | 522.0833 | 17.1541 | 251.241 | 11.2926 | 94.0238 | 439.2066 | 8.4347 | 97.6269 | 727.0858 | 28.5438 | 95.3329 | 94.6868 | 15.2857 | 83.0392 | 8.1395 | 0.9215 | 10.0309 | 0.24275 | 0.29308 | 95.8511 | 25.6097 | 66.66% | 12.3117 | 5.0003 | 51.989
RESUM 2020 | 564.8056 | 18.5152 | 666.3301 | 17.1869 | 93.3901 | 652.6009 | 10.7663 | 97.9703 | 1006.5122 | 38.1142 | 95.2018 | 99.5675 | 20.1452 | 59.6025 | 15.4896 | 2.2242 | 3.8282 | 0.47192 | 0.17495 | 102.2636 | 24.1483 | 72.38% | 14.0867 | 3.2698 | 70.9084
RESUM 2019 | 457.75 | 15.0089 | 296.8765 | 9.6928 | 94.8902 | 790.8658 | 8.5701 | 98.7734 | 1177.8137 | 28.1951 | 97.2423 | 125.1512 | 7.8262 | 92.7917 | 5.2883 | 1.9505 | 3.8963 | 0.36892 | 0.2185 | 127.4706 | 11.941 | 90.5% | 19.1433 | 5.9383 | 67.7121
RESUM 2018 | 525.3333 | 17.2876 | 604.1417 | 11.4231 | 94.9152 | 1005.6638 | 8.7963 | 98.0023 | 1574.3438 | 29.5096 | 95.9685 | 107.3795 | 6.8886 | 85.7917 | 3.699 | 2.4257 | 2.1473 | 0.28508 | 0.088333 | 110.0903 | 9.1242 | 90.4511 | 17.2258 | 4.8055 | 66.3043
RESUM 2017 | 508.6833 | 16.6938 | 323.572 | 9.3851 | 96.5546 | 499.4388 | 8.2917 | 97.7135 | 802.5324 | 30.967 | 95.0899 | 66.2059 | 9.4078 | 42.3375 | 1.4547 | 4.0646 | 1.6207 | 0.43167 | 0.099375 | 69.4452 | 11.1362 | 83.5454 | 10.37 | 4.0287 | 59.183
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació DCÇN | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | 8.8926 | 0.03963 |  | 3022.3333 | 4131.1111 | 90 | 220.7778 | 0.013333 | 6.8426 | 196.8621 | [5 empty] | 75 |  | 0 | [13 empty] | 3 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7.97 |  |  | 32.925
2024-02-01 | 9.848 | 0.0544 |  | 3002.875 | 3728.125 | 88.625 | 237.125 | 0.025875 | 7.2824 | 208 | [5 empty] | 110 |  | 1330 | [13 empty] | 3 | 3 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.06 |  |  | 15.1362
2024-03-01 | 11.6192 | 0.15192 |  | 3121.8889 | 3446.6667 | 88.3333 | 214.8889 | 0.013111 | 7.1868 | 184.542 | [5 empty] | 80 |  | 2000 |  |  | 1.88 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | Òptim | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 1.88 | 0.1504 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14.4 |  |  | 49.632 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0
2024-04-01 | 15.2192 | 0.31192 |  | 2864.2222 | 4537.7778 | 88.2222 | 248.7778 | 0.0065556 | 7.537 | 239 | [5 empty] | 100 |  | 4660 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6.5714 |  |  | 29.8197
2024-05-01 | 17.5667 | 0.11815 |  | 2738.2222 | 5266.1111 | 87.7778 | 252.7778 | 0.031556 | 5.5716 | 118.576 | [5 empty] | 60 |  | 2000 |  |  | 1.49 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | Bo | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | 1.49 | 0.0894 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13.8 |  |  | 72.6723 | 0 | 89.4 | 89.4 | 0
2024-06-01 | 21.196 | 0.1356 |  | 2821.5 | 3601.875 | 86.375 | 247.5 | 0.01325 | 5.7387 | 179.336 | [5 empty] | 60 |  | 2660 |  |  | 1.43 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | Òptim | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 1.43 | 0.1144 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14.8 |  |  | 53.3077 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0
2024-07-01 | 24.4074 | 0.22963 |  | 2969.2222 | 3732.7778 | 87.5556 | 254 | 0.014 | 8.0342 | 174.3 | [5 empty] | 110 |  | 3330 | [13 empty] | 2 | 3 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6.2 |  |  | 23.1432
2024-08-01 | 26.4704 | 0.26037 |  | 3263.4444 | 5012.7778 | 89 | 238.2222 | 0.009 | 6.8329 | 162.6111 | [5 empty] | 75 |  | 2500 |  |  | 1.395 | [10 empty] | 3 | 1 | 0 | Bo | [6 empty] | 16 |  | 16 | 1.395 | 0.2232 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17.2 |  |  | 86.2198 | 0 | 223.2 | 223.2 | 0
2024-09-01 | 22.112 | 0.4004 |  | 3071.875 | 5561.25 | 85.625 | 228 | 0.00625 | 5.9753 | 103.3675 | [5 empty] | 65 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 1 | Bo | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 150.1538
2024-10-01 | 18.4 | 0.11074 |  | 1858.1111 | 2830.4444 | 86.1111 | 347 | 0.013111 | 5.6481 | 147.9588 | [5 empty] | 145 |  | 0 |  |  | 1.42 | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | Bo | [6 empty] | 8 |  | 8 | 1.42 | 0.1136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17 |  |  | 48.1176 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0
2024-11-01 | 14.7115 | 0.12769 |  | 2232.2222 | 4724.3333 | 85.2222 | 300.4444 | 0.0084444 | 5.2213 | 176.704 | [5 empty] | 80 |  | 2000 | [13 empty] | 3 | 3 | 1 | Bo | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 42.519
2024-12-01 | 10.1731 | 0.35192 |  | 2244.2222 | 3735.1111 | 89.6667 | 297.7778 | 0.020667 | 8.5197 | 149.4837 | [5 empty] | 35 |  | 2000 |  |  | 1.06 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | Bo | [6 empty] | 8 |  | 8 | 1.06 | 0.0848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15.5 |  |  | 57.8942 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0
TOTAL | [15 empty] | 995 |  | 22480 | [22 empty] | 22 | 32 | 0 | 54 |  | 0.7758 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 153.5014 | 0 | 0 | 661.5404 | 0 | 775.8 | 775.8
MITJANA | 16.718 | 0.19103 |  | 2767.5116 | 4192.3634 | 87.7095 | 257.2743 | 0.014596 | 6.6992 | 170.0618 | [5 empty] | 82.9167 |  | 1873.3333 |  |  | 1.4458 | [10 empty] | 2.8333 | 2.6667 | 1.0833 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1429 | 6.4 |  | 4.5 | 1.4458 | 0.1293 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 12.7918 |  |  | 55.1284 |  | 129.3 | 129.3
MÀXIM | 26.4704 | 0.4004 |  | 3263.4444 | 5561.25 | 90 | 347 | 0.031556 | 8.5197 | 239 | [5 empty] | 145 |  | 4660 |  |  | 1.88 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 1.88 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 150.1538 | 0 | 223.2 | 223.2 | 0
MÍNIM | 8.8926 | 0.03963 |  | 1858.1111 | 2830.4444 | 85.2222 | 214.8889 | 0.00625 | 5.2213 | 103.3675 | [5 empty] | 35 |  | 0 |  |  | 1.06 | [10 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 15.1362 | 0 | 84.8 | 84.8 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408185063001SV0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 125 | 127 | 308 |  |  |  | 560 | 187 | 0.94851 | 0 | 0 |  | 1.5217 | 3.1 |  | 3 | [9 empty] | 0
2024-02-01 | 96 | 99 | 287 |  |  |  | 482 | 151 | 0.95427 | 0 | 0 |  | 1.6853 | 3 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2024-03-01 | 95 | 99 | 349 |  |  |  | 543 | 160 | 0.95922 | 0 | 0 |  | 1.6811 | 3.7 |  | 3.6 | [9 empty] | 0
2024-04-01 | 183 | 177 | 481 |  |  |  | 841 | 245 | 0.96009 | 0 | 0 |  | 3.967 | 5.3 |  | 5.2 | [9 empty] | 0
2024-05-01 | 111 | 105 | 432 |  |  |  | 648 | 273 | 0.92156 | 0 | 0 |  | 2.2578 | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | 0
2024-06-01 | 73 | 66 | 327 |  |  |  | 466 | 204 | 0.91607 | 515.93 | 139.02 | 654.95 | 2.1685 | 2.8 |  | 3 | [9 empty] | 0
2024-07-01 | 92 | 83 | 369 |  |  |  | 544 | 196 | 0.9408 | 1130 | 383.89 | 1513.89 | 2.2742 | 3.7 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2024-08-01 | 144 | 131 | 604 |  |  |  | 879 | 236 | 0.9658 | 856.04 | 506.75 | 1362.79 | 2.961 | 3.3 |  | 3.5 | [9 empty] | 0
2024-09-01 | 155 | 138 | 526 |  |  |  | 819 | 239 | 0.95996 | 622.84 | 331.91 | 954.75 | 3.0691 | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | 0
2024-10-01 | 119 | 123 | 336 |  |  |  | 578 | 256 | 0.91433 | 362.89 | 145.38 | 508.27 | 1.8937 | 2.9 |  | 3.2 | [9 empty] | 0
2024-11-01 | 99 | 119 | 329 |  |  |  | 547 | 258 | 0.90444 | 149.13 | 96.44 | 245.57 | 1.369 | 4.7 |  | 2.7 | [9 empty] | 0
2024-12-01 | 105 | 120 | 328 |  |  |  | 553 | 255 | 0.9081 | 83.06 | 65.88 | 148.94 | 2.1415 | 2.9 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
TOTAL | 1397 | 1387 | 4676 |  |  |  | 7460 | 2660 |  |  |  | 5389.16 | [13 empty] | 0
MITJANA | 116.4167 | 115.5833 | 389.6667 |  |  |  | 621.6667 | 221.6667 | 0.93776 |  |  | 769.88 | 2.2492 | 3.5083 |  | 3.35 | [9 empty] | 0
MÀXIM | 183 | 177 | 604 |  |  |  | 879 | 273 | 0.9658 |  |  | 1513.89 | 3.967 | 5.3 |  | 5.2 | [9 empty] | 0
MÍNIM | 73 | 66 | 287 |  |  |  | 466 | 151 | 0.90444 |  |  | 148.94 | 1.369 | 2.8 |  | 2.7 | [9 empty] | 0
RESUM 2023 | 2508 | 2487 | 5879 |  |  |  | 10874 | 3303 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 5762 | 5787 | 13205 |  |  |  | 24754 | 24931 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 12626 | 5157 | 11906 |  |  |  | 29689 | 43123 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR La Torre de Fontaubella, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | LA TORRE DE FONTAUBELLA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR La Torre de Fontaubella, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 |  |  | 0
2024-02-01 |  |  | 0
2024-03-01 |  |  | 0
2024-04-01 |  |  | 0
2024-05-01 |  |  | 0
2024-06-01 | 515.93 | 139.02 | 654.95
2024-07-01 | 1130 | 383.89 | 1513.89
2024-08-01 | 856.04 | 506.75 | 1362.79
2024-09-01 | 622.84 | 331.91 | 954.75
2024-10-01 | 362.89 | 145.38 | 508.27
2024-11-01 | 149.13 | 96.44 | 245.57
2024-12-01 | 83.06 | 65.88 | 148.94
TOTAL | 3719.89 | 1669.27 | 5389.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 531.4129 | 238.4671 | 449.0967 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1130 | 506.75 | 1513.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 83.06 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC, S.A.
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR LA TORRE DE FONTAUBELLA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-12-05 | 1493
2018-05-07 | 437
2018-10-29 | 1596
2019-06-10 | 503
2020-06-16 | 436
2020-12-18 | 872
2021-06-16 | 241
2021-11-24 | 1058
2022-02-04 | 975
2022-03-18 | 473
22/04/2022 | 380
07/06/2022 | 400
2022-07-07 | 400
2022-08-02 | 370
2022-08-26 | 500
2022-09-16 | 320
2022-12-13 | 340
2023-03-02 | 210
2023-04-19 | 160
2023-08-08 | 2
2024-11-09 | 3.2
2024-03-01 | 281
2024-05-09 | 162
2024-06-13 | 188
2024-08-26 | 238