## gener
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 24 | [65 empty] | 1
dj | 2 | 23 | [65 empty] | 2
dv | 3 | 24 |  | 7.31 | 7.17 | 1692 | 1392 | 321 | 29 | 90.9657 | 412 | 20 | 95.1456 | 823 | 109 | 86.7558 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
ds | 4 | 26 | [65 empty] | 2
dg | 5 | 24 | [65 empty] | 2
dl | 6 | 16 | [65 empty] | 2
dt | 7 | 18 |  | 7.13 | 7.21 | 1499 | 1402 | 489 | 12 | 97.546 | 461 | 21 | 95.4447 | 921 | 106 | 88.4908 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
dm | 8 | 16 |  | 7.1 | 7.6 | 1470 | 1460 | 250 | 6.5 | 97.4 | 385 | 21.8 | 94.3377 | 731 | 100 | 86.3201 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 1
dj | 9 | 18 | [65 empty] | 2
dv | 10 | 17 |  | 7.21 | 7.27 | 1401 | 1393 | 271 | 11 | 95.941 | 347 | 21 | 93.9481 | 695 | 109 | 84.3165 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
ds | 11 | 18 | [65 empty] | 1
dg | 12 | 17 | [65 empty] | 2
dl | 13 | 15 | [65 empty] | 1
dt | 14 | 16 |  | 7.27 | 7.01 | 1374 | 1364 | 156 | 34 | 78.2051 | 404 | 24 | 94.0594 | 808 | 121 | 85.0248 | [11 empty] | 9.5 | 7 | 26.3158 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
dm | 15 | 14 | [65 empty] | 1
dj | 16 | 16 | [65 empty] | 2
dv | 17 | 19 |  | 7.25 | 7.01 | 1782 | 1363 | 299 | 32 | 89.2977 | 383 | 21 | 94.517 | 767 | 112 | 85.3977 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20 | [19 empty] | 2
ds | 18 | 21 | [65 empty] | 1
dg | 19 | 23 | [65 empty] | 2
dl | 20 | 17 | [65 empty] | 2
dt | 21 | 18 |  | 7.21 | 7.01 | 2180 | 1362 | 514 | 33 | 93.5798 | 588 | 24 | 95.9184 | 1176 | 119 | 89.881 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
dm | 22 | 17 | [65 empty] | 1
dj | 23 | 16 | [65 empty] | 2
dv | 24 | 18 |  | 7.26 | 7.12 | 1892 | 1482 | 371 | 33 | 91.1051 | 476 | 23 | 95.1681 | 951 | 115 | 87.9075 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
ds | 25 | 21 | [65 empty] | 1
dg | 26 | 22 | [65 empty] | 1
dl | 27 | 15 | [65 empty] | 2
dt | 28 | 14 |  | 7.32 | 7.04 | 1372 | 1532 | 213 | 34 | 84.0376 | 720 | 24 | 96.6667 | 1439 | 118 | 91.7999 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 29 | 15 | [65 empty] | 2
dj | 30 | 16 | [65 empty] | 2
dv | 31 | 15 |  | 7.23 | 7.01 | 1732 | 1428 | 267 | 31 | 88.3895 | 342 | 20 | 94.152 | 685 | 107 | 84.3796 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
TOTAL |  | 569 | [45 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 50 | 0 | 0
MITJANA |  | 18.3548 |  | 7.229 | 7.145 | 1639.4 | 1417.8 | 315.1 | 25.55 | 90.6467 | 451.8 | 21.98 | 94.9358 | 899.6 | 111.6 | 87.0273 | [11 empty] | 9.5 | 7 | 26.3158 | [17 empty] | 20 | [19 empty] | 1.6129
MÍNIM |  | 14 | 0 | 7.1 | 7.01 | 1372 | 1362 | 156 | 6.5 | 78.2051 | 342 | 20 | 93.9481 | 685 | 100 | 84.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7 | 26.3158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 26 | 0 | 7.32 | 7.6 | 2180 | 1532 | 514 | 34 | 97.546 | 720 | 24 | 96.6667 | 1439 | 121 | 91.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7 | 26.3158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 17
MITJA DISS. |  | 21.5
MITJA FEST. |  | 21
MIT. FES-DIS |  | 21.2
TOTAL |  | 20.175

## febrer
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 21 | [65 empty] | 2
dg | 2 | 23 | [65 empty] | 3
dl | 3 | 16 | [65 empty] | 1
dt | 4 | 10 |  | 7.21 | 7.07 | 1992 | 1522 | 252 | 8 | 96.8254 | 416 | 10 | 97.5962 | 1041 | 51 | 95.1009 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 5 | 11 | [65 empty] | 1
dj | 6 | 12 |  | 7.2 | 7 | 1860 | 1000 | 180 | 7.2 | 96 | 314 | 9.1 | 97.1019 | 541 | 43 | 92.0518 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 1
dv | 7 | 22 |  | 7.34 | 7.18 | 2090 | 1683 | 247 | 9 | 96.3563 | 317 | 10 | 96.8454 | 633 | 54 | 91.4692 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
ds | 8 | 24 | [65 empty] | 2
dg | 9 | 22 | [65 empty] | 3
dl | 10 | 23 | [65 empty] | 2
dt | 11 | 20 |  | 7.61 | 7.29 | 2741 | 1723 | 239 | 16 | 93.3054 | 263 | 14 | 94.6768 | 526 | 83 | 84.2205 | [11 empty] | 11.3 | 3.7 | 67.2566 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 12 | 18 | [65 empty] | 1
dj | 13 | 20 | [65 empty] | 1
dv | 14 | 19 |  | 7.43 | 7.23 | 2682 | 1682 | 219 | 22 | 89.9543 | 281 | 16 | 94.306 | 562 | 102 | 81.8505 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
ds | 15 | 20 | [65 empty] | 3
dg | 16 | 19 | [65 empty] | 3
dl | 17 | 18 | [65 empty] | 2
dt | 18 | 19 |  | 7.43 | 7.08 | 2081 | 1582 | 209 | 20 | 90.4306 | 373 | 16 | 95.7105 | 745 | 100 | 86.5772 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 19 | 18 | [65 empty] | 2
dj | 20 | 17 | [65 empty] | 2
dv | 21 | 19 |  | 7.44 | 7.11 | 1782 | 1523 | 271 | 23 | 91.5129 | 330 | 15 | 95.4545 | 695 | 105 | 84.8921 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
ds | 22 | 21 | [65 empty] | 1
dg | 23 | 20 | [65 empty] | 1
dl | 24 | 23 | [65 empty] | 2
dt | 25 | 22 |  | 7.46 | 7.21 | 1982 | 1492 | 212 | 21 | 90.0943 | 206 | 16 | 92.233 | 411 | 101 | 75.4258 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 26 | 23 | [65 empty] | 1
dj | 27 | 21 | [65 empty] | 2
dv | 28 | 22 |  | 7.47 | 7.09 | 1902 | 1399 | 271 | 18 | 93.3579 | 347 | 14 | 95.9654 | 695 | 92 | 86.7626 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
TOTAL |  | 543 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 45 | 0 | 0
MITJA |  | 19.3929 |  | 7.3989 | 7.14 | 2123.5556 | 1511.7778 | 233.3333 | 16.0222 | 93.093 | 316.3333 | 13.3444 | 95.5433 | 649.8889 | 81.2222 | 86.4834 | [11 empty] | 11.3 | 3.7 | 67.2566 | [37 empty] | 1.6071
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.2 | 7 | 1782 | 1000 | 180 | 7.2 | 89.9543 | 206 | 9.1 | 92.233 | 411 | 43 | 75.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3.7 | 67.2566 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 7.61 | 7.29 | 2741 | 1723 | 271 | 23 | 96.8254 | 416 | 16 | 97.5962 | 1041 | 105 | 95.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3.7 | 67.2566 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 18.65
MITJA DISS. |  | 21.5
MITJA FEST. |  | 21
MIT. FES-DIS |  | 21.25
TOTAL |  | 20.6

## març
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 29 | [65 empty] | 2
dg | 2 | 30 | [65 empty] | 1
dl | 3 | 28 | [65 empty] | 2
dt | 4 | 18 |  | 7.57 | 7.27 | 1570 | 1237 | 84 | 34 | 59.5238 | 165 | 22 | 86.6667 | 995 | 67 | 93.2663 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 1
dm | 5 | 19 | [30 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 2
dj | 6 | 18 | [65 empty] | 1
dv | 7 | 40 |  | 7.45 | 7.13 | 1461 | 1281 | 231 | 31 | 86.5801 | 296 | 19 | 93.5811 | 592 | 79 | 86.6554 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 6
ds | 8 | 50 | [65 empty] | 5
dg | 9 | 48 | [65 empty] | 6
dl | 10 | 39 | [65 empty] | 5
dt | 11 | 38 |  | 7.37 | 7.09 | 1478 | 1372 | 332 | 33 | 90.0602 | 548 | 23 | 95.8029 | 1096 | 124 | 88.6861 | [11 empty] | 3.6 | 1.1 | 69.4444 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 12 | 39 | [65 empty] | 5
dj | 13 | 38 | [65 empty] | 4
dv | 14 | 39 |  | 7.23 | 7.12 | 1521 | 1092 | 287 | 32 | 88.8502 | 368 | 20 | 94.5652 | 736 | 112 | 84.7826 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 15 | 38 | [65 empty] | 5
dg | 16 | 39 | [65 empty] | 5
dl | 17 | 40 | [65 empty] | 5
dt | 18 | 39 |  | 7.34 | 7.21 | 1577 | 915 | 202 | 30 | 85.1485 | 837 | 21 | 97.491 | 1673 | 107 | 93.6043 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 35 | [19 empty] | 4
dm | 19 | 38 | [65 empty] | 5
dj | 20 | 40 | [65 empty] | 4
dv | 21 | 38 |  | 7.3 | 7.14 | 1382 | 900 | 135 | 31 | 77.037 | 173 | 20 | 88.4393 | 346 | 109 | 68.4971 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 22 | 39 | [65 empty] | 5
dg | 23 | 40 | [65 empty] | 5
dl | 24 | 38 | [65 empty] | 5
dt | 25 | 21 |  | 7.27 | 7.09 | 1257 | 894 | 74 | 33 | 55.4054 | 324 | 22 | 93.2099 | 648 | 113 | 82.5617 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dm | 26 | 15 | [65 empty] | 5
dj | 27 | 16 | [49 empty] | 4.26 |  | 8 | 4.26 | 85 | [11 empty] | 5 | 8 |  | 4.26 | 85
dv | 28 | 15 |  | 7.13 | 7.18 | 1289 | 1092 | 123 | 30 | 75.6098 | 158 | 19 | 87.9747 | 315 | 107 | 66.0317 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 29 | 20 | [65 empty] | 5
dg | 30 | 21 | [65 empty] | 5
dl | 31 | 20 | [65 empty] | 5
TOTAL |  | 990 | [45 empty] | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4.26 | 85 | [11 empty] | 133 | 8 | 0
MITJANA |  | 31.9355 |  | 7.3325 | 7.1537 | 1441.875 | 1097.875 | 183.5 | 31.75 | 77.2769 | 358.625 | 20.75 | 92.2163 | 800.125 | 102.25 | 83.0107 | [11 empty] | 3.6 | 1.1 | 69.4444 | [17 empty] | 35 |  |  |  | 4.26 |  | 8 | 4.26 | 85 | [11 empty] | 4.2903 | 8 |  | 4.26 | 85
MÍNIM |  | 15 | 0 | 7.13 | 7.09 | 1257 | 894 | 74 | 30 | 55.4054 | 158 | 19 | 86.6667 | 315 | 67 | 66.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.1 | 69.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4.26 | 85 | [11 empty] | 1 | 8 | 0 | 4.26 | 85
MÀXIM |  | 50 | 0 | 7.57 | 7.27 | 1577 | 1372 | 332 | 34 | 90.0602 | 837 | 23 | 97.491 | 1673 | 124 | 93.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.1 | 69.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4.26 | 85 | [11 empty] | 6 | 8 | 0 | 4.26 | 85
MITJA LAB |  | 30.2857
MITJA DISS. |  | 35.2
MITJA FEST. |  | 35.6
MIT. FES-DIS |  | 35.4
TOTAL |  | 34.1214

## abril
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 14 |  | 7.49 | 7.08 | 1432 | 1207 | 202 | 5 | 97.4 | 80 | 21 | 73.8 | 545 | 102 | 81.3 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 2 | 12 | [30 empty] | I | H | No | No
dj | 3 | 13
dv | 4 | 19 |  | 7.54 | 7.21 | 1422 | 1302 | 221 | 5 | 97.7 | 283 | 15 | 94.7 | 567 | 93 | 83.6 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 5 | 20
dg | 6 | 18
dl | 7 | 13
dt | 8 | 12 |  | 7.59 | 7.41 | 1413 | 1371 | 238 | 6 | 97.6 | 300 | 18 | 94 | 600 | 98 | 83.7 | [11 empty] | 3.9 | 0.8 | 79.4872 |  |  | I | NH | No | No
dm | 9 | 13
dj | 10 | 11 | [46 empty] | 2000
dv | 11 | 16 |  | 7.51 | 7.21 | 1542 | 1288 | 287 | 7 | 97.6 | 368 | 16 | 95.7 | 736 | 88 | 88 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 12 | 29
dg | 13 | 27
dl | 14 | 29
dt | 15 | 30 |  | 7.45 | 7.13 | 1651 | 1276 | 308 | 8 | 97.4 | 219 | 17 | 92.2 | 438 | 95 | 78.3 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 16 | 28
dj | 17 | 30
dv | 18 | 38 |  | 7.67 | 7.19 | 1579 | 1319 | 414 | 16 | 96.1 | 531 | 15 | 97.2 | 1062 | 81 | 92.4 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 19 | 41
dg | 20 | 43
dl | 21 | 30
dt | 22 | 13 |  | 7.78 | 7.34 | 1456 | 1387 | 650 | 31 | 95.2 | 800 | 22 | 97.3 | 1600 | 113 | 92.9 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 23 | 12
dj | 24 | 13
dv | 25 | 13 |  | 7.62 | 7.26 | 1517 | 1296 | 462 | 22 | 95.2 | 592 | 21 | 96.5 | 1185 | 106 | 91.1 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
ds | 26 | 12
dg | 27 | 14
dl | 28 | 8
dm | 29 | 12 |  | 7.77 | 7.38 | 1590 | 1215 | 598 | 13 | 97.8 | 845 | 22 | 97.4 | 1690 | 115 | 93.2 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 30 | 13
TOTAL |  | 596 | [45 empty] | 40 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 19.8667 |  | 7.6022 | 7.2456 | 1511.3333 | 1295.6667 | 375.5556 | 12.5556 | 96.8889 | 446.4444 | 18.5556 | 93.2 | 935.8889 | 99 | 87.1667 | [11 empty] | 3.9 | 0.8 | 79.4872 | [17 empty] | 20 | 2000
MÍNIM |  | 8 | 0 | 7.45 | 7.08 | 1413 | 1207 | 202 | 5 | 95.2 | 80 | 15 | 73.8 | 438 | 81 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.8 | 79.4872 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 43 | 0 | 7.78 | 7.41 | 1651 | 1387 | 650 | 31 | 97.8 | 845 | 22 | 97.4 | 1690 | 115 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.8 | 79.4872 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 16.2
MITJA DISS. |  | 25.5
MITJA FEST. |  | 25.4
MIT. FES-DIS |  | 27.2
TOTAL |  | 23.575

## maig
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 23 | [65 empty] | 5
dv | 2 | 24 |  | 7.49 | 7.35 | 1349 | 1214 | 345 | 9 | 97.3913 | 442 | 17 | 96.1538 | 885 | 83 | 90.6215 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 3 | 23 | [65 empty] | 5
dg | 4 | 22 | [65 empty] | 6
dl | 5 | 23 |  | 7.36 | 7.52 | 1451 | 1276 | 298 | 8 | 97.3154 | 382 | 16 | 95.8115 | 764 | 81 | 89.3979 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dt | 6 | 22 | [65 empty] | 5
dm | 7 | 23 | [65 empty] | 5
dj | 8 | 16 |  | 7.5 | 7.49 | 1258 | 1149 | 142 | 7 | 95.0704 | 172 | 16 | 90.6977 | 344 | 81 | 76.4535 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dv | 9 | 15 | [65 empty] | 5
ds | 10 | 16 | [65 empty] | 5
dg | 11 | 15 | [65 empty] | 5
dl | 12 | 16 | [30 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 5
dt | 13 | 15 |  | 7.41 | 7.44 | 1487 | 1255 | 166 | 16 | 90.3614 | 269 | 10 | 96.2825 | 537 | 98 | 81.7505 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dm | 14 | 16 | [65 empty] | 5
dj | 15 | 14 | [65 empty] | 4
dv | 16 | 15 |  | 7.45 | 7.58 | 1435 | 1242 | 171 | 19 | 88.8889 | 219 | 13 | 94.0639 | 438 | 99 | 77.3973 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
ds | 17 | 19 | [65 empty] | 5
dg | 18 | 20 | [65 empty] | 6
dl | 19 | 17 |  | 7.58 | 7.37 | 1373 | 1237 | 180 | 25 | 86.1111 | 344 | 22 | 93.6047 | 688 | 112 | 83.7209 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 5
dt | 20 | 18 | [65 empty] | 4
dm | 21 | 17 | [65 empty] | 5
dj | 22 | 18 |  | 7.35 | 7.41 | 1425 | 1274 | 155 | 17 | 89.0323 | 199 | 21 | 89.4472 | 397 | 104 | 73.8035 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 4
dv | 23 | 17 | [65 empty] | 5
ds | 24 | 17 | [65 empty] | 6
dg | 25 | 18 | [65 empty] | 6
dl | 26 | 16 |  | 7.52 | 7.47 | 1394 | 1286 | 147 | 14 | 90.4762 | 188 | 17 | 90.9574 | 377 | 86 | 77.1883 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 6
dt | 27 | 17 | [65 empty] | 6
dm | 28 | 19 |  | 7.41 | 7.32 | 1373 | 1345 | 104 | 11 | 89.4231 | 239 | 16 | 93.3054 | 478 | 82 | 82.8452 | [11 empty] | 8.1 | 6.1 | 24.6914 |  |  | I | NH | No | No | [31 empty] | 6
dj | 29 | 15 | [65 empty] | 6
dv | 30 | 17 | [65 empty] | 6
ds | 31 | 21 | [65 empty] | 7
TOTAL |  | 564 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 162 | 0 | 0
MITJANA |  | 18.1935 |  | 7.4522 | 7.4389 | 1393.8889 | 1253.1111 | 189.7778 | 14 | 91.5633 | 272.6667 | 16.4444 | 93.3694 | 545.3333 | 91.7778 | 81.4643 | [11 empty] | 8.1 | 6.1 | 24.6914 | [37 empty] | 5.2258
MÍNIM |  | 14 | 0 | 7.35 | 7.32 | 1258 | 1149 | 104 | 7 | 86.1111 | 172 | 10 | 89.4472 | 344 | 81 | 73.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.1 | 24.6914 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 7.58 | 7.58 | 1487 | 1345 | 345 | 25 | 97.3913 | 442 | 22 | 96.2825 | 885 | 112 | 90.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.1 | 24.6914 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 17.619
MITJA DISS. |  | 19.2
MITJA FEST. |  | 19.6
MIT. FES-DIS |  | 19.4
TOTAL |  | 18.9548

## juny
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1
dg | 2
dl | 3
dt | 4
dm | 5
dj | 6
dv | 7
ds | 8
dg | 9
dl | 10
dt | 11
dm | 12
dj | 13
dv | 14
ds | 15
dg | 16
dl | 17
dt | 18
dm | 19
dj | 20
dv | 21
ds | 22
dg | 23
dl | 24
dt | 25
dm | 26
dj | 27
dv | 28
ds | 29
dg | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1
dt | 2
dm | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
dm | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1
dv | 2
ds | 3
dg | 4
dl | 5
dt | 6
dm | 7
dj | 8
dv | 9
ds | 10
dg | 11
dl | 12
dt | 13
dm | 14
dj | 15
dv | 16
ds | 17
dg | 18
dl | 19
dt | 20
dm | 21
dj | 22
dv | 23
ds | 24
dg | 25
dl | 26
dt | 27
dm | 28
dj | 29
dv | 30
ds | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1
dc | 2
dj | 3
dv | 4
ds | 5
dg | 6
dl | 7
dt | 8
dm | 9
dj | 10
dv | 11
ds | 12
dg | 13
dl | 14
dt | 15
dm | 16
dj | 17
dv | 18
ds | 19
dg | 20
dl | 21
dt | 22
dm | 23
dj | 24
dv | 25
ds | 26
dg | 27
dl | 28
dt | 29
dm | 30
dj | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1
ds | 2
dg | 3
dl | 4
dt | 5
dm | 6
dj | 7
dv | 8
ds | 9
dg | 10
dl | 11
dt | 12
dm | 13
dj | 14
dv | 15
ds | 16
dg | 17
dl | 18
dt | 19
dm | 20
dj | 21
dv | 22
ds | 23
dg | 24
dl | 25
dt | 26
dm | 27
dj | 28
dv | 29
ds | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
dt | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 569 | 18.3548 | 315.1 | 25.55 | 90.6467 | 451.8 | 21.98 | 94.9358 | 899.6 | 111.6 | 87.0273 | [11 empty] | 9.5 | 7 | 26.3158
2025-02-01 | 543 | 19.3929 | 233.3333 | 16.0222 | 93.093 | 316.3333 | 13.3444 | 95.5433 | 649.8889 | 81.2222 | 86.4834 | [11 empty] | 11.3 | 3.7 | 67.2566
2025-03-01 | 990 | 31.9355 | 183.5 | 31.75 | 77.2769 | 358.625 | 20.75 | 92.2163 | 800.125 | 102.25 | 83.0107 | [11 empty] | 3.6 | 1.1 | 69.4444
2025-04-01 | 596 | 19.8667 | 375.5556 | 12.5556 | 96.8889 | 446.4444 | 18.5556 | 93.2 | 935.8889 | 99 | 87.1667 | [11 empty] | 3.9 | 0.8 | 79.4872
2025-05-01 | 564 | 18.1935 | 189.7778 | 14 | 91.5633 | 272.6667 | 16.4444 | 93.3694 | 545.3333 | 91.7778 | 81.4643 | [11 empty] | 8.1 | 6.1 | 24.6914
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 3262
MITJANA | 652.4 | 21.5487 | 259.4533 | 19.9756 | 89.8938 | 369.1739 | 18.2149 | 93.853 | 766.1672 | 97.17 | 85.0305 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.28 | 3.74 | 53.4391
MÀXIM | 990 | 31.9355 | 375.5556 | 31.75 | 96.8889 | 451.8 | 21.98 | 95.5433 | 935.8889 | 111.6 | 87.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7 | 79.4872
MÍNIM | 543 | 18.1935 | 183.5 | 12.5556 | 77.2769 | 272.6667 | 13.3444 | 92.2163 | 545.3333 | 81.2222 | 81.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.8 | 24.6914
RESUM 2024 | 773.1667 | 25.2804 | 301.5218 | 28.4457 | 87.8779 | 575.4762 | 29.6204 | 90.7712 | 1172.665 | 103.9221 | 84.518 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.7 | 6.4583 | 40.4199
RESUM 2023 | 521.25 | 17.1366 | 337.1664 | 25.8338 | 90.2539 | 521.8002 | 33.0012 | 91.7314 | 1066.1755 | 104.7884 | 87.3442 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.8383 | 6.215 | 40.5275
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació DULD | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2025-01-01 | [15 empty] | 20 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 0 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50
2025-02-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 3 | 0 | Regular | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45
2025-03-01 | [15 empty] | 35 |  | 0 |  | 4.26 | [11 empty] | 2 | 0 | 1 | Bo | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 4.26 | 0.3408 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 133 |  |  |  |  | 340.8 | 340.8 | 0
2025-04-01 | [15 empty] | 40 |  | 2000 | [13 empty] | 2 | 0 | 1 | Bo | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2025-05-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | Òptim | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 162
2025-06-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | [28 empty] | 0
2025-07-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | [28 empty] | 0
2025-08-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | [28 empty] | 0
2025-09-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | [28 empty] | 0
2025-10-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [57 empty] | 0
2025-11-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [57 empty] | 0
2025-12-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [57 empty] | 0
TOTAL | [15 empty] | 95 |  | 2000 | [22 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0.3408 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8
MITJANA | [15 empty] | 7.9167 |  | 166.6667 | [13 empty] | 2 | 1 | 0.4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6 | 4.26 | 0.3408 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 340.8 | 340.8 | 0
MÀXIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 40 |  | 2000 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4.26 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0
MÍNIM |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196541001MM0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 249 | 311 | 775 |  |  |  | 1335 | 0 | 1 | 28.82 | 121.28 | 150.1 | 2.5594 | 3.6 |  | 3.7 | [9 empty] | 0
2025-02-01 | 188 | 228 | 504 |  |  |  | 920 | 0 | 1 | 111.74 | 59.27 | 171.01 | 1.8034 | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | 0
2025-03-01 | 256 | 272 | 729 |  |  |  | 1257 | 0 | 1 | 23.8 | 194.84 | 218.64 | 1.4665 | 3.5 |  | 3.3 | [9 empty] | 0
2025-04-01 | 275 | 276 | 784 |  |  |  | 1335 | 0 | 1 | 2.95 | 384.42 | 387.37 | 2.8849 | 3.2 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2025-05-01 | 270 | 265 | 970 |  |  |  | 1505 | 0 | 1 | 0.6 | 122.95 | 123.55 | 2.8864 | 3.1 |  | 3.2 | [9 empty] | 0
2025-06-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
TOTAL | 1238 | 1352 | 3762 |  |  |  | 6352 | 0 |  |  |  | 1050.67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MITJANA | 247.6 | 270.4 | 752.4 |  |  |  | 529.3333 | 0 | 1 |  |  | 87.5558 | #VALUE! | 3.36 |  | 3.34 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
MÀXIM | 275 | 311 | 970 |  |  |  | 1505 | 0 | 1 |  |  | 387.37 | #VALUE! | 3.6 |  | 3.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MÍNIM | 188 | 228 | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | #VALUE! | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUM 2024 | 3023 | 3229 | 8996 |  |  |  | 15248 |  |  |  |  | 1943.37
RESUM 2023 | 5423 | 5404 | 12490 |  |  |  | 23317 | 0 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR/EB Torroja del Priorat, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | TORROJA DEL PRIORAT |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR Torroja del Priorat, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 | 28.82 | 121.28 | 150.1
2025-02-01 | 111.74 | 59.27 | 171.01
2025-03-01 | 23.8 | 194.84 | 218.64
2025-04-01 | 2.95 | 384.42 | 387.37
2025-05-01 | 0.6 | 122.95 | 123.55
2025-06-01 |  |  | 0
2025-07-01 |  |  | 0
2025-08-01 |  |  | 0
2025-09-01 |  |  | 0
2025-10-01 |  |  | 0
2025-11-01 |  |  | 0
2025-12-01 |  |  | 0
TOTAL | 167.91 | 882.76 | 1050.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 33.582 | 176.552 | 87.5558 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 111.74 | 384.42 | 387.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0.6 | 59.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR TORROJA DEL PRIORAT
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2016-07-13 | 692.7
2017-06-06 | 470
2017-12-27 | 485
2019-06-20 | 645
2022-02-04 | 363
2022-04-06 | 260
2022-07-21 | 2000
2022-08-02 | 500
2022-08-24 | 500
2023-12-16 | 250
2023-05-24 | 240
2024-03-01 | 496
2024-04-11 | 609
2024-08-06 | 3.1
2024-12-05 | 455