## Llistat equips
Document: | Inventari Equips
Ubicació: | Cabacés
Nº Projecte: | UTE0002 EBAR/EDAR
TAG | EQUIP | MARCA | MODEL | FLUID | MATERIAL | Volum (m3) | Cabal Unitari (m3/d) | Alçada Manomètrica (mCa) | Connexió | Tipo d'accionament | Diàmetre nominal (DN) | Llum de pas (mm) | Nº de discos | Diàmetre Hèlix (mm) | Velocitatde l'hèlix (m3/s) | Presió en impulsió (bar) | Presió nominal (PN) | Potència motor (kw) | Velocitat del motor (rpm) | Protecció motor
SOBREEIXIDOR OEST
| Reixa manual | ECOINFE | RMC | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Manual |  | 20
| Comporta manual | ORBINOX |  | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Manual
EB-001 | EBAR
| Reixa manual | ECOINFE | RMC | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Manual |  | 20
| Comporta manual | ORBINOX |  | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Manual
| Reixa manual | ECOINFE | RMC | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Manual |  | 20
| Arqueta bombament |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 50
CA-001A | Comporta automática | ORBINOX | MU14 IIE316L | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
CA-001B | Comporta automática | ORBINOX | MU14 IIE316L | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316L |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
LS-001A | Nivell | ENDRESS+HAUSER | FTS20-A + ZPFTS20-A | Aigua bruta | Polipropilè | [14 empty] | IP68
LT-001A | Sensor nivell | ENDRESS+HAUSER | FDU90 + FMU90 | Aigua bruta | PVDF | [14 empty] | IP68
LS-001B | Nivell | ENDRESS+HAUSER | FTS20-A + ZPFTS20-A | Aigua bruta | Polipropilè | [14 empty] | IP68
LT-001B | Sensor nivell | ENDRESS+HAUSER | FDU90 + FMU90 | Aigua bruta | PVDF | [14 empty] | IP68
P-001A | Bomba elevació A | SULZER | PIR-S17/2-D01*10-M | Aigua bruta | acer GG25/Eix inox AISI420 |  | 150 | <15 | Brida | Eléctric | 32 |  |  |  |  | 6 | 16 | 2.3 | 2900 | IP68
P-001B | Bomba elevació B | SULZER | PIR-S17/2-D01*10-M | Aigua bruta | acer GG25/Eix inox AISI420 |  | 150 | <15 | Brida | Eléctric | 32 |  |  |  |  | 6 | 16 | 2.3 | 2900 | IP68
P-001C | Bomba elevació C | SULZER | PIR-S17/2-D01*10-M | Aigua bruta | acer GG25/Eix inox AISI420 |  | 150 | <15 | Brida | Eléctric | 32 |  |  |  |  | 6 | 16 | 2.3 | 2900 | IP68
VG-001A | Vàlvula | BELGICAST | INFINITY | Aigua bruta | EN-GJS-500-7 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VG-001B | Vàlvula | BELGICAST | INFINITY | Aigua bruta | EN-GJS-500-7 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VG-001C | Vàlvula | BELGICAST | INFINITY | Aigua bruta | EN-GJS-500-7 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VG-001D | Vàlvula | BELGICAST | INFINITY | Aigua bruta | EN-GJS-500-7 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VR-001A | Vàlvula antirretorn | BELGICAST | BV-05-38 | Aigua bruta | EN-GJS-400-15 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VR-001B | Vàlvula antirretorn | BELGICAST | BV-05-38 | Aigua bruta | EN-GJS-400-15 |  |  |  | Brida | Manual | 50
VR-001C | Vàlvula antirretorn | BELGICAST | BV-05-38 | Aigua bruta | EN-GJS-400-15 |  |  |  | Brida | Manual | 50
EDAR
100 | Pretractament
AR-100 | Arqueta arribada |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 4
LT-100 | Nivell | ENDRESS+HAUSER | FDU90 + FMU90 | Aigua bruta | PVDF | [14 empty] | IP68
VG-100 | Vàlvula buidat cisterna | BELGICAST | INFINITY | Aigua bruta | EN-GJS-500-7 |  |  |  | Brida | Eléctric | 100
VR-100 | Vàlvula antirretorn | BELGICAST | BV-05-38 | Aigua bruta | EN-GJS-400-15 |  |  |  | Brida | Manual | 80
PC-101 | Pretractament | SAVECO | TSF 3 S10 316/316 | Aigua bruta | AISI 316L |  | 300 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 10 | 2.5 |  | IP65
DP-101 | Diposit greixos |  |  | Aigua bruta | Plàstic | 0.5
LT-101 | Nivell greixos | ENDRESS+HAUSER | FDU90 + FMU90 | Aigua bruta | PVDF | [14 empty] | IP68
BH-101 | Bomba de greixos | ALBOSA | C2XAC11AMA | Aigua bruta | HºFº BS EN1561 EN-GJL-HB195 |  | 24 | 20 | Brida | Eléctric | 50 | [5 empty] | 16 | 0.75 | 1450 | IP55
AR-102 | Arqueta by-pass |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 5
CA-102A | Comporta dipósit | ORBINOX | MU BIDI | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
CA-102B | Comporta by-pass | ORBINOX | MU BIDI | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
FT-102 | Cabalímetre entrada | ENDRESS+HAUSER | Promag W400 | Aigua bruta | AISI316 |  |  |  | Brides |  | 65 | [5 empty] | 16 |  |  | IP67
TP-103 | Tanc polivalent |  |  | Aigua bruta | Obra civil
TP-103A | Tanc de fangs |  |  | Aigua bruta | Obra civil
AH-103A | Agitador fangs | SULZER | XRW3022-PA15 | Aigua bruta | inox AISI316 |  |  | 4.5 | Sumergible | Eléctric |  |  |  | 300 | 0.14 | 6 |  | 1.5 | 958 | IP68
TP-103B | Decantació primaria |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 38
BS-103 | Bomba purga fangs | SULZER | AS0530.110-S12 | Aigua bruta | Fundició gris EN-GJL-250 |  | 150 | <15 | Brida | Eléctric | 50 |  |  |  |  | 6 | 16 | 1.69 | 2900 | IP68
LS-103 | Boia nivell | ENDRESS+HAUSER | FTS20-A + ZPFTS20-A | Aigua bruta | Polipropilè
TP-103C | Tanc de laminació |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 88
AH-103C | Agitador laminar | SULZER | XRW3021-PA15 | Aigua bruta | inox AISI316 |  |  | 4.5 | Sumergible | Eléctric |  |  |  | 300 | 0.14 | 6 |  | 1.5 | 958 | IP68
AR-104 | Arqueta repartiment i by-pass |  |  | Aigua bruta | Obra civil | 15
CA-104A | Comporta repart A | ORBINOX | MU BIDI | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
CA-104B | Comporta repart B | ORBINOX | MU BIDI | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
CA-104C | Comporta by-pass | ORBINOX | MU BIDI | Aigua bruta | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
200 | Tractament biológic
AT-201A | Sensor pH A | ENDRESS+HAUSER | CPS11D + CPM-253 | Aigua bruta | Vidre i diafragma en PTFE | [14 empty] | IP68
AT-201B | Sensor pH B | ENDRESS+HAUSER | CPS11D + CPM-253 | Aigua bruta | Vidre i diafragma en PTFE | [14 empty] | IP68
BR-201A | Biodisc 1 | SISTEM S&P | STK-E-2000 1325/3 | Aigua bruta | Polipropilè | 13 | 50 |  |  | Eléctric |  |  | 68/68/68 |  |  |  |  | 0.75 | 3.5 | IP55
BR-201B | Biodisc 2 | SISTEM S&P | STK-E-2000 1325/3 | Aigua bruta | Polipropilè | 13 | 50 |  |  | Eléctric |  |  | 68/68/68 |  |  |  |  | 0.75 | 3.5 | IP55
AR-202 | Arqueta sortida biodisc |  |  | Aigua tratada | Obra civil | 15
CA-202A | Comporta entrada A | ORBINOX | MU BIDI | Aigua tratada | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
CA-202B | Comporta entrada B | ORBINOX | MU BIDI | Aigua tratada | Inoxidable AISI-316 |  |  |  | Paret | Servomotor tot/res | [7 empty] | 0.2 |  | IP67
AR-203 | Arqueta mesura cabal |  |  | Aigua tratada | Obra civil
FT-203 | Cabalímetre sortida | ENDRESS+HAUSER | Promag W400 | Aigua tratada | AISI316 |  |  |  | Brides |  | 65 | [5 empty] | 16 |  |  | IP67
AR-204 | Arqueta sortida |  |  | Aigua tratada | Obra civil | 5
300 | Auxiliars
AR-300 | Arqueta fecals | SULZER | Synconta 700 | Fecals | Plàstic | 0.5 |  |  | Brides |  | 100 | [8 empty] | IP68
BS-300A | Bomba fecals A | SULZER | PIR-S08/2-D01*10-M | Fecals | acer GG25/Eix inox AISI420 |  | 156 | 4.5 | Brides | Eléctric | 32 |  |  |  |  | 6 | 16 | 1 | 2900 | IP68
BS-300B | Bomba fecals B | SULZER | PIR-S08/2-D01*10-M | Fecals | acer GG25/Eix inox AISI420 |  | 156 | 4.5 | Brides | Eléctric | 32 |  |  |  |  | 6 | 16 | 1 | 2900 | IP68
| Sensor sobreeixidor | MICROCOM | N200 | Aigua residual | PVDC |  |  |  |  | Eléctric | [9 empty] | IP68
| Sensor sobreexidor EBAR | MICROCOM | N200 | Aigua residual | PVDC |  |  |  |  | Eléctric | [9 empty] | IP68
| Sensor sobreeixidor EDAR | MICROCOM | N200 | Aigua residual | PVDC |  |  |  |  | Eléctric | [9 empty] | IP68
| Ventilador CCM EBAR |  | Ventilador axial trif.400V | Aire |  |  | 144000 |  | Cargols | Eléctric | [9 empty] | IP55
| Ventilador CCM EDAR |  | Ventilador axial trif.400V | Aire |  |  | 144000 |  | Cargols | Eléctric | [9 empty] | IP55