## gener
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dg | 1 | 70
dl | 2 | 61 |  | 7.6 | 7.4 | 2283 | 2096 | 125 | 36 | 71.2 | 255 | 32 | 87.451 | 427 | 125 | 70.726 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 3 | 72
dc | 4 | 97 |  | 7.5 | 7.4 | 2180 | 2040 | 120 | 34 | 71.6667 | 290 | 30 | 89.6552 | 485 | 132 | 72.7835 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 5 | 64 | [30 empty] | I | NH | No | No
dv | 6 | 65
ds | 7 | 64
dg | 8 | 64
dl | 9 | 54 |  | 7.5 | 7.4 | 2012 | 2067 | 188 | 56 | 70.2128 | 170 | 39 | 77.0588 | 547 | 160 | 70.7495 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 10 | 61
dc | 11 | 64 |  | 7.6 | 7.4 | 2030 | 2120 | 190 | 53 | 72.1053 | 206 | 30 | 85.4369 | 345 | 105 | 69.5652 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 12 | 67
dv | 13 | 78
ds | 14 | 77
dg | 15 | 78
dl | 16 | 55 |  | 7.9 | 7.4 | 2498 | 2322 | 240 | 64 | 73.3333 | 362 | 24 | 93.3702 | 605 | 129 | 78.6777 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 17 | 76
dc | 18 | 77 |  | 7.8 | 7.5 | 2640 | 2120 | 220 | 60 | 72.7273 | 350 | 29 | 91.7143 | 588 | 135 | 77.0408 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 3.1 | 10 | 3.1
dj | 19 | 57
dv | 20 | 66
ds | 21 | 64
dg | 22 | 68
dl | 23 | 56 |  | 7.7 | 7.6 | 2441 | 2267 | 130 | 38 | 70.7692 | 372 | 32 | 91.3978 | 623 | 128 | 79.4543 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 24 | 55
dc | 25 | 48 |  | 7.8 | 7.7 | 2320 | 2160 | 140 | 36 | 74.2857 | 405 | 30 | 92.5926 | 680 | 139 | 79.5588 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 26 | 61
dv | 27 | 63
ds | 28 | 67
dg | 29 | 65
dl | 30 | 66 |  | 7.7 | 7.7 | 2272 | 2332 | 130 | 55 | 57.6923 | 381 | 37 | 90.2887 | 633 | 104 | 83.5703 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 31 | 52 |  | 7.8 | 7.7 | 2900 | 2580 | 552 | 53 | 90.3986 | 350 | 68 | 80.5714 | 1093 | 99 | 90.9424 | [8 empty] | 121 | 48 | 60.3306 | 18 | 8 | 55.5556 |  |  | I | H | No | No
TOTAL |  | 2032 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 65.5484 | #DIV/0! | 7.69 | 7.52 | 2357.6 | 2210.4 | 203.5 | 48.5 | 72.4391 | 314.1 | 35.1 | 87.9537 | 602.6 | 125.6 | 77.3069 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 121 | 48 | 60.3306 | 18 | 8 | 55.5556 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1 | 10 | 3.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 48 | 0 | 7.5 | 7.4 | 2012 | 2040 | 120 | 34 | 57.6923 | 170 | 24 | 77.0588 | 345 | 99 | 69.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 48 | 60.3306 | 18 | 8 | 55.5556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 97 | 0 | 7.9 | 7.7 | 2900 | 2580 | 552 | 64 | 90.3986 | 405 | 68 | 93.3702 | 1093 | 160 | 90.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 48 | 60.3306 | 18 | 8 | 55.5556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 64.2857
MITJA DISS. |  | 68
MITJA FEST. |  | 66.5
MIT. FES-DIS |  | 67.25
TOTAL |  | 266.0357

## febrer
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dc | 1 | 63 |  | 8.2 | 7.9 | 2640 | 2210 | 180 | 44 | 75.5556 | 389 | 57 | 85.347 | 645 | 160 | 75.1938 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25
dj | 2 | 59
dv | 3 | 63 | [45 empty] | 20
ds | 4 | 63
dg | 5 | 63
dl | 6 | 50 |  | 8.1 | 7.8 | 2456 | 2362 | 240 | 58 | 75.8333 | 324 | 63 | 80.5556 | 632 | 167 | 73.5759 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 7 | 91
dm | 8 | 63 |  | 8 | 7.8 | 2380 | 2290 | 310 | 44 | 85.8065 | 420 | 50 | 88.0952 | 699 | 170 | 75.6795 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 9 | 61
dv | 10 | 61 | [45 empty] | 20
ds | 11 | 61
dg | 12 | 60
dl | 13 | 60 |  | 8 | 7.8 | 2676 | 2160 | 200 | 44 | 78 | 412 | 54 | 86.8932 | 683 | 169 | 75.2562 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 14 | 55
dm | 15 | 58 |  | 7.8 | 7.6 | 2880 | 3069 | 300 | 60 | 80 | 260 | 50 | 80.7692 | 652 | 192 | 70.5521 | [8 empty] | 98 | 110 | -12.2449 | 11 | 9 | 18.1818 |  |  | I | H | No | No
dj | 16 | 56 |  | 7.9 | 7.7 | 2760 | 2340 | 280 | 44 | 84.2857 | 426 | 50 | 88.2629 | 712 | 149 | 79.073 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 17 | 72 | [45 empty] | 20
ds | 18 | 72
dg | 19 | 72
dl | 20 | 61 |  | 7.9 | 7.6 | 2584 | 2315 | 210 | 44 | 79.0476 | 394 | 50 | 87.3096 | 651 | 146 | 77.573 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 21 | 64
dm | 22 | 61 |  | 8 | 7.7 | 2680 | 2290 | 240 | 44 | 81.6667 | 450 | 63 | 86 | 740 | 187 | 74.7297 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 23 | 65
dv | 24 | 65 | [45 empty] | 20
ds | 25 | 65
dg | 26 | 64
dl | 27 | 65 |  | 7.8 | 7.7 | 2613 | 2312 | 237 | 70 | 70.4641 | 449 | 63 | 85.9688 | 751 | 181 | 75.8988 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 28 | 57
TOTAL |  | 1770 | 0 | [44 empty] | 105 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 63.2143 | #DIV/0! | 7.9667 | 7.7333 | 2629.8889 | 2372 | 244.1111 | 50.2222 | 78.9622 | 391.5556 | 55.5556 | 85.4668 | 685 | 169 | 75.2814 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98 | 110 | -12.2449 | 11 | 9 | 18.1818 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 50 | 0 | 7.8 | 7.6 | 2380 | 2160 | 180 | 44 | 70.4641 | 260 | 50 | 80.5556 | 632 | 146 | 70.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110 | -12.2449 | 11 | 9 | 18.1818 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 91 | 0 | 8.2 | 7.9 | 2880 | 3069 | 310 | 70 | 85.8065 | 450 | 63 | 88.2629 | 751 | 192 | 79.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110 | -12.2449 | 11 | 9 | 18.1818 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 62.5
MITJA DISS. |  | 65.25
MITJA FEST. |  | 64.75
MIT. FES-DIS |  | 65
TOTAL |  | 257.5

## març
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dm | 1 | 63 |  | 7.8 | 7.7 | 2710 | 2380 | 260 | 54 | 79.2308 | 449 | 45 | 89.9777 | 751 | 146 | 80.5593 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 2 | 68
dv | 3 | 66
ds | 4 | 67
dg | 5 | 66
dl | 6 | 53 |  | 7.7 | 7.5 | 2608 | 2229 | 440 | 44 | 90 | 660 | 35 | 94.697 | 1109 | 135 | 87.8269 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dt | 7 | 65
dm | 8 | 76 |  | 7.9 | 7.6 | 2140 | 2210 | 380 | 48 | 87.3684 | 540 | 40 | 92.5926 | 894 | 148 | 83.4452 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 9 | 61
dv | 10 | 64
ds | 11 | 64
dg | 12 | 64
dl | 13 | 59 |  | 8 | 7.9 | 2194 | 2178 | 120 | 48 | 60 | 790 | 53 | 93.2911 | 652 | 166 | 74.5399 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dt | 14 | 72
dm | 15 | 58 |  | 7.9 | 7.8 | 2140 | 2110 | 460 | 50 | 89.1304 | 650 | 56 | 91.3846 | 745 | 168 | 77.4497 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 57
dv | 17 | 69
ds | 18 | 70
dg | 19 | 69 | [45 empty] | 15
dl | 20 | 57 |  | 8 | 7.9 | 2280 | 2080 | 560 | 55 | 90.1786 | 580 | 64 | 88.9655 | 970 | 236 | 75.6701 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 21 | 69 | [5 empty] | 68 | 79 | -16.1765 | 120 | 70 | 41.6667 | 294 | 223 | 24.1497 | [16 empty] | B | H | No | No
dm | 22 | 63 |  | 7.3 | 7.4 | 3828 | 2429 | 776 | 43 | 94.4588 | 680 | 45 | 93.3824 | 2546 | 148 | 94.187 | [8 empty] | 108 | 55 | 49.0741 | 16 | 10 | 37.5 |  |  | I | H | No | No
dj | 23 | 54 |  | 7.3 |  | 3582 |  | 2080 | 60 | 97.1154 | 1140 |  | 100 | 1888 | 160 | 91.5254 | [16 empty] | P | NH | No | No
dv | 24 | 71 |  | 7.9 | 7.8 | 2290 | 2100 | 520 | 45 | 91.3462 | 536 | 66 | 87.6866 | 890 | 157 | 82.3596 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 25 | 70
dg | 26 | 70
dl | 27 | 69 |  | 7.7 | 7.6 | 2240 | 1852 | 160 | 44 | 72.5 | 380 | 56 | 85.2632 | 640 | 144 | 77.5 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 28 | 68
dm | 29 | 58 |  | 7.6 | 7.5 | 2280 | 1890 | 180 | 46 | 74.4444 | 380 | 56 | 85.2632 | 632 | 152 | 75.9494 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 30 | 67 | [50 empty] | 3.1 | 3.1 | 9
dv | 31 | 69
TOTAL |  | 2016 | 0 | [44 empty] | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 65.0323 | #DIV/0! | 7.7364 | 7.67 | 2572 | 2145.8 | 500.3333 | 51.3333 | 75.7997 | 575.4167 | 53.2727 | 87.0142 | 1000.9167 | 165.25 | 77.0968 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 108 | 55 | 49.0741 | 16 | 10 | 37.5 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1 | 3.1 | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 53 | 0 | 7.3 | 7.4 | 2140 | 1852 | 68 | 43 | -16.1765 | 120 | 35 | 41.6667 | 294 | 135 | 24.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 55 | 49.0741 | 16 | 10 | 37.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 76 | 0 | 8 | 7.9 | 3828 | 2429 | 2080 | 79 | 97.1154 | 1140 | 70 | 100 | 2546 | 236 | 94.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 55 | 49.0741 | 16 | 10 | 37.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 64.1739
MITJA DISS. |  | 67.75
MITJA FEST. |  | 67.25
MIT. FES-DIS |  | 67.5
TOTAL |  | 266.6739

## abril
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
ds | 1 | 69
dg | 2 | 69
dl | 3 | 65 |  | 7.6 | 7.8 | 2454 | 1990 | 238 | 60 | 74.7899 | 512 | 26 | 94.9219 | 851 | 131 | 84.6063 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 4 | 64 |  | 7.5 |  | 1111 |  | 909 |  |  | 740 |  |  | 2171 | [18 empty] | P | NH | No | No
dc | 5 | 66 |  | 7.6 | 7.7 | 2110 | 1890 | 360 | 60 | 83.3333 | 475 | 30 | 93.6842 | 784 | 148 | 81.1224 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 6 | 84 | [45 empty] | 20
dv | 7 | 83
ds | 8 | 83
dg | 9 | 83 |  | 7.7 | 7.8 | 2016 | 1831 | 300 | 60 | 80 | 508 | 39 | 92.3228 | 840 | 190 | 77.381
dl | 10 | 83
dm | 11 | 60 |  | 7.7 | 7.7 | 2180 | 1840 | 320 | 56 | 82.5 | 500 | 35 | 93 | 832 | 170 | 79.5673 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dc | 12 | 72
dj | 13 | 79 | [30 empty] | I | NH | No | No
dv | 14 | 74 | [45 empty] | 20
ds | 15 | 74
dg | 16 | 73
dl | 17 | 64 |  | 7.7 | 7.6 | 2692 | 1760 | 400 | 30 | 92.5 | 452 | 32 | 92.9204 | 756 | 162 | 78.5714 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 18 | 58
dc | 19 | 57 |  | 7.6 | 7.5 | 2460 | 1810 | 360 | 34 | 90.5556 | 491 | 31 | 93.6864 | 822 | 156 | 81.0219 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 20 | 62
dv | 21 | 61 | [45 empty] | 20
ds | 22 | 62
dg | 23 | 61
dl | 24 | 62 | [45 empty] | 20
dm | 25 | 63 |  | 7.5 | 7.7 | 2568 | 1856 | 620 | 37 | 94.0323 | 970 | 41 | 95.7732 | 1620 | 160 | 90.1235 | [16 empty] | I | NH | No | No
dc | 26 | 71 |  | 7.6 | 7.7 | 2460 | 1880 | 280 | 32 | 88.5714 | 472 | 28 | 94.0678 | 784 | 126 | 83.9286 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 27 | 79 |  | 7.6 | 7.7 | 2405 | 1931 | 332 | 30 | 90.9639 |  |  |  | 743 | 123 | 83.4455 | [8 empty] | 81 | 40 | 50.6173 | 10 | 7 | 30 |  |  | I | H | No | No
dv | 28 | 95
ds | 29 | 95
dg | 30 | 95
TOTAL |  | 2166 | 0 | [44 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 72.2 | #DIV/0! | 7.61 | 7.6889 | 2245.6 | 1865.3333 | 411.9 | 44.3333 | 86.3607 | 568.8889 | 32.75 | 93.7971 | 1020.3 | 151.7778 | 82.1964 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81 | 40 | 50.6173 | 10 | 7 | 30 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 57 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1111 | 1760 | 238 | 30 | 74.7899 | 452 | 26 | 92.3228 | 743 | 123 | 77.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 40 | 50.6173 | 10 | 7 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 95 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2692 | 1990 | 909 | 60 | 94.0323 | 970 | 41 | 95.7732 | 2171 | 190 | 90.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 40 | 50.6173 | 10 | 7 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 68.6667
MITJA DISS. |  | 76.6 |  |  |  | t
MITJA FEST. |  | 78.1429
MIT. FES-DIS |  | 77.3714
TOTAL |  | 300.781

## maig
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dl | 1 | 54
dt | 2 | 56 |  | 7.7 | 7.6 | 2096 | 1833 | 160 | 30 | 81.25 | 329 | 22 | 93.3131 | 660 | 110 | 83.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No
dc | 3 | 54
dj | 4 | 53 |  | 7.6 | 7.7 | 2210 | 1810 | 220 | 36 | 83.6364 | 354 | 27 | 92.3729 | 710 | 134 | 81.1268 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 5 | 55
ds | 6 | 53
dg | 7 | 50
dl | 8 | 52 |  | 7.5 | 7.7 | 2335 | 2010 | 260 | 30 | 88.4615 | 345 | 25 | 92.7536 | 696 | 136 | 80.4598 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 9 | 55
dm | 10 | 47 |  | 7.6 | 7.7 | 2410 | 2080 | 480 | 26 | 94.5833 | 355 | 25 | 92.9577 | 720 | 134 | 81.3889 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 11 | 61
dv | 12 | 62
ds | 13 | 61
dg | 14 | 61
dl | 15 | 51 |  | 7.6 | 7.7 | 2407 | 1723 | 360 | 20 | 94.4444 | 375 | 23 | 93.8667 | 752 | 108 | 85.6383 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 5.3 | 9 | 5.3
dt | 16 | 58
dm | 17 | 57 |  | 7.5 | 7.8 | 2865 | 2178 | 676 | 12 | 98.2249 | 480 | 22 | 95.4167 | 1405 | 96 | 93.1673 | [8 empty] | 122 | 35 | 71.3115 | 12 | 8 | 33.3333 |  |  | I | H | No | No
dj | 18 | 52 |  | 7.5 | 7.7 | 2580 | 2060 | 420 |  | 100 | 359 | 24 | 93.3148 | 730 | 110 | 84.9315 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 19 | 61 |  | 7.3 |  | 2504 |  | 834 |  | 100 |  |  |  | 1660 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No
ds | 20 | 61
dg | 21 | 60
dl | 22 | 52 |  | 7.5 |  | 2418 |  | 1074 |  | 100 |  |  |  | 2482 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No
dt | 23 | 63 |  | 7.5 | 7.7 | 2510 | 2002 | 460 | 26 | 94.3478 | 370 | 26 | 92.973 | 745 | 123 | 83.4899 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 24 | 52
dj | 25 | 79 |  | 7.7 | 7.7 | 2375 | 2050 | 510 | 24 | 95.2941 | 415 | 25 | 93.9759 | 840 | 122 | 85.4762 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 26 | 62
ds | 27 | 62
dg | 28 | 62
dl | 29 | 57 |  | 7.6 | 7.7 | 2511 | 1906 | 280 | 20 | 92.8571 | 560 | 23 | 95.8929 | 1124 | 110 | 90.2135 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 30 | 53
dm | 31 | 72 |  | 7.7 | 7.6 | 2380 | 2010 | 310 | 32 | 89.6774 | 440 | 25 | 94.3182 | 890 | 124 | 86.0674 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 1788 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 57.6774 | #DIV/0! | 7.5615 | 7.6909 | 2430.8462 | 1969.2727 | 464.9231 | 25.6 | 93.2905 | 398.3636 | 24.2727 | 93.7414 | 1031.8462 | 118.8182 | 87.3302 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 122 | 35 | 71.3115 | 12 | 8 | 33.3333 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.3 | 9 | 5.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 47 | 0 | 7.3 | 7.6 | 2096 | 1723 | 160 | 12 | 81.25 | 329 | 22 | 92.3729 | 660 | 96 | 80.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 35 | 71.3115 | 12 | 8 | 33.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 79 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2865 | 2178 | 1074 | 36 | 100 | 560 | 27 | 95.8929 | 2482 | 136 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 35 | 71.3115 | 12 | 8 | 33.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 57.4545
MITJA DISS. |  | 59.25
MITJA FEST. |  | 57.4
MIT. FES-DIS |  | 58.325
TOTAL |  | 232.4295

## juny
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dj | 1 | 62
dv | 2 | 63
ds | 3 | 63
dg | 4 | 63
dl | 5 | 62 |  | 7.7 | 7.8 | 2425 | 2031 | 360 | 28 | 92.2222 | 556 | 18 | 96.7626 | 1110 | 92 | 91.7117 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 6 | 71
dm | 7 | 55 |  | 7.6 | 7.7 | 2280 | 1890 | 280 | 30 | 89.2857 | 370 | 19 | 94.8649 | 745 | 94 | 87.3826 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 8 | 53
dv | 9 | 66
ds | 10 | 65
dg | 11 | 65
dl | 12 | 62 |  | 7.4 | 7.6 | 1891 | 1800 | 120 | 48 | 60 | 280 | 22 | 92.1429 | 568 | 137 | 75.8803 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 13 | 65
dm | 14 | 47 |  | 7 | 7.3 | 2410 | 1760 | 310 | 48 | 84.5161 | 447 | 19.7 | 95.5928 | 876 | 98 | 88.8128 | [8 empty] | 94 | 28.6 | 69.5745 | 8.26 | 7.97 | 3.5109 |  |  | I | H | No | No
dj | 15 | 71 |  | 7.5 | 7.7 | 1910 | 1840 | 180 | 28 | 84.4444 | 305 | 20 | 93.4426 | 612 | 98 | 83.9869 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 16 | 76 | [45 empty] | 70
ds | 17 | 76
dg | 18 | 76
dl | 19 | 65 |  | 7.4 | 7.6 | 1900 | 1500 | 260 | 36 | 86.1538 | 400 | 24 | 94 | 802 | 107 | 86.6584 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 20 | 71
dm | 21 | 69 |  | 7.5 | 7.5 | 1960 | 1620 | 280 | 40 | 85.7143 | 350 | 19 | 94.5714 | 710 | 96 | 86.4789 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 22 | 66
dv | 23 | 75
ds | 24 | 75
dg | 25 | 75
dl | 26 | 58 |  | 7.4 | 7.6 | 2096 | 1683 | 200 | 35 | 82.5 | 326 | 23 | 92.9448 | 655 | 106 | 83.8168 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 27 | 51
dm | 28 | 126 |  | 7.5 | 7.4 | 2240 | 1640 | 240 | 40 | 83.3333 | 351 | 19 | 94.5869 | 706 | 90 | 87.2521 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 29 | 59
dv | 30 | 68
TOTAL |  | 2019 | 0 | [44 empty] | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 67.3 | #DIV/0! | 7.4444 | 7.5778 | 2123.5556 | 1751.5556 | 247.7778 | 37 | 83.13 | 376.1111 | 20.4111 | 94.3232 | 753.7778 | 102 | 85.7756 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94 | 28.6 | 69.5745 | 8.26 | 7.97 | 3.5109 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 47 | 0 | 7 | 7.3 | 1891 | 1500 | 120 | 28 | 60 | 280 | 18 | 92.1429 | 568 | 90 | 75.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28.6 | 69.5745 | 8.26 | 7.97 | 3.5109 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 126 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2425 | 2031 | 360 | 48 | 92.2222 | 556 | 24 | 96.7626 | 1110 | 137 | 91.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28.6 | 69.5745 | 8.26 | 7.97 | 3.5109 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 66.4091
MITJA DISS. |  | 69.75
MITJA FEST. |  | 69.75
MIT. FES-DIS |  | 69.75
TOTAL |  | 275.6591

## juliol
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
ds | 1 | 68
dg | 2 | 67
dl | 3 | 78 |  | 7.5 | 7.7 | 2510 | 1420 | 120 | 34 | 71.6667 | 410 | 16 | 96.0976 | 687 | 79 | 88.5007 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 5.6 | 9 | 5.6
dt | 4 | 59
dm | 5 | 58
dj | 6 | 66
dv | 7 | 65 |  | 7.4 | 7.7 | 2457 | 1374 | 100 | 32 | 68 | 360 | 15 | 95.8333 | 616 | 75 | 87.8247 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 8 | 66
dg | 9 | 65
dl | 10 | 69 |  | 7.4 | 7.6 | 2115 | 1656 | 180 | 35 | 80.5556 | 420 | 34 | 91.9048 | 714 | 170 | 76.1905 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 11 | 58
dm | 12 | 57 |  | 7 | 7.2 | 2450 | 1620 | 110 | 32 | 70.9091 | 283 | 16.7 | 94.0989 | 677 | 73 | 89.2171 | [8 empty] | 99.1 | 24.8 | 74.9748 | 9.26 | 6.35 | 31.4255 |  |  | I | H | No | No
dj | 13 | 64 |  | 7.5 | 7.6 | 2180 | 1410 | 200 | 32 | 84 | 470 | 16 | 96.5957 | 798 | 77 | 90.3509 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 14 | 67
ds | 15 | 66
dg | 16 | 66
dl | 17 | 62 |  | 7.4 | 7.6 | 2965 | 2046 | 200 | 36 | 82 | 580 | 16 | 97.2414 | 981 | 80 | 91.8451 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 18 | 59
dm | 19 | 65 |  | 7.5 | 7.5 | 2680 | 1680 | 180 | 34 | 81.1111 | 410 | 16 | 96.0976 | 689 | 78 | 88.6792 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 20 | 73
dv | 21 | 66
ds | 22 | 65
dg | 23 | 65
dl | 24 | 78 |  | 7.3 | 7.8 | 2601 | 1742 | 160 | 30 | 81.25 | 405 | 30 | 92.5926 | 678 | 146 | 78.4661 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 25 | 68
dm | 26 | 58 |  | 7.4 | 7.5 | 2690 | 1710 | 180 | 36 | 80 | 430 | 18 | 95.814 | 720 | 89 | 87.6389 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 27 | 81
dv | 28 | 77
ds | 29 | 76
dg | 30 | 76
dl | 31 | 61
TOTAL |  | 2069 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 66.7419 | #DIV/0! | 7.3778 | 7.5778 | 2516.4444 | 1628.6667 | 158.8889 | 33.4444 | 77.7214 | 418.6667 | 19.7444 | 95.1418 | 728.8889 | 96.3333 | 86.5237 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.1 | 24.8 | 74.9748 | 9.26 | 6.35 | 31.4255 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.6 | 9 | 5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 57 | 0 | 7 | 7.2 | 2115 | 1374 | 100 | 30 | 68 | 283 | 15 | 91.9048 | 616 | 73 | 76.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 24.8 | 74.9748 | 9.26 | 6.35 | 31.4255 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 81 | 0 | 7.5 | 7.8 | 2965 | 2046 | 200 | 36 | 84 | 580 | 34 | 97.2414 | 981 | 170 | 91.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 24.8 | 74.9748 | 9.26 | 6.35 | 31.4255 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 66.1429
MITJA DISS. |  | 68.2
MITJA FEST. |  | 67.8
MIT. FES-DIS |  | 68
TOTAL |  | 270.1429

## agost
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dt | 1 | 68 |  | 7.6 | 7.8 | 2154 | 1886 | 200 | 32 | 84 | 580 | 27 | 95.3448 | 968 | 136 | 85.9504 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 50
dm | 2 | 59
dj | 3 | 71 |  | 7.7 | 8 | 2260 | 2010 | 380 | 34 | 91.0526 | 470 | 19 | 95.9574 | 890 | 78 | 91.236 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 4 | 76
ds | 5 | 76
dg | 6 | 76
dl | 7 | 71 |  | 7.4 | 7.6 | 2410 | 2063 | 320 | 32 | 90 | 705.6 | 31.8 | 95.4932 | 1176 | 159 | 86.4796 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 8 | 90
dm | 9 | 75 |  | 7.5 | 7.4 | 2380 | 2040 | 340 | 34 | 90 | 445 | 24 | 94.6067 | 890 | 120 | 86.5169 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 10 | 82
dv | 11 | 91
ds | 12 | 90
dg | 13 | 90
dl | 14 | 85 |  | 7.2 | 7.7 | 2680 | 1972 | 190 | 38 | 80 | 424.2 | 35 | 91.7492 | 707 | 175 | 75.2475 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 15 | 85
dm | 16 | 84 |  | 7.3 | 7.6 | 2460 | 1990 | 280 | 34 | 87.8571 | 439 | 24 | 94.533 | 867 | 120 | 86.1592 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 17 | 81
dv | 18 | 73
ds | 19 | 73
dg | 20 | 72
dl | 21 | 66 |  | 7.4 | 7.8 | 2416 | 1951 | 111 | 33 | 70.2703 | 352 | 37 | 89.4886 | 587 | 129 | 78.0239 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 22 | 66
dm | 23 | 66 |  | 7.5 | 7.4 | 2480 | 1910 | 320 | 32 | 90 | 412 | 24 | 94.1748 | 794 | 120 | 84.8866 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 24 | 65
dv | 25 | 68
ds | 26 | 67
dg | 27 | 67
dl | 28 | 66 |  | 7.7 | 8 | 2134 | 2031 | 125 | 37 | 70.4 | 315 | 36 | 88.5714 | 525 | 122 | 76.7619 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 29 | 60
dm | 30 | 66 |  | 7.8 | 7.8 | 2260 | 2020 | 260 | 34 | 86.9231 | 420 | 25 | 94.0476 | 798 | 120 | 84.9624 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 3.27 | 5 | 3.27
dj | 31 | 64 |  | 7.1 | 7.6 | 2710 | 2090 | 200 | 10 | 95 | 267 | 15.8 | 94.0824 | 500 | 63 | 87.4 | [8 empty] | 69.9 | 33.8 | 51.6452 | 7.78 | 4.57 | 41.2596 |  |  | I | H | No | No
TOTAL |  | 2289 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 73.8387 | #DIV/0! | 7.4727 | 7.7 | 2394.9091 | 1996.6364 | 247.8182 | 31.8182 | 85.0457 | 439.0727 | 27.1455 | 93.459 | 791.0909 | 122 | 83.9658 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69.9 | 33.8 | 51.6452 | 7.78 | 4.57 | 41.2596 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.27 | 5 | 3.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 59 | 0 | 7.1 | 7.4 | 2134 | 1886 | 111 | 10 | 70.2703 | 267 | 15.8 | 88.5714 | 500 | 63 | 75.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 33.8 | 51.6452 | 7.78 | 4.57 | 41.2596 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 5 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 91 | 0 | 7.8 | 8 | 2710 | 2090 | 380 | 38 | 95 | 705.6 | 37 | 95.9574 | 1176 | 175 | 91.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 33.8 | 51.6452 | 7.78 | 4.57 | 41.2596 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 5 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 72.4091
MITJA DISS. |  | 76.5
MITJA FEST. |  | 78
MIT. FES-DIS |  | 77.25
TOTAL |  | 304.1591

## setembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dv | 1 | 65 | 65
ds | 2 | 65 | 65
dg | 3 | 64 | 64
dl | 4 | 53 | 53 | 7.5 | 7.7 | 2374 | 1550 | 150 | 28 | 81.3333 | 410 | 25 | 93.9024 | 781 | 127 | 83.7388 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 5 | 52 | 52
dm | 6 | 58 | 58 | 7.4 | 7.6 | 2280 | 1760 | 210 | 26 | 87.619 | 380 | 20 | 94.7368 | 680 | 98 | 85.5882 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 7 | 60 | 60
dv | 8 | 57 | 57
ds | 9 | 57 | 57
dg | 10 | 57 | 57
dl | 11 | 56 | 56
dt | 12 | 66 | 66 | 7.8 | 7.7 | 2085 | 1948 | 120 | 36 | 70 | 320 | 25 | 92.1875 | 571 | 95 | 83.3625 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 13 | 74 | 74 | 7 | 7.5 | 2290 | 2110 | 200 | 19 | 90.5 | 204 | 18.3 | 91.0294 | 311 | 73 | 76.5273 | [8 empty] | 36.6 | 27.6 | 24.5902 | 6.87 | 4.89 | 28.821 |  |  | I | H | No | No
dj | 14 | 65 | 65
dv | 15 | 70 | 70 | 7.2 | 7.4 | 2040 | 2060 | 140 | 24 | 82.8571 | 370 | 20 | 94.5946 | 680 | 80 | 88.2353 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 16 | 69 | 69
dg | 17 | 69 | 69
dl | 18 | 51 | 51 | 7.6 | 7.5 | 1964 | 1774 | 80 | 34 | 57.5 | 310 | 25 | 91.9355 | 561 | 107 | 80.9269 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 19 | 54 | 54
dm | 20 | 64 | 64 | 7.3 | 7.4 | 2010 | 1940 | 210 | 34 | 83.8095 | 320 | 22 | 93.125 | 610 | 99 | 83.7705 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 2.6 | 6 | 2.55
dj | 21 | 46 | 46
dv | 22 | 63 | 63
ds | 23 | 62 | 62
dg | 24 | 62 | 62
dl | 25 | 53 | 53 | 7.4 | 7.7 | 1870 | 2034 | 130 | 35 | 73.0769 | 270 | 23 | 91.4815 | 510 | 104 | 79.6078 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 26 | 69 | 69
dm | 27 | 57 | 57 | 7.2 | 7.3 | 2210 | 2010 | 180 | 34 | 81.1111 | 340 | 23 | 93.2353 | 620 | 105 | 83.0645 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 28 | 50 | 50
dv | 29 | 61 | 61
ds | 30 | 61 | 61
TOTAL |  | 1810 | 1810 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 60.3333 | 60.3333 | 7.3778 | 7.5333 | 2124.7778 | 1909.5556 | 157.7778 | 30 | 78.6452 | 324.8889 | 22.3667 | 92.9142 | 591.5556 | 98.6667 | 82.758 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.6 | 27.6 | 24.5902 | 6.87 | 4.89 | 28.821 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6 | 6 | 2.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 46 | 46 | 7 | 7.3 | 1870 | 1550 | 80 | 19 | 57.5 | 204 | 18.3 | 91.0294 | 311 | 73 | 76.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 27.6 | 24.5902 | 6.87 | 4.89 | 28.821 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 6 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 74 | 74 | 7.8 | 7.7 | 2374 | 2110 | 210 | 36 | 90.5 | 410 | 25 | 94.7368 | 781 | 127 | 88.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 27.6 | 24.5902 | 6.87 | 4.89 | 28.821 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 6 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 59.4
MITJA DISS. |  | 62.8
MITJA FEST. |  | 61.6
MIT. FES-DIS |  | 62.2
TOTAL |  | 246

## octubre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dg | 1 | 61 | [42 empty] | 25.6393
dl | 2 | 59 |  | 7.7 | 7.8 | 2315 | 1680 | 170 | 35 | 79.4118 | 560 | 27 | 95.1786 | 931 | 124 | 86.681 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 26.5085
dt | 3 | 55 | [42 empty] | 28.4364
dm | 4 | 60 |  | 7.8 | 7.7 | 2450 | 1720 | 280 | 34 | 87.8571 | 440 | 20 | 95.4545 | 740 | 108 | 85.4054 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 26.0667
dj | 5 | 52 | [42 empty] | 30.0769
dv | 6 | 63 | [42 empty] | 24.8254
ds | 7 | 63 | [42 empty] | 24.8254
dg | 8 | 62 | [42 empty] | 25.2258
dl | 9 | 52 |  | 7.4 | 7.5 | 2300 | 2008 | 220 | 36 | 83.6364 | 698 | 25 | 96.4183 | 1156 | 121 | 89.5329 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 30.0769
dt | 10 | 61 | [42 empty] | 25.6393
dm | 11 | 64 |  | 7.4 | 7.8 | 3100 | 2010 | 450 |  |  | 448 |  |  | 696 | [10 empty] | 98 | 39.7 | 59.4898 | 8.34 | 3.93 | 52.8777 |  |  | I | H | No | No | [8 empty] | 24.4375
dj | 12 | 63 |  | 7.5 | 7.5 | 2980 | 2008 | 380 | 34 | 91.0526 | 510 | 20 | 96.0784 | 840 | 90 | 89.2857 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 24.8254
dv | 13 | 70 | [42 empty] | 22.3429
ds | 14 | 70 | [42 empty] | 22.3429
dg | 15 | 70 | [42 empty] | 22.3429
dl | 16 | 61 |  | 7.4 | 7.6 | 2310 | 2003 | 220 | 34 | 84.5455 | 650 | 28 | 95.6923 | 1087 | 129 | 88.1325 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 25.6393
dt | 17 | 52 | [42 empty] | 30.0769
dm | 18 | 57 |  | 7.5 | 7.5 | 2280 | 2010 | 310 | 34 | 89.0323 | 570 | 20 | 96.4912 | 950 | 88 | 90.7368 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 27.4386
dj | 19 | 80 | [42 empty] | 19.55
dv | 20 | 62 | [42 empty] | 25.2258
ds | 21 | 61 | [42 empty] | 25.6393
dg | 22 | 61 | [42 empty] | 25.6393
dl | 23 | 68 |  | 7.6 | 7.6 | 2705 | 2103 | 130 | 24 | 81.5385 | 462.6 | 24.4 | 94.7255 | 771 | 122 | 84.1764 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 23 |  |  | 50
dt | 24 | 58 | [42 empty] | 26.9655
dm | 25 | 56 |  | 7.6 | 7.5 | 2890 | 2080 | 180 | 24 | 86.6667 | 490 | 18 | 96.3265 | 810 | 89 | 89.0123 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 27.9286
dj | 26 | 65 | [42 empty] | 24.0615
dv | 27 | 71 | [42 empty] | 22.0282
ds | 28 | 71 | [42 empty] | 22.0282
dg | 29 | 71 | [42 empty] | 22.0282
dl | 30 | 59 |  | 7.7 | 7.6 | 3016 | 2123 | 300 | 23 | 92.3333 | 600 | 23 | 96.1667 | 1007 | 115 | 88.5799 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 26.5085
dt | 31 | 67 | [42 empty] | 23.3433 | [7 empty] | 2.52 | 5 | 2.52
TOTAL |  | 1945 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 62.7419 | #DIV/0! | 7.56 | 7.61 | 2634.6 | 1974.5 | 264 | 30.8889 | 86.2305 | 542.86 | 22.8222 | 95.8369 | 898.8 | 109.5556 | 87.9492 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98 | 39.7 | 59.4898 | 8.34 | 3.93 | 52.8777 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.1843 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.52 | 5 | 2.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 52 | 0 | 7.4 | 7.5 | 2280 | 1680 | 130 | 23 | 79.4118 | 440 | 18 | 94.7255 | 696 | 88 | 84.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 39.7 | 59.4898 | 8.34 | 3.93 | 52.8777 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 5 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 80 | 0 | 7.8 | 7.8 | 3100 | 2123 | 450 | 36 | 92.3333 | 698 | 28 | 96.4912 | 1156 | 129 | 90.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 39.7 | 59.4898 | 8.34 | 3.93 | 52.8777 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0769 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 5 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 61.5238
MITJA DISS. |  | 53
MITJA FEST. |  | 64.6667
MIT. FES-DIS |  | 58.8333
TOTAL |  | 238.0238

## novembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dc | 1 | 66 | [50 empty] | 2.7 | 1 | 2.7
dj | 2 | 67 |  | 7.7 | 7.7 | 2810 | 2100 | 280 | 23 | 91.7857 | 580 | 24 | 95.8621 | 980 | 117 | 88.0612 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 2.6 | 0.5 | 2.6
dv | 3 | 66
ds | 4 | 65
dg | 5 | 65
dl | 6 | 58 |  | 7.5 | 7.6 | 2836 | 1935 | 130 | 34 | 73.8462 | 400 | 25 | 93.75 | 657 | 112 | 82.9528 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 7 | 55
dm | 8 | 57 |  | 7.2 | 7.7 | 2890 | 1970 | 190 | 17 | 91.0526 | 309 | 20.8 | 93.2686 | 630 | 83 | 86.8254 | [8 empty] | 73.4 | 35.5 | 51.6349 | 7.71 | 5.62 | 27.1077 |  |  | I | H | No | No
dj | 9 | 51 |  | 7.3 | 7.7 | 2880 | 1940 | 180 | 22 | 87.7778 | 430 | 22 | 94.8837 | 720 | 89 | 87.6389 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 10 | 66
ds | 11 | 66
dg | 12 | 65
dl | 13 | 50 |  | 7.5 | 7.7 | 3749 | 2175 | 280 | 32 | 88.5714 | 650 | 20 | 96.9231 | 1085 | 101 | 90.6912 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 14 | 58
dm | 15 | 57 |  | 7.6 | 7.7 | 2890 | 1990 | 260 | 28 | 89.2308 | 580 | 25 | 95.6897 | 980 | 98 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 58
dv | 17 | 57
ds | 18 | 57
dg | 19 | 57
dl | 20 | 60 |  | 7.8 | 7.5 | 2800 | 2000 | 220 | 26 | 88.1818 | 520 | 22 | 95.7692 | 870 | 88 | 89.8851 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 21 | 56
dm | 22 | 59 |  | 7.8 | 7.6 | 2750 | 2080 | 200 | 24 | 88 | 440 | 23 | 94.7727 | 739 | 91 | 87.6861 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 23 | 56
dv | 24 | 63
ds | 25 | 53
dg | 26 | 63
dl | 27 | 56 |  | 7.5 | 7.4 | 2770 | 2026 | 200 | 36 | 82 | 500 | 23 | 95.4 | 834 | 106 | 87.2902 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 28 | 58
dm | 29 | 63 |  | 7.6 | 7.5 | 2860 | 2010 | 180 | 28 | 84.4444 | 550 | 25 | 95.4545 | 920 | 98 | 89.3478 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 30 | 67
TOTAL |  | 1795 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 59.8333 | #DIV/0! | 7.55 | 7.61 | 2923.5 | 2022.6 | 212 | 27 | 86.4891 | 495.9 | 22.98 | 95.1774 | 841.5 | 98.3 | 88.0379 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.4 | 35.5 | 51.6349 | 7.71 | 5.62 | 27.1077 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.65 | 0.75 | 2.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 50 | 0 | 7.2 | 7.4 | 2750 | 1935 | 130 | 17 | 73.8462 | 309 | 20 | 93.2686 | 630 | 83 | 82.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 35.5 | 51.6349 | 7.71 | 5.62 | 27.1077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 67 | 0 | 7.8 | 7.7 | 3749 | 2175 | 280 | 36 | 91.7857 | 650 | 25 | 96.9231 | 1085 | 117 | 90.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 35.5 | 51.6349 | 7.71 | 5.62 | 27.1077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 58.9524
MITJA DISS. |  | 48.2
MITJA FEST. |  | 63.2
MIT. FES-DIS |  | 55.7
TOTAL |  | 226.0524

## desembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dv | 1 | 62 | [42 empty] | 25.2258
ds | 2 | 63 | [42 empty] | 24.8254
dg | 3 | 62 | [42 empty] | 25.2258
dl | 4 | 68 |  | 7.6 | 7.4 | 2890 | 2060 | 200 | 30 | 85 | 550 | 25 | 95.4545 | 920 | 98 | 89.3478 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 23
dt | 5 | 65 | [42 empty] | 24.0615
dm | 6 | 66 | [42 empty] | 23.697
dj | 7 | 102 |  | 7.6 | 7.5 | 2920 | 2040 | 180 | 34 | 81.1111 | 460 | 26 | 94.3478 | 890 | 105 | 88.2022 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 15.3333
dv | 8 | 102 | [42 empty] | 15.3333
ds | 9 | 63 | [42 empty] | 24.8254
dg | 10 | 65 | [42 empty] | 24.0615
dl | 11 | 65 |  | 7.6 | 7.6 | 2875 | 2074 | 260 | 33 | 87.3077 | 504 | 23 | 95.4365 | 834 | 123 | 85.2518 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 24.0615
dt | 12 | 63 | [42 empty] | 24.8254
dm | 13 | 63 |  | 7.5 | 7.4 | 2790 | 2050 | 230 | 30 | 86.9565 | 480 | 25 | 94.7917 | 798 | 120 | 84.9624 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 24.8254
dj | 14 | 65 | [42 empty] | 24.0615
dv | 15 | 59 | [42 empty] | 26.5085
ds | 16 | 59 | [42 empty] | 26.5085
dg | 17 | 59 | [42 empty] | 26.5085
dl | 18 | 53 |  | 7.5 | 7.6 | 3332 | 2123 | 260 | 30 | 88.4615 | 650 | 23 | 96.4615 | 1083 | 114 | 89.4737 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 29.5094
dt | 19 | 56 | [42 empty] | 27.9286
dm | 20 | 62 | [30 empty] | I | H | No | No | [8 empty] | 25.2258
dj | 21 | 61 |  | 7.6 | 7.5 | 3140 | 2010 | 220 | 34 | 84.5455 | 565 | 20 | 96.4602 | 940 | 98 | 89.5745 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 25.6393
dv | 22 | 70 | [42 empty] | 22.3429
ds | 23 | 71 | [42 empty] | 22.0282
dg | 24 | 71 | [42 empty] | 22.0282
dl | 25 | 92 | [42 empty] | 17
dt | 26 | 91 | [42 empty] | 17.1868
dm | 27 | 58 |  | 7.5 | 7.8 | 2340 | 2240 | 220 | 34 | 84.5455 | 670 | 20 | 97.0149 | 1119 | 99 | 91.1528 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 26.9655
dj | 28 | 67 | [42 empty] | 23.3433 | [7 empty] | 2.45 | 10 | 2.5 |  | 6.9
dv | 29 | 77 |  | 7.6 | 7.6 | 2480 | 2080 | 240 | 34 | 85.8333 | 534 | 19.6 | 96.3296 | 890 | 98 | 88.9888 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 20.3117
ds | 30 | 78 | [42 empty] | 20.0513
dg | 31 | 77 | [42 empty] | 20.3117
TOTAL |  | 2135 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 68.871 | #DIV/0! | 7.5625 | 7.55 | 2845.875 | 2084.625 | 226.25 | 32.375 | 85.4701 | 551.625 | 22.7 | 95.7871 | 934.25 | 106.875 | 88.3693 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.3149 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.45 | 10 | 2.5 | #DIV/0! | 6.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 53 | 0 | 7.5 | 7.4 | 2340 | 2010 | 180 | 30 | 81.1111 | 460 | 19.6 | 94.3478 | 798 | 98 | 84.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 10 | 2.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 102 | 0 | 7.6 | 7.8 | 3332 | 2240 | 260 | 34 | 88.4615 | 670 | 26 | 97.0149 | 1119 | 123 | 91.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 10 | 2.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 65.6471
MITJA DISS. |  | 66.8
MITJA FEST. |  | 76.1111
MIT. FES-DIS |  | 71.4556
TOTAL |  | 280.0137

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 2032 | 65.5484 | 203.5 | 48.5 | 72.4391 | 314.1 | 35.1 | 87.9537 | 602.6 | 125.6 | 77.3069 | [8 empty] | 121 | 48 | 60.3306 | 18 | 8 | 55.5556
2023-02-01 | 1770 | 63.2143 | 244.1111 | 50.2222 | 78.9622 | 391.5556 | 55.5556 | 85.4668 | 685 | 169 | 75.2814 | [8 empty] | 98 | 110 | -12.2449 | 11 | 9 | 18.1818
2023-03-01 | 2016 | 65.0323 | 500.3333 | 51.3333 | 75.7997 | 575.4167 | 53.2727 | 87.0142 | 1000.9167 | 165.25 | 77.0968 | [8 empty] | 108 | 55 | 49.0741 | 16 | 10 | 37.5
2023-04-01 | 2166 | 72.2 | 411.9 | 44.3333 | 86.3607 | 568.8889 | 32.75 | 93.7971 | 1020.3 | 151.7778 | 82.1964 | [8 empty] | 81 | 40 | 50.6173 | 10 | 7 | 30
2023-05-01 | 1788 | 57.6774 | 464.9231 | 25.6 | 93.2905 | 398.3636 | 24.2727 | 93.7414 | 1031.8462 | 118.8182 | 87.3302 | [8 empty] | 122 | 35 | 71.3115 | 12 | 8 | 33.3333
2023-06-01 | 2019 | 67.3 | 247.7778 | 37 | 83.13 | 376.1111 | 20.4111 | 94.3232 | 753.7778 | 102 | 85.7756 | [8 empty] | 94 | 28.6 | 69.5745 | 8.26 | 7.97 | 3.5109
2023-07-01 | 2069 | 66.7419 | 158.8889 | 33.4444 | 77.7214 | 418.6667 | 19.7444 | 95.1418 | 728.8889 | 96.3333 | 86.5237 | [8 empty] | 99.1 | 24.8 | 74.9748 | 9.26 | 6.35 | 31.4255
2023-08-01 | 2289 | 73.8387 | 247.8182 | 31.8182 | 85.0457 | 439.0727 | 27.1455 | 93.459 | 791.0909 | 122 | 83.9658 | [8 empty] | 69.9 | 33.8 | 51.6452 | 7.78 | 4.57 | 41.2596
2023-09-01 | 1810 | 60.3333 | 157.7778 | 30 | 78.6452 | 324.8889 | 22.3667 | 92.9142 | 591.5556 | 98.6667 | 82.758 | [8 empty] | 36.6 | 27.6 | 24.5902 | 6.87 | 4.89 | 28.821
2023-10-01 | 1945 | 62.7419 | 264 | 30.8889 | 86.2305 | 542.86 | 22.8222 | 95.8369 | 898.8 | 109.5556 | 87.9492 | [8 empty] | 98 | 39.7 | 59.4898 | 8.34 | 3.93 | 52.8777
2023-11-01 | 1795 | 59.8333 | 212 | 27 | 86.4891 | 495.9 | 22.98 | 95.1774 | 841.5 | 98.3 | 88.0379 | [8 empty] | 73.4 | 35.5 | 51.6349 | 7.71 | 5.62 | 27.1077
2023-12-01 | 2135 | 68.871 | 226.25 | 32.375 | 85.4701 | 551.625 | 22.7 | 95.7871 | 934.25 | 106.875 | 88.3693
TOTAL | 23834
MITJANA | 1986.1667 | 65.2777 | 278.2733 | 36.8763 | 82.4654 | 449.7874 | 29.9267 | 92.5511 | 823.3772 | 122.0147 | 83.5493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91 | 43.4545 | 50.0907 | 10.4745 | 6.8482 | 32.6885
MÀXIM | 2289 | 73.8387 | 500.3333 | 51.3333 | 93.2905 | 575.4167 | 55.5556 | 95.8369 | 1031.8462 | 169 | 88.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 110 | 74.9748 | 18 | 10 | 55.5556
MÍNIM | 1770 | 57.6774 | 157.7778 | 25.6 | 72.4391 | 314.1 | 19.7444 | 85.4668 | 591.5556 | 96.3333 | 75.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 24.8 | -12.2449 | 6.87 | 3.93 | 3.5109
RESUM 2022 | 2082.9167 | 68.5248 | 162.2302 | 40.1882 | 70.7942 | 297.9641 | 30.246 | 87.8034 | 499.5146 | 112.7246 | 74.2049 | 40.8333 | 29.9667 |  |  | 0.1 | 0.38333 | 0.01 | 0.17 | 59.5417 | 32.125 | 42.5516 | 6.9142 | 5.0258 | 25.7744
RESUM 2021 | 2645.9333 | 86.8589 | 164.662 | 35.1301 | 48.5578 | 274.6243 | 18.8248 | 61.6782 | 442.423 | 88.8743 | 0.7967 | 57.6157 | 19.4117 | 47.0137 | 15.6079 | 0.10208 | 3.2615 | 0.1 | 0.19792 | 57.8178 | 22.8711 | 0.58973 | 19.2768 | 3.0275 | 55.7717
RESUM 2020 | 2250.4167 | 74.1547 | 183.4681 | 42.7996 | 14.0597 | 329.9125 | 32.4611 | 16.5408 | 566.4044 | 117.4356 | 0.79266 | 88.8443 | 27.4265 | 70.0356 | 21.0279 | 0.1 | 1.9248 | 0.10583 | 0.17306 | 88.4069 | 28.7636 | 12.1345 | 8.9592 | 4.0276 | 49.8277
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | [19 empty] | 10 |  |  | 10 | 3.1 | 0.31 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 310 | 310 | 0
2023-02-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-03-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | [19 empty] | 3.1 |  |  | 3.1 | 9 | 0.279 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 279 | 279 | 0
2023-04-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-05-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 5.3 | 0.477 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 477 | 477 | 0
2023-06-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 5.6 | 0.504 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 504 | 504 | 0
2023-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3.27 | [19 empty] | 5 |  |  | 5 | 3.27 | 0.1635 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 163.5 | 163.5 | 0
2023-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | [19 empty] | 6 |  |  | 6 | 2.55 | 0.153 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 153 | 153 | 0
2023-10-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2.52 | [19 empty] | 5 |  |  | 5 | 2.52 | 0.126 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 126 | 126 | 0
2023-11-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.65 | [19 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.65 | 0.03975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 39.75 | 39.75 | 0
2023-12-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.45 | [19 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.5 | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 250 | 250 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 58.6 | 0 | 0 | 58.6 |  | 2.3022 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.25 | 2302.25
MITJANA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 35.8333 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.3989 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.8833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.8833 | 3.9288 | 0.25581 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 255.8056 | 255.8056 | 0
MÀXIM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0
MÍNIM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.03975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408188628003HL |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES0031408185127001SP |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.32
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 327 | 366 | 973 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 1.3858 | 7.9 | 8.2 | 8.1 |  |  |  | 184 | 531 | 176 | 78 | 269 | 86 | 1324 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2023-02-01 | 260 | 270 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 1350 | 1.4497 | 7.8 | 8 | 7.6 |  |  |  | 197 | 544 | 188 | 77 | 272 | 70 | 1348 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2023-03-01 | 261 | 229 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 1 | 0 | 1870 | 1870 | 1.5084 | 8.1 | 7.9 | 8 |  |  |  | 185 | 549 | 180 | 91 | 277 | 77 | 1359 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2
2023-04-01 | 189.25 | 185.25 | 534.25 | 0 | 0 | 0 | 908.75 | 1 | 1 | 0 | 2160 | 2160 | 1.4168 | 6.8 | 6.8 | 8.3 |  |  |  | 179 | 533.25 | 162 | 102.75 | 260.25 | 83.5 | 1320.75 | 12.25 | 0.99996 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2
2023-05-01 | 450.75 | 415.75 | 986.75 | 0 | 0 | 0 | 1853.25 | 1 | 1 | 0 | 1890 | 1890 | 2.0935 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |  |  |  | 157 | 508.75 | 170 | 86.25 | 208.75 | 57.5 | 1188.25 | 6.75 | 0.99998 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
2023-06-01 | 476 | 449.6667 | 1327.3333 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 0 | 1 | 0 | 1360 | 1360 | 1.7895 | 9.6 | 9.4 | 9.7 |  |  |  | 178 | 513 | 172 | 93.6667 | 222.6667 | 65.6667 | 1245 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
2023-07-01 | 255 | 283.3333 | 798.6667 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 1 | 0 | 1130 | 1130 | 1.1924 | 6.4 | 6.1 | 5.7 |  |  |  | 130 | 510 | 159 | 88.3333 | 222.3333 | 65.3333 | 1175 | 7 | 0.99998 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
2023-08-01 | 225 | 230 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 1 | 1 | 0 | 1180 | 1180 | 1.0673 | 5.5 | 5.5 | 6 |  |  |  | 201 | 573 | 171 | 99 | 244 | 80 | 1368 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
2023-09-01 | 295 | 266.6667 | 865 | 0 | 0 | 0 | 1426.6667 | 0 | 1 | 0 | 993 | 993 | 1.3368 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |  |  |  | 160.5 | 520 | 174.5 | 94.5 | 226.5 | 59.5 | 1235.5 | 4 | 0.99999 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
2023-10-01 | 355.5 | 356.8333 | 1059.5 | 0 | 0 | 0 | 1771.8333 | 0 | 1 | 0 | 847.41 | 847.41 | 1.3467 | 6.2 | 5.5 | 5.7 |  |  |  | 268 | 848 | 283.5 | 189 | 454 | 122.5 | 2165 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
2023-11-01 | 666.5 | 819.5 | 1736.5 | 0 | 0 | 0 | 3222.5 | 0 | 1 | 0 | 963.87 | 963.87 | 2.3322 | 9.7 | 10.5 | 10.8 |  |  |  | 218.5 | 616 | 190 | 91.5 | 306.5 | 73 | 1495.5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
2023-12-01 | 687 | 811 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 0 | 1 | 0 | 823.73 | 823.73 | 2.242 | 10.3 | 10.8 | 10.9 |  |  |  | 169 | 535 | 166 | 144 | 492 | 138 | 1644 | 1 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
TOTAL | 4448 | 4683 | 12921 | 0 | 0 | 0 | 22052 | 3 |  | 0 | 15718.01 | 15718.01 | [7 empty] | 2227 | 6781 | 2192 | 1235 | 3455 | 978 | 16868 | 43
MITJANA | 370.6667 | 390.25 | 1076.75 | 0 | 0 | 0 | 1837.6667 | 0.25 | 1 | 0 | 1309.8342 | 1309.8342 | 1.5968 | 7.7667 | 7.8083 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 185.5833 | 565.0833 | 182.6667 | 102.9167 | 287.9167 | 81.5 | 1405.6667 | 3.5833 | 0.99999 | 3.5833 | 3.75 | 3.5833 | 3.75 | 3.9167 | 2.75
MÀXIM | 687 | 819.5 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 1 | 1 | 0 | 2160 | 2160 | 2.3322 | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 268 | 848 | 283.5 | 189 | 492 | 138 | 2165 | 12.25 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
MÍNIM | 189.25 | 185.25 | 534.25 | 0 | 0 | 0 | 908.75 | 0 | 1 | 0 | 823.73 | 823.73 | 1.0673 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 130 | 508.75 | 159 | 77 | 208.75 | 57.5 | 1175 | 0 | 0.99996 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | GARCIA |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01 | 0 | 1150 | 1150
2023-02-01 | 0 | 1350 | 1350
2023-03-01 | 0 | 1870 | 1870
2023-04-01 | 0 | 2160 | 2160
2023-05-01 | 0 | 1890 | 1890
2023-06-01 | 0 | 1360 | 1360
2023-07-01 | 0 | 1130 | 1130
2023-08-01 | 0 | 1180 | 1180
2023-09-01 | 0 | 993 | 993
2023-10-01 | 0 | 847.41 | 847.41
2023-11-01 | 0 | 963.87 | 963.87
2023-12-01 | 0 | 823.73 | 823.73
TOTAL | 0 | 15718.01 | 15718.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 1309.8342 | 1309.8342 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 823.73 | 823.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 89027 | 7130 | 19195 |  |  |  | 115352 | [6 empty] | 15053
2023-02-01 | 89354 | 7496 | 20168 |  |  |  | 117018 | [6 empty] | 15053
2023-03-01 | 89614 | 7766 | 20854 |  |  |  | 118234 | [6 empty] | 15053
2023-04-01 | 89875 | 7995 | 21535 |  |  |  | 119405 | [6 empty] | 15053
2023-05-01 | 90064.25 | 8180.25 | 22069.25 |  |  |  | 120313.75 | [6 empty] | 15054
2023-06-01 | 90515 | 8596 | 23056 |  |  |  | 122167 | [6 empty] | 15055
2023-07-01 | 90991 | 9045.6667 | 24383.3333 |  |  |  | 124420 | [6 empty] | 15055
2023-08-01 | 91246 | 9329 | 25182 |  |  |  | 125757 | [6 empty] | 15055
2023-09-01 | 91471 | 9559 | 25990 |  |  |  | 127020 | [6 empty] | 15056
2023-10-01 | 91766 | 9825.6667 | 26855 |  |  |  | 128446.6667 | [6 empty] | 15056
2023-11-01 | 92121.5 | 10182.5 | 27914.5 |  |  |  | 130218.5 | [6 empty] | 15056
2023-12-01 | 92788 | 11002 | 29651 |  |  |  | 133441 | [6 empty] | 15056
2024-01-01 | 93475 | 11813 | 32116 |  |  |  | 137404 | [6 empty] | 15056
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 8402 | 25115 | 10927 | 4044 | 11424 | 4803 | 64715 | [6 empty] | 262
2023-02-01 | 8586 | 25646 | 11103 | 4122 | 11693 | 4889 | 66039 | [6 empty] | 263
2023-03-01 | 8783 | 26190 | 11291 | 4199 | 11965 | 4959 | 67387 | [6 empty] | 264
2023-04-01 | 8968 | 26739 | 11471 | 4290 | 12242 | 5036 | 68746 | [6 empty] | 268
2023-05-01 | 9147 | 27272.25 | 11633 | 4392.75 | 12502.25 | 5119.5 | 70066.75 | [6 empty] | 280.25
2023-06-01 | 9304 | 27781 | 11803 | 4479 | 12711 | 5177 | 71255 | [6 empty] | 287
2023-07-01 | 9482 | 28294 | 11975 | 4572.6667 | 12933.6667 | 5242.6667 | 72500 | [6 empty] | 289
2023-08-01 | 9612 | 28804 | 12134 | 4661 | 13156 | 5308 | 73675 | [6 empty] | 296
2023-09-01 | 9813 | 29377 | 12305 | 4760 | 13400 | 5388 | 75043 | [6 empty] | 300
2023-10-01 | 9973.5 | 29897 | 12479.5 | 4854.5 | 13626.5 | 5447.5 | 76278.5 | [6 empty] | 304
2023-11-01 | 10241.5 | 30745 | 12763 | 5043.5 | 14080.5 | 5570 | 78443.5 | [6 empty] | 304
2023-12-01 | 10460 | 31361 | 12953 | 5135 | 14387 | 5643 | 79939 | [6 empty] | 304
2024-01-01 | 10629 | 31896 | 13119 | 5279 | 14879 | 5781 | 81583 | [6 empty] | 305