## gener
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dl | 1 | 77
dt | 2 | 63 |  | 7.6 | 7.5 | 2480 | 2210 | 270 | 34 | 87.4074 | 650 | 20 | 96.9231 | 820 | 105 | 87.1951 | [16 empty] | I | NH | No | No
dc | 3 | 61
dj | 4 | 84 |  | 7.5 | 7.4 | 2360 | 2100 | 260 | 34 | 86.9231 | 630 | 20 | 96.8254 | 790 | 96 | 87.8481 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 25
dv | 5 | 70
ds | 6 | 69
dg | 7 | 69
dl | 8 | 61 |  | 7.6 | 7.5 | 2511 | 2291 | 420 | 30 | 92.8571 | 630 | 17 | 97.3016 | 790 | 78 | 90.1266 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 9 | 67
dm | 10 | 68 |  | 7.6 | 7.4 | 2610 | 2240 | 310 | 34 | 89.0323 | 560 | 19 | 96.6071 | 820 | 88 | 89.2683 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 11 | 62
dv | 12 | 65 | [45 empty] | 50
ds | 13 | 64
dg | 14 | 64
dl | 15 | 59 |  | 7.5 | 7.5 | 2153 | 2350 | 320 | 30 | 90.625 | 550 | 31 | 94.3636 | 690 | 107 | 84.4928 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 16 | 63
dm | 17 | 68 |  | 7.3 | 7.5 | 2680 | 2150 | 310 | 75 | 75.8065 | 392 | 52 | 86.7347 | 710 | 156 | 78.0282 | [8 empty] | 95.2 | 44.1 | 53.6765 | 9.11 | 5.84 | 35.8946 |  |  | I | H | No | No
dj | 18 | 65
dv | 19 | 86 |  | 7.6 | 7.5 | 2290 | 2210 | 260 | 34 | 86.9231 | 580 | 19 | 96.7241 | 720 | 92 | 87.2222 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 20 | 85
dg | 21 | 85
dl | 22 | 62 |  | 7.8 | 7.5 | 2613 | 2047 | 300 | 35 | 88.3333 | 620 | 26 | 95.8065 | 776 | 102 | 86.8557 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 23 | 59
dm | 24 | 49 |  | 7.7 | 7.5 | 2410 | 2110 | 340 | 34 | 90 | 650 | 20 | 96.9231 | 810 | 94 | 88.3951 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 25 | 53
dv | 26 | 58
ds | 27 | 57
dg | 28 | 57
dl | 29 | 52 |  | 7.6 | 7.5 | 2420 | 2005 | 160 | 32 | 80 | 660 | 35 | 94.697 | 829 | 109 | 86.8516 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 30 | 83
dm | 31 | 55 |  | 7.5 | 7.5 | 2260 | 2020 | 240 | 34 | 85.8333 | 610 | 18 | 97.0492 | 765 | 91 | 88.1046 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 2040 | 0 | [44 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 65.8065 | #DIV/0! | 7.5727 | 7.4818 | 2435.1818 | 2157.5455 | 290 | 36.9091 | 86.7037 | 593.8182 | 25.1818 | 95.4505 | 774.5455 | 101.6364 | 86.7626 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.2 | 44.1 | 53.6765 | 9.11 | 5.84 | 35.8946 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 49 | 0 | 7.3 | 7.4 | 2153 | 2005 | 160 | 30 | 75.8065 | 392 | 17 | 86.7347 | 690 | 78 | 78.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 44.1 | 53.6765 | 9.11 | 5.84 | 35.8946 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 86 | 0 | 7.8 | 7.5 | 2680 | 2350 | 420 | 75 | 92.8571 | 660 | 52 | 97.3016 | 829 | 156 | 90.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 44.1 | 53.6765 | 9.11 | 5.84 | 35.8946 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 65.9524
MITJA DISS. |  | 68.75
MITJA FEST. |  | 68
MIT. FES-DIS |  | 68.375
TOTAL |  | 271.0774
Note on M25: RUBATEC EDAR: 52,1 mg/l O2

## febrer
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dj | 1 | 54
dv | 2 | 60
ds | 3 | 60
dg | 4 | 59
dl | 5 | 53 |  | 7.5 | 7.3 | 2312 | 2065 | 240 | 35 | 85.4167 | 400 | 25 | 93.75 | 653 | 122 | 81.317 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 6 | 53
dm | 7 | 71 |  | 7.7 | 7.4 | 2260 | 2010 | 200 | 34 | 83 | 440 | 24 | 94.5455 | 735 | 114 | 84.4898 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 8 | 84
dv | 9 | 83
ds | 10 | 83
dg | 11 | 82
dl | 12 | 65 |  | 8 | 8 | 2204 | 1986 | 120 | 35 | 70.8333 | 360 | 19 | 94.7222 | 608 | 83 | 86.3487 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 13 | 62 | [45 empty] | 50
dm | 14 | 58 |  | 7.4 | 7.6 | 2750 | 1880 | 190 | 72 | 62.1053 | 354 | 36 | 89.8305 | 667 | 138 | 79.3103 | [8 empty] | 90.2 | 40.5 | 55.0998 | 8.71 | 6.03 | 30.7692 |  |  | I | H | No | No
dj | 15 | 74 |  | 7.8 | 7.6 | 2150 | 2010 | 180 | 34 | 81.1111 | 440 | 22 | 95 | 740 | 99 | 86.6216 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 16 | 78 | [50 empty] | 6 | 8 | 6 |  | 6.2
ds | 17 | 77
dg | 18 | 77
dl | 19 | 43 |  | 7.8 | 7.5 | 2588 | 1959 | 150 | 68 | 54.6667 | 450 | 24 | 94.6667 | 747 | 120 | 83.9357 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 20 | 54
dm | 21 | 52 |  | 7.7 | 7.5 | 2310 | 2010 | 140 | 34 | 75.7143 | 410 | 24 | 94.1463 | 680 | 110 | 83.8235 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 22 | 55
dv | 23 | 59
ds | 24 | 58
dg | 25 | 58
dl | 26 | 54 |  | 7.4 | 7.5 | 2450 | 2163 | 110 | 35 | 68.1818 | 230 | 28 | 87.8261 | 390 | 127 | 67.4359 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 27 | 126
dc | 28 | 98 |  | 7.5 | 7.4 | 2340 | 2120 | 120 | 34 | 71.6667 | 250 | 24 | 90.4 | 415 | 110 | 73.494 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 29 | 75
TOTAL |  | 1965 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 67.7586 | #DIV/0! | 7.6444 | 7.5333 | 2373.7778 | 2022.5556 | 161.1111 | 42.3333 | 72.5218 | 370.4444 | 25.1111 | 92.7653 | 626.1111 | 113.6667 | 80.753 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.2 | 40.5 | 55.0998 | 8.71 | 6.03 | 30.7692 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 8 | 6 | #DIV/0! | 6.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.4 | 7.3 | 2150 | 1880 | 110 | 34 | 54.6667 | 230 | 19 | 87.8261 | 390 | 83 | 67.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 40.5 | 55.0998 | 8.71 | 6.03 | 30.7692 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 126 | 0 | 8 | 8 | 2750 | 2163 | 240 | 72 | 85.4167 | 450 | 36 | 95 | 747 | 138 | 86.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 40.5 | 55.0998 | 8.71 | 6.03 | 30.7692 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 67.1905
MITJA DISS. |  | 69.5
MITJA FEST. |  | 69
MIT. FES-DIS |  | 69.25
TOTAL |  | 274.9405
Note on M22: RUBATEC EDAR: 35,9 mg/lO2

## març
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dv | 1 | 60
ds | 2 | 60
dg | 3 | 59
dl | 4 | 48 |  | 7.7 | 7.5 | 2336 | 1840 | 280 | 34 | 87.8571 | 523 | 25 | 95.2199 | 872 | 127 | 85.4358 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 5 | 48
dm | 6 | 50 |  | 7.8 | 7.4 | 2410 | 1810 | 300 | 34 | 88.6667 | 510 | 25 | 95.098 | 854 | 124 | 85.4801 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 7 | 81
dv | 8 | 69
ds | 9 | 69
dg | 10 | 68
dl | 11 | 48 |  | 8 | 7.6 | 2369 | 1447 | 180 | 35 |  | 450 | 23 | 94.8889 | 752 | 116 | 84.5745 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 12 | 46
dm | 13 | 50 |  | 7.4 | 7.5 | 2710 | 1970 | 240 | 17 | 92.9167 | 383 | 21.2 | 94.4648 | 746 | 78 | 89.5442 | [8 empty] | 93.8 | 36.7 | 60.8742 | 9.57 | 5.79 | 39.4984 |  |  | I | H | No | No
dj | 14 | 48
dv | 15 | 46 |  | 7.9 | 7.5 | 2260 | 1450 | 240 | 34 | 85.8333 | 490 | 28 | 94.2857 | 820 | 110 | 86.5854 | [16 empty] | I | NH | No | No | [17 empty] | 3 | 2.83 |  | 6.9
ds | 16 | 56
dg | 17 | 55
dl | 18 | 52 |  | 7.5 | 7.5 | 2610 | 1712 | 240 | 35 |  | 532 | 26 | 95.1128 | 891 | 103 | 88.44 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 19 | 48
dm | 20 | 45 |  | 7.6 | 7.4 | 2650 | 1620 | 300 | 34 | 88.6667 | 542 | 25 | 95.3875 | 910 | 100 | 89.011 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 21 | 49
dv | 22 | 62
ds | 23 | 62
dg | 24 | 62
dl | 25 | 94 |  | 7.7 | 7.5 | 2410 | 1620 | 280 | 34 |  | 520 | 24 |  | 874 | 99 | 88.6728 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 26 | 60
dm | 27 | 60 |  | 7.6 | 7.4 | 2480 | 1630 | 240 | 34 | 85.8333 | 460 | 24 | 94.7826 | 763 | 100 | 86.8938 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 28 | 65
dv | 29 | 65
ds | 30 | 65
dg | 31 | 65
TOTAL |  | 1815 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2.83 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 58.5484 | #DIV/0! | 7.6889 | 7.4778 | 2470.5556 | 1677.6667 | 255.5556 | 32.3333 | 88.2956 | 490 | 24.5778 | 94.905 | 831.3333 | 106.3333 | 87.1819 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.8 | 36.7 | 60.8742 | 9.57 | 5.79 | 39.4984 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2.83 | #DIV/0! | 6.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 45 | 0 | 7.4 | 7.4 | 2260 | 1447 | 180 | 17 | 85.8333 | 383 | 21.2 | 94.2857 | 746 | 78 | 84.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 36.7 | 60.8742 | 9.57 | 5.79 | 39.4984 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 94 | 0 | 8 | 7.6 | 2710 | 1970 | 300 | 35 | 92.9167 | 542 | 28 | 95.3875 | 910 | 127 | 89.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 36.7 | 60.8742 | 9.57 | 5.79 | 39.4984 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 56.45
MITJA DISS. |  | 62.4
MITJA FEST. |  | 62.3333
MIT. FES-DIS |  | 62.3667
TOTAL |  | 243.55

## abril
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dl | 1 | 64
dm | 2 | 80 |  | 7.3 | 7.4 | 2590 | 1480 | 440 | 40 | 90.9091 | 640 | 24 | 96.25 | 1060 | 106 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No
dc | 3 | 80
dj | 4 | 60 |  | 7.4 | 7.5 | 2460 | 1410 | 380 | 34 | 91.0526 | 540 | 22 | 95.9259 | 894 | 98 | [17 empty] | I | NH | No | No
dv | 5 | 60
ds | 6 | 60
dg | 7 | 59
dl | 8 | 43 |  | 7.4 | 7.5 | 2999 | 1816 | 360 | 34 | 90.5556 | 520 | 20 | 96.1538 | 872 | 81 | 90.711 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 9 | 39
dc | 10 | 39 |  | 7.4 | 7.6 | 2490 | 2020 | 220 | 17 | 92.2727 | 323 | 24.1 | 92.5387 | 611 | 83 | 86.4157 | [8 empty] | 88.2 | 37.2 | 57.8231 | 9.07 | 5.55 | 38.8093 |  |  | I | H | No | No
dj | 11 | 39
dv | 12 | 47 |  | 7.3 | 7.4 | 2680 | 1810 | 340 | 34 | 90 | 480 | 19 | 96.0417 | 798 | 84 | 89.4737 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 13 | 46
dg | 14 | 46
dl | 15 | 49 |  | 7.1 | 6.9 | 2256 | 1688 | 300 | 30 | 90 | 387 | 17 | 95.6072 | 641 | 71 | 88.9236 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 16 | 49
dc | 17 | 45 |  | 7.2 | 7 | 2610 | 1740 | 320 | 34 | 89.375 | 460 | 18 | 96.087 | 764 | 75 | 90.1832 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 18 | 39
dv | 19 | 49
ds | 20 | 48
dg | 21 | 48
dl | 22 | 47 |  | 7.3 | 7.4 | 3220 | 2316 | 200 | 44 | 78 | 450 | 23 | 94.8889 | 746 | 98 | 86.8633 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 23 | 41 | [8 empty] | 247 | 32.5 | 86.8421 | [19 empty] | B | H | No | No
dc | 24 | 49
dj | 25 | 50 |  | 7.2 | 7.3 | 3140 | 1980 | 260 | 34 | 86.9231 | 490 | 23 | 95.3061 | 810 | 99 | 87.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 26 | 51
ds | 27 | 50
dg | 28 | 50
dl | 29 | 50 |  | 7.4 | 7.3 | 2810 | 2012 | 240 | 34 | 85.8333 | 520 | 22 | 95.7692 | 860 | 97 | 88.7209 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 30 | 48
TOTAL |  | 1525 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 50.8333 | #DIV/0! | 7.3 | 7.33 | 2725.5 | 1827.2 | 306 | 33.5 | 88.4921 | 459.7273 | 22.2364 | 94.6737 | 805.6 | 89.2 | 88.7855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.2 | 37.2 | 57.8231 | 9.07 | 5.55 | 38.8093 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.1 | 6.9 | 2256 | 1410 | 200 | 17 | 78 | 247 | 17 | 86.8421 | 611 | 71 | 86.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 37.2 | 57.8231 | 9.07 | 5.55 | 38.8093 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 80 | 0 | 7.4 | 7.6 | 3220 | 2316 | 440 | 44 | 92.2727 | 640 | 32.5 | 96.25 | 1060 | 106 | 90.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 37.2 | 57.8231 | 9.07 | 5.55 | 38.8093 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 50.35
MITJA DISS. |  | 51 |  |  |  | t
MITJA FEST. |  | 53.4
MIT. FES-DIS |  | 52.2
TOTAL |  | 206.95
Note on AH31: RUBATEC EDAR: inspecció puntual

## maig
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dc | 1 | 48
dj | 2 | 46 |  | 7.5 | 7.2 | 2780 | 1980 | 220 | 34 | 84.5455 | 520 | 24 | 95.3846 | 845 | 99 | 88.284 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 3.68 | 9 | 3.68
dv | 3 | 51
ds | 4 | 51
dg | 5 | 51
dl | 6 | 46 |  | 7.4 | 7.6 | 2238 | 899 | 200 | 28 | 86 | 440 | 12 | 97.2727 | 734 | 47 | 93.5967 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 7 | 39
dc | 8 | 42 |  | 7.4 | 7.6 | 2385 | 1200 | 180 | 30 | 83.3333 | 365 | 15 | 95.8904 | 617 | 58 | 90.5997 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 9 | 60 |  | 7.7 | 7.2 | 3560 | 950 | 240 | 12 | 95 | 359 | 9 | 97.493 | 711 | 36 | 94.9367 | [8 empty] | 104 | 18 | 82.6923 | 11.6 | 5.3 | 54.3103 |  |  | I | H | No | No
dv | 10 | 60
ds | 11 | 59
dg | 12 | 54
dl | 13 | 62 |  | 7.5 | 7.4 | 2310 | 1200 | 200 | 34 | 83 | 420 | 22 | 94.7619 | 698 | 87 | 87.5358 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 50
dm | 14 | 35
dc | 15 | 42 |  | 7.6 | 7.5 | 2340 | 1300 | 180 | 34 | 81.1111 | 446 | 23 | 94.843 | 742 | 88 | 88.1402 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 46
dv | 17 | 46
ds | 18 | 46
dg | 19 | 46
dl | 20 | 58 |  | 7.8 | 7.4 | 2341 | 760 | 130 | 34 | 73.8462 | 325 | 23 | 92.9231 | 544 | 87 | 84.0074 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 21 | 51
dc | 22 | 35 |  | 7.9 | 7.5 | 2280 | 792 | 180 | 34 | 81.1111 | 385 | 22 | 94.2857 | 645 | 88 | 86.3566 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 23 | 40
dv | 24 | 52
ds | 25 | 51
dg | 26 | 51
dl | 27 | 43 |  | 7.2 | 7.3 | 1880 | 2073 | 300 | 34 | 88.6667 | 500 | 25 | 95 | 835 | 104 | 87.5449 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 28 | 38
dc | 29 | 38 |  | 7.1 | 7.2 | 2010 | 1240 | 240 | 31 | 87.0833 | 380 | 25 | 93.4211 | 729 | 99 | 86.4198 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 30 | 37
dv | 31 | 46
TOTAL |  | 1470 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 47.4194 | #DIV/0! | 7.51 | 7.39 | 2412.4 | 1239.4 | 207 | 30.5 | 84.3697 | 414 | 20 | 95.1276 | 710 | 79.3 | 88.7422 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 | 18 | 82.6923 | 11.6 | 5.3 | 54.3103 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.68 | 9 | 3.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 35 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1880 | 760 | 130 | 12 | 73.8462 | 325 | 9 | 92.9231 | 544 | 36 | 84.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18 | 82.6923 | 11.6 | 5.3 | 54.3103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 9 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 62 | 0 | 7.9 | 7.6 | 3560 | 2073 | 300 | 34 | 95 | 520 | 25 | 97.493 | 845 | 104 | 94.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18 | 82.6923 | 11.6 | 5.3 | 54.3103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 9 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 46.0455
MITJA DISS. |  | 51.75
MITJA FEST. |  | 50
MIT. FES-DIS |  | 50.875
TOTAL |  | 198.6705
Note on M17: RUBATEC EDAR: 8,9 mg/l O2

## juny
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
ds | 1 | 46
dg | 2 | 45
dl | 3 | 30 |  | 7.4 | 7.6 | 2838 | 2107 | 360 | 40 | 88.8889 | 710 | 26 | 96.338 | 1183 | 125 | 89.4336 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 4 | 41
dm | 5 | 38 |  | 7.3 | 7.4 | 2420 | 1850 | 320 | 34 | 89.375 | 540 | 25 | 95.3704 | 896 | 101 | 88.7277 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 6 | 39
dv | 7 | 44
ds | 8 | 43
dg | 9 | 43
dl | 10 | 43 |  | 7.1 | 7.4 | 2820 | 1936 | 380 | 44 | 88.4211 | 680 | 30 | 95.5882 | 1138 | 118 | 89.6309 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 11 | 77
dm | 12 | 43 |  | 7.2 | 7.3 | 2280 | 1840 | 340 | 34 | 90 | 480 | 25 | 94.7917 | 789 | 98 | 87.5792 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 13 | 34
dv | 14 | 46
ds | 15 | 45
dg | 16 | 45
dl | 17 | 44 |  | 7 | 7.7 | 1830 | 2044 | 130 | 44 | 66.1538 | 410 | 31 | 92.439 | 692 | 123 | 82.2254 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 18 | 34
dm | 19 | 43 |  | 7.1 | 7 | 1990 | 1740 | 280 | 34 | 87.8571 | 460 | 24 | 94.7826 | 779 | 100 | 87.163 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 20 | 69
dv | 21 | 55
ds | 22 | 54
dg | 23 | 54
dl | 24 | 54
dt | 25 | 54 |  | 7.2 | 7.5 | 2250 | 1460 | 200 | 34 | 83 | 380 | 25 | 93.4211 | 635 | 106 | 83.3071 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 26 | 55 |  | 7.6 | 7.3 | 3230 | 1200 | 270 | 10 | 96.2963 | 281 | 17 | 93.9502 | 545 | 67 | 87.7064 | [8 empty] | 90.1 | 26.3 | 70.8102 | 10.3 | 5.11 | 50.3883 |  |  | I | H | No | No
dj | 27 | 61
dv | 28 | 74 |  | 7.3 | 7.4 | 2280 | 1520 | 300 | 32 | 89.3333 | 540 | 25 | 95.3704 | 897 | 98 | 89.0747 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 29 | 74
dg | 30 | 74
TOTAL |  | 1501 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 50.0333 | #DIV/0! | 7.2444 | 7.4 | 2437.5556 | 1744.1111 | 286.6667 | 34 | 86.5917 | 497.8889 | 25.3333 | 94.6724 | 839.3333 | 104 | 87.2053 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.1 | 26.3 | 70.8102 | 10.3 | 5.11 | 50.3883 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 30 | 0 | 7 | 7 | 1830 | 1200 | 130 | 10 | 66.1538 | 281 | 17 | 92.439 | 545 | 67 | 82.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 26.3 | 70.8102 | 10.3 | 5.11 | 50.3883 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 77 | 0 | 7.6 | 7.7 | 3230 | 2107 | 380 | 44 | 96.2963 | 710 | 31 | 96.338 | 1183 | 125 | 89.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 26.3 | 70.8102 | 10.3 | 5.11 | 50.3883 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 48.6316
MITJA DISS. |  | 52.4
MITJA FEST. |  | 52.2
MIT. FES-DIS |  | 52.3
TOTAL |  | 205.5316
Note on J34: RUBATEC EDAR: 9,9 mg/l
Note on M34: RUBATEC EDAR: 16,9 mg / O2

## juliol
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dl | 1 | 73 |  | 7.4 | 7.4 | 2023 | 1278 | 210 | 31 | 85.2381 | 412 | 18 | 95.6311 | 623 | 37 | 94.061 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 2 | 66 | [50 empty] | 3.64 | 6 | 3.64
dm | 3 | 60 |  | 7.5 | 7.5 | 2210 | 1750 | 200 | 33 | 83.5 | 433 | 20 | 95.3811 | 658 | 41 | 93.769 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 4 | 63
dv | 5 | 70
ds | 6 | 69
dg | 7 | 69
dl | 8 | 75 |  | 7.2 | 7.4 | 2099 | 1271 | 200 | 44 | 78 | 434 | 21 | 95.1613 | 657 | 55 | 91.6286 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 9 | 67
dm | 10 | 63 |  | 7.3 | 7.4 | 2154 | 1456 | 240 | 39 | 83.75 | 497 | 19 | 96.1771 | 741 | 68 | 90.8232 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 11 | 64 |  | 7.6 | 7.6 | 3390 | 1890 | 290 | 39 | 86.5517 | 394 | 27 | 93.1472 | 749 | 95 | 87.3164 | [8 empty] | 90.5 | 28 | 69.0608 | 12.1 | 5.85 | 51.6529 |  |  | I | H | No | No
dv | 12 | 73
ds | 13 | 72
dg | 14 | 73
dl | 15 | 62 |  | 7.2 | 7.5 | 2397 | 1803 | 230 | 29 | 87.3913 | 381 | 18 | 95.2756 | 582 | 47 | 91.9244 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 16 | 69
dm | 17 | 55
dj | 18 | 79 |  | 7.3 | 7.6 | 2130 | 1770 | 240 | 32 | 86.6667 | 456 | 13 | 97.1491 | 698 | 56 | 91.9771 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 19 | 73
ds | 20 | 74
dg | 21 | 73
dl | 22 | 74 |  | 7.6 | 7.5 | 2356 | 1952 | 260 | 28 | 89.2308 | 550 | 13 | 97.6364 | 856 | 69 | 91.9393 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 23 | 67
dm | 24 | 62 |  | 7.3 | 7.4 | 2290 | 1613 | 310 | 32 | 89.6774 | 561 | 23 | 95.9002 | 901 | 96 | 89.3452 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 25 | 72
dv | 26 | 73 | [50 empty] | 3.55 | 5 | 3.55
ds | 27 | 72
dg | 28 | 74
dl | 29 | 71 |  | 7.8 | 7.4 | 2360 | 1750 | 330 | 34 | 89.697 | 503 | 12 | 97.6143 | 851 | 63 | 92.5969 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 30 | 75
dm | 31 | 64 |  | 7.4 | 7.3 | 2100 | 1542 | 290 | 31 | 89.3103 | 509 | 11 | 97.8389 | 785 | 52 | 93.3758 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 2146 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 69.2258 | #DIV/0! | 7.4182 | 7.4545 | 2319 | 1643.1818 | 254.5455 | 33.8182 | 86.2739 | 466.3636 | 17.7273 | 96.0829 | 736.4545 | 61.7273 | 91.7052 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.5 | 28 | 69.0608 | 12.1 | 5.85 | 51.6529 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.595 | 5.5 | 3.595 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 55 | 0 | 7.2 | 7.3 | 2023 | 1271 | 200 | 28 | 78 | 381 | 11 | 93.1472 | 582 | 37 | 87.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 28 | 69.0608 | 12.1 | 5.85 | 51.6529 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 5 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 79 | 0 | 7.8 | 7.6 | 3390 | 1952 | 330 | 44 | 89.697 | 561 | 27 | 97.8389 | 901 | 96 | 94.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 28 | 69.0608 | 12.1 | 5.85 | 51.6529 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 6 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 68.9048
MITJA DISS. |  | 71
MITJA FEST. |  | 68.8
MIT. FES-DIS |  | 69.9
TOTAL |  | 278.6048
Note on M19: RUBATEC EDAR 27,1 mg/l O2

## agost
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dj | 1 | 72 |  | 7.1 | 7.5 | 2370 | 1660 | 230 | 11 | 95.2174 | 340 | 10 | 97.0588 | 655 | 45 | 93.1298 | [8 empty] | 86.8 | 26.3 | 69.7005 | 11.6 | 5.47 | 52.8448 |  |  | I | H | No | No
dv | 2 | 73 |  | 7.5 | 7.3 | 2520 | 1750 | 260 | 33 | 87.3077 | 420 | 13 | 96.9048 | 844 | 62 | 92.654 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 3 | 75
dg | 4 | 74
dl | 5 | 80
dt | 6 | 80 |  | 7.5 | 7.6 | 2203 | 1350 | 210 | 27 | 87.1429 | 389 | 11 |  | 774 | 52 | 93.2817 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 7 | 75
dj | 8 | 71 |  | 7.3 | 7.5 | 2380 | 1260 | 240 | 31 | 87.0833 | 366 | 13 | 96.4481 | 665 | 64 | 90.3759 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 9 | 81
ds | 10 | 81
dg | 11 | 80
dl | 12 | 87 |  | 7.5 | 7.5 | 2050 | 1340 | 400 | 29 | 92.75 | 493 | 17 | 96.5517 | 895 | 85 | 90.5028 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 13 | 92
dm | 14 | 103 |  | 7.5 | 7.4 | 2311 | 1260 | 320 | 30 | 90.625 | 396 | 15 | 96.2121 | 783 | 73 | 90.6769 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 15 | 102
dv | 16 | 106
ds | 17 | 105
dg | 18 | 105
dl | 19 | 88 |  | 7.7 | 7.4 | 2353 | 1241 | 260 | 26 | 90 | 359 | 13 | 96.3788 | 653 | 59 | 90.9648 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 20 | 80
dm | 21 | 77
dj | 22 | 81 |  | 7.6 | 7.5 | 2335 | 1298 | 310 | 33 | 81.1111 | 366 | 13 | 96.4481 | 667 | 62 | 86.3566 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 23 | 83
ds | 24 | 82
dg | 25 | 83
dl | 26 | 65 |  | 7.2 | 7.3 | 2150 | 2085 | 330 | 34 | 89.697 | 428 | 14 | 96.729 | 841 | 69 | 91.7955 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 27 | 69 | [45 empty] | 70
dm | 28 | 60 |  | 7.3 | 7.3 | 1995 | 1650 | 240 | 28 | 88.3333 | 360 | 12 | 96.6667 | 706 | 58 | 91.7847 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 29 | 72
dv | 30 | 73
ds | 31 | 74
TOTAL |  | 2529 | 0 | [44 empty] | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 81.5806 | #DIV/0! | 7.42 | 7.43 | 2266.7 | 1489.4 | 280 | 28.2 | 88.9268 | 391.7 | 13.1 | 96.5998 | 748.3 | 62.9 | 91.1523 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.8 | 26.3 | 69.7005 | 11.6 | 5.47 | 52.8448 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 60 | 0 | 7.1 | 7.3 | 1995 | 1241 | 210 | 11 | 81.1111 | 340 | 10 | 96.2121 | 653 | 45 | 86.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 26.3 | 69.7005 | 11.6 | 5.47 | 52.8448 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 106 | 0 | 7.7 | 7.6 | 2520 | 2085 | 400 | 34 | 95.2174 | 493 | 17 | 97.0588 | 895 | 85 | 93.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 26.3 | 69.7005 | 11.6 | 5.47 | 52.8448 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 81.1818
MITJA DISS. |  | 80
MITJA FEST. |  | 84.6
MIT. FES-DIS |  | 82.3
TOTAL |  | 328.0818
Note on M9: RUBATEC EDAR: 9,8 mg/l O2

## setembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dg | 1 | 72
dl | 2 | 57 |  | 7.4 | 7.7 | 2756 | 2100 | 340 | 32 | 90.5882 | 496 | 20 | 95.9677 | 903 | 92 | 89.8117 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 3 | 94 | [50 empty] | 3.7 | 5 | 3.7
dm | 4 | 69 |  | 7.6 | 7.4 | 2470 | 1793 | 310 | 29 | 90.6452 | 492 | 17 | 96.5447 | 896 | 79 | 91.183 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 5 | 71
dv | 6 | 61
ds | 7 | 62
dg | 8 | 61
dl | 9 | 70 |  | 7.2 | 7.6 | 1914 | 1551 | 136 | 40 | 70.5882 | 350 | 25 | 92.8571 | 633 | 116 | 81.6746 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 10 | 60
dm | 11 | 59 |  | 7.4 | 7.3 | 2200 | 1790 | 350 | 33 | 90.5714 | 416 | 18 | 95.6731 | 757 | 81 | 89.2999 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 12 | 50
dv | 13 | 67
ds | 14 | 66
dg | 15 | 67
dl | 16 | 60 |  | 7.1 | 7.7 | 1870 | 2011 | 290 | 31 | 89.3103 | 334 | 16 | 95.2096 | 608 | 73 | 87.9934 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 17 | 59
dm | 18 | 43 |  | 7.2 | 7.4 | 1980 | 1763 | 270 | 34 | 87.4074 | 428 | 18 | 95.7944 | 778 | 81 | 89.5887 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 19 | 58 |  | 7.4 | 7.6 | 1390 | 1770 | 270 | 39 | 85.5556 | 366 | 15 | 95.9016 | 727 | 79 | 89.1334 | [8 empty] | 87.5 | 26 | 70.2857 | 10.3 | 5.27 | 48.835 |  |  | I | H | No | No
dv | 20 | 71
ds | 21 | 73
dg | 22 | 74
dl | 23 | 54
dt | 24 | 45 |  | 7.3 | 7.6 | 2300 | 1450 | 210 | 35 | 83.3333 | 368 | 15 | 95.9239 | 669 | 71 | 89.3871 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 2.9 | 3.5 | 2.9
dm | 25 | 54
dj | 26 | 55
dv | 27 | 57 |  | 7.3 | 7.5 | 2100 | 1652 | 240 | 32 | 86.6667 | 450 | 19 | 95.7778 | 819 | 87 | 89.3773 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 28 | 59
dg | 29 | 57
dl | 30 | 45 |  | 7.4 | 7.6 | 2260 | 1688 | 270 | 31 | 88.5185 | 371 | 21 | 94.3396 | 741 | 78 | 89.4737 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 1850 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 61.6667 | #DIV/0! | 7.33 | 7.54 | 2124 | 1756.8 | 268.6 | 33.6 | 86.3185 | 407.1 | 18.4 | 95.399 | 753.1 | 83.7 | 88.6923 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.5 | 26 | 70.2857 | 10.3 | 5.27 | 48.835 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.3 | 4.25 | 3.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.1 | 7.3 | 1390 | 1450 | 136 | 29 | 70.5882 | 334 | 15 | 92.8571 | 608 | 71 | 81.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 26 | 70.2857 | 10.3 | 5.27 | 48.835 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 94 | 0 | 7.6 | 7.7 | 2756 | 2100 | 350 | 40 | 90.6452 | 496 | 25 | 96.5447 | 903 | 116 | 91.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 26 | 70.2857 | 10.3 | 5.27 | 48.835 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 62.35
MITJA DISS. |  | 57.2
MITJA FEST. |  | 63.4
MIT. FES-DIS |  | 60.3
TOTAL |  | 243.25

## octubre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dt | 1 | 58
dm | 2 | 55 |  | 7.2 | 7.2 | 3630 | 1410 | 210 | 20 | 90.4762 | 304 | 10 | 96.7105 | 601 | 46 | 92.3461 | [8 empty] | 86 | 17 | 80.2326 | 9.37 | 5.49 | 41.4088 |  |  | I | H | No | No
dj | 3 | 55 |  | 7.6 | 7.3 | 2740 | 1850 | 230 | 29 | 87.3913 | 445 | 14 | 96.8539 | 810 | 62 | 92.3457 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 4 | 62
ds | 5 | 63
dg | 6 | 63
dl | 7 | 51 |  | 7.5 | 7.6 | 2355 | 1650 | 260 | 30 | 88.4615 | 427 | 21 | 95.082 | 778 | 89 | 88.5604 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 8 | 49
dm | 9 | 59
dj | 10 | 63 |  | 7.8 | 7.4 | 2269 | 1403 | 280 | 32 | 88.5714 | 382 | 19 | 95.0262 | 695 | 67 | 90.3597 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 11 | 54
ds | 12 | 55
dg | 13 | 55
dl | 14 | 51 |  | 7.7 | 7.5 | 2350 | 1311 | 190 | 37 | 80.5263 | 388 | 19 | 95.1031 | 706 | 71 | 89.9433 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 15 | 65
dm | 16 | 58
dj | 17 | 38 |  | 7.8 | 7.3 | 2153 | 1582 | 160 | 36 | 77.5 | 331 | 17 | 94.864 | 603 | 74 | 87.728 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 18 | 57
ds | 19 | 58
dg | 20 | 58
dl | 21 | 45 |  | 7.3 | 7.5 | 1741 | 1807 | 156 | 35 | 81.1111 | 285 | 18 | 93.6842 | 519 | 80 | 86.3566 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 22 | 59
dm | 23 | 43 |  | 7.4 | 7.6 | 1840 | 1652 | 230 | 32 | 86.087 | 457 | 20 | 95.6236 | 832 | 73 | 91.226 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 24 | 57
dv | 25 | 56
ds | 26 | 55
dg | 27 | 56
dl | 28 | 41 |  | 7.2 | 7.3 | 2013 | 1358 | 240 | 38 | 84.1667 | 397 | 19 | 95.2141 | 722 | 74 | 89.7507 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 29 | 37
dm | 30 | 42 |  | 7.4 | 7.6 | 2114 | 1469 | 210 | 32 | 84.7619 | 411 | 20 | 95.1338 | 748 | 71 | 90.508 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 31 | 51
TOTAL |  | 1669 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 53.8387 | #DIV/0! | 7.49 | 7.43 | 2320.5 | 1549.2 | 216.6 | 32.1 | 84.9053 | 382.7 | 17.7 | 95.3296 | 701.4 | 70.7 | 89.9125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86 | 17 | 80.2326 | 9.37 | 5.49 | 41.4088 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 37 | 0 | 7.2 | 7.2 | 1741 | 1311 | 156 | 20 | 77.5 | 285 | 10 | 93.6842 | 519 | 46 | 86.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 17 | 80.2326 | 9.37 | 5.49 | 41.4088 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 65 | 0 | 7.8 | 7.6 | 3630 | 1850 | 280 | 38 | 90.4762 | 457 | 21 | 96.8539 | 832 | 89 | 92.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 17 | 80.2326 | 9.37 | 5.49 | 41.4088 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 55.1429
MITJA DISS. |  | 37.6
MITJA FEST. |  | 53.8333
MIT. FES-DIS |  | 45.7167
TOTAL |  | 192.2929
Note on M10: RUBATEC EDAR: 10,2 mg/lO2

## novembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dv | 1 | 104
ds | 2 | 103
dg | 3 | 104
dl | 4 | 93 |  | 7.3 | 7.3 | 1952 | 1365 | 140 | 22 | 84.2857 | 298 | 18 | 93.9597 | 541 | 73 | 86.5065 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 5 | 51
dm | 6 | 66 |  | 7.5 | 7.4 | 2700 | 1740 | 120 | 27 | 77.5 | 217 | 16 | 92.6267 | 426 | 67 | 84.2723 | [8 empty] | 109 | 37.2 | 65.8716 | 11.7 | 5.74 | 50.9402 |  |  | I | H | No | No
dj | 7 | 77
dv | 8 | 70 |  | 7.6 | 7.4 | 2103 | 1685 | 160 | 21 | 86.875 | 266 | 19 | 92.8571 | 485 | 76 | 84.3299 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 9 | 71
dg | 10 | 70
dl | 11 | 64 |  | 7.7 | 7.6 | 2230 | 1556 | 210 | 26 | 87.619 | 309 | 21 | 93.2039 | 562 | 80 | 85.7651 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 12 | 87
dm | 13 | 86
dj | 14 | 58 |  | 7.8 | 7.5 | 2165 | 1652 | 260 | 23 | 91.1538 | 326 | 22 | 93.2515 | 598 | 86 | 85.6187 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 15 | 61
ds | 16 | 63
dg | 17 | 65
dl | 18 | 56 |  | 7.7 | 7.6 | 2069 | 1778 | 320 | 29 | 90.9375 | 389 | 20 | 94.8586 | 706 | 71 | 89.9433 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 19 | 57
dm | 20 | 87
dj | 21 | 75 |  | 7.8 | 7.6 | 2362 | 1845 | 290 | 27 | 90.6897 | 361 | 21 | 94.1828 | 658 | 89 | 86.4742 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 22 | 78 | [50 empty] | 3.22 | 6 | 3.22
ds | 23 | 77
dg | 24 | 79
dl | 25 | 78
dt | 26 | 63 |  | 7.7 | 7.5 | 2452 | 1745 | 310 | 31 | 90 | 432 | 22 | 94.9074 | 785 | 96 | 87.7707 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 27 | 75
dj | 28 | 74
dv | 29 | 73 |  | 7.9 | 7.5 | 2156 | 16985 | 320 | 32 | 90 | 470 | 23 | 95.1064 | 856 | 94 | 89.0187 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 30 | 72
TOTAL |  | 2237 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 74.5667 | #DIV/0! | 7.6667 | 7.4889 | 2243.2222 | 3372.3333 | 236.6667 | 26.4444 | 87.6734 | 340.8889 | 20.2222 | 93.8838 | 624.1111 | 81.3333 | 86.6333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109 | 37.2 | 65.8716 | 11.7 | 5.74 | 50.9402 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.22 | 6 | 3.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 51 | 0 | 7.3 | 7.3 | 1952 | 1365 | 120 | 21 | 77.5 | 217 | 16 | 92.6267 | 426 | 67 | 84.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 37.2 | 65.8716 | 11.7 | 5.74 | 50.9402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 6 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 104 | 0 | 7.9 | 7.6 | 2700 | 16985 | 320 | 32 | 91.1538 | 470 | 23 | 95.1064 | 856 | 96 | 89.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 37.2 | 65.8716 | 11.7 | 5.74 | 50.9402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 6 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 75.4286
MITJA DISS. |  | 58.2
MITJA FEST. |  | 72.4
MIT. FES-DIS |  | 65.3
TOTAL |  | 271.3286
Note on J14: RUBATEC EDAR: 6,6 mg/l
Note on M14: RUBATEC EDAR: 15,5 mg/ lO2

## desembre
E.D.A.R.: |  | GARCIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 420 | 35 |  | 870 | 25 | [12 empty] | 75
| t baixa | 80
dg | 1 | 73
dl | 2 | 79 |  | 7.6 | 7.7 | 2335 | 1403 | 320 | 33 | 89.6875 | 421 | 19 | 95.4869 | 741 | 85 | 88.529 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 3 | 78
dm | 4 | 96 |  | 7.4 | 7.6 | 1740 | 1350 | 140 | 5 | 96.4286 | 294 | 5 | 98.2993 | 579 | 21 | 96.3731 | [8 empty] | 85.8 | 38.1 | 55.5944 | 8.73 | 4.3 | 50.7446 |  |  | I | H | No | No
dj | 5 | 97 |  | 7.8 | 7.5 | 2256 | 1320 | 150 | 11 | 92.6667 | 317 | 17 | 94.6372 | 574 | 48 | 91.6376 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 6 | 98
ds | 7 | 99
dg | 8 | 98
dl | 9 | 94 |  | 7.7 | 7.5 | 2285 | 1603 | 270 | 30 | 81.1111 | 355 | 19 | 94.6479 | 649 | 88 | 86.4407 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 10 | 85 | [50 empty] | 3.2 | 6 | 3.2
dm | 11 | 98
dj | 12 | 89 |  | 7.4 | 7.9 | 2105 | 1785 | 310 | 33 | 89.3548 | 413 | 16 | 96.1259 | 752 | 74 | 90.1596 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 13 | 90
ds | 14 | 91
dg | 15 | 91
dl | 16 | 76 |  | 7.5 | 7.5 | 2550 | 1620 | 360 | 35 | 90.2778 | 488 | 22 | 95.1128 | 887 | 101 | 88.44 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 17 | 98
dm | 18 | 82 |  | 7.7 | 7.4 | 2650 | 1632 | 300 | 37 | 88.6667 | 502 | 20 | 95.3875 | 911 | 102 | 89.011 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 19 | 91 | [45 empty] | 50
dv | 20 | 88
ds | 21 | 87
dg | 22 | 88
dl | 23 | 94 |  | 7.5 | 7.8 | 2304 | 1779 | 280 | 29 | 89.6429 | 408 | 21 | 94.8529 | 744 | 104 | 86.0215 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 24 | 84
dm | 25 | 85
dj | 26 | 84
dv | 27 | 72 |  | 7.7 | 7.8 | 2285 | 1853 | 240 | 31 | 87.0833 | 423 | 17 | 95.9811 | 769 | 77 | 89.987 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 28 | 74
dg | 29 | 73
dl | 30 | 69 |  | 7.8 | 7.5 | 2103 | 1685 | 260 | 28 | 89.2308 | 384 | 18 | 95.3125 | 698 | 84 | 87.9656 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 31 | 87 |  | 7.4 | 7.7 | 2465 | 1852 | 300 | 32 | 89.3333 | 426 | 17 | 96.0094 | 775 | 79 | 89.8065 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 17.977
TOTAL |  | 2688 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 86.7097 | #DIV/0! | 7.5909 | 7.6273 | 2279.8182 | 1625.6364 | 266.3636 | 27.6364 | 89.4076 | 402.8182 | 17.3636 | 95.623 | 734.4545 | 78.4545 | 89.4883 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.8 | 38.1 | 55.5944 | 8.73 | 4.3 | 50.7446 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.977 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.2 | 6 | 3.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 69 | 0 | 7.4 | 7.4 | 1740 | 1320 | 140 | 5 | 81.1111 | 294 | 5 | 94.6372 | 574 | 21 | 86.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 38.1 | 55.5944 | 8.73 | 4.3 | 50.7446 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 99 | 0 | 7.8 | 7.9 | 2650 | 1853 | 360 | 37 | 96.4286 | 502 | 22 | 98.2993 | 911 | 104 | 96.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 38.1 | 55.5944 | 8.73 | 4.3 | 50.7446 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 87
MITJA DISS. |  | 82.4
MITJA FEST. |  | 88.5556
MIT. FES-DIS |  | 85.4778
TOTAL |  | 343.4333
Note on J12: RUBATEC EDAR: 4,9

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 2040 | 65.8065 | 290 | 36.9091 | 86.7037 | 593.8182 | 25.1818 | 95.4505 | 774.5455 | 101.6364 | 86.7626 | [8 empty] | 95.2 | 44.1 | 53.6765 | 9.11 | 5.84 | 35.8946
2024-02-01 | 1965 | 67.7586 | 161.1111 | 42.3333 | 72.5218 | 370.4444 | 25.1111 | 92.7653 | 626.1111 | 113.6667 | 80.753 | [8 empty] | 90.2 | 40.5 | 55.0998 | 8.71 | 6.03 | 30.7692
2024-03-01 | 1815 | 58.5484 | 255.5556 | 32.3333 | 88.2956 | 490 | 24.5778 | 94.905 | 831.3333 | 106.3333 | 87.1819 | [8 empty] | 93.8 | 36.7 | 60.8742 | 9.57 | 5.79 | 39.4984
2024-04-01 | 1525 | 50.8333 | 306 | 33.5 | 88.4921 | 459.7273 | 22.2364 | 94.6737 | 805.6 | 89.2 | 88.7855 | [8 empty] | 88.2 | 37.2 | 57.8231 | 9.07 | 5.55 | 38.8093
2024-05-01 | 1470 | 47.4194 | 207 | 30.5 | 84.3697 | 414 | 20 | 95.1276 | 710 | 79.3 | 88.7422 | [8 empty] | 104 | 18 | 82.6923 | 11.6 | 5.3 | 54.3103
2024-06-01 | 1501 | 50.0333 | 286.6667 | 34 | 86.5917 | 497.8889 | 25.3333 | 94.6724 | 839.3333 | 104 | 87.2053 | [8 empty] | 90.1 | 26.3 | 70.8102 | 10.3 | 5.11 | 50.3883
2024-07-01 | 2146 | 69.2258 | 254.5455 | 33.8182 | 86.2739 | 466.3636 | 17.7273 | 96.0829 | 736.4545 | 61.7273 | 91.7052 | [8 empty] | 90.5 | 28 | 69.0608 | 12.1 | 5.85 | 51.6529
2024-08-01 | 2529 | 81.5806 | 280 | 28.2 | 88.9268 | 391.7 | 13.1 | 96.5998 | 748.3 | 62.9 | 91.1523 | [8 empty] | 86.8 | 26.3 | 69.7005 | 11.6 | 5.47 | 52.8448
2024-09-01 | 1850 | 61.6667 | 268.6 | 33.6 | 86.3185 | 407.1 | 18.4 | 95.399 | 753.1 | 83.7 | 88.6923 | [8 empty] | 87.5 | 26 | 70.2857 | 10.3 | 5.27 | 48.835
2024-10-01 | 1669 | 53.8387 | 216.6 | 32.1 | 84.9053 | 382.7 | 17.7 | 95.3296 | 701.4 | 70.7 | 89.9125 | [8 empty] | 86 | 17 | 80.2326 | 9.37 | 5.49 | 41.4088
2024-11-01 | 2237 | 74.5667 | 236.6667 | 26.4444 | 87.6734 | 340.8889 | 20.2222 | 93.8838 | 624.1111 | 81.3333 | 86.6333 | [8 empty] | 109 | 37.2 | 65.8716 | 11.7 | 5.74 | 50.9402
2024-12-01 | 2688 | 86.7097 | 266.3636 | 27.6364 | 89.4076 | 402.8182 | 17.3636 | 95.623 | 734.4545 | 78.4545 | 89.4883 | [8 empty] | 85.8 | 38.1 | 55.5944 | 8.73 | 4.3 | 50.7446
TOTAL | 23435
MITJANA | 1952.9167 | 63.999 | 252.4258 | 32.6146 | 85.8734 | 434.7875 | 20.5795 | 95.0427 | 740.3953 | 86.0793 | 88.0845 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.2583 | 31.2833 | 65.9768 | 10.18 | 5.4783 | 45.508
MÀXIM | 2688 | 86.7097 | 306 | 42.3333 | 89.4076 | 593.8182 | 25.3333 | 96.5998 | 839.3333 | 113.6667 | 91.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 44.1 | 82.6923 | 12.1 | 6.03 | 54.3103
MÍNIM | 1470 | 47.4194 | 161.1111 | 26.4444 | 72.5218 | 340.8889 | 13.1 | 92.7653 | 624.1111 | 61.7273 | 80.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 17 | 53.6765 | 8.71 | 4.3 | 30.7692
RESUM 2023 | 1986.1667 | 65.2777 | 278.2733 | 36.8763 | 82.4654 | 449.7874 | 29.9267 | 92.5511 | 823.3772 | 122.0147 | 83.5493 | [8 empty] | 91 | 43.4545 | 50.0907 | 10.4745 | 6.8482 | 32.6885
RESUM 2022 | 2082.9167 | 68.5248 | 162.2302 | 40.1882 | 70.7942 | 297.9641 | 30.246 | 87.8034 | 499.5146 | 112.7246 | 74.2049 | 40.8333 | 29.9667 |  |  | 0.1 | 0.38333 | 0.01 | 0.17 | 59.5417 | 32.125 | 42.5516 | 6.9142 | 5.0258 | 25.7744
RESUM 2021 | 2645.9333 | 86.8589 | 164.662 | 35.1301 | 48.5578 | 274.6243 | 18.8248 | 61.6782 | 442.423 | 88.8743 | 0.7967 | 57.6157 | 19.4117 | 47.0137 | 15.6079 | 0.10208 | 3.2615 | 0.1 | 0.19792 | 57.8178 | 22.8711 | 0.58973 | 19.2768 | 3.0275 | 55.7717
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-02-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 | 6 | 0.48 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 480 | 480 | 0
2024-03-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 |  |  | 3 | 2.83 | 0.0849 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 84.9 | 84.9 | 0
2024-04-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-05-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3.68 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 3.68 | 0.3312 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 331.2 | 331.2 | 0
2024-06-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-07-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.595 | [19 empty] | 11 |  |  | 11 | 3.595 | 0.39545 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 395.45 | 395.45 | 0
2024-08-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-09-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3 | [19 empty] | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.3 | 0.2805 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 280.5 | 280.5 | 0
2024-10-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.22 | [19 empty] | 6 |  |  | 6 | 3.22 | 0.1932 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 193.2 | 193.2 | 0
2024-12-01 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | [19 empty] | 6 |  |  | 6 | 3.2 | 0.192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 192 | 192 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 |  | 1.9572 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.25 | 1957.25
MITJANA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24.5833 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.8325 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2917 | 3.8005 | 0.27961 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 279.6071 | 279.6071 | 0
MÀXIM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0
MÍNIM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 84.9 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408188628003HL |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES0031408185127001SP |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.32
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 861 | 949 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 | 1 | 0 | 824.44 | 824.44 | 2.1826 | 10.8 | 11.6 | 10.7 |  |  |  | 207 | 618 | 212 | 75 | 245 | 76 | 1433 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6
2024-02-01 | 689 | 722 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 1 | 0 | 1050 | 1050 | 2.0947 | 11.8 | 11.8 | 11.4 |  |  |  | 333.5 | 250.6429 | 0 | 0 | 0 | 450.5357 | 1034.6786 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-03-01 | 788.8 | 891.8 | 2240.8 | 0 | 0 | 0 | 3921.4 | 0 | 1 | 0 | 1480 | 1480 | 2.976 | 13.7 | 12.4 | 11.8 |  |  |  | 0 | 284 | 221 | 21 | 12 | 478 | 1016 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
2024-04-01 | 820.7 | 780.7 | 2150.7 | 0 | 0 | 0 | 3752.1 | 3 | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 3.6407 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 229 | 380.5 | 882.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3
2024-05-01 | 776.5 | 778.8333 | 2170.1667 | 0 | 0 | 0 | 3725.5 | 0 | 1 | 0 | 1900 | 1900 | 3.8269 | 11.3 | 11 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 273.3333 | 207 | 377.8333 | 859.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6
2024-06-01 | 541 | 532.6667 | 1675.3333 | 0 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 1 | 0 | 1610 | 1610 | 2.9041 | 10 | 9.4 | 9.6 |  |  |  | 32 | 27 | 251.6667 | 209.6667 | 6 | 395.6667 | 922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5
2024-07-01 | 890 | 827 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 0 | 1 | 0 | 2110 | 2110 | 2.822 | 11.9 | 11.5 | 11.9 |  |  |  | 372 | 292 | 0 | 1 | 0 | 525 | 1190 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-01 | 734 | 685 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 0 | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 2.1012 | 11.5 | 12 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 422 | 295 | 0 | 703 | 1420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5
2024-09-01 | 575 | 549 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 1 | 1 | 0 | 1300 | 1300 | 2.0859 | 8.2 | 10.6 | 9.8 |  |  |  | 0 | 0 | 316 | 235 | 0 | 446 | 997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6
2024-10-01 | 759 | 761 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 1 | 0 | 903.58 | 903.58 | 2.6996 | 10.2 | 9 | 9.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351 | 289 | 721 | 1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
2024-11-01 | 649 | 799 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 1 | 0 | 737.15 | 737.15 | 1.7001 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |  |  |  | 2 | 368 | 278 | 0 | 0 | 494 | 1142 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
2024-12-01 | 774 | 878 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 0 | 1 | 0 | 647.96 | 647.96 | 1.6466 | 10 | 8.7 | 8.6 |  |  |  | 497 | 360 | 0 | 0 | 0 | 799 | 1656 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
TOTAL | 8858 | 9154 | 23295 | 0 | 0 | 0 | 41307 | 4 |  | 0 | 16163.13 | 16163.13 | [7 empty] | 1443.5 | 2199.6429 | 1702 | 1734 | 988 | 5846.5357 | 13913.6786 | 1
MITJANA | 738.1667 | 762.8333 | 1941.25 | 0 | 0 | 0 | 3442.25 | 0.33333 | 1 | 0 | 1346.9275 | 1346.9275 | 2.5567 | 10.8833 | 10.7833 | 10.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120.2917 | 183.3036 | 141.8333 | 144.5 | 82.3333 | 487.2113 | 1159.4732 | 0.083333 | 1 | 2 | 2.5 | 2.8333 | 3.1667 | 2 | 5.6667
MÀXIM | 890 | 949 | 2240.8 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 3 | 1 | 0 | 2110 | 2110 | 3.8269 | 13.7 | 12.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 497 | 618 | 422 | 351 | 289 | 799 | 1656 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
MÍNIM | 541 | 532.6667 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 0 | 1 | 0 | 647.96 | 647.96 | 1.6466 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 859.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de Garcia, està en modalitat de autoconsum i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | GARCIA |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de Garcia, està en modalitat de autoconsum i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 0 | 824.44 | 824.44
2024-02-01 | 0 | 1050 | 1050
2024-03-01 | 0 | 1480 | 1480
2024-04-01 | 0 | 1800 | 1800
2024-05-01 | 0 | 1900 | 1900
2024-06-01 | 0 | 1610 | 1610
2024-07-01 | 0 | 2110 | 2110
2024-08-01 | 0 | 1800 | 1800
2024-09-01 | 0 | 1300 | 1300
2024-10-01 | 0 | 903.58 | 903.58
2024-11-01 | 0 | 737.15 | 737.15
2024-12-01 | 0 | 647.96 | 647.96
TOTAL | 0 | 16163.13 | 16163.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 1346.9275 | 1346.9275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 647.96 | 647.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | GARCIA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 93475 | 11813 | 32116 |  |  |  | 137404 | [6 empty] | 15056
2024-02-01 | 94336 | 12762 | 33934 |  |  |  | 141032 | [6 empty] | 15056
2024-03-01 | 95025 | 13484 | 35589 |  |  |  | 144098 | [6 empty] | 15056
2024-04-01 | 95813.8 | 14375.8 | 37829.8 |  |  |  | 148019.4 | [6 empty] | 15056
2024-05-01 | 96634.5 | 15156.5 | 39980.5 |  |  |  | 151771.5 | [6 empty] | 15059
2024-06-01 | 97411 | 15935.3333 | 42150.6667 |  |  |  | 155497 | [6 empty] | 15059
2024-07-01 | 97952 | 16468 | 43826 |  |  |  | 158246 | [6 empty] | 15059
2024-08-01 | 98842 | 17295 | 46055 |  |  |  | 162192 | [6 empty] | 15059
2024-09-01 | 99576 | 17980 | 48150 |  |  |  | 165706 | [6 empty] | 15059
2024-10-01 | 100151 | 18529 | 49585 |  |  |  | 168265 | [6 empty] | 15060
2024-11-01 | 100910 | 19290 | 51667 |  |  |  | 171867 | [6 empty] | 15060
2024-12-01 | 101559 | 20089 | 53285 |  |  |  | 174933 | [6 empty] | 15060
2025-01-01 | 102333 | 20967 | 55411 |  |  |  | 178711 | [6 empty] | 15060
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 10629 | 31896 | 13119 | 5279 | 14879 | 5781 | 81583 | [6 empty] | 305
2024-02-01 | 10836 | 32514 | 13331 | 5354 | 15124 | 5857 | 83016 | [6 empty] | 305
2024-03-01 | 11319 | 24443 | 13530 | 10174 | 5474 | 10701 | 75641 | [6 empty] | 9455
2024-04-01 | 11319 | 24727 | 13751 | 10195 | 5486 | 11179 | 76657 | [6 empty] | 9455
2024-05-01 | 11319 | 24727 | 13751 | 10468 | 5715 | 11559.5 | 77539.5 | [6 empty] | 9456
2024-06-01 | 11319 | 24727 | 13752.3333 | 10741.3333 | 5922 | 11937.3333 | 78399 | [6 empty] | 9456
2024-07-01 | 11351 | 24754 | 14004 | 10951 | 5928 | 12333 | 79321 | [6 empty] | 9456
2024-08-01 | 11723 | 25046 | 14004 | 10952 | 5928 | 12858 | 80511 | [6 empty] | 9456
2024-09-01 | 11723 | 25046 | 14426 | 11247 | 5928 | 13561 | 81931 | [6 empty] | 9456
2024-10-01 | 11723 | 25046 | 14742 | 11482 | 5928 | 14007 | 82928 | [6 empty] | 9456
2024-11-01 | 11723 | 25046 | 14742 | 11833 | 6217 | 14728 | 84289 | [6 empty] | 9456
2024-12-01 | 11725 | 25414 | 15020 | 11833 | 6217 | 15222 | 85431 | [6 empty] | 9456
2025-01-01 | 12222 | 25774 | 15020 | 11833 | 6217 | 16021 | 87087 | [6 empty] | 9456
Note on B32: RUBATEC EDAR: Canvien el comptador de la llum de l'EB el dia 1 de febrer sobre 13:00 h