## gener
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dg | 1 | 65
dl | 2 | 63 |  | 7.9 | 7.6 | 1157 | 811 | 180 | 12 | 93.3333 | 310 | 24 | 92.2581 | 518 | 121 | 76.6409 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 680 |  | 67
dm | 3 | 64
dc | 4 | 70 |  | 8.2 | 7.6 | 1105 | 833 | 340 | 48 | 85.8824 | 430 | 25 | 94.186 | 720 | 121 | 83.1944 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 5 | 67
dv | 6 | 67
ds | 7 | 67
dg | 8 | 67
dl | 9 | 59 |  | 8.1 | 7.6 | 900 | 812 | 250 | 88 | 64.8 | 295 | 34 | 88.4746 | 493 | 171 | 65.3144 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1000 |  | 69
dm | 10 | 59
dc | 11 | 39 |  | 8 | 7.6 | 910 | 840 | 290 | 48 | 83.4483 | 260 | 22 | 91.5385 | 437 | 107 | 75.5149 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 12 | 40
dv | 13 | 40
ds | 14 | 89
dg | 15 | 89
dl | 16 | 62 |  | 8.1 | 7.6 | 865 | 810 | 100 | 32 | 68 | 270 | 22 | 91.8519 | 456 | 105 | 76.9737 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 440 |  | 70
dm | 17 | 62 |  | 8.3 | 7.7 | 1027 | 860 | 359 | 45 | 87.4652 | 160 | 38 | 76.25 | 580 | 115 | 80.1724 | [8 empty] | 69 | 36 | 47.8261 | 5 | 3.9 | 22 |  |  | I | H | No | No
dc | 18 | 57
dj | 19 | 57 |  | 7.8 | 7.3 | 921 | 833 | 1420 | 76 | 94.6479 | 410 | 34 | 91.7073 | 855 | 112 | 86.9006 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 20 | 60
ds | 21 | 61
dg | 22 | 61
dl | 23 | 58 |  | 7.8 | 7.7 | 763 | 835 | 100 | 36 | 64 | 203 | 23 | 88.67 | 342 | 114 | 66.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 24 | 58
dc | 25 | 57 |  | 8 | 7.6 | 840 | 810 | 280 | 34 | 87.8571 | 245 | 22 | 91.0204 | 412 | 112 | 72.8155 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 26 | 57
dv | 27 | 60
ds | 28 | 61
dg | 29 | 60
dl | 30 | 56 |  | 7.9 | 7.7 | 952 | 857 | 1040 | 32 | 96.9231 | 795 | 20 | 97.4843 | 1329 | 100 | 92.4755 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 31 | 57
TOTAL |  | 1889 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 60.9355 | #DIV/0! | 8.01 | 7.6 | 944 | 830.1 | 435.9 | 45.1 | 82.6357 | 337.8 | 26.4 | 90.3441 | 614.2 | 117.8 | 77.6669 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69 | 36 | 47.8261 | 5 | 3.9 | 22 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 706.6667 | #DIV/0! | 68.6667 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.8 | 7.3 | 763 | 810 | 100 | 12 | 64 | 160 | 20 | 76.25 | 342 | 100 | 65.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 | 47.8261 | 5 | 3.9 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 89 | 0 | 8.3 | 7.7 | 1157 | 860 | 1420 | 88 | 96.9231 | 795 | 38 | 97.4843 | 1329 | 171 | 92.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 | 47.8261 | 5 | 3.9 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 57.2381
MITJA DISS. |  | 69.5
MITJA FEST. |  | 67
MIT. FES-DIS |  | 68.25
TOTAL |  | 261.9881

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dc | 1 | 58 |  | 8 | 7.5 | 810 | 815 | 220 | 40 | 81.8182 | 304 | 30 | 90.1316 | 510 | 102 | 80 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 2 | 57
dv | 3 | 62
ds | 4 | 62
dg | 5 | 62
dl | 6 | 101 |  | 7.9 | 7.5 | 728 | 835 | 140 | 32 | 77.1429 | 243 | 32 | 86.8313 | 403 | 109 | 72.9529 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 680 |  | 64.5
dt | 7 | 101
dm | 8 | 57 |  | 7.8 | 7.5 | 780 | 820 | 220 | 44 | 80 | 354 | 26 | 92.6554 | 587 | 86 | 85.3492 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 9 | 57 |  | 7.7 | 7.5 | 836 | 846 | 276 | 45 | 83.6957 | 230 | 28 | 87.8261 | 474 | 84 | 82.2785 | [8 empty] | 42 | 36 | 14.2857 | 5 | 3.1 | 38 |  |  | I | H | No | No
dv | 10 | 59
ds | 11 | 59
dg | 12 | 59
dl | 13 | 56 |  | 8.2 | 7.6 | 906 | 777 | 220 | 44 | 80 | 506 | 26 | 94.8617 | 842 | 87 | 89.6675 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 900 |  | 65.7
dt | 14 | 56
dm | 15 | 59 |  | 8 | 7.5 | 910 | 780 | 280 | 36 | 87.1429 | 470 | 25 | 94.6809 | 785 | 85 | 89.172 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 58
dv | 17 | 58
ds | 18 | 57
dg | 19 | 57
dl | 20 | 58 |  | 8 | 7.5 | 915 | 715 | 300 | 36 | 88 | 510 | 29 | 94.3137 | 852 | 98 | 88.4977 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 760 |  | 65
dt | 21 | 58
dm | 22 | 68 |  | 8 | 7.6 | 920 | 740 | 280 | 38 | 86.4286 | 450 | 30 | 93.3333 | 745 | 99 | 86.7114 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 23 | 67
dv | 24 | 63
ds | 25 | 62
dg | 26 | 62
dl | 27 | 57 |  | 8.2 | 7.6 | 830 | 780 | 500 | 36 | 92.8 | 540 | 31 | 94.2593 | 983 | 98 | 90.0305 | [16 empty] | I | NH | No | No
dm | 28 | 57 | [39 empty] | 640 |  | 67
TOTAL |  | 1747 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 62.3929 | #DIV/0! | 7.9778 | 7.5333 | 848.3333 | 789.7778 | 270.6667 | 39 | 84.1142 | 400.7778 | 28.5556 | 92.0992 | 686.7778 | 94.2222 | 84.9622 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 42 | 36 | 14.2857 | 5 | 3.1 | 38 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 745 | #DIV/0! | 65.55 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 56 | 0 | 7.7 | 7.5 | 728 | 715 | 140 | 32 | 77.1429 | 230 | 25 | 86.8313 | 403 | 84 | 72.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 14.2857 | 5 | 3.1 | 38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 101 | 0 | 8.2 | 7.6 | 920 | 846 | 500 | 45 | 92.8 | 540 | 32 | 94.8617 | 983 | 109 | 90.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 14.2857 | 5 | 3.1 | 38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 63.35
MITJA DISS. |  | 60
MITJA FEST. |  | 60
MIT. FES-DIS |  | 60
TOTAL |  | 243.35

## març
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dm | 1 | 55 |  | 8.3 | 7.6 | 840 | 790 | 540 | 38 | 92.963 | 605 | 25 | 95.8678 | 1001 | 100 | 90.01 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 2 | 54
dv | 3 | 58
ds | 4 | 60
dg | 5 | 58
dl | 6 | 57 |  | 8.4 | 7.6 | 1007 | 911 | 680 | 36 | 94.7059 | 625 | 27 | 95.68 | 1045 | 113 | 89.1866 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 920 |  | 74 | [8 empty] | 2.6 | 9 | 2.6 |  | 6.6
dt | 7 | 57
dm | 8 | 59 |  | 8.5 | 7.5 | 1020 | 920 | 620 | 30 | 95.1613 | 590 | 28 | 95.2542 | 987 | 112 | 88.6525 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 9 | 61
dv | 10 | 60
ds | 11 | 59
dg | 12 | 60
dl | 13 | 57 |  | 8.2 | 7.5 | 1094 | 901 | 420 | 35 | 91.6667 | 660 | 23 | 96.5152 | 1104 | 112 | 89.8551 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 867 |  | 72.3
dt | 14 | 56
dm | 15 | 52 |  | 8 | 7.4 | 1040 | 320 | 440 | 36 | 91.8182 | 593 | 27 | 95.4469 | 994 | 105 | 89.4366 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 53
dv | 17 | 55
ds | 18 | 55
dg | 19 | 56
dl | 20 | 51 |  | 7.5 | 7.6 | 820 | 835 | 340 | 36 | 89.4118 | 370 | 27 | 92.7027 | 620 | 119 | 80.8065 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1120 |  | 72.4
dt | 21 | 51 |  | 7.1 | 7.6 | 1003 | 874 | 484 | 34 | 92.9752 | 700 | 28 | 96 | 1020 | 110 | 89.2157 | [8 empty] | 49 | 30 | 38.7755 | 11 | 5 | 54.5455 |  |  | I | H | No | No
dm | 22 | 49
dj | 23 | 49 |  | 7.6 | 7.7 | 1080 | 900 | 440 | 38 | 91.3636 | 469 | 26 | 94.4563 | 780 | 130 | 83.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 24 | 52
ds | 25 | 53
dg | 26 | 53
dl | 27 | 52 |  | 7.9 | 7.6 | 1088 | 1046 | 300 | 30 | 90 | 670 | 26 | 96.1194 | 1166 | 121 | 89.6226 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 720 |  | 73.2
dt | 28 | 54
dm | 29 | 52 |  | 7.7 | 7.6 | 1098 | 1010 | 380 | 35 | 90.7895 | 520 | 23 | 95.5769 | 860 | 127 | 85.2326 | [16 empty] | I | NH | No | No | [10 empty] | 80 | 80
dj | 30 | 51
dv | 31 | 56
TOTAL |  | 1705 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 2.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 55 | #DIV/0! | 7.92 | 7.57 | 1009 | 850.7 | 464.4 | 34.8 | 92.0855 | 580.2 | 26 | 95.3619 | 957.7 | 114.9 | 87.5351 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 49 | 30 | 38.7755 | 11 | 5 | 54.5455 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 906.75 | #DIV/0! | 72.975 | #DIV/0! | #REF! | 80 | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6 | 9 | 2.6 | #DIV/0! | 6.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 49 | 0 | 7.1 | 7.4 | 820 | 320 | 300 | 30 | 89.4118 | 370 | 23 | 92.7027 | 620 | 100 | 80.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 38.7755 | 11 | 5 | 54.5455 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9 | 2.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 61 | 0 | 8.5 | 7.7 | 1098 | 1046 | 680 | 38 | 95.1613 | 700 | 28 | 96.5152 | 1166 | 130 | 90.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 38.7755 | 11 | 5 | 54.5455 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 74 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9 | 2.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 54.3913
MITJA DISS. |  | 56.75
MITJA FEST. |  | 56.75
MIT. FES-DIS |  | 56.75
TOTAL |  | 224.6413

## abril
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
ds | 1 | 56
dg | 2 | 56
dl | 3 | 56 |  | 7.8 | 8.2 | 1262 | 1308 | 1700 | 35 | 97.9412 | 1160 | 27 | 97.6724 | 1928 | 133 | 93.1017 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 652 |  | 64
dm | 4 | 55
dc | 5 | 65 |  | 7.9 | 7.8 | 1310 | 1240 | 380 | 44 | 88.4211 | 670 | 26 | 96.1194 | 1120 | 128 | 88.5714 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 6 | 60
dv | 7 | 58
ds | 8 | 81
dg | 9 | 81
dl | 10 | 81
dm | 11 | 56 |  | 8.1 | 7.6 | 992 | 1105 | 300 | 40 | 86.6667 | 790 | 28 | 96.4557 | 1310 | 169 | 87.0992 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 480 |  | 67
dc | 12 | 53
dj | 13 | 52 |  | 8 | 7.7 | 984 | 980 | 280 | 44 | 84.2857 | 590 | 25 | 95.7627 | 987 | 142 | 85.613 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 14 | 53
ds | 15 | 53
dg | 16 | 52
dl | 17 | 50 |  | 7.9 | 7.6 | 1210 | 1140 | 240 | 38 | 84.1667 | 520 | 26 | 95 | 876 | 132 | 84.9315 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 640 |  | 65
dm | 18 | 49
dc | 19 | 51 |  | 8 | 7.6 | 1140 | 980 | 260 | 44 | 83.0769 | 470 | 27 | 94.2553 | 798 | 134 | 83.208 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 20 | 51
dv | 21 | 50
ds | 22 | 50
dg | 23 | 49
dl | 24 | 49 |  | 8.1 | 7.6 | 2568 | 1856 | 160 | 40 | 75 | 350 | 27 | 92.2857 | 580 | 124 | 78.6207 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 440 |  | 68
dm | 25 | 49
dc | 26 | 53 |  | 8 | 7.6 | 1140 | 960 | 270 | 35 | 87.037 | 470 | 30 | 93.617 | 785 | 128 | 83.6943 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 27 | 51 |  | 7.4 | 7.5 | 958 | 940 | 600 | 41 | 93.1667 |  |  |  | 850 | 136 | 84 | [8 empty] | 50 | 28 | 44 | 6 | 6 | 0 |  |  | I | H | No | No | [16 empty] | 1.6 | 9 | 1.6 |  | 6.5
dv | 28 | 86
ds | 29 | 85
dg | 30 | 85
TOTAL |  | 1776 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 1.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 59.2 | #DIV/0! | 7.9111 | 7.6889 | 1284.8889 | 1167.6667 | 465.5556 | 40.1111 | 86.6402 | 627.5 | 27 | 95.146 | 1026 | 136.2222 | 85.4266 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 28 | 44 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 553 | #DIV/0! | 66 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6 | 9 | 1.6 | #DIV/0! | 6.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 49 | 0 | 7.4 | 7.5 | 958 | 940 | 160 | 35 | 75 | 350 | 25 | 92.2857 | 580 | 124 | 78.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 44 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 86 | 0 | 8.1 | 8.2 | 2568 | 1856 | 1700 | 44 | 97.9412 | 1160 | 30 | 97.6724 | 1928 | 169 | 93.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 44 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 54.9444
MITJA DISS. |  | 65
MITJA FEST. |  | 66
MIT. FES-DIS |  | 65.5
TOTAL |  | 251.4444

## maig
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dl | 1 | 48
dm | 2 | 48 |  | 7.7 | 7.6 | 882 | 937 | 360 | 32 | 91.1111 | 805 | 25 | 96.8944 | 1350 | 129 | 90.4444 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 490 |  | 68
dc | 3 | 51
dj | 4 | 50 |  | 7.8 | 7.7 | 890 | 996 | 280 | 34 | 87.8571 | 430 | 19 | 95.5814 | 720 | 90 | 87.5 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 5 | 53
ds | 6 | 52
dg | 7 | 52
dl | 8 | 46 |  | 7.7 | 7.8 | 814 | 826 | 120 | 24 | 80 | 255 | 17 | 93.3333 | 428 | 85 | 80.1402 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 400 |  | 69
dm | 9 | 50
dc | 10 | 45 |  | 7.8 | 7.7 | 890 | 833 | 260 | 24 | 90.7692 | 403 | 17 | 95.7816 | 675 | 87 | 87.1111 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 11 | 49
dv | 12 | 55
ds | 13 | 54
dg | 14 | 54
dl | 15 | 49 |  | 8 | 7.6 | 1156 | 745 | 280 | 22 | 92.1429 | 380 | 15 | 96.0526 | 640 | 74 | 88.4375 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 460 |  | 78
dm | 16 | 49
dc | 17 | 48 |  | 7.5 | 7.6 | 1107 | 828 | 248 | 19 | 92.3387 | 275 | 14 | 94.9091 | 540 | 70 | 87.037 | [8 empty] | 62 | 33 | 46.7742 | 6 | 6 | 0 |  |  | I | H | No | No
dj | 18 | 47 |  | 7.7 | 7.6 | 1080 | 790 | 270 | 26 | 90.3704 | 403 | 14 | 96.5261 | 675 | 69 | 89.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 19 | 48
ds | 20 | 54
dg | 21 | 54
dl | 22 | 51 | [5 empty] | 190 | 33 | 82.6316 | 230 | 19 | 91.7391 | 664 | 68 | 89.759 | [16 empty] | B | H | No | No
dm | 23 | 52 |  | 7.8 | 7.6 | 1008 | 773 | 420 | 30 | 92.8571 | 372 | 18 | 95.1613 | 628 | 78 | 87.5796 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 610 |  | 67
dc | 24 | 51
dj | 25 | 56 |  | 7.7 | 7.7 | 1090 | 780 | 280 | 34 | 87.8571 | 425 | 17 | 96 | 714 | 80 | 88.7955 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 26 | 54 | [45 empty] | 80
ds | 27 | 53
dg | 28 | 53
dl | 29 | 50 |  | 8 | 7.8 | 1052 | 1009 | 520 | 30 | 94.2308 | 615 | 25 | 95.935 | 1021 | 94 | 90.7933 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 560 |  | 68
dm | 30 | 50
dc | 31 | 51 |  | 7.8 | 7.7 | 1060 | 1010 | 460 | 28 | 93.913 | 450 | 24 | 94.6667 | 840 | 89 | 89.4048 | [16 empty] | I | NH | No | No
TOTAL |  | 1577 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 50.871 | #DIV/0! | 7.7727 | 7.6727 | 1002.6364 | 866.0909 | 307.3333 | 28 | 89.6733 | 420.25 | 18.6667 | 95.2151 | 741.25 | 84.4167 | 88.065 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 62 | 33 | 46.7742 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 504 | #DIV/0! | 70 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 45 | 0 | 7.5 | 7.6 | 814 | 745 | 120 | 19 | 80 | 230 | 14 | 91.7391 | 428 | 68 | 80.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 46.7742 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 56 | 0 | 8 | 7.8 | 1156 | 1010 | 520 | 34 | 94.2308 | 805 | 25 | 96.8944 | 1350 | 129 | 90.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 46.7742 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 50.1364
MITJA DISS. |  | 53.25
MITJA FEST. |  | 52.2
MIT. FES-DIS |  | 52.725
TOTAL |  | 208.3114

## juny
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dl | 1 | 57
dt | 2 | 59
dc | 3 | 59
dj | 4 | 59
dv | 5 | 56 |  | 7.8 | 7.8 | 970 | 1000 | 240 | 48 | 80 | 334 | 18 | 94.6108 | 556 | 89 | 83.9928 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 340 |  | 74.2
ds | 6 | 56
dg | 7 | 53 |  | 7.7 | 7.5 | 1020 | 980 | 180 | 46 | 74.4444 | 345 | 16 | 95.3623 | 578 | 80 | 86.1592 | [16 empty] | I | NH | No | No
dl | 8 | 53
dt | 9 | 117
dm | 10 | 116
dj | 11 | 116
dv | 12 | 159 |  | 7.8 | 7.5 | 3204 | 3370 | 160 | 20 | 87.5 | 207 | 7 | 96.6184 | 348 | 35 | 89.9425 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 380 |  | 73.9
ds | 13 | 158
dg | 14 | 75 |  | 6.7 | 7.5 | 3600 | 3670 | 140 | 24 | 82.8571 | 137 | 8.2 | 94.0146 | 208 | 41 | 80.2885 | [8 empty] | 28.9 | 22.1 | 23.5294 | 2.74 | 2.08 | 24.0876 |  |  | I | H | No | No
dl | 15 | 74 |  | 7 | 7.6 | 1050 | 870 | 160 | 26 | 83.75 | 206 | 9 | 95.6311 | 345 | 44 | 87.2464 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 16 | 56
dm | 17 | 56
dj | 18 | 56
dv | 19 | 63 |  | 7.8 | 7.6 | 1000 | 770 | 140 | 36 | 74.2857 | 350 | 27 | 92.2857 | 598 | 103 | 82.7759 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 420 |  | 74.1
ds | 20 | 62
dg | 21 | 57 |  | 7.7 | 7.5 | 1060 | 780 | 160 | 34 | 78.75 | 405 | 24 | 94.0741 | 680 | 120 | 82.3529 | [16 empty] | I | NH | No | No
dl | 22 | 58
dt | 23 | 69
dm | 24 | 68
dj | 25 | 68
dv | 26 | 57 |  | 7.8 | 7.7 | 860 | 884 | 160 | 38 | 76.25 | 310 | 27 | 91.2903 | 524 | 108 | 79.3893 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 520 |  | 67
ds | 27 | 56
dg | 28 | 71 |  | 7.6 | 7.6 | 890 | 809 | 200 | 34 | 83 | 424 | 22 | 94.8113 | 710 | 110 | 84.507 | [16 empty] | I | NH | No | No
dl | 29 | 70
dt | 30 | 58
TOTAL |  | 2192 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 73.0667 | #DIV/0! | 7.5444 | 7.5889 | 1517.1111 | 1459.2222 | 171.1111 | 34 | 80.093 | 302 | 17.5778 | 94.2998 | 505.2222 | 81.1111 | 84.0727 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.9 | 22.1 | 23.5294 | 2.74 | 2.08 | 24.0876 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 415 | #DIV/0! | 72.3 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 53 | 0 | 6.7 | 7.5 | 860 | 770 | 140 | 20 | 74.2857 | 137 | 7 | 91.2903 | 208 | 35 | 79.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 22.1 | 23.5294 | 2.74 | 2.08 | 24.0876 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 159 | 0 | 7.8 | 7.8 | 3600 | 3670 | 240 | 48 | 87.5 | 424 | 27 | 96.6184 | 710 | 120 | 89.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 22.1 | 23.5294 | 2.74 | 2.08 | 24.0876 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 73.1905
MITJA DISS. |  | 74.75
MITJA FEST. |  | 74.75
MIT. FES-DIS |  | 74.75
TOTAL |  | 297.4405

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
ds | 1 | 58
dg | 2 | 58
dl | 3 | 80 |  | 7.4 | 7.5 | 876 | 853 | 100 | 84 | 16 | 207 | 25 | 87.9227 | 417 | 124 | 70.2638 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 880 |  | 75.3
dt | 4 | 61
dm | 5 | 59 |  | 7.4 | 7.4 | 850 | 838 | 80 | 32 | 60 | 140 | 12 | 91.4286 | 285 | 62 | 78.2456 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 6 | 81
dv | 7 | 61
ds | 8 | 75
dg | 9 | 75
dl | 10 | 66 |  | 7.6 | 7.5 | 884 | 834 | 160 | 72 | 55 | 240 | 30 | 87.5 | 485 | 101 | 79.1753 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 480 |  | 74.3
dt | 11 | 67
dm | 12 | 60 |  | 7.1 | 7 | 940 | 880 | 63 | 22 | 65.0794 | 139 | 11.7 | 91.5827 | 311 | 56 | 81.9936 | [8 empty] | 37.2 | 24.6 | 33.871 | 4.14 | 1.61 | 61.1111 |  |  | I | H | No | No
dj | 13 | 59 |  | 7.5 | 7.4 | 870 | 840 | 180 | 32 | 82.2222 | 424 | 13 | 96.934 | 859 | 67 | 92.2002 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 14 | 71
ds | 15 | 71
dg | 16 | 70
dl | 17 | 78 |  | 7.1 | 7.4 | 1095 | 1002 | 420 | 30 | 92.8571 | 604 | 15 | 97.5166 | 1210 | 75 | 93.8017 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 240 |  | 77.2
dt | 18 | 78 | [50 empty] | 3.8 | 12 | 3.8 |  | 6.3
dm | 19 | 35 |  | 7.2 | 7.3 | 1080 | 988 | 280 | 28 | 90 | 500 | 16 | 96.8 | 998 | 78 | 92.1844 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 20 | 63 |  | 7.1 |  | 1125 |  | 800 | [5 empty] | 1682 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No
dv | 21 | 66
ds | 22 | 65
dg | 23 | 65
dl | 24 | 72 |  | 7.3 | 7.1 | 980 | 880 | 220 | 26 | 88.1818 | 240 | 23 | 90.4167 | 480 | 117 | 75.625 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 867 |  | 76.8
dt | 25 | 72
dm | 26 | 88 |  | 7.2 | 7.2 | 1020 | 890 | 320 | 26 | 91.875 | 430 | 17 | 96.0465 | 864 | 86 | 90.0463 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 27 | 87
dv | 28 | 73
ds | 29 | 72
dg | 30 | 72
dl | 31 | 77 |  | 7.7 | 7.4 | 1167 | 867 | 220 | 34 | 84.5455 | 350 | 16 | 95.4286 | 709 | 78 | 88.9986 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 520 |  | 80.4
TOTAL |  | 2135 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 68.871 | #DIV/0! | 7.3273 | 7.32 | 989.7273 | 887.2 | 258.4545 | 38.6 | 72.5761 | 327.4 | 17.87 | 93.1576 | 754.5455 | 84.4 | 85.6849 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.2 | 24.6 | 33.871 | 4.14 | 1.61 | 61.1111 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 597.4 | #DIV/0! | 76.8 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8 | 12 | 3.8 | #DIV/0! | 6.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 35 | 0 | 7.1 | 7 | 850 | 834 | 63 | 22 | 16 | 139 | 11.7 | 87.5 | 285 | 56 | 70.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 24.6 | 33.871 | 4.14 | 1.61 | 61.1111 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12 | 3.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 88 | 0 | 7.7 | 7.5 | 1167 | 1002 | 800 | 84 | 92.8571 | 604 | 30 | 97.5166 | 1682 | 124 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 24.6 | 33.871 | 4.14 | 1.61 | 61.1111 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12 | 3.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 69.2381
MITJA DISS. |  | 68.2
MITJA FEST. |  | 68
MIT. FES-DIS |  | 68.1
TOTAL |  | 273.5381

## agost
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dt | 1 | 77
dm | 2 | 68 |  | 6.9 | 7.7 | 1390 | 1060 | 120 | 26 | 78.3333 | 274 | 12.8 | 95.3285 | 582 | 58 | 90.0344 | [8 empty] | 67 | 27.6 | 58.806 | 6.05 | 3.57 | 40.9917 |  |  | I | H | No | No
dj | 3 | 68 |  | 7 | 7.5 | 1280 | 1010 | 140 | 24 | 82.8571 | 300 | 14 | 95.3333 | 620 | 62 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 4 | 73 | [45 empty] | 80
ds | 5 | 73
dg | 6 | 72
dl | 7 | 67 |  | 8.1 | 7.5 | 1241 | 912 | 160 | 20 | 87.5 | 296 | 15 | 94.9324 | 492 | 84 | 82.9268 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 320 |  | 78
dt | 8 | 66
dm | 9 | 71 |  | 7.8 | 7.6 | 1290 | 980 | 180 | 22 | 87.7778 | 340 | 15 | 95.5882 | 638 | 86 | 86.5204 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 10 | 71
dv | 11 | 90
ds | 12 | 90
dg | 13 | 90
dl | 14 | 83 |  | 7.8 | 7.6 | 1227 | 1047 | 230 | 35 | 84.7826 | 485 | 21 | 95.6701 | 809 | 120 | 85.1669 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 300 |  | 77.6
dt | 15 | 82
dm | 16 | 91 |  | 7.5 | 7.6 | 1280 | 1010 | 260 | 34 | 86.9231 | 386 | 23 | 94.0415 | 784 | 110 | 85.9694 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 17 | 80
dv | 18 | 80
ds | 19 | 80
dg | 20 | 79
dl | 21 | 69 |  | 7.4 | 7.7 | 1010 | 1095 | 375 | 12 | 96.8 | 395 | 24 | 93.9241 | 658 | 123 | 81.307 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 524 |  | 74.6
dt | 22 | 68
dm | 23 | 79 |  | 7.7 | 7.8 | 1157 | 980 | 400 | 20 | 95 | 492 | 20 | 95.935 | 835 | 98 | 88.2635 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 24 | 78
dv | 25 | 69
ds | 26 | 68
dg | 27 | 68
dl | 28 | 58 |  | 7.8 | 8 | 1149 | 1152 | 325 | 25 | 92.3077 | 527 | 14 | 97.3435 | 878 | 79 | 91.0023 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 330 |  | 78.3
dt | 29 | 57
dm | 30 | 56 |  | 7.7 | 7.9 | 1112 | 1006 | 256 | 15 | 94.1406 | 407 | 14 | 96.5602 | 689 | 69 | 89.9855 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 3.9 | 5 | 3.9 |  | 6.4
dj | 31 | 54
TOTAL |  | 2275 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 3.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 73.3871 | #DIV/0! | 7.57 | 7.69 | 1213.6 | 1025.2 | 244.6 | 23.3 | 88.6422 | 390.2 | 17.28 | 95.4657 | 698.5 | 88.9 | 87.1176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67 | 27.6 | 58.806 | 6.05 | 3.57 | 40.9917 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 368.5 | #DIV/0! | 77.125 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9 | 5 | 3.9 | #DIV/0! | 6.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 54 | 0 | 6.9 | 7.5 | 1010 | 912 | 120 | 12 | 78.3333 | 274 | 12.8 | 93.9241 | 492 | 58 | 81.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 27.6 | 58.806 | 6.05 | 3.57 | 40.9917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 91 | 0 | 8.1 | 8 | 1390 | 1152 | 400 | 35 | 96.8 | 527 | 24 | 97.3435 | 878 | 123 | 91.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 27.6 | 58.806 | 6.05 | 3.57 | 40.9917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 71.5
MITJA DISS. |  | 77.75
MITJA FEST. |  | 78.2
MIT. FES-DIS |  | 77.975
TOTAL |  | 305.425

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dv | 1 | 91
ds | 2 | 90
dg | 3 | 90
dl | 4 | 49 |  | 7.7 | 7.6 | 1455 | 842 | 160 | 38 | 76.25 | 240 | 14 | 94.1667 | 424 | 65 | 84.6698 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1200 |  | 68.7
dt | 5 | 63
dm | 6 | 50 |  | 7 | 7.5 | 1240 | 900 | 180 | 34 | 81.1111 | 306 | 13 | 95.7516 | 510 | 64 | 87.451 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 7 | 49
dv | 8 | 54 | [45 empty] | 80
ds | 9 | 53
dg | 10 | 53
dl | 11 | 53
dt | 12 | 47 |  | 8 | 7.5 | 1112 | 1023 | 160 | 40 | 75 | 230 | 67 | 70.8696 | 387 | 112 | 71.0594 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1050 |  | 70.3
dm | 13 | 53 |  | 6.9 | 7.7 | 1230 | 910 | 140 | 44 | 68.5714 | 231 | 20.3 | 91.2121 | 488 | 77 | 84.2213 | [8 empty] | 52.1 | 35.3 | 32.2457 | 5.72 | 3.4 | 40.5594 |  |  | I | H | No | No
dj | 14 | 49
dv | 15 | 69 |  | 7 | 7.6 | 1140 | 1020 | 160 | 34 | 78.75 | 306 | 16 | 94.7712 | 510 | 80 | 84.3137 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 16 | 69
dg | 17 | 68
dl | 18 | 47 |  | 7.9 | 7.6 | 1109 | 850 | 120 | 40 | 66.6667 | 227 | 22 | 90.3084 | 377 | 104 | 72.4138 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 580 |  | 69.7
dt | 19 | 47
dm | 20 | 51 |  | 8 | 7.4 | 1150 | 910 | 140 | 34 | 75.7143 | 240 | 20 | 91.6667 | 420 | 98 | 76.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 21 | 51
dv | 22 | 53
ds | 23 | 53
dg | 24 | 52
dl | 25 | 49 |  | 8.1 | 7.6 | 1200 | 897 | 190 | 46 | 75.7895 | 340 | 31 | 90.8824 | 577 | 125 | 78.3362 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1200 |  | 68.7
dt | 26 | 49
dm | 27 | 47 |  | 7.6 | 7.4 | 1160 | 990 | 210 | 34 | 83.8095 | 340 | 20 | 94.1176 | 610 | 98 | 83.9344 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 28 | 47
dv | 29 | 51
ds | 30 | 51
TOTAL |  | 1698 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 56.6 | #DIV/0! | 7.5778 | 7.5444 | 1199.5556 | 926.8889 | 162.2222 | 38.2222 | 75.7403 | 273.3333 | 24.8111 | 90.4163 | 478.1111 | 91.4444 | 80.3407 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.1 | 35.3 | 32.2457 | 5.72 | 3.4 | 40.5594 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1007.5 | #DIV/0! | 69.35 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 47 | 0 | 6.9 | 7.4 | 1109 | 842 | 120 | 34 | 66.6667 | 227 | 13 | 70.8696 | 377 | 64 | 71.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 35.3 | 32.2457 | 5.72 | 3.4 | 40.5594 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 91 | 0 | 8.1 | 7.7 | 1455 | 1023 | 210 | 46 | 83.8095 | 340 | 67 | 95.7516 | 610 | 125 | 87.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 35.3 | 32.2457 | 5.72 | 3.4 | 40.5594 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 53.3
MITJA DISS. |  | 63.2
MITJA FEST. |  | 63.2
MIT. FES-DIS |  | 63.2
TOTAL |  | 242.9

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dg | 1 | 51
dl | 2 | 43 |  | 8 | 7.6 | 833 | 730 | 317 | 26 | 91.7981 | 285 | 18 | 93.6842 | 479 | 88 | 81.6284 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 500 |  | 74.8
dt | 3 | 43
dm | 4 | 45 |  | 7 | 7.6 | 1610 | 1150 | 150 | 35 | 76.6667 | 249 | 14.4 | 94.2169 | 521 | 61 | 88.2917 | [8 empty] | 59.5 | 26.6 | 55.2941 | 5.41 | 2.56 | 52.6802 |  |  | I | H | No | No
dj | 5 | 45 |  | 7 | 7.5 | 1210 | 980 | 220 | 34 | 84.5455 | 390 | 13 | 96.6667 | 653 | 64 | 90.1991 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 6 | 50
ds | 7 | 50
dg | 8 | 50
dl | 9 | 48 |  | 7.7 | 7.5 | 933 | 800 | 330 | 24 | 92.7273 | 480 | 17 | 96.4583 | 798 | 86 | 89.2231 | [16 empty] | I | NH | No | No
dt | 10 | 48
dm | 11 | 47 |  | 7.5 | 7.4 | 940 | 1040 | 240 | 24 | 90 | 430 | 18 | 95.814 | 724 | 89 | 87.7072 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 12 | 46
dv | 13 | 62
ds | 14 | 62
dg | 15 | 61
dl | 16 | 35 |  | 7.7 | 7.5 | 946 | 824 | 520 | 28 | 94.6154 | 440 | 26 | 94.0909 | 735 | 123 | 83.2653 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 800 |  | 74.3
dt | 17 | 35
dm | 18 | 49 |  | 7.6 | 7.5 | 1050 | 834 | 180 | 24 | 86.6667 | 380 | 18 | 95.2632 | 642 | 89 | 86.1371 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 19 | 124
dv | 20 | 48
ds | 21 | 47
dg | 22 | 47
dl | 23 | 58 |  | 7.8 | 7.4 | 1234 | 1013 | 160 | 34 | 78.75 | 350 | 19 | 94.5714 | 581 | 93 | 83.9931 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 740 |  | 73.5
dt | 24 | 39
dm | 25 | 44 |  | 7.7 | 7.5 | 1210 | 1030 | 210 | 34 | 83.8095 | 364 | 18 | 95.0549 | 612 | 91 | 85.1307 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 26 | 43
dv | 27 | 48
ds | 28 | 48
dg | 29 | 48
dl | 30 | 55 |  | 7.7 | 7.4 | 1211 | 1116 | 160 | 35 | 78.125 | 439 | 20 | 95.4442 | 726 | 100 | 86.2259 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 520 |  | 72.1
dt | 31 | 55
TOTAL |  | 1574 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 50.7742 | #DIV/0! | 7.57 | 7.49 | 1117.7 | 951.7 | 248.7 | 29.8 | 85.7704 | 380.7 | 18.14 | 95.1265 | 647.1 | 88.4 | 86.1802 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59.5 | 26.6 | 55.2941 | 5.41 | 2.56 | 52.6802 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 640 | #DIV/0! | 73.675 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 35 | 0 | 7 | 7.4 | 833 | 730 | 150 | 24 | 76.6667 | 249 | 13 | 93.6842 | 479 | 61 | 81.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 26.6 | 55.2941 | 5.41 | 2.56 | 52.6802 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 124 | 0 | 8 | 7.6 | 1610 | 1150 | 520 | 35 | 94.6154 | 480 | 26 | 96.6667 | 798 | 123 | 90.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 26.6 | 55.2941 | 5.41 | 2.56 | 52.6802 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 50.6667
MITJA DISS. |  | 41.4
MITJA FEST. |  | 50.5
MIT. FES-DIS |  | 45.95
TOTAL |  | 188.5167

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dm | 1 | 55
dj | 2 | 55 |  | 7.5 | 7.4 | 1280 | 1120 | 220 | 34 | 84.5455 | 450 | 16 | 96.4444 | 810 | 84 | 89.6296 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 3 | 50 | [50 empty] | 4.36 | 5.5 | 4.36 |  | 6.5
ds | 4 | 50
dg | 5 | 50
dl | 6 | 45 |  | 8.1 | 7.6 | 1281 | 1056 | 440 | 35 | 92.0455 | 625 | 19 | 96.96 | 1044 | 91 | 91.2835 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 520 |  | 75
dt | 7 | 45
dm | 8 | 57 |  | 7.2 | 7.5 | 1890 | 980 | 2100 | 13 | 99.381 | 1278 | 10.8 | 99.1549 | 2536 | 43 | 98.3044 | [8 empty] | 80.9 | 24.8 | 69.3449 | 4.95 | 2.52 | 49.0909 |  |  | I | H | No | No
dj | 9 | 46 |  | 7.4 | 7.4 | 1280 | 880 | 420 | 22 | 94.7619 | 532 | 12 | 97.7444 | 892 | 54 | 93.9462 | [16 empty] | I | NH | No | No
dv | 10 | 61
ds | 11 | 61
dg | 12 | 61
dl | 13 | 50 |  | 7.7 | 7.7 | 1190 | 1101 | 760 | 32 | 95.7895 | 600 | 33 | 94.5 | 996 | 114 | 88.5542 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 480 |  | 77
dt | 14 | 49
dm | 15 | 44 |  | 7.5 | 7.4 | 1240 | 1105 | 420 | 34 | 91.9048 | 505 | 17 | 96.6337 | 840 | 86 | 89.7619 | [16 empty] | I | NH | No | No | [16 empty] | 1.25 | 4 | 1.25 |  | 6.6
dj | 16 | 43
dv | 17 | 48
ds | 18 | 48
dg | 19 | 48
dl | 20 | 44 |  | 8 | 7.8 | 1340 | 1110 | 160 | 32 | 80 | 485 | 15 | 96.9072 | 816 | 77 | 90.5637 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 500 |  | 76
dt | 21 | 44
dm | 22 | 47 |  | 7.5 | 7.4 | 1280 | 1120 | 210 | 28 | 86.6667 | 430 | 15 | 96.5116 | 720 | 74 | 89.7222 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 23 | 47
dv | 24 | 49
ds | 25 | 49
dg | 26 | 48
dl | 27 | 44 |  | 7.8 | 7.3 | 1240 | 1110 | 140 | 30 | 78.5714 | 245 | 20 | 91.8367 | 410 | 95 | 76.8293 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 580 |  | 77
dt | 28 | 43
dm | 29 | 49 |  | 7.6 | 7.5 | 1290 | 1120 | 200 | 24 | 88 | 487 | 16 | 96.7146 | 810 | 80 | 90.1235 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 30 | 48
TOTAL |  | 1478 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.5 | 5.61 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 49.2667 | #DIV/0! | 7.63 | 7.5 | 1331.1 | 1070.2 | 507 | 28.4 | 89.1666 | 563.7 | 17.38 | 96.3408 | 987.4 | 79.8 | 89.8719 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.9 | 24.8 | 69.3449 | 4.95 | 2.52 | 49.0909 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 520 | #DIV/0! | 76.25 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.805 | 4.75 | 2.805 | #DIV/0! | 6.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1190 | 880 | 140 | 13 | 78.5714 | 245 | 10.8 | 91.8367 | 410 | 43 | 76.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 24.8 | 69.3449 | 4.95 | 2.52 | 49.0909 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4 | 1.25 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 61 | 0 | 8.1 | 7.8 | 1890 | 1120 | 2100 | 35 | 99.381 | 1278 | 33 | 99.1549 | 2536 | 114 | 98.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 24.8 | 69.3449 | 4.95 | 2.52 | 49.0909 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 5.5 | 4.36 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 48
MITJA DISS. |  | 41.6
MITJA FEST. |  | 52.4
MIT. FES-DIS |  | 47
TOTAL |  | 189

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dv | 1 | 50
ds | 2 | 49
dg | 3 | 49
dl | 4 | 46 |  | 7.7 | 7.6 | 1210 | 1110 | 200 | 26 | 87 | 407 | 17 | 95.8231 | 680 | 84 | 87.6471 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 560 |  | 75
dt | 5 | 50
dm | 6 | 51 |  | 7.8 | 7.5 | 1180 | 1108 | 180 | 28 | 84.4444 | 425 | 17 | 96 | 710 | 87 | 87.7465
dj | 7 | 58 | [30 empty] | I | NH | No | No
dv | 8 | 58
ds | 9 | 59
dg | 10 | 59
dl | 11 | 48 |  | 7.8 | 7.5 | 1149 | 1114 | 170 | 34 | 80 | 258 | 23 | 91.0853 | 434 | 114 | 73.7327 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1700 |  | 74.3
dt | 12 | 47
dm | 13 | 49 |  | 7.1 | 7.7 | 1560 | 860 | 310 | 39 | 87.4194 | 535 | 19.5 | 96.3551 | 1127 | 75 | 93.3452 | [8 empty] | 75.6 | 25.2 | 66.6667 | 5.25 | 2.68 | 48.9524 |  |  | I | H | No | No | [11 empty] | 80
dj | 14 | 50
dv | 15 | 48 |  | 7.5 | 7.4 | 1180 | 1010 | 200 | 34 | 83 | 405 | 20 | 95.0617 | 680 | 98 | 85.5882 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 16 | 47
dg | 17 | 47
dl | 18 | 46 |  | 8 | 7.5 | 1104 | 1010 | 160 | 34 | 78.75 | 240 | 20 | 91.6667 | 398 | 101 | 74.6231 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 940 |  | 73.2
dt | 19 | 47
dm | 20 | 48 |  | 7.9 | 7.4 | 1201 | 1040 | 180 | 32 | 82.2222 | 280 | 20 | 92.8571 | 468 | 98 | 79.0598 | [16 empty] | I | NH | No | No
dj | 21 | 48
dv | 22 | 52
ds | 23 | 52
dg | 24 | 52
dl | 25 | 57
dt | 26 | 57
dm | 27 | 53 |  | 8.2 | 7.7 | 1253 | 1110 | 280 | 34 | 87.8571 | 450 | 24 | 94.6667 | 746 | 120 | 83.9142 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 560 |  | 74.5
dj | 28 | 51
dv | 29 | 58 |  | 8 | 7.6 | 1180 | 1009 | 240 | 30 | 87.5 | 500 | 20 | 96 | 840 | 101 | 87.9762 | [16 empty] | I | NH | No | No
ds | 30 | 59
dg | 31 | 59
TOTAL |  | 1604 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 51.7419 | #DIV/0! | 7.7778 | 7.5444 | 1224.1111 | 1041.2222 | 213.3333 | 32.3333 | 84.2437 | 388.8889 | 20.0556 | 94.3906 | 675.8889 | 97.5556 | 83.737 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.6 | 25.2 | 66.6667 | 5.25 | 2.68 | 48.9524 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 940 | #DIV/0! | 74.25 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 46 | 0 | 7.1 | 7.4 | 1104 | 860 | 160 | 26 | 78.75 | 240 | 17 | 91.0853 | 398 | 75 | 73.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 25.2 | 66.6667 | 5.25 | 2.68 | 48.9524 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 59 | 0 | 8.2 | 7.7 | 1560 | 1114 | 310 | 39 | 87.8571 | 535 | 24 | 96.3551 | 1127 | 120 | 93.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 25.2 | 66.6667 | 5.25 | 2.68 | 48.9524 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 49.9412
MITJA DISS. |  | 53.2
MITJA FEST. |  | 54.3333
MIT. FES-DIS |  | 53.7667
TOTAL |  | 211.2412

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 1889 | 60.9355 | 435.9 | 45.1 | 82.6357 | 337.8 | 26.4 | 90.3441 | 614.2 | 117.8 | 77.6669 | [8 empty] | 69 | 36 | 47.8261 | 5 | 3.9 | 22
2023-02-01 | 1747 | 62.3929 | 270.6667 | 39 | 84.1142 | 400.7778 | 28.5556 | 92.0992 | 686.7778 | 94.2222 | 84.9622 | [8 empty] | 42 | 36 | 14.2857 | 5 | 3.1 | 38
2023-03-01 | 1705 | 55 | 464.4 | 34.8 | 92.0855 | 580.2 | 26 | 95.3619 | 957.7 | 114.9 | 87.5351 | [8 empty] | 49 | 30 | 38.7755 | 11 | 5 | 54.5455
2023-04-01 | 1776 | 59.2 | 465.5556 | 40.1111 | 86.6402 | 627.5 | 27 | 95.146 | 1026 | 136.2222 | 85.4266 | [8 empty] | 50 | 28 | 44 | 6 | 6 | 0
2023-05-01 | 1577 | 50.871 | 307.3333 | 28 | 89.6733 | 420.25 | 18.6667 | 95.2151 | 741.25 | 84.4167 | 88.065 | [8 empty] | 62 | 33 | 46.7742 | 6 | 6 | 0
2023-06-01 | 2192 | 73.0667 | 171.1111 | 34 | 80.093 | 302 | 17.5778 | 94.2998 | 505.2222 | 81.1111 | 84.0727 | [8 empty] | 28.9 | 22.1 | 23.5294 | 2.74 | 2.08 | 24.0876
2023-07-01 | 2135 | 68.871 | 258.4545 | 38.6 | 72.5761 | 327.4 | 17.87 | 93.1576 | 754.5455 | 84.4 | 85.6849 | [8 empty] | 37.2 | 24.6 | 33.871 | 4.14 | 1.61 | 61.1111
2023-08-01 | 2275 | 73.3871 | 244.6 | 23.3 | 88.6422 | 390.2 | 17.28 | 95.4657 | 698.5 | 88.9 | 87.1176 | [8 empty] | 67 | 27.6 | 58.806 | 6.05 | 3.57 | 40.9917
2023-09-01 | 1698 | 56.6 | 162.2222 | 38.2222 | 75.7403 | 273.3333 | 24.8111 | 90.4163 | 478.1111 | 91.4444 | 80.3407 | [8 empty] | 52.1 | 35.3 | 32.2457 | 5.72 | 3.4 | 40.5594
2023-10-01 | 1574 | 50.7742 | 248.7 | 29.8 | 85.7704 | 380.7 | 18.14 | 95.1265 | 647.1 | 88.4 | 86.1802 | [8 empty] | 59.5 | 26.6 | 55.2941 | 5.41 | 2.56 | 52.6802
2023-11-01 | 1478 | 49.2667 | 507 | 28.4 | 89.1666 | 563.7 | 17.38 | 96.3408 | 987.4 | 79.8 | 89.8719 | [8 empty] | 80.9 | 24.8 | 69.3449 | 4.95 | 2.52 | 49.0909
2023-12-01 | 1604 | 51.7419 | 213.3333 | 32.3333 | 84.2437 | 388.8889 | 20.0556 | 94.3906 | 675.8889 | 97.5556 | 83.737 | [8 empty] | 75.6 | 25.2 | 66.6667 | 5.25 | 2.68 | 48.9524
TOTAL | 21650
MITJANA | 1804.1667 | 59.3422 | 312.4397 | 34.3056 | 84.2818 | 416.0625 | 21.6447 | 93.947 | 731.058 | 96.5977 | 85.0551 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.1 | 29.1 | 44.2849 | 5.605 | 3.535 | 36.0016
MÀXIM | 2275 | 73.3871 | 507 | 45.1 | 92.0855 | 627.5 | 28.5556 | 96.3408 | 1026 | 136.2222 | 89.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 36 | 69.3449 | 11 | 6 | 61.1111
MÍNIM | 1478 | 49.2667 | 162.2222 | 23.3 | 72.5761 | 273.3333 | 17.28 | 90.3441 | 478.1111 | 79.8 | 77.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 22.1 | 14.2857 | 2.74 | 1.61 | 0
RESUM 2022 | 2025.75 | 66.5542 | 409.8115 | 47.563 | 80.0733 | 410.2175 | 31.4981 | 90.4103 | 713.6178 | 121.3075 | 79.2987 | 66.2 | 34.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.90333 | 0.01 | 0.14 | 53.7167 | 33.0167 | 0.32095 | 7.5467 | 4.0342 | 38.8069
RESUM 2021 | 2202.5833 | 72.3807 | 393.2269 | 42.7939 | 83.1462 | 497.0333 | 22.3374 | 94.562 | 776.8621 | 105.0242 | 84.1007 | 60.8875 | 24.39 | 41.3005 | 20.4234 | 0.10944 | 1.9005 | 0.098958 | 0.14662 | 61.072 | 26.3953 | 0.5415 | 6.8318 | 2.7925 | 54.8604
RESUM 2020 | 2145.75 | 70.4589 | 387.5792 | 44.6185 | 82.7112 | 420.365 | 28.2136 | 91.2303 | 736.5514 | 108.876 | 83.343 | 62.6222 | 30.0972 | 34.6572 | 21.31 | 0.18333 | 1.7132 | 0.10238 | 0.1927 | 61.9228 | 31.8261 | 13.524 | 7.5381 | 2.8119 | 58.5478
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 |  |  |  | 706.6667 |  | 68.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-02-01 |  |  |  | 745 |  | 65.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-03-01 |  |  |  | 906.75 |  | 72.975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 2.6 | 0.234 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 234 | 234 | 0
2023-04-01 |  |  |  | 553 |  | 66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 1.6 | 0.144 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 144 | 144 | 0
2023-05-01 |  |  |  | 504 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-06-01 |  |  |  | 415 |  | 72.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-07-01 |  |  |  | 597.4 |  | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | [19 empty] | 12 |  |  | 12 | 3.8 | 0.456 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 456 | 456 | 0
2023-08-01 |  |  |  | 368.5 |  | 77.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | [19 empty] | 5 |  |  | 5 | 3.9 | 0.195 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 195 | 195 | 0
2023-09-01 |  |  |  | 1007.5 |  | 69.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-10-01 |  |  |  | 640 |  | 73.675 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2023-11-01 |  |  |  | 520 |  | 76.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.805 | [19 empty] | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.805 | 0.26648 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 266.475 | 266.475 | 0
2023-12-01 |  |  |  | 940 |  | 74.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 |  | 1.2955 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.475 | 1295.475
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 658.6514 | #DIV/0! | 71.9118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.941 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7083 | 2.9112 | 0.25909 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 259.095 | 259.095 | 0
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 1007.5 | 0 | 77.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3.9 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 368.5 | 0 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196380001CM |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 6.928 |  | 6.928
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 316 | 310 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72208 | [12 empty] | 0
2023-02-01 | 283 | 280 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6514 | [12 empty] | 0
2023-03-01 | 306 | 301 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194 | [12 empty] | 0
2023-04-01 | 266.5 | 260.75 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1082.25 | 136396.5 | 0.0079343 | 0 | 0 | 0 | 0.60938 | [12 empty] | 0
2023-05-01 | 283 | 294.75 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 1179.25 | 1937.5 | 0.51992 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | [12 empty] | 0
2023-06-01 | 326.5 | 322.5 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 1286.5 | 2112 | 0.52022 | 0 | 0 | 0 | 0.58691 | [12 empty] | 0
2023-07-01 | 330.5 | 324.5 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 1320.5 | 2120 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0.6185 | [12 empty] | 0
2023-08-01 | 340.5 | 336.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 1350.5 | 2155 | 0.53102 | 0 | 0 | 0 | 0.59363 | [12 empty] | 0
2023-09-01 | 272 | 273 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1842 | 0.51716 | 0 | 0 | 0 | 0.65548 | [12 empty] | 0
2023-10-01 | 281.5 | 286.5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1986.5 | 0.53804 | 0 | 0 | 0 | 0.80559 | [12 empty] | 0
2023-11-01 | 291.5 | 287.5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1878.5 | 0.53095 | 0 | 0 | 0 | 0.79635 | [12 empty] | 0
2023-12-01 | 198 | 215 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1901 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0.71384 | [12 empty] | 0
TOTAL | 3495 | 3492 | 7702 | 0 | 0 | 0 | 14689 | 152329 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 291.25 | 291 | 641.8333 | 0 | 0 | 0 | 1224.0833 | 12694.0833 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0.6869 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 340.5 | 336.5 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 136396.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 198 | 215 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1082.25 | 0 | 0.0079343 | 0 | 0 | 0 | 0.58691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | LA PALMA D'EBRE |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 73386 | 6629 | 14325 |  |  |  | 94340
2023-02-01 | 73702 | 6939 | 15063 |  |  |  | 95704
2023-03-01 | 73985 | 7219 | 15638 |  |  |  | 96842
2023-04-01 | 74291 | 7520 | 16296 |  |  |  | 98107
2023-05-01 | 74557.5 | 7780.75 | 16851 |  |  |  | 99189.25 | [6 empty] | 136396.5
2023-06-01 | 74840.5 | 8075.5 | 17452.5 |  |  |  | 100368.5 | [6 empty] | 138334
2023-07-01 | 75167 | 8398 | 18090 |  |  |  | 101655 | [6 empty] | 140446
2023-08-01 | 75497.5 | 8722.5 | 18755.5 |  |  |  | 102975.5 | [6 empty] | 142566
2023-09-01 | 75838 | 9059 | 19429 |  |  |  | 104326 | [6 empty] | 144721
2023-10-01 | 76110 | 9332 | 19997 |  |  |  | 105439 | [6 empty] | 146563
2023-11-01 | 76391.5 | 9618.5 | 20697 |  |  |  | 106707 | [6 empty] | 148549.5
2023-12-01 | 76683 | 9906 | 21295 |  |  |  | 107884 | [6 empty] | 150428
2024-01-01 | 76881 | 10121 | 22027 |  |  |  | 109029 | [6 empty] | 152329