## gener
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dm | 1 | 1303 | [35 empty] | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.2103 | [22 empty] | 1303 | 755 | 8 | 2 | 0.58557
dj | 2 | 1406 |  | 7.5 | 7.2 | 1985 | 1744 | 250 | 9 | 96.4 | 425 | 4 | 99.0588 | 778 | 17 | 97.8149 | 62.2 | 2.3 | 45.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 62.5 | 2.5 | 96 | 7 | 1.5 | 78.5714 |  |  | I | NH | No | No | 16.9 | 2 |  | 300 | 136.3636 | 4400 | 7100 | 80 | 2.0484 |  | 0.047155 | 30 | [19 empty] | 1406 | 762 | 4 | 2 | 0.54481 | 12476.2402
dv | 3 | 1404 | [34 empty] | 16.9 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.0513 |  |  | 80 |  |  |  |  | 3.4 | 23.1 | 18.4 | [12 empty] | 1404 | 910 | 15 | 2 | 0.65883
ds | 4 | 1493 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.929 |  |  | 60 | [19 empty] | 1493 | 808 | 12 | 2 | 0.54923
dg | 5 | 1494 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9277 | [22 empty] | 1494 | 806 | 9 | 2 | 0.54552
dl | 6 | 1045 | [35 empty] | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 2.756 |  |  | 10 | [19 empty] | 1045 | 645 | 7 | 2 | 0.62392
dt | 7 | 1350 |  | 7.4 | 7.6 | 2226 | 1740 | 260 | 10 | 96.1538 | 407 | 3 | 99.2629 | 741 | 15 | 97.9757 | 53 | 2.1 | 40.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 53.5 | 2.3 | 95.7009 | 7.4 | 1.5 | 79.7297 |  |  | I | NH | No | No | 17 | 2 |  | 490 | 227.907 | 4300 | 7100 | 79 | 2.1333 |  | 0.044368 | 60 | [19 empty] | 1350 | 707 | 10 | 2 | 0.53111 | 12396.2343
dm | 8 | 1221 |  | 7.7 | 7.5 | 2156 | 1852 | 240 | 9 | 96.25 | 386 | 3 | 99.2228 | 703 | 13 | 98.1508 | 64 | 2.4 | 46 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 64.1 | 2.5 |  | 7.7 | 1.5 | 80.5195 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 440 | 197.7528 | 4450 | 7500 | 80 | 2.3587 |  | 0.036775 | 10 | [19 empty] | 1221 | 695 | 16 | 2 | 0.58231 | 12091.9831
dj | 9 | 1308 |  | 7.2 | 7.1 | 2250 | 1880 | 180 | 5 | 97.2222 | 354 | 5 | 98.5876 | 644 | 18 | 97.205 | [8 empty] | 48.4 | 4.2 | 91.3223 | 5.25 | 1.05 | 80 |  |  | I | H | No | No | 17.1 | 2 |  | 430 |  |  |  |  | 2.2018 |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.6 |  | 18.7 | [12 empty] | 1308 | 711 | 10 | 2 | 0.55122
dv | 10 | 1354 |  | 7.6 | 7.7 | 2115 | 1805 | 300 | 13 | 95.6667 | 462 | 4 | 99.1342 | 841 | 19 | 97.7408 | 75.1 | 2.7 | 57.1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 75.2 | 3 | 96.0106 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | NH | No | No | 17.3 | 2 |  | 430 | 195.4545 | 4400 | 7500 | 79 | 2.127 |  | 0.049365 | 120 | [19 empty] | 1354 | 777 | 10 | 2 | 0.58124 | 11970.0127
ds | 11 | 1244 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3151 | [22 empty] | 1244 | 670 | 10 | 2 | 0.54662
dg | 12 | 1248 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3077 | [22 empty] | 1248 | 674 | 6 | 2 | 0.54487
dl | 13 | 1333 |  | 7.7 | 7.5 | 2204 | 1923 | 320 | 12 | 96.25 | 533 | 5 | 99.0619 | 970 | 22 | 97.732 | 78.2 | 1.3 | 60.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 78.4 | 1.4 | 98.2143 | 10 | 1.7 | 83 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 2 |  | 350 | 155.5556 | 4500 | 7650 | 80 | 2.1605 |  | 0.054822 | 45 | [19 empty] | 1333 | 764 | 34 | 2 | 0.59865 | 12016.9173
dt | 14 | 1314 |  | 7.8 | 7.6 | 1985 | 1877 | 260 | 7 | 97.3077 | 419 | 3 | 99.284 | 765 | 14 | 98.1699 | 76.3 | 2.2 | 59.78 | 2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 76.4 | 2.5 | 96.7277 | 9.1 | 1.3 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 390 | 181.3953 | 4300 | 7400 | 79 | 2.1918 |  | 0.044458 | 30 | [19 empty] | 1314 | 735 | 29 | 2 | 0.58143 | 11695.5497
dm | 15 | 1211 |  | 7.2 | 7 | 2710 | 2120 | 210 | 8 | 96.1905 | 287 | 5 | 98.2578 | 533 | 17 | 96.8105 | [8 empty] | 84.4 | 2.53 | 97.0024 | 11.5 | 0.58 | 94.9565 |  |  | I | H | No | No | 16.7 | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 2.3782 | [22 empty] | 1211 | 718 | 15 | 2 | 0.60528
dj | 16 | 1359 | [34 empty] | 16.5 | 2 |  | 440 |  |  |  |  | 2.1192 |  |  | 60 |  |  |  |  | 3.5 |  | 18.4 | [12 empty] | 1359 | 779 | 30 | 2 | 0.59529
dv | 17 | 1230 |  | 7.7 | 7.4 | 1996 | 1798 | 230 | 6 | 97.3913 | 377 | 2 | 99.4695 | 687 | 10 | 98.5444 | 66 | 1.5 | 47.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | 66.2 | 1.9 | 97.1299 | 6.9 | 0.9 | 86.9565 |  |  | I | NH | No | No | 16.4 | 2 |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 7500 | 79 | 2.3415 |  | 0.037444 | 40 | [19 empty] | 1230 | 736 | 25 | 2 | 0.6187 | 11250.0657
ds | 18 | 1270 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2677 |  |  | 50 | [19 empty] | 1270 | 710 | 26 | 2 | 0.57953
dg | 19 | 1268 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2713 |  |  | 50 | [19 empty] | 1268 | 709 | 17 | 2 | 0.57256
dl | 20 | 1295 |  | 7.5 | 7.7 | 2200 | 1863 | 240 | 5 | 97.9167 | 368 | 3 | 99.1848 | 671 | 14 | 97.9136 | 58.9 | 1.5 | 43.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 59.1 | 1.8 | 96.9543 | 7.2 | 1 | 86.1111 |  |  | I | NH | No | No | 16.4 | 2 |  | 450 | 200 | 4500 | 7550 | 80 | 2.2239 |  | 0.036772 | 75 | [19 empty] | 1295 | 705 | 33 | 2 | 0.56988 | 12396.3415
dt | 21 | 1387 |  | 7.4 | 7.6 | 2250 | 1765 | 260 | 5 | 98.0769 | 343 | 3 | 99.1254 | 625 | 12 | 98.08 | 55 | 1 | 39.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 55.2 | 1.6 | 97.1014 | 6.8 | 0.82 | 87.9412 |  |  | I | NH | No | No | 16.4 | 2 |  | 400 | 175.8242 | 4550 | 7500 | 80 | 2.0764 |  | 0.036305 | 75 | [19 empty] | 1387 | 671 | 32 | 2 | 0.50685 | 13527.027
dm | 22 | 1317 |  | 7.2 | 7 | 2370 | 2000 | 160 | 4.3 | 97.3125 | 173 | 5.2 | 96.9942 | 295 | 23 | 92.2034 | [8 empty] | 79.1 | 3.1 | 96.0809 | 8.24 | 0.74 | 91.0194 |  |  | I | H | No | No | 16.5 | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 2.1868 |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.8 | 23.2 | 18.8 | [12 empty] | 1317 | 724 | 28 | 2 | 0.57099
dj | 23 | 1356 | [34 empty] | 16.6 | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 2.1239 |  |  | 25 | [19 empty] | 1356 | 699 | 37 | 2 | 0.54277
dv | 24 | 1456 |  | 7.7 | 7.6 | 1925 | 1685 | 290 | 4 | 98.6207 | 390 | 2 | 99.4872 | 711 | 10 | 98.5935 | 61.5 | 2.5 | 43.5 | 2.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 62 | 2.7 | 95.6452 | 5.9 | 0.4 | 93.2203 |  |  | I | NH | No | No | 16.6 | 2 |  | 410 | 186.3636 | 4400 | 7350 | 79 | 1.978 |  | 0.044811 | 20 | [19 empty] | 1456 | 815 | 12 | 2 | 0.56799 | 12146.5538
ds | 25 | 1228 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3453 |  |  | 100 | [19 empty] | 1228 | 650 | 19 | 2 | 0.54479
dg | 26 | 1226 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3491 |  |  | 20 | [19 empty] | 1226 | 649 | 13 | 2 | 0.53997
dl | 27 | 1355 |  | 7.7 | 7.5 | 1956 | 1585 | 250 | 11 | 95.6 | 382 | 4 | 98.9529 | 696 | 18 | 97.4138 | 57.2 | 2.9 | 39 | 2.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 57.3 | 3.2 | 94.4154 | 7.8 | 1.7 | 78.2051 |  |  | I | NH | No | No | 16.8 | 2 |  | 410 | 184.2697 | 4450 | 7500 | 80 | 2.1255 |  | 0.040388 | 50 | [19 empty] | 1355 | 707 | 29 | 2 | 0.54317 | 12642.5951
dt | 28 | 1319 |  | 7.6 | 7.8 | 2116 | 1668 | 270 | 13 | 95.1852 | 474 | 5 | 98.9451 | 865 | 23 | 97.341 | 61.7 | 3.8 | 44.4 | 3.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | 61.8 | 4 | 93.5275 | 8.3 | 0.8 | 90.3614 |  |  | I | NH | No | No | 16.9 | 2 |  | 300 | 142.8571 | 4200 | 7250 | 79 | 2.1835 |  | 0.051687 | 50 |  |  |  |  | 3.7 |  | 19.1 | [12 empty] | 1319 | 720 | 42 | 2 | 0.57771 | 11470.0787
dm | 29 | 1283 |  | 7.5 | 7.5 | 2006 | 1763 | 300 | 10 | 96.6667 | 523 | 4 | 99.2352 | 952 | 17 | 98.2143 | 52.2 | 2.1 | 34.6 | 1.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | 52.4 | 2.5 | 95.229 | 6.8 | 2 | 70.5882 |  |  | I | NH | No | No | 16.9 | 2 |  | 420 | 182.6087 | 4600 | 7500 | 80 | 2.2447 |  | 0.05065 | [20 empty] | 1283 | 725 | 6 | 2 | 0.56976 | 12673.5978
dj | 30 | 1308 | [5 empty] | 140 | 4.7 | 96.6429 | 182 | 5.2 |  | 324 | 23 | 92.9012 | [11 empty] | 8.91 | 1.14 | 87.2054 |  |  | B | H | No | No | 16.7 | 2 |  | 380 |  |  |  |  | 2.2018 | [22 empty] | 1308 | 735 | 25 | 2 | 0.58104
dv | 31 | 1305 | [34 empty] | 16.7 | 2 |  | 390 |  |  |  |  | 2.2069 |  |  | 95 | [19 empty] | 1305 | 772 | 32 | 2 | 0.61609
TOTAL |  | 40690 | 0 | [44 empty] | 1235 | 0 | 0 |  |  |  | 46.3 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40690 | 22643 | 601
MITJANA |  | 1312.5806 | #DIV/0! | 7.525 | 7.4562 | 2153.125 | 1816.75 | 244.7059 | 8 | 96.7561 | 381.4706 | 3.8471 | 98.954 | 694.1765 | 16.7647 | 97.2238 | 63.1769 | 2.1769 | 46.2754 | 2.2154 | 0.1 | 0.22308 | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.75 | 2.6081 | 95.8041 | 7.8118 | 1.19 | 84.3588 | [6 empty] | 15 | 2 | #DIV/0! | 400.8696 | 184.5316 | 4411.5385 | 7415.3846 | 79.5385 | 2.2046 | 82.3606 | 0.044231 | 51.4583 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6 | 23.15 | 18.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1312.5806 | 730.4194 | 19.3871 | 2 | 0.57186 | 12211.7844
MÍNIM |  | 1045 | 0 | 7.2 | 7 | 1925 | 1585 | 140 | 4 | 95.1852 | 173 | 2 | 96.9942 | 295 | 10 | 92.2034 | 52.2 | 1 | 34.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 48.4 | 1.4 | 91.3223 | 5.25 | 0.4 | 70.5882 | [6 empty] | 16.4 | 2 | 0 | 300 | 136.3636 | 4200 | 7100 | 79 | 1.9277 | 0 | 0.036305 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 23.1 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 645 | 4 | 2 | 0.50685 | 11250.0657
MÀXIM |  | 1494 | 0 | 7.8 | 7.8 | 2710 | 2120 | 320 | 13 | 98.6207 | 533 | 5.2 | 99.4872 | 970 | 23 | 98.5935 | 78.2 | 3.8 | 60.4 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 84.4 | 4.2 | 98.2143 | 11.5 | 2 | 94.9565 | [6 empty] | 17.4 | 2 | 0 | 500 | 232.5581 | 4600 | 7650 | 80 | 2.756 | 0 | 0.054822 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 23.2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 910 | 42 | 2 | 0.65883 | 13527.027
MITJA LAB |  | 1330.4762
MITJA DISS. |  | 1342.5
MITJA FEST. |  | 1240.6667
MIT. FES-DIS |  | 1291.5833
TOTAL |  | 5205.2262
Note on J17: RUBATEC EDAR: 4,9 mg/l
Note on M17: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2

## febrer
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
ds | 1 | 1301 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2137 | [22 empty] | 901 | 731 | 10 | 2 | 0.82242
dg | 2 | 1300 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2154 | [22 empty] | 900 | 732 | 10 | 2 | 0.82444
dl | 3 | 1364 |  | 7.4 | 7.5 | 2250 | 1889 | 290 | 10 | 96.5517 | 345 | 4 | 98.8406 | 645 | 16 | 97.5194 | 66.9 | 3.1 | 49.8 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 67 | 3.3 | 95.0746 | 8.7 | 1.3 | 85.0575 |  |  | I | NH | No | No | 16.8 | 2 |  | 510 | 221.7391 | 4600 | 7500 | 80 | 2.1114 |  | 0.035521 | 100 |  |  |  |  | 3.5 |  | 18.4 | [12 empty] | 1364 | 731 | 22 | 2 | 0.55205 | 12932.5365
dt | 4 | 1326 |  | 7.4 | 7.6 | 2140 | 1774 | 240 | 9 | 96.25 | 321 | 3 | 99.0654 | 585 | 14 | 97.6068 | 68 | 3.4 | 52 | 3.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 68.1 | 3.6 | 94.7137 | 7.4 | 1.1 | 85.1351 |  |  | I | NH | No | No | 16.6 | 2 |  | 540 | 232.2581 | 4650 | 7700 | 80 | 2.1719 |  | 0.031784 | 100 | [19 empty] | 1326 | 783 | 13 | 2 | 0.6003 | 12396.1055
dm | 5 | 1308 | [34 empty] | 16.6 | 2 |  | 540 |  |  |  |  | 2.2018 |  |  | 25 | [19 empty] | 1308 | 726 | 22 | 2 | 0.57187
dj | 6 | 1341 |  | 7.2 | 7 | 3100 | 2040 | 120 | 4 | 96.6667 | 213 | 5 | 97.6526 | 373 | 15 | 95.9786 | [8 empty] | 92.5 | 5.13 | 94.4541 | 10.8 | 0.92 | 91.4815 |  |  | I | H | No | No | 16.5 | 2 |  | 470 |  |  |  |  | 2.1477 |  |  | 15 | [5 empty] | 23.7 | [13 empty] | 1341 | 728 | 18 | 2 | 0.5563
dv | 7 | 1309 |  | 7.8 | 7.5 | 1992 | 1858 | 300 | 12 | 96 | 367 | 4 | 98.9101 | 669 | 16 | 97.6084 | 73.5 | 2.1 | 55.6 | 2.1 | 0.1 | 0.4 |  |  | 73.6 | 2.5 | 96.6033 | 8.9 | 1.5 | 83.1461 |  |  | I | NH | No | No | 16.5 | 2 |  |  | 0 | 4600 | 7750 | 80 | 2.2002 |  | 0.036262 | 15 | [19 empty] | 1409 | 786 | 16 | 2 | 0.5692 | 12681.5461
ds | 8 | 1372 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0991 | [22 empty] | 1372 | 689 | 12 | 2 | 0.51093
dg | 9 | 1373 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0976 | [22 empty] | 1373 | 690 | 10 | 2 | 0.50983
dl | 10 | 1389 |  | 7.6 | 7.3 | 2100 | 1778 | 220 | 8 | 96.3636 | 329 | 3 | 99.0881 | 598 | 14 | 97.6589 | 82.1 | 1.1 | 65.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 82.2 | 1.6 | 98.0535 | 8.1 | 0.3 | 96.2963 |  |  | I | NH | No | No | 16.7 | 2 |  | 300 | 127.6596 | 4700 | 7900 | 80 | 2.0734 |  | 0.03376 | 65 | [19 empty] | 1389 | 706 | 12 | 2 | 0.51692 | 13792.3398
dt | 11 | 1319 |  | 7.4 | 7.5 | 2352 | 1878 | 300 | 10 | 96.6667 | 321 | 3 | 99.0654 | 597 | 13 | 97.8224 | 69.9 | 2.5 | 53.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 70.1 | 2.7 | 96.1484 | 7.9 | 0.6 | 92.4051 |  |  | I | NH | No | No | 16.8 | 2 |  | 300 | 131.8681 | 4550 | 7700 | 80 | 2.1835 |  | 0.032311 | [20 empty] | 1419 | 693 | 20 | 2 | 0.50247 | 13605.3296
dm | 12 | 1459 | [34 empty] | 16.8 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.974 |  |  | 14 |  |  |  |  | 3.7 |  | 18.7 | [12 empty] | 1659 | 709 | 23 | 2 | 0.44123
dj | 13 | 1410 |  | 7.5 | 7.1 | 2470 | 1860 | 140 | 4 | 97.1429 | 189 | 5 | 97.3545 | 334 | 16 | 95.2096 | [8 empty] | 85.5 | 4.1 | 95.2047 | 9.3 | 0.88 | 90.5376 |  |  | I | H | No | No | 16.7 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 2.0426 |  |  | 50 | [19 empty] | 1410 | 701 | 20 | 2 | 0.51135
dv | 14 | 1506 |  | 7.6 | 7.5 | 2551 | 1845 | 270 | 10 | 96.2963 | 310 | 2 | 99.3548 | 578 | 11 | 98.0969 | 71.8 | 2 | 55 | 1.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | 72 | 2.3 | 96.8056 | 7.5 | 0.4 | 94.6667 |  |  | I | NH | No | No | 16.6 | 2 |  |  | 0 | 4300 | 7050 | 79 | 1.9124 |  | 0.037699 | 140 | [19 empty] | 1506 | 768 | 30 | 2 | 0.52988 | 12415.0376
ds | 15 | 1303 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2103 | [22 empty] | 1303 | 672 | 11 | 2 | 0.52417
dg | 16 | 1305 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2069 | [22 empty] | 1305 | 674 | 13 | 2 | 0.52644
dl | 17 | 1402 |  | 7.7 | 7.4 | 2188 | 1852 | 290 | 9 | 96.8966 | 343 | 4 | 98.8338 | 662 | 16 | 97.5831 | 66.7 | 0.5 | 48.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 66.9 | 0.6 | 99.1031 | 6.9 | 0.6 | 91.3043 |  |  | I | NH | No | No | 16.1 | 2 |  | 310 | 144.186 | 4300 | 7150 | 79 | 2.0542 |  | 0.038831 | 30 | [19 empty] | 1402 | 758 | 11 | 2 | 0.5485 | 12139.5319
dt | 18 | 1306 |  | 7.7 | 7.3 | 2200 | 1902 | 280 | 10 | 96.4286 | 390 | 3 | 99.2308 | 710 | 14 | 98.0282 | 64.7 | 0.6 | 50.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 65 | 0.8 | 98.7692 | 8.5 | 1.2 | 85.8824 |  |  | I | NH | No | No | 16.2 | 2 |  | 320 | 147.1264 | 4350 | 7350 | 79 | 2.2052 |  | 0.040656 | [20 empty] | 1406 | 778 | 30 | 2 | 0.57468 | 11919.4307
dm | 19 | 1402 | [34 empty] | 16.5 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 2.0542 |  |  | 15 | [19 empty] | 1402 | 742 | 13 | 2 | 0.53852
dj | 20 | 1416 | [30 empty] | I | H | No | No | 16.2 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 2.0339 |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.2 | 23.65 | 18.3 | [12 empty] | 1416 | 737 | 15 | 2 | 0.53107
dv | 21 | 1348 |  | 7.6 | 7.5 | 2102 | 1872 | 250 | 10 | 96 | 387 | 3 | 99.2248 | 704 | 13 | 98.1534 | 63.7 | 1.1 | 47.7 | 1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 63.8 | 1.3 | 97.9624 | 7 | 0.9 | 87.1429 |  |  | I | NH | No | No | 16.1 | 2 |  | 370 | 164.4444 | 4500 | 7650 | 80 | 2.1365 |  | 0.040253 | 75 | [19 empty] | 1348 | 794 | 15 | 2 | 0.60015 | 11998.1459
ds | 22 | 1318 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1851 | [22 empty] | 1418 | 732 | 25 | 2 | 0.53385
dg | 23 | 1419 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0296 | [22 empty] | 1419 | 734 | 18 | 2 | 0.52995
dl | 24 | 1352 |  | 7.5 | 7.4 | 1985 | 1774 | 190 | 5 | 97.3684 | 233 | 2 | 99.1416 | 425 | 10 | 97.6471 | 50.3 | 0.9 | 34.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  |  | 50.4 | 1.2 | 97.619 | 6.1 | 0.4 | 93.4426 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 550 | 241.7582 | 4550 | 7600 | 80 | 2.1302 |  | 0.02404 | 50 | [19 empty] | 1352 | 755 | 16 | 2 | 0.57027 | 12528.7289
dt | 25 | 1371 |  | 7.6 | 7.5 | 2004 | 1836 | 240 | 9 | 96.25 | 303 | 2 |  | 551 | 11 |  | 55.2 | 1.3 | 37.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 55.4 | 1.5 | 97.2924 | 6.8 | 0.6 | 91.1765 |  |  | I | NH | No | No | 17 | 2 |  | 560 | 248.8889 | 4500 | 7750 | 80 | 2.1007 |  | 0.032053 | 20 | [19 empty] | 1371 | 769 | 10 | 2 | 0.5682 | 12419.7689
dm | 26 | 1324 | [34 empty] | 16.5 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 2.1752 |  |  | 25 | [19 empty] | 1424 | 793 | 17 | 2 | 0.56882
dj | 27 | 1374 | [34 empty] | 16.6 | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 2.0961 | [22 empty] | 1374 | 719 | 36 | 2 | 0.54949
dv | 28 | 1326 |  | 7.6 | 7.5 | 2104 | 1873 | 270 | 9 | 96.6667 | 330 | 3 | 99.0909 | 604 | 15 | 97.5166 | 58.4 | 1.6 | 41.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | 58.6 | 1.8 | 96.9283 | 7.4 | 1.3 | 82.4324 |  |  | I | NH | No | No | 16.9 | 2 |  | 460 | 197.8495 | 4650 | 7800 | 80 | 2.1719 |  | 0.032675 | 25 |  |  |  |  | 3.6 |  | 18.5 | [12 empty] | 1426 | 763 | 30 | 2 | 0.5561 | 13011.7907
TOTAL |  | 38043 | [45 empty] | 784 | 0 | 0 |  |  |  | 47.35 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38043 | 20593 | 498
MITJA |  | 1358.6786 |  | 7.5429 | 7.4 | 2252.7143 | 1859.3571 | 242.8571 | 8.5 | 96.5391 | 312.9286 | 3.2857 | 98.8349 | 573.9286 | 13.8571 | 97.4176 | 65.9333 | 1.6833 | 49.3667 | 1.65 | 0.1 | 0.25 |  |  | 69.3643 | 2.3164 | 96.7666 | 7.95 | 0.85714 | 89.2933 | [6 empty] | 15.1 | 2 | #DIV/0! | 412.2222 | 154.8149 | 4520.8333 | 7575 | 79.75 | 2.1227 | 89.0101 | 0.034654 | 46.1176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | 23.675 | 18.475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1358.6786 | 735.4643 | 17.7857 | 2 | 0.56212 | 12653.3577
MÍNIM |  | 1300 |  | 7.2 | 7 | 1985 | 1774 | 120 | 4 | 96 | 189 | 2 | 97.3545 | 334 | 10 | 95.2096 | 50.3 | 0.5 | 34.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50.4 | 0.6 | 94.4541 | 6.1 | 0.3 | 82.4324 | [6 empty] | 16.1 | 2 | 0 | 300 | 0 | 4300 | 7050 | 79 | 1.9124 | 0 | 0.02404 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23.65 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 672 | 10 | 2 | 0.44123 | 11919.4307
MÀXIM |  | 1506 |  | 7.8 | 7.6 | 3100 | 2040 | 300 | 12 | 97.3684 | 390 | 5 | 99.3548 | 710 | 16 | 98.1534 | 82.1 | 3.4 | 65.8 | 3.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | 92.5 | 5.13 | 99.1031 | 10.8 | 1.5 | 96.2963 | [6 empty] | 17.1 | 2 | 0 | 560 | 248.8889 | 4700 | 7900 | 80 | 2.2154 | 0 | 0.040656 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 23.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 794 | 36 | 2 | 0.82444 | 13792.3398
MITJA LAB |  | 1361.4
MITJA DISS. |  | 1330.5
MITJA FEST. |  | 1373.25
MIT. FES-DIS |  | 1351.875
TOTAL |  | 5417.025
Note on J14: RUBATEC EDAR: <4
Note on M14: RUBATEC EDAR: <5
Note on J21: RUBATEC EDAR: <4
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5

## març
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
ds | 1 | 1803 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.5973 |  |  | 30 | [19 empty] | 1803 | 716 | 6 | 2 | 0.40044
dg | 2 | 1803 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.5973 | [22 empty] | 1803 | 715 | 0 | 2 | 0.39656
dl | 3 | 1239 |  | 7.6 | 7.5 | 2080 | 1810 | 280 | 10 | 96.4286 | 410 | 3 | 99.2683 | 680 | 16 | 97.6471 | 45 | 1 | 38 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 45.1 | 1.2 | 97.3392 | 7.8 | 1.8 | 76.9231 |  |  | I | NH | No | No | 17.7 | 2 |  | 130 | 55.914 | 4650 | 8000 | 78.9 | 2.3245 |  | 0.037932 | 20 | [19 empty] | 1239 | 733 | 9 | 2 | 0.59887 | 12414.6226
dt | 4 | 1623 |  | 7.7 | 7.5 | 2160 | 1840 | 240 | 8 | 96.6667 | 430 | 3 | 99.3023 | 700 | 17 | 97.5714 | 46 | 2 | 40 | 1.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 46.1 | 2.3 | 95.0108 | 6.5 | 1.5 | 76.9231 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 150 | 63.8298 | 4700 | 8200 | 80 | 1.7745 |  | 0.051558 | 136.29 |  |  |  |  | 2.51 |  | 19.5 | [12 empty] | 1623 | 715 | 42 | 2 | 0.46642 | 14776.7503
dm | 5 | 1367 |  | 7.6 | 7.6 | 2040 | 1760 | 240 | 8 | 96.6667 | 340 | 4 | 98.8235 | 560 | 16 | 97.1429 | 48 | 1 | 42 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 48.1 | 1.2 | 97.5052 | 6.7 | 1.4 | 79.1045 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 300 | 130.4348 | 4600 | 8000 | 81.2 | 2.1068 |  | 0.035083 | 80.46 |  |  |  |  | 2.53 |  | 19.45 | [12 empty] | 1367 | 699 | 24 | 2 | 0.5289 | 13297.3721
dj | 6 | 1618 | [30 empty] | I | H | No | No | 17.8 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.78 |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.49 |  | 19.1 | [12 empty] | 1618 | 720 | 23 | 2 | 0.45921
dv | 7 | 1774 | [34 empty] | 18 | 2 | [6 empty] | 1.6234 |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.34 | 23 | 19.4 | [12 empty] | 1774 | 823 | 26 | 2 | 0.47858
ds | 8 | 1791 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.608 |  |  | 100 | [19 empty] | 1791 | 681 | 8 | 2 | 0.3847
dg | 9 | 1791 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.608 | [22 empty] | 1791 | 681 | 0 | 2 | 0.38023
dl | 10 | 1957 |  | 7.6 | 7.5 | 1520 | 1898 | 400 | 8 | 98 | 210 | 3 | 98.5714 | 314 | 17 | 94.586 | 38 | 1 | 48 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |  |  | 38.8 | 2.1 | 94.5876 | 8 | 2 | 75 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 490 | 213.0435 | 4600 | 8200 | 80 | 1.4716 |  | 0.031021 | 50 |  |  |  |  | 2.36 |  | 19.4 | [12 empty] | 1957 | 698 | 43 | 2 | 0.37864 | 16748.7179
dt | 11 | 1862 |  | 7.5 | 7.3 | 1610 | 1710 | 380 | 8 | 97.8947 | 230 | 4 | 98.2609 | 258 | 18 | 93.0233 | 35 | 1 | 46 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 36 | 3 | 91.6667 | 7.6 | 2 | 73.6842 |  |  | I | NH | No | No | 17.6 | 2 |  | 100 | 43.0108 | 4650 | 8400 | 78.9 | 1.5467 |  | 0.031979 | 150 |  |  |  |  | 2.4 |  | 19.3 | [12 empty] | 1862 | 685 | 51 | 2 | 0.39527 | 16413.9946
dm | 12 | 1393 |  | 7.4 | 7.2 | 1580 | 1650 | 260 | 8 | 96.9231 | 390 | 4 | 98.9744 | 652 | 18 | 97.2393 | 42 | 1 | 38 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |  |  | 43.1 | 1.9 | 95.5916 | 6.8 | 2 | 70.5882 |  |  | I | NH | No | No | 17.6 | 2 |  | 350 | 175 | 4000 | 8200 | 80 | 2.0675 |  | 0.047159 | 50 |  |  |  |  | 2.41 |  | 19.3 | [12 empty] | 1393 | 689 | 51 | 2 | 0.53123 | 11529.7297
dj | 13 | 2987 | [30 empty] | I | H | No | No | 17.9 | 2 |  | 420 |  |  |  |  | 0.96418 | [22 empty] | 2987 | 652 | 44 | 2 | 0.23301
dv | 14 | 2189 | [34 empty] | 17.6 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 1.3157 |  |  | 125 | [19 empty] | 2189 | 653 | 17 | 2 | 0.30608
ds | 15 | 1508 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9098 | [22 empty] | 1508 | 616 | 11 | 2 | 0.41578
dg | 16 | 1507 | [34 empty] | 17.6 | 2 | [6 empty] | 1.9111 | [22 empty] | 1507 | 615 | 0 | 2 | 0.4081
dl | 17 | 1419 |  | 7.3 | 7.1 | 1417 | 1209 | 100 | 6 | 94 | 170 | 4 | 97.6471 | 280 | 21 | 92.5 | 32 | 8 | 37.3 | 7.8 | 1.1 | 2.1 |  |  | 33.1 | 10.1 | 69.4864 | 4.8 | 0.3 | 93.75 |  |  | I | NH | No | No | 16.7 | 2 |  | 170 | 170 | 2000 | 6200 | 80.1 | 2.0296 |  | 0.04188 | [20 empty] | 1419 | 593 | 22 | 2 | 0.4334 | 6614.6341
dt | 18 | 4265 |  | 7.4 | 7.2 | 1520 | 1210 | 240 | 6 | 97.5 | 154 | 5 | 96.7532 | 260 | 20 | 92.3077 | 35 | 7 | 40 | 7 | 1.2 | 2.2 |  |  | 36.2 | 9.2 | 74.5856 | 5.2 | 0.8 | 84.6154 |  |  | I | NH | No | No | 17.9 | 2 |  | 170 | 121.4286 | 2800 | 6400 | 81.3 | 0.67526 |  | 0.08145 | 100 | [5 empty] | 24.1 | [13 empty] | 4265 | 632 | 12 | 2 | 0.151 | 21343.4783
dm | 19 | 2266 |  | 7.1 | 7.4 | 1620 | 1760 | 260 | 8 | 96.9231 | 270 | 4 | 98.5185 | 440 | 22 | 95 | 34 | 7 | 52 | 6.5 | 2 | 2.2 |  |  | 36 | 9.2 | 74.4444 | 6.7 | 0.9 | 86.5672 |  |  | I | NH | No | No | 14.9 | 2 |  | 170 | 113.3333 | 3000 | 6800 | 78.9 | 1.271 |  | 0.070813 | 40 | [19 empty] | 2266 | 657 | 21 | 2 | 0.29921 | 13026.5487
dj | 20 | 2697 | [30 empty] | I | H | No | No | 15.01 | 2 |  | 180 |  |  |  |  | 1.0679 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.46 |  | 19.34 |  | 7 | [10 empty] | 2697 | 603 | 62 | 2 | 0.24657
dv | 21 | 2799 | [34 empty] | 15 | 2 | [6 empty] | 1.0289 |  |  | 120 | [19 empty] | 2799 | 659 | 33 | 2 | 0.24723
ds | 22 | 2851 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.0102 | [22 empty] | 2851 | 610 | 11 | 2 | 0.21782
dg | 23 | 2851 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.0102 | [22 empty] | 2851 | 609 | 0 | 2 | 0.21361
dl | 24 | 3034 |  | 7.1 | 6.9 | 1426 | 1186 | 220 | 8 | 96.3636 | 180 | 2 | 98.8889 | 283 | 12 | 95.7597 | 32 | 8 | 43 | 8 | 0.2 | 1.1 |  |  | 32.2 | 9.1 | 71.7391 | 4.75 | 0.9 | 81.0526 |  |  | I | NH | No | No | 15.2 | 2 |  | 430 | 301.7544 | 2850 | 6000 | 78.9 | 0.94924 |  | 0.066535 | 55 |  |  |  |  | 2.52 |  | 19.45 | [12 empty] | 3034 | 600 | 52 | 2 | 0.2149 | 16112.1166
dt | 25 | 2984 | [30 empty] | I | NH | No | No | 15.5 | 2 |  | 360 |  |  |  |  | 0.96515 |  |  | 90 | [19 empty] | 2984 | 615 | 57 | 2 | 0.2252
dm | 26 | 2429 |  | 7.2 | 7 | 1510 | 1210 | 180 | 6 | 96.6667 | 270 | 3 | 98.8889 | 305 | 14 | 95.4098 | 36 | 8 | 45 | 8 | 0.3 | 1 |  |  | 36.3 | 9 | 75.2066 | 5 | 0.9 | 82 | [6 empty] | 16 | 2 |  | 350 | 241.3793 | 2900 | 6100 | 80.2 | 1.1857 |  | 0.078524 | [20 empty] | 2429 | 578 | 31 | 2 | 0.25072 | 14466.6667
dj | 27 | 2467 |  | 7 | 7.1 | 1610 | 1190 | 210 | 8 | 96.1905 | 190 | 3 | 98.4211 | 246 | 15 | 93.9024 | 28 | 8 | 40 | 8 | 0.2 | 0.9 |  |  | 28.2 | 8.9 | 68.4397 | 5.4 | 1 | 81.4815 |  |  | I | NH | No | No | 15.7 | 2 |  | 350 | 250 | 2800 | 6000 | 79.8 | 1.1674 |  | 0.058126 | [20 empty] | 2467 | 565 | 15 | 2 | 0.2351 | 14709.6552
dv | 28 | 2777 | [34 empty] | 15.9 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.0371 | [8 empty] | 23.7 | [13 empty] | 2777 | 657 | 41 | 2 | 0.25135
ds | 29 | 2356 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.2224 |  |  | 80 | [19 empty] | 2356 | 557 | 12 | 2 | 0.24151
dg | 30 | 2356 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.2224 | [22 empty] | 2356 | 556 | 0 | 2 | 0.23599
dl | 31 | 2293 |  | 7.5 | 7.2 | 1510 | 1326 | 170 | 4 | 97.6471 | 160 | 3 | 98.125 | 297 | 14 | 95.2862 | 28 | 8 | 19 | 7.8 | 0.2 | 0.9 |  |  | 28.2 | 8.9 | 68.4397 | 4.7 | 1.5 | 68.0851 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 300 | 235.2941 | 2550 | 5800 | 78.9 | 1.256 |  | 0.049956 | 50 | [19 empty] | 2293 | 657 | 64 | 2 | 0.31444 | 10659.7781
TOTAL |  | 68056 | [45 empty] | 1376.75 | 0 | 0 |  |  |  | 70.8 | 174.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68056 | 20239 | 788
MITJANA |  | 2195.3548 | #DIV/0! | 7.3846 | 7.2692 | 1661.7692 | 1519.9231 | 244.6154 | 7.3846 | 96.7593 | 261.8462 | 3.4615 | 98.4957 | 405.7692 | 16.9231 | 95.1827 | 36.8462 | 4.6923 | 40.6385 | 4.4385 | 0.64615 | 1.1615 |  |  | 37.4923 | 5.8538 | 82.6187 | 6.15 | 1.3077 | 79.2134 | [6 empty] | 16.5 | 2 | #DIV/0! | 281.0526 | 162.6479 | 3546.1538 | 7100 | 79.7769 | 1.4292 | 51.9241 | 0.052463 | 72.4605 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4467 | 23.6 | 19.36 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2195.3548 | 652.871 | 25.4194 | 2 | 0.34 | 14008.7742
MÍNIM |  | 1239 | 0 | 7 | 6.9 | 1417 | 1186 | 100 | 4 | 94 | 154 | 2 | 96.7532 | 246 | 12 | 92.3077 | 28 | 1 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 28.2 | 1.2 | 68.4397 | 4.7 | 0.3 | 68.0851 | [6 empty] | 14.9 | 2 | 0 | 100 | 43.0108 | 2000 | 5800 | 78.9 | 0.67526 | 0 | 0.031021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 23 | 19.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 556 | 0 | 2 | 0.151 | 6614.6341
MÀXIM |  | 4265 | 0 | 7.7 | 7.6 | 2160 | 1898 | 400 | 10 | 98 | 430 | 5 | 99.3023 | 700 | 22 | 97.6471 | 48 | 8 | 52 | 8 | 2 | 2.2 |  |  | 48.1 | 10.1 | 97.5052 | 8 | 2 | 93.75 | [6 empty] | 18 | 2 | 0 | 490 | 301.7544 | 4700 | 8400 | 81.3 | 2.3245 | 0 | 0.08145 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 24.1 | 19.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265 | 823 | 64 | 2 | 0.59887 | 21343.4783
MITJA LAB |  | 2259
MITJA DISS. |  | 2061.8
MITJA FEST. |  | 2213.4
MIT. FES-DIS |  | 2137.6
TOTAL |  | 8671.8

## abril
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dm | 1 | 1262 |  | 7.5 | 7.4 | 1680 | 1410 | 200 | 4 | 98 | 160 | 3 | 98.125 | 297 | 15 | 94.9495 | 30 | 8 | 21 | 7.8 | 0.2 | 0.7 |  |  | 30.2 | 8.7 | 71.1921 | 4.7 | 1.5 | 68.0851 |  |  | I | NH | No | No | 16.2 | 2 |  | 470 | 361.5385 | 2600 | 4400 | 80.2 | 2.2821 |  | 0.026966 | 50 | [19 empty] | 1262 | 538 | 12 | 2 | 0.43582 | 8565.8182
dc | 2 | 1463 |  | 7.4 | 7.3 | 1780 | 1460 | 220 | 4 | 98.1818 | 253 | 3 | 98.8142 | 425 | 16 | 96.2353 | 35 | 8 | 23 | 7.8 | 0.2 | 0.5 |  |  | 35.2 | 8.5 | 75.8523 | 5.8 | 1.5 | 74.1379 |  |  | I | NH | No | No | 16.8 | 2 |  | 350 | 259.2593 | 2700 | 5300 | 81.2 | 1.9686 |  | 0.0476 | 25 |  |  |  |  | 2.5 |  | 19 | [12 empty] | 1463 | 617 | 47 | 2 | 0.45386 | 8648.9458
dj | 3 | 1404 | [30 empty] | I | H | No | No | 17.5 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 2.0513 |  |  | 15 | [19 empty] | 1404 | 627 | 48 | 2 | 0.48077
dv | 4 | 1583 | [34 empty] | 17.9 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 1.8193 | [7 empty] | 2.45 |  | 18.95 | [12 empty] | 1583 | 735 | 66 | 2 | 0.506
ds | 5 | 1281 | [34 empty] | 18.2 | 2 | [6 empty] | 2.2482 | [22 empty] | 1281 | 555 | 12 | 2 | 0.44262
dg | 6 | 1281 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2482 | [22 empty] | 1281 | 555 | 0 | 2 | 0.43326
dl | 7 | 1399 |  | 7.4 | 7.2 | 2141 | 2021 | 220 | 10 | 95.4545 | 370 | 8 | 97.8378 | 617 | 39 | 93.6791 | 112 | 15 | 85.6 | 15 | 0 | 0 |  |  | 112 | 15 | 86.6071 | 7.6 | 1.9 | 75 |  |  | I | NH | No | No | 19 | 2 |  | 240 | 145.4545 | 3300 | 6600 | 78.9 | 2.0586 |  | 0.054464 | 60 |  |  |  |  | 2.46 |  | 19.1 | [12 empty] | 1399 | 609 | 47 | 2 | 0.46891 | 10337.6524
dm | 8 | 1416 |  | 7.5 | 7.3 | 2080 | 2030 | 240 | 8 | 96.6667 | 410 | 6 | 98.5366 | 684 | 32 | 95.3216 | 120 | 14.8 | 89 | 14.8 | 0 | 0 |  |  | 120 | 14.8 | 87.6667 | 7.5 | 1.8 | 76 |  |  | I | NH | No | No | 19.6 | 2 |  | 240 | 150 | 3200 | 6200 | 80.2 | 2.0339 |  | 0.062995 | [5 empty] | 2.44 |  | 19.34 | [12 empty] | 1416 | 630 | 39 | 2 | 0.47246 | 9973.0942
dc | 9 | 1410 |  | 7.4 | 7.2 | 2110 | 1990 | 180 | 6 | 96.6667 | 302 | 4 | 98.6755 | 510 | 22 | 95.6863 | 47 | 14 | 42 | 14 | 1.5 | 0 |  |  | 48.5 | 14 | 71.134 | 7 | 1.6 | 77.1429 |  |  | I | NH | No | No | 19.6 | 2 |  | 240 | 147.6923 | 3250 | 6100 | 79.9 | 2.0426 |  | 0.045494 | [20 empty] | 1410 | 664 | 15 | 2 | 0.48156 | 9998.8954
dj | 10 | 1449 | [30 empty] | I | H | No | No | 19.6 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 1.9876 |  |  | 20 | [5 empty] | 23 | [13 empty] | 1449 | 645 | 6 | 2 | 0.44928
dv | 11 | 1665 | [34 empty] | 19.6 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 1.7297 |  |  | 75 | [19 empty] | 1665 | 772 | 3 | 2 | 0.46547
ds | 12 | 1509 | [34 empty] | 20 | 2 | [6 empty] | 1.9085 | [22 empty] | 1509 | 757 | 7 | 2 | 0.5063
dg | 13 | 1509 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9085 | [22 empty] | 1509 | 757 | 0 | 2 | 0.50166
dl | 14 | 1200 |  | 7.4 | 7.3 | 2240 | 1980 | 240 | 8 | 96.6667 | 405 | 6 | 98.5185 | 676 | 29 | 95.7101 | 99 | 15 | 87 | 15 | 0 | 0 |  |  | 99 | 15 | 84.8485 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 280 | 175 | 3200 | 6200 | 80.2 | 2.4 |  | 0.052734 | 20 | [19 empty] | 1200 | 390 | 0 | 2 | 0.325 | 13046.1538
dm | 15 | 2523 | [30 empty] | B | H | No | No |  | 2 |  | 280 |  |  |  |  | 1.1415 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2.58 |  | 19.2 | [12 empty] | 2523 | 659 | 36 | 2 | 0.27547
dc | 16 | 1418 |  | 7.4 | 7.2 | 2060 | 1810 | 280 | 8 | 97.1429 | 430 | 6 | 98.6047 | 720 | 30 | 95.8333 | 80 | 14 | 71 | 14 | 0 | 0.1 |  |  | 80 | 14.1 | 82.375 | 7.8 | 1.5 | 80.7692 |  |  | I | NH | No | No | 20.6 | 2 |  | 280 | 175 | 3200 | 6100 | 78.9 | 2.031 |  | 0.066161 | 25 |  |  |  |  | 2.55 |  | 19 | [12 empty] | 1418 | 638 | 43 | 2 | 0.48025 | 9863.1424
dj | 17 | 1405 |  | 7.4 | 7.3 | 2110 | 1820 | 220 | 8 | 96.3636 | 350 | 6 | 98.2857 | 586 | 29 | 95.0512 | 74 | 14 | 60 | 14 | 0 | 0.1 |  |  | 74 | 14.1 | 80.9459 | 7.2 | 1.6 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 280 | 172.3077 | 3250 | 6100 | 79.9 | 2.0498 |  | 0.052537 | 50 |  |  |  |  | 2.44 |  | 19.2 | [12 empty] | 1405 | 616 | 0 | 2 | 0.43843 | 10662.7435
dv | 18 | 1404 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0513 | [22 empty] | 1404 | 616 | 26 | 2 | 0.45726
ds | 19 | 1729 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.6657 | [22 empty] | 1729 | 645 | 6 | 2 | 0.37652
dg | 20 | 1728 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.6667 | [22 empty] | 1728 | 644 | 0 | 2 | 0.37269
dl | 21 | 1228 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3453 | [22 empty] | 1228 | 498 | 3 | 2 | 0.40798
dm | 22 | 1412 |  | 7.3 | 6.9 | 2085 | 1662 | 260 | 6 | 97.6923 | 350 | 3 | 99.1429 | 585 | 17 | 97.094 | 90 | 8.5 | 69 | 7.8 | 0 | 0.5 |  |  | 90 | 9 | 90 | 8.5 | 0.9 | 89.4118 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 400 | 253.9683 | 3150 | 6200 | 78.9 | 2.0397 |  | 0.054475 | 50 |  |  |  |  | 2.55 |  | 18.96 | [12 empty] | 1412 | 609 | 40 | 2 | 0.45963 | 10003.3128
dc | 23 | 1445 |  | 7.2 | 7 | 2110 | 1680 | 280 | 6 | 97.8571 | 370 | 4 | 98.9189 | 615 | 18 | 97.0732 | 80 | 8 | 58 | 7.8 | 2.5 | 0.5 |  |  | 82.5 | 8.5 | 89.697 | 7 | 1 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 450 | 281.25 | 3200 | 6000 | 80.2 | 1.9931 |  | 0.058013 | [5 empty] | 2.45 |  | 18.75 | [12 empty] | 1445 | 624 | 44 | 2 | 0.46228 | 10122.1557
dj | 24 | 1468 | [30 empty] | I | H | No | No | 20.2 | 2 |  | 360 |  |  |  |  | 1.9619 | [22 empty] | 1468 | 625 | 46 | 2 | 0.45708
dv | 25 | 1423 |  | 7.2 | 7.1 | 2210 | 1670 | 300 | 6 | 98 | 408 | 4 | 99.0196 | 678 | 20 | 97.0501 | 84 | 8 | 62 | 8 | 0 | 0.5 |  |  | 84 | 8.5 | 89.881 | 7.8 | 1 | 87.1795 |  |  | I | NH | No | No | 21.2 | 2 |  | 340 | 215.873 | 3150 | 6200 | 79.9 | 2.0239 |  | 0.063997 | [20 empty] | 1423 | 625 | 34 | 2 | 0.46311 | 9951.8968
ds | 26 | 1415 | [34 empty] | 22.3 | 2 | [6 empty] | 2.0353 |  |  | 25 | [19 empty] | 1415 | 615 | 13 | 2 | 0.44382
dg | 27 | 1414 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0368 | [22 empty] | 1414 | 614 | 0 | 2 | 0.43423
dl | 28 | 844 |  | 7.2 | 7 | 2200 | 1880 | 310 | 10 | 96.7742 | 335 | 5 | 98.5075 | 563 | 23 | 95.9147 | 62 | 14.8 | 46.7 | 14.6 | 10.8 | 0 |  |  | 72.8 | 14.8 | 79.6703 | 5.7 | 1.3 | 77.193 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 300 | 157.8947 | 3800 | 7800 | 78.9 | 3.4123 |  | 0.025835 | [20 empty] | 844 | 500 | 10 | 2 | 0.60427 | 10088.6275
dm | 29 | 1590 | [34 empty] | 21.3 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.8113 |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.54 | 23.2 | 19.11 | [12 empty] | 1590 | 599 | 25 | 2 | 0.39245
dc | 30 | 1477 |  | 7.3 | 7 | 2140 | 1790 | 280 | 8 | 97.1429 | 410 | 4 | 99.0244 | 689 | 22 | 96.807 | 78 | 14 | 68 | 14 | 0.5 | 0.2 |  |  | 78.5 | 14.2 | 81.9108 | 7 | 1.3 | 81.4286 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  | 300 | 176.4706 | 3400 | 7200 | 80.2 | 1.9499 |  | 0.061843 | 25 | [19 empty] | 1477 | 633 | 33 | 2 | 0.45091 | 10940.2402
TOTAL |  | 43754 | 0 | [44 empty] | 565 | 0 | 0 |  |  |  | 46.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43754 | 18611 | 661
MITJANA |  | 1458.4667 |  | 7.3538 | 7.1692 | 2072.7692 | 1784.8462 | 248.4615 | 7.0769 | 97.1238 | 350.2308 | 4.7692 | 98.6163 | 588.0769 | 24 | 95.8773 | 76.2308 | 12.0077 | 60.1769 | 11.8923 | 1.2077 | 0.23846 |  |  | 77.4385 | 12.2462 | 82.4447 | 7.0462 | 1.4231 | 79.2185 | [6 empty] | 20.1 | 2 | #DIV/0! | 311.5 | 205.5161 | 3184.6154 | 6184.6154 | 79.8077 | 2.0301 | 62.5673 | 0.051778 | 40.3571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.496 | 23.1 | 19.061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1458.4667 | 620.3667 | 22.0333 | 2 | 0.44664 | 10169.4368
MÍNIM |  | 844 |  | 7.2 | 6.9 | 1680 | 1410 | 180 | 4 | 95.4545 | 160 | 3 | 97.8378 | 297 | 15 | 93.6791 | 30 | 8 | 21 | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 30.2 | 8.5 | 71.134 | 4.7 | 0.9 | 68.0851 | [6 empty] | 16.2 | 2 | 0 | 230 | 145.4545 | 2600 | 4400 | 78.9 | 1.1415 | 0 | 0.025835 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 23 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 390 | 0 | 2 | 0.27547 | 8565.8182
MÀXIM |  | 2523 |  | 7.5 | 7.4 | 2240 | 2030 | 310 | 10 | 98.1818 | 430 | 8 | 99.1429 | 720 | 39 | 97.094 | 120 | 15 | 89 | 15 | 10.8 | 0.7 |  |  | 120 | 15 | 90 | 8.5 | 1.9 | 89.4118 | [6 empty] | 22.3 | 2 | 0 | 470 | 361.5385 | 3800 | 7800 | 81.2 | 3.4123 | 0 | 0.066161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 23.2 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 772 | 66 | 2 | 0.60427 | 13046.1538
MITJA LAB |  | 1462.8
MITJA DISS. |  | 1483.5
MITJA FEST. |  | 1427.3333
MIT. FES-DIS |  | 1455.4167
TOTAL |  | 5829.05

## maig
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dl | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dc | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dc | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dc | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dc | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
dc | 31 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 22.3 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!

## juny
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dj | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 25.1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!

## juliol
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
ds | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 31 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 28.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!

## agost
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dt | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 31 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 30 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!

## setembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dv | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 26.6 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5
Note on M28: RUBATEC EDAR: <5

## octubre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dg | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 31 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 24.5 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | 0
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!
Note on M12: RUBATEC EDAR: <5
Note on M26: RUBATEC EDAR: <5
Note on BC35: RUBATEC EDAR:ÇFANG LÍQUID
Note on BC39: RUBATEC EDAR: FANG LÍQUID

## novembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dc | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | 0
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!
Note on M16: RUBATEC EDAR: <5

## desembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dv | 1 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 2 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 3 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 4 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 5 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 6 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 7 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 8 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 9 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 10 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 11 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 12 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 13 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 14 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 15 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 16 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 17 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 18 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 19 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 20 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 21 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 22 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 23 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 24 | [70 empty] | #DIV/0!
dl | 25 | [70 empty] | #DIV/0!
dt | 26 | [70 empty] | #DIV/0!
dm | 27 | [70 empty] | #DIV/0!
dj | 28 | [70 empty] | #DIV/0!
dv | 29 | [70 empty] | #DIV/0!
ds | 30 | [70 empty] | #DIV/0!
dg | 31 | [70 empty] | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MITJA LAB |  | #DIV/0!
MITJA DISS. |  | #DIV/0!
MITJA FEST. |  | #DIV/0!
MIT. FES-DIS |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!
Note on M28: RUBATEC EDAR: <5

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 40690 | 1312.5806 | 244.7059 | 8 | 96.7561 | 381.4706 | 3.8471 | 98.954 | 694.1765 | 16.7647 | 97.2238 | 63.1769 | 2.1769 | 46.2754 | 2.2154 | 0.1 | 0.22308 |  |  | 64.75 | 2.6081 | 95.8041 | 7.8118 | 1.19 | 84.3588
2025-02-01 | 38043 | 1358.6786 | 242.8571 | 8.5 | 96.5391 | 312.9286 | 3.2857 | 98.8349 | 573.9286 | 13.8571 | 97.4176 | 65.9333 | 1.6833 | 49.3667 | 1.65 | 0.1 | 0.25 |  |  | 69.3643 | 2.3164 | 96.7666 | 7.95 | 0.85714 | 89.2933
2025-03-01 | 68056 | 2195.3548 | 244.6154 | 7.3846 | 96.7593 | 261.8462 | 3.4615 | 98.4957 | 405.7692 | 16.9231 | 95.1827 | 36.8462 | 4.6923 | 40.6385 | 4.4385 | 0.64615 | 1.1615 |  |  | 37.4923 | 5.8538 | 82.6187 | 6.15 | 1.3077 | 79.2134
2025-04-01 | 43754 | 1458.4667 | 248.4615 | 7.0769 | 97.1238 | 350.2308 | 4.7692 | 98.6163 | 588.0769 | 24 | 95.8773 | 76.2308 | 12.0077 | 60.1769 | 11.8923 | 1.2077 | 0.23846 |  |  | 77.4385 | 12.2462 | 82.4447 | 7.0462 | 1.4231 | 79.2185
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 190543
MITJANA | 47635.75 | 1581.2702 | 245.16 | 7.7404 | 96.7946 | 326.619 | 3.8409 | 98.7252 | 565.4878 | 17.8862 | 96.4254 | 60.5468 | 5.1401 | 49.1144 | 5.049 | 0.51346 | 0.46827 | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.2613 | 5.7561 | 89.4085 | 7.2395 | 1.1945 | 83.021
MÀXIM | 68056 | 2195.3548 | 248.4615 | 8.5 | 97.1238 | 381.4706 | 4.7692 | 98.954 | 694.1765 | 24 | 97.4176 | 76.2308 | 12.0077 | 60.1769 | 11.8923 | 1.2077 | 1.1615 | 0 | 0 | 77.4385 | 12.2462 | 96.7666 | 7.95 | 1.4231 | 89.2933
MÍNIM | 38043 | 1312.5806 | 242.8571 | 7.0769 | 96.5391 | 261.8462 | 3.2857 | 98.4957 | 405.7692 | 13.8571 | 95.1827 | 36.8462 | 1.6833 | 40.6385 | 1.65 | 0.1 | 0.22308 | 0 | 0 | 37.4923 | 2.3164 | 82.4447 | 6.15 | 0.85714 | 79.2134
RESUM 2024 | 44551.5833 | 1461.0743 | 250.6583 | 7.5177 | 96.8217 | 378.8982 | 4.8105 | 98.5821 | 673.0227 | 22.5177 | 96.3854 | 67.4062 | 4.7139 | 53.4825 | 4.4433 | 0.38062 | 0.37996 |  |  | 68.6083 | 5.0726 | 92.1974 | 8.2926 | 1.2361 | 84.2106
RESUM 2023 | 40068.3333 | 1317.1809 | 290.8956 | 7.5336 | 97.0883 | 372.7015 | 4.986 | 98.5829 | 673.8046 | 23.4304 | 96.3867 | 65.3118 | 3.8853 | 80.5275 | 3.4547 | 0.073239 | 0.39864 |  |  | 67.0231 | 4.2199 | 93.564 | 11.0159 | 1.4657 | 85.687
RESUM 2022 | 43153.1667 | 1417.995 | 246.0406 | 10.699 | 95.0111 | 315.1529 | 6.6118 | 97.5447 | 560.3804 | 30.6598 | 93.9902 | 63.9639 | 7.4124 | 42.5864 | 5.8719 | 0.099679 | 1.1753 | 0.0175 | 0.84306 | 64.5359 | 8.8602 | 86.6454 | 10.1564 | 1.6144 | 81.4403
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR RASQUERA |  |  | EDAR LA TORRE DE L'ESPANYOL |  |  | EDAR VINEBRE |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2025-01-01 | 15 | 2 |  | 4411.5385 | 7415.3846 | 79.5385 | 184.5316 | 0.044231 | 2.2046 | 82.3606 | 0 | 0 | 225 | 26.015 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 46.3 |  |  | 46.3 | 18.68 | 8.6488 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22643 | 55.6476 | 601 |  |  | 4456.6462 | 0 | 8648.84 | 8648.84 | 0
2025-02-01 | 15.1 | 2 |  | 4520.8333 | 7575 | 79.75 | 154.8149 | 0.034654 | 2.1227 | 89.0101 | 0 | 0 | 250 | 28.5782 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 47.35 |  |  | 47.35 | 18.475 | 8.7479 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20593 | 54.1309 | 498 |  |  | 3772.35 | 0 | 8747.9125 | 8747.9125 | 0
2025-03-01 | 16.5 | 2 |  | 3546.1538 | 7100 | 79.7769 | 162.6479 | 0.052463 | 1.4292 | 51.9241 | 0 | 0 | 300 | 21.8868 | 0 | 1376.75 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4467 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 70.8 |  |  | 70.8 | 19.36 | 13.7069 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20239 | 29.7387 | 788 |  |  | 5594.8 | 0 | 13706.88 | 13706.88 | 0
2025-04-01 | 20.1 | 2 |  | 3184.6154 | 6184.6154 | 79.8077 | 205.5161 | 0.051778 | 2.0301 | 62.5673 | 0 | 0 | 225 | 25.5502 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 |  | 2.496 | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 46.2 |  |  | 46.2 | 19.061 | 8.8062 | 6 | 1.69 | 0.1014 | 6 | 1.44 | 0.0864 | 6 | 2.98 | 0.1788 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 2.0367 | 0.3666 | 18611 | 42.5355 | 661 |  |  | 4088.0308 | 0 | 8439.582 | 8806.182 | 4.163
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 3960.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 210.65 | 0 | 0 | 210.65 |  | 39.9098 | 6 |  | 0.1014 | 6 |  | 0.0864 | 6 |  | 0.1788 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18 |  | 0.3666 | 82086 | 182.0527 | 2548 | 0 | 0 | 17911.8269 | 0 | 39543.2145 | 39909.8145
MITJANA | 16.675 | 2 | #DIV/0! | 3915.7853 | 7068.75 | 79.7183 | 176.8776 | 0.045781 | 1.9466 | 71.4655 | 0 | 0 | 250 | 25.0565 | 0 | 990.1875 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.0107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | 2.75 | 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.6625 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.6625 | 18.946 | 9.9775 | 1.5 | 1.69 | 0.02535 | 6 | 1.44 | 0.0216 | 6 | 2.98 | 0.0447 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 4.5 | 2.0367 | 0.09165 | 20521.5 | 45.5132 | 637 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4477.9567 | 0 | 9885.8036 | 9977.4536 | 1.0407
MÀXIM | 20.1 | 2 | 0 | 4520.8333 | 7575 | 79.8077 | 205.5161 | 0.052463 | 2.2046 | 89.0101 | 0 | 0 | 300 | 28.5782 | 0 | 1376.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 19.36 | 13.7069 | 6 | 1.69 | 0.1014 | 6 | 1.44 | 0.0864 | 6 | 2.98 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.0367 | 0.3666 | 22643 | 55.6476 | 788 | 0 | 0 | 5594.8 | 0 | 13706.88 | 13706.88 | 4.163
MÍNIM | 15 | 2 | 0 | 3184.6154 | 6184.6154 | 79.5385 | 154.8149 | 0.034654 | 1.4292 | 51.9241 | 0 | 0 | 225 | 21.8868 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 | 18.475 | 8.6488 | 0 | 1.69 | 0 | 6 | 1.44 | 0 | 6 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 18611 | 29.7387 | 498 | 0 | 0 | 3772.35 | 0 | 8439.582 | 8648.84 | 0
Note on AP6: DESHIDRATATS O LÍQUIDS A ALTRES EDARS
Note on AM7: S'obté restant el residu sec de l'aigua de preparació de polímer
Note on AP7: Anotar destinació

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031405957902001XH |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004853001RP |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB2 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004848001JE |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB3 |  |  |  | CUPS: | ES0031405962103002CT |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB4 |  |  |  | CUPS: | ES0031405962104001VX |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB5 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004838002QM |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 175 | [13 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [12 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [12 empty] | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | [9 empty] | 10 |  | 10
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 1568 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 15034 | 17941 | 4447 | 0.97063 | 0 | 4370 | 4370 | 0.54832 | 43.17 | 42.06 | 0 | 0 | 0 | 62.99 | 12 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 56 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 1.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 487 | 0 | 0 | 0 | 901 | 2068 | 353 | 0.98574 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 592 | 451 | 0 | 0 | 0 | 894 | 1937 | 706 | 0.93954 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 117 | 110 | 182 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 1 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 3028 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 9051 | 14135 | 71 | 0.99999 | 0 | 4870 | 4870 | 0.49957 | 62.27 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 680 | 496 | 0 | 0 | 0 | 829 | 2005 | 350 | 0.9851 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 561 | 428 | 0 | 0 | 0 | 802 | 1791 | 665 | 0.93746 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 107 | 173 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 | 3.9 | 1.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 5250 | 3209 | 9 | 23 | 8017 | 16508 | 103 | 0.99998 | 0 | 5260 | 5260 | 0.31985 | 0 | 66.43 | 64.86 | 0 | 0 | 58 | 24 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 7.7 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 76 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 768 | 0 | 0 | 1494 | 3321 | 391 | 0.99314 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 919 | 667 | 0 | 1 | 1325 | 2912 | 1066 | 0.93906 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 15 | 139 | 124 | 226 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3846.5 | 2436 | 6271.5 | 12554 | 1155 | 0.99579 | 0 | 7231.61 | 7231.61 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 64.32 | 62.56 | 66.41 | 27 | 23 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 1 | 4.1 | 5.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 549 | 957.5 | 2265.5 | 390.5 | 0.98547 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 448.5 | 963 | 2052 | 802 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 24 | 143 | 129.5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 483.5 | 0 | 1 | 6.8 | 6.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 4596 | 8645 | 3209 | 3855.5 | 2459 | 38373.5 | 61138 | 5776 |  | 0 | 21731.61 | 21731.61 | [7 empty] | 74 | 59 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | [7 empty] | 191 | 174 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | [7 empty] | 1360 | 2042 | 768 | 759 | 549 | 4181.5 | 9659.5 | 1484.5 | [7 empty] | 1153 | 1798 | 667 | 640.5 | 449.5 | 3984 | 8692 | 3239 | [7 empty] | 520 | 470.5 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1782.5 | 0
MITJANA | 1149 | 2161.25 | 802.25 | 963.875 | 614.75 | 9593.375 | 15284.5 | 1444 | 0.9916 | 0 | 5432.9025 | 5432.9025 | 0.45498 | 26.36 | 42.4775 | 16.215 | 16.08 | 15.64 | 59.55 | 18.5 | 14.75 | 27.125 | 0 | 0 | 0 | 60.375 | 0 | 1 | 3.575 | 2.425 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 43.5 | 63.625 | 0 | 0 | 0 | 154.875 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 340 | 510.5 | 192 | 189.75 | 137.25 | 1045.375 | 2414.875 | 371.125 | 0.98736 | 3.5 | 9.75 | 5 | 2.5 | 2 | 14.75 | 288.25 | 449.5 | 166.75 | 160.125 | 112.375 | 996 | 2173 | 809.75 | 0.93686 | 3.75 | 9.5 | 4.25 | 5.5 | 3.75 | 13.5 | 130 | 117.625 | 198 | 0 | 0 | 0 | 445.625 | 0 | 1 | 4.775 | 3.225 | 2.975 | 0 | 0 | 0
MÀXIM | 3028 | 5250 | 3209 | 3846.5 | 2436 | 15034 | 17941 | 4447 | 0.99999 | 0 | 7231.61 | 7231.61 | 0.54832 | 62.27 | 66.43 | 64.86 | 64.32 | 62.56 | 66.41 | 27 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 1 | 7.7 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 76 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 4.1 | 5.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1059 | 768 | 759 | 549 | 1494 | 3321 | 391 | 0.99314 | 8 | 20 | 20 | 10 | 8 | 19 | 592 | 919 | 667 | 640.5 | 448.5 | 1325 | 2912 | 1066 | 0.93954 | 10 | 19 | 17 | 22 | 15 | 24 | 143 | 129.5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 6.8 | 6.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6271.5 | 12554 | 71 | 0.97063 | 0 | 4370 | 4370 | 0.31985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 11 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 1.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 2005 | 350 | 0.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 1791 | 665 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 107 | 173 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica tant de l'EDAR com l'EB4 de Móra la Nova, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | MORA D'EBRE |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica tant de l'EDAR com l'EB4 de Móra la Nova, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 | 0 | 4370 | 4370
2025-02-01 | 0 | 4870 | 4870
2025-03-01 | 0 | 5260 | 5260
2025-04-01 | 0 | 7231.61 | 7231.61
2025-05-01 | 0 |  | 0
2025-06-01 | 0 |  | 0
2025-07-01 | 0
2025-08-01 | 0
2025-09-01 | 0
2025-10-01 | 0
2025-11-01 | 0
2025-12-01 | 0
TOTAL | 0 | 21731.61 | 21731.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 5432.9025 | 3621.935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 7231.61 | 7231.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPONENT | EB04
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 | 5.75 | 44.61
2025-02-01 | 20.02 | 111.23
2025-03-01 | 18.68 | 166.82
2025-04-01 | 38.12 | 238.67
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 82.57 | 561.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 20.6425 | 140.3325 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 38.12 | 238.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 5.75 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | MORA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 500691 | 1354165 | 734201 | 258996 | 507392 | 669023 | 4024468 | [6 empty] | 631342
2025-02-01 | 502259 | 1355504 | 734201 | 258996 | 507392 | 684057 | 4042409 | [6 empty] | 635789
2025-03-01 | 505287 | 1357560 | 734201 | 258996 | 507392 | 693108 | 4056544 | [6 empty] | 635860
2025-04-01 | 505287 | 1362810 | 737410 | 259005 | 507415 | 701125 | 4073052 | [6 empty] | 635963
2025-05-01 | 505287 | 1362810 | 737410 | 262851.5 | 509851 | 707396.5 | 4085606 | [6 empty] | 637118
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 5216 | 849 | 1635 |  |  |  | 7700
2025-02-01 | 5228 | 858 | 1654 |  |  |  | 7740
2025-03-01 | 5239 | 869 | 1675 |  |  |  | 7783
2025-04-01 | 5263 | 885 | 1714 |  |  |  | 7862
2025-05-01 | 5290 | 908 | 1743.5 |  |  |  | 7941.5
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0
ENERGIA ELÈCTRICA EB2
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 10200 | 2132 | 3283 |  |  |  | 15615
2025-02-01 | 10244 | 2173 | 3339 |  |  |  | 15756
2025-03-01 | 10285 | 2212 | 3396 |  |  |  | 15893
2025-04-01 | 10342 | 2258 | 3472 |  |  |  | 16072
2025-05-01 | 10391 | 2306 | 3537.5 |  |  |  | 16234.5
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0
ENERGIA ELÈCTRICA EB3
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 11586 | 16450 | 15503 | 16798 | 7379 | 52008 | 119724 | [6 empty] | 17776
2025-02-01 | 12266 | 16937 | 15503 | 16798 | 7379 | 52909 | 121792 | [6 empty] | 18129
2025-03-01 | 12946 | 17433 | 15503 | 16798 | 7379 | 53738 | 123797 | [6 empty] | 18479
2025-04-01 | 12946 | 18492 | 16271 | 16798 | 7379 | 55232 | 127118 | [6 empty] | 18870
2025-05-01 | 12946 | 18492 | 16271 | 17557 | 7928 | 56189.5 | 129383.5 | [6 empty] | 19260.5
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0
ENERGIA ELÈCTRICA EB4
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 13106 | 25262 | 14822 | 13811 | 10090 | 38354 | 115445 | [6 empty] | 53807
2025-02-01 | 13698 | 25713 | 14822 | 13811 | 10090 | 39248 | 117382 | [6 empty] | 54513
2025-03-01 | 14259 | 26141 | 14822 | 13811 | 10090 | 40050 | 119173 | [6 empty] | 55178
2025-04-01 | 14259 | 27060 | 15489 | 13811 | 10091 | 41375 | 122085 | [6 empty] | 56244
2025-05-01 | 14259 | 27060 | 15489 | 14451.5 | 10539.5 | 42338 | 124137 | [6 empty] | 57046
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0
ENERGIA ELÈCTRICA EB5
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2025-01-01 | 27807 | 5624 | 9222 |  |  |  | 42653
2025-02-01 | 27924 | 5734 | 9404 |  |  |  | 43062
2025-03-01 | 28045 | 5841 | 9577 |  |  |  | 43463
2025-04-01 | 28184 | 5965 | 9803 |  |  |  | 43952
2025-05-01 | 28327 | 6094.5 | 10014 |  |  |  | 44435.5
2025-06-01 | [6 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0
2026-01-01 | [6 empty] | 0