## gener
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dg | 1 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 96 | 180 | 1 | 1 | 1.8854
dl | 2 | 73 |  | 7.7 | 7.5 | 1411 | 1154 | 180 | 2 | 98.8889 | 202 | 8 | 96.0396 | 339 | 42 | 87.6106 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 280 | 3500 | 4700 | 77.8 | 5.2522 |  | 0.010989 | [20 empty] | 69 | 203 | 1.3 | 1 | 2.9609 | 4682.0852
dm | 3 | 74 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 190 | 0.6 | 1 | 2.6845
dc | 4 | 74 |  | 7.8 | 7.6 | 1461 | 1020 | 160 | 10 | 93.75 | 219 | 8 | 96.347 | 368 | 40 | 89.1304 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 272.2222 | 3600 | 5000 | 76.7 | 5.1812 |  | 0.011741 | [20 empty] | 73 | 181 | 0.3 | 1 | 2.4836 | 5049.5312
dj | 5 | 76 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.0449 |  |  | 10 | [19 empty] | 96 | 198 | 0 | 1 | 2.0625
dv | 6 | 76 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 97 | 198 | 0 | 1 | 2.0412
ds | 7 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 97 | 198 | 0 | 1 | 2.0412
dg | 8 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 96 | 198 | 0 | 1 | 2.0625
dl | 9 | 72 |  | 8 | 7.7 | 1441 | 1098 | 110 | 14 | 87.2727 | 215 | 8 | 96.2791 | 364 | 38 | 89.5604 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 225.2874 | 4350 | 5700 | 76.9 | 5.3251 |  | 0.0092815 | [20 empty] | 68 | 194 | 2 | 1 | 2.8824 | 5859.1837
dm | 10 | 69 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.5567 | [22 empty] | 65 | 186 | 1 | 1 | 2.8769
dc | 11 | 71 |  | 7.8 | 7.6 | 1480 | 1088 | 120 | 12 | 90 | 240 | 7 | 97.0833 | 410 | 34 | 91.7073 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 222.7273 | 4400 | 6000 | 75.7 | 5.4001 |  | 0.010101 | [20 empty] | 67 | 188 | 0.7 | 1 | 2.8164 | 5962.2682
dj | 12 | 77 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.9794 | [22 empty] | 73 | 196 | 0.8 | 1 | 2.6959
dv | 13 | 74 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 5.1812 |  |  | 10 | [19 empty] | 70 | 184 | 0 | 1 | 2.6286
ds | 14 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 70 | 184 | 0 | 2 | 2.6286
dg | 15 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 71 | 184 | 0.9 | 2 | 2.6042
dl | 16 | 66 |  | 8.3 | 7.4 | 1428 | 1098 | 420 | 10 | 97.619 | 403 | 6 | 98.5112 | 676 | 30 | 95.5621 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 227.2727 | 4400 | 5300 | 76.6 | 5.8092 |  | 0.015766 | [20 empty] | 63 | 175 | 1.5 | 2 | 2.8016 | 5970.5382
dm | 17 | 71 |  | 7.7 | 7.6 | 1427 | 1181 | 83 | 8 | 90.3614 | 160 | 5 | 96.875 | 285 | 33 | 88.4211 | [8 empty] | 72 | 2.4 | 96.6667 | 7 | 3.1 | 55.7143 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 70 | 176 | 1 | 2 | 2.5286
dc | 18 | 60 | [37 empty] | 480 | 213.3333 | 4500 | 5400 | 75.8 | 6.3902 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 10 | 2 | [12 empty] | 64 | 174 | 1.1 | 2 | 2.7359 | 6144.7744
dj | 19 | 76 |  | 7.8 | 7.5 | 1460 | 1160 | 140 | 10 | 92.8571 | 270 | 7 | 97.4074 | 458 | 34 | 92.5764 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 67 | 181 | 1.7 | 2 | 2.7269
dv | 20 | 74 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 5.1812 |  |  | 10 | [19 empty] | 71 | 172 | 0 | 2 | 2.4225
ds | 21 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 172 | 0 | 2 | 2.4225
dg | 22 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 172 | 4.5 | 2 | 2.4859
dl | 23 | 70 |  | 8.4 | 7.3 | 1600 | 1088 | 100 | 18 | 82 | 480 | 10 | 97.9167 | 802 | 53 | 93.3915 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 213.0435 | 4600 | 5800 | 75.9 | 5.4773 |  | 0.019051 | [20 empty] | 67 | 181 | 1.4 | 2 | 2.7224 | 6289.693
dm | 24 | 68 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 180 | 1.4 | 2 | 2.7908
dc | 25 | 71 |  | 8 | 7.5 | 1710 | 1090 | 120 | 10 | 91.6667 | 450 | 8 | 98.2222 | 745 | 41 | 94.4966 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 510 | 231.8182 | 4400 | 6000 | 76.7 | 5.4001 |  | 0.018939 | [20 empty] | 67 | 178 | 1.5 | 2 | 2.6791 | 6042.3398
dj | 26 | 76 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 72 | 184 | 1.8 | 2 | 2.5806
dv | 27 | 72 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 5.3251 | [22 empty] | 69 | 179 | 0 | 2 | 2.5942
ds | 28 | 72 | [42 empty] | 5.3251 | [22 empty] | 69 | 180 | 0 | 2 | 2.6087
dg | 29 | 73 | [42 empty] | 5.2522 | [22 empty] | 70 | 179 | 2.6 | 2 | 2.5943
dl | 30 | 71 |  | 7.8 | 7.4 | 1828 | 1099 | 120 | 8 | 93.3333 | 294 | 4 | 98.6395 | 494 | 21 | 95.749 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 250 | 4800 | 6700 | 76.2 | 5.4001 |  | 0.011342 | [20 empty] | 67 | 194 | 0.3 | 2 | 2.9 | 6455.1724
dm | 31 | 64 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 5.9908 | [22 empty] | 63 | 167 | 1.2 | 2 | 2.6698
TOTAL |  | 2250 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 5706 | 28.6
MITJANA |  | 72.5806 | #DIV/0! | 7.93 | 7.51 | 1524.6 | 1107.6 | 155.3 | 10.2 | 91.7749 | 293.3 | 7.1 | 97.3321 | 494.1 | 36.6 | 91.8206 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72 | 2.4 | 96.6667 | 7 | 3.1 | 55.7143 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 733.6364 | 237.3005 | 4283.3333 | 5622.2222 | 76.4778 | 5.2999 | 277.0704 | 0.011912 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 10 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.0645 | 184.0645 | 0.92258 | 1.5806 | 2.5683 | 5828.3984
MÍNIM |  | 60 | 0 | 7.7 | 7.3 | 1411 | 1020 | 83 | 2 | 82 | 160 | 4 | 96.0396 | 285 | 21 | 87.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.4 | 96.6667 | 7 | 3.1 | 55.7143 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 480 | 213.0435 | 3500 | 4700 | 75.7 | 4.7926 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 167 | 0 | 1 | 1.8854 | 4682.0852
MÀXIM |  | 80 | 0 | 8.4 | 7.7 | 1828 | 1181 | 420 | 18 | 98.8889 | 480 | 10 | 98.6395 | 802 | 53 | 95.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.4 | 96.6667 | 7 | 3.1 | 55.7143 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 | 280 | 4800 | 6700 | 77.8 | 6.3902 | 0 | 0.019051 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 203 | 4.5 | 2 | 2.9609 | 6455.1724
MITJA LAB |  | 71.381
MITJA DISS. |  | 74.25
MITJA FEST. |  | 74.6667
MIT. FES-DIS |  | 74.4583
TOTAL |  | 294.756

## febrer
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dc | 1 | 70 |  | 7.8 | 7.6 | 1870 | 1080 | 300 | 12 | 96 | 330 | 5 | 98.4848 | 550 | 27 | 95.0909 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 250 | 4400 | 5200 | 75.4 | 5.4773 |  | 0.013693 | [20 empty] | 68 | 169 | 1 | 2 | 2.5 | 6160
dj | 2 | 71 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 68 | 178 | 1.1 | 2 | 2.6338
dv | 3 | 75 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.1121 |  |  | 10 | [19 empty] | 72 | 178.6667 | 0 | 2 | 2.4815
ds | 4 | 64 | [42 empty] | 5.9908 | [22 empty] | 72 | 178.6667 | 0 | 2 | 2.4815
dg | 5 | 64 | [42 empty] | 5.9908 | [22 empty] | 72 | 178.6667 | 0.2 | 2 | 2.4843
dl | 6 | 67 |  | 7.8 | 7.5 | 1844 | 1077 | 280 | 18 | 93.5714 | 340 | 14 | 95.8824 | 576 | 71 | 87.6736 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 225 | 4000 | 5700 | 76.5 | 5.7225 |  | 0.014854 | [20 empty] | 64 | 185 | 1.4 | 2 | 2.9125 | 5373.3906
dt | 7 | 68 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.6384 | [22 empty] | 203 | 178 | 1.2 | 2 | 0.88276
dm | 8 | 64 |  | 7.8 | 7.4 | 1620 | 1110 | 240 | 8 | 96.6667 | 364 | 5 | 98.6264 | 610 | 34 | 94.4262 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 230 | 4000 | 6000 | 75.8 | 5.9908 |  | 0.01519 | [20 empty] | 62 | 179 | 0 | 2 | 2.8871 | 5385.4749
dj | 9 | 74 |  | 7.8 | 7.5 | 1463 | 1169 | 242 | 5 | 97.9339 | 230 | 5 | 97.8261 | 507 | 32 | 93.6884 | [8 empty] | 91 | 2.3 | 97.4725 | 9 | 4 | 55.5556 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 73 | 182 | 0.8 | 2 | 2.5041
dv | 10 | 79 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 4.8533 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 12 | 3.6 | [12 empty] | 76.6667 | 182.3333 | 1.8333 | 2 | 2.4022
ds | 11 | 78 | [42 empty] | 4.9155 | [22 empty] | 76.6667 | 182.3333 | 1.8333 | 2 | 2.4022
dg | 12 | 78 | [42 empty] | 4.9155 | [22 empty] | 76.6667 | 182.3333 | 1.8333 | 2 | 2.4022
dl | 13 | 69 |  | 8.3 | 7.4 | 1331 | 1045 | 200 | 26 | 87 | 390 | 10 | 97.4359 | 654 | 48 | 92.6606 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 253.1646 | 3950 | 5100 | 75.8 | 5.5567 |  | 0.017769 | [20 empty] | 66 | 190 | 1 | 2 | 2.8939 | 5314.9215
dt | 14 | 67 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.7225 | [22 empty] | 65 | 186 | 1 | 2 | 2.8769
dm | 15 | 70 |  | 7.7 | 7.5 | 1380 | 1010 | 220 | 16 | 92.7273 | 408 | 6 | 98.5294 | 685 | 37 | 94.5985 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 68 | 186 | 1.4 | 2 | 2.7559
dj | 16 | 67 | [37 empty] | 480 | 240 | 4000 | 5200 | 76.2 | 5.7225 |  | 0 | [20 empty] | 65 | 214 | 2 | 2 | 3.3231 | 5203.7037
dv | 17 | 76 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.0449 |  |  | 10 | [19 empty] | 73.3333 | 217.3333 | 0 | 2 | 2.9636
ds | 18 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73.3333 | 217.3333 | 0 | 2 | 2.9636
dg | 19 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73.3333 | 217.3333 | 1.7 | 2 | 2.9868
dl | 20 | 69 | [5 empty] | 464 | 5 | 98.9224 | 425 | 5 | 98.8235 | 1035 | 31 | 97.0048 | [16 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 5.5567 | [22 empty] | 67 | 209 | 1.2 | 2 | 3.1373
dt | 21 | 68 |  | 8.3 | 7.4 | 1510 | 1049 | 240 | 6 | 97.5 | 340 | 6 | 98.2353 | 726 | 34 | 95.3168 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 197.5309 | 4050 | 5100 | 75.3 | 5.6384 |  | 0.014889 | [20 empty] | 66 | 209 | 1.5 | 2 | 3.1894 | 5319.8337
dm | 22 | 71 |  | 8.2 | 7.3 | 1610 | 1060 | 380 | 6 | 98.4211 | 390 | 6 | 98.4615 | 657 | 32 | 95.1294 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 200 | 4000 | 5300 | 76 | 5.4001 |  | 0.018055 | [20 empty] | 68 | 215 | 0.9 | 2 | 3.175 | 5259.8425
dj | 23 | 86 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.4583 | [22 empty] | 108 | 215 | 0.8 | 2 | 1.9981
dv | 24 | 79 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.8533 |  |  | 10 | [19 empty] | 76 | 176 | 0 | 2 | 2.3158
ds | 25 | 79 | [42 empty] | 4.8533 | [22 empty] | 76 | 176 | 0 | 2 | 2.3158
dg | 26 | 78 | [42 empty] | 4.9155 | [22 empty] | 76 | 176 | 1.7 | 2 | 2.3382
dl | 27 | 69 |  | 8.2 | 7.6 | 1433 | 1049 | 160 | 6 | 96.25 | 250 | 6 | 97.6 | 436 | 35 | 91.9725 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 5.5567 | [22 empty] | 67 | 178 | 1.2 | 2 | 2.6746
dm | 28 | 73 | [37 empty] | 450 | 253.5211 | 3550 | 6400 | 76.9 | 5.2522 |  | 0 | [20 empty] | 71 | 174 | 0.2 | 2 | 2.4535 | 4996.9001
TOTAL |  | 2025 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 5310 | 25.8
MITJANA |  | 72.3214 | #DIV/0! | 7.9889 | 7.4667 | 1562.3333 | 1072.1111 | 272.6 | 10.8 | 95.4993 | 346.7 | 6.8 | 97.9905 | 643.6 | 38.1 | 93.7562 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91 | 2.3 | 97.4725 | 9 | 4 | 55.5556 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 468 | 231.1521 | 3993.75 | 5500 | 75.9875 | 5.3317 | 261.799 | 0.011806 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6 | 12 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.5357 | 189.6429 | 0.92143 | 2 | 2.6191 | 5376.7584
MÍNIM |  | 64 | 0 | 7.7 | 7.3 | 1331 | 1010 | 160 | 5 | 87 | 230 | 5 | 95.8824 | 436 | 27 | 87.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2.3 | 97.4725 | 9 | 4 | 55.5556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 197.5309 | 3550 | 5100 | 75.3 | 4.4583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 169 | 0 | 2 | 0.88276 | 4996.9001
MÀXIM |  | 86 | 0 | 8.3 | 7.6 | 1870 | 1169 | 464 | 26 | 98.9224 | 425 | 14 | 98.8235 | 1035 | 71 | 97.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2.3 | 97.4725 | 9 | 4 | 55.5556 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 253.5211 | 4400 | 6400 | 76.9 | 5.9908 | 0 | 0.018055 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 217.3333 | 2 | 2 | 3.3231 | 6160
MITJA LAB |  | 71.6
MITJA DISS. |  | 74.25
MITJA FEST. |  | 74
MIT. FES-DIS |  | 74.125
TOTAL |  | 293.975

## març
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dm | 1 | 77 |  | 8.3 | 7.6 | 1520 | 1080 | 180 | 6 | 96.6667 | 250 | 5 | 98 | 466 | 32 | 93.133 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 277.7778 | 3600 | 6600 | 76.4 | 4.9794 |  | 0.013946 | [20 empty] | 73 | 168 | 0.5 | 2 | 2.3082 | 5159.6439
dj | 2 | 74 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 73 | 159 | 0.6 | 2 | 2.1863
dv | 3 | 77 | [42 empty] | 4.9794 |  |  | 10 | [19 empty] | 74 | 161 | 0 | 2 | 2.1757
ds | 4 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 161 | 0 | 2 | 2.2055
dg | 5 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 74 | 161 | 0.6 | 2 | 2.1838
dl | 6 | 74 |  | 8.5 | 7.6 | 1760 | 1083 | 220 | 4 | 98.1818 | 475 | 4 | 99.1579 | 798 | 20 | 97.4937 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4200 | 6000 | 75.8 | 5.1812 |  | 0.021828 | [5 empty] | 1.81 | 9 | 1.81 | [12 empty] | 73 | 162 | 3.6 | 2 | 2.2685 | 6051.4493
dt | 7 | 75 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1121 | [22 empty] | 71 | 179 | 3.2 | 2 | 2.5662
dm | 8 | 70 |  | 8.3 | 7.5 | 1720 | 1055 | 180 | 4 | 97.7778 | 440 | 4 | 99.0909 | 736 | 22 | 97.0109 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 245 | 4000 | 6200 | 75.8 | 5.4773 |  | 0.020083 | [20 empty] | 68 | 170 | 1.9 | 2 | 2.5279 | 5582.3153
dj | 9 | 90 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.2601 | [22 empty] | 114 | 206 | 1.9 | 2 | 1.8237
dv | 10 | 75 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.1121 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 196 | 1.2 | 2 | 2.7014
ds | 11 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 72 | 195 | 1.1 | 2 | 2.7236
dg | 12 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 196 | 1.2 | 2 | 2.7014
dl | 13 | 73 |  | 8.2 | 7.7 | 1697 | 1080 | 160 | 4 | 97.5 | 445 | 6 | 98.6517 | 745 | 32 | 95.7047 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 860 | 452.6316 | 3800 | 7000 | 75.8 | 5.2522 |  | 0.022296 | [20 empty] | 71 | 177 | 2 | 2 | 2.5211 | 5307.2626
dt | 14 | 70 |  | 8.1 | 7.6 | 1710 | 1090 | 240 | 4 | 98.3333 | 405 | 6 | 98.5185 | 675 | 33 | 95.1111 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 850 | 425 | 4000 | 7200 | 75.8 | 5.4773 |  | 0.018485 | [20 empty] | 67 | 168 | 1.4 | 2 | 2.5284 | 5582.0543
dm | 15 | 74 |  | 8 | 7.7 | 1667 | 1175 | 320 | 7 | 97.8125 | 320 | 5 | 98.4375 | 482 | 39 | 91.9087 | [8 empty] | 114 | 8 | 92.9825 | 10 | 4.5 | 55 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 164 | 1.8 | 2 | 2.3352
dj | 16 | 77 | [37 empty] | 710 |  |  |  |  | 4.9794 | [22 empty] | 74 | 170 | 0.9 | 2 | 2.3095
dv | 17 | 80 | [42 empty] | 4.7926 |  |  | 10 | [19 empty] | 76 | 171 | 0.9 | 2 | 2.2618
ds | 18 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 75 | 171 | 0.9 | 2 | 2.292
dg | 19 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 76 | 172 | 1 | 2 | 2.2763
dl | 20 | 73 |  | 7.6 | 7.5 | 1650 | 1084 | 320 | 4 | 98.75 | 440 | 6 | 98.6364 | 745 | 31 | 95.8389 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 710 | 330.2326 | 4300 | 6500 | 76.1 | 5.2522 |  | 0.019482 | [20 empty] | 69 | 176 | 1.3 | 2 | 2.5696 | 5973.4349
dt | 21 | 73 |  |  |  | 1620 | [33 empty] | 810 |  |  |  |  | 5.2522 | [22 empty] | 69 | 174 | 1.4 | 2 | 2.542
dm | 22 | 71 |  | 7.3 | 7.4 | 1620 | 1090 | 633 | 4 | 99.3681 | 842 | 6 | 99.2874 | 1400 | 32 | 97.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 380.9524 | 4200 | 6600 | 78.5 | 5.4001 |  | 0.037124 | [20 empty] | 68 | 173 | 1.2 | 2 | 2.5618 | 5839.4948
dj | 23 | 78 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 4.9155 | [22 empty] | 73 | 183 | 1.6 | 2 | 2.5288
dv | 24 | 77 | [42 empty] | 4.9794 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 175 | 0 | 2 | 2.3973
ds | 25 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 74 | 174 | 0 | 2 | 2.3514
dg | 26 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 72 | 171 | 0.6 | 2 | 2.3833
dl | 27 | 72 |  | 8.1 | 7.5 | 1498 | 1206 | 140 | 18 | 87.1429 | 315 | 12 | 96.1905 | 528 | 62 | 88.2576 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 760 | 353.4884 | 4300 | 5700 | 76.7 | 5.3251 |  | 0.013757 | [20 empty] | 68 | 164 | 1.8 | 2 | 2.4382 | 6063.5706
dt | 28 | 72 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 5.3251 | [22 empty] | 68 | 166 | 0.2 | 2 | 2.4441
dm | 29 | 69 |  | 7.8 | 7.6 | 1510 | 1240 | 360 | 14 | 96.1111 | 340 | 11 | 96.7647 | 578 | 54 | 90.6574 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 333.3333 | 4200 | 6000 | 75.8 | 5.5567 |  | 0.014569 | [20 empty] | 65 | 161 | 0.4 | 2 | 2.4831 | 5891.4498
dj | 30 | 79 | [42 empty] | 4.8533 | [7 empty] | 2.4 | 9 | 2.4 | [12 empty] | 75 | 178 | 2.3 | 2 | 2.404
dv | 31 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 80 | 173 | 1.2 | 2 | 2.1775
TOTAL |  | 2350 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 5375 | 36.7
MITJANA |  | 75.8065 | #DIV/0! | 8.02 | 7.57 | 1633.8182 | 1118.3 | 275.3 | 6.9 | 96.7644 | 427.2 | 6.5 | 98.2735 | 715.3 | 35.7 | 94.283 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 114 | 8 | 92.9825 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 671.1765 | 310.9351 | 4066.6667 | 6422.2222 | 76.3 | 5.0718 | 191.8745 | 0.020175 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.105 | 9 | 2.105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.3871 | 173.3871 | 1.1839 | 2 | 2.3928 | 5716.7417
MÍNIM |  | 69 | 0 | 7.3 | 7.4 | 1498 | 1055 | 140 | 4 | 87.1429 | 250 | 4 | 96.1905 | 466 | 20 | 88.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8 | 92.9825 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 3600 | 5700 | 75.8 | 4.2601 | 0 | 0.013757 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 9 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 159 | 0 | 2 | 1.8237 | 5159.6439
MÀXIM |  | 90 | 0 | 8.5 | 7.7 | 1760 | 1240 | 633 | 18 | 99.3681 | 842 | 12 | 99.2874 | 1400 | 62 | 97.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8 | 92.9825 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 860 | 452.6316 | 4300 | 7200 | 78.5 | 5.5567 | 0 | 0.037124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 206 | 3.6 | 2 | 2.7236 | 6063.5706
MITJA LAB |  | 75.2609
MITJA DISS. |  | 77.25
MITJA FEST. |  | 77.5
MIT. FES-DIS |  | 77.375
TOTAL |  | 307.3859

## abril
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
ds | 1 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 78.5 | 174.25 | 0 | 2 | 2.2197
dg | 2 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 78.5 | 174.25 | 5.5 | 2 | 2.2898
dl | 3 | 79 |  | 7.8 | 7.9 | 1442 | 1108 | 320 | 17 | 94.6875 | 304 | 7 | 97.6974 | 505 | 33 | 93.4653 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 327.243 | 3667 | 5727 | 76.4 | 4.8533 |  | 0.017082 | [20 empty] | 76 | 168 | 0.9 | 2 | 2.2224 | 5317.0414
dm | 4 | 76 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 72 | 182 | 3.4 | 2 | 2.575
dc | 5 | 76 |  | 8 | 7.9 | 1460 | 1100 | 280 | 16 | 94.2857 | 372 | 6 | 98.3871 | 625 | 32 | 94.88 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 324.3243 | 3700 | 5600 | 75.8 | 5.0449 |  | 0.019929 | [20 empty] | 73 | 177 | 2.7 | 2 | 2.4616 | 5203.0607
dj | 6 | 87 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 4.407 |  |  | 10 | [19 empty] | 82.75 | 169.5 | 0 | 2 | 2.0483
dv | 7 | 87 | [42 empty] | 4.407 | [22 empty] | 82.75 | 169.5 | 0 | 2 | 2.0483
ds | 8 | 86 | [42 empty] | 4.4583 | [22 empty] | 82.75 | 169.5 | 0 | 2 | 2.0483
dg | 9 | 86 | [42 empty] | 4.4583 | [22 empty] | 82.75 | 169.5 | 1.1 | 2 | 2.0616
dl | 10 | 86 | [42 empty] | 4.4583 | [22 empty] | 82 | 179 | 2.5 | 2 | 2.2134
dm | 11 | 74 |  | 8.2 | 8 | 1418 | 1086 | 160 | 13 | 91.875 | 379 | 8 | 97.8892 | 630 | 38 | 93.9683 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 590 | 310.5263 | 3800 | 5200 | 75.9 | 5.1812 |  | 0.01925 | [20 empty] | 73 | 165 | 2.1 | 2 | 2.289 | 5460.0838
dc | 12 | 76 | [37 empty] | 590 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 169 | 2.5 | 2 | 2.3493
dj | 13 | 68 |  | 8 | 7.9 | 1430 | 1105 | 220 | 12 | 94.5455 | 405 | 7 | 98.2716 | 678 | 37 | 94.5428 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 540 | 280.5195 | 3850 | 5400 | 76.2 | 5.6384 |  | 0.018657 | [20 empty] | 64 | 168 | 1.9 | 2 | 2.6547 | 5300.2649
dv | 14 | 76 | [37 empty] | 540 |  |  |  |  | 5.0449 |  |  | 10 | [19 empty] | 72.6667 | 165 | 0 | 2 | 2.2706
ds | 15 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 72.6667 | 165 | 0 | 2 | 2.2706
dg | 16 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 72.6667 | 165 | 0.2 | 2 | 2.2734
dl | 17 | 69 |  | 7.9 | 7.8 | 1457 | 1104 | 240 | 16 | 93.3333 | 385 | 9 | 97.6623 | 644 | 43 | 93.323 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 282.0513 | 3900 | 5600 | 75.8 | 5.5567 |  | 0.017766 | [20 empty] | 68 | 171 | 0 | 2 | 2.5147 | 5450.8772
dm | 18 | 75 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 5.1121 | [22 empty] | 72 | 207 | 0 | 2 | 2.875
dc | 19 | 93 |  | 8 | 7.8 | 1640 | 1150 | 280 | 10 | 96.4286 | 475 | 7 | 98.5263 | 798 | 36 | 95.4887 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 560 | 290.9091 | 3850 | 5700 | 76.8 | 4.1227 |  | 0.029926 | [20 empty] | 90 | 245 | 0 | 2 | 2.7222 | 5264.2857
dj | 20 | 62 | [37 empty] | 560 |  |  |  |  | 6.184 | [22 empty] | 59 | 184 | 0 | 2 | 3.1186
dv | 21 | 76 | [37 empty] | 560 |  |  |  |  | 5.0449 |  |  | 10 | [19 empty] | 72.3333 | 187.3333 | 0 | 2 | 2.5899
ds | 22 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 72.3333 | 187.3333 | 0 | 2 | 2.5899
dg | 23 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 72.3333 | 187.3333 | 0.2 | 2 | 2.5926
dl | 24 | 74 |  | 8.4 | 7.8 | 1815 | 1084 | 480 | 2 | 99.5833 | 590 | 5 | 99.1525 | 990 | 24 | 97.5758 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 305.618 | 4450 | 7000 | 76.7 | 5.1812 |  | 0.025589 | [20 empty] | 71 | 176 | 0 | 2 | 2.4789 | 6245.1705
dm | 25 | 75 |  | 8 | 7.8 | 1980 | 1131 | 210 | 5 | 97.619 | 310 | 5 | 98.3871 | 851 | 30 | 96.4747 | [8 empty] | 147 | 3.3 | 97.7551 | 15 | 2.5 | 83.3333 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 5.1121 | [22 empty] | 73 | 171 | 0 | 2 | 2.3425
dc | 26 | 79 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 4.8533 | [22 empty] | 76 | 183 | 0 | 2 | 2.4079
dj | 27 | 81 |  | 8 | 7.8 | 1810 | 1108 | 260 | 2 | 99.2308 | 470 | 5 | 98.9362 | 789 | 26 | 96.7047 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 302.2222 | 4500 | 7100 | 76.8 | 4.7335 |  | 0.022065 | [5 empty] | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 79 | 196 | 1.9 | 2 | 2.5051 | 6296.3618
dv | 28 | 79 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 4.8533 |  |  | 10 | [19 empty] | 76.75 | 180 | 0 | 2 | 2.3453
ds | 29 | 79 | [42 empty] | 4.8533 | [22 empty] | 76.75 | 180 | 0 | 2 | 2.3453
dg | 30 | 79 | [42 empty] | 4.8533 | [22 empty] | 76.75 | 180 | 0 | 2 | 2.3453
TOTAL |  | 2339 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.25 | 5364.5 | 24.9
MITJANA |  | 77.9667 | #DIV/0! | 8.0333 | 7.8556 | 1605.7778 | 1108.4444 | 272.2222 | 10.3333 | 95.7321 | 410 | 6.5556 | 98.3233 | 723.3333 | 33.2222 | 95.1581 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 147 | 3.3 | 97.7551 | 15 | 2.5 | 83.3333 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 602.2222 | 302.9267 | 3964.625 | 5915.875 | 76.3 | 4.9489 | 265.9415 | 0.021283 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 12 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.1417 | 178.8167 | 0.83 | 2 | 2.4023 | 5567.1432
MÍNIM |  | 62 | 0 | 7.8 | 7.8 | 1418 | 1084 | 160 | 2 | 91.875 | 304 | 5 | 97.6623 | 505 | 24 | 93.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 3.3 | 97.7551 | 15 | 2.5 | 83.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 540 | 280.5195 | 3667 | 5200 | 75.8 | 4.1227 | 0 | 0.017082 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 165 | 0 | 2 | 2.0483 | 5203.0607
MÀXIM |  | 93 | 0 | 8.4 | 8 | 1980 | 1150 | 480 | 17 | 99.5833 | 590 | 9 | 99.1525 | 990 | 43 | 97.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 3.3 | 97.7551 | 15 | 2.5 | 83.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 680 | 327.243 | 4500 | 7100 | 76.8 | 6.184 | 0 | 0.029926 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 245 | 5.5 | 2 | 3.1186 | 6296.3618
MITJA LAB |  | 76.3889
MITJA DISS. |  | 79.2
MITJA FEST. |  | 81.1429
MIT. FES-DIS |  | 80.1714
TOTAL |  | 316.9032

## maig
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dl | 1 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 77 | 180 | 3 | 2 | 2.3766
dm | 2 | 80 |  | 7.8 | 7.6 | 1739 | 1206 | 680 | 6 | 99.1176 | 785 | 6 | 99.2357 | 1560 | 32 | 97.9487 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 205.1282 | 3900 | 5500 | 76.8 | 4.7926 |  | 0.041998 | [20 empty] | 76 | 193 | 1.8 | 2 | 2.5632 | 5421.5606
dc | 3 | 63 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 6.0859 | [22 empty] | 60 | 158 | 1 | 2 | 2.65
dj | 4 | 76 |  | 7.6 | 7.5 | 1810 | 1210 | 450 | 6 | 98.6667 | 439 | 7 | 98.4055 | 876 | 34 | 96.1187 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 205 | 4000 | 5600 | 75.8 | 5.0449 |  | 0.021755 | 10 | [19 empty] | 73 | 182 | 1.6 | 2 | 2.5151 | 5590.4139
dv | 5 | 98 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 3.9123 | [22 empty] | 95 | 176 | 1.9 | 2 | 1.8726
ds | 6 | 98 | [42 empty] | 3.9123 | [22 empty] | 95 | 175 | 1.9 | 2 | 1.8621
dg | 7 | 97 | [42 empty] | 3.9527 | [22 empty] | 94 | 175 | 1.9 | 2 | 1.8819
dl | 8 | 75 |  | 8.2 | 7.9 | 1756 | 1374 | 120 | 24 | 80 | 340 | 18 | 94.7059 | 660 | 88 | 86.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 | 167.4419 | 4300 | 6200 | 76.7 | 5.1121 |  | 0.015467 | [20 empty] | 71 | 183 | 2 | 2 | 2.6056 | 5950.2703
dm | 9 | 70 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 68 | 254 | 1 | 2 | 3.75
dc | 10 | 79 |  | 8 | 7.7 | 1840 | 1240 | 280 | 18 | 93.5714 | 390 | 11 | 97.1795 | 780 | 54 | 93.0769 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 350 | 159.0909 | 4400 | 6300 | 75.8 | 4.8533 |  | 0.018263 | [20 empty] | 75 | 181 | 1 | 2 | 2.4267 | 6213.1868
dj | 11 | 78 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 4.9155 | [22 empty] | 74 | 186 | 1.5 | 2 | 2.5338
dv | 12 | 71 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 5.4001 |  |  | 10 | [19 empty] | 68 | 180 | 0 | 2 | 2.6471
ds | 13 | 71 | [42 empty] | 5.4001 | [22 empty] | 68 | 180 | 0 | 2 | 2.6471
dg | 14 | 70 | [42 empty] | 5.4773 | [22 empty] | 68 | 179 | 0.6 | 2 | 2.6412
dl | 15 | 64 |  | 8 | 7.7 | 1653 | 1166 | 220 | 4 | 98.1818 | 362 | 6 | 98.3425 | 716 | 29 | 95.9497 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 224.7191 | 4450 | 6000 | 75.8 | 5.9908 |  | 0.013579 | [5 empty] | 1.9 | 9 | 1.9 | [12 empty] | 62 | 167 | 4.3 | 2 | 2.7629 | 6060.6246
dm | 16 | 70 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 67 | 173 | 8.1 | 2 | 2.703
dc | 17 | 71 |  | 7.4 | 7.8 | 1861 | 1190 | 208 | 10 | 95.1923 | 300 | 5 | 98.3333 | 743 | 34 | 95.424 | [8 empty] | 98 | 12 | 87.7551 | 12 | 1 | 91.6667 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 68 | 174 | 2.2 | 2 | 2.5912
dj | 18 | 80 |  | 7.6 | 7.7 | 1910 | 1160 | 320 | 10 | 96.875 | 400 | 6 | 98.5 | 798 | 35 | 95.614 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 230 | 4000 | 5800 | 76.2 | 4.7926 |  | 0.020865 | [20 empty] | 77 | 188 | 1.6 | 2 | 2.4623 | 5624.4726
dv | 19 | 78 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 4.9155 |  |  | 10 | [19 empty] | 74 | 179 | 0 | 2 | 2.4189
ds | 20 | 78 | [42 empty] | 4.9155 | [22 empty] | 74 | 179 | 0 | 2 | 2.4189
dg | 21 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 74 | 179 | 0.4 | 2 | 2.4243
dl | 22 | 83 |  | 8.3 | 7.8 | 1702 | 1155 | 340 | 14 | 95.8824 | 390 | 7 | 98.2051 | 768 | 37 | 95.1823 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 238.0952 | 4200 | 6600 | 76.2 | 4.6194 |  | 0.020102 | [20 empty] | 86 | 174 | 1.2 | 2 | 2.0372 | 6261.6438
dm | 23 | 81 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.7335 | [22 empty] | 78 | 166 | 2.8 | 2 | 2.1641
dc | 24 | 79 |  | 8 | 7.7 | 1880 | 1160 | 320 | 14 | 95.625 | 370 | 7 | 98.1081 | 736 | 35 | 95.2446 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 250 | 4000 | 6400 | 75.8 | 4.8533 |  | 0.019059 | [20 empty] | 77 | 166 | 0 | 2 | 2.1558 | 5855.4217
dj | 25 | 105 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.6515 | [22 empty] | 152 | 177 | 0.5 | 2 | 1.1678
dv | 26 | 82 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.6757 |  |  | 10 | [19 empty] | 80 | 177 | 0 | 2 | 2.2125
ds | 27 | 82 | [42 empty] | 4.6757 | [22 empty] | 80 | 177 | 0 | 2 | 2.2125
dg | 28 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 79 | 176 | 0.3 | 2 | 2.2316
dl | 29 | 81 |  | 8 | 7.6 | 1384 | 1104 | 300 | 20 | 93.3333 | 290 | 7 | 97.5862 | 587 | 36 | 93.8671 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 243.9024 | 4100 | 6200 | 75.8 | 4.7335 |  | 0.014943 | [20 empty] | 79 | 166 | 0.7 | 2 | 2.1101 | 6043.0114
dm | 30 | 78 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.9155 | [22 empty] | 76 | 170 | 1.1 | 2 | 2.2513
dc | 31 | 71 |  | 7.7 | 7.7 | 1410 | 1120 | 320 | 16 | 95 | 348 | 7 | 97.9885 | 690 | 35 | 94.9275 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 70 | 173 | 5 | 3 | 2.5429
TOTAL |  | 2447 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 5543 | 47.4
MITJANA |  | 78.9355 | #DIV/0! | 7.8727 | 7.7 | 1722.2727 | 1189.5455 | 323.4545 | 12.9091 | 94.6769 | 401.2727 | 7.9091 | 97.8718 | 810.3636 | 40.8182 | 94.5473 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98 | 12 | 87.7551 | 12 | 1 | 91.6667 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 444.0909 | 213.7086 | 4150 | 6066.6667 | 76.1 | 4.9223 | 154.554 | 0.02067 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9 | 9 | 1.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.9032 | 178.8065 | 1.529 | 2.0323 | 2.3819 | 5891.1784
MÍNIM |  | 63 | 0 | 7.4 | 7.5 | 1384 | 1104 | 120 | 4 | 80 | 290 | 5 | 94.7059 | 587 | 29 | 86.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 87.7551 | 12 | 1 | 91.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 159.0909 | 3900 | 5500 | 75.8 | 3.6515 | 0 | 0.013579 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 158 | 0 | 2 | 1.1678 | 5421.5606
MÀXIM |  | 105 | 0 | 8.3 | 7.9 | 1910 | 1374 | 680 | 24 | 99.1176 | 785 | 18 | 99.2357 | 1560 | 88 | 97.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12 | 87.7551 | 12 | 1 | 91.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 4450 | 6600 | 76.8 | 6.0859 | 0 | 0.041998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 254 | 8.1 | 3 | 3.75 | 6261.6438
MITJA LAB |  | 77.8636
MITJA DISS. |  | 82.25
MITJA FEST. |  | 81
MIT. FES-DIS |  | 81.625
TOTAL |  | 322.7386

## juny
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dl | 1 | 67 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.7225 | [22 empty] | 66 | 168 | 2.4 | 2 | 2.5818
dt | 2 | 84 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.5644 |  |  | 10 | [19 empty] | 83 | 165 | 0 | 2 | 1.988
dc | 3 | 83 | [42 empty] | 4.6194 | [22 empty] | 83 | 165 | 0 | 2 | 1.988
dj | 4 | 83 | [42 empty] | 4.6194 | [22 empty] | 82 | 164 | 0.7 | 2 | 2.0085
dv | 5 | 70 |  | 8 | 7.9 | 1331 | 1224 | 180 | 12 | 93.3333 | 270 | 10 | 96.2963 | 456 | 50 | 89.0351 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 234.1463 | 4100 | 6000 | 77.4 | 5.4773 |  | 0.012023 | [20 empty] | 69 | 164 | 9.2 | 2 | 2.5101 | 5733.3718
ds | 6 | 70 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 68 | 166 | 3.1 | 2 | 2.4868
dg | 7 | 68 |  | 7.6 | 7.5 | 1410 | 1260 | 220 | 12 | 94.5455 | 340 | 11 | 96.7647 | 568 | 54 | 90.493 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 234.1463 | 4100 | 6200 | 76.8 | 5.6384 |  | 0.014708 | [20 empty] | 65 | 166 | 2.7 | 2 | 2.5954 | 5679.7273
dl | 8 | 71 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 68 | 161 | 2.1 | 2 | 2.3985
dt | 9 | 70 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.4773 |  |  | 10 | [19 empty] | 67 | 158 | 0 | 2 | 2.3582
dm | 10 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 67 | 157 | 0 | 2 | 2.3433
dj | 11 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 66 | 157 | 0.6 | 2 | 2.3879
dv | 12 | 65 |  | 7.4 | 7.6 | 1800 | 1383 | 160 | 22 | 86.25 | 310 | 14 | 95.4839 | 512 | 68 | 86.7188 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 219.0476 | 4200 | 6000 | 77.9 | 5.8986 |  | 0.012513 | [20 empty] | 62 | 165 | 1 | 2 | 2.6774 | 5768.6747
ds | 13 | 63 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 6.0859 | [22 empty] | 95 | 164 | 0.6 | 2 | 1.7326
dg | 14 | 64 |  | 7.5 | 7.6 | 1620 | 1410 | 200 | 20 | 90 | 350 | 11 | 96.8571 | 598 | 54 | 90.9699 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 204.7619 | 4200 | 5800 | 77.8 | 5.9908 |  | 0.01391 | [5 empty] | 2.1 | 10 | 2.1 | [12 empty] | 63 | 154 | 3.8 | 2 | 2.5048 | 5876.8061
dl | 15 | 72 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 5.3251 | [22 empty] | 69 | 166 | 5.8 | 2 | 2.4899
dt | 16 | 70 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 79 | 163 | 0 | 2 | 2.0633
dm | 17 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 78 | 162 | 0 | 2 | 2.0769
dj | 18 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 78 | 162 | 4.5 | 2 | 2.1346
dv | 19 | 45 |  | 7.6 | 7.6 | 1300 | 1300 | 200 | 10 | 95 | 220 | 9 | 95.9091 | 368 | 45 | 87.7717 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 214.2857 | 4200 | 5600 | 76.8 | 8.5202 |  | 0.0061478 | [20 empty] | 70 | 149 | 4 | 2 | 2.1857 | 6121.5686
ds | 20 | 66 |  | 7.5 | 7.5 | 1410 | 1400 | 220 | 10 | 95.4545 | 290 | 9 | 96.8966 | 489 | 44 | 91.002 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 225 | 4000 | 6000 | 77.2 | 5.8092 |  | 0.01248 | [20 empty] | 68 | 157 | 2.8 | 2 | 2.35 | 5702.1277
dg | 21 | 65 |  | 7 | 7.7 | 1770 | 1440 | 290 | 10 | 96.5517 | 477 | 7.7 | 98.3857 | 986 | 40 | 95.9432 | [8 empty] | 71.1 | 42.6 | 40.0844 | 10.5 | 0.81 | 92.2857 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 5.8986 | [22 empty] | 63 | 153 | 2.8 | 2 | 2.473
dl | 22 | 63 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 6.0859 | [22 empty] | 61 | 91 | 2.1 | 2 | 1.5262
dt | 23 | 68 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.6384 |  |  | 10 | [19 empty] | 65 | 178 | 0 | 2 | 2.7385
dm | 24 | 68 | [42 empty] | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 178 | 0 | 2 | 2.7385
dj | 25 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 65 | 178 | 0.2 | 2 | 2.7415
dv | 26 | 68 |  | 7.4 | 7.5 | 1503 | 1341 | 100 | 14 | 86 | 340 | 23 | 93.2353 | 566 | 115 | 79.682 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 200 | 4000 | 5400 | 77 | 5.6384 |  | 0.015075 | [20 empty] | 65 | 152 | 0 | 2 | 2.3385 | 5710.5263
ds | 27 | 74 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 70 | 155 | 1 | 2 | 2.2286
dg | 28 | 79 |  | 7.5 | 7.6 | 1490 | 1380 | 220 | 8 | 96.3636 | 370 | 6 | 98.3784 | 620 | 31 | 95 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 195.2381 | 4200 | 5800 | 77.2 | 4.8533 |  | 0.018152 | [20 empty] | 81 | 159 | 0.4 | 2 | 1.9679 | 6334.2535
dl | 29 | 66 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.8092 | [22 empty] | 64 | 167 | 0.6 | 2 | 2.6188
dt | 30 | 68 | [42 empty] | 5.6384 |  |  | 10 | [19 empty] | 65 | 155 | 0 | 2 | 2.3846
#DIV/0!
TOTAL |  | 2073 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 4799 | 50.4
MITJANA |  | 69.1 | #DIV/0! | 7.5 | 7.6111 | 1514.8889 | 1348.6667 | 198.8889 | 13.1111 | 92.611 | 329.6667 | 11.1889 | 96.4675 | 573.6667 | 55.6667 | 89.624 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.1 | 42.6 | 40.0844 | 10.5 | 0.81 | 92.2857 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 451.4286 | 215.8283 | 4125 | 5850 | 77.2625 | 5.6145 | 147.342 | 0.013126 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1 | 10 | 2.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.3333 | 159.9667 | 1.68 | 2 | #DIV/0! | 5865.882
MÍNIM |  | 45 | 0 | 7 | 7.5 | 1300 | 1224 | 100 | 8 | 86 | 220 | 6 | 93.2353 | 368 | 31 | 79.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 42.6 | 40.0844 | 10.5 | 0.81 | 92.2857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 195.2381 | 4000 | 5400 | 76.8 | 4.5644 | 0 | 0.0061478 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 91 | 0 | 2 | #DIV/0! | 5679.7273
MÀXIM |  | 84 | 0 | 8 | 7.9 | 1800 | 1440 | 290 | 22 | 96.5517 | 477 | 23 | 98.3857 | 986 | 115 | 95.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 42.6 | 40.0844 | 10.5 | 0.81 | 92.2857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 234.1463 | 4200 | 6200 | 77.9 | 8.5202 | 0 | 0.018152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 178 | 9.2 | 2 | #DIV/0! | 6334.2535
MITJA LAB |  | 68
MITJA DISS. |  | 72.25
MITJA FEST. |  | 72
MIT. FES-DIS |  | 72.125
TOTAL |  | 284.375

## juliol
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
ds | 1 | 68 | [42 empty] | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 155 | 0 | 2 | 2.3846
dg | 2 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 64 | 155 | 0.6 | 2 | 2.4312
dl | 3 | 68 |  | 7 | 7.4 | 2460 | 1224 | 980 | 10 | 98.9796 | 532 | 7 | 98.6842 | 893 | 34 | 96.1926 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 186.0465 | 4300 | 6800 | 76.8 | 5.6384 |  | 0.021943 | [5 empty] | 1.92 | 9 | 1.92 | [12 empty] | 65 | 165 | 4.6 | 2 | 2.6092 | 5947.9953
dt | 4 | 68 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 162 | 5.6 | 2 | 2.5785
dm | 5 | 106 |  | 7.3 | 7.3 | 2790 | 1320 | 200 | 4 | 98 | 275 | 5 | 98.1818 | 529 | 18 | 96.5974 | [8 empty] | 37.9 | 25.2 | 33.5092 | 3.36 | 1.67 | 50.2976 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3.6171 | [22 empty] | 108 | 182 | 2.9 | 2 | 1.712
dj | 6 | 77 |  | 7.1 | 7.5 | 2210 | 1200 | 640 | 6 | 99.0625 | 470 | 6 | 98.7234 | 789 | 24 | 96.9582 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 214.2857 | 4200 | 6400 | 75.9 | 4.9794 |  | 0.022474 | [20 empty] | 105 | 142 | 2 | 2 | 1.3714 | 7262.5
dv | 7 | 76 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.0449 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 187 | 2 | 2 | 2.589
ds | 8 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 73 | 187 | 2 | 2 | 2.589
dg | 9 | 75 | [42 empty] | 5.1121 | [22 empty] | 72 | 186 | 2.2 | 2 | 2.6139
dl | 10 | 74 |  | 7.2 | 7.5 | 1907 | 1136 | 140 | 12 | 91.4286 | 360 | 6 | 98.3333 | 605 | 29 | 95.2066 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 190.4762 | 4200 | 5400 | 73.6 | 5.1812 |  | 0.016543 | [20 empty] | 72 | 186 | 2.6 | 2 | 2.6194 | 5803.3934
dt | 11 | 74 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 174 | 0.8 | 2 | 2.462
dm | 12 | 73 |  | 7.3 | 7.4 | 1810 | 1210 | 160 | 10 | 93.75 | 361 | 6 | 98.338 | 610 | 30 | 95.082 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 190.4762 | 4200 | 5500 | 74.8 | 5.2522 |  | 0.016365 | [20 empty] | 72 | 186 | 0.2 | 2 | 2.5861 | 5824.0602
dj | 13 | 84 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.5644 | [22 empty] | 80 | 190 | 0 | 2 | 2.375
dv | 14 | 75 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.1121 |  |  | 10 | [19 empty] | 71 | 191 | 0 | 2 | 2.6901
ds | 15 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 191 | 0 | 2 | 2.6901
dg | 16 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 70 | 191 | 0.9 | 2 | 2.7414
dl | 17 | 71 |  | 7.1 | 7.5 | 1770 | 1326 | 180 | 28 | 84.4444 | 270 | 13 | 95.1852 | 456 | 65 | 85.7456 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 5600 | 78.9 | 5.4001 |  | 0.011628 | [5 empty] | 1.37 | 9 | 1.37 | [12 empty] | 68 | 186 | 2.5 | 2 | 2.7721 | 5851.1936
dt | 18 | 76 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 71 | 178 | 3 | 2 | 2.5493
dm | 19 | 73 |  | 7.2 | 7.4 | 1740 | 1310 | 220 | 26 | 88.1818 | 354 | 13 | 96.3277 | 598 | 67 | 88.796 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 245 | 4000 | 5600 | 79.9 | 5.2522 |  | 0.01685 | [20 empty] | 70 | 186 | 3.7 | 2 | 2.71 | 5476.0148
dj | 20 | 76 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 197 | 1.8 | 2 | 2.7233
dv | 21 | 77 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.9794 |  |  | 10 | [19 empty] | 76 | 173 | 2 | 2 | 2.3026
ds | 22 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 76 | 173 | 2 | 2 | 2.3026
dg | 23 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 75 | 173 | 1 | 2 | 2.32
dl | 24 | 82 |  | 7.4 | 7.6 | 2144 | 1416 | 260 | 28 | 89.2308 | 330 | 16 | 95.1515 | 556 | 81 | 85.4317 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 307.6923 | 3900 | 5800 | 80.2 | 4.6757 |  | 0.018097 | [20 empty] | 79 | 171 | 1.1 | 2 | 2.1785 | 5690.2382
dt | 25 | 78 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 4.9155 | [22 empty] | 74 | 173 | 0.8 | 2 | 2.3486
dm | 26 | 79 |  | 7.2 | 7.4 | 2210 | 1420 | 480 | 26 | 94.5833 | 475 | 16 | 96.6316 | 798 | 78 | 90.2256 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 340 | 4000 | 6000 | 81.2 | 4.8533 |  | 0.024468 | [20 empty] | 75 | 190 | 0.8 | 2 | 2.544 | 5572.327
dj | 27 | 79 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 4.8533 | [22 empty] | 75 | 190 | 0.8 | 2 | 2.544
dv | 28 | 82 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 4.6757 |  |  | 10 | [19 empty] | 78 | 201 | 0 | 2 | 2.5769
ds | 29 | 82 | [42 empty] | 4.6757 | [22 empty] | 77 | 200 | 0 | 2 | 2.5974
dg | 30 | 82 | [42 empty] | 4.6757 | [22 empty] | 77 | 200 | 0.1 | 2 | 2.5987
dl | 31 | 74 |  | 7.3 | 7.7 | 2164 | 1390 | 130 | 14 | 89.2308 | 350 | 12 | 96.5714 | 594 | 58 | 90.2357 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 383.5616 | 3650 | 5000 | 78.9 | 5.1812 |  | 0.018507 | [20 empty] | 71 | 197 | 2.3 | 2 | 2.807 | 4950.3011
TOTAL |  | 2372 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 5618 | 48.3
MITJA |  | 76.5161 | #DIV/0! | 7.21 | 7.47 | 2120.5 | 1295.2 | 339 | 16.4 | 92.6892 | 377.7 | 10 | 97.2128 | 642.8 | 48.4 | 92.0471 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.9 | 25.2 | 33.5092 | 3.36 | 1.67 | 50.2976 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 510 | 254.4552 | 4083.3333 | 5788.8889 | 77.8 | 5.0454 | 152.3789 | 0.018542 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.645 | 9 | 1.645 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.5806 | 181.2258 | 1.5581 | 2 | 2.4812 | 5819.7804
MÍNIM |  | 67 | 0 | 7 | 7.3 | 1740 | 1136 | 130 | 4 | 84.4444 | 270 | 5 | 95.1515 | 456 | 18 | 85.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 25.2 | 33.5092 | 3.36 | 1.67 | 50.2976 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 186.0465 | 3650 | 5000 | 73.6 | 3.6171 | 0 | 0.011628 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 9 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 142 | 0 | 2 | 1.3714 | 4950.3011
MÀXIM |  | 106 | 0 | 7.4 | 7.7 | 2790 | 1420 | 980 | 28 | 99.0625 | 532 | 16 | 98.7234 | 893 | 81 | 96.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 25.2 | 33.5092 | 3.36 | 1.67 | 50.2976 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 383.5616 | 4300 | 6800 | 81.2 | 5.7225 | 0 | 0.024468 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 9 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 201 | 5.6 | 2 | 2.807 | 7262.5
MITJA LAB |  | 77.2381
MITJA DISS. |  | 75.2
MITJA FEST. |  | 74.8
MIT. FES-DIS |  | 75
TOTAL |  | 302.2381

## agost
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dt | 1 | 80 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.7926 | [22 empty] | 77 | 194 | 1 | 2 | 2.5325
dm | 2 | 89 |  | 6.3 | 7.5 | 1670 | 1470 | 950 | 12 | 98.7368 | 1479 | 8.9 | 99.3982 | 3012 | 43 | 98.5724 | [8 empty] | 70.2 | 45.4 | 35.3276 | 10.7 | 2.38 | 77.757 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 4.308 | [22 empty] | 84 | 184 | 1.3 | 2 | 2.206
dj | 3 | 105 |  | 7 | 7.5 | 1610 | 1410 | 260 | 12 | 95.3846 | 545 | 8 | 98.5321 | 915 | 41 | 95.5191 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5000 | 76.7 | 3.6515 |  | 0.041459 | [20 empty] | 99 | 177 | 1 | 2 | 1.798 | 5602.2472
dv | 4 | 112 | [42 empty] | 3.4233 |  |  | 10 | [19 empty] | 106 | 176 | 3 | 2 | 1.6887
ds | 5 | 112 | [42 empty] | 3.4233 | [22 empty] | 106 | 176 | 3 | 2 | 1.6887
dg | 6 | 112 | [42 empty] | 3.4233 | [22 empty] | 106 | 175 | 2 | 2 | 1.6698
dl | 7 | 89 |  | 7.5 | 7.6 | 1629 | 1389 | 190 | 14 | 92.6316 | 410 | 10 | 97.561 | 689 | 50 | 92.7431 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 230.3371 | 3560 | 5100 | 78.9 | 4.308 |  | 0.026734 | [20 empty] | 85 | 173 | 0.9 | 2 | 2.0459 | 5300.0805
dt | 8 | 86 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 4.4583 | [22 empty] | 82 | 181 | 1.4 | 2 | 2.2244
dm | 9 | 88 |  | 7.4 | 7.5 | 1590 | 1410 | 240 | 12 | 95 | 440 | 10 | 97.7273 | 740 | 49 | 93.3784 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 227.7778 | 3600 | 5200 | 80.4 | 4.3569 |  | 0.028052 | [20 empty] | 91 | 181 | 3 | 2 | 2.022 | 5380.4348
dj | 10 | 78 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.9155 | [7 empty] | 1.44 | 9 | 1.44 | [12 empty] | 70 | 186 | 3 | 2 | 2.7
dv | 11 | 48 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.9877 |  |  | 10 | [19 empty] | 79 | 181 | 3 | 2 | 2.3291
ds | 12 | 48 | [42 empty] | 7.9877 | [22 empty] | 78 | 181 | 3 | 2 | 2.359
dg | 13 | 48 | [42 empty] | 7.9877 | [22 empty] | 78 | 180 | 3 | 2 | 2.3462
dl | 14 | 74 |  | 7.1 | 7.5 | 1618 | 1333 | 240 | 12 | 95 | 470 | 19 | 95.9574 | 787 | 94 | 88.0559 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 3900 | 4100 | 81.1 | 5.1812 |  | 0.02326 | [20 empty] | 72 | 179 | 2.5 | 2 | 2.5208 | 5447.1074
dt | 15 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 179 | 2.5 | 2 | 2.5563
dm | 16 | 74 |  | 7.2 | 7.4 | 1610 | 1380 | 280 | 12 | 95.7143 | 415 | 12 | 97.1084 | 698 | 60 | 91.404 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 238.8889 | 3600 | 4200 | 80.4 | 5.1812 |  | 0.022249 | [20 empty] | 71 | 180 | 0 | 2 | 2.5352 | 5020
dj | 17 | 75 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.1121 | [22 empty] | 72 | 194 | 0.4 | 2 | 2.7
dv | 18 | 77 | [42 empty] | 4.9794 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 183 | 3 | 2 | 2.5479
ds | 19 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 73 | 183 | 3 | 2 | 2.5479
dg | 20 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 73 | 183 | 2 | 2 | 2.5342
dl | 21 | 71 |  | 7.4 | 7.8 | 1836 | 1228 | 60 | 20 | 66.6667 | 365 | 8 | 97.8082 | 612 | 42 | 93.1373 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 227.7778 | 3600 | 4200 | 80.4 | 5.4001 |  | 0.018775 | [20 empty] | 66 | 179 | 1.1 | 2 | 2.7288 | 4919.2671
dt | 22 | 68 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.6384 | [22 empty] | 66 | 179 | 2.3 | 2 | 2.747
dm | 23 | 70 |  | 7.5 | 7.6 | 1810 | 1300 | 220 | 16 | 92.7273 | 434 | 9 | 97.9263 | 726 | 43 | 94.0771 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 210.5263 | 3800 | 4400 | 81 | 5.4773 |  | 0.020852 | [20 empty] | 68 | 193 | 1.2 | 2 | 2.8559 | 5130.587
dj | 24 | 72 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.3251 | [22 empty] | 69 | 195 | 0.9 | 2 | 2.8391
dv | 25 | 74 | [42 empty] | 5.1812 |  |  | 10 | [19 empty] | 71 | 186 | 0 | 2 | 2.6197
ds | 26 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 185 | 0 | 2 | 2.6056
dg | 27 | 74 | [42 empty] | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 185 | 1 | 2 | 2.6197
dl | 28 | 76 |  | 7.5 | 7.9 | 1735 | 1111 | 180 | 10 | 94.4444 | 320 | 9 | 97.1875 | 533 | 45 | 91.5572 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 204.878 | 4100 | 5100 | 81.3 | 5.0449 |  | 0.015471 | [20 empty] | 73 | 209 | 2.1 | 2 | 2.8918 | 5517.8115
dt | 29 | 62 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.184 | [7 empty] | 1.6 | 6 | 1.6 | [12 empty] | 62 | 164 | 3.6 | 2 | 2.7032
dm | 30 | 64 |  | 7.6 | 7.5 | 1740 | 1140 | 260 | 10 | 96.1538 | 370 | 8 | 97.8378 | 620 | 41 | 93.3871 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 197.5904 | 4150 | 5400 | 82.3 | 5.9908 |  | 0.014882 | [20 empty] | 63 | 190 | 1.5 | 2 | 3.0397 | 5515.2742
dj | 31 | 69 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 5.5567 | [22 empty] | 66 | 186 | 2 | 2 | 2.8485
TOTAL |  | 2397 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 5677 | 57.7
MITJA |  | 77.3226 | #DIV/0! | 7.25 | 7.58 | 1684.8 | 1317.1 | 288 | 13 | 92.246 | 524.8 | 10.19 | 97.7044 | 933.2 | 50.8 | 93.1832 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.2 | 45.4 | 35.3276 | 10.7 | 2.38 | 77.757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 408.3333 | 195.5554 | 3767.7778 | 4744.4444 | 80.2778 | 5.1864 | 146.8693 | 0.023526 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.52 | 7.5 | 1.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.1613 | 183.129 | 1.8613 | 2 | 2.4533 | 5314.7566
MÍNIM |  | 48 | 0 | 6.3 | 7.4 | 1590 | 1111 | 60 | 10 | 66.6667 | 320 | 8 | 95.9574 | 533 | 41 | 88.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 45.4 | 35.3276 | 10.7 | 2.38 | 77.757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3560 | 4100 | 76.7 | 3.4233 | 0 | 0.014882 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 6 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 164 | 0 | 2 | 1.6698 | 4919.2671
MÀXIM |  | 112 | 0 | 7.6 | 7.9 | 1836 | 1470 | 950 | 20 | 98.7368 | 1479 | 19 | 99.3982 | 3012 | 94 | 98.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 45.4 | 35.3276 | 10.7 | 2.38 | 77.757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 430 | 238.8889 | 4150 | 5400 | 82.3 | 7.9877 | 0 | 0.041459 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 209 | 3.6 | 2 | 3.0397 | 5602.2472
MITJA LAB |  | 77.3182
MITJA DISS. |  | 77.75
MITJA FEST. |  | 77
MIT. FES-DIS |  | 77.375
TOTAL |  | 309.4432

## setembre
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dv | 1 | 82 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.6757 | [22 empty] | 114 | 180 | 1.9 | 2 | 1.5956
ds | 2 | 82 | [42 empty] | 4.6757 | [22 empty] | 114 | 180 | 1.8 | 2 | 1.5947
dg | 3 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 114 | 180 | 1.8 | 2 | 1.5947
dl | 4 | 35 |  | 7.5 | 7.7 | 2164 | 970 | 110 | 14 | 87.2727 | 240 | 6 | 97.5 | 399 | 32 | 91.9799 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 257.1429 | 3500 | 4000 | 76.8 | 10.9546 |  | 0.0062596 | [20 empty] | 63 | 144 | 1.8 | 2 | 2.3143 | 5012.3457
dt | 5 | 76 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 72 | 180 | 1.5 | 2 | 2.5208
dm | 6 | 67 |  | 7.3 | 7.5 | 2210 | 1010 | 200 | 12 | 94 | 470 | 6 | 98.7234 | 782 | 28 | 96.4194 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 238.8889 | 3600 | 4200 | 75.8 | 5.7225 |  | 0.022814 | [20 empty] | 64 | 171 | 0 | 2 | 2.6719 | 4947.3684
dj | 7 | 72 | [42 empty] | 5.3251 | [7 empty] | 1.15 | 6 | 1.15 | [12 empty] | 70 | 173 | 1.9 | 2 | 2.4986
dv | 8 | 70 | [42 empty] | 5.4773 |  |  | 10 | [19 empty] | 67 | 176 | 2.6 | 2 | 2.6657
ds | 9 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 66 | 176 | 2.6 | 2 | 2.7061
dg | 10 | 70 | [42 empty] | 5.4773 | [22 empty] | 66 | 176 | 2.6 | 2 | 2.7061
dl | 11 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 66 | 176 | 2.6 | 2 | 2.7061
dt | 12 | 61 |  | 7.4 | 7.5 | 1344 | 1058 | 170 | 6 | 96.4706 | 305 | 6 | 98.0328 | 505 | 29 | 94.2574 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 270.2703 | 3700 | 4400 | 75.8 | 6.2854 |  | 0.013115 | [20 empty] | 58 | 171 | 3.2 | 2 | 3.0034 | 4931.9173
dm | 13 | 60 |  | 6.9 | 7.4 | 2280 | 1120 | 190 | 6 | 96.8421 | 311 | 5.4 | 98.2637 | 639 | 26 | 95.9311 | [8 empty] | 68.2 | 1.29 | 98.1085 | 8.58 | 1.06 | 87.6457 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 6.3902 | [22 empty] | 57 | 168 | 2.4 | 2 | 2.9895
dj | 14 | 58 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 6.6105 | [22 empty] | 55 | 169 | 2.8 | 2 | 3.1236
dv | 15 | 88 |  | 7.4 | 7.3 | 2210 | 1130 | 200 | 6 | 97 | 425 | 5 | 98.8235 | 710 | 24 | 96.6197 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 3800 | 4400 | 76.8 | 4.3569 |  | 0.02567 | 10 | [19 empty] | 102 | 168 | 0 | 2 | 1.6471 | 6107.1429
ds | 16 | 88 | [42 empty] | 4.3569 | [22 empty] | 102 | 168 | 0 | 2 | 1.6471
dg | 17 | 87 | [42 empty] | 4.407 | [22 empty] | 101 | 168 | 0 | 2 | 1.6634
dl | 18 | 60 |  | 7.6 | 7.5 | 2010 | 1048 | 200 | 16 | 92 | 410 | 9 | 97.8049 | 680 | 45 | 93.3824 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 281.6901 | 3550 | 5200 | 78.3 | 6.3902 |  | 0.018074 | [20 empty] | 58 | 168 | 1.6 | 2 | 2.9241 | 4764.033
dt | 19 | 74 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 76 | 167 | 0.4 | 2 | 2.2026
dm | 20 | 65 |  | 7.8 | 7.4 | 2210 | 1060 | 220 | 14 | 93.6364 | 430 | 9 | 97.907 | 720 | 43 | 94.0278 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 277.7778 | 3600 | 5400 | 75.6 | 5.8986 |  | 0.02025 | [20 empty] | 63 | 121 | 0.2 | 2 | 1.9238 | 5471.2871
dj | 21 | 62 | [37 empty] | 510 |  |  |  |  | 6.184 |  |  | 10 | [19 empty] | 60 | 166 | 0.6 | 2 | 2.7767
dv | 22 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 63 | 167 | 0 | 2 | 2.6508
ds | 23 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 63 | 167 | 0 | 2 | 2.6508
dg | 24 | 66 | [42 empty] | 5.8092 | [22 empty] | 62 | 166 | 0 | 2 | 2.6774
dl | 25 | 78 |  | 8 | 7.4 | 1590 | 1049 | 300 | 14 | 95.3333 | 460 | 10 | 97.8261 | 774 | 43 | 94.4444 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 520 | 310.4478 | 3350 | 4400 | 80.3 | 4.9155 |  | 0.027935 | [20 empty] | 74 | 163 | 1 | 2 | 2.2162 | 4861.5854
dt | 26 | 78 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.9155 | [22 empty] | 74 | 158 | 1.3 | 2 | 2.1527
dm | 27 | 72 |  | 7.4 | 7.3 | 1610 | 1052 | 320 | 12 | 96.25 | 480 | 8 | 98.3333 | 810 | 41 | 94.9383 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 282.3529 | 3400 | 4500 | 78.6 | 5.3251 |  | 0.026511 | [5 empty] | 1.35 | 10 | 1.35 | [12 empty] | 63 | 165 | 0 | 2 | 2.619 | 4698.1818
dj | 28 | 69 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 5.5567 | [22 empty] | 72 | 163 | 0.8 | 2 | 2.275
dv | 29 | 68 | [42 empty] | 5.6384 |  |  | 10 | [19 empty] | 65 | 160 | 3.1 | 2 | 2.5092
ds | 30 | 68 | [42 empty] | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 159 | 3.1 | 2 | 2.4938
TOTAL |  | 2109 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 5014 | 41.6
MITJANA |  | 70.3 | #DIV/0! | 7.4778 | 7.4444 | 1958.6667 | 1055.2222 | 212.2222 | 11.1111 | 94.3117 | 392.3333 | 7.1556 | 98.135 | 668.7778 | 34.5556 | 94.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.2 | 1.29 | 98.1085 | 8.58 | 1.06 | 87.6457 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 498 | 239.8213 | 3562.5 | 4562.5 | 77.25 | 5.6168 | 192.1695 | 0.020078 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.25 | 8 | 1.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.6333 | 167.1333 | 1.3867 | 2 | 2.3907 | 5099.2327
MÍNIM |  | 35 | 0 | 6.9 | 7.3 | 1344 | 970 | 110 | 6 | 87.2727 | 240 | 5 | 97.5 | 399 | 24 | 91.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 1.29 | 98.1085 | 8.58 | 1.06 | 87.6457 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 3350 | 4000 | 75.6 | 4.3569 | 0 | 0.0062596 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 6 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 121 | 0 | 2 | 1.5947 | 4698.1818
MÀXIM |  | 88 | 0 | 8 | 7.7 | 2280 | 1130 | 320 | 16 | 97 | 480 | 10 | 98.8235 | 810 | 45 | 96.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 1.29 | 98.1085 | 8.58 | 1.06 | 87.6457 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 310.4478 | 3800 | 5400 | 80.3 | 10.9546 | 0 | 0.027935 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 10 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 180 | 3.2 | 2 | 3.1236 | 6107.1429
MITJA LAB |  | 68.1
MITJA DISS. |  | 74.8
MITJA FEST. |  | 74.6
MIT. FES-DIS |  | 74.7
TOTAL |  | 292.2

## octubre
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dg | 1 | 68 | [42 empty] | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 159 | 3 | 2 | 2.4923
dl | 2 | 68 |  | 7.6 | 7.5 | 1500 | 1086 | 240 | 14 | 94.1667 | 380 | 8 | 97.8947 | 640 | 40 | 93.75 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 281.6901 | 3550 | 4300 | 81.4 | 5.6384 |  | 0.018985 | [20 empty] | 65 | 158 | 2.8 | 2 | 2.4738 | 4985.0124
dt | 3 | 74 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1812 | [22 empty] | 71 | 157 | 3.6 | 2 | 2.262
dm | 4 | 67 |  | 6.8 | 7.6 | 1900 | 1290 | 130 | 5.1 | 96.0769 | 213 | 5.2 | 97.5587 | 446 | 22 | 95.0673 | [8 empty] | 40.5 | 3.7 | 90.8642 | 4.23 | 1.48 | 65.0118 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 500 | 277.7778 | 3600 | 4400 | 79.8 | 5.7225 |  | 0.010339 | [20 empty] | 64 | 163 | 0 | 2 | 2.5469 | 5013.4969
dj | 5 | 70 |  | 7.2 | 7.5 | 1820 | 1240 | 180 | 12 | 93.3333 | 350 | 7 | 98 | 580 | 35 | 93.9655 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 66 | 170 | 0.7 | 2 | 2.5864
dv | 6 | 69 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.5567 |  |  | 10 | [19 empty] | 65 | 164 | 0 | 2 | 2.5231
ds | 7 | 69 | [42 empty] | 5.5567 | [22 empty] | 65 | 164 | 0 | 2 | 2.5231
dg | 8 | 68 | [42 empty] | 5.6384 | [22 empty] | 65 | 164 | 0.1 | 2 | 2.5246
dl | 9 | 63 |  | 7.6 | 7.7 | 1560 | 1067 | 200 | 18 | 91 | 378 | 10 | 97.3545 | 627 | 50 | 92.0255 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 344.8276 | 2900 | 5000 | 78.9 | 6.0859 |  | 0.021418 | [20 empty] | 61 | 160 | 1.9 | 2 | 2.6541 | 3992.6498
dt | 10 | 62 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 6.184 | [7 empty] | 1.49 | 10 | 1.49 |  | 7.3 | [10 empty] | 60 | 88 | 3 | 2 | 1.5167
dm | 11 | 65 |  | 7.5 | 7.5 | 1610 | 1090 | 280 | 14 | 95 | 430 | 8 | 98.1395 | 720 | 38 | 94.7222 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 312.5 | 3200 | 5050 | 80 | 5.8986 |  | 0.022781 | [20 empty] | 62 | 187 | 0 | 2 | 3.0161 | 4260.9626
dj | 12 | 65 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.8986 | [22 empty] | 62 | 186 | 3.7 | 2 | 3.0597
dv | 13 | 76 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 74 | 172 | 2.4 | 2 | 2.3568
ds | 14 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 172 | 2.4 | 2 | 2.389
dg | 15 | 76 | [42 empty] | 5.0449 | [22 empty] | 73 | 171 | 2.3 | 2 | 2.374
dl | 16 | 67 |  | 7.1 | 7.4 | 1162 | 1090 | 620 | 16 | 97.4194 | 1070 | 8 | 99.2523 | 1772 | 39 | 97.7991 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 256.4103 | 3900 | 5100 | 80.2 | 5.7225 |  | 0.047944 | [20 empty] | 65 | 172 | 2.1 | 2 | 2.6785 | 5356.0597
dt | 17 | 66 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.8092 | [22 empty] | 64 | 177 | 2.2 | 2 | 2.8
dm | 18 | 65 |  | 7.2 | 7.5 | 1180 | 1210 | 380 | 12 | 96.8421 | 520 | 7 | 98.6538 | 860 | 34 | 96.0465 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 253.1646 | 3950 | 5000 | 78.9 | 5.8986 |  | 0.022318 | [20 empty] | 63 | 180 | 2 | 2 | 2.8889 | 5317.3077
dj | 19 | 123 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.1172 | [22 empty] | 186 | 211 | 2.1 | 2 | 1.1457
dv | 20 | 67 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.7225 | [22 empty] | 65 | 158 | 1.2 | 2 | 2.4492
ds | 21 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 64 | 158 | 1.1 | 2 | 2.4859
dg | 22 | 67 | [42 empty] | 5.7225 | [22 empty] | 64 | 158 | 1.1 | 2 | 2.4859
dl | 23 | 97 |  | 8.2 | 7.3 | 1857 | 1010 | 543 | 4 | 99.2634 | 530 | 5 | 99.0566 | 887 | 24 | 97.2943 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 760 | 370.7317 | 4100 | 4700 | 81 | 3.9527 |  | 0.032704 | [20 empty] | 93 | 166 | 1.2 | 2 | 1.7978 | 6380.5024
dt | 24 | 71 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 69 | 166 | 1.1 | 2 | 2.4217
dm | 25 | 72 |  | 7.5 | 7.4 | 1680 | 1080 | 320 | 8 | 97.5 | 453 | 5 | 98.8962 | 756 | 26 | 96.5608 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 710 | 338.0952 | 4200 | 4800 | 78.9 | 5.3251 |  | 0.020254 | [20 empty] | 70 | 165 | 1 | 2 | 2.3714 | 5971.0843
dj | 26 | 70 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 5.4773 | [22 empty] | 67 | 166 | 0.8 | 2 | 2.4896
dv | 27 | 73 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 5.2522 |  |  | 10 | [19 empty] | 70 | 162 | 0.7 | 2 | 2.3243
ds | 28 | 73 | [42 empty] | 5.2522 | [22 empty] | 69 | 162 | 0 | 2 | 2.3478
dg | 29 | 72 | [42 empty] | 5.3251 | [22 empty] | 69 | 161 | 0 | 2 | 2.3333
dl | 30 | 73 |  | 7.9 | 7.4 | 1708 | 1027 | 190 | 16 | 91.5789 | 418 | 6 | 98.5646 | 695 | 32 | 95.3957 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 355.5556 | 4500 | 5600 | 79.8 | 5.2522 |  | 0.017686 | [20 empty] | 67 | 160 | 0 | 2 | 2.3881 | 6384.375
dt | 31 | 71 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 5.4001 | [22 empty] | 69 | 156 | 0 | 2 | 2.2609
TOTAL |  | 2230 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1.49 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 5113 | 42.5
MITJANA |  | 71.9355 | #DIV/0! | 7.46 | 7.48 | 1597.7 | 1119 | 308.3 | 11.91 | 95.2181 | 474.2 | 6.92 | 98.3371 | 798.3 | 34 | 95.2627 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40.5 | 3.7 | 90.8642 | 4.23 | 1.48 | 65.0118 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 580.4545 | 310.0836 | 3766.6667 | 4883.3333 | 79.8778 | 5.4182 | 191.2402 | 0.023825 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.49 | 10 | 1.49 | #DIV/0! | 7.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.129 | 164.9355 | 1.371 | 2 | 2.4183 | 5295.7168
MÍNIM |  | 62 | 0 | 6.8 | 7.3 | 1162 | 1010 | 130 | 4 | 91 | 213 | 5 | 97.3545 | 446 | 22 | 92.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 3.7 | 90.8642 | 4.23 | 1.48 | 65.0118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 253.1646 | 2900 | 4300 | 78.9 | 3.1172 | 0 | 0.010339 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 10 | 1.49 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 88 | 0 | 2 | 1.1457 | 3992.6498
MÀXIM |  | 123 | 0 | 8.2 | 7.7 | 1900 | 1290 | 620 | 18 | 99.2634 | 1070 | 10 | 99.2523 | 1772 | 50 | 97.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 3.7 | 90.8642 | 4.23 | 1.48 | 65.0118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 370.7317 | 4500 | 5600 | 81.4 | 6.184 | 0 | 0.047944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 10 | 1.49 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 211 | 3.7 | 2 | 3.0597 | 6384.375
MITJA LAB |  | 72.8095
MITJA DISS. |  | 57
MITJA FEST. |  | 69.3333
MIT. FES-DIS |  | 63.1667
TOTAL |  | 262.3095

## novembre
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dm | 1 | 70 | [42 empty] | 5.4773 | [22 empty] | 68 | 155 | 0 | 2 | 2.2794
dj | 2 | 78 |  | 8 | 7.3 | 1810 | 1030 | 200 | 14 | 93 | 420 | 6 | 98.5714 | 715 | 33 | 95.3846 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 372.093 | 4300 | 5300 | 80 | 4.9155 |  | 0.019871 | [5 empty] | 1.73 | 5 | 1.73 | [12 empty] | 88 | 157 | 0.7 | 2 | 1.792 | 6699.4927
dv | 3 | 77 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 4.9794 |  |  | 10 | [19 empty] | 77 | 159 | 1.1 | 2 | 2.0792
ds | 4 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 76 | 158 | 1.1 | 2 | 2.0934
dg | 5 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 76 | 158 | 1 | 2 | 2.0921
dl | 6 | 70 |  | 8.1 | 7.5 | 2314 | 1063 | 300 | 26 | 91.3333 | 520 | 11 | 97.8846 | 870 | 56 | 93.5632 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 810 | 385.7143 | 4200 | 4600 | 78.9 | 5.4773 |  | 0.022604 | [20 empty] | 68 | 152 | 1.5 | 2 | 2.2574 | 6060.5863
dt | 7 | 76 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 5.0449 | [22 empty] | 74 | 131 | 0 | 2 | 1.7703
dm | 8 | 80 |  | 7.1 | 7.5 | 2160 | 1150 | 640 | 8.8 | 98.625 | 786 | 5.4 | 99.313 | 1390 | 27 | 98.0576 | [8 empty] | 78.8 | 22.4 | 71.5736 | 15.3 | 8.19 | 46.4706 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 900 | 409.0909 | 4400 | 4500 | 80 | 4.7926 |  | 0.037273 | [20 empty] | 77 | 132 | 1.1 | 2 | 1.7286 | 6945.4545
dj | 9 | 84 |  | 7.2 | 7.5 | 2210 | 1160 | 420 | 10 | 97.619 | 520 | 6 | 98.8462 | 874 | 28 | 96.7963 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 4.5644 | [22 empty] | 81 | 141 | 0.9 | 2 | 1.7519
dv | 10 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 77 | 179 | 1.1 | 2 | 2.339
ds | 11 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 76 | 179 | 1.1 | 2 | 2.3697
dg | 12 | 79 | [42 empty] | 4.8533 | [22 empty] | 76 | 178 | 1.2 | 2 | 2.3579
dl | 13 | 87 |  | 8.2 | 8.2 | 1741 | 1048 | 433 | 14 | 96.7667 | 705 | 6 | 99.1489 | 1178 | 31 | 97.3684 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 266.6667 | 4500 | 4200 | 80.2 | 4.407 |  | 0.035549 | [5 empty] | 2.02 | 6 | 2.02 | [12 empty] | 73 | 228 | 5.4 | 2 | 3.1973 | 5907.455
dt | 14 | 59 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 6.4985 | [22 empty] | 66 | 122 | 2.1 | 2 | 1.8803
dm | 15 | 73 |  | 7.6 | 7.6 | 1780 | 1060 | 360 | 12 | 96.6667 | 530 | 6 | 98.8679 | 886 | 28 | 96.8397 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 239.1304 | 4600 | 4800 | 78 | 5.2522 |  | 0.021937 | [20 empty] | 69 | 176 | 2.2 | 2 | 2.5826 | 6381.1448
dj | 16 | 77 | [42 empty] | 4.9794 | [22 empty] | 73 | 184 | 2.1 | 2 | 2.5493
dv | 17 | 81 | [42 empty] | 4.7335 |  |  | 10 | [19 empty] | 76 | 176 | 1.3 | 2 | 2.3329
ds | 18 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 76 | 176 | 1.3 | 2 | 2.3329
dg | 19 | 80 | [42 empty] | 4.7926 | [22 empty] | 75 | 175 | 1.4 | 2 | 2.352
dl | 20 | 68 |  | 8.2 | 7.8 | 1635 | 1029 | 280 | 4 | 98.5714 | 525 | 5 | 99.0476 | 876 | 23 | 97.3744 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 252.8736 | 4350 | 5200 | 80.2 | 5.6384 |  | 0.021405 | [20 empty] | 65 | 176 | 1.3 | 2 | 2.7277 | 5944.7547
dt | 21 | 75 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1121 | [22 empty] | 71 | 174 | 0.8 | 2 | 2.462
dm | 22 | 68 |  | 7.8 | 7.7 | 1740 | 1060 | 300 | 4 | 98.6667 | 568 | 5 | 99.1197 | 950 | 24 | 97.4737 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 227.2727 | 4400 | 5400 | 81 | 5.6384 |  | 0.022895 | [20 empty] | 66 | 173 | 2.3 | 2 | 2.6561 | 6056.5887
dj | 23 | 79 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.8533 | [22 empty] | 75 | 173 | 1.4 | 2 | 2.3253
dv | 24 | 90 | [42 empty] | 4.2601 |  |  | 10 | [19 empty] | 86 | 161 | 1 | 2 | 1.8837
ds | 25 | 90 | [42 empty] | 4.2601 | [22 empty] | 86 | 160 | 1 | 2 | 1.8721
dg | 26 | 90 | [42 empty] | 4.2601 | [22 empty] | 86 | 160 | 0.9 | 2 | 1.8709
dl | 27 | 79 |  | 8.5 | 7.3 | 1575 | 1015 | 360 | 14 | 96.1111 | 535 | 5 | 99.0654 | 896 | 25 | 97.2098 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 272.7273 | 4400 | 5800 | 78.6 | 4.8533 |  | 0.025053 | [20 empty] | 76 | 161 | 0.8 | 2 | 2.1289 | 6466.7491
dt | 28 | 86 | [37 empty] | 590 |  |  |  |  | 4.4583 | [22 empty] | 81 | 165 | 0.4 | 2 | 2.042
dm | 29 | 85 |  | 8 | 7 | 1420 | 1020 | 280 | 12 | 95.7143 | 440 | 5 | 98.8636 | 740 | 26 | 96.4865 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 590 | 268.1818 | 4400 | 6000 | 78.8 | 4.5107 |  | 0.022169 | [20 empty] | 83 | 169 | 0 | 2 | 2.0361 | 6560.9467
dj | 30 | 81 | [42 empty] | 4.7335 | [22 empty] | 78 | 168 | 0 | 2 | 2.1538
TOTAL |  | 2357 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 4956 | 36.5
MITJANA |  | 78.5667 | #DIV/0! | 7.87 | 7.54 | 1838.5 | 1063.5 | 357.3 | 11.88 | 96.3074 | 554.9 | 6.04 | 98.8728 | 937.5 | 30.1 | 96.6554 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.8 | 22.4 | 71.5736 | 15.3 | 8.19 | 46.4706 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.125 | 299.3056 | 4394.4444 | 5088.8889 | 79.5222 | 4.9208 | 236.4784 | 0.025417 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.875 | 5.5 | 1.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.8333 | 165.2 | 1.2167 | 2 | 2.2099 | 6335.9081
MÍNIM |  | 59 | 0 | 7.1 | 7 | 1420 | 1015 | 200 | 4 | 91.3333 | 420 | 5 | 97.8846 | 715 | 23 | 93.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 22.4 | 71.5736 | 15.3 | 8.19 | 46.4706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 227.2727 | 4200 | 4200 | 78 | 4.2601 | 0 | 0.019871 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 5 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 122 | 0 | 2 | 1.7286 | 5907.455
MÀXIM |  | 90 | 0 | 8.5 | 8.2 | 2314 | 1160 | 640 | 26 | 98.6667 | 786 | 11 | 99.313 | 1390 | 56 | 98.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 22.4 | 71.5736 | 15.3 | 8.19 | 46.4706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 409.0909 | 4600 | 6000 | 81 | 6.4985 | 0 | 0.037273 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 6 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 228 | 5.4 | 2 | 3.1973 | 6945.4545
MITJA LAB |  | 77.7619
MITJA DISS. |  | 65.6
MITJA FEST. |  | 79.2
MIT. FES-DIS |  | 72.4
TOTAL |  | 294.9619

## desembre
E.D.A.R.: |  | RASQUERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 | [13 empty] | 50
| t baixa | 135
dv | 1 | 87 | [34 empty] | 17 | 1 |  | 790 |  |  |  |  | 4.407 | [22 empty] | 83 | 164 | 0 | 2 | 1.9759
ds | 2 | 86 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 4.4583 | [22 empty] | 84 | 163 | 0 | 2 | 1.9405
dg | 3 | 88 | [42 empty] | 4.3569 | [22 empty] | 83 | 163 | 0 | 2 | 1.9639
dl | 4 | 90 |  | 7.9 | 7 | 1450 | 1022 | 300 | 12 | 96 | 450 | 5 | 98.8889 | 780 | 26 | 96.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17 | 0.9 |  | 810 | 405 | 4000 | 8000 | 78.8 | 4.2601 |  | 0.0064738 | [20 empty] | 86 | 161 | 0 | 2 | 1.8721 | 6136.646
dt | 5 | 84 | [34 empty] | 16.7 | 0.23 |  | 810 |  |  |  |  | 4.5644 | [22 empty] | 81 | 153 | 0 | 2 | 1.8889
dm | 6 | 84 | [42 empty] | 4.5644 | [22 empty] | 80 | 152 | 0 | 2 | 1.9
dj | 7 | 98 |  | 8 | 7.3 | 1580 | 1025 | 320 | 12 | 96.25 | 505 | 5 | 99.0099 | 840 | 27 | 96.7857 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1 | 0.06 |  | 890 | 445 | 4000 | 8200 | 80.2 | 3.9123 |  | 0.0079108 | [20 empty] | 98 | 170 | 0 | 2 | 1.7347 | 6305.8824
dv | 8 | 99 | [34 empty] | 16 | 0.6 | [6 empty] | 3.8728 | [22 empty] | 97 | 172 | 0 | 2 | 1.7732
ds | 9 | 98 | [42 empty] | 3.9123 | [22 empty] | 95 | 171 | 0 | 2 | 1.8
dg | 10 | 98 | [42 empty] | 3.9123 | [22 empty] | 98 | 171 | 0.9 | 2 | 1.7541
dl | 11 | 76 |  | 8.1 | 7.4 | 1794 | 1029 | 400 | 18 | 95.5 | 630 | 8 | 98.7302 | 1047 | 42 | 95.9885 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16 | 0.03 |  | 790 | 405.1282 | 3900 | 8000 | 78.9 | 5.0449 |  | 0.0078497 | [5 empty] | 1.92 | 8 | 1.92 | [12 empty] | 72 | 121 | 2.4 | 2 | 1.7139 | 6175.5267
dt | 12 | 83 | [34 empty] | 15.9 | 0.11 |  | 750 |  |  |  |  | 4.6194 | [22 empty] | 79 | 163 | 2.1 | 2 | 2.0899
dm | 13 | 64 |  | 7 | 7.4 | 2020 | 1390 | 220 | 9.1 | 95.8636 | 346 | 6.3 | 98.1792 | 706 | 28 | 96.034 | [8 empty] | 70.5 | 20.1 | 71.4894 | 9.89 | 3.86 | 60.9707 |  |  | I | H | No | No | 15.8 | 0.13 |  | 600 |  |  |  |  | 5.9908 | [22 empty] | 60 | 114 | 1 | 2 | 1.9167
dj | 14 | 78 |  | 8 | 7.4 | 1640 | 1050 | 380 | 16 | 95.7895 | 535 | 8 | 98.5047 | 890 | 40 | 95.5056 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 | 0.6 |  | 600 | 300 | 4000 | 8200 | 80.4 | 4.9155 |  | 0.0066704 | [20 empty] | 74 | 153 | 2.6 | 2 | 2.1027 | 5902.3136
dv | 15 | 83 | [34 empty] | 16 | 0.13 |  | 600 |  |  |  |  | 4.6194 | [22 empty] | 76 | 187 | 0 | 2 | 2.4605
ds | 16 | 82 | [42 empty] | 4.6757 | [22 empty] | 77 | 187 | 0 | 2 | 2.4286
dg | 17 | 83 | [42 empty] | 4.6194 | [22 empty] | 77 | 187 | 5.9 | 2 | 2.5052
dl | 18 | 86 |  | 8.4 | 7.4 | 1621 | 1039 | 433 | 18 | 95.843 | 555 | 8 | 98.5586 | 921 | 41 | 95.5483 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.4 | 0.69 |  | 600 | 285.7143 | 4200 | 8400 | 80.2 | 4.4583 |  | 0.0072662 | 10 | [19 empty] | 80 | 203 | 1.5 | 2 | 2.5562 | 5843.0318
dt | 19 | 85 | [34 empty] | 15.5 | 0.17 |  | 580 |  |  |  |  | 4.5107 | [22 empty] | 80 | 198 | 1.9 | 2 | 2.4988
dm | 20 | 59 |  | 8.3 | 7.4 | 1650 | 1040 | 440 | 18 | 95.9091 | 520 | 9 | 98.2692 | 860 | 43 | 95 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.4 | 0.15 |  | 550 | 268.2927 | 4100 | 8200 | 78.8 | 6.4985 |  | 0.0047845 | [20 empty] | 55 | 140 | 1.6 | 2 | 2.5745 | 5692.5141
dj | 21 | 98 | [34 empty] | 15.1 | 0.1 |  | 500 |  |  |  |  | 3.9123 | [22 empty] | 91 | 201 | 2.6 | 2 | 2.2374
dv | 22 | 88 | [34 empty] | 14.8 | 0.11 |  | 510 |  |  |  |  | 4.3569 | [22 empty] | 82 | 161 | 0 | 2 | 1.9634
ds | 23 | 87 | [42 empty] | 4.407 | [22 empty] | 81 | 160 | 0 | 2 | 1.9753
dg | 24 | 87 | [42 empty] | 4.407 | [22 empty] | 81 | 158 | 0 | 2 | 1.9506
dl | 25 | 88 | [42 empty] | 4.3569 | [22 empty] | 80 | 161 | 0 | 2 | 2.0125
dt | 26 | 88 | [42 empty] | 4.3569 | [22 empty] | 82 | 160 | 0.2 | 2 | 1.9537
dm | 27 | 87 |  | 8.3 | 7.4 | 1383 | 1130 | 460 | 22 | 95.2174 | 420 | 14 | 96.6667 | 698 | 68 | 90.2579 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 1.1 |  | 580 | 279.5181 | 4150 | 8200 | 78.8 | 4.407 |  | 0.0056297 | [20 empty] | 80 | 158 | 1.8 | 2 | 1.9975 | 6227.597
dj | 28 | 80 | [34 empty] | 14.5 | 1 |  | 590 |  |  |  |  | 4.7926 | [7 empty] | 2.34 | 8 | 2.34 | [12 empty] | 75 | 151 | 0 | 2 | 2.0133
dv | 29 | 89 |  | 8.2 | 7.5 | 1520 | 1030 | 380 | 18 | 95.2632 | 515 | 9 | 98.2524 | 856 | 45 | 94.743 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.4 | 1.1 |  | 590 | 295 | 4000 | 8400 | 80.3 | 4.308 |  | 0.0073266 | [20 empty] | 85 | 170 | 0 | 2 | 2 | 6000
ds | 30 | 90 | [42 empty] | 4.2601 | [22 empty] | 86 | 171 | 0 | 2 | 1.9884
dg | 31 | 88 | [42 empty] | 4.3569 | [22 empty] | 85 | 172 | 0 | 2 | 2.0235
TOTAL |  | 2661 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 5116 | 24.5
MITJANA |  | 85.8387 | #DIV/0! | 8.0222 | 7.3556 | 1628.6667 | 1083.8889 | 370.3333 | 15.9 | 95.7373 | 497.3333 | 8.0333 | 98.34 | 844.2222 | 40 | 95.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.5 | 20.1 | 71.4894 | 9.89 | 3.86 | 60.9707 | [6 empty] | 15.6778 | 0.45611 | #DIV/0! | 663.3333 | 335.4567 | 4043.75 | 8200 | 79.55 | 4.5192 | 806.1233 | 0.0067389 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.13 | 8 | 2.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.3871 | 165.0323 | 0.79032 | 2 | 2.0505 | 6035.4389
MÍNIM |  | 59 | 0 | 7 | 7 | 1383 | 1022 | 220 | 9.1 | 95.2174 | 346 | 5 | 96.6667 | 698 | 26 | 90.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 20.1 | 71.4894 | 9.89 | 3.86 | 60.9707 | [6 empty] | 14.4 | 0.03 | 0 | 500 | 268.2927 | 3900 | 8000 | 78.8 | 3.8728 | 0 | 0.0047845 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 114 | 0 | 2 | 1.7139 | 5692.5141
MÀXIM |  | 99 | 0 | 8.4 | 7.5 | 2020 | 1390 | 460 | 22 | 96.25 | 630 | 14 | 99.0099 | 1047 | 68 | 96.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 20.1 | 71.4894 | 9.89 | 3.86 | 60.9707 | [6 empty] | 17 | 1.1 | 0 | 890 | 445 | 4200 | 8400 | 80.4 | 6.4985 | 0 | 0.0079108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 8 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 203 | 5.9 | 2 | 2.5745 | 6305.8824
MITJA LAB |  | 83.2353
MITJA DISS. |  | 88.6
MITJA FEST. |  | 89.2222
MIT. FES-DIS |  | 88.9111
TOTAL |  | 349.9686

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | RASQUERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 2250 | 72.5806 | 155.3 | 10.2 | 91.7749 | 293.3 | 7.1 | 97.3321 | 494.1 | 36.6 | 91.8206 | [8 empty] | 72 | 2.4 | 96.6667 | 7 | 3.1 | 55.7143
2023-02-01 | 2025 | 72.3214 | 272.6 | 10.8 | 95.4993 | 346.7 | 6.8 | 97.9905 | 643.6 | 38.1 | 93.7562 | [8 empty] | 91 | 2.3 | 97.4725 | 9 | 4 | 55.5556
2023-03-01 | 2350 | 75.8065 | 275.3 | 6.9 | 96.7644 | 427.2 | 6.5 | 98.2735 | 715.3 | 35.7 | 94.283 | [8 empty] | 114 | 8 | 92.9825 | 10 | 4.5 | 55
2023-04-01 | 2339 | 77.9667 | 272.2222 | 10.3333 | 95.7321 | 410 | 6.5556 | 98.3233 | 723.3333 | 33.2222 | 95.1581 | [8 empty] | 147 | 3.3 | 97.7551 | 15 | 2.5 | 83.3333
2023-05-01 | 2447 | 78.9355 | 323.4545 | 12.9091 | 94.6769 | 401.2727 | 7.9091 | 97.8718 | 810.3636 | 40.8182 | 94.5473 | [8 empty] | 98 | 12 | 87.7551 | 12 | 1 | 91.6667
2023-06-01 | 2073 | 69.1 | 198.8889 | 13.1111 | 92.611 | 329.6667 | 11.1889 | 96.4675 | 573.6667 | 55.6667 | 89.624 | [8 empty] | 71.1 | 42.6 | 40.0844 | 10.5 | 0.81 | 92.2857
2023-07-01 | 2372 | 76.5161 | 339 | 16.4 | 92.6892 | 377.7 | 10 | 97.2128 | 642.8 | 48.4 | 92.0471 | [8 empty] | 37.9 | 25.2 | 33.5092 | 3.36 | 1.67 | 50.2976
2023-08-01 | 2397 | 77.3226 | 288 | 13 | 92.246 | 524.8 | 10.19 | 97.7044 | 933.2 | 50.8 | 93.1832 | [8 empty] | 70.2 | 45.4 | 35.3276 | 10.7 | 2.38 | 77.757
2023-09-01 | 2109 | 70.3 | 212.2222 | 11.1111 | 94.3117 | 392.3333 | 7.1556 | 98.135 | 668.7778 | 34.5556 | 94.6667 | [8 empty] | 68.2 | 1.29 | 98.1085 | 8.58 | 1.06 | 87.6457
2023-10-01 | 2230 | 71.9355 | 308.3 | 11.91 | 95.2181 | 474.2 | 6.92 | 98.3371 | 798.3 | 34 | 95.2627 | [8 empty] | 40.5 | 3.7 | 90.8642 | 4.23 | 1.48 | 65.0118
2023-11-01 | 2357 | 78.5667 | 357.3 | 11.88 | 96.3074 | 554.9 | 6.04 | 98.8728 | 937.5 | 30.1 | 96.6554 | [8 empty] | 78.8 | 22.4 | 71.5736 | 15.3 | 8.19 | 46.4706
2023-12-01 | 2661 | 85.8387 | 370.3333 | 15.9 | 95.7373 | 497.3333 | 8.0333 | 98.34 | 844.2222 | 40 | 95.17 | [8 empty] | 70.5 | 20.1 | 71.4894 | 9.89 | 3.86 | 60.9707
TOTAL | 27610
MITJANA | 2300.8333 | 75.5992 | 281.0768 | 12.0379 | 94.464 | 419.1172 | 7.866 | 97.9051 | 732.097 | 39.8302 | 93.8479 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.9333 | 15.7242 | 76.1324 | 9.63 | 2.8792 | 68.4757
MÀXIM | 2661 | 85.8387 | 370.3333 | 16.4 | 96.7644 | 554.9 | 11.1889 | 98.8728 | 937.5 | 55.6667 | 96.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 45.4 | 98.1085 | 15.3 | 8.19 | 92.2857
MÍNIM | 2025 | 69.1 | 155.3 | 6.9 | 91.7749 | 293.3 | 6.04 | 96.4675 | 494.1 | 30.1 | 89.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 1.29 | 33.5092 | 3.36 | 0.81 | 46.4706
RESUM 2022 | 2288.1667 | 75.0545 | 365.839 | 15.6724 | 98.6063 | 560.1821 | 10.9795 | 97.6523 | 957.9855 | 54.672 | 93.3676 | 176.6667 | 31.4667 | 0 | 0 | 0.1 | 1.64 | 0.01 | 0.73667 | 111.6108 | 17.9275 | 79.7522 | 13.5833 | 3.9733 | 64.5092
RESUM 2021 | 2757.5833 | 90.5747 | 625.9921 | 21.0289 | 95.7981 | 807.0571 | 17.2995 | 97.7286 | 1322.5303 | 82.1242 | 93.5457 | 186.8886 | 26.423 | 160.0996 | 23.5696 | 0.1 | 4.377 | 0.1 | 0.17125 | 187.0886 | 30.9713 | 82.2299 | 14.6787 | 5.33 | 65.4484
RESUM 2020 | 2854.9653 | 92.5538 | 508.1231 | 14.5945 | 96.5362 | 619.5029 | 12.9105 | 97.7359 | 1149.1216 | 59.5116 | 94.158 | 174.2273 | 25.5335 | 134.8847 | 17.2192 | 0.1 | 0.86147 | 0.10369 | 0.16946 | 172.7789 | 25.2764 | 85.3707 | 10.9924 | 2.7749 | 76.1577
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | RASQUERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 |  |  |  | 4283.3333 | 5622.2222 | 76.4778 | 237.3005 | 0.011912 | 5.2999 | 277.0704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5706 | 253.6 | 29 |  | 0 | 163.0444 | 0 | 200 | 200 | 0
2023-02-01 |  |  |  | 3993.75 | 5500 | 75.9875 | 231.1521 | 0.011806 | 5.3317 | 261.799 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 3.6 | 0.432 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5310 | 262.2222 | 26 |  | 0 | 143 | 0 | 432 | 432 | 0
2023-03-01 |  |  |  | 4066.6667 | 6422.2222 | 76.3 | 310.9351 | 0.020175 | 5.0718 | 191.8745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2.105 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 18 |  |  | 18 | 2.105 | 0.3789 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5375 | 228.7234 | 37 |  | 0 | 237.6222 | 0 | 378.9 | 378.9 | 0
2023-04-01 |  |  |  | 3964.625 | 5915.875 | 76.3 | 302.9267 | 0.021283 | 4.9489 | 265.9415 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5365 | 229.3715 | 25 |  | 0 | 147.8969 | 0 | 240 | 240 | 0
2023-05-01 |  |  |  | 4150 | 6066.6667 | 76.1 | 213.7086 | 0.02067 | 4.9223 | 154.554 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 9 |  |  | 9 | 1.9 | 0.171 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5543 | 226.5223 | 47 |  | 0 | 285.1333 | 0 | 171 | 171 | 0
2023-06-01 |  |  |  | 4125 | 5850 | 77.2625 | 215.8283 | 0.013126 | 5.6145 | 147.342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.1 | 0.21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4799 | 231.5002 | 50 |  | 0 | 292.5 | 0 | 210 | 210 | 0
2023-07-01 |  |  |  | 4083.3333 | 5788.8889 | 77.8 | 254.4552 | 0.018542 | 5.0454 | 152.3789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.645 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 18 |  |  | 18 | 1.645 | 0.2961 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5618 | 236.8465 | 48 |  | 0 | 277.8667 | 0 | 296.1 | 296.1 | 0
2023-08-01 |  |  |  | 3767.7778 | 4744.4444 | 80.2778 | 195.5554 | 0.023526 | 5.1864 | 146.8693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.52 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 15 |  |  | 15 | 1.52 | 0.228 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5677 | 236.8377 | 58 |  | 0 | 275.1778 | 0 | 228 | 228 | 0
2023-09-01 |  |  |  | 3562.5 | 4562.5 | 77.25 | 239.8213 | 0.020078 | 5.6168 | 192.1695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 16 |  |  | 16 | 1.25 | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5014 | 237.743 | 42 |  | 0 | 191.625 | 0 | 200 | 200 | 0
2023-10-01 |  |  |  | 3766.6667 | 4883.3333 | 79.8778 | 310.0836 | 0.023825 | 5.4182 | 191.2402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.49 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 1.49 | 0.149 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5113 | 229.2825 | 42.5 |  | 0 | 207.5417 | 0 | 149 | 149 | 0
2023-11-01 |  |  |  | 4394.4444 | 5088.8889 | 79.5222 | 299.3056 | 0.025417 | 4.9208 | 236.4784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.875 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 11 |  |  | 11 | 1.875 | 0.20625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4956 | 210.2673 | 36.5 |  | 0 | 185.7444 | 0 | 206.25 | 206.25 | 0
2023-12-01 |  |  |  | 4043.75 | 8200 | 79.55 | 335.4567 | 0.0067389 | 4.5192 | 806.1233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2.13 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 16 |  |  | 16 | 2.13 | 0.3408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5116 | 192.2585 | 24.5 |  | 0 | 200.9 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 157 | 0 | 0 | 157 |  | 3.0521 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 63592 | 2775.1753 | 465.5 | 0 | 0 | 2608.0524 | 0 | 3052.05 | 3052.05
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4016.8206 | 5720.4201 | 77.7255 | 262.2108 | 0.018092 | 5.158 | 251.9868 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.8012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1944 | 2.6667 | 2.0833 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.0833 | 1.944 | 0.25434 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5299.3333 | 231.2646 | 38.7917 | #DIV/0! | 0 | 217.3377 | 0 | 254.3375 | 254.3375 | 0
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 4394.4444 | 8200 | 80.2778 | 335.4567 | 0.025417 | 5.6168 | 806.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706 | 262.2222 | 58 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 432 | 432 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 3562.5 | 4562.5 | 75.9875 | 195.5554 | 0.0067389 | 4.5192 | 146.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.25 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | 192.2585 | 24.5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 149 | 149 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | RASQUERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196272001QJ |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM
Potència contractada (kW) | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713 | 27.713
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 1105 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 4130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9
2023-02-01 | 1078 | 816 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 3893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9
2023-03-01 | 0 | 1199 | 927 | 0 | 0 | 2415 | 4541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 839.75 | 2108.25 | 4035.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1220.5 | 940.25 | 2263.75 | 4424.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10
2023-06-01 | 0 | 0 | 1163 | 895 | 0 | 2202 | 4260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 11
2023-07-01 | 1135 | 887 | 37 | 28 | 0 | 2309 | 4396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8
2023-08-01 | 0 | 0 | 1242 | 967 | 0 | 2370 | 4579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9
2023-09-01 | 0 | 0 | 1157.5 | 904 | 0 | 2350.5 | 4412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11
2023-10-01 | 0 | 0 | 28.5 | 1198 | 926.5 | 2623 | 4776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8
2023-11-01 | 23 | 1164 | 899 | 28 | 21.5 | 2267.5 | 4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8681 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8
2023-12-01 | 727 | 592 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 3674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8
TOTAL | 4068 | 5514 | 5454 | 6328 | 2728 | 27432 | 51524 | 0 |  | 0 | 0 | 0
MITJANA | 339 | 459.5 | 454.5 | 527.3333 | 227.3333 | 2286 | 4293.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 3.1667 | 4.4167 | 3.9167 | 4.75 | 2.4167 | 9
MÀXIM | 1135 | 1199 | 1242 | 1220.5 | 940.25 | 2623 | 4776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 3674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | RASQUERA |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | RASQUERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 16374 | 35386 | 26960 | 16396 | 16126 | 59457 | 170699 | [6 empty] | 47
2023-02-01 | 17479 | 36242 | 26960 | 16396 | 16126 | 61626 | 174829 | [6 empty] | 47
2023-03-01 | 18557 | 37058 | 26960 | 16396 | 16126 | 63625 | 178722 | [6 empty] | 47
2023-04-01 | 18557 | 38257 | 27887 | 16396 | 16126 | 66040 | 183263 | [6 empty] | 47
2023-05-01 | 18557 | 38257 | 27887 | 17483.5 | 16965.75 | 68148.25 | 187298.5 | [6 empty] | 47
2023-06-01 | 18557 | 38257 | 27887 | 18704 | 17906 | 70412 | 191723 | [6 empty] | 47
2023-07-01 | 18557 | 38257 | 29050 | 19599 | 17906 | 72614 | 195983 | [6 empty] | 47
2023-08-01 | 19692 | 39144 | 29087 | 19627 | 17906 | 74923 | 200379 | [6 empty] | 47
2023-09-01 | 19692 | 39144 | 30329 | 20594 | 17906 | 77293 | 204958 | [6 empty] | 47
2023-10-01 | 19692 | 39144 | 31486.5 | 21498 | 17906 | 79643.5 | 209370 | [6 empty] | 47
2023-11-01 | 19692 | 39144 | 31515 | 22696 | 18832.5 | 82266.5 | 214146 | [6 empty] | 47
2023-12-01 | 19715 | 40308 | 32414 | 22724 | 18854 | 84534 | 218549 | [6 empty] | 47
2024-01-01 | 20442 | 40900 | 32414 | 22724 | 18854 | 86889 | 222223 | [6 empty] | 47