## gener
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 101 | [42 empty] | 3.9095 | [22 empty] | 97 | 165 | 0 | 1 | 1.701
dl | 2 | 97 |  | 7.6 | 7.6 | 1475 | 890 | 240 | 6 | 97.5 | 345 | 5 | 98.5507 | 580 | 27 | 95.3448 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 342.8571 | 2800 | 4500 | 75.8 | 4.0707 |  | 0.030268 | [5 empty] | 1.9 |  | 17.3 |  | 7.1 | [10 empty] | 89 | 161 | 2 | 1 | 1.8315 | 4328.8344
dm | 3 | 100 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 3.9486 | [7 empty] | 1.9 |  | 17.6 |  | 7 | [10 empty] | 95 | 174 | 2 | 1 | 1.8526
dc | 4 | 108 |  | 7.5 | 7.5 | 1460 | 885 | 220 | 8 | 96.3636 | 321 | 5 | 98.4424 | 539 | 26 | 95.1763 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 331.0345 | 2900 | 4400 | 76 | 3.6561 |  | 0.030275 | [20 empty] | 91 | 168 | 2 | 1 | 1.8681 | 4452.3529
dj | 5 | 111 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.5573 |  |  | 10 | [19 empty] | 98 | 194 | 0 | 1 | 1.9796
dv | 6 | 111 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.5573 | [22 empty] | 99 | 194 | 3 | 1 | 1.9899
ds | 7 | 95 | [42 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 93 | 155 | 0 | 1 | 1.6667
dg | 8 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 93 | 155 | 3 | 1 | 1.6989
dl | 9 | 98 |  | 8.4 | 7.6 | 1470 | 900 | 240 | 13 | 94.5833 | 420 | 5 | 98.8095 | 701 | 27 | 96.1484 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 320 | 3000 | 4900 | 75.6 | 4.0292 |  | 0.034746 | [20 empty] | 90 | 176 | 1 | 1 | 1.9667 | 4525.4237
dm | 10 | 106 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 105 | 159 | 1 | 1 | 1.5238
dc | 11 | 90 |  | 8 | 7.5 | 1480 | 896 | 230 | 12 | 94.7826 | 410 | 5 | 98.7805 | 685 | 26 | 96.2044 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 350 | 225.8065 | 3100 | 5000 | 74.9 | 4.3873 |  | 0.030145 | [20 empty] | 87 | 150 | 2 | 2 | 1.7471 | 4874.3421
dj | 12 | 85 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.6454 | [22 empty] | 88 | 164 | 2 | 2 | 1.8864
dv | 13 | 97 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.0707 |  |  | 10 | [19 empty] | 87 | 163 | 4 | 2 | 1.9195
ds | 14 | 100 | [42 empty] | 3.9486 | [22 empty] | 106 | 173 | 0 | 2 | 1.6321
dg | 15 | 100 | [42 empty] | 3.9486 | [22 empty] | 107 | 174 | 8 | 2 | 1.7009
dl | 16 | 99 |  | 7.2 | 7.5 | 1300 | 876 | 280 | 8 | 97.1429 | 490 | 5 | 98.9796 | 821 | 23 | 97.1985 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 270.9677 | 3100 | 5900 | 75.8 | 3.9885 |  | 0.03963 | [20 empty] | 97 | 166 | 4 | 2 | 1.7526 | 4868.8235
dm | 17 | 108 |  | 7.7 | 7.4 | 1423 | 904 | 510 | 5 | 99.0196 | 260 | 5 | 98.0769 | 760 | 22 | 97.1053 | [8 empty] | 105 | 1.8 | 98.2857 | 10 | 4.3 | 57 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 123 | 170 | 3 | 2 | 1.4065
dc | 18 | 98 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.0292 | [22 empty] | 85 | 168 | 4 | 2 | 2.0235
dj | 19 | 92 |  | 7.5 | 7.4 | 1350 | 880 | 240 | 6 | 97.5 | 445 | 4 | 99.1011 | 746 | 22 | 97.0509 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 270.9677 | 3100 | 6000 | 75.7 | 4.292 |  | 0.033446 | [5 empty] | 2.9 |  | 20.3 |  | 7.1 | [10 empty] | 88 | 171 | 4 | 2 | 1.9886 | 4658.8571
dv | 20 | 133 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 2.9689 |  |  | 20 | [19 empty] | 119 | 221 | 2 | 2 | 1.8739
ds | 21 | 86 | [42 empty] | 4.5914 | [22 empty] | 78 | 140 | 0 | 2 | 1.7949
dg | 22 | 87 | [42 empty] | 4.5386 | [22 empty] | 79 | 141 | 4 | 2 | 1.8354
dl | 23 | 94 |  | 7.5 | 7.4 | 1588 | 926 | 300 | 3 | 99 | 480 | 3 | 99.375 | 809 | 13 | 98.3931 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 440 | 258.8235 | 3400 | 6100 | 76.1 | 4.2006 |  | 0.033608 | [20 empty] | 87 | 166 | 1 | 2 | 1.9195 | 5171.2575
dm | 24 | 101 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 82 | 163 | 2 | 2 | 2.0122
dc | 25 | 98 |  | 7.6 | 7.5 | 1640 | 912 | 240 | 2 | 99.1667 | 470 | 2 | 99.5745 | 789 | 12 | 98.4791 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 4.0292 | [22 empty] | 89 | 174 | 4 | 2 | 2
dj | 26 | 94 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 86 | 167 | 4 | 2 | 1.9884
dv | 27 | 103 | [37 empty] | 470 |  |  |  |  | 3.8336 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.05 |  | 16.8 |  | 7 | [10 empty] | 89 | 173 | 4 | 2 | 1.9888
ds | 28 | 99 | [42 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 96 | 162 | 0 | 2 | 1.6875
dg | 29 | 99 | [42 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 96 | 163 | 9 | 2 | 1.7917
dl | 30 | 105 |  | 7.5 | 7.4 | 1713 | 883 | 230 | 1 | 99.5652 | 482 | 2 | 99.5851 | 812 | 12 | 98.5222 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 377.3585 | 2650 | 6000 | 76.7 | 3.7606 |  | 0.048367 | [20 empty] | 97 | 167 | 4 | 2 | 1.7629 | 4153.2164
dm | 31 | 111 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 3.5573 | [22 empty] | 99 | 172 | 4 | 2 | 1.7778
TOTAL |  | 3102 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 5209 | 83
MITJANA |  | 100.0645 | #DIV/0! | 7.65 | 7.48 | 1489.9 | 895.2 | 273 | 6.4 | 97.4624 | 412.3 | 4.1 | 98.9275 | 724.2 | 21 | 96.9623 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105 | 1.8 | 98.2857 | 10 | 4.3 | 57 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 619.5455 | 299.7269 | 3006.25 | 5350 | 75.825 | 3.976 | 314.193 | 0.035061 | 12.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1875 | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | 7.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.0323 | 168.0323 | 2.6774 | 1.6774 | 1.8248 | 4629.1385
MÍNIM |  | 85 | 0 | 7.2 | 7.4 | 1300 | 876 | 220 | 1 | 94.5833 | 260 | 2 | 98.0769 | 539 | 12 | 95.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.8 | 98.2857 | 10 | 4.3 | 57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 225.8065 | 2650 | 4400 | 74.9 | 2.9689 | 0 | 0.030145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 16.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 140 | 0 | 1 | 1.4065 | 4153.2164
MÀXIM |  | 133 | 0 | 8.4 | 7.6 | 1713 | 926 | 510 | 13 | 99.5652 | 490 | 5 | 99.5851 | 821 | 27 | 98.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.8 | 98.2857 | 10 | 4.3 | 57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 | 377.3585 | 3400 | 6100 | 76.7 | 4.6454 | 0 | 0.048367 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 20.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 221 | 9 | 2 | 2.0235 | 5171.2575
MITJA LAB |  | 101.3333
MITJA DISS. |  | 95
MITJA FEST. |  | 101.1667
MIT. FES-DIS |  | 98.0833
TOTAL |  | 395.5833

## febrer
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dc | 1 | 116 |  | 7.7 | 7.4 | 1550 | 890 | 220 | 4 | 98.1818 | 399 | 4 | 98.9975 | 680 | 20 | 97.0588 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 400 | 2400 | 4200 | 75.8 | 3.404 |  | 0.04884 | [5 empty] | 1.8 |  | 17.6 |  | 7 | [10 empty] | 108 | 174 | 4 | 2 | 1.6481 | 3856.1798
dj | 2 | 110 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.5896 | [22 empty] | 98 | 173 | 4 | 2 | 1.8061
dv | 3 | 95 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.1564 |  |  | 10 | [19 empty] | 76 | 163 | 4 | 2 | 2.1974
ds | 4 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 82.5 | 175 | 4.5 | 2 | 2.1758
dg | 5 | 95 | [42 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 82.5 | 175 | 4.5 | 2 | 2.1758
dl | 6 | 92 |  | 7.8 | 7.6 | 1580 | 877 | 180 | 4 | 97.7778 | 452 | 4 | 99.115 | 750 | 17 | 97.7333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 510.6383 | 2350 | 4100 | 76.7 | 4.292 |  | 0.044814 | [20 empty] | 81 | 180 | 4 | 2 | 2.2716 | 3384.5109
dt | 7 | 137 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 2.8822 | [22 empty] | 164 | 180 | 4 | 2 | 1.122
dm | 8 | 98 |  | 7.8 | 7.5 | 1810 | 910 | 260 | 4 | 98.4615 | 407 | 4 | 99.0172 | 683 | 20 | 97.0717 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 500 | 2400 | 4000 | 75.8 | 4.0292 |  | 0.042089 | [20 empty] | 75 | 173 | 1 | 2 | 2.32 | 3434.4828
dj | 9 | 100 |  | 7.7 | 7.3 | 1680 | 927 | 244 | 5 | 97.9508 | 370 | 5 | 98.6486 | 701 | 21 | 97.0043 | [8 empty] | 119 | 3.6 | 96.9748 | 12 | 5 | 58.3333 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 610 |  |  |  |  | 3.9486 | [22 empty] | 84 | 171 | 2 | 2 | 2.0595
dv | 10 | 119 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 3.3182 |  |  | 10 | [19 empty] | 98 | 217 | 3 | 2 | 2.2449
ds | 11 | 78 | [42 empty] | 5.0623 | [22 empty] | 70 | 151.5 | 3 | 2 | 2.2071
dg | 12 | 78 | [42 empty] | 5.0623 | [22 empty] | 70 | 151.5 | 3 | 2 | 2.2071
dl | 13 | 83 |  | 7.9 | 7.5 | 1403 | 826 | 160 | 8 | 95 | 342 | 4 | 98.8304 | 575 | 18 | 96.8696 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 430.7692 | 3250 | 4100 | 77.5 | 4.7573 |  | 0.02212 | [20 empty] | 74 | 168 | 3 | 2 | 2.3108 | 4656.4327
dt | 14 | 104 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 3.7967 | [7 empty] | 2.12 |  | 17.4 |  | 7.1 | [10 empty] | 92 | 197 | 3 | 2 | 2.1739
dm | 15 | 103 |  | 7.8 | 7.5 | 1580 | 870 | 240 | 6 | 97.5 | 406 | 4 | 99.0148 | 678 | 20 | 97.0501 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 425 | 3200 | 4000 | 76.7 | 3.8336 |  | 0.033096 | [20 empty] | 88 | 193 | 2 | 2 | 2.2159 | 4644.1026
dj | 16 | 85 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 4.6454 | [22 empty] | 76 | 195 | 5 | 2 | 2.6316
dv | 17 | 137 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 2.8822 |  |  | 10 | [19 empty] | 132 | 250 | 7 | 2 | 1.947
ds | 18 | 87 | [42 empty] | 4.5386 | [22 empty] | 74.5 | 176.5 | 4 | 2 | 2.4228
dg | 19 | 86 | [42 empty] | 4.5914 | [7 empty] | 1.69 |  | 17.9 |  | 7 | [10 empty] | 74.5 | 176.5 | 4 | 2 | 2.4228
dl | 20 | 95 |  | 7.9 | 7.4 | 1604 | 915 | 320 | 2 | 99.375 | 537 | 3 | 99.4413 | 897 | 14 | 98.4392 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 431.746 | 3150 | 3800 | 78 | 4.1564 |  | 0.041015 | [5 empty] | 1.88 |  | 17.4 |  | 7.1 | [10 empty] | 82 | 202 | 4 | 2 | 2.5122 | 4403.8835
dt | 21 | 108 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 100 | 200 | 3 | 2 | 2.03
dm | 22 | 107 |  | 8 | 7.5 | 1680 | 890 | 280 | 2 | 99.2857 | 492 | 3 | 99.3902 | 822 | 15 | 98.1752 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 | 406.25 | 3200 | 4000 | 75.9 | 3.6903 |  | 0.041664 | [20 empty] | 96 | 197 | 3 | 2 | 2.0833 | 4736
dj | 23 | 105 | [37 empty] | 640 |  |  |  |  | 3.7606 | [22 empty] | 96 | 198 | 4 | 2 | 2.1042
dv | 24 | 95 | [42 empty] | 4.1564 |  |  | 10 | [19 empty] | 75 | 191 | 3 | 2 | 2.5867
ds | 25 | 108 | [42 empty] | 3.6561 | [22 empty] | 91.5 | 203.5 | 3 | 2 | 2.2568
dg | 26 | 107 | [42 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 91.5 | 203.5 | 3 | 2 | 2.2568
dl | 27 | 101 |  | 8.1 | 7.7 | 1418 | 920 | 200 | 2 | 99 |  |  |  | 589 | 13 | 97.7929 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 500 | 2400 | 4700 | 76.2 | 3.9095 |  | 0 | [20 empty] | 82 | 198 | 4 | 2 | 2.4634 | 3374.2574
dm | 28 | 104 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 3.7967 | [7 empty] | 2.01 |  | 17.5 |  | 7 | [10 empty] | 94 | 200 | 2 | 2 | 2.1489
TOTAL |  | 2829 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 5233 | 98
MITJANA |  | 101.0357 | #DIV/0! | 7.8556 | 7.4889 | 1589.4444 | 891.6667 | 233.7778 | 4.1111 | 98.0592 | 425.625 | 3.875 | 99.0569 | 708.3333 | 17.5556 | 97.4661 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 119 | 3.6 | 96.9748 | 12 | 5 | 58.3333 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 610 | 450.5504 | 2793.75 | 4112.5 | 76.575 | 3.9833 | 295.0496 | 0.034205 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9 | #DIV/0! | 17.56 | #DIV/0! | 7.04 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.5714 | 186.8929 | 3.5 | 2 | 2.1787 | 4061.2312
MÍNIM |  | 78 | 0 | 7.7 | 7.3 | 1403 | 826 | 160 | 2 | 95 | 342 | 3 | 98.6486 | 575 | 13 | 96.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3.6 | 96.9748 | 12 | 5 | 58.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 410 | 400 | 2350 | 3800 | 75.8 | 2.8822 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 17.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 151.5 | 1 | 2 | 1.122 | 3374.2574
MÀXIM |  | 137 | 0 | 8.1 | 7.7 | 1810 | 927 | 320 | 8 | 99.375 | 537 | 5 | 99.4413 | 897 | 21 | 98.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3.6 | 96.9748 | 12 | 5 | 58.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 510.6383 | 3250 | 4700 | 78 | 5.0623 | 0 | 0.04884 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 17.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 250 | 7 | 2 | 2.6316 | 4736
MITJA LAB |  | 104.7
MITJA DISS. |  | 92.25
MITJA FEST. |  | 91.5
MIT. FES-DIS |  | 91.875
TOTAL |  | 380.325

## març
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dm | 1 | 105 |  | 8 | 7.6 | 1510 | 930 | 220 | 4 | 98.1818 | 340 | 3 | 99.1176 | 612 | 15 | 97.549 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 285.7143 | 3500 | 4800 | 76.6 | 3.7606 |  | 0.025832 | [20 empty] | 94 | 198 | 4 | 2 | 2.1489 | 5128.7129
dj | 2 | 101 | [37 empty] | 510 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 86 | 195 | 3 | 2 | 2.3023
dv | 3 | 95 | [42 empty] | 4.1564 |  |  | 10 | [19 empty] | 77 | 195 | 3 | 2 | 2.5714
ds | 4 | 98 | [42 empty] | 4.0292 | [22 empty] | 88 | 201 | 2 | 2 | 2.3068
dg | 5 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 87 | 200 | 2 | 2 | 2.3218
dl | 6 | 91 |  | 8 | 7.7 | 1574 | 883 | 280 | 16 | 94.2857 | 540 | 4 | 99.2593 | 902 | 20 | 97.7827 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 407.4074 | 2700 | 4700 | 76.7 | 4.3391 |  | 0.046092 | [20 empty] | 76 | 189 | 2 | 2 | 2.5132 | 3774.3455
dt | 7 | 94 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 80 | 166 | 2 | 2 | 2.1
dm | 8 | 106 |  | 7.8 | 7.6 | 1580 | 890 | 240 | 12 | 95 | 469 | 4 | 99.1471 | 784 | 21 | 97.3214 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 520 | 400 | 2600 | 4800 | 77 | 3.7251 |  | 0.048424 | [20 empty] | 93 | 165 | 2 | 2 | 1.7957 | 4047.9042
dj | 9 | 113 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 3.4943 | [22 empty] | 114 | 173 | 1 | 2 | 1.5263
dv | 10 | 109 | [42 empty] | 3.6226 |  |  | 10 | [19 empty] | 89 | 184 | 4 | 2 | 2.1124
ds | 11 | 98 | [42 empty] | 4.0292 | [22 empty] | 85 | 157 | 3 | 2 | 1.8824
dg | 12 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 85 | 157 | 3 | 2 | 1.8824
dl | 13 | 100 |  | 8.3 | 7.7 | 1464 | 930 | 120 | 2 | 98.3333 | 395 | 5 | 98.7342 | 664 | 24 | 96.3855 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 530 | 424 | 2500 | 5200 | 76.4 | 3.9486 |  | 0.040014 | [20 empty] | 82 | 164 | 3 | 2 | 2.0366 | 3727.5449
dt | 14 | 94 | [37 empty] | 560 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 77 | 167 | 3 | 2 | 2.2078
dm | 15 | 92 |  | 7.8 | 7.4 | 1452 | 948 | 194 | 6 | 96.9072 | 240 | 5 | 97.9167 | 585 | 30 | 94.8718 | [8 empty] | 100 | 6 | 94 | 9 | 3.4 | 62.2222 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 550 | 423.0769 | 2600 | 5400 | 77 | 4.292 |  | 0.021507 | [20 empty] | 78 | 166 | 3 | 2 | 2.1667 | 3800
dj | 16 | 104 |  | 7.9 | 7.5 | 1480 | 956 | 220 | 6 | 97.2727 | 367.2 | 5 | 98.6383 | 615 | 30 | 95.122 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 97 | 171 | 2 | 2 | 1.7835
dv | 17 | 110 | [42 empty] | 3.5896 |  |  | 10 | [19 empty] | 94 | 188 | 2 | 2 | 2.0213
ds | 18 | 91 | [42 empty] | 4.3391 | [22 empty] | 84 | 158 | 2 | 2 | 1.9048
dg | 19 | 91 | [42 empty] | 4.3391 | [22 empty] | 83 | 157 | 2 | 2 | 1.9157
dl | 20 | 98 |  | 7.7 | 7.5 | 1520 | 900 | 280 | 6 | 97.8571 | 540 | 4 | 99.2593 | 720 | 30 | 95.8333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 570 | 380 | 3000 | 5500 | 77 | 4.0292 |  | 0.044674 | [5 empty] | 1.9 |  | 16.7 |  | 7.1 | [10 empty] | 85 | 168 | 2 | 2 | 2 | 4500
dt | 21 | 71 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 5.5614 | [7 empty] | 1.9 |  | 17.1 |  | 7 | [10 empty] | 99 | 171 | 3 | 2 | 1.7576
dm | 22 | 60 |  | 7.8 | 7.6 | 1580 | 940 | 260 | 6 | 97.6923 | 360 | 4 | 98.8889 | 640 | 31 | 95.1562 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 570 | 356.25 | 3200 | 5600 | 76.8 | 6.581 |  | 0.017095 | [20 empty] | 106 | 174 | 3 | 2 | 1.6698 | 5116.3842
dj | 23 | 52 | [37 empty] | 530 |  |  |  |  | 7.5935 | [22 empty] | 90 | 170 | 3 | 2 | 1.9222
dv | 24 | 117 | [42 empty] | 3.3749 | [22 empty] | 115 | 196 | 4 | 2 | 1.7391
ds | 25 | 101 | [42 empty] | 3.9095 | [22 empty] | 99 | 154 | 2 | 2 | 1.5758
dg | 26 | 100 | [42 empty] | 3.9486 | [22 empty] | 98 | 154 | 3 | 2 | 1.602
dl | 27 | 101 |  | 7.3 | 7.6 | 1422 | 916 | 367 | 2 | 99.455 | 846 | 4 | 99.5272 | 1410 | 20 | 98.5816 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 510 | 392.3077 | 2600 | 5000 | 76.8 | 3.9095 |  | 0.083229 | [20 empty] | 86 | 171 | 2 | 2 | 2.0116 | 3892.4855
dt | 28 | 103 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 3.8336 | [22 empty] | 91 | 169 | 3 | 2 | 1.8901
dm | 29 | 102 |  | 7.4 | 7.5 | 1480 | 980 | 240 | 2 | 99.1667 | 412 | 3 | 99.2718 | 687 | 24 | 96.5066 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 339.6226 | 2650 | 5200 | 77 | 3.8712 |  | 0.040161 | [20 empty] | 89 | 170 | 3 | 2 | 1.9438 | 4013.2948
dj | 30 | 102 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.8712 | [7 empty] | 2.79 |  | 18.79 |  | 7.1 | [10 empty] | 91 | 170 | 4 | 2 | 1.9121
dv | 31 | 99 | [42 empty] | 3.9885 |  |  | 10 | [19 empty] | 101 | 178 | 3 | 2 | 1.7921
TOTAL |  | 2992 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 52.59 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 5396 | 83
MITJANA |  | 96.5161 | #DIV/0! | 7.8 | 7.57 | 1506.2 | 927.3 | 242.1 | 6.2 | 97.4152 | 450.92 | 4.1 | 98.976 | 761.9 | 24.5 | 96.511 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 6 | 94 | 9 | 3.4 | 62.2222 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 524.4444 | 378.7088 | 2816.6667 | 5133.3333 | 76.8111 | 4.206 | 307.1481 | 0.040781 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1967 | #DIV/0! | 17.53 | #DIV/0! | 7.0667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.2903 | 174.0645 | 2.6774 | 2 | 1.9779 | 4222.2969
MÍNIM |  | 52 | 0 | 7.3 | 7.4 | 1422 | 883 | 120 | 2 | 94.2857 | 240 | 3 | 97.9167 | 585 | 15 | 94.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 94 | 9 | 3.4 | 62.2222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 285.7143 | 2500 | 4700 | 76.4 | 3.3749 | 0 | 0.017095 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 16.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 154 | 1 | 2 | 1.5263 | 3727.5449
MÀXIM |  | 117 | 0 | 8.3 | 7.7 | 1580 | 980 | 367 | 16 | 99.455 | 846 | 5 | 99.5272 | 1410 | 31 | 98.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 94 | 9 | 3.4 | 62.2222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 424 | 3500 | 5600 | 77 | 7.5935 | 0 | 0.083229 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 18.79 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 201 | 4 | 2 | 2.5714 | 5128.7129
MITJA LAB |  | 96.4783
MITJA DISS. |  | 97
MITJA FEST. |  | 96.25
MIT. FES-DIS |  | 96.625
TOTAL |  | 386.3533

## abril
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
ds | 1 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 107 | 169 | 3 | 2 | 1.6075
dg | 2 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 107 | 168 | 3 | 2 | 1.5981
dl | 3 | 98 |  | 8.1 | 7.7 | 1260 | 944 | 245 | 2 | 99.1837 | 470 | 4 | 99.1489 | 789 | 17 | 97.8454 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 285.7143 | 2800 | 3800 | 76.8 | 4.0292 |  | 0.04166 | [20 empty] | 91 | 172 | 3 | 2 | 1.9231 | 4256
dm | 4 | 94 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 85 | 170 | 3 | 2 | 2.0353
dc | 5 | 106 |  | 8 | 7.8 | 1340 | 922 | 230 | 4 | 98.2609 | 446 | 4 | 99.1031 | 745 | 18 | 97.5839 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 315.3846 | 2600 | 4600 | 75.8 | 3.7251 |  | 0.046049 | [20 empty] | 97 | 175 | 3 | 2 | 1.8351 | 4016.8539
dj | 6 | 103 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.8336 | [22 empty] | 97 | 165 | 3 | 2 | 1.732
dv | 7 | 102 | [42 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 96 | 165 | 3 | 2 | 1.75
ds | 8 | 107 | [42 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 101 | 174 | 3 | 2 | 1.7525
dg | 9 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 100 | 173 | 3 | 2 | 1.76
dl | 10 | 103 | [42 empty] | 3.8336 | [22 empty] | 94 | 172 | 3 | 2 | 1.8617
dm | 11 | 106 |  | 8 | 7.9 | 1595 | 910 | 200 | 10 | 95 | 430 | 4 | 99.0698 | 720 | 19 | 97.3611 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 363.6364 | 2750 | 5100 | 76.7 | 3.7251 |  | 0.041976 | [20 empty] | 96 | 168 | 3 | 2 | 1.7812 | 4293.8596
dc | 12 | 109 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 3.6226 | [22 empty] | 108 | 190 | 2 | 2 | 1.7778
dj | 13 | 100 |  | 7.9 | 7.9 | 1540 | 940 | 210 | 8 | 96.1905 | 417 | 4 | 99.0408 | 697 | 18 | 97.4175 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 321.4286 | 2800 | 5200 | 75.8 | 3.9486 |  | 0.037717 | [20 empty] | 87 | 151 | 2 | 2 | 1.7586 | 4392.1569
dv | 14 | 107 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 3.6903 |  |  | 10 | [19 empty] | 91 | 113 | 3 | 2 | 1.2747
ds | 15 | 92 | [42 empty] | 4.292 | [22 empty] | 80 | 207 | 0 | 2 | 2.5875
dg | 16 | 92 | [42 empty] | 4.292 | [22 empty] | 79 | 206 | 0 | 2 | 2.6076
dl | 17 | 91 |  | 7.8 | 7.9 | 1480 | 960 | 180 | 8 | 95.5556 | 412 | 6 | 98.5437 | 690 | 29 | 95.7971 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 366.6667 | 3000 | 5400 | 76.2 | 4.3391 |  | 0.03165 | [20 empty] | 79 | 161 | 3 | 2 | 2.0759 | 4445.122
dm | 18 | 100 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 3.9486 | [22 empty] | 96 | 169 | 3 | 2 | 1.7917
dc | 19 | 101 |  | 7.8 | 7.7 | 1520 | 940 | 200 | 6 | 97 | 426 | 5 | 98.8263 | 714 | 27 | 96.2185 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 300 | 3200 | 5450 | 76.7 | 3.9095 |  | 0.034052 | [20 empty] | 95 | 167 | 3 | 2 | 1.7895 | 4988.2353
dj | 20 | 92 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 4.292 | [22 empty] | 83 | 168 | 3 | 2 | 2.0602
dv | 21 | 97 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 4.0707 |  |  | 10 | [19 empty] | 88 | 176 | 3 | 2 | 2.0341
ds | 22 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 91 | 162 | 3 | 2 | 1.8132
dg | 23 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 90 | 161 | 3 | 2 | 1.8222
dl | 24 | 93 |  | 7.8 | 7.6 | 1610 | 911 | 260 | 2 | 99.2308 | 315 | 5 | 98.4127 | 528 | 24 | 95.4545 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 281.25 | 3200 | 5600 | 76.2 | 4.2458 |  | 0.023185 | [20 empty] | 85 | 167 | 3 | 2 | 2 | 4800
dm | 25 | 89 |  | 7.7 | 7.7 | 1514 | 916 | 238 | 6 | 97.479 | 240 | 5 | 97.9167 | 694 | 27 | 96.1095 | [8 empty] | 91 | 6 | 93.4066 | 13 | 1.9 | 85.3846 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 4.4366 | [22 empty] | 87 | 168 | 3 | 2 | 1.9655
dc | 26 | 86 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 4.5914 | [22 empty] | 83 | 170 | 3 | 2 | 2.0843
dj | 27 | 70 |  | 7.7 | 7.6 | 1610 | 922 | 260 | 6 | 97.6923 | 443 | 5 | 98.8713 | 744 | 26 | 96.5054 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 440 | 258.8235 | 3400 | 5800 | 75.9 | 5.6409 |  | 0.023098 | [5 empty] | 3.03 |  | 18.5 |  | 7.1 | [10 empty] | 99 | 171 | 3 | 2 | 1.7576 | 5334.4828
dv | 28 | 131 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 3.0142 |  |  | 10 | [19 empty] | 117 | 209 | 2 | 2 | 1.8034
ds | 29 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 94 | 168 | 1.5 | 2 | 1.8032
dg | 30 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 93 | 167 | 1.5 | 2 | 1.8118
#DIV/0!
TOTAL |  | 2967 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 5122 | 78
MITJANA |  | 98.9 | #DIV/0! | 7.8667 | 7.7556 | 1496.5556 | 929.4444 | 224.7778 | 5.7778 | 97.2881 | 399.8889 | 4.6667 | 98.7704 | 702.3333 | 22.7778 | 96.6992 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91 | 6 | 93.4066 | 13 | 1.9 | 85.3846 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 447.7778 | 311.613 | 2968.75 | 5118.75 | 76.2625 | 4.035 | 334.5149 | 0.034923 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.03 | #DIV/0! | 18.5 | #DIV/0! | 7.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.2 | 170.7333 | 2.6 | 2 | #DIV/0! | 4565.8388
MÍNIM |  | 70 | 0 | 7.7 | 7.6 | 1260 | 910 | 180 | 2 | 95 | 240 | 4 | 97.9167 | 528 | 17 | 95.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 93.4066 | 13 | 1.9 | 85.3846 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 258.8235 | 2600 | 3800 | 75.8 | 3.0142 | 0 | 0.023098 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 18.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 113 | 0 | 2 | #DIV/0! | 4016.8539
MÀXIM |  | 131 | 0 | 8.1 | 7.9 | 1610 | 960 | 260 | 10 | 99.2308 | 470 | 6 | 99.1489 | 789 | 29 | 97.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 93.4066 | 13 | 1.9 | 85.3846 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 366.6667 | 3400 | 5800 | 76.8 | 5.6409 | 0 | 0.046049 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 18.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 209 | 3 | 2 | #DIV/0! | 5334.4828
MITJA LAB |  | 98.5
MITJA DISS. |  | 99
MITJA FEST. |  | 99.8571
MIT. FES-DIS |  | 99.4286
TOTAL |  | 396.7857

## maig
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 68 | [42 empty] | 5.8068 | [22 empty] | 62 | 130 | 1 | 4 | 2.1129
dm | 2 | 82 |  | 7.5 | 7.5 | 1079 | 921 | 240 | 8 | 96.6667 | 340 | 4 | 98.8235 | 580 | 22 | 96.2069 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 230 | 259.1549 | 3550 | 5700 | 76.8 | 4.8154 |  | 0.019889 | [20 empty] | 81 | 166 | 1 | 4 | 2.0617 | 5271.8563
dc | 3 | 86 | [37 empty] | 230 |  |  |  |  | 4.5914 | [7 empty] | 2.2 |  | 16.9 |  | 7.1 | [10 empty] | 83 | 167 | 5 | 4 | 2.0723
dj | 4 | 65 |  | 7.4 | 7.6 | 1095 | 950 | 260 | 6 | 97.6923 | 365 | 5 | 98.6301 | 610 | 23 | 96.2295 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 240 | 266.6667 | 3600 | 5800 | 76.4 | 6.0748 |  | 0.01669 | [20 empty] | 89 | 164 | 5 | 4 | 1.8989 | 5495.858
dv | 5 | 73 | [37 empty] | 240 |  |  |  |  | 5.409 | [22 empty] | 91 | 161 | 6 | 4 | 1.8352
ds | 6 | 80 | [42 empty] | 4.9358 | [22 empty] | 81 | 161 | 3 | 4 | 2.0247
dg | 7 | 79 | [42 empty] | 4.9982 | [22 empty] | 81 | 161 | 3 | 4 | 2.0247
dl | 8 | 95 |  | 7.7 | 7.9 | 1085 | 940 | 280 | 2 | 99.2857 | 375 | 5 | 98.6667 | 630 | 23 | 96.3492 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 230 | 259.1549 | 3550 | 5600 | 75.8 | 4.1564 |  | 0.025415 | [5 empty] | 1.9 |  | 17 |  | 7 | [10 empty] | 81 | 160 | 3 | 4 | 2.0123 | 5314.1104
dm | 9 | 105 | [37 empty] | 230 |  |  |  |  | 3.7606 | [7 empty] | 1.7 |  | 15.9 |  | 7 | [10 empty] | 126 | 169 | 3 | 4 | 1.3651
dc | 10 | 182 |  | 7.3 | 7.6 | 892 | 1062 | 376 | 8 | 97.8723 | 350 | 5 | 98.5714 | 712 | 25 | 96.4888 | [8 empty] | 43 | 19 | 55.814 | 3.5 | 7 | -100 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 220 | 244.4444 | 3600 | 6000 | 76.4 | 2.1696 |  | 0.044812 | [5 empty] | 2.2 |  | 17.4 |  | 7 | [10 empty] | 105 | 163 | 2 | 4 | 1.5714 | 5890.9091
dj | 11 | 143 | [30 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 2.7613 | [22 empty] | 94 | 161 | 2 | 4 | 1.734
dv | 12 | 123 | [37 empty] | 220 |  |  |  |  | 3.2102 |  |  | 10 | [19 empty] | 81 | 154 | 2 | 4 | 1.9259
ds | 13 | 128 | [42 empty] | 3.0848 | [22 empty] | 98 | 60 | 2 | 4 | 0.63265
dg | 14 | 117 | [42 empty] | 3.3749 | [22 empty] | 98 | 0 | 2 | 4 | 0.020408
dl | 15 | 113 |  | 7.8 | 7.5 | 1834 | 936 | 240 | 6 | 97.5 | 330 | 3 | 99.0909 | 560 | 17 | 96.9643 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 3750 | 5800 | 76.2 | 3.4943 |  | 0.025184 | [5 empty] | 2.3 |  | 18 |  | 7.1 | [10 empty] | 83 | 172 | 0 | 4 | 2.0723 | 5559.593
dm | 16 | 107 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 3.6903 | [22 empty] | 93 | 197 | 2 | 4 | 2.1398
dc | 17 | 105 |  | 7.7 | 7.5 | 1750 | 980 | 280 | 8 | 97.1429 | 380 | 4 | 98.9474 | 640 | 20 | 96.875 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 280 | 329.4118 | 3400 | 5700 | 77 | 3.7606 |  | 0.02972 | [20 empty] | 92 | 199 | 3 | 4 | 2.1957 | 4948.5149
dj | 18 | 101 | [37 empty] | 240 |  |  |  |  | 3.9095 | [7 empty] | 2 |  | 17.2 |  | 7.1 | [10 empty] | 89 | 199 | 3 | 4 | 2.2697
dv | 19 | 127 | [37 empty] | 240 |  |  |  |  | 3.1091 |  |  | 10 | [19 empty] | 118 | 234 | 3 | 4 | 2.0085
ds | 20 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 89 | 186 | 2.5 | 4 | 2.118
dg | 21 | 105 | [42 empty] | 3.7606 | [22 empty] | 89 | 186 | 2.5 | 4 | 2.118
dl | 22 | 118 |  | 7.9 | 7.8 | 1341 | 1250 | 200 | 12 | 94 | 350 | 5 | 98.5714 | 588 | 24 | 95.9184 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 298.5075 | 3350 | 5800 | 75.9 | 3.3463 |  | 0.031222 | [20 empty] | 129 | 203 | 3 | 4 | 1.5969 | 5447.8155
dm | 23 | 110 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.5896 | [22 empty] | 91 | 204 | 3 | 4 | 2.2747
dc | 24 | 106 |  | 7.6 | 7.7 | 1350 | 1240 | 210 | 8 | 96.1905 | 360 | 5 | 98.6111 | 610 | 25 | 95.9016 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 277.7778 | 3600 | 6200 | 74.8 | 3.7251 |  | 0.026845 | [20 empty] | 90 | 197 | 2 | 4 | 2.2111 | 5228.1407
dj | 25 | 115 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.4336 | [22 empty] | 158 | 210 | 3 | 4 | 1.3481
dv | 26 | 111 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.5573 |  |  | 10 | [19 empty] | 85 | 218 | 3 | 4 | 2.6
ds | 27 | 94 | [42 empty] | 4.2006 | [22 empty] | 85 | 191 | 2.5 | 4 | 2.2765
dg | 28 | 94 | [42 empty] | 4.2006 | [22 empty] | 84 | 191 | 2.5 | 4 | 2.3036
dl | 29 | 85 |  | 7.5 | 7.7 | 1528 | 943 | 220 | 4 | 98.1818 | 342 | 5 | 98.538 | 581 | 25 | 95.6971 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 280 | 302.7027 | 3700 | 5800 | 76.1 | 4.6454 |  | 0.019898 | [20 empty] | 74 | 200 | 2 | 4 | 2.7297 | 5055.4455
dm | 30 | 102 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 3.8712 | [7 empty] | 2.5 |  | 18.9 |  | 7.1 | [10 empty] | 129 | 208 | 3 | 4 | 1.6357
dc | 31 | 108 | [37 empty] | 230 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 126 | 209 | 3 | 4 | 1.6825
TOTAL |  | 3233 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 5381 | 83
MITJANA |  | 104.2903 | #DIV/0! | 7.6 | 7.6444 | 1328.2222 | 1024.6667 | 256.2222 | 6.8889 | 97.1702 | 354.6667 | 4.5556 | 98.7167 | 612.3333 | 22.6667 | 96.2923 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 43 | 19 | 55.814 | 3.5 | 7 | -100 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 244.7619 | 248.6467 | 3566.6667 | 5822.2222 | 76.1556 | 3.9621 | 342.0786 | 0.02663 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1143 | #DIV/0! | 17.3286 | #DIV/0! | 7.0571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.3226 | 173.5806 | 2.6774 | 4 | 1.8991 | 5356.9159
MÍNIM |  | 65 | 0 | 7.3 | 7.5 | 892 | 921 | 200 | 2 | 94 | 330 | 3 | 98.538 | 560 | 17 | 95.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 55.814 | 3.5 | 7 | -100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 3350 | 5600 | 74.8 | 2.1696 | 0 | 0.01669 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0.020408 | 4948.5149
MÀXIM |  | 182 | 0 | 7.9 | 7.9 | 1834 | 1250 | 376 | 12 | 99.2857 | 380 | 5 | 99.0909 | 712 | 25 | 96.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 55.814 | 3.5 | 7 | -100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 280 | 329.4118 | 3750 | 6200 | 77 | 6.0748 | 0 | 0.044812 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 234 | 6 | 4 | 2.7297 | 5890.9091
MITJA LAB |  | 107.3636
MITJA DISS. |  | 102
MITJA FEST. |  | 92.6
MIT. FES-DIS |  | 97.3
TOTAL |  | 399.2636

## juny
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 100 |  | 7.6 | 7.5 | 1580 | 960 | 240 | 4 | 98.3333 | 342 | 5 | 98.538 | 610 | 26 | 95.7377 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 324.3243 | 3700 | 5900 | 77.8 | 3.9486 |  | 0.023409 | [5 empty] | 2.1 | 26.22 | 18 |  | 7 | [10 empty] | 97 | 201 | 2 | 4 | 2.0928 | 5467.9803
dt | 2 | 113 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.4943 |  |  | 10 | [19 empty] | 103 | 251 | 3 | 4 | 2.466
dc | 3 | 72 | [42 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 69 | 177 | 2.5 | 4 | 2.6014
dj | 4 | 71 | [42 empty] | 5.5614 | [22 empty] | 69 | 176 | 2.5 | 4 | 2.587
dv | 5 | 75 |  | 7.8 | 8 | 1894 | 1073 | 200 | 2 | 99 | 450 | 5 | 98.8889 | 750 | 22 | 97.0667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 320 | 387.8788 | 3300 | 5400 | 77.8 | 5.2648 |  | 0.025901 | [20 empty] | 79 | 200 | 2 | 4 | 2.557 | 4590.5941
ds | 6 | 91 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 4.3391 | [7 empty] | 1.7 |  | 18 |  | 7.1 | [10 empty] | 82 | 202 | 3 | 4 | 2.5
dg | 7 | 98 |  | 7.4 | 7.3 | 1460 | 1030 | 200 | 4 | 98 | 425 | 5 | 98.8235 | 710 | 23 | 96.7606 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 350 | 411.7647 | 3400 | 5600 | 76.7 | 4.0292 |  | 0.031024 | [5 empty] | 1.6 |  | 17.8 |  | 7.1 | [10 empty] | 85 | 204 | 2 | 4 | 2.4235 | 4802.9126
dl | 8 | 95 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 4.1564 | [22 empty] | 81 | 200 | 3 | 4 | 2.5062
dt | 9 | 103 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 3.8336 |  |  | 10 | [19 empty] | 87 | 202 | 2 | 4 | 2.3448
dm | 10 | 101 | [42 empty] | 3.9095 | [22 empty] | 86 | 202 | 3 | 4 | 2.3837
dj | 11 | 101 | [42 empty] | 3.9095 | [22 empty] | 86 | 201 | 3 | 4 | 2.3721
dv | 12 | 101 |  | 7 | 7.5 | 1840 | 1043 | 220 | 8 | 96.3636 | 432 | 5 | 98.8426 | 725 | 24 | 96.6897 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 330 | 338.4615 | 3900 | 5200 | 76.7 | 3.9095 |  | 0.028333 | [20 empty] | 83 | 203 | 2 | 4 | 2.4699 | 5479.0244
ds | 13 | 104 | [37 empty] | 310 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 91 | 203 | 2 | 4 | 2.2527
dg | 14 | 104 |  | 7 | 7.2 | 1510 | 1100 | 220 | 6.8 | 96.9091 | 303 | 5 | 98.3498 | 586 | 21 | 96.4164 | [8 empty] | 86.1 | 14.4 | 83.2753 | 10.6 | 8.01 | 24.434 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 320 | 320 | 4000 | 5300 | 75.3 | 3.7967 |  | 0.019951 | [20 empty] | 96 | 203 | 2 | 4 | 2.1354 | 5873.1707
dl | 15 | 106 |  | 7 | 7.3 | 1620 | 1050 | 240 | 8 | 96.6667 | 394 | 4 | 98.9848 | 660 | 20 | 96.9697 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 90 | 202 | 2 | 4 | 2.2667
dt | 16 | 95 | [37 empty] | 340 |  |  |  |  | 4.1564 |  |  | 10 | [19 empty] | 71 | 187 | 3 | 4 | 2.6761
dm | 17 | 100 | [42 empty] | 3.9486 | [22 empty] | 84 | 209 | 2 | 4 | 2.5119
dj | 18 | 99 | [42 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 83 | 209 | 2 | 4 | 2.5422
dv | 19 | 107 |  | 7.4 | 7.6 | 880 | 900 | 260 | 8 | 96.9231 | 304 | 4 | 98.6842 | 509 | 19 | 96.2672 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 380 | 370.7317 | 4100 | 5800 | 77 | 3.6903 |  | 0.020092 | [20 empty] | 95 | 202 | 2 | 4 | 2.1474 | 6009.3137
ds | 20 | 106 | [37 empty] | 390 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 89 | 201 | 3 | 4 | 2.2921
dg | 21 | 107 |  | 7.2 | 7.5 | 980 | 940 | 220 | 6 | 97.2727 | 336 | 4 | 98.8095 | 564 | 20 | 96.4539 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 390 | 410.5263 | 3800 | 5600 | 75.9 | 3.6903 |  | 0.023961 | [20 empty] | 95 | 202 | 2 | 4 | 2.1474 | 5569.6078
dl | 22 | 106 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 95 | 200 | 3 | 4 | 2.1368
dt | 23 | 135 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 2.9249 |  |  | 10 | [19 empty] | 126 | 240 | 3 | 4 | 1.9286
dm | 24 | 99 | [42 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 95 | 180 | 2 | 4 | 1.9158
dj | 25 | 99 | [42 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 94 | 180 | 2 | 4 | 1.9362
dv | 26 | 77 |  | 7.2 | 7.3 | 1310 | 954 | 220 | 4 | 98.1818 | 434 | 5 | 98.8479 | 725 | 25 | 96.5517 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 380 | 475 | 3200 | 6000 | 76.8 | 5.1281 |  | 0.026448 | [20 empty] | 88 | 191 | 2 | 4 | 2.1932 | 4659.0674
ds | 27 | 102 | [37 empty] | 320 |  |  |  |  | 3.8712 | [22 empty] | 97 | 203 | 3 | 4 | 2.1237
dg | 28 | 108 |  | 7.3 | 7.4 | 1210 | 980 | 200 | 4 | 98 | 354 | 5 | 98.5876 | 598 | 24 | 95.9866 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 330 | 400 | 3300 | 6200 | 75.4 | 3.6561 |  | 0.029341 | [20 empty] | 101 | 200 | 3 | 4 | 2.0099 | 4941.8719
dl | 29 | 108 | [37 empty] | 340 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 99 | 201 | 2 | 4 | 2.0505
dt | 30 | 128 | [37 empty] | 340 |  |  |  |  | 3.0848 |  |  | 10 | [19 empty] | 116 | 239 | 3 | 4 | 2.0862
TOTAL |  | 3011 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 26.22 | 53.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 6071 | 73
MITJANA |  | 100.3667 | #DIV/0! | 7.29 | 7.46 | 1428.4 | 1003 | 222 | 5.48 | 97.565 | 377.4 | 4.7 | 98.7357 | 643.7 | 22.4 | 96.49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.1 | 14.4 | 83.2753 | 10.6 | 8.01 | 24.434 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 345.4545 | 382.0764 | 3633.3333 | 5666.6667 | 76.6 | 4.0127 | 396.302 | 0.025384 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8 | 26.22 | 17.9333 | #DIV/0! | 7.0667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.4 | 202.3667 | 2.4333 | 4 | 2.2886 | 5265.9492
MÍNIM |  | 71 | 0 | 7 | 7.2 | 880 | 900 | 200 | 2 | 96.3636 | 303 | 4 | 98.3498 | 509 | 19 | 95.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 14.4 | 83.2753 | 10.6 | 8.01 | 24.434 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 320 | 3200 | 5200 | 75.3 | 2.9249 | 0 | 0.019951 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 26.22 | 17.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 176 | 2 | 4 | 1.9158 | 4590.5941
MÀXIM |  | 135 | 0 | 7.8 | 8 | 1894 | 1100 | 260 | 8 | 99 | 450 | 5 | 98.9848 | 750 | 26 | 97.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 14.4 | 83.2753 | 10.6 | 8.01 | 24.434 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 390 | 475 | 4100 | 6200 | 77.8 | 5.5614 | 0 | 0.031024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 26.22 | 18 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 3 | 4 | 2.6761 | 6009.3137
MITJA LAB |  | 104.381
MITJA DISS. |  | 93
MITJA FEST. |  | 92.5
MIT. FES-DIS |  | 92.75
TOTAL |  | 382.631

## juliol
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
ds | 1 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 89 | 181 | 2 | 4 | 2.0562
dg | 2 | 96 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 88 | 181 | 2 | 4 | 2.0795
dl | 3 | 102 |  | 7.2 | 7.5 | 970 | 889 | 633 | 4 | 99.3681 | 700 | 3 | 99.5714 | 1175 | 15 | 98.7234 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 1010.5263 | 3800 | 5800 | 84.6 | 3.8712 |  | 0.047585 | [20 empty] | 101 | 201 | 3 | 4 | 2.0198 | 5681.3725
dt | 4 | 111 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 3.5573 | [7 empty] | 2.2 |  | 18.9 |  | 7 | [10 empty] | 103 | 203 | 1.5 | 4 | 1.9854
dm | 5 | 116 |  | 7.2 | 7.6 | 1070 | 960 | 510 | 6 | 98.8235 | 532 | 5.7 | 98.9286 | 832 | 28 | 96.6346 | [8 empty] | 25.2 | 10.5 | 58.3333 | 6.88 | 6.5 | 5.5233 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 3.404 | [22 empty] | 125 | 204 | 1.5 | 4 | 1.644
dj | 6 | 60 |  | 7.3 | 7.4 | 990 | 987 | 440 | 4 | 99.0909 | 532 | 3 | 99.4361 | 897 | 16 | 98.2163 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 984.6154 | 3900 | 6000 | 85.7 | 6.581 |  | 0.020728 | [20 empty] | 135 | 147 | 1 | 4 | 1.0963 | 7457.4324
dv | 7 | 125 | [42 empty] | 3.1589 | [22 empty] | 110 | 245 | 3 | 4 | 2.2545
ds | 8 | 90 | [42 empty] | 4.3873 | [22 empty] | 85 | 177 | 1.5 | 4 | 2.1
dg | 9 | 90 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 4.3873 | [22 empty] | 85 | 176 | 1.5 | 4 | 2.0882
dl | 10 | 98 |  | 7.6 | 7.4 | 1435 | 859 | 140 | 16 | 88.5714 | 236 | 4 | 98.3051 | 400 | 18 | 95.5 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 960 | 4000 | 6400 | 83.6 | 4.0292 |  | 0.014643 | [20 empty] | 90 | 201 | 2 | 4 | 2.2556 | 5773.399
dt | 11 | 104 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 3.7967 | [7 empty] | 2.05 |  | 19.83 |  | 7 | [10 empty] | 120 | 201 | 3 | 4 | 1.7
dm | 12 | 94 |  | 7.5 | 7.4 | 1380 | 880 | 460 | 10 | 97.8261 | 390 | 4 | 98.9744 | 654 | 17 | 97.4006 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 914.2857 | 4200 | 6600 | 84.3 | 4.2006 |  | 0.022105 | [20 empty] | 105 | 201 | 2 | 4 | 1.9333 | 6372.4138
dj | 13 | 83 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 4.7573 | [22 empty] | 94 | 197 | 2 | 4 | 2.117
dv | 14 | 80 | [42 empty] | 4.9358 |  |  | 10 | [19 empty] | 96 | 206 | 2 | 4 | 2.1667
ds | 15 | 72 | [42 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 99 | 197 | 2.5 | 4 | 2.0152
dg | 16 | 72 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 5.4842 | [22 empty] | 98 | 196 | 2.5 | 4 | 2.0255
dl | 17 | 62 |  | 7.3 | 7.5 | 1216 | 1045 | 220 | 10 | 95.4545 | 456 | 5 | 98.9035 | 759 | 27 | 96.4427 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 1048.6486 | 3700 | 6000 | 78.9 | 6.3687 |  | 0.019351 | [20 empty] | 93 | 198 | 2 | 4 | 2.1505 | 5420.5
dt | 18 | 97 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.0707 | [22 empty] | 102 | 200 | 2 | 4 | 1.9804
dm | 19 | 108 |  | 7.4 | 7.5 | 1290 | 1080 | 280 | 10 | 96.4286 | 490 | 6 | 98.7755 | 820 | 28 | 96.5854 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 1021.0526 | 3800 | 6200 | 80.6 | 3.6561 |  | 0.035269 | [5 empty] | 1.65 |  | 17.8 |  | 7.1 | [10 empty] | 107 | 203 | 1 | 4 | 1.9065 | 5793.1373
dj | 20 | 113 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.4943 | [7 empty] | 2.5 |  | 20.6 |  | 7 | [10 empty] | 123 | 201 | 2 | 4 | 1.6504
dv | 21 | 108 | [42 empty] | 3.6561 |  |  | 10 | [19 empty] | 112 | 200 | 1 | 4 | 1.7946
ds | 22 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 112 | 204 | 0 | 4 | 1.8214
dg | 23 | 106 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 112 | 204 | 0 | 4 | 1.8214
dl | 24 | 100 |  | 7.5 | 7.6 | 950 | 1016 | 120 | 14 | 88.3333 | 230 | 5 | 97.8261 | 389 | 25 | 93.5733 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 980 | 4000 | 6400 | 79.8 | 3.9486 |  | 0.014562 | [20 empty] | 103 | 198 | 2 | 4 | 1.9417 | 6060
dt | 25 | 97 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.0707 | [22 empty] | 99 | 200 | 2 | 4 | 2.0404
dm | 26 | 93 |  | 7.6 | 7.5 | 1280 | 1050 | 260 | 12 | 95.3846 | 370 | 5 | 98.6486 | 620 | 26 | 95.8065 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 956.0976 | 4100 | 6600 | 80.6 | 4.2458 |  | 0.021255 | [20 empty] | 102 | 196 | 3 | 4 | 1.951 | 6201.5075
dj | 27 | 96 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 110 | 202 | 2 | 4 | 1.8545
dv | 28 | 129 | [42 empty] | 3.0609 |  |  | 10 | [19 empty] | 146 | 243 | 4 | 4 | 1.6918
ds | 29 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 103 | 176 | 2.5 | 4 | 1.733
dg | 30 | 96 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 103 | 176 | 2.5 | 4 | 1.733
dl | 31 | 100 |  | 7.5 | 7.5 | 1102 | 1010 | 190 | 10 | 94.7368 | 260 | 4 | 98.4615 | 437 | 22 | 94.9657 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 3750 | 6500 | 82 | 3.9486 |  | 0.017559 | [20 empty] | 102 | 197 | 2 | 4 | 1.951 | 5672.1106
TOTAL |  | 2998 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 77.13 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 6112 | 61
MITJA |  | 96.7097 | #DIV/0! | 7.41 | 7.49 | 1168.3 | 977.6 | 325.3 | 9.6 | 95.4018 | 419.6 | 4.47 | 98.7831 | 698.3 | 22.2 | 96.3848 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.2 | 10.5 | 58.3333 | 6.88 | 6.5 | 5.5233 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 963.8095 | 875.0251 | 3916.6667 | 6277.7778 | 82.2333 | 4.2092 | 461.2194 | 0.023673 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1 | #DIV/0! | 19.2825 | #DIV/0! | 7.025 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 104.9032 | 197.1613 | 1.9677 | 4 | 1.9213 | 6047.9859
MÍNIM |  | 60 | 0 | 7.2 | 7.4 | 950 | 859 | 120 | 4 | 88.3333 | 230 | 3 | 97.8261 | 389 | 15 | 93.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 10.5 | 58.3333 | 6.88 | 6.5 | 5.5233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3700 | 5800 | 78.9 | 3.0609 | 0 | 0.014562 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 17.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 147 | 0 | 4 | 1.0963 | 5420.5
MÀXIM |  | 129 | 0 | 7.6 | 7.6 | 1435 | 1080 | 633 | 16 | 99.3681 | 700 | 6 | 99.5714 | 1175 | 28 | 98.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 10.5 | 58.3333 | 6.88 | 6.5 | 5.5233 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 | 1048.6486 | 4200 | 6600 | 85.7 | 6.581 | 0 | 0.047585 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 245 | 4 | 4 | 2.2556 | 7457.4324
MITJA LAB |  | 98.8571
MITJA DISS. |  | 92.4
MITJA FEST. |  | 92
MIT. FES-DIS |  | 92.2
TOTAL |  | 375.4571

## agost
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dt | 1 | 103 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.8336 | [22 empty] | 106 | 201 | 3 | 2 | 1.9245
dm | 2 | 93 |  | 7 | 7.3 | 1090 | 950 | 120 | 6.4 | 94.6667 | 171 | 5.2 | 96.9591 | 337 | 23 | 93.1751 | [8 empty] | 41.8 | 12.8 | 69.378 | 4.36 | 1.99 | 54.3578 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 4.2458 | [22 empty] | 105 | 196 | 3 | 2 | 1.8952
dj | 3 | 130 |  | 7 | 7.2 | 1090 | 965 | 220 | 6 | 97.2727 | 255 | 5 | 98.0392 | 498 | 24 | 95.1807 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 272.2222 | 3600 | 6800 | 83.2 | 3.0374 |  | 0.023321 | [20 empty] | 104 | 199 | 2 | 2 | 1.9327 | 5462.6866
dv | 4 | 141 | [37 empty] | 470 |  |  |  |  | 2.8004 |  |  | 10 | [19 empty] | 148 | 249 | 4 | 2 | 1.7095
ds | 5 | 94 | [42 empty] | 4.2006 | [22 empty] | 99 | 175 | 2 | 2 | 1.7879
dg | 6 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 99 | 174 | 2 | 2 | 1.7778
dl | 7 | 112 |  | 7 | 7.5 | 1131 | 944 | 460 | 6 | 98.6957 | 566 | 6 | 98.9399 | 944 | 30 | 96.822 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 218.1818 | 3850 | 6700 | 80.2 | 3.5255 |  | 0.041699 | [20 empty] | 117 | 198 | 3 | 2 | 1.7179 | 6091.0448
dt | 8 | 115 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.4336 | [22 empty] | 117 | 198 | 2 | 2 | 1.7094
dm | 9 | 122 |  | 7 | 7.3 | 1100 | 960 | 140 | 7 | 95 | 252 | 6 | 97.619 | 420 | 31 | 92.619 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 240 | 3500 | 6750 | 81.4 | 3.2366 |  | 0.022246 | [20 empty] | 131 | 200 | 3 | 2 | 1.5496 | 5758.6207
dj | 10 | 117 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 120 | 199 | 2 | 2 | 1.675
dv | 11 | 144 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 2.7421 |  |  | 10 | [19 empty] | 147 | 247 | 3 | 2 | 1.7007
ds | 12 | 97 | [42 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 99 | 174 | 2.5 | 2 | 1.7828
dg | 13 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 99 | 173 | 2.5 | 2 | 1.7727
dl | 14 | 118 |  | 7.4 | 7.6 | 948 | 980 | 130 | 12 | 90.7692 | 227 | 6 | 97.3568 | 378 | 32 | 91.5344 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 257.1429 | 3500 | 6900 | 82.1 | 3.3463 |  | 0.019382 | [20 empty] | 112 | 200 | 1.5 | 2 | 1.7991 | 5445.4094
dt | 15 | 117 | [42 empty] | 3.3749 | [22 empty] | 112 | 199 | 1.5 | 2 | 1.7902
dm | 16 | 117 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.3749 | [7 empty] | 1.6 |  | 17.7 |  | 7.1 | [10 empty] | 116 | 198 | 2 | 2 | 1.7241
dj | 17 | 116 |  | 7.2 | 7.4 | 1120 | 1003 | 125 | 8 | 93.6 | 330 | 7 | 97.8788 | 550 | 36 | 93.4545 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 233.3333 | 3600 | 6100 | 83 | 3.404 |  | 0.026929 | [20 empty] | 114 | 202 | 3 | 2 | 1.7982 | 5601.9512
dv | 18 | 117 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 3.3749 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 206 | 4 | 2 | 1.6154
ds | 19 | 112 | [42 empty] | 3.5255 | [22 empty] | 120 | 196 | 3 | 2 | 1.6583
dg | 20 | 112 | [42 empty] | 3.5255 | [22 empty] | 120 | 195 | 3 | 2 | 1.65
dl | 21 | 112 |  | 7.5 | 7.7 | 1214 | 1134 | 166 | 7 | 95.7831 | 380 | 11 | 97.1053 | 633 | 59 | 90.6793 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 226.3158 | 3800 | 5400 | 82.6 | 3.5255 |  | 0.028364 | [20 empty] | 116 | 201 | 4 | 2 | 1.7672 | 5950.2439
dt | 22 | 116 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 3.404 | [22 empty] | 118 | 199 | 3 | 2 | 1.7119
dm | 23 | 114 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 3.4637 | [22 empty] | 117 | 201 | 4 | 2 | 1.7521
dj | 24 | 115 |  | 7.3 | 7.5 | 1100 | 990 | 203 | 9 | 95.5665 | 308 | 7 | 97.7273 | 512 | 37 | 92.7734 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 232.4324 | 3700 | 5100 | 81.7 | 3.4336 |  | 0.024244 | [20 empty] | 114 | 198 | 3 | 2 | 1.7632 | 5798.5075
dv | 25 | 128 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 3.0848 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 199 | 2 | 2 | 1.5462
ds | 26 | 113 | [42 empty] | 3.4943 | [22 empty] | 124 | 201 | 3.5 | 2 | 1.6492
dg | 27 | 112 | [42 empty] | 3.5255 | [22 empty] | 123 | 201 | 3.5 | 2 | 1.6626
dl | 28 | 121 |  | 5.6 | 7.8 | 1244 | 1080 | 580 | 16 | 97.2414 | 1240 | 18 | 98.5484 | 2068 | 93 | 95.5029 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 390 | 243.75 | 3200 | 4800 | 82 | 3.2633 |  | 0.11874 | [20 empty] | 131 | 205 | 4 | 2 | 1.5954 | 5205.7416
dt | 29 | 117 | [37 empty] | 370 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 120 | 198 | 3 | 2 | 1.675
dm | 30 | 119 |  | 7 | 7.3 | 1140 | 1020 | 220 | 10 | 95.4545 | 282 | 6 | 97.8723 | 470 | 29 | 93.8298 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 380 | 230.303 | 3300 | 4800 | 81.3 | 3.3182 |  | 0.025754 | [20 empty] | 120 | 201 | 3 | 2 | 1.7 | 5241.1765
dj | 31 | 110 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 3.5896 | [22 empty] | 105 | 200 | 4 | 2 | 1.9429
TOTAL |  | 3543 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 6183 | 89
MITJA |  | 114.2903 | #DIV/0! | 7 | 7.46 | 1117.7 | 1002.6 | 236.4 | 8.74 | 95.405 | 401.1 | 7.72 | 97.8046 | 681 | 39.4 | 93.5571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.8 | 12.8 | 69.378 | 4.36 | 1.99 | 54.3578 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 428.6364 | 239.2979 | 3561.1111 | 5927.7778 | 81.9444 | 3.4924 | 309.1229 | 0.036743 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6 | #DIV/0! | 17.7 | #DIV/0! | 7.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 117.1935 | 199.4516 | 2.871 | 2 | 1.7334 | 5617.2647
MÍNIM |  | 93 | 0 | 5.6 | 7.2 | 948 | 944 | 120 | 6 | 90.7692 | 171 | 5 | 96.9591 | 337 | 23 | 90.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 12.8 | 69.378 | 4.36 | 1.99 | 54.3578 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 370 | 218.1818 | 3200 | 4800 | 80.2 | 2.7421 | 0 | 0.019382 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 173 | 1.5 | 2 | 1.5462 | 5205.7416
MÀXIM |  | 144 | 0 | 7.5 | 7.8 | 1244 | 1134 | 580 | 16 | 98.6957 | 1240 | 18 | 98.9399 | 2068 | 93 | 96.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 12.8 | 69.378 | 4.36 | 1.99 | 54.3578 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 272.2222 | 3850 | 6900 | 83.2 | 4.2458 | 0 | 0.11874 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 249 | 4 | 2 | 1.9429 | 6091.0448
MITJA LAB |  | 118.0455
MITJA DISS. |  | 104
MITJA FEST. |  | 106
MIT. FES-DIS |  | 105
TOTAL |  | 433.0455

## setembre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 121 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.2633 |  |  | 10 | [19 empty] | 119 | 224 | 3 | 2 | 1.9076
ds | 2 | 128 | [42 empty] | 3.0848 | [22 empty] | 154 | 202 | 2 | 2 | 1.3247
dg | 3 | 128 | [42 empty] | 3.0848 | [22 empty] | 154 | 201 | 2 | 2 | 1.3182
dl | 4 | 117 |  | 7.3 | 7.7 | 1887 | 757 | 100 | 6 | 94 | 310 | 5 | 98.3871 | 569 | 25 | 95.6063 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 214.2857 | 2800 | 4200 | 76.2 | 3.3749 |  | 0.032805 | [20 empty] | 112 | 202 | 1.5 | 2 | 1.817 | 4341.0319
dt | 5 | 121 | [37 empty] | 310 |  |  |  |  | 3.2633 | [7 empty] | 1.66 |  | 17 |  | 7.1 | [10 empty] | 123 | 201 | 1.5 | 2 | 1.6463
dm | 6 | 128 |  | 7.2 | 7.5 | 1540 | 810 | 110 | 4 | 96.3636 | 340 | 3 | 99.1176 | 610 | 23 | 96.2295 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 3.0848 | [22 empty] | 133 | 204 | 3 | 2 | 1.5564
dj | 7 | 132 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 2.9914 | [22 empty] | 147 | 203 | 2 | 2 | 1.3946
dv | 8 | 145 | [42 empty] | 2.7232 |  |  | 10 | [19 empty] | 147 | 231 | 3 | 2 | 1.5918
ds | 9 | 130 | [42 empty] | 3.0374 | [22 empty] | 143 | 207 | 2.5 | 2 | 1.465
dg | 10 | 129 | [42 empty] | 3.0609 | [22 empty] | 142 | 206 | 2.5 | 2 | 1.4683
dl | 11 | 89 | [42 empty] | 4.4366 | [22 empty] | 94 | 150 | 1 | 2 | 1.6064
dt | 12 | 124 |  | 7.7 | 7.6 | 1247 | 807 | 110 | 2 | 98.1818 | 210 | 2 | 99.0476 | 407 | 13 | 96.8059 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 310 | 229.6296 | 2700 | 4600 | 76.8 | 3.1844 |  | 0.024425 | [20 empty] | 133 | 202 | 2 | 2 | 1.5338 | 4460.2941
dm | 13 | 132 |  | 7 | 7.4 | 1370 | 870 | 100 | 4.4 | 95.6 | 184 | 5 | 97.2826 | 398 | 19 | 95.2261 | [8 empty] | 36.7 | 6.3 | 82.8338 | 5.77 | 4.92 | 14.7314 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2.9914 | [7 empty] | 1.51 |  | 17.85 |  | 7 | [10 empty] | 150 | 202 | 3 | 2 | 1.3667
dj | 14 | 125 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.1589 | [22 empty] | 131 | 201 | 2 | 2 | 1.5496
dv | 15 | 164 |  | 7.1 | 7.5 | 1340 | 880 | 110 | 4 | 96.3636 | 230 | 4 | 98.2609 | 422 | 20 | 95.2607 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 2.4077 |  |  | 10 | [19 empty] | 196 | 256 | 0 | 2 | 1.3061
ds | 16 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 103 | 176 | 0 | 2 | 1.7087
dg | 17 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 102 | 175 | 0 | 2 | 1.7157
dl | 18 | 123 |  | 7.2 | 7.5 | 1204 | 746 | 80 | 4 | 95 | 180 | 4 | 97.7778 | 345 | 22 | 93.6232 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 | 168.75 | 3200 | 5600 | 76.9 | 3.2102 |  | 0.017522 | [20 empty] | 130 | 208 | 0 | 2 | 1.6 | 5200
dt | 19 | 118 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 3.3463 | [7 empty] | 1.75 |  | 17.3 |  | 7 | [10 empty] | 131 | 203 | 2 | 2 | 1.5649
dm | 20 | 109 |  | 7.1 | 7.4 | 1450 | 800 | 100 | 4 | 96 | 190 | 4 | 97.8947 | 410 | 21 | 94.878 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 3.6226 | [22 empty] | 112 | 204 | 2 | 2 | 1.8393
dj | 21 | 102 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 3.8712 | [22 empty] | 103 | 202 | 2 | 2 | 1.9806
dv | 22 | 104 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 3.7967 |  |  | 10 | [19 empty] | 103 | 205 | 2 | 2 | 2.0097
ds | 23 | 107 | [42 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 113 | 203 | 2.5 | 2 | 1.8186
dg | 24 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 113 | 203 | 2.5 | 2 | 1.8186
dl | 25 | 100 | [30 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 190 | 146.1538 | 2600 | 4500 | 78.2 | 3.9486 |  | 0 | [20 empty] | 108 | 208 | 2 | 2 | 1.9444 | 3937.1429
dt | 26 | 104 |  | 7.8 | 7.5 | 1494 | 816 | 120 | 2 | 98.3333 | 250 | 4 | 98.4 | 443 | 20 | 95.4853 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 3.7967 | [8 empty] | 25.58 | [13 empty] | 110 | 209 | 2 | 2 | 1.9182
dm | 27 | 100 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 3.9486 | [22 empty] | 100 | 204 | 1 | 2 | 2.05
dj | 28 | 101 |  | 7.5 | 7.4 | 1450 | 915 | 100 | 2 | 98 | 210 | 4 | 98.0952 | 415 | 20 | 95.1807 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 106 | 209 | 2 | 2 | 1.9906
dv | 29 | 104 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 3.7967 |  |  | 10 | [19 empty] | 109 | 206 | 1 | 2 | 1.8991
ds | 30 | 104 | [42 empty] | 3.7967 | [22 empty] | 110 | 212 | 2 | 2 | 1.9455
TOTAL |  | 3487 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 25.58 | 52.15 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 6119 | 54
MITJANA |  | 116.2333 | #DIV/0! | 7.3222 | 7.5 | 1442.4444 | 822.3333 | 103.3333 | 3.6 | 96.4269 | 233.7778 | 3.8889 | 98.2515 | 446.5556 | 20.3333 | 95.3662 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.7 | 6.3 | 82.8338 | 5.77 | 4.92 | 14.7314 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 267.7778 | 189.7048 | 2825 | 4725 | 77.025 | 3.4611 | 495.1342 | 0.018688 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.64 | 25.58 | 17.3833 | #DIV/0! | 7.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 124.3667 | 203.9667 | 1.8 | 2 | 1.6885 | 4484.6172
MÍNIM |  | 89 | 0 | 7 | 7.4 | 1204 | 746 | 80 | 2 | 94 | 180 | 2 | 97.2826 | 345 | 13 | 93.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 6.3 | 82.8338 | 5.77 | 4.92 | 14.7314 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 190 | 146.1538 | 2600 | 4200 | 76.2 | 2.4077 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 25.58 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 150 | 0 | 2 | 1.3061 | 3937.1429
MÀXIM |  | 164 | 0 | 7.8 | 7.7 | 1887 | 915 | 120 | 6 | 98.3333 | 340 | 5 | 99.1176 | 610 | 25 | 96.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 6.3 | 82.8338 | 5.77 | 4.92 | 14.7314 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 310 | 229.6296 | 3200 | 5600 | 78.2 | 4.4366 | 0 | 0.032805 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 25.58 | 17.85 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 256 | 3 | 2 | 2.05 | 5200
MITJA LAB |  | 118.7
MITJA DISS. |  | 113
MITJA FEST. |  | 109.6
MIT. FES-DIS |  | 111.3
TOTAL |  | 452.6
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5

## octubre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 104 | [42 empty] | 3.7967 | [22 empty] | 110 | 212 | 2 | 2 | 1.9455
dl | 2 | 97 |  | 7.3 | 7.6 | 1506 | 820 | 220 | 4 | 98.1818 | 520 | 3 | 99.4231 | 857 | 17 | 98.0163 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 320 | 261.2245 | 2450 | 4600 | 80 | 4.0707 |  | 0.052139 | [20 empty] | 103 | 203 | 2 | 2 | 1.9903 | 3680.9756
dt | 3 | 104 | [37 empty] | 320 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 106 | 204 | 1 | 2 | 1.934
dm | 4 | 104 |  | 7.1 | 7.5 | 1160 | 980 | 110 | 4.4 | 96 | 179 | 5 | 97.2067 | 374 | 12 | 96.7914 | [8 empty] | 39.3 | 7.2 | 81.6794 | 5.07 | 3.21 | 36.6864 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 100 | 205 | 2 | 2 | 2.07
dj | 5 | 103 |  | 7.2 | 7.5 | 1320 | 940 | 180 | 4 | 97.7778 | 256 | 3 | 98.8281 | 425 | 15 | 96.4706 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 208.3333 | 2400 | 4700 | 81 | 3.8336 |  | 0.027824 | [20 empty] | 107 | 205 | 2 | 2 | 1.9346 | 3640.5797
dv | 6 | 112 | [42 empty] | 3.5255 |  |  | 10 | [19 empty] | 111 | 224 | 1 | 2 | 2.027
ds | 7 | 96 | [42 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 106 | 200 | 0 | 2 | 1.8868
dg | 8 | 95 | [42 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 105 | 199 | 4 | 2 | 1.9333
dl | 9 | 90 |  | 7.6 | 7.7 | 1265 | 849 | 110 | 4 | 96.3636 | 320 | 4 | 98.75 | 539 | 20 | 96.2894 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 126.5823 | 3950 | 4400 | 78.9 | 4.3873 |  | 0.018465 | [20 empty] | 100 | 212 | 1 | 2 | 2.13 | 5804.4601
dt | 10 | 90 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 4.3873 | [7 empty] | 1.52 |  | 17.9 |  | 7 | [10 empty] | 107 | 210 | 2 | 2 | 1.9813
dm | 11 | 116 |  | 7.5 | 7.6 | 1320 | 860 | 120 | 4 | 96.6667 | 325 | 4 | 98.7692 | 536 | 20 | 96.2687 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4000 | 4600 | 80 | 3.404 |  | 0.023869 | [20 empty] | 114 | 209 | 0 | 2 | 1.8333 | 6181.8182
dj | 12 | 115 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.4336 | [22 empty] | 113 | 209 | 3 | 2 | 1.8761
dv | 13 | 137 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 2.8822 | [22 empty] | 140 | 245 | 2 | 2 | 1.7643
ds | 14 | 106 | [42 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 108 | 192 | 0 | 2 | 1.7778
dg | 15 | 105 | [42 empty] | 3.7606 | [22 empty] | 108 | 192 | 2 | 2 | 1.7963
dl | 16 | 122 |  | 7.5 | 7.4 | 1410 | 851 | 180 | 6 | 96.6667 | 394 | 4 | 98.9848 | 658 | 20 | 96.9605 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 181.8182 | 2750 | 4500 | 80 | 3.2366 |  | 0.044267 | [20 empty] | 116 | 210 | 2 | 2 | 1.8276 | 4254.717
dt | 17 | 115 | [37 empty] | 270 |  |  |  |  | 3.4336 | [22 empty] | 108 | 212 | 2 | 2 | 1.9815
dm | 18 | 112 |  | 7.4 | 7.5 | 1430 | 875 | 140 | 4 | 97.1429 | 365 | 4 | 98.9041 | 612 | 20 | 96.732 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 | 192.8571 | 2800 | 4600 | 81 | 3.5255 |  | 0.036975 | [20 empty] | 107 | 208 | 1 | 2 | 1.9533 | 4233.4928
dj | 19 | 133 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 2.9689 | [7 empty] | 1.37 |  | 18.1 |  | 7 | [10 empty] | 166 | 224 | 2 | 2 | 1.3614
dv | 20 | 150 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 2.6324 |  |  | 10 | [19 empty] | 142 | 272 | 2 | 2 | 1.9296
ds | 21 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 84 | 179 | 0 | 2 | 2.131
dg | 22 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 84 | 178 | 3 | 2 | 2.1548
dl | 23 | 118 |  | 7.5 | 7.4 | 1180 | 787 | 80 | 4 | 95 | 245 | 3 | 98.7755 | 413 | 14 | 96.6102 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 | 171.4286 | 3150 | 3900 | 78.7 | 3.3463 |  | 0.023243 | [20 empty] | 130 | 215 | 2 | 2 | 1.6692 | 5037.0968
dt | 24 | 112 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.5255 | [22 empty] | 96 | 210 | 2 | 2 | 2.2083
dm | 25 | 110 |  | 7.3 | 7.5 | 1280 | 810 | 120 | 4 | 96.6667 | 290 | 3 | 98.9655 | 480 | 15 | 96.875 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 260 | 173.3333 | 3000 | 4000 | 80 | 3.5896 |  | 0.026929 | [20 empty] | 94 | 212 | 1 | 2 | 2.266 | 4323.9437
dj | 26 | 116 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.404 | [22 empty] | 101 | 208 | 2 | 2 | 2.0792
dv | 27 | 119 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 3.3182 |  |  | 10 | [19 empty] | 102 | 215 | 2 | 2 | 2.1275
ds | 28 | 112 | [42 empty] | 3.5255 | [22 empty] | 105 | 216 | 0 | 2 | 2.0571
dg | 29 | 111 | [42 empty] | 3.5573 | [22 empty] | 104 | 215 | 3 | 2 | 2.0962
dl | 30 | 116 |  | 7.4 | 7.4 | 1260 | 850 | 180 | 6 | 96.6667 | 313.8 | 3.6 | 98.8528 | 523 | 18 | 96.5583 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 240 | 168.4211 | 2850 | 4400 | 75.8 | 3.404 |  | 0.032346 | [20 empty] | 101 | 211 | 2 | 2 | 2.1089 | 4201.4085
dt | 31 | 127 | [37 empty] | 240 |  |  |  |  | 3.1091 | [22 empty] | 118 | 212 | 0 | 2 | 1.7966
TOTAL |  | 3433 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 | 6518 | 50
MITJANA |  | 110.7419 | #DIV/0! | 7.38 | 7.51 | 1313.1 | 862.2 | 144 | 4.44 | 96.7133 | 320.78 | 3.66 | 98.746 | 541.7 | 17.1 | 96.7572 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.3 | 7.2 | 81.6794 | 5.07 | 3.21 | 36.6864 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 265 | 164.8887 | 3038.8889 | 4411.1111 | 79.4889 | 3.6173 | 624.846 | 0.031784 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.445 | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109.5484 | 210.2581 | 1.6129 | 2 | 1.9558 | 4595.388
MÍNIM |  | 90 | 0 | 7.1 | 7.4 | 1160 | 787 | 80 | 4 | 95 | 179 | 3 | 97.2067 | 374 | 12 | 96.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 7.2 | 81.6794 | 5.07 | 3.21 | 36.6864 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2400 | 3900 | 75.8 | 2.6324 | 0 | 0.018465 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 17.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 178 | 0 | 2 | 1.3614 | 3640.5797
MÀXIM |  | 150 | 0 | 7.6 | 7.7 | 1506 | 980 | 220 | 6 | 98.1818 | 520 | 5 | 99.4231 | 857 | 20 | 98.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 7.2 | 81.6794 | 5.07 | 3.21 | 36.6864 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 320 | 261.2245 | 4000 | 4700 | 81 | 4.3873 | 0 | 0.052139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 18.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 272 | 4 | 2 | 2.266 | 6181.8182
MITJA LAB |  | 114.4286
MITJA DISS. |  | 81.4
MITJA FEST. |  | 103.8333
MIT. FES-DIS |  | 92.6167
TOTAL |  | 392.2786
Note on M12: RUBATEC EDAR: <5

## novembre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA RB | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dm | 1 | 127 | [42 empty] | 3.1091 | [22 empty] | 118 | 211 | 3 | 2 | 1.8136
dj | 2 | 133 |  | 7.4 | 7.5 | 1260 | 920 | 180 | 6 | 96.6667 | 312 | 4 | 98.7179 | 523 | 18 | 96.5583 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 290 | 203.5088 | 2850 | 4800 | 78.7 | 2.9689 |  | 0.036874 | [5 empty] | 1.32 |  | 17.14 |  | 7 | [10 empty] | 142 | 209 | 2 | 2 | 1.4859 | 4768.0095
dv | 3 | 154 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 2.564 |  |  | 10 | [19 empty] | 154 | 254 | 1 | 2 | 1.6558
ds | 4 | 110 | [42 empty] | 3.5896 | [22 empty] | 101 | 189 | 1.5 | 2 | 1.8861
dg | 5 | 110 | [42 empty] | 3.5896 | [22 empty] | 101 | 188 | 1.5 | 2 | 1.8762
dl | 6 | 129 |  | 7.8 | 7.5 | 1293 | 847 | 130 | 6 | 95.3846 | 345 | 3 | 99.1304 | 574 | 17 | 97.0383 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 | 189.4737 | 2850 | 4700 | 76.8 | 3.0609 |  | 0.039548 | [5 empty] | 1.53 |  | 17.2 |  | 7 | [10 empty] | 121 | 212 | 2 | 2 | 1.7686 | 4461.4486
dt | 7 | 128 | [37 empty] | 270 |  |  |  |  | 3.0848 | [22 empty] | 119 | 187 | 1 | 2 | 1.5798
dm | 8 | 123 |  | 7.2 | 7.6 | 1280 | 1090 | 69 | 4.8 | 93.0435 | 161 | 5 | 96.8944 | 347 | 10 | 97.1182 | [8 empty] | 46.3 | 6.91 | 85.0756 | 6.28 | 5.91 | 5.8917 |  |  | I | H | No | No | [8 empty] | 3.2102 | [7 empty] | 1.22 |  | 16.03 |  | 7.1 | [10 empty] | 113 | 178 | 2 | 2 | 1.5929
dj | 9 | 129 |  | 7.3 | 7.5 | 1285 | 1001 | 180 | 6 | 96.6667 | 227 | 2 | 99.1189 | 380 | 12 | 96.8421 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 280 | 193.1034 | 2900 | 4800 | 80.4 | 3.0609 |  | 0.025573 | [20 empty] | 122 | 187 | 2 | 2 | 1.5492 | 4771.9577
dv | 10 | 129 | [42 empty] | 3.0609 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 177 | 1.5 | 2 | 1.3731
ds | 11 | 129 | [42 empty] | 3.0609 | [22 empty] | 130 | 174 | 1.5 | 2 | 1.35
dg | 12 | 129 | [42 empty] | 3.0609 | [7 empty] | 1.27 |  | 15.98 |  | 7 | [10 empty] | 130 | 173 | 1 | 2 | 1.3385
dl | 13 | 119 |  | 7.6 | 8.2 | 1027 | 960 | 90 | 8 | 91.1111 | 260 | 3 | 98.8462 | 428 | 15 | 96.4953 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 200 | 3000 | 4900 | 78.4 | 3.3182 |  | 0.026119 | [20 empty] | 105 | 166 | 2 | 2 | 1.6 | 4875
dt | 14 | 119 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.3182 | [22 empty] | 106 | 175 | 1 | 2 | 1.6604
dm | 15 | 114 |  | 7.3 | 7.5 | 1080 | 1005 | 110 | 6 | 94.5455 | 290 | 3 | 98.9655 | 486 | 14 | 97.1193 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 | 180 | 3000 | 5000 | 78.9 | 3.4637 |  | 0.027909 | [5 empty] | 1.59 |  | 17.22 |  | 7 | [10 empty] | 102 | 183 | 1 | 2 | 1.8039 | 4663.0435
dj | 16 | 115 | [37 empty] | 280 |  |  |  |  | 3.4336 | [22 empty] | 109 | 185 | 2 | 2 | 1.7156
dv | 17 | 120 | [42 empty] | 3.2905 |  |  | 10 | [19 empty] | 119 | 179 | 2 | 2 | 1.521
ds | 18 | 111 | [42 empty] | 3.5573 | [22 empty] | 105 | 171 | 0 | 2 | 1.6286
dg | 19 | 111 | [42 empty] | 3.5573 | [22 empty] | 104 | 171 | 1 | 2 | 1.6538
dl | 20 | 109 |  | 7.4 | 7.8 | 1153 | 914 | 180 | 6 | 96.6667 | 330 | 4 | 98.7879 | 557 | 18 | 96.7684 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 203.3898 | 2950 | 4700 | 80.2 | 3.6226 |  | 0.03088 | [5 empty] | 1.1 |  | 15.4 |  | 7.1 | [10 empty] | 103 | 176 | 1.5 | 2 | 1.7233 | 4661.831
dt | 21 | 119 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.3182 | [7 empty] | 1.22 |  | 15.5 |  | 7 | [10 empty] | 118 | 184 | 1.5 | 2 | 1.572
dm | 22 | 115 |  | 7.2 | 7.5 | 1210 | 1080 | 120 | 6 | 95 | 270 | 3 | 98.8889 | 456 | 16 | 96.4912 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 290 | 207.1429 | 2800 | 4800 | 78.9 | 3.4336 |  | 0.028084 | [20 empty] | 103 | 171 | 2 | 2 | 1.6796 | 4467.052
dj | 23 | 118 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 3.3463 | [22 empty] | 108 | 186 | 2 | 2 | 1.7407
dv | 24 | 121 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 3.2633 |  |  | 10 | [19 empty] | 106 | 189 | 1.5 | 2 | 1.7972
ds | 25 | 102 | [42 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 97 | 170 | 1.5 | 2 | 1.768
dg | 26 | 102 | [42 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 96 | 169 | 1 | 2 | 1.7708
dl | 27 | 109 |  | 7.4 | 7.4 | 1220 | 877 | 140 | 2 | 98.5714 | 240 | 2 | 99.1667 | 398 | 10 | 97.4874 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 310 | 233.9623 | 2650 | 4900 | 80.4 | 3.6226 |  | 0.025001 | [20 empty] | 103 | 183 | 2 | 2 | 1.7961 | 4125.4054
dt | 28 | 104 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 104 | 184 | 2 | 2 | 1.7885
dm | 29 | 100 |  | 7.5 | 7.3 | 1160 | 910 | 160 | 4 | 97.5 | 250 | 2 | 99.2 | 420 | 11 | 97.381 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 320 | 237.037 | 2700 | 5000 | 78.9 | 3.9486 |  | 0.023449 | [20 empty] | 103 | 175 | 3 | 2 | 1.7282 | 4262.3596
dj | 30 | 96 | [37 empty] | 320 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 102 | 177 | 2 | 2 | 1.7549
TOTAL |  | 3534 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 114.47 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 | 5533 | 49
MITJANA |  | 117.8 | #DIV/0! | 7.41 | 7.58 | 1196.8 | 960.4 | 135.9 | 5.48 | 95.5156 | 268.5 | 3.1 | 98.7717 | 456.9 | 14.1 | 96.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.3 | 6.91 | 85.0756 | 6.28 | 5.91 | 5.8917 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 292.7778 | 205.2909 | 2855.5556 | 4844.4444 | 79.0667 | 3.3856 | 521.853 | 0.029271 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3214 | #DIV/0! | 16.3529 | #DIV/0! | 7.0286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 112.4667 | 184.4333 | 1.6333 | 2 | 1.6657 | 4561.7897
MÍNIM |  | 96 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1027 | 847 | 69 | 2 | 91.1111 | 161 | 2 | 96.8944 | 347 | 10 | 96.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 6.91 | 85.0756 | 6.28 | 5.91 | 5.8917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 270 | 180 | 2650 | 4700 | 76.8 | 2.564 | 0 | 0.023449 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 166 | 0 | 2 | 1.3385 | 4125.4054
MÀXIM |  | 154 | 0 | 7.8 | 8.2 | 1293 | 1090 | 180 | 8 | 98.5714 | 345 | 5 | 99.2 | 574 | 18 | 97.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 6.91 | 85.0756 | 6.28 | 5.91 | 5.8917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 320 | 237.037 | 3000 | 5000 | 80.4 | 4.1131 | 0 | 0.039548 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 17.22 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 254 | 3 | 2 | 1.8861 | 4875
MITJA LAB |  | 119.1905
MITJA DISS. |  | 90.4
MITJA FEST. |  | 115.8
MIT. FES-DIS |  | 103.1
TOTAL |  | 428.4905
Note on M16: RUBATEC EDAR: <5
Note on P16: RUBATEC EDAR: <10

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 200 | [5 empty] | 230 | 35 |  | 275 | 25 | [12 empty] | 40
| t baixa | 200
dv | 1 | 86 | [34 empty] | 17 | 3.9 |  | 270 |  |  |  |  | 4.5914 | [22 empty] | 108 | 173 | 2 | 2 | 1.6204
ds | 2 | 87 | [34 empty] | 16.8 | 4.15 | [6 empty] | 4.5386 | [22 empty] | 123 | 190 | 0 | 2 | 1.5447
dg | 3 | 86 | [42 empty] | 4.5914 | [22 empty] | 124 | 191 | 4 | 2 | 1.5726
dl | 4 | 68 |  | 7.4 | 7.5 | 1210 | 920 | 180 | 4 | 97.7778 | 270 | 3 | 98.8889 | 480 | 14 | 97.0833 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.9 | 4.46 |  | 300 | 214.2857 | 2800 | 5000 | 77 | 5.8068 |  | 0.016606 | [20 empty] | 107 | 176 | 3 | 2 | 1.6729 | 4473.743
dt | 5 | 73 | [34 empty] | 16.7 | 2.43 |  | 300 |  |  |  |  | 5.409 | [22 empty] | 116 | 189 | 0 | 2 | 1.6293
dm | 6 | 72 | [42 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 116 | 190 | 2 | 2 | 1.6552
dj | 7 | 113 |  | 7.5 | 7.4 | 1240 | 840 | 200 | 4 | 98 | 290 | 4 | 98.6207 | 520 | 16 | 96.9231 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1 | 1.36 |  | 300 | 200 | 3000 | 5200 | 79 | 3.4943 |  | 0.027664 | [20 empty] | 151 | 190 | 4 | 2 | 1.2848 | 5335.0515
dv | 8 | 114 | [34 empty] | 16 | 1.6 | [6 empty] | 3.4637 | [22 empty] | 152 | 190 | 0 | 2 | 1.25
ds | 9 | 115 | [42 empty] | 3.4336 | [22 empty] | 101 | 169 | 0 | 2 | 1.6733
dg | 10 | 115 | [42 empty] | 3.4336 | [22 empty] | 102 | 168 | 3 | 2 | 1.6765
dl | 11 | 119 |  | 7.5 | 7.5 | 1268 | 790 | 200 | 6 | 97 | 410 | 5 | 98.7805 | 684 | 25 | 96.345 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.3 | 6.3 |  | 260 | 146.4789 | 3550 | 5800 | 80 | 3.3182 |  | 0.034806 | [20 empty] | 110 | 177 | 2 | 2 | 1.6273 | 5731.5642
dt | 12 | 116 | [34 empty] | 16.3 | 6.1 |  | 260 |  |  |  |  | 3.404 | [22 empty] | 113 | 184 | 1 | 2 | 1.6372
dm | 13 | 112 |  | 7.1 | 7.4 | 1320 | 860 | 230 | 4.2 | 98.1739 | 319 | 5 | 98.4326 | 613 | 16 | 97.3899 | [8 empty] | 78.8 | 6.23 | 92.0939 | 7.56 | 4.35 | 42.4603 |  |  | I | H | No | No | 16.5 | 0.4 |  | 270 |  |  |  |  | 3.5255 | [22 empty] | 110 | 186 | 2 | 2 | 1.7091
dj | 14 | 107 |  | 7.5 | 7.4 | 1280 | 800 | 180 | 6 | 96.6667 | 390 | 5 | 98.7179 | 654 | 24 | 96.3303 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.4 | 6.9 |  | 270 | 150 | 3600 | 6000 | 80 | 3.6903 |  | 0.029356 | [20 empty] | 117 | 175 | 1 | 2 | 1.5043 | 5993.1818
dv | 15 | 117 | [34 empty] | 16 | 2.5 |  | 280 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 136 | 226 | 3 | 2 | 1.6838
ds | 16 | 93 | [42 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 115 | 165 | 0 | 2 | 1.4348
dg | 17 | 92 | [42 empty] | 4.292 | [22 empty] | 115 | 164 | 4 | 2 | 1.4609
dl | 18 | 81 |  | 7.7 | 7.3 | 1098 | 826 | 110 | 14 | 87.2727 | 340 | 5 | 98.5294 | 574 | 25 | 95.6446 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 | 6.45 |  | 300 | 187.5 | 3200 | 5200 | 79 | 4.8748 |  | 0.021796 | 10 | [19 empty] | 104 | 172 | 2 | 2 | 1.6731 | 5112.6437
dt | 19 | 79 | [34 empty] | 15.5 | 1.1 |  | 300 |  |  |  |  | 4.9982 | [7 empty] | 1.74 |  | 18.2 |  | 7.1 | [10 empty] | 105 | 178 | 2 | 2 | 1.7143
dm | 20 | 72 |  | 7.6 | 7.4 | 1140 | 832 | 180 | 12 | 93.3333 | 380 | 5 | 98.6842 | 634 | 24 | 96.2145 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.5 | 2.5 |  | 310 | 193.75 | 3200 | 5250 | 80 | 5.4842 |  | 0.021653 | [20 empty] | 110 | 185 | 3 | 2 | 1.7091 | 5072.3404
dj | 21 | 77 | [34 empty] | 15 | 1.7 |  | 300 |  |  |  |  | 5.1281 | [22 empty] | 110 | 189 | 2 | 2 | 1.7364
dv | 22 | 66 | [34 empty] | 14.8 | 4.6 |  | 300 |  |  |  |  | 5.9827 | [22 empty] | 144 | 216 | 2 | 2 | 1.5139
ds | 23 | 163 | [42 empty] | 2.4225 | [22 empty] | 119 | 181 | 0 | 2 | 1.521
dg | 24 | 163 | [42 empty] | 2.4225 | [22 empty] | 119 | 180 | 0 | 2 | 1.5126
dl | 25 | 110 | [42 empty] | 3.5896 | [22 empty] | 103 | 161 | 0 | 2 | 1.5631
dt | 26 | 110 | [42 empty] | 3.5896 | [22 empty] | 103 | 160 | 0 | 2 | 1.5534
dm | 27 | 124 |  | 7.6 | 7.5 | 921 | 885 | 160 | 16 | 90 | 270 | 6 | 97.7778 | 455 | 32 | 92.967 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 3.3 |  | 300 | 187.5 | 3200 | 5300 | 78 | 3.1844 |  | 0.026497 | [5 empty] | 1.4 |  | 17.7 |  | 7 | [10 empty] | 117 | 176 | 1 | 2 | 1.5128 | 5315.2542
dj | 28 | 121 | [34 empty] | 14.6 | 1.92 |  | 290 |  |  |  |  | 3.2633 | [22 empty] | 114 | 177 | 0 | 2 | 1.5526
dv | 29 | 126 |  | 7.7 | 7.4 | 1020 | 842 | 180 | 12 | 93.3333 | 290 | 6 | 97.931 | 489 | 28 | 94.274 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.3 | 2.1 |  | 290 | 181.25 | 3200 | 5400 | 79 | 3.1338 |  | 0.028918 | [20 empty] | 124 | 178 | 0 | 2 | 1.4355 | 5429.2135
ds | 30 | 123 | [42 empty] | 3.2102 | [22 empty] | 125 | 175 | 0 | 2 | 1.4
dg | 31 | 123 | [42 empty] | 3.2102 | [22 empty] | 126 | 174 | 0 | 2 | 1.381
TOTAL |  | 3223 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 | 5605 | 43
MITJANA |  | 103.9677 | #DIV/0! | 7.5111 | 7.4222 | 1166.3333 | 843.8889 | 180 | 8.6889 | 94.6175 | 328.7778 | 4.8889 | 98.4848 | 567 | 22.6667 | 95.908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.8 | 6.23 | 92.0939 | 7.56 | 4.35 | 42.4603 | [6 empty] | 15.8579 | 3.3563 | #DIV/0! | 288.2353 | 182.5956 | 3218.75 | 5393.75 | 79 | 4.0191 | 600.3714 | 0.025912 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.57 | #DIV/0! | 17.95 | #DIV/0! | 7.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 117.3871 | 180.8065 | 1.3871 | 2 | 1.5618 | 5307.8741
MÍNIM |  | 66 | 0 | 7.1 | 7.3 | 921 | 790 | 110 | 4 | 87.2727 | 270 | 3 | 97.7778 | 455 | 14 | 92.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 6.23 | 92.0939 | 7.56 | 4.35 | 42.4603 | [6 empty] | 14.3 | 0.4 | 0 | 260 | 146.4789 | 2800 | 5000 | 77 | 2.4225 | 0 | 0.016606 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 17.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 160 | 0 | 2 | 1.25 | 4473.743
MÀXIM |  | 163 | 0 | 7.7 | 7.5 | 1320 | 920 | 230 | 16 | 98.1739 | 410 | 6 | 98.8889 | 684 | 32 | 97.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 6.23 | 92.0939 | 7.56 | 4.35 | 42.4603 | [6 empty] | 17 | 6.9 | 0 | 310 | 214.2857 | 3600 | 6000 | 80 | 5.9827 | 0 | 0.034806 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 18.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 226 | 4 | 2 | 1.7364 | 5993.1818
MITJA LAB |  | 97.4706
MITJA DISS. |  | 116.2
MITJA FEST. |  | 109.4444
MIT. FES-DIS |  | 112.8222
TOTAL |  | 435.9373
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5,0 mg/l O₂

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 3102 | 100.0645 | 273 | 6.4 | 97.4624 | 412.3 | 4.1 | 98.9275 | 724.2 | 21 | 96.9623 | [8 empty] | 105 | 1.8 | 98.2857 | 10 | 4.3 | 57
2023-02-01 | 2829 | 101.0357 | 233.7778 | 4.1111 | 98.0592 | 425.625 | 3.875 | 99.0569 | 708.3333 | 17.5556 | 97.4661 | [8 empty] | 119 | 3.6 | 96.9748 | 12 | 5 | 58.3333
2023-03-01 | 2992 | 96.5161 | 242.1 | 6.2 | 97.4152 | 450.92 | 4.1 | 98.976 | 761.9 | 24.5 | 96.511 | [8 empty] | 100 | 6 | 94 | 9 | 3.4 | 62.2222
2023-04-01 | 2967 | 98.9 | 224.7778 | 5.7778 | 97.2881 | 399.8889 | 4.6667 | 98.7704 | 702.3333 | 22.7778 | 96.6992 | [8 empty] | 91 | 6 | 93.4066 | 13 | 1.9 | 85.3846
2023-05-01 | 3233 | 104.2903 | 256.2222 | 6.8889 | 97.1702 | 354.6667 | 4.5556 | 98.7167 | 612.3333 | 22.6667 | 96.2923 | [8 empty] | 43 | 19 | 55.814 | 3.5 | 7 | -100
2023-06-01 | 3011 | 100.3667 | 222 | 5.48 | 97.565 | 377.4 | 4.7 | 98.7357 | 643.7 | 22.4 | 96.49 | [8 empty] | 86.1 | 14.4 | 83.2753 | 10.6 | 8.01 | 24.434
2023-07-01 | 2998 | 96.7097 | 325.3 | 9.6 | 95.4018 | 419.6 | 4.47 | 98.7831 | 698.3 | 22.2 | 96.3848 | [8 empty] | 25.2 | 10.5 | 58.3333 | 6.88 | 6.5 | 5.5233
2023-08-01 | 3543 | 114.2903 | 236.4 | 8.74 | 95.405 | 401.1 | 7.72 | 97.8046 | 681 | 39.4 | 93.5571 | [8 empty] | 41.8 | 12.8 | 69.378 | 4.36 | 1.99 | 54.3578
2023-09-01 | 3487 | 116.2333 | 103.3333 | 3.6 | 96.4269 | 233.7778 | 3.8889 | 98.2515 | 446.5556 | 20.3333 | 95.3662 | [8 empty] | 36.7 | 6.3 | 82.8338 | 5.77 | 4.92 | 14.7314
2023-10-01 | 3433 | 110.7419 | 144 | 4.44 | 96.7133 | 320.78 | 3.66 | 98.746 | 541.7 | 17.1 | 96.7572 | [8 empty] | 39.3 | 7.2 | 81.6794 | 5.07 | 3.21 | 36.6864
2023-11-01 | 3534 | 117.8 | 135.9 | 5.48 | 95.5156 | 268.5 | 3.1 | 98.7717 | 456.9 | 14.1 | 96.93 | [8 empty] | 46.3 | 6.91 | 85.0756 | 6.28 | 5.91 | 5.8917
2023-12-01 | 3223 | 103.9677 | 180 | 8.6889 | 94.6175 | 328.7778 | 4.8889 | 98.4848 | 567 | 22.6667 | 95.908 | [8 empty] | 78.8 | 6.23 | 92.0939 | 7.56 | 4.35 | 42.4603
TOTAL | 38352
MITJANA | 3196 | 105.0764 | 214.7343 | 6.2839 | 96.5867 | 366.1113 | 4.4771 | 98.6687 | 628.688 | 22.225 | 96.277 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67.6833 | 8.395 | 82.5959 | 7.835 | 4.7075 | 28.9187
MÀXIM | 3543 | 117.8 | 325.3 | 9.6 | 98.0592 | 450.92 | 7.72 | 99.0569 | 761.9 | 39.4 | 97.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19 | 98.2857 | 13 | 8.01 | 85.3846
MÍNIM | 2829 | 96.5161 | 103.3333 | 3.6 | 94.6175 | 233.7778 | 3.1 | 97.8046 | 446.5556 | 14.1 | 93.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 1.8 | 55.814 | 3.5 | 1.9 | -100
RESUM 2022 | 2699.5 | 88.6622 | 210.8643 | 10.0673 | 93.8867 | 391.238 | 8.4635 | 97.577 | 675.8216 | 38.9635 | 93.5989 | 71.3 | 21.7 |  |  | 0.1 | 0.57667 | 0.01 | 0.87333 | 66.9358 | 21.4958 | 0.64825 | 8.6167 | 6.3567 | 19.1155
RESUM 2021 | 2711.9167 | 89.1841 | 182.5074 | 11.4522 | 91.5353 | 427.3229 | 9.8267 | 97.4312 | 687.1152 | 48.8688 | 91.9919 | 66.2322 | 22.7406 | 57.0154 | 18.3629 | 0.1 | 1.14 | 0.1 | 0.17333 | 66.4322 | 24.0539 | 0.63719 | 8.2446 | 2.9229 | 64.6668
RESUM 2020 | 2810.1667 | 92.636 | 184.6827 | 9.3993 | 93.8371 | 362.041 | 8.6188 | 97.4879 | 632.3665 | 38.9547 | 93.3334 | 80.7501 | 19.4239 | 59.9337 | 13.962 | 0.10667 | 1.5429 | 0.10333 | 0.18014 | 81.0667 | 20.4598 | 21.124 | 8.5463 | 2.5962 | 68.9339
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR RASQUERA |  |  | EDAR LA TORRE DE L'ESPANYOL |  |  | EDAR VINEBRE |  |  | EDAR GARCIA |  |  | EDAR MORA D'EBRE |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 |  |  |  | 3006.25 | 5350 | 75.825 | 299.7269 | 0.035061 | 3.976 | 314.193 |  |  | 12.5 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1875 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 18 | 0 | 10 | 2 | 0.2 | 10 | 2.1 | 0.21 | 10 | 3.6 | 0.36 | 10 | 3.1 | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | 2.7 | 1.08 | 5209 | 167.9239 | 83 |  |  | 444.05 | 0 |  | 0
2023-02-01 |  |  |  | 2793.75 | 4112.5 | 76.575 | 450.5504 | 0.034205 | 3.9833 | 295.0496 |  |  | 12.5 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.56 | 0 | 12 | 1.6 | 0.192 | 12 | 2 | 0.24 | 12 | 3.8 | 0.456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36 | 2.4667 | 0.888 | 5233 | 184.977 | 98 |  |  | 403.025 | 0 |  | 0
2023-03-01 |  |  |  | 2816.6667 | 5133.3333 | 76.8111 | 378.7088 | 0.040781 | 4.206 | 307.1481 |  |  | 12.5 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1967 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.53 | 0 | 9 | 2.4 | 0.216 | 10 | 1.7 | 0.17 | 10 | 3.2 | 0.32 | 9 | 3.1 | 0.279 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38 | 2.5921 | 0.985 | 5396 | 180.3476 | 83 |  |  | 426.0667 | 0 |  | 0
2023-04-01 |  |  |  | 2968.75 | 5118.75 | 76.2625 | 311.613 | 0.034923 | 4.035 | 334.5149 |  |  | 12.5 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 3.03 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 0 | 12 | 2 | 0.24 | 20 | 1.45 | 0.29 | 12 | 2.4 | 0.288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44 | 1.8591 | 0.818 | 5122 | 172.6323 | 78 |  |  | 399.2625 | 0 |  | 0
2023-05-01 |  |  |  | 3566.6667 | 5822.2222 | 76.1556 | 248.6467 | 0.02663 | 3.9621 | 342.0786 |  |  | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1143 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.3286 | 0 | 18 | 2 | 0.36 | 22 | 1.8 | 0.396 | 22 | 1.9 | 0.418 | 9 | 5.3 | 0.477 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71 | 2.3254 | 1.651 | 5381 | 166.4398 | 83 |  |  | 483.2444 | 0 |  | 0
2023-06-01 |  |  |  | 3633.3333 | 5666.6667 | 76.6 | 382.0764 | 0.025384 | 4.0127 | 396.302 |  |  | 25 | 5.3168 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | [19 empty] | 26.22 |  |  | 26.22 | 17.9333 | 4.7021 | 10 | 2.1 | 0.21 | 10 | 1.5 | 0.15 | 10 | 2.1 | 0.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 | 1.9 | 0.57 | 6071 | 201.6274 | 73 |  |  | 413.6667 | 0 |  | 4702.12 | 100
2023-07-01 |  |  |  | 3916.6667 | 6277.7778 | 82.2333 | 875.0251 | 0.023673 | 4.2092 | 461.2194 |  |  | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 19.2825 | 0 | 18 | 1.65 | 0.297 | 24 | 1.38 | 0.3312 | 24 | 1.96 | 0.4704 | 9 | 5.6 | 0.504 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75 | 2.1368 | 1.6026 | 6112 | 203.8692 | 61 |  |  | 382.9444 | 0 |  | 0
2023-08-01 |  |  |  | 3561.1111 | 5927.7778 | 81.9444 | 239.2979 | 0.036743 | 3.4924 | 309.1229 |  |  | 25 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 0 | 15 | 1.52 | 0.228 | 21 | 0.82 | 0.1722 | 21 | 2.06 | 0.4326 | 5 | 3.27 | 0.1635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62 | 1.6069 | 0.9963 | 6183 | 174.5131 | 89 |  |  | 527.5722 | 0 |  | 0
2023-09-01 |  |  |  | 2825 | 4725 | 77.025 | 189.7048 | 0.018688 | 3.4611 | 495.1342 |  |  | 25 | 5.6222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.64 | [19 empty] | 25.58 |  |  | 25.58 | 17.3833 | 4.4467 | 16 | 1.25 | 0.2 | 15 | 0.83 | 0.1245 | 18 | 2.53 | 0.4554 | 6 | 2.6 | 0.156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55 | 1.7016 | 0.9359 | 6119 | 175.4804 | 54 |  |  | 255.15 | 0 |  | 4446.6567 | 100
2023-10-01 |  |  |  | 3038.8889 | 4411.1111 | 79.4889 | 164.8887 | 0.018688 | 3.6173 | 624.846 |  |  | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.445 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 18 | 0 | 10 | 1.49 | 0.149 | 12 | 0.72 | 0.0864 | 12 | 1.15 | 0.138 | 5 | 2.52 | 0.126 | 35 | 2.6 | 0.91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74 | 1.9046 | 1.4094 | 6518 | 189.8631 | 50 |  |  | 220.5556 | 0 |  | 0
2023-11-01 |  |  |  | 2855.5556 | 4844.4444 | 79.0667 | 205.2909 | 0.029271 | 3.3856 | 521.853 |  |  | 50 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3214 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 16.3529 | 0 | 11 | 1.88 | 0.2068 | 11 | 1.25 | 0.1375 | 16 | 2.22 | 0.3552 | 1.5 | 2.6 | 0.039 | 68.5 | 2.57 | 1.7604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 108 | 2.3138 | 2.4989 | 5533 | 156.5648 | 49 |  |  | 237.3778 | 0 |  | 0
2023-12-01 | 15.8579 | 3.3563 |  | 3218.75 | 5393.75 | 79 | 182.5956 | 0.025912 | 4.0191 | 600.3714 |  |  | 25 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.57 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.95 | 0 | 16 | 1.92 | 0.3072 | 20 | 1.66 | 0.332 | 20 | 2.98 | 0.596 | 10 | 2.6 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66 | 2.2655 | 1.4952 | 3639 | 112.9072 | 43 |  |  | 231.9313 | 0 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 275 |  | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 51.8 | 0 | 0 | 51.8 |  | 9.1488 | 157 |  | 2.806 | 187 |  | 2.6398 | 187 |  | 4.4996 | 64.5 |  | 2.3145 | 103.5 |  | 2.6704 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 699 |  | 14.9304 | 66516 | 2087.1459 | 844 | 0 | 0 | 4424.8465 | 0 | 0 | 9148.7767
MITJANA | 15.8579 | 3.3563 | #DIV/0! | 3183.4491 | 5231.9444 | 78.0823 | 327.3438 | 0.029163 | 3.8633 | 416.8194 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.9167 | 30.0587 | 0 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.9087 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.3167 | 17.6617 | 0.7624 | 13.0833 | 1.7873 | 0.23383 | 15.5833 | 1.4117 | 0.21998 | 15.5833 | 2.4062 | 0.37497 | 7.1667 | 3.5884 | 0.19287 | 51.75 | 2.5801 | 0.22254 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 58.25 | 2.136 | 1.2442 | 5543 | 173.9288 | 70.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 368.7372 | 0 | #DIV/0! | 762.3981 | 100
MÀXIM | 15.8579 | 3.3563 | 0 | 3916.6667 | 6277.7778 | 82.2333 | 875.0251 | 0.040781 | 4.2092 | 624.846 | 0 | 0 | 50 | 5.6222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 26.22 | 19.2825 | 4.7021 | 18 | 2.4 | 0.36 | 24 | 2.1 | 0.396 | 24 | 3.8 | 0.596 | 10 | 5.6 | 0.504 | 68.5 | 2.6 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2.7 | 2.4989 | 6518 | 203.8692 | 98 | 0 | 0 | 527.5722 | 0 | 0 | 4702.12 | 100
MÍNIM | 15.8579 | 3.3563 | 0 | 2793.75 | 4112.5 | 75.825 | 164.8887 | 0.018688 | 3.3856 | 295.0496 | 0 | 0 | 12.5 | 5.3168 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3529 | 0 | 9 | 1.25 | 0.149 | 10 | 0.72 | 0.0864 | 10 | 1.15 | 0.138 | 1.5 | 2.52 | 0 | 35 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.6069 | 0.57 | 3639 | 112.9072 | 43 | 0 | 0 | 220.5556 | 0 | 0 | 0 | 100

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196441001GD |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES031408196447001NY |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 44 | [13 empty] | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 1340 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 3959 | 36 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 1.2763 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 28.17 | 325 | 315 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 1 | 6.4 | 6.2 | 6.1
2023-02-01 | 1371 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 3768 | 40 | 0.99994 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 25.34 | 311 | 303 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 5 | 5.9 | 6.2
2023-03-01 | 0 | 1345 | 856 | 0 | 0 | 1960 | 4161 | 52 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 20.15 | 16.07 | 0 | 0 | 15.08 | 20.15 | 363 | 344 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 1 | 6.3 | 7 | 4.1
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 968 | 759 | 2175 | 3902 | 34 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 19.4 | 18.51 | 315 | 299 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 6 | 0.99999 | 5 | 3.4 | 6.6
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 987 | 2314 | 4975 | 55 | 0.99994 | 0 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 0 | 25.17 | 19.68 | 19.23 | 25.17 | 324 | 312 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 5 | 0.99999 | 6.6 | 6.9 | 6
2023-06-01 | 0 | 0 | 1374 | 975 | 0 | 2090 | 4439 | 55 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 1.4743 | 0 | 0 | 22.83 | 21.67 | 0 | 28.27 | 334 | 317 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 4 | 0.99999 | 5.8 | 5.8 | 6.2
2023-07-01 | 1271 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 4619 | 247 | 0.99857 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 23.63 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 374 | 351 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 4 | 1 | 7.2 | 7.2 | 5.8
2023-08-01 | 0 | 0 | 1459 | 1091 | 0 | 2157 | 4707 | 197 | 0.99913 | 0 | 0 | 0 | 1.3285 | 0 | 0 | 23.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 430 | 406 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 3 | 1 | 5 | 4.2 | 6.1
2023-09-01 | 0 | 0 | 1628 | 1067 | 0 | 2408 | 5103 | 149.5 | 0.99957 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 25 | 23.75 | 27 | 27 | 407 | 400.5 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1576.5 | 4.5 | 1 | 5.9 | 6.3 | 7.5
2023-10-01 | 0 | 0 | 1 | 1433 | 936 | 2313 | 4683 | 112.5 | 0.99971 | 0 | 0 | 0 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 22.5 | 24.75 | 388 | 398.5 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1597.5 | 5 | 1 | 6 | 6.1 | 5.9
2023-11-01 | 0 | 1697 | 1058 | 64 | 30 | 2100 | 4949 | 154 | 0.99952 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0 | 25.00 | 24.00 | 0 | 0 | 24 | 402 | 404 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 4.5 | 1 | 6.8 | 6.1 | 4.6
2023-12-01 | 1129 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 4589 | 120 | 0.99966 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 22.75 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 338 | 326 | 755 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 4 | 1 | 6.4 | 6.4 | 4.3
TOTAL | 5111 | 6492 | 6376 | 7272 | 2712 | 25891 | 53854 | 1252 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4311 | 4176 | 7493 | 0 | 0 | 0 | 15980 | 40
MITJANA | 425.9167 | 541 | 531.3333 | 606 | 226 | 2157.5833 | 4487.8333 | 104.3333 | 0.99965 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 9.5792 | 5.7455 | 8.7727 | 11.3333 | 11.4167 | 23.1425 | 359.25 | 348 | 624.4167 | 0 | 0 | 0 | 1331.6667 | 3.3333 | 1 | 6.0333 | 5.9583 | 5.7833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1371 | 1697 | 1628 | 1674 | 987 | 2538 | 5103 | 247 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 28.17 | 23.63 | 25.17 | 25.15 | 27 | 28.27 | 430 | 406 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1597.5 | 6 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 3768 | 34 | 0.99857 | 0 | 0 | 0 | 1.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 311 | 299 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0.99999 | 5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | GINESTAR |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 79675 | 219868 | 156235 | 30307 | 66489 | 86428 | 639002 | [6 empty] | 141449
2023-02-01 | 81015 | 220700 | 156235 | 30307 | 66489 | 88215 | 642961 | [6 empty] | 141485
2023-03-01 | 82386 | 221465 | 156235 | 30307 | 66489 | 89847 | 646729 | [6 empty] | 141525
2023-04-01 | 82386 | 222810 | 157091 | 30307 | 66489 | 91807 | 650890 | [6 empty] | 141577
2023-05-01 | 82386 | 222810 | 157091 | 31275 | 67248 | 93982 | 654792 | [6 empty] | 141611
2023-06-01 | 82386 | 222810 | 157091 | 32949 | 68235 | 96296 | 659767 | [6 empty] | 141666
2023-07-01 | 82386 | 222810 | 158465 | 33924 | 68235 | 98386 | 664206 | [6 empty] | 141721
2023-08-01 | 83657 | 223741 | 158465 | 33924 | 68235 | 100803 | 668825 | [6 empty] | 141968
2023-09-01 | 83657 | 223741 | 159924 | 35015 | 68235 | 102960 | 673532 | [6 empty] | 142165
2023-10-01 | 83657 | 223741 | 161552 | 36082 | 68235 | 105368 | 678635 | [6 empty] | 142314.5
2023-11-01 | 83657 | 223741 | 161553 | 37515 | 69171 | 107681 | 683318 | [6 empty] | 142427
2023-12-01 | 83657 | 225438 | 162611 | 37579 | 69201 | 109781 | 688267 | [6 empty] | 142581
2024-01-01 | 84786 | 226360 | 162611 | 37579 | 69201 | 112319 | 692856 | [6 empty] | 142701
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 112959 | 6715 | 11001 |  |  |  | 130675 | [6 empty] | 1534
2023-02-01 | 113284 | 7030 | 11532 |  |  |  | 131846 | [6 empty] | 1534
2023-03-01 | 113595 | 7333 | 12012 |  |  |  | 132940 | [6 empty] | 1534
2023-04-01 | 113958 | 7677 | 12540 |  |  |  | 134175 | [6 empty] | 1534
2023-05-01 | 114273 | 7976 | 13138 |  |  |  | 135387 | [6 empty] | 1540
2023-06-01 | 114597 | 8288 | 13654 |  |  |  | 136539 | [6 empty] | 1545
2023-07-01 | 114931 | 8605 | 14109 |  |  |  | 137645 | [6 empty] | 1549
2023-08-01 | 115305 | 8956 | 14765 |  |  |  | 139026 | [6 empty] | 1553
2023-09-01 | 115735 | 9362 | 15469 |  |  |  | 140566 | [6 empty] | 1556
2023-10-01 | 116142 | 9762.5 | 16238 |  |  |  | 142142.5 | [6 empty] | 1560.5
2023-11-01 | 116530 | 10161 | 17049 |  |  |  | 143740 | [6 empty] | 1565.5
2023-12-01 | 116932 | 10565 | 17739 |  |  |  | 145236 | [6 empty] | 1570
2024-01-01 | 117270 | 10891 | 18494 |  |  |  | 146655 | [6 empty] | 1574