## gener
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 200 | [5 empty] | 230 | 35 |  | 275 | 25 | [12 empty] | 40
| t baixa | 200
dl | 1 | 124 | [34 empty] | 15 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 3.1844 | [22 empty] | 126 | 174 | 2 | 2 | 1.3968
dt | 2 | 114 |  | 7.6 | 7.5 | 1010 | 980 | 240 | 6 | 97.5 | 370 | 6 | 98.3784 | 614 | 30 | 95.114 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.8 | 1.5 |  | 360 | 240 | 3000 | 5200 | 78.9 | 3.4637 |  | 0.035608 | [20 empty] | 113 | 173 | 2 | 2 | 1.5487 | 4937.1429
dc | 3 | 117 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 118 | 171 | 2 | 2 | 1.4661
dj | 4 | 124 |  | 7.5 | 7.4 | 1021 | 998 | 220 | 6 | 97.2727 | 390 | 6 | 98.4615 | 650 | 29 | 95.5385 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.6 | 1.5 |  | 360 | 225 | 3200 | 5400 | 79.5 | 3.1844 |  | 0.038273 | [20 empty] | 136 | 172 | 2 | 2 | 1.2794 | 5701.1494
dv | 5 | 143 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 2.7613 | [22 empty] | 150 | 205 | 3 | 2 | 1.3867
ds | 6 | 102 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 106 | 164 | 2 | 2 | 1.566
dg | 7 | 102 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 106 | 164 | 2 | 2 | 1.566
dl | 8 | 110 |  | 7.6 | 7.4 | 1245 | 1010 | 180 | 6 | 96.6667 | 390 | 6 | 98.4615 | 648 | 29 | 95.5247 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.7 | 1.5 |  | 400 | 250 | 3200 | 5400 | 80.1 | 3.5896 |  | 0.033952 | [20 empty] | 114 | 186 | 2 | 2 | 1.6491 | 5140.4255
dt | 9 | 117 | [34 empty] | 15.2 | 1.5 |  | 400 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 110 | 189 | 2 | 2 | 1.7364
dm | 10 | 124 |  | 7.6 | 7.5 | 1180 | 1040 | 220 | 6 | 97.2727 | 380 | 6 | 98.4211 | 632 | 28 | 95.5696 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.3 | 1.5 |  | 350 | 218.75 | 3200 | 5600 | 80.3 | 3.1844 |  | 0.037292 | [20 empty] | 144 | 170 | 2 | 2 | 1.1944 | 5879.0698
dj | 11 | 120 | [34 empty] | 15.7 | 1.5 |  | 410 |  |  |  |  | 3.2905 | [22 empty] | 118 | 173 | 0 | 2 | 1.4661
dv | 12 | 131 | [34 empty] | 15 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 3.0142 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 198 | 1 | 2 | 1.5308
ds | 13 | 107 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 111 | 169 | 0 | 2 | 1.5225
dg | 14 | 106 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.7251 | [22 empty] | 111 | 168 | 0 | 2 | 1.5135
dl | 15 | 111 |  | 7.7 | 7.5 | 1109 | 801 | 140 | 18 |  | 365 | 6 |  | 610 | 28 | 95.4098 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 1.5 |  | 390 | 229.4118 | 3400 | 6500 | 78.6 | 3.5573 |  | 0.030178 | [20 empty] | 112 | 176 | 2 | 2 | 1.5893 | 5539.3258
dt | 16 | 120 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 390 |  |  |  |  | 3.2905 | [22 empty] | 144 | 182 | 2 | 2 | 1.2778
dm | 17 | 117 |  | 7 | 7.5 | 1050 | 5.2 | 130 | 5.2 | 96 | 183 | 5 | 97.2678 | 354 | 13 | 96.3277 | [8 empty] | 45.5 | 8.1 | 82.1978 | 6.11 | 3.89 | 36.3339 |  |  | I | H | No | No | 15 | 1.5 |  | 500 | 312.5 | 3200 | 6000 | 80.1 | 3.3749 |  | 0.016945 | [20 empty] | 118 | 183 | 1 | 2 | 1.5593 | 5252.1739
dj | 18 | 110 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 390 |  |  |  |  | 3.5896 | [22 empty] | 123 | 174 | 2 | 2 | 1.4309
dv | 19 | 140 |  | 7.5 | 7.5 | 1190 | 980 | 180 | 6 | 96.6667 | 350 | 5 | 98.5714 | 590 | 25 | 95.7627 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.9 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 2.8204 | [22 empty] | 209 | 149 | 2 | 2 | 0.72249
ds | 20 | 120 | [34 empty] | 15.7 | 1.5 | [6 empty] | 3.2905 | [22 empty] | 121 | 218 | 2 | 2 | 1.8182
dg | 21 | 120 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.2905 | [22 empty] | 120 | 217 | 2 | 2 | 1.825
dl | 22 | 113 |  | 7.6 | 7.3 | 1010 | 680 | 80 | 2 | 97.5 | 180 | 4 | 97.7778 | 298 | 18 | 93.9597 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.8 | 1.5 |  | 330 | 280.8511 | 2350 | 4600 | 80.1 | 3.4943 |  | 0.02192 | [20 empty] | 108 | 175 | 2 | 2 | 1.6389 | 3783.8983
dt | 23 | 83 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 340 |  |  |  |  | 4.7573 | [22 empty] | 109 | 179 | 2 | 2 | 1.6606
dm | 24 | 86 |  | 7.5 | 7.4 | 1210 | 890 | 120 | 2 | 98.3333 | 360 | 4 | 98.8889 | 604 | 20 | 96.6887 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.8 | 1.5 |  | 330 | 253.8462 | 2600 | 4500 | 81.4 | 4.5914 |  | 0.030157 | [20 empty] | 116 | 180 | 2 | 2 | 1.569 | 4257.1429
dj | 25 | 87 | [34 empty] | 14.8 | 1.5 |  | 340 |  |  |  |  | 4.5386 | [7 empty] | 1.88 |  | 17.19 |  | 7 | [10 empty] | 104 | 188 | 2 | 2 | 1.8269
dv | 26 | 104 | [34 empty] | 14.9 | 1.5 |  | 350 |  |  |  |  | 3.7967 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 221 | 2 | 2 | 1.7154
ds | 27 | 97 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 112 | 176 | 1.5 | 2 | 1.5848
dg | 28 | 97 | [35 empty] | 1.5 | [6 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 111 | 176 | 1.5 | 2 | 1.5991
dl | 29 | 92 |  | 7.5 | 7.6 | 1140 | 940 | 120 | 2 | 98.3333 | 350 | 4 | 98.8571 | 580 | 20 | 96.5517 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.9 | 1.5 |  | 350 | 233.3333 | 3000 | 5100 | 79.8 | 4.292 |  | 0.027183 | [20 empty] | 105 | 187 | 1 | 2 | 1.7905 | 4675.5319
dt | 30 | 94 | [34 empty] | 14.9 | 1.5 |  | 390 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 109 | 182 | 1 | 2 | 1.6789
dm | 31 | 101 |  | 7.6 | 7.6 | 1160 | 640 | 180 | 2 | 98.8889 | 428 | 4 | 99.0654 | 710 | 21 | 97.0423 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.9 | 1.5 |  | 400 | 250 | 3200 | 5200 | 80.4 | 3.9095 |  | 0.034211 | [20 empty] | 107 | 184 | 1 | 2 | 1.729 | 5050.8108
TOTAL |  | 3433 | 0 | [33 empty] | 14.9111 | 2 | [9 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 5623 | 51
MITJANA |  | 110.7419 | #DIV/0! | 7.5182 | 7.4727 | 1120.4545 | 814.9273 | 164.5455 | 5.5636 | 97.4434 | 340.5455 | 5.0909 | 98.4151 | 571.8182 | 23.7273 | 95.7718 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.5 | 8.1 | 82.1978 | 6.11 | 3.89 | 36.3339 | [6 empty] | 14.9111 | 1.5 | #DIV/0! | 370.8696 | 249.3692 | 3035 | 5350 | 79.92 | 3.6295 | 504.0211 | 0.030572 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.88 | #DIV/0! | 17.19 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 121 | 181.3871 | 1.6452 | 2 | 1.5432 | 5021.6671
MÍNIM |  | 83 | 0 | 7 | 7.3 | 1010 | 5.2 | 80 | 2 | 96 | 180 | 4 | 97.2678 | 298 | 13 | 93.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 8.1 | 82.1978 | 6.11 | 3.89 | 36.3339 | [6 empty] | 14.8 | 1.5 | 0 | 330 | 218.75 | 2350 | 4500 | 78.6 | 2.7613 | 0 | 0.016945 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 17.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 149 | 0 | 2 | 0.72249 | 3783.8983
MÀXIM |  | 143 | 0 | 7.7 | 7.6 | 1245 | 1040 | 240 | 18 | 98.8889 | 428 | 6 | 99.0654 | 710 | 30 | 97.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 8.1 | 82.1978 | 6.11 | 3.89 | 36.3339 | [6 empty] | 15.7 | 1.5 | 0 | 500 | 312.5 | 3400 | 6500 | 81.4 | 4.7573 | 0 | 0.038273 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 17.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 221 | 3 | 2 | 1.8269 | 5879.0698
MITJA LAB |  | 112.1905
MITJA DISS. |  | 106.25
MITJA FEST. |  | 104
MIT. FES-DIS |  | 105.125
TOTAL |  | 427.5655
Note on M25: RUBATEC EDAR: <5

## febrer
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 112 | [34 empty] | 9.3 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 3.5255 | [22 empty] | 107 | 157 | 1 | 2 | 1.4766
dv | 2 | 117 | [34 empty] | 9.4 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 3.3749 |  |  | 10 | [19 empty] | 115 | 178 | 1 | 2 | 1.5565
ds | 3 | 107 | [34 empty] | 9.3 | 2 | [6 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 119 | 182 | 1.5 | 2 | 1.542
dg | 4 | 107 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.6903 | [22 empty] | 119 | 182 | 1.5 | 2 | 1.542
dl | 5 | 121 |  | 7.7 | 7.3 | 1243 | 898 | 200 | 6 | 97 | 420 | 4 | 99.0476 | 712 | 22 | 96.9101 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.4 | 2 |  | 500 | 370.3704 | 2700 | 6000 | 79.8 | 3.2633 |  | 0.047668 | [20 empty] | 111 | 177 | 2 | 2 | 1.6126 | 4374.3017
dt | 6 | 126 | [34 empty] | 9.4 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 3.1338 | [22 empty] | 117 | 182 | 2 | 2 | 1.5726
dm | 7 | 122 |  | 7.2 | 7.5 | 1400 | 1190 | 210 | 7.2 | 96.5714 | 294 | 5.3 | 98.1973 | 583 | 25 | 95.7118 | [8 empty] | 66.2 | 8.45 | 87.2356 | 6.82 | 3.74 | 45.1613 |  |  | I | H | No | No | 9.3 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 3.2366 | [7 empty] | 1.03 |  | 17.8 | [12 empty] | 114 | 178 | 2 | 2 | 1.5789
dj | 8 | 124 |  | 7.8 | 7.4 | 1250 | 910 | 180 | 4 | 97.7778 | 403 | 4 | 99.0074 | 675 | 21 | 96.8889 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.5 | 2 |  | 470 | 335.7143 | 2800 | 6200 | 78.9 | 3.1844 |  | 0.045199 | [20 empty] | 124 | 175 | 2 | 2 | 1.4274 | 4761.5819
dv | 9 | 147 | [34 empty] | 9.6 | 2 |  | 470 |  |  |  |  | 2.6861 | [22 empty] | 154 | 213 | 3 | 2 | 1.4026
ds | 10 | 118 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.3463 | [22 empty] | 117 | 181 | 2 | 2 | 1.5641
dg | 11 | 117 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.3749 | [22 empty] | 116 | 181 | 2 | 2 | 1.5776
dl | 12 | 119 |  | 8.1 | 8.2 | 1248 | 903 | 160 | 4 | 97.5 | 390 | 4 | 98.9744 | 654 | 20 | 96.9419 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.5 | 2 |  | 420 | 266.6667 | 3150 | 6200 | 79.8 | 3.3182 |  | 0.037313 | [20 empty] | 113 | 168 | 2 | 2 | 1.5044 | 5243.8235
dt | 13 | 123 | [34 empty] | 9.6 | 2 |  | 440 |  |  |  |  | 3.2102 | [22 empty] | 113 | 170 | 3 | 2 | 1.531
dm | 14 | 116 |  | 7.8 | 8 | 1250 | 980 | 140 | 6 |  | 355 | 4 | 98.8732 | 598 | 21 | 96.4883 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.8 | 2 |  | 440 | 293.3333 | 3000 | 6200 | 81.1 | 3.404 |  | 0.034763 | [20 empty] | 111 | 174 | 2 | 2 | 1.5856 | 4892.0455
dj | 15 | 128 | [35 empty] | 2 |  | 440 |  |  |  |  | 3.0848 | [22 empty] | 132 | 175 | 2 | 2 | 1.3409
dv | 16 | 160 | [34 empty] | 10.2 | 2 |  | 440 |  |  |  |  | 2.4679 |  |  | 10 | [19 empty] | 211 | 224 | 3 | 2 | 1.0758
ds | 17 | 115 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.4336 | [22 empty] | 116 | 179 | 2 | 2 | 1.5603
dg | 18 | 115 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.4336 | [22 empty] | 116 | 179 | 2 | 2 | 1.5603
dl | 19 | 119 |  | 7.6 | 7.3 | 1288 | 851 | 180 | 6 |  | 392 | 4 | 98.9796 | 659 | 22 | 96.6616 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.2 | 2 |  | 460 | 255.5556 | 3600 | 7200 | 81.2 | 3.3182 |  | 0.032816 | [20 empty] | 114 | 194 | 3 | 2 | 1.7281 | 5683.2487
dt | 20 | 114 | [34 empty] | 10.2 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 3.4637 | [22 empty] | 114 | 191 | 3 | 2 | 1.7018
dm | 21 | 113 |  | 7.5 | 7.4 | 1310 | 869 | 160 | 6 |  | 430 | 4 | 99.0698 | 720 | 22 | 96.9444 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.3 | 2 |  | 490 | 276.0563 | 3550 | 7100 | 80.4 | 3.4943 |  | 0.034664 | [5 empty] | 2.1 |  | 18.71 | [12 empty] | 112 | 193 | 2 | 2 | 1.7411 | 5588.9744
dj | 22 | 113 | [34 empty] | 10.5 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 3.4943 | [22 empty] | 113 | 184 | 2 | 2 | 1.646
dv | 23 | 122 | [34 empty] | 10.4 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 3.2366 |  |  | 10 | [5 empty] | 26.1 | [13 empty] | 111 | 194 | 3 | 2 | 1.7748
ds | 24 | 125 | [34 empty] | 10.3 | 2 | [6 empty] | 3.1589 | [22 empty] | 140 | 195 | 2.5 | 2 | 1.4107
dg | 25 | 125 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.1589 | [22 empty] | 139 | 194 | 2.5 | 2 | 1.4137
dl | 26 | 129 |  | 7.3 | 7.6 | 1128 | 942 | 200 | 6 | 97 | 410 | 4 | 99.0244 | 688 | 22 | 96.8023 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.3 | 2 |  | 490 | 280 | 3500 | 7000 | 80.2 | 3.0609 |  | 0.03827 | [20 empty] | 134 | 199 | 2 | 2 | 1.5 | 5833.3333
dm | 27 | 118 | [34 empty] | 10.3 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 3.3463 | [22 empty] | 119 | 199 | 3 | 2 | 1.6975
dc | 28 | 113 |  | 7.5 | 7.4 | 1260 | 936 | 180 | 4 | 97.7778 | 390 | 4 | 98.9744 | 654 | 20 | 96.9419 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.3 | 2 |  | 510 | 283.3333 | 3600 | 6900 | 78.9 | 3.4943 |  | 0.031003 | [20 empty] | 113 | 194 | 2 | 2 | 1.7345 | 5675.5102
dj | 29 | 129 | [34 empty] | 10.5 |  |  | 480 |  |  |  |  | 3.0609 | [22 empty] | 115 | 180 | 3 | 2 | 1.5913
TOTAL |  | 3514 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 26.1 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 5372 | 64
MITJANA |  | 121.1724 | #DIV/0! | 7.6111 | 7.5667 | 1264.1111 | 942.1111 | 178.8889 | 5.4667 | 97.2712 | 387.1111 | 4.1444 | 98.9053 | 660.3333 | 21.6667 | 96.699 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.2 | 8.45 | 87.2356 | 6.82 | 3.74 | 45.1613 | [6 empty] | 10.5 | 2 | #DIV/0! | 464.7619 | 295.1287 | 3237.5 | 6600 | 80.0375 | 3.2809 | 332.5108 | 0.037712 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.565 | 26.1 | 18.255 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 122.3793 | 185.2414 | 2.2069 | 2 | 1.55 | 5256.6024
MÍNIM |  | 107 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1128 | 851 | 140 | 4 | 96.5714 | 294 | 4 | 98.1973 | 583 | 20 | 95.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 8.45 | 87.2356 | 6.82 | 3.74 | 45.1613 | [6 empty] | 10.5 | 2 | 0 | 350 | 255.5556 | 2700 | 6000 | 78.9 | 2.4679 | 0 | 0.031003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 26.1 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 157 | 1 | 2 | 1.0758 | 4374.3017
MÀXIM |  | 160 | 0 | 8.1 | 8.2 | 1400 | 1190 | 210 | 7.2 | 97.7778 | 430 | 5.3 | 99.0698 | 720 | 25 | 96.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 8.45 | 87.2356 | 6.82 | 3.74 | 45.1613 | [6 empty] | 10.5 | 2 | 0 | 520 | 370.3704 | 3600 | 7200 | 81.2 | 3.6903 | 0 | 0.047668 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 26.1 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 224 | 3 | 2 | 1.7748 | 5833.3333
MITJA LAB |  | 123.0952
MITJA DISS. |  | 116.25
MITJA FEST. |  | 116
MIT. FES-DIS |  | 116.125
TOTAL |  | 471.4702

## març
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 151 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 2.615 | [7 empty] | 2.32 |  | 19.5 |  | 7 | [10 empty] | 140 | 230 | 3 | 2 | 1.6643
ds | 2 | 114 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.4637 | [22 empty] | 122 | 176 | 2.5 | 2 | 1.4631
dg | 3 | 113 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.4943 | [22 empty] | 122 | 176 | 2.5 | 2 | 1.4631
dl | 4 | 118 |  | 7.5 | 7.4 | 1456 | 1170 | 180 | 6 |  | 402 | 5 |  | 670 | 25 | 96.2687 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 3400 | 5600 | 78.9 | 3.3463 |  | 0.035333 | [20 empty] | 121 | 227 | 5 | 2 | 1.9174 | 5173.2759
dt | 5 | 117 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.3749 | [7 empty] | 2.82 |  | 19.18 |  | 6.9 | [10 empty] | 118 | 239 | 5 | 2 | 2.0678
dm | 6 | 116 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.404 | [22 empty] | 115 | 240 | 4 | 2 | 2.1217
dj | 7 | 123 |  | 7 | 7.4 | 1330 | 980 | 190 | 5.1 | 97.3158 | 348 | 5 | 98.5632 | 633 | 19 | 96.9984 | [8 empty] | 70.3 | 7.46 | 89.3883 | 7.21 | 3.86 | 46.4632 |  |  | I | H | No | No | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.2102 | [22 empty] | 137 | 233 | 4 | 2 | 1.7299
dv | 8 | 120 |  | 7.5 | 7.5 | 1460 | 1180 | 200 | 6 | 97 | 460 | 5 | 98.913 | 770 | 26 | 96.6234 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 3450 | 5800 | 80.2 | 3.2905 |  | 0.040521 | 10 | [19 empty] | 126 | 265 | 3 | 2 | 2.127 | 5072.0149
ds | 9 | 126 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.1338 | [22 empty] | 137 | 196 | 3 | 2 | 1.4526
dg | 10 | 126 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.1338 | [22 empty] | 136 | 195 | 3 | 2 | 1.4559
dl | 11 | 126 |  | 7.5 | 7.3 | 1520 | 1200 | 200 | 6 | 97 | 430 | 5 | 98.8372 | 720 | 26 | 96.3889 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 3300 | 5700 | 80.2 | 3.1338 |  | 0.04158 | [20 empty] | 134 | 215 | 3 | 2 | 1.6269 | 5328.4404
dt | 12 | 125 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.1589 | [22 empty] | 135 | 221 | 3 | 2 | 1.6593
dm | 13 | 119 |  | 7.6 | 7.4 | 1540 | 1210 | 180 | 6 | 96.6667 | 404 | 5 | 98.7624 | 674 | 24 | 96.4392 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 3400 | 5000 | 78.9 | 3.3182 |  | 0.03581 | [20 empty] | 118 | 215 | 5 | 2 | 1.8644 | 5223.6364
dj | 14 | 113 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.4943 | [7 empty] | 2.96 |  | 19.02 |  | 7 | [10 empty] | 113 | 216 | 3 | 2 | 1.9381
dv | 15 | 154 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 2.564 |  |  | 10 | [19 empty] | 158 | 282 | 5 | 2 | 1.8165
ds | 16 | 103 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.8336 | [22 empty] | 105 | 191 | 2.5 | 2 | 1.8429
dg | 17 | 102 | [34 empty] | 10.5 | 2 | [6 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 105 | 191 | 2.5 | 2 | 1.8429
dl | 18 | 117 |  | 7.6 | 7.4 | 1268 | 912 | 220 | 6 | 97.2727 | 400 | 5 | 98.75 | 675 | 25 | 96.2963 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 2 |  |  | 0 | 3350 | 5800 | 80.1 | 3.3749 |  | 0.03538 | [20 empty] | 116 | 223 | 4 | 2 | 1.9569 | 5061.8943
dt | 19 | 88 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.487 | [22 empty] | 86 | 218 | 3 | 2 | 2.5698
dm | 20 | 83 |  | 7.5 | 7.3 | 1240 | 947 | 200 | 4 | 98 | 360 | 5 | 98.6111 | 612 | 24 | 96.0784 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 2 |  |  | 0 | 3400 | 5000 | 78.9 | 4.7573 |  | 0.022257 | [5 empty] | 1.89 |  | 18.08 |  | 7 | [10 empty] | 70 | 222 | 4 | 2 | 3.2286 | 4453.0973
dj | 21 | 91 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.3391 | [7 empty] | 2.9 |  | 19.64 |  | 6.9 | [10 empty] | 68 | 223 | 3 | 2 | 3.3235
dv | 22 | 93 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.2458 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 225 | 4 | 2 | 3.137
ds | 23 | 85 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.6454 | [22 empty] | 81 | 218 | 3.5 | 2 | 2.7346
dg | 24 | 84 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.7007 | [22 empty] | 80 | 217 | 3.5 | 2 | 2.7563
dl | 25 | 123 |  | 7.3 | 7 | 1280 | 1100 | 180 | 4 | 97.7778 | 340 | 5 | 98.5294 | 570 | 23 | 95.9649 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 2 |  |  | 0 | 3600 | 5000 | 80 | 3.2102 |  | 0.02942 | [20 empty] | 161 | 216 | 3 | 2 | 1.3602 | 6246.5753
dt | 26 | 90 | [34 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 4.3873 | [22 empty] | 76 | 222 | 4 | 2 | 2.9737
dm | 27 | 92 |  | 7.2 | 7.1 | 1210 | 1010 | 200 | 4 | 98 | 314 | 4 | 98.7261 | 530 | 22 | 95.8491 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12 | 2 |  |  | 0 | 3400 | 5200 | 78.9 | 4.292 |  | 0.021518 | [20 empty] | 79 | 222 | 3 | 2 | 2.8481 | 4593.7778
dj | 28 | 103 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 3.8336 | [22 empty] | 97 | 244 | 3.5 | 2 | 2.5515
dv | 29 | 102 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 96 | 243 | 3.5 | 2 | 2.5677
ds | 30 | 80 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.9358 | [22 empty] | 80 | 217 | 3.5 | 2 | 2.7563
dg | 31 | 80 | [34 empty] | 11.5 | 2 | [6 empty] | 4.9358 | [22 empty] | 79 | 217 | 3.5 | 2 | 2.7911
TOTAL |  | 3377 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 95.42 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 6835 | 108
MITJANA |  | 108.9355 | #DIV/0! | 7.4111 | 7.3111 | 1367.1111 | 1078.7778 | 194.4444 | 5.2333 | 97.3791 | 384.2222 | 4.8889 | 98.7116 | 650.4444 | 23.7778 | 96.323 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.3 | 7.46 | 89.3883 | 7.21 | 3.86 | 46.4632 | [6 empty] | 10.9839 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 3412.5 | 5387.5 | 79.5125 | 3.7373 | 275.9722 | 0.032727 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.578 | #DIV/0! | 19.084 | #DIV/0! | 6.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109.1613 | 220.4839 | 3.4839 | 2 | 2.1809 | 5144.089
MÍNIM |  | 80 | 0 | 7 | 7 | 1210 | 912 | 180 | 4 | 96.6667 | 314 | 4 | 98.5294 | 530 | 19 | 95.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 7.46 | 89.3883 | 7.21 | 3.86 | 46.4632 | [6 empty] | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 5000 | 78.9 | 2.564 | 0 | 0.021518 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 18.08 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 176 | 2.5 | 2 | 1.3602 | 4453.0973
MÀXIM |  | 154 | 0 | 7.6 | 7.5 | 1540 | 1210 | 220 | 6 | 98 | 460 | 5 | 98.913 | 770 | 26 | 96.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 7.46 | 89.3883 | 7.21 | 3.86 | 46.4632 | [6 empty] | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 5800 | 80.2 | 4.9358 | 0 | 0.04158 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 19.64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 282 | 5 | 2 | 3.3235 | 6246.5753
MITJA LAB |  | 113.1
MITJA DISS. |  | 101.6
MITJA FEST. |  | 101.1667
MIT. FES-DIS |  | 101.3833
TOTAL |  | 417.25
Note on M15: RUBATEC EDAR: <5

## abril
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 58 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.8079 | [22 empty] | 60 | 181 | 3 | 2 | 3.0667
dm | 2 | 88 |  | 7.4 | 7.2 | 1390 | 1152 | 200 | 2 | 99 | 450 | 5 | 98.8889 | 759 | 26 | 96.5744 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 2 |  | 720 | 411.4286 | 3500 | 5000 | 86.9 | 4.487 |  | 0.028654 | [20 empty] | 72 | 224 | 3 | 2 | 3.1528 | 4610.1322
dc | 3 | 81 | [34 empty] | 11.5 | 2 |  | 650 |  |  |  |  | 4.8748 | [7 empty] | 3.24 |  | 18 |  | 6.9 | [10 empty] | 73 | 223 | 4 | 2 | 3.1096
dj | 4 | 78 |  | 7.3 | 7.2 | 1410 | 1160 | 180 | 2 | 98.8889 | 440 | 5 | 98.8636 | 732 | 25 | 96.5847 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.6 | 2 |  | 480 | 282.3529 | 3400 | 5600 | 80.4 | 5.0623 |  | 0.025564 | [20 empty] | 75 | 227 | 3 | 2 | 3.0667 | 4508.6957
dv | 5 | 89 | [34 empty] | 11.9 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 4.4366 |  |  | 10 | [19 empty] | 94 | 283 | 4 | 2 | 3.0532
ds | 6 | 56 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.0511 | [22 empty] | 68 | 195 | 3 | 2 | 2.9118
dg | 7 | 56 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.0511 | [22 empty] | 67 | 195 | 3 | 2 | 2.9552
dl | 8 | 51 |  | 7.4 | 7.4 | 1520 | 1147 | 220 | 4 | 98.1818 | 560 | 6 | 98.9286 | 935 | 25 | 97.3262 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.1 | 2 |  | 700 | 444.4444 | 3150 | 5000 | 80.2 | 7.7424 |  | 0.022962 | [20 empty] | 69 | 216 | 4 | 2 | 3.1884 | 4137.9545
dm | 9 | 50 | [34 empty] | 12.3 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 7.8972 | [22 empty] | 69 | 221 | 3 | 2 | 3.2464
dc | 10 | 91 |  | 7.2 | 7.5 | 1280 | 860 | 240 | 4 | 98.3333 | 378 | 5 | 98.6772 | 695 | 13 | 98.1295 | [8 empty] | 78.6 | 6.2 | 92.112 | 7.45 | 2.95 | 60.4027 |  |  | I | H | No | No | 12.2 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 4.3391 | [22 empty] | 73 | 220 | 4 | 2 | 3.0685
dj | 11 | 89 | [34 empty] | 12.4 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 4.4366 | [22 empty] | 69 | 223 | 4 | 2 | 3.2899
dv | 12 | 82 |  | 7.5 | 7.4 | 1510 | 1210 | 230 | 4 | 98.2609 | 500 | 5 | 99 | 840 | 26 | 96.9048 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.4 | 2 |  | 520 | 315.1515 | 3300 | 5000 | 78.9 | 4.8154 |  | 0.031465 | 10 | [19 empty] | 68 | 219 | 3 | 2 | 3.2647 | 4310.8108
ds | 13 | 86 | [34 empty] | 12.6 | 2 | [6 empty] | 4.5914 | [22 empty] | 83 | 219 | 4 | 2 | 2.6867
dg | 14 | 86 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.5914 | [22 empty] | 84 | 218 | 3 | 2 | 2.631
dl | 15 | 82 |  | 7.5 | 7.3 | 1250 | 1034 | 180 | 4 | 97.7778 | 420 | 4 | 99.0476 | 710 | 27 | 96.1972 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.9 | 2 |  | 520 | 263.2911 | 3950 | 5800 | 78.9 | 4.8154 |  | 0.022081 | [20 empty] | 70 | 215 | 3 | 2 | 3.1143 | 5218.3486
dm | 16 | 80 | [34 empty] | 13.1 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 4.9358 | [22 empty] | 67 | 218 | 4 | 2 | 3.3134
dc | 17 | 79 |  | 7.4 | 7.2 | 1210 | 1025 | 200 | 4 | 98 | 460 | 5 | 98.913 | 764 | 26 | 96.5969 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.1 | 2 |  | 510 | 300 | 3400 | 5000 | 80.2 | 4.9982 |  | 0.027068 | [20 empty] | 73 | 213 | 3 | 2 | 2.9589 | 4549.0741
dj | 18 | 75 | [34 empty] | 13.2 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 5.2648 | [22 empty] | 68 | 213 | 4 | 2 | 3.1912
dv | 19 | 71 | [34 empty] | 13.2 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 5.5614 |  |  | 10 | [19 empty] | 71 | 208 | 3 | 2 | 2.9718
ds | 20 | 72 | [34 empty] | 15.7 | 2 | [6 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 81 | 221 | 4 | 2 | 2.7778
dg | 21 | 71 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.5614 | [22 empty] | 81 | 220 | 3 | 2 | 2.7531
dl | 22 | 59 |  | 7.3 | 7.3 | 1285 | 1027 | 180 | 4 | 97.7778 | 450 | 5 | 98.8889 | 745 | 26 | 96.5101 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.7 | 2 |  | 500 | 312.5 | 3200 | 500 | 78.8 | 6.6925 |  | 0.021012 | [20 empty] | 65 | 225 | 1 | 2 | 3.4769 | 4120.354
dm | 23 | 56 | [34 empty] | 13.8 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 7.0511 | [22 empty] | 66 | 184 | 4 | 2 | 2.8485
dc | 24 | 59 |  | 7.4 | 7.2 | 1240 | 1030 | 200 | 2 | 99 | 460 | 6 | 98.6957 | 768 | 25 | 96.7448 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.7 | 2 |  | 490 | 288.2353 | 3400 | 5200 | 80.1 | 6.6925 |  | 0.020216 | [20 empty] | 68 | 248 | 3 | 2 | 3.6912 | 4321.1155
dj | 25 | 47 | [34 empty] | 12.9 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 8.4013 | [22 empty] | 66 | 216 | 3 | 2 | 3.3182
dv | 26 | 80 | [34 empty] | 10.8 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 4.9358 |  |  | 10 | [19 empty] | 110 | 275 | 5 | 2 | 2.5455
ds | 27 | 85 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.6454 | [22 empty] | 74 | 193 | 3 | 2 | 2.6486
dg | 28 | 84 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.7007 | [22 empty] | 73 | 193 | 3 | 2 | 2.6849
dl | 29 | 121 | [34 empty] | 12.9 | 2 |  | 620 |  |  |  |  | 3.2633 | [22 empty] | 157 | 227 | 3 | 2 | 1.465
dm | 30 | 94 |  | 7.4 | 7.2 | 1310 | 1040 | 80 | 4 | 95 | 270 | 5 | 98.1481 | 457 | 25 | 94.5295 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.5 | 2 |  | 490 | 306.25 | 3200 | 6000 | 78.9 | 4.2006 |  | 0.020086 | [20 empty] | 71 | 231 | 4 | 2 | 3.3099 | 4166.8085
2
TOTAL |  | 2256 | 0 | [33 empty] | 12.5 | [10 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 6564 | 101
MITJANA |  | 75.2 | #DIV/0! | 7.38 | 7.29 | 1340.5 | 1068.5 | 191 | 3.4 | 98.022 | 438.8 | 5.1 | 98.8052 | 740.5 | 24.4 | 96.6098 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.6 | 6.2 | 92.112 | 7.45 | 2.95 | 60.4027 | [6 empty] | 12.8696 | 2 | #DIV/0! | 537.1429 | 324.8504 | 3388.8889 | 4788.8889 | 80.3667 | 5.513 | 323.613 | 0.024345 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.24 | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | 6.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.1667 | 218.8 | 3.3667 | 2 | 2.992 | 4438.1438
MÍNIM |  | 47 | 0 | 7.2 | 7.2 | 1210 | 860 | 80 | 2 | 95 | 270 | 4 | 98.1481 | 457 | 13 | 94.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 6.2 | 92.112 | 7.45 | 2.95 | 60.4027 | [6 empty] | 10.8 | 2 | 0 | 480 | 263.2911 | 3150 | 500 | 78.8 | 3.2633 | 0 | 0.020086 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 18 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 181 | 1 | 2 | 1.465 | 4120.354
MÀXIM |  | 121 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1520 | 1210 | 240 | 4 | 99 | 560 | 6 | 99.0476 | 935 | 27 | 98.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 6.2 | 92.112 | 7.45 | 2.95 | 60.4027 | [6 empty] | 15.7 | 2 | 0 | 720 | 444.4444 | 3950 | 6000 | 86.9 | 8.4013 | 0 | 0.031465 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 18 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 283 | 5 | 2 | 3.6912 | 5218.3486
MITJA LAB |  | 76
MITJA DISS. |  | 74.75
MITJA FEST. |  | 71
MIT. FES-DIS |  | 72.875
TOTAL |  | 294.625
Note on J18: RUBATEC EDAR: <4
Note on M18: RUBATEC EDAR: <5

## maig
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dc | 1 | 94 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2006 | [22 empty] | 71 | 231 | 3 | 2 | 3.2958
dj | 2 | 92 |  | 7.5 | 7.3 | 1290 | 1050 | 200 | 4 | 98 | 265 | 5 | 98.1132 | 490 | 26 | 94.6939 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.5 | 2 |  | 540 | 327.2727 | 3300 | 6000 | 80.4 | 4.292 |  | 0.01871 | [5 empty] | 1.91 |  | 20.53 | [12 empty] | 68 | 228 | 1 | 2 | 3.3676 | 4279.9127
dv | 3 | 103 | [34 empty] | 12.6 | 2 |  | 540 |  |  |  |  | 3.8336 |  |  | 10 | [19 empty] | 79 | 257 | 2 | 2 | 3.2785
ds | 4 | 85 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.6454 | [22 empty] | 77 | 210 | 2 | 2 | 2.7532
dg | 5 | 84 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.7007 | [22 empty] | 76 | 209 | 2 | 2 | 2.7763
dl | 6 | 79 |  | 7.2 | 7.2 | 1692 | 995 | 420 | 8 | 98.0952 | 500 | 5 | 99 | 828 | 27 | 96.7391 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.2 | 2 |  | 500 | 263.1579 | 3800 | 5200 | 78.9 | 4.9982 |  | 0.026325 | [20 empty] | 65 | 225 | 1 | 2 | 3.4769 | 4892.9204
dm | 7 | 75 | [34 empty] | 13.5 | 2 |  | 460 |  |  |  |  | 5.2648 | [22 empty] | 70 | 230 | 2 | 2 | 3.3143
dc | 8 | 72 |  | 7.3 | 7.3 | 1720 | 998 | 380 | 8 | 97.8947 | 460 | 6 | 98.6957 | 768 | 28 | 96.3542 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.7 | 2 |  | 450 | 250 | 3600 | 5400 | 80.4 | 5.4842 |  | 0.023299 | [20 empty] | 71 | 227 | 1 | 2 | 3.2113 | 4721.0526
dj | 9 | 76 |  | 7.8 | 8.2 | 1720 | 1010 | 310 | 4.5 | 98.5484 | 421 | 5 | 98.8124 | 820 | 10 | 98.7805 | [8 empty] | 128 | 4.6 | 96.4062 | 10.9 | 6.72 | 38.3486 |  |  | I | H | No | No | 14 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 5.1955 | [7 empty] | 2 |  | 19.34 | [12 empty] | 82 | 233 | 2 | 2 | 2.8659
dv | 10 | 79 | [34 empty] | 14.2 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 4.9982 |  |  | 10 | [19 empty] | 89 | 277 | 2 | 2 | 3.1348
ds | 11 | 60 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.581 | [22 empty] | 69 | 209 | 2 | 2 | 3.058
dg | 12 | 59 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.6925 | [22 empty] | 69 | 209 | 1 | 2 | 3.0435
dl | 13 | 61 |  | 7.5 | 7.4 | 1710 | 1029 | 440 | 8 | 98.1818 | 460 | 5 | 98.913 | 756 | 27 | 96.4286 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 2 |  | 510 | 334.4262 | 3050 | 5600 | 80.2 | 6.4731 |  | 0.023299 | [20 empty] | 71 | 226 | 2 | 2 | 3.2113 | 3999.7807
dm | 14 | 106 | [34 empty] | 14.8 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 3.7251 | [7 empty] | 1.57 |  | 19.51 | [12 empty] | 92 | 240 | 1 | 2 | 2.6196
dc | 15 | 97 |  | 7.4 | 7.3 | 1680 | 1040 | 400 | 8 | 98 | 490 | 5 | 98.9796 | 812 | 27 | 96.6749 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15 | 2 |  | 490 | 306.25 | 3200 | 6000 | 78.9 | 4.0707 |  | 0.037616 | [20 empty] | 76 | 236 | 2 | 2 | 3.1316 | 4221.8487
dj | 16 | 96 | [34 empty] | 14.8 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 4.1131 | [7 empty] | 2.17 |  | 18.82 | [12 empty] | 72 | 226 | 1 | 2 | 3.1528
dv | 17 | 102 | [34 empty] | 14.7 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 3.8712 |  |  | 10 | [19 empty] | 87 | 254 | 2 | 2 | 2.9425
ds | 18 | 93 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 94 | 222 | 2 | 2 | 2.383
dg | 19 | 92 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.292 | [22 empty] | 93 | 221 | 1 | 2 | 2.3871
dl | 20 | 110 |  | 7.6 | 7.5 | 1720 | 1010 | 380 | 8 | 97.8947 | 410 | 6 | 98.5366 | 687 | 28 | 95.9243 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 510 | 329.0323 | 3100 | 5800 | 80.5 | 3.5896 |  | 0.036844 | [20 empty] | 106 | 235 | 2 | 2 | 2.2358 | 4486.4979
dm | 21 | 101 | [34 empty] | 14.9 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 73 | 234 | 1 | 2 | 3.2192
dc | 22 | 102 |  | 7.5 | 7.4 | 1680 | 1010 | 250 | 6 | 97.6 | 260 | 5 | 98.0769 | 587 | 27 | 95.4003 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.1 | 2 |  | 480 | 300 | 3200 | 5600 | 78.9 | 3.8712 |  | 0.020988 | [20 empty] | 74 | 238 | 2 | 2 | 3.2432 | 4186.6667
dj | 23 | 114 | [34 empty] | 15.1 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 3.4637 | [7 empty] | 0.97 |  | 15.99 | [12 empty] | 84 | 235 | 1 | 2 | 2.8095
dv | 24 | 108 | [34 empty] | 15.4 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 3.6561 |  |  | 10 | [19 empty] | 81 | 234 | 3 | 2 | 2.9259
ds | 25 | 99 | [34 empty] | 15.4 | 2 | [6 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 91 | 237 | 3 | 2 | 2.6374
dg | 26 | 98 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.0292 | [22 empty] | 90 | 237 | 3 | 2 | 2.6667
dl | 27 | 94 |  | 7.7 | 7.1 | 1680 | 1066 | 240 | 2 | 99.1667 | 360 | 4 | 98.8889 | 720 | 25 | 96.5278 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 | 2 |  | 520 | 256.7901 | 4050 | 8000 | 79.8 | 4.2006 |  | 0.021161 | [20 empty] | 83 | 241 | 3 | 2 | 2.9398 | 5427.6639
dm | 28 | 88 | [34 empty] | 15.8 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 4.487 | [7 empty] | 1.59 |  | 17.3 | [12 empty] | 78 | 226 | 2 | 2 | 2.9231
dc | 29 | 103 |  | 7.6 | 7.2 | 1690 | 1050 | 260 | 2 | 99.2308 | 260 | 4 | 98.4615 | 600 | 24 | 96 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 450 | 225 | 4000 | 7800 | 80.1 | 3.8336 |  | 0.016955 | [5 empty] | 1.97 |  | 15.6 | [12 empty] | 81 | 236 | 1 | 2 | 2.9259 | 5367.0886
dj | 30 | 97 | [34 empty] | 16.2 | 2 |  | 420 |  |  |  |  | 4.0707 | [22 empty] | 75 | 230 | 3 | 2 | 3.1067
dv | 31 | 98 | [34 empty] | 16.4 | 2 | [6 empty] | 4.0292 |  |  | 10 | [19 empty] | 79 | 214 | 4 | 2 | 2.7595
TOTAL |  | 2817 | 0 | [44 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 127.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 7167 | 60
MITJANA |  | 90.871 | #DIV/0! | 7.51 | 7.39 | 1658.2 | 1025.8 | 328 | 5.85 | 98.2612 | 388.6 | 5 | 98.6478 | 706.8 | 24.9 | 96.3524 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 128 | 4.6 | 96.4062 | 10.9 | 6.72 | 38.3486 | [6 empty] | 14.713 | 2 | #DIV/0! | 484.2857 | 287.9921 | 3477.7778 | 6155.5556 | 79.7889 | 4.4776 | 437.0425 | 0.025022 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.74 | #DIV/0! | 18.1557 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.5484 | 231.1935 | 1.9355 | 2 | 2.9612 | 4620.3814
MÍNIM |  | 59 | 0 | 7.2 | 7.1 | 1290 | 995 | 200 | 2 | 97.6 | 260 | 4 | 98.0769 | 490 | 10 | 94.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4.6 | 96.4062 | 10.9 | 6.72 | 38.3486 | [6 empty] | 12.5 | 2 | 0 | 420 | 225 | 3050 | 5200 | 78.9 | 3.4637 | 0 | 0.016955 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 209 | 1 | 2 | 2.2358 | 3999.7807
MÀXIM |  | 114 | 0 | 7.8 | 8.2 | 1720 | 1066 | 440 | 8 | 99.2308 | 500 | 6 | 99 | 828 | 28 | 98.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4.6 | 96.4062 | 10.9 | 6.72 | 38.3486 | [6 empty] | 16.4 | 2 | 0 | 540 | 334.4262 | 4050 | 8000 | 80.5 | 6.6925 | 0 | 0.037616 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 277 | 4 | 2 | 3.4769 | 5427.6639
MITJA LAB |  | 93.3182
MITJA DISS. |  | 84.25
MITJA FEST. |  | 85.4
MIT. FES-DIS |  | 84.825
TOTAL |  | 347.7932
Note on M17: RUBATEC EDAR: <5
Note on P17: RUBATEC EDAR: <10

## juny
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
ds | 1 | 101 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.9095 | [7 empty] | 3.3 |  | 17.58 | [12 empty] | 93 | 222 | 2.5 | 2 | 2.414
dg | 2 | 100 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.9486 | [22 empty] | 92 | 221 | 2.5 | 2 | 2.4293
dl | 3 | 95 |  | 7.3 | 7.2 | 1210 | 1070 | 200 | 6 | 97 | 330 | 6 | 98.1818 | 548 | 32 | 94.1606 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 460 | 235.8974 | 3900 | 8000 | 78.9 | 4.1564 |  | 0.020358 | [20 empty] | 86 | 212 | 2 | 2 | 2.4884 | 5467.2897
dt | 4 | 83 | [34 empty] | 24.8 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 4.7573 | [22 empty] | 83 | 223 | 2 | 2 | 2.7108
dm | 5 | 76 |  | 7.2 | 7.2 | 1620 | 1060 | 340 | 6 | 98.2353 | 430 | 7 | 98.3721 | 725 | 33 | 95.4483 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 460 | 230 | 4000 | 8100 | 80.1 | 5.1955 |  | 0.020691 | [20 empty] | 77 | 231 | 2 | 2 | 3.026 | 5321.8884
dj | 6 | 84 | [34 empty] | 24.6 | 2 |  | 460 |  |  |  |  | 4.7007 | [22 empty] | 74 | 240 | 2 | 2 | 3.2703
dv | 7 | 65 | [34 empty] | 25 | 2 |  | 460 |  |  |  |  | 6.0748 |  |  | 10 | [19 empty] | 91 | 249 | 2 | 2 | 2.7582
ds | 8 | 41 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 9.6307 | [22 empty] | 82 | 192 | 0 | 2 | 2.3415
dg | 9 | 41 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 9.6307 | [22 empty] | 81 | 192 | 0 | 2 | 2.3704
dl | 10 | 41 |  | 7.1 | 7.2 | 1586 | 1060 | 340 | 12 | 96.4706 | 590 | 7 | 98.8136 | 978 | 36 | 96.319 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.4 | 2 |  | 450 | 219.5122 | 4100 | 8000 | 78.9 | 9.6307 |  | 0.014942 | [5 empty] | 1.98 |  | 18.4 | [12 empty] | 78 | 282 | 3 | 2 | 3.6538 | 5222.1053
dt | 11 | 112 | [34 empty] | 24.2 | 2 |  | 560 |  |  |  |  | 3.5255 | [22 empty] | 114 | 229 | 2 | 2 | 2.0263
dm | 12 | 88 |  | 7.2 | 7.2 | 1620 | 1040 | 360 | 10 | 97.2222 | 485 | 7 | 98.5567 | 812 | 37 | 95.4433 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 350 | 166.6667 | 4200 | 8100 | 80.2 | 4.487 |  | 0.025735 | [20 empty] | 69 | 221 | 3 | 2 | 3.2464 | 5493.75
dj | 13 | 96 | [34 empty] | 23.8 | 2 |  | 360 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 82 | 229 | 2 | 2 | 2.8171
dv | 14 | 61 | [34 empty] | 24.3 | 2 |  | 380 |  |  |  |  | 6.4731 | [22 empty] | 87 | 251 | 3 | 2 | 2.9195
ds | 15 | 34 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 11.6135 | [22 empty] | 69 | 202 | 2.5 | 2 | 2.9638
dg | 16 | 34 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 11.6135 | [22 empty] | 69 | 202 | 2.5 | 2 | 2.9638
dl | 17 | 84 |  | 7.1 | 7.3 | 2132 | 1047 | 400 | 14 | 96.5 | 400 | 8 | 98 | 677 | 40 | 94.0916 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.6 | 2 |  | 500 | 229.8851 | 4350 | 8400 | 80.2 | 4.7007 |  | 0.019562 | [5 empty] | 2.26 | 25.48 | 17.8 | [12 empty] | 78 | 215 | 3 | 2 | 2.7949 | 5906.422
dt | 18 | 91 | [34 empty] | 25.2 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 4.3391 | [7 empty] | 1.88 |  | 17.9 | [12 empty] | 83 | 226 | 2 | 2 | 2.747
dm | 19 | 63 |  | 7 | 7.4 | 2360 | 1250 | 240 | 6 | 97.5 | 288 | 5 | 98.2639 | 590 | 23 | 96.1017 | [8 empty] | 88.9 | 5.9 | 93.3633 | 9.56 | 5.45 | 42.9916 |  |  | I | H | No | No | 25.5 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 6.2676 | [7 empty] | 0.98 |  | 18 | [12 empty] | 76 | 243 | 3 | 2 | 3.2368
dj | 20 | 102 | [34 empty] | 25.7 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 3.8712 | [22 empty] | 124 | 219 | 3 | 2 | 1.7903
dv | 21 | 109 |  | 7.2 | 7.1 | 1980 | 1020 | 360 | 10 | 97.2222 | 470 | 7 | 98.5106 | 789 | 37 | 95.3105 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 | 2 |  | 530 | 252.381 | 4200 | 8200 | 79.8 | 3.6226 |  | 0.030891 | [5 empty] | 1 |  | 18 | [12 empty] | 124 | 264 | 3 | 2 | 2.1532 | 6150.5618
ds | 22 | 81 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.8748 | [22 empty] | 99 | 229 | 2 | 2 | 2.3333
dg | 23 | 81 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.8748 | [22 empty] | 98 | 228 | 2 | 2 | 2.3469
dl | 24 | 55 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.1793 | [22 empty] | 66 | 179 | 2 | 2 | 2.7424
dt | 25 | 73 |  | 7.2 | 7 | 1890 | 1010 | 240 | 6 | 97.5 | 380 | 6 | 98.4211 | 640 | 32 | 95 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.5 | 2 |  | 450 | 214.2857 | 4200 | 8000 | 78.9 | 5.409 |  | 0.016727 | [5 empty] | 1.78 |  | 18.1 | [12 empty] | 73 | 231 | 3 | 2 | 3.2055 | 5510.2564
dm | 26 | 76 | [34 empty] | 26 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 5.1955 | [22 empty] | 90 | 245 | 2 | 2 | 2.7444
dj | 27 | 71 |  | 7.2 | 7.1 | 1760 | 1020 | 280 | 6 | 97.8571 | 340 | 6 | 98.2353 | 580 | 34 | 94.1379 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.9 | 2 |  | 530 | 258.5366 | 4100 | 8200 | 80 | 5.5614 |  | 0.014911 | [20 empty] | 71 | 238 | 2 | 2 | 3.3803 | 5312.9167
dv | 28 | 79 | [34 empty] | 26.8 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 4.9982 | [22 empty] | 91 | 273 | 3 | 2 | 3.033
ds | 29 | 49 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 8.0584 | [22 empty] | 67 | 201 | 2 | 2 | 3.0299
dg | 30 | 48 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 8.2263 | [22 empty] | 67 | 201 | 2 | 2 | 3.0299
TOTAL |  | 2214 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 25.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 6790 | 67
MITJANA |  | 73.8 | #DIV/0! | 7.1667 | 7.1889 | 1795.3333 | 1064.1111 | 306.6667 | 8.4444 | 97.2786 | 412.5556 | 6.5556 | 98.3728 | 704.3333 | 33.7778 | 95.1126 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.9 | 5.9 | 93.3633 | 9.56 | 5.45 | 42.9916 | [6 empty] | 24.3789 | 2 | #DIV/0! | 471.5789 | 225.8956 | 4131.25 | 8125 | 79.625 | 6.0213 | 344.2519 | 0.020477 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8829 | 25.48 | 17.9686 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.4667 | 226.3333 | 2.2333 | 2 | 2.7656 | 5548.1488
MÍNIM |  | 34 | 0 | 7 | 7 | 1210 | 1010 | 200 | 6 | 96.4706 | 288 | 5 | 98 | 548 | 23 | 94.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 5.9 | 93.3633 | 9.56 | 5.45 | 42.9916 | [6 empty] | 14.6 | 2 | 0 | 350 | 166.6667 | 3900 | 8000 | 78.9 | 3.5255 | 0 | 0.014911 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 25.48 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 179 | 0 | 2 | 1.7903 | 5222.1053
MÀXIM |  | 112 | 0 | 7.3 | 7.4 | 2360 | 1250 | 400 | 14 | 98.2353 | 590 | 8 | 98.8136 | 978 | 40 | 96.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 5.9 | 93.3633 | 9.56 | 5.45 | 42.9916 | [6 empty] | 26.8 | 2 | 0 | 560 | 258.5366 | 4350 | 8400 | 80.2 | 11.6135 | 0 | 0.030891 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 25.48 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 282 | 3 | 2 | 3.6538 | 6150.5618
MITJA LAB |  | 81.5263
MITJA DISS. |  | 61.2
MITJA FEST. |  | 55.6
MIT. FES-DIS |  | 58.4
TOTAL |  | 256.7263
Note on J27: RUBATEC EDAR: 5,8 mg/l
Note on M27: RUBATEC EDAR: 5,3 mg/l O₂

## juliol
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dl | 1 | 96 |  | 7.3 | 7.3 | 1264 | 1193 | 230 | 9 | 96.087 | 490 | 8 | 98.3673 | 756 | 41 | 94.5767 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 2 |  | 550 | 268.2927 | 4100 | 7900 | 78 | 4.1131 |  | 0.029056 | [20 empty] | 99 | 226 | 3 | 2 | 2.3131 | 5872.4891
dt | 2 | 70 | [34 empty] | 26.1 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 5.6409 | [22 empty] | 85 | 216 | 2 | 2 | 2.5647
dm | 3 | 72 |  | 7.3 | 7.2 | 1295 | 1202 | 200 | 7 | 96.5 | 411 | 6 | 98.5401 | 652 | 32 | 95.092 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.2 | 2 |  | 500 | 246.9136 | 4050 | 7800 | 79 | 5.4842 |  | 0.018504 | [20 empty] | 64 | 227 | 3 | 2 | 3.5938 | 5176.9565
dj | 4 | 76 | [34 empty] | 26.1 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 5.1955 | [22 empty] | 71 | 235 | 2 | 2 | 3.338
dv | 5 | 87 | [34 empty] | 26.3 | 2 | [6 empty] | 4.5386 |  |  | 10 | [19 empty] | 77 | 226 | 1 | 2 | 2.9481
ds | 6 | 62 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.3687 | [22 empty] | 75 | 240 | 0 | 2 | 3.2
dg | 7 | 62 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.3687 | [22 empty] | 76 | 239 | 3 | 2 | 3.1842
dl | 8 | 60 |  | 7 | 7.4 | 1190 | 1230 | 140 | 11 | 92.1429 | 468 | 10 | 97.8632 | 669 | 57 | 91.4798 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 2 |  | 500 | 238.0952 | 4200 | 7900 | 79 | 6.581 |  | 0.016932 | [20 empty] | 71 | 235 | 1 | 2 | 3.3239 | 5463.5593
dt | 9 | 56 | [34 empty] | 26.3 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 7.0511 | [22 empty] | 78 | 221 | 1 | 2 | 2.8462
dm | 10 | 67 |  | 7.2 | 7.3 | 1360 | 1156 | 260 | 7 | 97.3077 | 506 | 7 | 98.6166 | 841 | 34 | 95.9572 | [16 empty] | I | NH |  |  | 26.3 | 2 |  | 500 | 238.0952 | 4200 | 8000 | 80 | 5.8934 |  | 0.020442 | [7 empty] | 18 | [12 empty] | 81 | 233 | 2 | 2 | 2.9012 | 5647.6596
dj | 11 | 59 |  | 7.3 | 7.7 | 2110 | 1330 | 250 | 8 | 96.8 | 297 | 10 | 96.633 | 593 | 38 | 93.5919 | [8 empty] | 66.3 | 43.8 | 33.9367 | 14.8 | 8.6 | 41.8919 |  |  | I | H | No | No | 26.6 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 6.6925 | [22 empty] | 75 | 223 | 1 | 2 | 2.9867
dv | 12 | 64 | [34 empty] | 26.5 | 2 |  | 480 |  |  |  |  | 6.1697 |  |  | 10 | [19 empty] | 141 | 253 | 2 | 2 | 1.8085
ds | 13 | 55 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.1793 | [22 empty] | 57 | 205 | 0 | 2 | 3.5965
dg | 14 | 55 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.1793 | [22 empty] | 57 | 204 | 2 | 2 | 3.614
dl | 15 | 48 |  | 7.1 | 7.5 | 1871 | 1350 | 240 | 12 | 95 | 440 | 10 | 97.7273 | 703 | 46 | 93.4566 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27 | 2 |  | 490 | 239.0244 | 4100 | 7700 | 79 | 8.2263 |  | 0.013046 | [20 empty] | 79 | 221 | 1 | 2 | 2.8101 | 5559.009
dt | 16 | 98 | [34 empty] | 27.8 | 2 |  | 490 |  |  |  |  | 4.0292 | [22 empty] | 85 | 213 | 0 | 2 | 2.5059
dm | 17 | 77 |  | 7.1 | 7.3 | 2035 | 1240 | 310 | 10 | 96.7742 | 410 | 8 | 98.0488 | 687 | 40 | 94.1776 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.8 | 2 |  | 450 | 216.8675 | 4150 | 7800 | 80 | 5.1281 |  | 0.019266 | [20 empty] | 62 | 186 | 0 | 2 | 3 | 5533.3333
dj | 18 | 90 | [34 empty] | 27.9 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 4.3873 | [22 empty] | 83 | 221 | 3 | 2 | 2.6988
dv | 19 | 64 | [34 empty] | 28.1 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 6.1697 |  |  | 10 | [19 empty] | 95 | 259 | 3 | 2 | 2.7579
ds | 20 | 80 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.9358 | [22 empty] | 91 | 193 | 0 | 2 | 2.1209
dg | 21 | 81 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.8748 | [22 empty] | 90 | 193 | 4 | 2 | 2.1889
dl | 22 | 93 |  | 7.2 | 7.1 | 1970 | 1102 | 320 | 10 | 96.875 | 474 | 7 | 98.5232 | 803 | 38 | 95.2677 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.6 | 2 |  | 500 | 235.2941 | 4250 | 7800 | 79 | 4.2458 |  | 0.026268 | [20 empty] | 114 | 219 | 3 | 2 | 1.9474 | 6432.4324
dt | 23 | 95 | [34 empty] | 28.6 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 4.1564 | [22 empty] | 106 | 218 | 2 | 2 | 2.0755
dm | 24 | 88 |  | 7.5 | 7 | 1752 | 1170 | 290 | 8 | 97.2414 | 356 | 6 | 98.3146 | 653 | 32 | 95.0995 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.4 | 2 |  | 490 | 245 | 4000 | 8000 | 80 | 4.487 |  | 0.019835 | [20 empty] | 106 | 217 | 3 | 2 | 2.0755 | 5927.2727
dj | 25 | 85 | [34 empty] | 28.4 | 2 |  | 410 |  |  |  |  | 4.6454 | [7 empty] | 1.98 |  | 18.3 | [12 empty] | 100 | 128 | 2 | 2 | 1.3
dv | 26 | 86 | [34 empty] | 28.5 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 4.5914 |  |  | 10 | [19 empty] | 134 | 346 | 3 | 2 | 2.6045
ds | 27 | 72 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 100 | 250 | 0 | 2 | 2.5
dg | 28 | 71 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.5614 | [22 empty] | 100 | 250 | 4 | 2 | 2.54
dl | 29 | 73 |  | 7.3 | 7.5 | 1720 | 1090 | 240 | 8 | 96.6667 | 412 | 6 | 98.5437 | 668 | 28 | 95.8084 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.1 | 2 |  | 600 | 296.2963 | 4050 | 7900 | 79 | 5.409 |  | 0.018807 | [5 empty] | 2.2 |  | 18 | [12 empty] | 105 | 110 | 1 | 2 | 1.0571 | 7881.0811
dt | 30 | 97 | [34 empty] | 28.5 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 4.0707 | [22 empty] | 108 | 235 | 2 | 2 | 2.1944
dm | 31 | 103 |  | 7.5 | 7.3 | 1690 | 1100 | 260 | 7 | 97.3077 | 275 | 5 | 98.1818 | 598 | 27 | 95.4849 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.4 | 2 |  | 600 | 292.6829 | 4100 | 7900 | 80 | 3.8336 |  | 0.017496 | [5 empty] | 2.1 | 25.9 | 18 | [12 empty] | 106 | 227 | 2 | 2 | 2.1604 | 5997.8166
TOTAL |  | 2342 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 25.9 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771 | 6869 | 56
MITJA |  | 75.5484 | #DIV/0! | 7.2545 | 7.3273 | 1659.7273 | 1196.6364 | 249.0909 | 8.8182 | 96.2457 | 412.6364 | 7.5455 | 98.1236 | 693 | 37.5455 | 94.5448 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.3 | 43.8 | 33.9367 | 14.8 | 8.6 | 41.8919 | [6 empty] | 27.3348 | 2 | #DIV/0! | 498.6364 | 251.6562 | 4120 | 7870 | 79.3 | 5.4417 | 432.9565 | 0.019965 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0933 | 25.9 | 18.075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.3871 | 221.5806 | 1.8065 | 2 | 2.605 | 5949.161
MÍNIM |  | 48 | 0 | 7 | 7 | 1190 | 1090 | 140 | 7 | 92.1429 | 275 | 5 | 96.633 | 593 | 27 | 91.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 43.8 | 33.9367 | 14.8 | 8.6 | 41.8919 | [6 empty] | 26.1 | 2 | 0 | 410 | 216.8675 | 4000 | 7700 | 78 | 3.8336 | 0 | 0.013046 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 25.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 110 | 0 | 2 | 1.0571 | 5176.9565
MÀXIM |  | 103 | 0 | 7.5 | 7.7 | 2110 | 1350 | 320 | 12 | 97.3077 | 506 | 10 | 98.6166 | 841 | 57 | 95.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 43.8 | 33.9367 | 14.8 | 8.6 | 41.8919 | [6 empty] | 28.6 | 2 | 0 | 600 | 296.2963 | 4250 | 8000 | 80 | 8.2263 | 0 | 0.029056 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 25.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 346 | 4 | 2 | 3.614 | 7881.0811
MITJA LAB |  | 74.0952
MITJA DISS. |  | 74
MITJA FEST. |  | 83.2
MIT. FES-DIS |  | 78.6
TOTAL |  | 309.8952
Note on J19: RUBATEC EDAR: 7,9 mg/l
Note on M19: RUBATEC EDAR: 9,5 mg/l O2

## agost
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dj | 1 | 80 | [34 empty] | 28 | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 4.9358 | [22 empty] | 104 | 208 | 2 | 2 | 2.0192
dv | 2 | 101 | [34 empty] | 28.1 | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 118 | 234 | 2 | 2 | 2
ds | 3 | 92 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.292 | [22 empty] | 114 | 209 | 0 | 2 | 1.8333
dg | 4 | 91 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.3391 | [22 empty] | 114 | 208 | 4 | 2 | 1.8596
dl | 5 | 92 |  | 7.3 | 7.2 | 1520 | 1100 | 310 | 8 | 97.4194 | 352 | 6 | 98.2955 | 701 | 29 | 95.8631 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.6 | 2 |  | 130 | 57.7778 | 4500 | 7850 | 80 | 4.292 |  | 0.018225 | [5 empty] | 2.6 |  | 18.1 | [12 empty] | 111 | 206 | 1 | 2 | 1.8649 | 6913.0435
dt | 6 | 46 | [34 empty] | 28.4 | 2 |  | 130 |  |  |  |  | 8.5839 | [22 empty] | 118 | 220 | 2 | 2 | 1.8814
dm | 7 | 145 | [34 empty] | 28.4 | 2 |  | 150 |  |  |  |  | 2.7232 | [22 empty] | 120 | 222 | 2 | 2 | 1.8667
dj | 8 | 99 |  | 7.1 | 7.2 | 1575 | 1070 | 340 | 13 | 96.1765 | 421 | 7 | 98.3373 | 889 | 34 | 96.1755 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.1 | 2 |  | 150 | 64.5161 | 4650 | 7950 | 80 | 3.9885 |  | 0.0227 | [5 empty] | 2.9 |  | 18 | [12 empty] | 123 | 219 | 1 | 2 | 1.7886 | 7249.7727
dv | 9 | 110 | [34 empty] | 28.1 | 2 |  | 150 |  |  |  |  | 3.5896 |  |  | 10 | [19 empty] | 140 | 246 | 2 | 2 | 1.7714
ds | 10 | 96 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 117 | 191 | 0 | 2 | 1.6325
dg | 11 | 95 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 117 | 190 | 3 | 2 | 1.6496
dl | 12 | 97 |  | 7.4 | 7.1 | 1603 | 1115 | 290 | 7 | 97.5862 | 318 | 5 | 98.4277 | 635 | 27 | 95.748 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.7 | 2 |  | 150 | 61.2245 | 4900 | 6900 | 78 | 4.0707 |  | 0.015943 | [20 empty] | 129 | 228 | 3 | 2 | 1.7907 | 7636.3636
dt | 13 | 101 | [34 empty] | 28.7 | 2 |  | 150 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 124 | 206 | 2 | 2 | 1.6774
dm | 14 | 112 |  | 7.1 | 7.3 | 1856 | 1087 | 320 | 12 | 96.25 | 338 | 5 | 98.5207 | 679 | 23 | 96.6127 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.6 | 2 |  | 160 | 67.3684 | 4750 | 7200 | 79 | 3.5255 |  | 0.020184 | [20 empty] | 153 | 234 | 0 | 2 | 1.5294 | 7855.7692
dj | 15 | 111 | [34 empty] | 28.7 | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 3.5573 | [22 empty] | 153 | 235 | 7 | 2 | 1.5817
dv | 16 | 93 | [34 empty] | 28.9 | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 4.2458 | [22 empty] | 90 | 204 | 1 | 2 | 2.2778
ds | 17 | 109 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.6226 | [22 empty] | 126 | 216 | 0 | 2 | 1.7143
dg | 18 | 108 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.6561 | [22 empty] | 126 | 216 | 3 | 2 | 1.7381
dl | 19 | 96 |  | 7.3 | 7.1 | 1740 | 1103 | 280 | 10 | 96.4286 | 373 | 5 | 98.6595 | 745 | 26 | 96.5101 | [16 empty] | I | NH | No | No | 28.9 | 2 |  | 150 | 65.9341 | 4550 | 7550 | 79 | 4.1131 |  | 0.019931 | [5 empty] | 2.4 |  | 17.9 | [12 empty] | 112 | 215 | 2 | 2 | 1.9375 | 6898.3871
dt | 20 | 100 | [34 empty] | 28.9 | 2 |  | 130 |  |  |  |  | 3.9486 | [22 empty] | 114 | 214 | 1 | 2 | 1.886
dm | 21 | 106 | [34 empty] | 29 | 2 |  | 150 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 123 | 226 | 1 | 2 | 1.8455
dj | 22 | 106 | [34 empty] | 29 | 2 |  | 160 |  |  |  |  | 3.7251 | [22 empty] | 110 | 256 | 2 | 2 | 2.3455
dv | 23 | 131 |  | 7.2 | 7.1 | 1800 | 1020 | 250 | 7 | 97.2 | 326 | 6 | 98.1595 | 642 | 28 | 95.6386 | [16 empty] | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 150 | 65.2174 | 4600 | 7600 | 80 | 3.0142 |  | 0.023512 | [5 empty] | 3.1 |  | 18.2 | [12 empty] | 173 | 207 | 2 | 2 | 1.2081 | 8407.6555
ds | 24 | 110 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.5896 | [22 empty] | 134 | 214 | 0 | 2 | 1.597
dg | 25 | 112 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.5255 | [22 empty] | 133 | 214 | 3 | 2 | 1.6316
dl | 26 | 121 |  | 7.4 | 7.2 | 1652 | 1203 | 300 | 11 | 96.3333 | 376 | 6 | 98.4043 | 749 | 31 | 95.8611 | [16 empty] | I | NH | No | No | 29 | 2 |  | 300 | 129.0323 | 4650 | 7850 | 80 | 3.2633 |  | 0.024779 | [20 empty] | 140 | 224 | 1 | 2 | 1.6071 | 7543.3333
dt | 27 | 122 |  | 7.3 | 7 | 1452 | 1036 | 270 | 8 | 97.037 | 319 | 5 | 98.4326 | 625 | 24 | 96.16 | [16 empty] | I | NH | No | No | 29 | 2 |  | 350 | 155.5556 | 4500 | 7500 | 79 | 3.2366 |  | 0.021903 | [20 empty] | 134 | 223 | 3 | 2 | 1.6866 | 7168.1416
dm | 28 | 118 |  | 4.9 |  | 1206 |  | 540 |  | 100 |  |  |  | 1982 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No | 29.5 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 3.3463 | [22 empty] | 141 | 215 | 2 | 2 | 1.539
dj | 29 | 109 |  | 6.8 | 7.6 | 1290 | 1150 | 340 | 27 | 92.0588 | 579 | 8 | 98.6183 | 965 | 34 | 96.4767 | [8 empty] | 48 | 23 | 52.0833 | 6.9 | 4.96 | 28.1159 |  |  | I | H | No | No | 29.5 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 3.6226 | [22 empty] | 125 | 190 | 3 | 2 | 1.544
dv | 30 | 127 | [34 empty] | 29.4 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 3.1091 |  |  | 10 | [19 empty] | 148 | 216 | 4 | 2 | 1.4865
ds | 31 | 114 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.4637 | [22 empty] | 139 | 181 | 0 | 2 | 1.3022
TOTAL |  | 3250 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923 | 6687 | 59
MITJA |  | 104.8387 | #DIV/0! | 6.98 | 7.2 | 1569.4 | 1098.2222 | 324 | 11.4444 | 96.649 | 378 | 5.8889 | 98.4284 | 861.2 | 28.4444 | 96.5046 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48 | 23 | 52.0833 | 6.9 | 4.96 | 28.1159 | [6 empty] | 28.7545 | 2 | #DIV/0! | 188.6364 | 83.3283 | 4637.5 | 7550 | 79.375 | 3.9095 | 465.8596 | 0.020897 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 18.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 126.5484 | 215.7097 | 1.9032 | 2 | 1.7449 | 7459.0583
MÍNIM |  | 46 | 0 | 4.9 | 7 | 1206 | 1020 | 250 | 7 | 92.0588 | 318 | 5 | 98.1595 | 625 | 23 | 95.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 52.0833 | 6.9 | 4.96 | 28.1159 | [6 empty] | 28 | 2 | 0 | 130 | 57.7778 | 4500 | 6900 | 78 | 2.7232 | 0 | 0.015943 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 181 | 0 | 2 | 1.2081 | 6898.3871
MÀXIM |  | 145 | 0 | 7.4 | 7.6 | 1856 | 1203 | 540 | 27 | 100 | 579 | 8 | 98.6595 | 1982 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 52.0833 | 6.9 | 4.96 | 28.1159 | [6 empty] | 29.5 | 2 | 0 | 350 | 155.5556 | 4900 | 7950 | 80 | 8.5839 | 0 | 0.024779 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256 | 7 | 2 | 2.3455 | 8407.6555
MITJA LAB |  | 107.4545
MITJA DISS. |  | 101.5
MITJA FEST. |  | 96
MIT. FES-DIS |  | 98.75
TOTAL |  | 403.7045
Note on E36: RUBATEC EDAR: Abocament

## setembre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dg | 1 | 113 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.4943 | [22 empty] | 138 | 180 | 6 | 2 | 1.3478
dl | 2 | 110 |  | 7.3 | 7 | 1420 | 1015 | 190 | 6 | 96.8421 | 251 | 5 | 98.008 | 456 | 21 | 95.3947 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.4 | 2 |  | 700 | 400 | 3500 | 6800 | 80 | 3.5896 |  | 0.019978 | [20 empty] | 118 | 191 | 3 | 2 | 1.6441 | 5628.866
dt | 3 | 129 | [34 empty] | 27.2 | 2 |  | 700 |  |  |  |  | 3.0609 | [22 empty] | 172 | 264 | 6 | 2 | 1.5698
dm | 4 | 124 |  | 7.2 | 7.1 | 1563 | 1150 | 210 | 6 | 97.1429 | 407 | 6 | 98.5258 | 680 | 24 | 96.4706 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.7 | 2 |  | 690 | 411.9403 | 3350 | 6800 | 79 | 3.1844 |  | 0.038153 | [5 empty] | 2.4 |  | 17.9 | [12 empty] | 160 | 179 | 3 | 2 | 1.1375 | 6295.0549
dj | 5 | 124 | [34 empty] | 27.9 | 2 |  | 690 |  |  |  |  | 3.1844 | [22 empty] | 129 | 383 | 4 | 2 | 3
dv | 6 | 115 | [34 empty] | 27.8 | 2 |  | 650 |  |  |  |  | 3.4336 |  |  | 10 | [19 empty] | 117 | 205 | 3 | 2 | 1.7778
ds | 7 | 122 | [34 empty] | 27.8 | 2 | [6 empty] | 3.2366 | [22 empty] | 128 | 203 | 0 | 2 | 1.5859
dg | 8 | 124 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.1844 | [22 empty] | 129 | 201 | 6 | 2 | 1.6047
dl | 9 | 111 |  | 7.3 | 7.5 | 1102 | 1025 | 120 | 5 | 95.8333 | 247 | 4 | 98.3806 | 412 | 17 | 95.8738 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.9 | 2 |  | 650 | 342.1053 | 3800 | 6100 | 81 | 3.5573 |  | 0.018272 | [20 empty] | 107 | 186 | 2 | 2 | 1.757 | 5962.766
dt | 10 | 101 | [34 empty] | 27.8 | 2 |  | 650 |  |  |  |  | 3.9095 | [7 empty] | 3.11 |  | 18.2 | [12 empty] | 105 | 230 | 0 | 2 | 2.1905
dm | 11 | 100 |  | 7.2 | 7.5 | 1223 | 1106 | 180 | 7 | 96.1111 | 292 | 5 | 98.2877 | 488 | 22 | 95.4918 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.8 | 2 |  | 650 | 356.1644 | 3650 | 6450 | 80 | 3.9486 |  | 0.02026 | [20 empty] | 107 | 232 | 6 | 2 | 2.2243 | 5290.9664
dj | 12 | 117 |  | 7.3 | 7.9 | 970 | 1120 | 180 | 4 | 97.7778 | 170 | 5 | 97.0588 | 341 | 17 | 95.0147 | [8 empty] | 44.7 | 40 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 64.9533 |  |  | I | H | No | No | 27.6 | 2 |  | 700 |  |  |  |  | 3.3749 | [22 empty] | 103 | 216 | 3 | 2 | 2.1262
dv | 13 | 133 | [34 empty] | 27.2 | 2 |  | 680 |  |  |  |  | 2.9689 |  |  | 10 | [19 empty] | 130 | 237 | 3 | 2 | 1.8462
ds | 14 | 96 | [34 empty] | 27.8 | 2 | [6 empty] | 4.1131 | [22 empty] | 101 | 177 | 0 | 2 | 1.7525
dg | 15 | 95 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 100 | 179 | 6 | 2 | 1.85
dl | 16 | 117 |  | 7.1 | 7.4 | 1350 | 1203 | 220 | 10 | 95.4545 | 326 | 4 | 98.773 | 573 | 16 | 97.2077 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.4 | 2 |  | 650 | 382.3529 | 3400 | 6650 | 80 | 3.3749 |  | 0.028411 | [20 empty] | 109 | 204 | 2 | 2 | 1.8899 | 5199.0291
dt | 17 | 114 | [34 empty] | 27.3 | 2 |  | 650 |  |  |  |  | 3.4637 | [7 empty] | 2.98 |  | 18.4 | [12 empty] | 118 | 132 | 3 | 2 | 1.1441
dm | 18 | 115 |  | 7.4 | 7.2 | 1458 | 1221 | 170 | 8 | 95.2941 | 365 | 4 | 98.9041 | 609 | 18 | 97.0443 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.3 | 2 |  | 630 | 365.2174 | 3450 | 6700 | 80 | 3.4336 |  | 0.030813 | [20 empty] | 95 | 299 | 4 | 2 | 3.1895 | 4531.6832
dj | 19 | 108 | [34 empty] | 27.3 | 2 |  | 620 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 103 | 217 | 3 | 2 | 2.1359
dv | 20 | 109 | [34 empty] | 27.4 | 2 |  | 630 |  |  |  |  | 3.6226 |  |  | 10 | [19 empty] | 118 | 186 | 3 | 2 | 1.6017
ds | 21 | 124 | [34 empty] | 27.3 | 2 | [6 empty] | 3.1844 | [22 empty] | 148 | 210 | 0 | 2 | 1.4189
dg | 22 | 123 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.2102 | [22 empty] | 150 | 212 | 6 | 2 | 1.4533
dl | 23 | 116 |  | 7.5 | 7.3 | 1448 | 1163 | 260 | 15 | 94.2308 | 359 | 5 | 98.6072 | 652 | 21 | 96.7791 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  | 600 | 369.2308 | 3250 | 6700 | 79 | 3.404 |  | 0.032451 | [20 empty] | 114 | 239 | 2 | 2 | 2.114 | 4787.3444
dt | 24 | 107 | [34 empty] | 27 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 3.6903 | [22 empty] | 107 | 211 | 3 | 2 | 2
dm | 25 | 113 | [34 empty] | 26 | 2 |  | 580 |  |  |  |  | 3.4943 | [22 empty] | 113 | 240 | 3 | 2 | 2.1504
dj | 26 | 114 |  | 7.3 | 7.4 | 1325 | 1119 | 230 | 16 | 93.0435 | 350 | 4 | 98.8571 | 637 | 19 | 97.0173 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.9 | 2 |  | 450 | 281.25 | 3200 | 6800 | 80 | 3.4637 |  | 0.031578 | [5 empty] | 2.56 | 22.1 | 18.2 | [12 empty] | 121 | 202 | 3 | 2 | 1.6942 | 5088.7805
dv | 27 | 121 | [34 empty] | 26.9 | 2 |  | 580 |  |  |  |  | 3.2633 | [22 empty] | 127 | 249 | 3 | 2 | 1.9843
ds | 28 | 72 | [34 empty] | 26.8 | 2 | [6 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 109 | 186 | 0 | 2 | 1.7064
dg | 29 | 74 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.3359 | [22 empty] | 108 | 185 | 6 | 2 | 1.7685
dl | 30 | 153 |  | 7.4 | 7.6 | 1449 | 1207 | 240 | 18 | 92.5 | 364 | 5 | 98.6264 | 663 | 22 | 96.6817 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.5 | 2 |  | 600 | 375 | 3200 | 6750 | 80 | 2.5808 |  | 0.044076 | 10 |  |  |  |  | 2.77 |  | 18.3 | [12 empty] | 109 | 206 | 3 | 2 | 1.9174 | 4868.8995
TOTAL |  | 3394 | 0 | [44 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 22.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593 | 6441 | 95
MITJANA |  | 113.1333 | #DIV/0! | 7.3 | 7.39 | 1330.8 | 1132.9 | 200 | 9.5 | 95.423 | 313.1 | 4.7 | 98.4029 | 551.1 | 19.7 | 96.2976 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.7 | 40 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 64.9533 | [6 empty] | 27.324 | 2 | #DIV/0! | 635.7143 | 364.8068 | 3422.2222 | 6638.8889 | 79.8889 | 3.5686 | 242.2109 | 0.029332 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.764 | 22.1 | 18.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 119.7667 | 214.7 | 3.1667 | 2 | 1.8528 | 5294.8211
MÍNIM |  | 72 | 0 | 7.1 | 7 | 970 | 1015 | 120 | 4 | 92.5 | 170 | 4 | 97.0588 | 341 | 16 | 95.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 40 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 64.9533 | [6 empty] | 26 | 2 | 0 | 450 | 281.25 | 3200 | 6100 | 79 | 2.5808 | 0 | 0.018272 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 22.1 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 132 | 0 | 2 | 1.1375 | 4531.6832
MÀXIM |  | 153 | 0 | 7.5 | 7.9 | 1563 | 1221 | 260 | 18 | 97.7778 | 407 | 6 | 98.9041 | 680 | 24 | 97.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 40 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 64.9533 | [6 empty] | 27.9 | 2 | 0 | 700 | 411.9403 | 3800 | 6800 | 81 | 5.4842 | 0 | 0.044076 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 22.1 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 383 | 6 | 2 | 3.1895 | 6295.0549
MITJA LAB |  | 111.8
MITJA DISS. |  | 121.4
MITJA FEST. |  | 110.2
MIT. FES-DIS |  | 115.8
TOTAL |  | 459.2
Note on J20: RUBATEC EDAR: 4,3 mg/l
Note on M20: RUBATEC EDAR: <5,0 mg/ lO2

## octubre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dt | 1 | 113 | [34 empty] | 15.5 | 2 |  | 650 |  |  |  |  | 3.4943 | [22 empty] | 111 | 226 | 3 | 2 | 2.0631
dm | 2 | 114 |  | 7.3 | 7.6 | 1630 | 980 | 130 | 4 | 96.9231 | 221 | 5 | 97.7376 | 446 | 10 | 97.7578 | [8 empty] | 97.4 | 15.9 | 83.6756 | 9.6 | 4.07 | 57.6042 |  |  | I | H | No | No | 15.5 | 2 |  | 610 |  |  |  |  | 3.4637 | [22 empty] | 154 | 218 | 0 | 2 | 1.4156
dj | 3 | 120 |  | 7.3 | 7.5 | 1100 | 1040 | 220 | 5 | 97.7273 | 300 | 3 | 99 | 544 | 12 | 97.7941 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.3 | 2 |  | 610 | 413.5593 | 2950 | 6100 | 80 | 3.2905 |  | 0.030906 | [5 empty] | 2.8 |  | 17.9 | [12 empty] | 110 | 117 | 2 | 2 | 1.0818 | 5676.8908
dv | 4 | 132 | [34 empty] | 15.4 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 2.9914 |  |  | 10 | [19 empty] | 141 | 390 | 3 | 2 | 2.7872
ds | 5 | 97 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.0707 | [22 empty] | 103 | 200 | 0 | 2 | 1.9417
dg | 6 | 95 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 102 | 200 | 6 | 2 | 2.0196
dl | 7 | 118 |  | 7.3 | 7.6 | 1225 | 1061 | 310 | 10 | 96.7742 | 391 | 3 | 99.2327 | 652 | 15 | 97.6994 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 600 | 436.3636 | 2750 | 6100 | 80 | 3.3463 |  | 0.04249 | [20 empty] | 134 | 217 | 2 | 2 | 1.6343 | 4432.6484
dt | 8 | 104 | [34 empty] | 14.5 | 2 |  | 590 |  |  |  |  | 3.7967 | [22 empty] | 106 | 234 | 3 | 2 | 2.2358
dm | 9 | 100 |  | 7.1 | 7.4 | 1156 | 980 | 190 | 6 | 96.8421 | 266 | 3 | 98.8722 | 485 | 12 | 97.5258 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 590 | 462.7451 | 2550 | 5900 | 79 | 3.9486 |  | 0.026418 | [5 empty] | 3 |  | 18 | [12 empty] | 103 | 239 | 3 | 2 | 2.3495 | 3635.3306
dj | 10 | 93 | [34 empty] | 14.4 | 2 |  | 580 |  |  |  |  | 4.2458 |  |  | 10 | [19 empty] | 103 | 235 | 3 | 2 | 2.3107
dv | 11 | 108 | [34 empty] | 14.6 | 2 |  | 580 |  |  |  |  | 3.6561 | [22 empty] | 141 | 274 | 4 | 2 | 1.9716
ds | 12 | 92 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.292 | [22 empty] | 103 | 190 | 0 | 2 | 1.8447
dg | 13 | 93 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 104 | 189 | 5 | 2 | 1.8654
dl | 14 | 91 |  | 7.6 | 7.2 | 1350 | 1160 | 210 | 10 | 95.2381 | 276 | 4 | 98.5507 | 503 | 17 | 96.6203 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.3 | 2 |  | 610 | 469.2308 | 2600 | 5900 | 79 | 4.3391 |  | 0.024464 | [20 empty] | 111 | 245 | 3 | 2 | 2.2342 | 3763.7097
dt | 15 | 96 | [34 empty] | 14.6 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 113 | 225 | 3 | 2 | 2.0177
dm | 16 | 102 |  | 7.5 | 7.4 | 1106 | 985 | 250 | 14 | 94.4 | 362 | 4 | 98.895 | 658 | 19 | 97.1125 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 600 | 470.5882 | 2550 | 6000 | 80 | 3.8712 |  | 0.036671 | [20 empty] | 102 | 178 | 3 | 2 | 1.7745 | 3987.0166
dj | 17 | 110 | [34 empty] | 14.7 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 3.5896 | [22 empty] | 129 | 236 | 3 | 2 | 1.8527
dv | 18 | 100 | [34 empty] | 14.1 | 2 |  | 590 |  |  |  |  | 3.9486 | [7 empty] | 3.1 |  | 18.2 | [12 empty] | 102 | 236 | 2 | 2 | 2.3333
ds | 19 | 102 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.8712 | [22 empty] | 119 | 236 | 0 | 2 | 1.9832
dg | 20 | 101 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.9095 | [22 empty] | 120 | 237 | 6 | 2 | 2.025
dl | 21 | 100 | [6 empty] | 5 |  | 141 | 7 | 95.0355 |  | 30 | [17 empty] | B | H | No | No | 13.6 | 2 |  | 550 | 488.8889 | 2250 | 5600 | 78 | 3.9486 |  | 0.015871 | [20 empty] | 105 | 233 | 3 | 2 | 2.2476 | 3251.0593
dt | 22 | 112 |  | 7.5 | 7.7 | 940 | 866 | 375 | 6 | 98.4 | 353 | 2 | 99.4334 | 547 | 8 | 98.5375 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.7 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 3.5255 | [22 empty] | 137 | 220 | 2 | 2 | 1.6204
dm | 23 | 101 | [34 empty] | 13.6 | 2 |  | 510 |  |  |  |  | 3.9095 | [22 empty] | 102 | 242 | 3 | 2 | 2.402
dj | 24 | 97 |  | 7.2 | 7.4 | 1205 | 1070 | 200 | 5 | 97.5 | 287 | 3 | 98.9547 | 522 | 11 | 97.8927 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.6 | 2 |  | 500 | 454.5455 | 2200 | 5800 | 79 | 4.0707 |  | 0.032047 | [5 empty] | 2.8 |  | 17.9 | [12 empty] | 101 | 275 | 3 | 2 | 2.7525 | 2999.2806
dv | 25 | 143 | [34 empty] | 13.6 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 2.7613 |  |  | 10 | [19 empty] | 192 | 270 | 3 | 2 | 1.4219
ds | 26 | 118 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.3463 | [22 empty] | 120 | 200 | 0 | 2 | 1.6667
dg | 27 | 120 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.2905 | [22 empty] | 120 | 198 | 5 | 2 | 1.6917
dl | 28 | 120 |  | 7.6 | 7.2 | 1351 | 1165 | 230 | 10 | 95.6522 | 331 | 3 | 99.0937 | 602 | 15 | 97.5083 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12 | 2 |  | 520 | 407.8431 | 2550 | 6200 | 80 | 3.2905 |  | 0.039448 | [20 empty] | 241 | 237 | 3 | 2 | 0.99585 | 5110.625
dt | 29 | 109 | [34 empty] | 12.1 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 3.6226 | [22 empty] | 112 | 262 | 3 | 2 | 2.3661
dm | 30 | 121 |  | 7.4 | 7.7 | 1209 | 955 | 280 | 12 | 95.7143 | 394 | 3 | 99.2386 | 718 | 14 | 98.0501 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.2 | 2 |  | 560 | 407.2727 | 2750 | 6300 | 80 | 3.2633 |  | 0.043904 | [5 empty] | 2.9 |  | 18.1 | [12 empty] | 110 | 239 | 2 | 2 | 2.1909 | 4005.1867
dj | 31 | 127 | [34 empty] | 12.5 | 2 |  | 560 |  |  |  |  | 3.1091 | [22 empty] | 167 | 230 | 0 | 2 | 1.3772
TOTAL |  | 3349 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 7128 | 81
MITJANA |  | 108.0323 | #DIV/0! | 7.38 | 7.47 | 1227.2 | 1026.2 | 239.5 | 7.9091 | 96.5171 | 302 | 3.6364 | 98.5495 | 567.7 | 14.8182 | 97.6499 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.4 | 15.9 | 83.6756 | 9.6 | 4.07 | 57.6042 | [6 empty] | 14.0696 | 2 | #DIV/0! | 570 | 445.6708 | 2572.2222 | 5988.8889 | 79.4444 | 3.7025 | 243.7738 | 0.032469 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.92 | #DIV/0! | 18.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 123.1613 | 229.9355 | 2.6129 | 2 | 1.9508 | 4095.7497
MÍNIM |  | 91 | 0 | 7.1 | 7.2 | 940 | 866 | 130 | 4 | 94.4 | 141 | 2 | 95.0355 | 446 | 8 | 96.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 15.9 | 83.6756 | 9.6 | 4.07 | 57.6042 | [6 empty] | 12 | 2 | 0 | 500 | 407.2727 | 2200 | 5600 | 78 | 2.7613 | 0 | 0.015871 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 117 | 0 | 2 | 0.99585 | 2999.2806
MÀXIM |  | 143 | 0 | 7.6 | 7.7 | 1630 | 1165 | 375 | 14 | 98.4 | 394 | 7 | 99.4334 | 718 | 30 | 98.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 15.9 | 83.6756 | 9.6 | 4.07 | 57.6042 | [6 empty] | 15.5 | 2 | 0 | 650 | 488.8889 | 2950 | 6300 | 80 | 4.3391 | 0 | 0.043904 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 390 | 6 | 2 | 2.7872 | 5676.8908
MITJA LAB |  | 109.2381
MITJA DISS. |  | 85.8
MITJA FEST. |  | 104.3333
MIT. FES-DIS |  | 95.0667
TOTAL |  | 394.4381
Note on J10: RUBATEC EDAR: <4 mg/l
Note on M10: RUBATEC EDAR: <5 mg/ lO2
Note on P10: RUBATEC EDAR: <10 mg/l O2
Note on J29: RUBATEC EDAR: 4,6 mg /l
Note on M29: RUBATEC EDAR: 6,8 mg/l O2

## novembre
E.D.A.R.: |  | GINESTAR | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA RB | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta
t baixa
dv | 1 | 129 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.0609 | [22 empty] | 166 | 231 | 1 | 2 | 1.3976
ds | 2 | 122 | [34 empty] | 12.2 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 3.2366 | [22 empty] | 155 | 234 | 0 | 2 | 1.5097
dg | 3 | 121 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.2633 | [22 empty] | 154 | 233 | 0 | 2 | 1.513
dl | 4 | 113 |  | 7.3 | 7.2 | 1260 | 785 | 150 | 4 | 97.3333 | 221 | 3 | 98.6425 | 402 | 14 | 96.5174 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12 | 2 |  | 350 | 264.1509 | 2650 | 5800 | 80 | 3.4943 |  | 0.023866 | [20 empty] | 133 | 233 | 2 | 2 | 1.7669 | 4149.7872
dt | 5 | 112 | [34 empty] | 12 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 3.5255 | [7 empty] | 2.3 |  | 18.2 | [12 empty] | 113 | 267 | 1 | 2 | 2.3717
dm | 6 | 94 |  | 7.2 | 7.3 | 1180 | 690 | 110 | 6 | 94.5455 | 164 | 5 | 96.9512 | 321 | 16 | 95.0156 | [8 empty] | 52.1 | 6.4 | 87.7159 | 7.62 | 2.88 | 62.2047 |  |  | I | H | No | No | 12 | 2 |  | 330 |  |  |  |  | 4.2006 | [22 empty] | 92 | 236 | 1 | 2 | 2.5761
dj | 7 | 121 | [34 empty] | 12.2 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 3.2633 | [22 empty] | 136 | 307 | 1 | 2 | 2.2647
dv | 8 | 127 |  | 7.4 | 7.2 | 1201 | 803 | 160 | 4 | 97.5 | 219 | 4 | 98.1735 | 399 | 18 | 95.4887 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.4 | 2 |  | 320 | 266.6667 | 2400 | 5850 | 79 | 3.1091 |  | 0.029349 | 10 | [19 empty] | 130 | 157 | 2 | 2 | 1.2231 | 4362.2642
ds | 9 | 99 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.9885 | [22 empty] | 109 | 300 | 0 | 2 | 2.7523
dg | 10 | 98 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.0292 | [22 empty] | 107 | 135 | 2 | 2 | 1.2804
dl | 11 | 118 | [34 empty] | 12 | 2 |  | 360 |  |  |  |  | 3.3463 | [22 empty] | 103 | 227 | 1 | 2 | 2.2136
dt | 12 | 141 |  | 7.2 | 7.4 | 1352 | 1006 | 200 | 7 | 96.5 | 328 | 5 | 98.4756 | 598 | 21 | 96.4883 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.7 | 2 |  | 350 | 297.8723 | 2350 | 5600 | 79 | 2.8004 |  | 0.04984 | [20 empty] | 189 | 200 | 1 | 2 | 1.0635 | 4559.7015
dm | 13 | 143 | [34 empty] | 11.2 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 2.7613 | [22 empty] | 190 | 202 | 0 | 2 | 1.0632
dj | 14 | 113 |  | 7.3 | 7.2 | 1452 | 1025 | 230 | 8 | 96.5217 | 357 | 5 | 98.5994 | 652 | 24 | 96.319 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.6 | 2 |  | 340 | 272 | 2500 | 5900 | 80 | 3.4943 |  | 0.040866 | [5 empty] | 2.5 |  | 18.3 | [12 empty] | 102 | 234 | 1 | 2 | 2.3039 | 3585.1064
dv | 15 | 132 | [34 empty] | 10.6 | 2 |  | 330 |  |  |  |  | 2.9914 | [22 empty] | 125 | 296 | 1 | 2 | 2.376
ds | 16 | 94 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2006 | [22 empty] | 98 | 219 | 1 | 2 | 2.2449
dg | 17 | 93 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 96 | 217 | 0 | 2 | 2.2604
dl | 18 | 99 |  | 7.4 | 7.1 | 1541 | 1045 | 260 | 6 | 97.6923 | 407 | 3 | 99.2629 | 741 | 16 | 97.8408 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.7 | 2 |  | 310 | 233.9623 | 2650 | 6000 | 80 | 3.9885 |  | 0.038507 | [20 empty] | 102 | 233 | 1 | 2 | 2.2941 | 3805.1282
dt | 19 | 93 | [34 empty] | 10.3 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 4.2458 | [22 empty] | 102 | 249 | 0 | 2 | 2.4412
dm | 20 | 98 | [34 empty] | 10.3 | 2 |  | 310 |  |  |  |  | 4.0292 |  |  | 10 | [19 empty] | 105 | 236 | 1 | 2 | 2.2571
dj | 21 | 93 |  | 7.3 | 7.1 | 1402 | 980 | 220 | 9 | 95.9091 | 312 | 4 | 98.7179 | 578 | 19 | 96.7128 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.2 | 2 |  | 300 | 255.3191 | 2350 | 5700 | 79 | 4.2458 |  | 0.03127 | [20 empty] | 106 | 230 | 1 | 2 | 2.1792 | 3428.355
dv | 22 | 113 | [34 empty] | 10.5 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 3.4943 | [22 empty] | 113 | 230 | 1 | 2 | 2.0442
ds | 23 | 95 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.1564 | [22 empty] | 108 | 234 | 0 | 2 | 2.1667
dg | 24 | 93 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.2458 | [22 empty] | 106 | 236 | 1 | 2 | 2.2358
dl | 25 | 94 |  | 7.5 | 7 | 1398 | 970 | 260 | 11 | 95.7692 | 305 | 4 | 98.6885 | 609 | 21 | 96.5517 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.5 | 2 |  | 300 | 260.8696 | 2300 | 5700 | 79 | 4.2006 |  | 0.031569 | [5 empty] | 2.1 |  | 18.1 | [12 empty] | 93 | 236 | 2 | 2 | 2.5591 | 3198.7395
dt | 26 | 82 | [34 empty] | 10.4 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 4.8154 | [22 empty] | 95 | 237 | 1 | 2 | 2.5053
dm | 27 | 76 | [34 empty] | 10.5 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 5.1955 | [22 empty] | 97 | 233 | 2 | 2 | 2.4227
dj | 28 | 72 |  | 7.3 | 7.2 | 1406 | 1013 | 240 | 7 | 97.0833 | 310 | 3 | 99.0323 | 621 | 17 | 97.2625 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.3 | 2 |  | 290 | 223.0769 | 2600 | 6100 | 80 | 5.4842 |  | 0.021741 | 10 | [19 empty] | 97 | 231 | 1 | 2 | 2.3918 | 3687.069
dv | 29 | 74 | [34 empty] | 10.1 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 5.3359 | [22 empty] | 103 | 234 | 1 | 2 | 2.2816
ds | 30 | 68 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.8068 | [22 empty] | 105 | 200 | 1 | 2 | 1.9143
TOTAL |  | 3120 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 6947 | 28
MITJANA |  | 104 | #DIV/0! | 7.3222 | 7.1889 | 1354.6667 | 924.1111 | 203.3333 | 6.8889 | 96.5394 | 291.4444 | 4 | 98.5049 | 546.7778 | 18.4444 | 96.4663 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.1 | 6.4 | 87.7159 | 7.62 | 2.88 | 62.2047 | [6 empty] | 11.081 | 2 | #DIV/0! | 320 | 259.2397 | 2475 | 5831.25 | 79.5 | 3.9419 | 628.5006 | 0.033376 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3 | #DIV/0! | 18.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 117.6667 | 231.5667 | 0.93333 | 2 | 2.0625 | 3847.0189
MÍNIM |  | 68 | 0 | 7.2 | 7 | 1180 | 690 | 110 | 4 | 94.5455 | 164 | 3 | 96.9512 | 321 | 14 | 95.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 6.4 | 87.7159 | 7.62 | 2.88 | 62.2047 | [6 empty] | 10.1 | 2 | 0 | 290 | 223.0769 | 2300 | 5600 | 79 | 2.7613 | 0 | 0.021741 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 135 | 0 | 2 | 1.0632 | 3198.7395
MÀXIM |  | 143 | 0 | 7.5 | 7.4 | 1541 | 1045 | 260 | 11 | 97.6923 | 407 | 5 | 99.2629 | 741 | 24 | 97.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 6.4 | 87.7159 | 7.62 | 2.88 | 62.2047 | [6 empty] | 12.4 | 2 | 0 | 360 | 297.8723 | 2650 | 6100 | 80 | 5.8068 | 0 | 0.04984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 307 | 2 | 2 | 2.7523 | 4559.7015
MITJA LAB |  | 101.8571
MITJA DISS. |  | 84.8
MITJA FEST. |  | 111.4
MIT. FES-DIS |  | 98.1
TOTAL |  | 396.1571
Note on J14: RUBATEC EDAR: 5,5 mg/l
Note on M14: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 200 | [5 empty] | 230 | 35 |  | 275 | 25 | [12 empty] | 40
| t baixa | 200
dg | 1 | 67 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.8934 | [22 empty] | 103 | 198 | 4 | 2 | 1.9612
dl | 2 | 62 |  | 7.6 | 7.3 | 1050 | 1020 | 160 | 5 | 96.875 | 266 | 6 | 97.7444 | 485 | 26 | 94.6392 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.1 | 2 |  | 550 |  |  |  |  | 6.3687 | [22 empty] | 97 | 225 | 2 | 2 | 2.3402
dt | 3 | 57 |  | 7.5 | 7.3 | 1182 | 950 | 200 | 6 | 97 | 312 | 5 | 98.3974 | 569 | 24 | 95.7821 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.9 | 2 |  | 530 | 400 | 2650 | 6200 | 80 | 6.9274 |  | 0.016996 | [5 empty] | 2.9 |  | 18.5 | [12 empty] | 95 | 213 | 5 | 2 | 2.2947 | 3804.8165
dm | 4 | 56 |  | 7.6 | 7.6 | 1680 | 970 | 140 | 4 | 97.1429 | 316 | 5 | 98.4177 | 613 | 14 | 97.7162 | [8 empty] | 81.5 | 8 | 90.184 | 9.11 | 1.75 | 80.7903 |  |  | I | H | No | No | 9.9 | 2 |  | 520 | 416 | 2500 | 5900 | 79 | 7.0511 |  | 0.017926 | [20 empty] | 95 | 216 | 2 | 2 | 2.2947 | 3589.4495
dj | 5 | 55 | [34 empty] | 9.8 | 2 |  | 520 |  |  |  |  | 7.1793 |  |  | 10 | [19 empty] | 97 | 195 | 2 | 2 | 2.0309
dv | 6 | 54 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 7.3122 | [22 empty] | 98 | 195 | 2 | 2 | 2.0102
ds | 7 | 55 | [34 empty] | 9.8 | 2 | [6 empty] | 7.1793 | [22 empty] | 104 | 201 | 2 | 2 | 1.9519
dg | 8 | 57 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 6.9274 | [22 empty] | 103 | 200 | 4 | 2 | 1.9806
dl | 9 | 90 |  | 7.6 | 7.4 | 1021 | 899 | 190 | 4 | 97.8947 | 222 | 4 | 98.1982 | 402 | 19 | 95.2736 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.4 | 2 |  | 560 | 439.2157 | 2550 | 6000 | 80 | 4.3873 |  | 0.019843 | [20 empty] | 99 | 192 | 2 | 2 | 1.9596 | 3851.2887
dt | 10 | 98 | [34 empty] | 9.4 | 2 |  | 560 |  |  |  |  | 4.0292 | [22 empty] | 92 | 200 | 3 | 2 | 2.2065
dm | 11 | 96 | [34 empty] | 9.2 | 2 |  | 550 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 87 | 176 | 2 | 2 | 2.046
dj | 12 | 81 |  | 7.5 | 7.4 | 1252 | 1005 | 240 | 8 | 96.6667 | 387 | 5 | 98.708 | 702 | 23 | 96.7236 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.2 | 2 |  | 550 | 415.0943 | 2650 | 6300 | 80 | 4.8748 |  | 0.029958 | 10 | [19 empty] | 91 | 192 | 3 | 2 | 2.1429 | 3886.6667
dv | 13 | 80 | [34 empty] | 10.5 | 2 |  | 550 |  |  |  |  | 4.9358 | [22 empty] | 91 | 205 | 3 | 2 | 2.2857
ds | 14 | 122 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.2366 | [22 empty] | 100 | 206 | 2.5 | 2 | 2.085
dg | 15 | 123 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 3.2102 | [22 empty] | 102 | 205 | 2.5 | 2 | 2.0343
dl | 16 | 101 |  | 7.7 | 7.6 | 1150 | 990 | 290 | 7 | 97.5862 | 399 | 4 | 98.9975 | 725 | 20 | 97.2414 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.9 | 2 |  | 540 | 459.5745 | 2350 | 5900 | 79 | 3.9095 |  | 0.043429 | [20 empty] | 92 | 201 | 3 | 2 | 2.2174 | 3409.8039
dt | 17 | 101 | [34 empty] | 9.1 | 2 |  | 600 |  |  |  |  | 3.9095 | [7 empty] | 2.87 |  | 18.2 | [12 empty] | 94 | 204 | 6 | 2 | 2.234
dm | 18 | 96 | [34 empty] | 9 | 2 |  | 590 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 83 | 200 | 3 | 2 | 2.4458
dj | 19 | 96 | [34 empty] | 9 | 2 |  | 590 |  |  |  |  | 4.1131 | [22 empty] | 89 | 200 | 3 | 2 | 2.2809
dv | 20 | 114 |  | 7.6 | 7.5 | 1260 | 1150 | 270 | 6 | 97.7778 | 443 | 5 | 98.8713 | 806 | 24 | 97.0223 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9 | 2 |  | 590 | 421.4286 | 2800 | 6900 | 80 | 3.4637 |  | 0.045678 | [20 empty] | 109 | 254 | 3 | 2 | 2.3578 | 3987.5486
ds | 21 | 82 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.8154 | [22 empty] | 86 | 175 | 2.5 | 2 | 2.064
dg | 22 | 84 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.7007 | [22 empty] | 85 | 177 | 2.5 | 2 | 2.1118
dl | 23 | 85 |  | 7.4 | 7.7 | 1204 | 1074 | 310 | 5 | 98.3871 | 485 | 4 | 99.1753 | 882 | 18 | 97.9592 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.1 | 2 |  | 600 | 452.8302 | 2650 | 6500 | 80 | 4.6454 |  | 0.039398 | [20 empty] | 89 | 185 | 2 | 2 | 2.1011 | 3911.2299
dt | 24 | 86 | [34 empty] | 8.9 | 2 |  | 590 |  |  |  |  | 4.5914 | [22 empty] | 103 | 210 | 2.5 | 2 | 2.0631
dm | 25 | 87 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.5386 | [22 empty] | 102 | 212 | 2.5 | 2 | 2.1029
dj | 26 | 79 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 4.9982 | [22 empty] | 93 | 178 | 3 | 2 | 1.9462
dv | 27 | 87 |  | 7.6 | 7.4 | 1115 | 870 | 280 | 7 | 97.5 | 367 | 5 | 98.6376 | 668 | 23 | 96.5569 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.6 | 2 |  | 610 | 443.6364 | 2750 | 6700 | 80 | 4.5386 |  | 0.029404 | [20 empty] | 102 | 218 | 2 | 2 | 2.1569 | 4025
ds | 28 | 72 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.4842 | [22 empty] | 90 | 186 | 2.5 | 2 | 2.0944
dg | 29 | 71 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 5.5614 | [22 empty] | 89 | 185 | 2.5 | 2 | 2.1067
dl | 30 | 61 |  | 7.5 | 7.4 | 1223 | 1063 | 180 | 3 | 98.3333 | 294 | 4 | 98.6395 | 536 | 16 | 97.0149 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.2 | 2 |  | 550 | 458.3333 | 2400 | 6100 | 79 | 6.4731 |  | 0.018924 | [5 empty] | 2.44 |  | 18.4 | [12 empty] | 86 | 179 | 2 | 2 | 2.1047 | 3540.3315
dt | 31 | 64 |  | 7.7 | 7.3 | 1250 | 960 | 220 | 6 | 97.2727 | 376 | 5 | 98.6702 | 685 | 24 | 96.4964 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.1 | 2 |  | 560 | 439.2157 | 2550 | 6400 | 79 | 6.1697 |  | 0.023899 | 10 | [19 empty] | 92 | 183 | 2.5 | 2 | 2.0163 | 3814.69
TOTAL |  | 2519 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938 | 6166 | 85.5
MITJANA |  | 81.2581 | #DIV/0! | 7.5727 | 7.4455 | 1217 | 995.5455 | 225.4545 | 5.5455 | 97.4942 | 351.5455 | 4.7273 | 98.587 | 643 | 21 | 96.5842 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.5 | 8 | 90.184 | 9.11 | 1.75 | 80.7903 | [6 empty] | 9.555 | 2 | #DIV/0! | 563.6842 | 434.5329 | 2585 | 6290 | 79.6 | 5.15 | 227.1463 | 0.028546 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7367 | #DIV/0! | 18.3667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.7742 | 198.9032 | 2.7581 | 2 | 2.13 | 3782.0825
MÍNIM |  | 54 | 0 | 7.4 | 7.3 | 1021 | 870 | 140 | 3 | 96.6667 | 222 | 4 | 97.7444 | 402 | 14 | 94.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 8 | 90.184 | 9.11 | 1.75 | 80.7903 | [6 empty] | 8.9 | 2 | 0 | 520 | 400 | 2350 | 5900 | 79 | 3.2102 | 0 | 0.016996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 175 | 2 | 2 | 1.9462 | 3409.8039
MÀXIM |  | 123 | 0 | 7.7 | 7.7 | 1680 | 1150 | 310 | 8 | 98.3871 | 485 | 6 | 99.1753 | 882 | 26 | 97.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 8 | 90.184 | 9.11 | 1.75 | 80.7903 | [6 empty] | 10.5 | 2 | 0 | 610 | 459.5745 | 2800 | 6900 | 80 | 7.3122 | 0 | 0.045678 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 254 | 6 | 2 | 2.4458 | 4025
MITJA LAB |  | 84.5294
MITJA DISS. |  | 79.8
MITJA FEST. |  | 75.8889
MIT. FES-DIS |  | 77.8444
TOTAL |  | 318.0627
Note on J12: RUBATEC EDAR: <4
Note on M12: RUBATEC EDAR: <5

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 3433 | 110.7419 | 164.5455 | 5.5636 | 97.4434 | 340.5455 | 5.0909 | 98.4151 | 571.8182 | 23.7273 | 95.7718 | [8 empty] | 45.5 | 8.1 | 82.1978 | 6.11 | 3.89 | 36.3339
2024-02-01 | 3514 | 121.1724 | 178.8889 | 5.4667 | 97.2712 | 387.1111 | 4.1444 | 98.9053 | 660.3333 | 21.6667 | 96.699 | [8 empty] | 66.2 | 8.45 | 87.2356 | 6.82 | 3.74 | 45.1613
2024-03-01 | 3377 | 108.9355 | 194.4444 | 5.2333 | 97.3791 | 384.2222 | 4.8889 | 98.7116 | 650.4444 | 23.7778 | 96.323 | [8 empty] | 70.3 | 7.46 | 89.3883 | 7.21 | 3.86 | 46.4632
2024-04-01 | 2256 | 75.2 | 191 | 3.4 | 98.022 | 438.8 | 5.1 | 98.8052 | 740.5 | 24.4 | 96.6098 | [8 empty] | 78.6 | 6.2 | 92.112 | 7.45 | 2.95 | 60.4027
2024-05-01 | 2817 | 90.871 | 328 | 5.85 | 98.2612 | 388.6 | 5 | 98.6478 | 706.8 | 24.9 | 96.3524 | [8 empty] | 128 | 4.6 | 96.4062 | 10.9 | 6.72 | 38.3486
2024-06-01 | 2214 | 73.8 | 306.6667 | 8.4444 | 97.2786 | 412.5556 | 6.5556 | 98.3728 | 704.3333 | 33.7778 | 95.1126 | [8 empty] | 88.9 | 5.9 | 93.3633 | 9.56 | 5.45 | 42.9916
2024-07-01 | 2342 | 75.5484 | 249.0909 | 8.8182 | 96.2457 | 412.6364 | 7.5455 | 98.1236 | 693 | 37.5455 | 94.5448 | [8 empty] | 66.3 | 43.8 | 33.9367 | 14.8 | 8.6 | 41.8919
2024-08-01 | 3250 | 104.8387 | 324 | 11.4444 | 96.649 | 378 | 5.8889 | 98.4284 | 861.2 | 28.4444 | 96.5046 | [8 empty] | 48 | 23 | 52.0833 | 6.9 | 4.96 | 28.1159
2024-09-01 | 3394 | 113.1333 | 200 | 9.5 | 95.423 | 313.1 | 4.7 | 98.4029 | 551.1 | 19.7 | 96.2976 | [8 empty] | 44.7 | 40 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 64.9533
2024-10-01 | 3349 | 108.0323 | 239.5 | 7.9091 | 96.5171 | 302 | 3.6364 | 98.5495 | 567.7 | 14.8182 | 97.6499 | [8 empty] | 97.4 | 15.9 | 83.6756 | 9.6 | 4.07 | 57.6042
2024-11-01 | 3120 | 104 | 203.3333 | 6.8889 | 96.5394 | 291.4444 | 4 | 98.5049 | 546.7778 | 18.4444 | 96.4663 | [8 empty] | 52.1 | 6.4 | 87.7159 | 7.62 | 2.88 | 62.2047
2024-12-01 | 2519 | 81.2581 | 225.4545 | 5.5455 | 97.4942 | 351.5455 | 4.7273 | 98.587 | 643 | 21 | 96.5842 | [8 empty] | 81.5 | 8 | 90.184 | 9.11 | 1.75 | 80.7903
TOTAL | 35585
MITJANA | 2965.4167 | 97.2943 | 233.7437 | 7.0053 | 97.0437 | 366.7134 | 5.1065 | 98.5378 | 658.0839 | 24.3502 | 96.243 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.2917 | 14.8175 | 74.9011 | 8.3633 | 4.1975 | 50.4385
MÀXIM | 3514 | 121.1724 | 328 | 11.4444 | 98.2612 | 438.8 | 7.5455 | 98.9053 | 861.2 | 37.5455 | 97.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 43.8 | 96.4062 | 14.8 | 8.6 | 80.7903
MÍNIM | 2214 | 73.8 | 164.5455 | 3.4 | 95.423 | 291.4444 | 3.6364 | 98.1236 | 546.7778 | 14.8182 | 94.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 4.6 | 10.5145 | 4.28 | 1.5 | 28.1159
RESUM 2023 | 3196 | 105.0764 | 214.7343 | 6.2839 | 96.5867 | 366.1113 | 4.4771 | 98.6687 | 628.688 | 22.225 | 96.277 | [8 empty] | 67.6833 | 8.395 | 82.5959 | 7.835 | 4.7075 | 28.9187
RESUM 2022 | 2699.5 | 88.6622 | 210.8643 | 10.0673 | 93.8867 | 391.238 | 8.4635 | 97.577 | 675.8216 | 38.9635 | 93.5989 | 71.3 | 21.7 |  |  | 0.1 | 0.57667 | 0.01 | 0.87333 | 66.9358 | 21.4958 | 0.64825 | 8.6167 | 6.3567 | 19.1155
RESUM 2021 | 2711.9167 | 89.1841 | 182.5074 | 11.4522 | 91.5353 | 427.3229 | 9.8267 | 97.4312 | 687.1152 | 48.8688 | 91.9919 | 66.2322 | 22.7406 | 57.0154 | 18.3629 | 0.1 | 1.14 | 0.1 | 0.17333 | 66.4322 | 24.0539 | 0.63719 | 8.2446 | 2.9229 | 64.6668
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR RASQUERA |  |  | EDAR LA TORRE DE L'ESPANYOL |  |  | EDAR VINEBRE |  |  | EDAR GARCIA |  |  | EDAR MORA D'EBRE |  |  | EDAR CABACÉS |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | 14.9111 | 2 |  | 3035 | 5350 | 79.92 | 249.3692 | 0.030572 | 3.6295 | 504.0211 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.88 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 17.19 | 0 | 18 | 1.53 | 0.2754 | 10 | 1.32 | 0.132 | 12 | 2.62 | 0.3144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | 1.8045 | 0.7218 | 5623 | 163.7926 |  | 51 |  | 0 | 958.8 |  | 0
2024-02-01 | 10.5 | 2 |  | 3237.5 | 6600 | 80.0375 | 295.1287 | 0.037712 | 3.2809 | 332.5108 | 0 | 0 | 150 | 31.4825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.565 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 26.1 |  |  | 26.1 | 18.255 | 4.7646 | 8 | 1.77 | 0.1416 | 10 | 1.14 | 0.114 | 8 | 2.99 | 0.2392 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 | 1.9031 | 0.4948 | 5372 | 152.8742 |  | 64 |  | 0 | 1001.6 |  | 4764.555 | 100
2024-03-01 | 10.9839 | 2 |  | 3412.5 | 5387.5 | 79.5125 | 0 | 0.032727 | 3.7373 | 275.9722 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.578 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 19.084 | 0 | 18 | 1.82 | 0.3276 | 10 | 1.3 | 0.13 | 10 | 3.04 | 0.304 | 3 | 2.83 | 0.0849 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41 | 2.0646 | 0.8465 | 6835 | 202.3986 |  | 108 |  | 0 | 2784.24 |  | 0
2024-04-01 | 12.8696 | 2 |  | 3388.8889 | 4788.8889 | 80.3667 | 324.8504 | 0.024345 | 5.513 | 323.613 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 3.24 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18 | 0 | 9 | 1.61 | 0.1449 | 10 | 1.18 | 0.118 | 8 | 2.34 | 0.1872 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27 | 1.667 | 0.4501 | 6564 | 290.9574 |  | 101 |  | 0 | 3272.4 |  | 0
2024-05-01 | 14.713 | 2 |  | 3477.7778 | 6155.5556 | 79.7889 | 287.9921 | 0.025022 | 4.4776 | 437.0425 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.74 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.1557 | 0 | 21 | 2.0233 | 0.4249 | 24 | 1.11 | 0.2664 | 29 | 1.53 | 0.4437 | 9 | 3.68 | 0.3312 |  |  | 0 | 18 | 0.29 | 0.0522 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101 | 1.5034 | 1.5184 | 7167 | 254.4196 |  | 60 |  | 0 | 1044 |  | 0
2024-06-01 | 24.3789 | 2 |  | 4131.25 | 8125 | 79.625 | 225.8956 | 0.020477 | 6.0213 | 344.2519 | 0 | 0 | 150 | 32.7626 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8829 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 25.48 |  |  | 25.48 | 17.9686 | 4.5784 | 5 | 3.75 | 0.1875 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 2.41 | 4.0488 | 43 | 0.47 | 0.2021 |  |  | 0 |  |  | 0 | 216 | 2.0548 | 4.4384 | 6790 | 306.6847 |  | 67 |  | 0 | 1261.5143 |  | 4578.392 | 100
2024-07-01 | 27.3348 | 2 |  | 4120 | 7870 | 79.3 | 251.6562 | 0.019965 | 5.4417 | 432.9565 | 0 | 0 | 25 | 5.3403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0933 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 25.9 |  |  | 25.9 | 18.075 | 4.6814 | 13 | 2.49 | 0.3237 | 14 | 4.17 | 0.5838 | 14 | 3.62 | 0.5068 | 11 | 3.64 | 0.4004 | 18 | 2.66 | 0.4788 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 | 3.2764 | 2.2935 | 6869 | 293.2963 |  | 56 |  | 0 | 1172.2667 |  | 4681.425 | 100
2024-08-01 | 28.7545 | 2 |  | 4637.5 | 7550 | 79.375 | 83.3283 | 0.020897 | 3.9095 | 465.8596 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2.75 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.05 | 0 | 12 | 1.5 | 0.18 | 6 | 1.7 | 0.102 | 6 | 1.71 | 0.1026 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32 | 1.4519 | 0.4646 | 6687 | 205.7538 |  | 59 |  | 0 | 1622.5 |  | 0
2024-09-01 | 27.324 | 2 |  | 3422.2222 | 6638.8889 | 79.8889 | 364.8068 | 0.029332 | 3.5686 | 242.2109 | 0 | 0 | 25 | 6.2155 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2.764 | [10 empty] | 2 | 2 | 3 | correcte | [5 empty] | 22.1 |  |  | 22.1 | 18.2 | 4.0222 | 6 | 2.6 | 0.156 | 12 | 1.4 | 0.168 | 6 | 2.2 | 0.132 | 8.5 | 3.3 | 0.2805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 2.2662 | 0.7365 | 6441 | 189.7761 |  | 95 |  | 0 | 2625.8 |  | 4022.2 | 100
2024-10-01 | 14.0696 | 2 |  | 2572.2222 | 5988.8889 | 79.4444 | 445.6708 | 0.029332 | 3.7025 | 243.7738 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.92 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.02 | 0 | 6 | 1.47 | 0.0882 | 6 | 1.31 | 0.0786 | 6 | 1.6 | 0.096 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 1.46 | 0.2628 | 7128 | 212.8397 |  | 81 |  | 0 | 2365.2 |  | 0
2024-11-01 | 11.081 | 2 |  | 2475 | 5831.25 | 79.5 | 259.2397 | 0.033376 | 3.9419 | 628.5006 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 0 | 5 | 2.1 | 0.105 | 6 | 2.1 | 0.126 | 6 | 1.9 | 0.114 | 6 | 3.2 | 0.192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23 | 2.3348 | 0.537 | 6947 | 222.6603 |  | 28 |  | 0 | 644 |  | 0
2024-12-01 | 9.555 | 2 |  | 2585 | 6290 | 79.6 | 434.5329 | 0.028546 | 5.15 | 227.1463 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7367 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18.3667 | 0 | 14 | 2.37 | 0.3318 | 6 | 1.9 | 0.114 | 6 | 2.4 | 0.144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 | 2.2685 | 0.5898 | 6166 | 244.7797 |  | 85.5 |  | 0 | 2339.85 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 575 |  | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 99.58 | 0 | 0 | 99.58 |  | 18.0466 | 135 |  | 2.6866 | 114 |  | 1.9328 | 111 |  | 2.5839 | 37.5 |  | 1.289 | 186 |  | 4.5276 | 69 |  | 0.3343 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 652.5 |  | 13.3542 | 78589 | 2740.233 | 0 | 855.5 | 0 | 0 | 21092.171 | 0 | 18046.572
MITJANA | 17.2063 | 2 | #DIV/0! | 3374.5718 | 6381.331 | 79.6966 | 268.5392 | 0.027692 | 4.3645 | 371.4883 | 0 | 0 | 47.9167 | 31.862 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.3708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 2.5 | 2.3333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.2983 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.2983 | 18.1227 | 1.5039 | 11.25 | 1.9901 | 0.22388 | 9.5 | 1.6954 | 0.16107 | 9.25 | 2.3278 | 0.21533 | 6.25 | 3.4373 | 0.10742 | 93 | 2.4342 | 0.3773 | 23 | 0.48449 | 0.027858 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 54.375 | 2.0466 | 1.1129 | 6549.0833 | 228.3528 | #DIV/0! | 71.2917 | #DIV/0! | 0 | 1757.6809 | #DIV/0! | 1503.881 | 100
MÀXIM | 28.7545 | 2 | 0 | 4637.5 | 8125 | 80.3667 | 445.6708 | 0.037712 | 6.0213 | 628.5006 | 0 | 0 | 150 | 32.7626 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 19.084 | 4.7646 | 21 | 3.75 | 0.4249 | 24 | 4.17 | 0.5838 | 29 | 3.62 | 0.5068 | 11 | 3.68 | 0.4004 | 168 | 2.66 | 4.0488 | 43 | 1 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3.2764 | 4.4384 | 7167 | 306.6847 | 0 | 108 | 0 | 0 | 3272.4 | 0 | 4764.555 | 100
MÍNIM | 9.555 | 2 | 0 | 2475 | 4788.8889 | 79.3 | 0 | 0.019965 | 3.2809 | 227.1463 | 0 | 0 | 25 | 5.3403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 0 | 5 | 1.47 | 0.0882 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 18 | 2.41 | 0 | 8 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.4519 | 0.2628 | 5372 | 152.8742 | 0 | 28 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 100
Note on N11: RUBATEC EDAR: MARZO:25KG DE CONSUM. Per a calcular el rari es posa 150 que és el total necesari per obtenir els 26,1t
Note on N15: RUBATEC EDAR: 75KG DEL MES + 75KH¡G MESOS ANTERIORS

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196441001GD |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES031408196447001NY |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 44 | [13 empty] | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 1141 | 890 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 4099 | 214 | 0.99864 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 23.75 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 442 | 431 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 2 | 1 | 6.1 | 6.8 | 6.1
2024-02-01 | 940 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 3286 | 189 | 0.99835 | 0 | 0 | 0 | 0.93512 | 22.75 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 417 | 397 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 1 | 6.5 | 4.2 | 6.1
2024-03-01 | 0 | 732.6667 | 544.6667 | 12.6667 | 12.6667 | 1853 | 3155.6667 | 153.3333 | 0.99882 | 1711 | 1340 | 3051 | 1.3313 | 0 | 19.75 | 25.25 | 0 | 0 | 23.75 | 391.3333 | 378.6667 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 8.6667 | 0.99998 | 6 | 6.9 | 6.6
2024-04-01 | 0 | 0.33333 | 2.3333 | 659.8333 | 452.8333 | 1736 | 2851.3333 | 137.6667 | 0.99884 | 2470 | 1570 | 4040 | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 21.25 | 28.5 | 259.6667 | 249.8333 | 414.5 | 0 | 0 | 0 | 924 | 4.8333 | 0.99999 | 7.3 | 7.3 | 7
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 560.5 | 497.5 | 1640 | 2698 | 148 | 0.9985 | 2610 | 1940 | 4550 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 20.75 | 20.75 | 287 | 285.5 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 4.5 | 0.99999 | 6.7 | 6.8 | 6.4
2024-06-01 | 0 | 0 | 521 | 466 | 0 | 1689 | 2676 | 147 | 0.99849 | 2390 | 2340 | 4730 | 2.2656 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20.25 | 280 | 256 | 439 | 0 | 0 | 0 | 975 | 5 | 0.99999 | 6.6 | 6.9 | 4.7
2024-07-01 | 436 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 2275 | 159 | 0.99757 | 3250 | 1930 | 5180 | 1.7955 | 17.8 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 339 | 330 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 4 | 0.99999 | 5.9 | 7.36 | 7.5
2024-08-01 | 0 | 0 | 489 | 435 | 0 | 1814 | 2738 | 151 | 0.99848 | 3030 | 1650 | 4680 | 1.3502 | 0 | 0 | 18.75 | 20.75 | 0 | 22.75 | 430 | 421 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 3 | 1 | 7.5 | 7.6 | 7.2
2024-09-01 | 0 | 0 | 861 | 529 | 0 | 1649 | 3039 | 132 | 0.99906 | 2150 | 1540 | 3690 | 1.3491 | 0 | 0 | 21 | 22.5 | 0 | 20.5 | 383 | 349 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 6 | 0.99999 | 7 | 5.9 | 7.1
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 782 | 530 | 1722 | 3034 | 185 | 0.99815 | 1290 | 1150 | 2440 | 1.2493 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 20.75 | 12.75 | 384 | 363 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 5 | 0.99999 | 6.1 | 6.2 | 6.1
2024-11-01 | 0 | 780 | 717 | 0 | 0 | 1773 | 3270 | 170 | 0.99865 | 681.21 | 876.87 | 1558.08 | 1.3291 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 20 | 369 | 362 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 5 | 0.99999 | 6 | 6.2 | 6.2
2024-12-01 | 856 | 746 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 3713 | 271 | 0.99735 | 415.94 | 764.31 | 1180.25 | 1.7774 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 288 | 271 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 2 | 1 | 5.3 | 3.6 | 4
TOTAL | 3373 | 4213 | 3135 | 3445 | 1493 | 21176 | 36835 | 2057 |  | 19998.15 | 15101.18 | 35099.33 | [7 empty] | 4270 | 4094 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 15703 | 50
MITJANA | 281.0833 | 351.0833 | 261.25 | 287.0833 | 124.4167 | 1764.6667 | 3069.5833 | 171.4167 | 0.99841 | 1666.5125 | 1258.4317 | 2924.9442 | 1.5152 | 6.8583 | 10.8167 | 8.25 | 10.25 | 5.2292 | 20.7708 | 355.8333 | 341.1667 | 611.5833 | 0 | 0 | 0 | 1308.5833 | 4.1667 | 0.99999 | 6.4167 | 6.3133 | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1141 | 890 | 861 | 782 | 530 | 2111 | 4099 | 271 | 0.99906 | 3250 | 2340 | 5180 | 2.2656 | 23.75 | 25.5 | 25.25 | 22.5 | 21.25 | 28.5 | 442 | 431 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 8.6667 | 1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 2275 | 132 | 0.99735 | 0 | 0 | 0 | 0.93512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 259.6667 | 249.8333 | 414.5 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0.99998 | 5.3 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de Ginestar, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | GINESTAR |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de Ginestar, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0
2024-03-01 | 1711 | 1340 | 3051
2024-04-01 | 2470 | 1570 | 4040
2024-05-01 | 2610 | 1940 | 4550
2024-06-01 | 2390 | 2340 | 4730
2024-07-01 | 3250 | 1930 | 5180
2024-08-01 | 3030 | 1650 | 4680
2024-09-01 | 2150 | 1540 | 3690
2024-10-01 | 1290 | 1150 | 2440
2024-11-01 | 681.21 | 876.87 | 1558.08
2024-12-01 | 415.94 | 764.31 | 1180.25
TOTAL | 19998.15 | 15101.18 | 35099.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 1666.5125 | 1258.4317 | 3509.933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 3250 | 2340 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 1180.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)
2024-05-24 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 9 | pH=7,3 %sequedat= 0,28
2024-05-27 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 9 | pH=7,5 %sequedat= 0,30
2024-06-04 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 9 | pH=7,3 %sequedat= 0,47
2024-06-07 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 18 | pH= 7,4 sequedat= 0,46
2024-06-14 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 16 | pH= 7,5 sequedat= 0,47
2024-08-26 | Purga fangs sistema biológic | Cabacés | 8 | pH= 8,0 sequedat= 1,00

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | GINESTAR
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 84786 | 226360 | 162611 | 37579 | 69201 | 112319 | 692856 | [6 empty] | 142701
2024-01-02 | 85927 | 227250 | 162611 | 37579 | 69201 | 114387 | 696955 | [6 empty] | 142915
2024-01-03 | 86867 | 227935 | 162611 | 37579 | 69201 | 116048 | 700241 | [6 empty] | 143104
2024-01-04 | 86867 | 228667.6667 | 163155.6667 | 37591.6667 | 69213.6667 | 117901 | 703396.6667 | [6 empty] | 143257.3333
2024-01-05 | 86867 | 228668 | 163158 | 38251.5 | 69666.5 | 119637 | 706248 | [6 empty] | 143395
2024-01-06 | 86867 | 228668 | 163158 | 38812 | 70164 | 121277 | 708946 | [6 empty] | 143543
2024-01-07 | 86867 | 228668 | 163679 | 39278 | 70164 | 122966 | 711622 | [6 empty] | 143690
2024-01-08 | 87303 | 229047 | 163679 | 39278 | 70164 | 124426 | 713897 | [6 empty] | 143849
2024-01-09 | 87303 | 229047 | 164168 | 39713 | 70164 | 126240 | 716635 | [6 empty] | 144000
2024-01-10 | 87303 | 229047 | 165029 | 40242 | 70164 | 127889 | 719674 | [6 empty] | 144132
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 413 | 324 | 1038 | 1775 | [6 empty] | 129
2024-01-12 | 0 | 780 | 717 | 413 | 324 | 2811 | 5045 | [6 empty] | 299
2025-01-01 | 856 | 1526 | 717 | 413 | 324 | 4922 | 8758 | [6 empty] | 570
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 117270 | 10891 | 18494 |  |  |  | 146655 | [6 empty] | 1574
2024-01-02 | 117712 | 11322 | 19357 |  |  |  | 148391 | [6 empty] | 1576
2024-01-03 | 118129 | 11719 | 20077 |  |  |  | 149925 | [6 empty] | 1576
2024-01-04 | 118520.3333 | 12097.6667 | 20764 |  |  |  | 151382 | [6 empty] | 1584.6667
2024-01-05 | 118780 | 12347.5 | 21178.5 |  |  |  | 152306 | [6 empty] | 1589.5
2024-01-06 | 119067 | 12633 | 21617 |  |  |  | 153317 | [6 empty] | 1594
2024-01-07 | 119347 | 12889 | 22056 |  |  |  | 154292 | [6 empty] | 1599
2024-01-08 | 119686 | 13219 | 22494 |  |  |  | 155399 | [6 empty] | 1603
2024-01-09 | 120116 | 13640 | 23313 |  |  |  | 157069 | [6 empty] | 1606
2024-01-10 | 120499 | 13989 | 23919 |  |  |  | 158407 | [6 empty] | 1612
2024-01-11 | 120883 | 14352 | 24578 |  |  |  | 159813 | [6 empty] | 1617
2024-01-12 | 121252 | 14714 | 25288 |  |  |  | 161254 | [6 empty] | 1622
2025-01-01 | 121540 | 14985 | 25833 |  |  |  | 162358 | [6 empty] | 1624