## gener
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dl | 1 | 58 | [34 empty] | 10
dt | 2 | 54 |  | 7.9 | 7.6 | 1210 | 1010 | 240 | 34 | 85.8333 | 720 | 23 | 96.8056 | 1193 | 114 | 90.4443 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9,3ºC |  |  |  |  | 950 |  | 73.8
dc | 3 | 58 | [34 empty] | 11,1ºC
dj | 4 | 58 |  | 8 | 7.5 | 1250 | 1020 | 220 | 34 | 84.5455 | 590 | 18 | 96.9492 | 980 | 88 | 91.0204 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11
dv | 5 | 62 | [34 empty] | 11,9ºC
ds | 6 | 61
dg | 7 | 61
dl | 8 | 50 |  | 8.1 | 7.5 | 1280 | 1000 | 220 | 32 | 85.4545 | 460 | 16 | 96.5217 | 764 | 81 | 89.3979 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8ºC |  |  |  |  | 876 |  | 74.6
dt | 9 | 49 | [34 empty] | 9
dm | 10 | 62 |  | 8 | 7.6 | 1190 | 990 | 240 | 34 | 85.8333 | 506 | 20 | 96.0474 | 840 | 89 | 89.4048 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10,6ºC
dj | 11 | 61 | [34 empty] | 10
dv | 12 | 50 | [34 empty] | 8,2ºC
ds | 13 | 50
dg | 14 | 49
dl | 15 | 60 |  | 8 | 7.5 | 1268 | 933 | 240 | 32 | 86.6667 | 446 | 14 | 96.861 | 736 | 71 | 90.3533 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10,6ºC |  |  |  |  | 890 |  | 76.4 |  |  |  | 60
dt | 16 | 60 | [34 empty] | 10
dm | 17 | 60 |  | 7 | 7.6 | 1740 | 1190 | 180 | 28 | 84.4444 | 329 | 26.4 | 91.9757 | 697 | 79 | 88.6657 | [8 empty] | 60.5 | 26.4 | 56.3636 | 6.41 | 3.11 | 51.4821 |  |  | I | H | No | No | 9
dj | 18 | 85 | [34 empty] | 11,9ºC
dv | 19 | 90 |  | 7.9 | 7.5 | 1290 | 1010 | 260 | 32 | 87.6923 | 540 | 16 | 97.037 | 896 | 74 | 91.7411 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11,2ºC
ds | 20 | 90
dg | 21 | 90
dl | 22 | 51 |  | 8.1 | 7.5 | 1129 | 1172 | 150 | 30 | 80 | 360 | 30 | 91.6667 | 597 | 90 | 84.9246 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8,7ºC |  |  |  |  | 980 |  | 74.6
dt | 23 | 50 | [34 empty] | 9
dm | 24 | 51 |  | 8 | 7.4 | 1210 | 1105 | 220 | 34 | 84.5455 | 480 | 20 | 95.8333 | 798 | 94 | 88.2206 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11,0ºC
dj | 25 | 51 | [34 empty] | 10 | [16 empty] | 9 | 3.96 |  | 7.2
dv | 26 | 54 | [34 empty] | 10,6ºC
ds | 27 | 54
dg | 28 | 53
dl | 29 | 52 |  | 8 | 7.6 | 1270 | 1140 | 180 | 34 | 81.1111 | 500 | 20 | 96 | 830 | 102 | 87.7108 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10,7ºC |  |  |  |  | 1050 |  | 74.6
dt | 30 | 51 | [34 empty] | 10
dm | 31 | 49 |  | 8.1 | 7.5 | 1290 | 1170 | 200 | 34 | 83 | 530 | 19 | 96.4151 | 875 | 96 | 89.0286 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11,7ºC
TOTAL |  | 1834 | 0 | [44 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 3.96 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 59.1613 | #DIV/0! | 7.9182 | 7.5273 | 1284.2727 | 1067.2727 | 213.6364 | 32.5455 | 84.4661 | 496.4545 | 20.2182 | 95.6466 | 836.9091 | 88.9091 | 89.1738 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.5 | 26.4 | 56.3636 | 6.41 | 3.11 | 51.4821 | [6 empty] | 9.7778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 949.2 | #DIV/0! | 74.8 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 3.96 | #DIV/0! | 7.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 49 | 0 | 7 | 7.4 | 1129 | 933 | 150 | 28 | 80 | 329 | 14 | 91.6667 | 597 | 71 | 84.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 26.4 | 56.3636 | 6.41 | 3.11 | 51.4821 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.96 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 90 | 0 | 8.1 | 7.6 | 1740 | 1190 | 260 | 34 | 87.6923 | 720 | 30 | 97.037 | 1193 | 114 | 91.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 26.4 | 56.3636 | 6.41 | 3.11 | 51.4821 | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.96 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 59.4762
MITJA DISS. |  | 63.25
MITJA FEST. |  | 55
MIT. FES-DIS |  | 59.125
TOTAL |  | 236.8512

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dj | 1 | 49 | [34 empty] | 11.7
dv | 2 | 51 | [34 empty] | 11.4
ds | 3 | 50
dg | 4 | 50
dl | 5 | 49 |  | 8 | 7.4 | 1263 | 962 | 220 | 35 | 84.0909 | 320 | 29 | 90.9375 | 549 | 95 | 82.6958 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.9 |  |  |  |  | 650 |  | 74.3
dt | 6 | 48 | [34 empty] | 9.9
dm | 7 | 73 |  | 7.9 | 7.5 | 1250 | 980 | 240 | 34 | 85.8333 | 370 | 27 | 92.7027 | 620 | 94 | 84.8387 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.4
dj | 8 | 72 |  | 7.1 | 7.7 | 1380 | 970 | 270 | 36 | 86.6667 | 447 | 29.2 | 93.4676 | 825 | 93 | 88.7273 | [8 empty] | 72.7 | 31.5 | 56.6713 | 7.78 | 3.38 | 56.5553 |  |  | I | H | No | No | 9.4
dv | 9 | 54 | [34 empty] | 9.4
ds | 10 | 54
dg | 11 | 54
dl | 12 | 48 |  | 8.1 | 8.2 | 1135 | 955 | 160 | 30 | 81.25 | 505 | 20 | 96.0396 | 845 | 66 | 92.1893 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.8 |  |  |  |  | 860 |  | 72.1
dt | 13 | 47 | [34 empty] | 12.8
dm | 14 | 78 | [34 empty] | 12.8
dj | 15 | 77 |  | 8 | 8.1 | 1210 | 936 | 180 | 32 | 82.2222 | 405 | 20 | 95.0617 | 684 | 67 | 90.2047 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.8
dv | 16 | 66 | [34 empty] | 13.1
ds | 17 | 66
dg | 18 | 65
dl | 19 | 63 |  | 8 | 7.4 | 1120 | 1030 | 150 | 37 | 75.3333 | 320 | 31 | 90.3125 | 544 | 104 | 80.8824 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.9 |  |  |  |  | 886 |  | 74.3 |  |  |  | 80
dt | 20 | 62 | [34 empty] | 12.9
dm | 21 | 48 |  | 8 | 7.3 | 1150 | 1040 | 180 | 34 | 81.1111 | 380 | 27 | 92.8947 | 636 | 91 | 85.6918 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.1
dj | 22 | 48 | [34 empty] | 13.1
dv | 23 | 52 | [34 empty] | 12.5
ds | 24 | 52
dg | 25 | 52
dl | 26 | 49 |  | 8.1 | 7.4 | 1201 | 977 | 180 | 36 | 80 | 380 | 20 | 94.7368 | 637 | 70 | 89.011 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.7 |  |  |  |  | 823 |  | 73.1
dm | 27 | 48 | [34 empty] | 12.7
dc | 28 | 50 |  | 8 | 7.3 | 1200 | 980 | 210 | 34 | 83.8095 | 425 | 21 | 95.0588 | 710 | 68 | 90.4225 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5
dj | 29 | 49 | [34 empty] | 11.5
TOTAL |  | 1624 | 0 | [44 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 56 | #DIV/0! | 7.9111 | 7.5889 | 1212.1111 | 981.1111 | 198.8889 | 34.2222 | 82.2575 | 394.6667 | 24.9111 | 93.468 | 672.2222 | 83.1111 | 87.1848 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.7 | 31.5 | 56.6713 | 7.78 | 3.38 | 56.5553 | [6 empty] | 11.8238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 804.75 | #DIV/0! | 73.45 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 47 | 0 | 7.1 | 7.3 | 1120 | 936 | 150 | 30 | 75.3333 | 320 | 20 | 90.3125 | 544 | 66 | 80.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 31.5 | 56.6713 | 7.78 | 3.38 | 56.5553 | [6 empty] | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 78 | 0 | 8.1 | 8.2 | 1380 | 1040 | 270 | 37 | 86.6667 | 505 | 31 | 96.0396 | 845 | 104 | 92.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 31.5 | 56.6713 | 7.78 | 3.38 | 56.5553 | [6 empty] | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 56.2381
MITJA DISS. |  | 55.5
MITJA FEST. |  | 55.25
MIT. FES-DIS |  | 55.375
TOTAL |  | 222.3631

## març
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dv | 1 | 54 | [34 empty] | 12.1
ds | 2 | 53
dg | 3 | 53
dl | 4 | 52 |  | 8.1 | 7.5 | 1186 | 1148 | 160 | 34 | 78.75 | 280 | 24 | 91.4286 | 461 | 104 | 77.4403 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.9 |  |  |  |  | 970 |  | 78
dt | 5 | 52 | [34 empty] | 11.9
dm | 6 | 52 |  | 8 | 7.6 | 1210 | 1100 | 180 | 34 | 81.1111 | 270 | 24 | 91.1111 | 450 | 101 | 77.5556 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.7
dj | 7 | 52 | [34 empty] | 11.7
dv | 8 | 54 | [34 empty] | 12.1
ds | 9 | 53
dg | 10 | 53
dl | 11 | 47 |  | 8.1 | 7.7 | 1111 | 891 | 140 | 34 | 75.7143 | 180 | 25 |  | 305 | 122 | 60 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.2 |  |  |  |  | 880 |  | 76.5
dt | 12 | 46 | [34 empty] | 12.2
dm | 13 | 49 |  | 7.9 | 7.6 | 1140 | 910 | 180 | 34 | 81.1111 | 190 | 24 | 87.3684 | 320 | 101 | 68.4375 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.5
dj | 14 | 49 | [34 empty] | 12.5
dv | 15 | 51 | [34 empty] | 12.9
ds | 16 | 51
dg | 17 | 51
dl | 18 | 47 |  | 7.8 | 7.5 | 1294 | 1008 | 400 | 38 | 90.5 | 525 | 22 |  | 876 | 88 | 89.9543 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12 |  |  |  |  | 876 |  | 75.8
dt | 19 | 47 | [34 empty] | 12.1
dm | 20 | 47 |  | 7 | 7.5 | 2020 | 1230 | 160 | 10 | 93.75 | 263 | 13.1 | 95.019 | 519 | 49 | 90.5588 | [8 empty] | 78.8 | 11.5 | 85.4061 | 8.25 | 1.82 | 77.9394 |  |  | I | H | No | No | 12
dj | 21 | 47 | [34 empty] | 12.2
dv | 22 | 45 |  | 7.9 | 7.6 | 1310 | 998 | 380 | 35 | 90.7895 | 460 | 20 | 95.6522 | 768 | 89 | 88.4115 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3
ds | 23 | 45
dg | 24 | 55
dl | 25 | 45 |  | 7.8 | 7.4 | 1280 | 1010 | 200 | 34 | 83 | 385 | 14 |  | 645 | 70 | 89.1473 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.4 |  |  |  |  | 790 |  | 77
dt | 26 | 32 | [34 empty] | 12.5
dm | 27 | 42 |  | 8 | 7.5 | 1310 | 1020 | 240 | 34 | 85.8333 | 360 | 14 | 96.1111 | 612 | 72 | 88.2353 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.4
dj | 28 | 42 | [34 empty] | 12.5
dv | 29 | 42
ds | 30 | 42
dg | 31 | 50
TOTAL |  | 1500 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 48.3871 | #DIV/0! | 7.8444 | 7.5444 | 1317.8889 | 1035 | 226.6667 | 31.8889 | 84.5066 | 323.6667 | 20.0111 | 92.7817 | 550.6667 | 88.4444 | 81.0823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.8 | 11.5 | 85.4061 | 8.25 | 1.82 | 77.9394 | [6 empty] | 12.205 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 879 | #DIV/0! | 76.825 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 32 | 0 | 7 | 7.4 | 1111 | 891 | 140 | 10 | 75.7143 | 180 | 13.1 | 87.3684 | 305 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 11.5 | 85.4061 | 8.25 | 1.82 | 77.9394 | [6 empty] | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 55 | 0 | 8.1 | 7.7 | 2020 | 1230 | 400 | 38 | 93.75 | 525 | 25 | 96.1111 | 876 | 122 | 90.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 11.5 | 85.4061 | 8.25 | 1.82 | 77.9394 | [6 empty] | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 47.6
MITJA DISS. |  | 48.8
MITJA FEST. |  | 50.6667
MIT. FES-DIS |  | 49.7333
TOTAL |  | 196.8

## abril
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dl | 1 | 42
dm | 2 | 34 |  | 7.7 | 7.1 | 1322 | 1324 | 640 | 54 | 91.5625 | 700 | 46 | 93.4286 | 1180 | 123 | 89.5763 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14 |  |  |  |  | 920 |  | 74
dc | 3 | 38 | [34 empty] | 14.2
dj | 4 | 37 |  | 7.8 | 7.4 | 1210 | 1205 | 280 | 34 | 87.8571 | 520 | 25 | 95.1923 | 867 | 99 | 88.5813 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15
dv | 5 | 52 | [34 empty] | 16.6
ds | 6 | 51
dg | 7 | 51
dl | 8 | 47 |  | 7.8 | 7.5 | 1122 | 1006 | 340 | 34 | 90 | 510 | 28 | 94.5098 | 852 | 111 | 86.9718 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.1 |  |  |  |  | 860 |  | 73 |  |  |  | 30
dm | 9 | 47 | [34 empty] | 17.1
dc | 10 | 47 |  | 7.7 | 7.4 | 1240 | 1010 | 360 | 34 | 90.5556 | 475 | 25 | 94.7368 | 798 | 98 | 87.7193 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6
dj | 11 | 47 | [34 empty] | 14.6
dv | 12 | 51 | [34 empty] | 14.8
ds | 13 | 50
dg | 14 | 50
dl | 15 | 47 |  | 7.8 | 7.5 | 1134 | 938 | 360 | 34 | 90.5556 | 350 | 25 | 92.8571 | 584 | 105 | 82.0205 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.3 |  |  |  |  | 790 |  | 74
dm | 16 | 43 | [34 empty] | 17.8 | [15 empty] | 3.89 | 8 | 3.89
dc | 17 | 46 |  | 7.7 | 7.4 | 1210 | 950 | 410 | 34 | 91.7073 | 370 | 25 | 93.2432 | 620 | 100 | 83.871 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1
dj | 18 | 46 | [34 empty] | 16.1
dv | 19 | 50 | [34 empty] | 16.1
ds | 20 | 50
dg | 21 | 50
dl | 22 | 44 |  | 6.6 | 7.4 | 5206 | 990 | 5600 | 60 | 98.9286 | 2000 | 18 | 99.1 | 3258 | 65 | 98.0049 | [16 empty] | P | NH | No | No | 16 |  |  |  |  | 820 |  | 72
dm | 23 | 44 | [34 empty] | 16
dc | 24 | 46 |  | 7 | 7.7 | 1400 | 980 | 280 | 32 | 88.5714 | 421 | 27.1 | 93.5629 | 837 | 78 | 90.681 | [8 empty] | 82.9 | 28.1 | 66.1037 | 8.13 | 3.25 | 60.0246 |  |  | I | H | No | No | 14.8
dj | 25 | 45 | [34 empty] | 14.8
dv | 26 | 63 |  | 7.6 | 7.5 | 1450 | 980 | 480 | 34 | 92.9167 | 520 | 17 | 96.7308 | 867 | 72 | 91.6955 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.2
ds | 27 | 63
dg | 28 | 63
dl | 29 | 110 |  | 7.4 | 7.5 | 1820 | 931 | 640 | 34 | 94.6875 | 550 | 20 | 96.3636 | 912 | 78 | 91.4474 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.6 |  |  |  |  | 840 |  | 74
dm | 30 | 46 | [34 empty] | 16
TOTAL |  | 1500 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 50 | #DIV/0! | 7.51 | 7.44 | 1711.4 | 1031.4 | 939 | 38.4 | 91.7342 | 641.6 | 25.61 | 94.9725 | 1077.5 | 92.9 | 89.0569 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.9 | 28.1 | 66.1037 | 8.13 | 3.25 | 60.0246 | [6 empty] | 15.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 846 | #DIV/0! | 73.4 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.89 | 8 | 3.89 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 34 | 0 | 6.6 | 7.1 | 1122 | 931 | 280 | 32 | 87.8571 | 350 | 17 | 92.8571 | 584 | 65 | 82.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 28.1 | 66.1037 | 8.13 | 3.25 | 60.0246 | [6 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 8 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 110 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5206 | 1324 | 5600 | 60 | 98.9286 | 2000 | 46 | 99.1 | 3258 | 123 | 98.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 28.1 | 66.1037 | 8.13 | 3.25 | 60.0246 | [6 empty] | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 8 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 48.95
MITJA DISS. |  | 53.5
MITJA FEST. |  | 51.2
MIT. FES-DIS |  | 52.35
TOTAL |  | 206
Note on E30: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT PUNTUAL

## maig
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dc | 1 | 45 | [34 empty] | 14.9
dj | 2 | 45 |  | 7.5 | 7.4 | 1950 | 931 | 580 | 34 | 94.1379 | 512 | 19 | 96.2891 | 847 | 75 | 91.1452 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.9
dv | 3 | 47 | [34 empty] | 15.4
ds | 4 | 47 | [34 empty] | 15.4
dg | 5 | 47 | [34 empty] | 15.4
dl | 6 | 45 |  | 7.2 | 7.3 | 2045 | 968 | 240 | 34 | 85.8333 | 470 | 18 | 96.1702 | 785 | 72 | 90.828 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.4 |  |  |  |  | 780 |  | 74
dm | 7 | 44 | [34 empty] | 15.4
dc | 8 | 44 |  | 7.5 | 7.4 | 2080 | 998 | 280 | 30 | 89.2857 | 490 | 20 | 95.9184 | 810 | 75 | 90.7407 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.4
dj | 9 | 45 |  | 7.9 | 7.4 | 2180 | 1030 | 300 | 13 | 95.6667 | 353 | 11.5 | 96.7422 | 676 | 46 | 93.1953 | [8 empty] | 58.1 | 37 | 36.3167 | 7.4 | 3.99 | 46.0811 |  |  | I | H | No | No | 15.8
dv | 10 | 47 | [34 empty] | 15.8
ds | 11 | 47 | [34 empty] | 15.8
dg | 12 | 46 | [34 empty] | 15.8
dl | 13 | 89 |  | 7.8 | 7.5 | 1150 | 1008 | 200 | 32 | 84 | 340 | 26 | 92.3529 | 582 | 112 | 80.756 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 |  |  |  |  | 860 |  | 72
dm | 14 | 88 | [34 empty] | 15.8
dc | 15 | 90 |  | 7.7 | 7.4 | 1210 | 1010 | 220 | 30 | 86.3636 | 420 | 24 | 94.2857 | 698 | 98 | 85.9599 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8
dj | 16 | 90 | [34 empty] | 15.8
dv | 17 | 85 | [34 empty] | 15.8
ds | 18 | 85 | [34 empty] | 15.8
dg | 19 | 84 | [34 empty] | 15.8
dl | 20 | 68 |  | 7.8 | 7.4 | 1910 | 902 | 130 | 34 | 73.8462 | 200 | 20 | 90 | 311 | 79 | 74.5981 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 |  |  |  |  | 780 |  | 73
dm | 21 | 68 | [34 empty] | 15.8
dc | 22 | 59 |  | 7.7 | 7.5 | 1290 | 998 | 180 | 34 | 81.1111 | 220 | 20 | 90.9091 | 445 | 81 | 81.7978 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8
dj | 23 | 58 | [34 empty] | 15.8
dv | 24 | 57 | [34 empty] | 15.8
ds | 25 | 56 | [34 empty] | 15.8
dg | 26 | 56 | [34 empty] | 15.8
dl | 27 | 51 | [30 empty] | B | H | No | No | 15.8 |  |  |  |  | 840 |  | 74
dm | 28 | 51 |  | 7.3 | 7.3 | 4778 | 1282 | 220 | 34 | 84.5455 | 220 | 21 | 90.4545 | 459 | 83 | 81.9172 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8
dc | 29 | 63 | [34 empty] | 15.8
dj | 30 | 63 |  | 7.2 | 7.4 | 2010 | 1010 | 310 | 34 | 89.0323 | 410 | 22 | 94.6341 | 860 | 82 | 90.4651 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8
dv | 31 | 49 | [34 empty] | 15.8
TOTAL |  | 1859 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 59.9677 | #DIV/0! | 7.56 | 7.4 | 2060.3 | 1013.7 | 266 | 30.9 | 86.3822 | 363.5 | 20.15 | 93.7756 | 647.3 | 80.3 | 86.1403 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.1 | 37 | 36.3167 | 7.4 | 3.99 | 46.0811 | [6 empty] | 15.6645 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 815 | #DIV/0! | 73.25 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 44 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1150 | 902 | 130 | 13 | 73.8462 | 200 | 11.5 | 90 | 311 | 46 | 74.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 37 | 36.3167 | 7.4 | 3.99 | 46.0811 | [6 empty] | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 90 | 0 | 7.9 | 7.5 | 4778 | 1282 | 580 | 34 | 95.6667 | 512 | 26 | 96.7422 | 860 | 112 | 93.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 37 | 36.3167 | 7.4 | 3.99 | 46.0811 | [6 empty] | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 61.1818
MITJA DISS. |  | 58.75
MITJA FEST. |  | 55.6
MIT. FES-DIS |  | 57.175
TOTAL |  | 232.7068 | [24 empty] | 18730

## juny
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
ds | 1 | 48 | [34 empty] | 15.8
dg | 2 | 48 | [34 empty] | 15.8
dl | 3 | 44 |  | 7.4 | 7.4 | 1494 | 1160 | 720 | 34 | 95.2778 | 800 | 19 | 97.625 | 1328 | 94 | 92.9217 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1 |  |  |  |  | 890 |  | 76
dt | 4 | 44 | [34 empty] | 16.1
dm | 5 | 45 |  | 7.5 | 7.3 | 1520 | 1120 | 540 | 32 | 94.0741 | 450 | 16 | 96.4444 | 764 | 82 | 89.267 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.1
dj | 6 | 44 | [34 empty] | 22.1
dv | 7 | 53 | [34 empty] | 22.8
ds | 8 | 53 | [34 empty] | 22.8
dg | 9 | 52 | [34 empty] | 22.8
dl | 10 | 68 |  | 7.3 | 7.4 | 2440 | 1154 | 440 | 34 | 92.2727 | 340 | 14 |  | 569 | 71 | 87.522 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.3 |  |  |  |  | 940 |  | 77.8
dt | 11 | 68 | [34 empty] | 20.3
dm | 12 | 43 |  | 7.2 | 7.2 | 2360 | 1090 | 380 | 32 | 91.5789 | 390 | 14 | 96.4103 | 659 | 68 | 89.6813 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.3
dj | 13 | 42 | [34 empty] | 19.3
dv | 14 | 51 | [34 empty] | 20.2
ds | 15 | 51 | [34 empty] | 20.2
dg | 16 | 51 | [34 empty] | 20.2
dl | 17 | 74 |  | 7.7 | 7.4 | 1374 | 1028 | 180 | 24 | 86.6667 | 400 | 10 |  | 668 | 53 | 92.0659 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.2 |  |  |  |  | 897 |  | 75.8
dt | 18 | 74 | [34 empty] | 20.2
dm | 19 | 102 |  | 6.2 | 7.5 | 1380 | 890 | 650 | 8 | 98.7692 | 848 | 8 | 99.0566 | 1328 | 37 | 97.2139 | [8 empty] | 95.9 | 34.1 | 64.4421 | 10.3 | 3.62 | 64.8544 |  |  | I | H | No | No | 20.2
dj | 20 | 101 | [34 empty] | 20.2
dv | 21 | 81 |  | 7.6 | 7.3 | 1620 | 1010 | 220 | 22 | 90 | 420 | 10 | 97.619 | 710 | 52 | 92.6761 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7
ds | 22 | 80 | [34 empty] | 21.7
dg | 23 | 81 | [34 empty] | 21.7
dl | 24 | 80 |  | 7.3 | 7.4 | 1413 | 1035 | 240 | 24 | 90 | 380 | 9 |  | 645 | 49 | 92.4031 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7
dt | 25 | 49 | [34 empty] | 23.9 |  |  |  |  | 884 |  | 74.3
dm | 26 | 58 |  | 7.4 | 7.3 | 1560 | 1028 | 280 | 24 | 91.4286 | 430 | 9 | 97.907 | 720 | 48 | 93.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.7
dj | 27 | 57 | [34 empty] | 23.7
dv | 28 | 85 | [34 empty] | 23.6
ds | 29 | 84 | [34 empty] | 23.6
dg | 30 | 84 | [34 empty] | 23.6
TOTAL |  | 1895 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 63.1667 | #DIV/0! | 7.2889 | 7.3556 | 1684.5556 | 1057.2222 | 405.5556 | 26 | 92.2298 | 495.3333 | 12.1111 | 97.5104 | 821.2222 | 61.5556 | 91.8982 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.9 | 34.1 | 64.4421 | 10.3 | 3.62 | 64.8544 | [6 empty] | 20.8633 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 902.75 | #DIV/0! | 75.975 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 42 | 0 | 6.2 | 7.2 | 1374 | 890 | 180 | 8 | 86.6667 | 340 | 8 | 96.4103 | 569 | 37 | 87.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 34.1 | 64.4421 | 10.3 | 3.62 | 64.8544 | [6 empty] | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 102 | 0 | 7.7 | 7.5 | 2440 | 1160 | 720 | 34 | 98.7692 | 848 | 19 | 99.0566 | 1328 | 94 | 97.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 34.1 | 64.4421 | 10.3 | 3.62 | 64.8544 | [6 empty] | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 62.2632
MITJA DISS. |  | 63.2
MITJA FEST. |  | 63
MIT. FES-DIS |  | 63.1
TOTAL |  | 251.5632
Note on J27: RUBATEC EDAR: 7,6 mg/l
Note on M27: RUBATEC EDAR: 8,1 mg/l O2

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dl | 1 | 39 |  | 7.4 | 7.5 | 1120 | 1050 | 360 | 23 | 93.6111 | 581 | 15 | 97.4182 | 901 | 71 | 92.1199 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.5 |  |  |  |  | 880 |  | 77
dt | 2 | 39 | [34 empty] | 21.9
dm | 3 | 59 |  | 7.5 | 7.2 | 1092 | 1072 | 405 | 22 | 94.5679 | 501 | 12 | 97.6048 | 799 | 59 | 92.6158 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22
dj | 4 | 58 | [34 empty] | 22.7
dv | 5 | 53 | [34 empty] | 23.4
ds | 6 | 56 | [34 empty] | 23.4
dg | 7 | 52 | [34 empty] | 23.4
dl | 8 | 48 |  | 7.7 | 7.6 | 1098 | 1020 | 320 | 27 | 91.5625 | 471 | 14 | 97.0276 | 759 | 62 | 91.8314 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.8 |  |  |  |  | 910 |  | 78
dt | 9 | 47 | [34 empty] | 24.5
dm | 10 | 41 |  | 7.5 | 7.2 | 1260 | 1089 | 290 | 25 | 91.3793 | 391 | 12 | 96.9309 | 658 | 57 | 91.3374 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25
dj | 11 | 41 |  | 7.6 | 7.5 | 1460 | 970 | 290 | 15 | 94.8276 | 286 | 12 | 95.8042 | 559 | 47 | 91.5921 | [8 empty] | 75.8 | 37 | 51.1873 | 9.03 | 4.35 | 51.8272 |  |  | I | H | No | No | 25.6
dv | 12 | 44 | [34 empty] | 25.9
ds | 13 | 43 | [34 empty] | 25.9
dg | 14 | 43 | [34 empty] | 25.9
dl | 15 | 39 |  | 7.4 | 7.6 | 1098 | 1020 | 230 | 25 | 89.1304 | 403 | 10 | 97.5186 | 666 | 53 | 92.042 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.2 |  |  |  |  | 920 |  | 78
dt | 16 | 39 | [34 empty] | 26.1
dm | 17 | 45 |  | 7.6 | 7.5 | 1201 | 1010 | 220 | 21 | 90.4545 | 458 | 11 | 97.5983 | 713 | 55 | 92.2861 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.9
dj | 18 | 45 | [34 empty] | 26.3
dv | 19 | 48 | [34 empty] | 27
ds | 20 | 49 | [34 empty] | 27
dg | 21 | 48 | [34 empty] | 27
dl | 22 | 46 |  | 7.3 | 7.5 | 1170 | 1045 | 260 | 25 | 90.3846 | 422 | 11 | 97.3934 | 692 | 56 | 91.9075 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.8 |  |  |  |  | 890 |  | 76
dt | 23 | 46 | [34 empty] | 26.8
dm | 24 | 47 |  | 7.4 | 7.3 | 1350 | 1028 | 280 | 24 | 91.4286 | 430 | 10 | 97.6744 | 721 | 51 | 92.9265 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.9
dj | 25 | 47 | [34 empty] | 27.1
dv | 26 | 46 | [34 empty] | 27
ds | 27 | 47 | [34 empty] | 27
dg | 28 | 48 | [34 empty] | 27
dl | 29 | 52 |  | 7.5 | 7.4 | 1120 | 997 | 340 | 31 | 90.8824 | 410 | 14 | 96.5854 | 652 | 67 | 89.7239 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.5 |  |  |  |  | 900 |  | 78
dt | 30 | 52 | [34 empty] | 26.6
dm | 31 | 43 |  | 7.4 | 7.3 | 1251 | 1085 | 270 | 26 | 90.3704 | 398 | 14 | 96.4824 | 687 | 69 | 89.9563 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.8
TOTAL |  | 1450 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 46.7742 | #DIV/0! | 7.4818 | 7.4182 | 1201.8182 | 1035.0909 | 296.8182 | 24 | 91.6908 | 431.9091 | 12.2727 | 97.0944 | 709.7273 | 58.8182 | 91.6672 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.8 | 37 | 51.1873 | 9.03 | 4.35 | 51.8272 | [6 empty] | 25.4806 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 900 | #DIV/0! | 77.4 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.3 | 7.2 | 1092 | 970 | 220 | 15 | 89.1304 | 286 | 10 | 95.8042 | 559 | 47 | 89.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 37 | 51.1873 | 9.03 | 4.35 | 51.8272 | [6 empty] | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 59 | 0 | 7.7 | 7.6 | 1460 | 1089 | 405 | 31 | 94.8276 | 581 | 15 | 97.6744 | 901 | 71 | 92.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 37 | 51.1873 | 9.03 | 4.35 | 51.8272 | [6 empty] | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 47.7619
MITJA DISS. |  | 44.8
MITJA FEST. |  | 44.6
MIT. FES-DIS |  | 44.7
TOTAL |  | 181.8619
Note on M19: RUBATEC EDAR: 12,1 mg/lO2

## agost
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dj | 1 | 43 | [34 empty] | 26.9
dv | 2 | 53 | [34 empty] | 26.9
ds | 3 | 52
dg | 4 | 52
dl | 5 | 50 |  | 7.5 | 7.4 | 1500 | 1182 | 750 | 35 | 95.3333 | 427 | 17 | 96.0187 | 852 | 71 | 91.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.5 |  |  |  |  | 830 |  | 79
dt | 6 | 50 | [34 empty] | 27.4
dm | 7 | 49 |  | 7.6 | 7.4 | 1520 | 1140 | 530 | 29 | 94.5283 | 380 | 13 | 96.5789 | 756 | 62 | 91.7989 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.1 | [10 empty] | 20 |  |  |  |  | 5.9 | 3.5 | 5.9
dj | 8 | 51 | [34 empty] | 27.1
dv | 9 | 59 | [34 empty] | 26.9
ds | 10 | 60
dg | 11 | 59
dl | 12 | 63 |  | 7.6 | 7.3 | 1850 | 1080 | 390 | 26 | 93.3333 | 304 | 11 | 96.3816 | 607 | 54 | 91.1038 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27 |  |  |  |  | 790 |  | 77
dt | 13 | 64 | [34 empty] | 26.8
dm | 14 | 78 |  | 7.5 | 7.4 | 1940 | 1062 | 430 | 24 | 94.4186 | 319 | 10 | 96.8652 | 623 | 49 | 92.1348 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.3
dj | 15 | 79 | [34 empty] | 26.3
dv | 16 | 77 | [34 empty] | 26.4
ds | 17 | 78
dg | 18 | 76
dl | 19 | 64 |  | 7.5 | 7.2 | 1412 | 995 | 220 | 23 | 89.5455 | 351 | 25 | 92.8775 | 691 | 58 | 91.6064 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.1 |  |  |  |  | 880 |  | 78
dt | 20 | 63 | [34 empty] | 27
dm | 21 | 48 |  | 7.4 | 7.3 | 1536 | 1011 | 320 | 27 | 91.5625 | 362 | 23 | 93.6464 | 718 | 42 | 94.1504 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.8
dj | 22 | 52 | [34 empty] | 26.8
dv | 23 | 51 | [34 empty] | 26.7
ds | 24 | 52
dg | 25 | 52
dl | 26 | 46 |  | 7.4 | 7.5 | 1620 | 1033 | 280 | 25 | 91.0714 | 382 | 20 | 94.7644 | 755 | 68 | 90.9934 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 |  |  |  |  | 890 |  | 78
dt | 27 | 47 | [34 empty] | 26.8
dm | 28 | 46 |  | 7.3 | 7.2 | 1820 | 1103 | 290 | 24 | 91.7241 | 377 | 22 | 94.1645 | 743 | 70 | 90.5787 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.5
dj | 29 | 47 |  | 7.7 | 7.5 | 1930 | 1380 | 270 | 24 | 91.1111 | 281 | 20 | 92.8826 | 558 | 78 | 86.0215 | [8 empty] | 109 | 34 | 68.8073 | 9.47 | 5.15 | 45.6177 |  |  | I | H | No | No | 26.6
dv | 30 | 65 | [34 empty] | 26.6
ds | 31 | 66
TOTAL |  | 1792 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 57.8065 | #DIV/0! | 7.5 | 7.3556 | 1680.8889 | 1109.5556 | 386.6667 | 26.3333 | 92.5142 | 353.6667 | 17.8889 | 94.9089 | 700.3333 | 61.3333 | 91.1172 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109 | 34 | 68.8073 | 9.47 | 5.15 | 45.6177 | [6 empty] | 26.7636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 847.5 | #DIV/0! | 78 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.9 | 3.5 | 5.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.3 | 7.2 | 1412 | 995 | 220 | 23 | 89.5455 | 281 | 10 | 92.8775 | 558 | 42 | 86.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 34 | 68.8073 | 9.47 | 5.15 | 45.6177 | [6 empty] | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 79 | 0 | 7.7 | 7.5 | 1940 | 1380 | 750 | 35 | 95.3333 | 427 | 25 | 96.8652 | 852 | 78 | 94.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 34 | 68.8073 | 9.47 | 5.15 | 45.6177 | [6 empty] | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 57.5455
MITJA DISS. |  | 55.75
MITJA FEST. |  | 60.6
MIT. FES-DIS |  | 58.175
TOTAL |  | 232.0705
Note on M37: RUBATEC EDAR: 20,5 mg/l O2

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dg | 1 | 66
dl | 2 | 100 |  | 7.7 | 7.3 | 1485 | 1156 | 280 | 33 | 88.2143 | 337 | 14 | 95.8457 | 613 | 64 | 89.5595 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.2 |  |  |  |  | 810 |  | 80
dt | 3 | 101 | [34 empty] | 23.4
dm | 4 | 78 |  | 7.6 | 7.4 | 1339 | 1225 | 330 | 37 | 88.7879 | 333 | 12 | 96.3964 | 607 | 54 | 91.1038 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23
dj | 5 | 79 |  | 7.1 | 7.4 | 1750 | 1100 | 190 | 29 | 84.7368 | 362 | 14 | 96.1326 | 707 | 74 | 89.5332 | [8 empty] | 59.5 | 25.6 | 56.9748 | 6.92 | 4.01 | 42.052 |  |  | I | H | No | No | 23.6
dv | 6 | 52 | [34 empty] | 23.5
ds | 7 | 54
dg | 8 | 52
dl | 9 | 45 |  | 7.4 | 7.5 | 1520 | 1204 | 225 | 40 | 82.2222 | 238 | 15 | 93.6975 | 434 | 67 | 84.5622 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.6 |  |  |  |  | 820 |  | 80
dt | 10 | 44 | [34 empty] | 20.5
dm | 11 | 45
dj | 12 | 66 |  | 7.3 | 7.6 | 1450 | 1255 | 310 | 36 | 88.3871 | 308 | 13 | 95.7792 | 559 | 59 | 89.4454 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.6
dv | 13 | 56 | [34 empty] | 20.5 | [15 empty] | 6.2 | 6 | 6.2
ds | 14 | 57
dg | 15 | 57
dl | 16 | 45 |  | 7.7 | 7.4 | 1388 | 1046 | 270 | 28 | 89.6296 | 355 | 12 | 96.6197 | 708 | 53 | 92.5141 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 790 |  | 79
dt | 17 | 43 | [34 empty] | 21.5
dm | 18 | 44 |  | 7.1 | 7.5 | 1380 | 1001 | 300 | 31 | 89.6667 | 363 | 10 | 97.2452 | 658 | 47 | 92.8571 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7
dj | 19 | 42 | [34 empty] | 21.7
dv | 20 | 48 | [34 empty] | 21.9
ds | 21 | 47
dg | 22 | 48
dl | 23 | 45 |  | 7.3 | 7.5 | 1377 | 1038 | 240 | 23 | 90.4167 | 356 | 11 | 96.9101 | 647 | 49 | 92.4266 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.5
dt | 24 | 47 | [34 empty] | 22.1
dm | 25 | 40 |  | 7.6 | 7.3 | 1552 | 1101 | 290 | 29 | 90 | 367 | 11 | 97.0027 | 669 | 51 | 92.3767 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.1 |  |  |  |  | 810 |  | 80
dj | 26 | 40 | [34 empty] | 21.2
dv | 27 | 47 | [34 empty] | 22
ds | 28 | 49
dg | 29 | 48
dl | 30 | 44 |  | 7.7 | 7.1 | 1523 | 1078 | 340 | 32 | 90.5882 | 471 | 12 | 97.4522 | 857 | 53 | 93.8156 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.5
TOTAL |  | 1629 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 54.3 | #DIV/0! | 7.45 | 7.4 | 1476.4 | 1120.4 | 277.5 | 31.8 | 88.265 | 349 | 12.4 | 96.3081 | 645.9 | 57.1 | 90.8194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59.5 | 25.6 | 56.9748 | 6.92 | 4.01 | 42.052 | [6 empty] | 21.7947 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 807.5 | #DIV/0! | 79.75 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.2 | 6 | 6.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 40 | 0 | 7.1 | 7.1 | 1339 | 1001 | 190 | 23 | 82.2222 | 238 | 10 | 93.6975 | 434 | 47 | 84.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 25.6 | 56.9748 | 6.92 | 4.01 | 42.052 | [6 empty] | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 101 | 0 | 7.7 | 7.6 | 1750 | 1255 | 340 | 40 | 90.5882 | 471 | 15 | 97.4522 | 857 | 74 | 93.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 25.6 | 56.9748 | 6.92 | 4.01 | 42.052 | [6 empty] | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 53.5
MITJA DISS. |  | 55.8
MITJA FEST. |  | 56
MIT. FES-DIS |  | 55.9
TOTAL |  | 221.2

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dt | 1 | 43 |  | 7.5 | 7.4 | 1598 | 1362 | 380 | 29 | 92.3684 | 440 | 16 | 96.3636 | 921 | 71 | 92.291 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.1 |  |  |  |  | 810 |  | 80
dm | 2 | 85 |  | 7.2 | 7.4 | 1560 | 1510 | 100 | 19 | 81 | 192 | 14 | 92.7083 | 390 | 56 | 85.641 | [8 empty] | 39.2 | 33.1 | 15.5612 | 5.03 | 4.39 | 12.7237 |  |  | I | H | No | No | 21.3
dj | 3 | 41 | [34 empty] | 20.2
dv | 4 | 44 | [34 empty] | 19.4
ds | 5 | 46
dg | 6 | 45
dl | 7 | 89 | [34 empty] | 19.2
dt | 8 | 41 |  | 7.7 | 7.6 | 1755 | 1491 | 260 | 21 | 91.9231 | 424 | 11 | 97.4057 | 771 | 52 | 93.2555 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.1 |  |  |  |  | 890 |  | 80
dm | 9 | 44 | [34 empty] | 20 | [10 empty] | 20
dj | 10 | 43 |  | 7.4 | 7.3 | 1623 | 1150 | 310 | 32 | 89.6774 | 553 | 14 | 97.4684 | 1006 | 64 | 93.6382 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20
dv | 11 | 48 | [34 empty] | 18.4
ds | 12 | 49
dg | 13 | 47
dl | 14 | 50 | [34 empty] | 21.1
dt | 15 | 49 |  | 7.6 | 7.7 | 1670 | 1446 | 340 | 26 | 92.3529 | 454 | 13 | 97.1366 | 826 | 58 | 92.9782 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.4
dm | 16 | 96 | [34 empty] | 20.5 |  |  |  |  | 780 |  | 79
dj | 17 | 97 |  | 7.5 | 7.7 | 1599 | 1453 | 390 | 31 | 92.0513 | 514 | 12 | 97.6654 | 936 | 53 | 94.3376 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1
dv | 18 | 50 | [34 empty] | 18.7
ds | 19 | 48
dg | 20 | 49
dl | 21 | 50 |  | 7.5 | 7.8 | 1680 | 1413 | 466 | 37 | 92.0601 | 617 | 20 | 96.7585 | 1122 | 91 | 91.8895 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.6 |  |  |  |  | 795 |  | 79
dt | 22 | 52 | [34 empty] | 19.2
dm | 23 | 46 | [34 empty] | 18.9
dj | 24 | 45 |  | 7.6 | 7.8 | 1622 | 1374 | 270 | 21 | 92.2222 | 389 | 10 | 97.4293 | 705 | 48 | 93.1915 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1
dv | 25 | 136 | [34 empty] | 19.7
ds | 26 | 137
dg | 27 | 136
dl | 28 | 57 |  | 7.3 | 7.7 | 1558 | 1165 | 290 | 22 | 92.4138 | 376 | 11 | 97.0745 | 685 | 50 | 92.7007 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.5 |  |  |  |  | 850 |  | 80
dt | 29 | 56 | [34 empty] | 17.3
dm | 30 | 48 |  | 7.4 | 7.7 | 1670 | 1411 | 320 | 26 | 91.875 | 507 | 12 | 97.6331 | 923 | 54 | 94.1495 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.7
dj | 31 | 149 | [34 empty] | 18.5
TOTAL |  | 2016 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 65.0323 | #DIV/0! | 7.5 | 7.5875 | 1633.5 | 1377.5 | 312.6 | 26.4 | 90.7944 | 446.6 | 13.3 | 96.7643 | 828.5 | 59.7 | 92.4073 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.2 | 33.1 | 15.5612 | 5.03 | 4.39 | 12.7237 | [6 empty] | 19.4348 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 825 | #DIV/0! | 79.6 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 41 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1558 | 1150 | 100 | 19 | 81 | 192 | 10 | 92.7083 | 390 | 48 | 85.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33.1 | 15.5612 | 5.03 | 4.39 | 12.7237 | [6 empty] | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 149 | 0 | 7.7 | 7.8 | 1755 | 1510 | 466 | 37 | 92.4138 | 617 | 20 | 97.6654 | 1122 | 91 | 94.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33.1 | 15.5612 | 5.03 | 4.39 | 12.7237 | [6 empty] | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 70.4762
MITJA DISS. |  | 49.2
MITJA FEST. |  | 48.3333
MIT. FES-DIS |  | 48.7667
TOTAL |  | 216.7762

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA PALMA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dv | 1 | 104 | [34 empty] | 17.7
ds | 2 | 105
dg | 3 | 103
dl | 4 | 105 |  | 7.3 | 7.2 | 17856 | 1360 | 160 | 10 | 93.75 | 275 | 11 | 96 | 501 | 54 | 89.2216 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.5 |  |  |  |  | 850 |  | 80
dt | 5 | 43 | [34 empty] | 18.7
dm | 6 | 53 |  | 7.2 | 7.2 | 1680 | 1420 | 120 | 7 | 94.1667 | 225 | 14 | 93.7778 | 433 | 60 | 86.1432 | [8 empty] | 64.4 | 29.1 | 54.8137 | 7.81 | 3.88 | 50.3201 |  |  | I | H | No | No | 18
dj | 7 | 54 |  | 7.3 | 7.1 | 1603 | 1456 | 140 | 13 | 90.7143 | 254 | 12 | 95.2756 | 469 | 56 | 88.0597 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.4
dv | 8 | 48 | [34 empty] | 17
ds | 9 | 47
dg | 10 | 48
dl | 11 | 60 |  | 7.4 | 7.2 | 1562 | 1265 | 190 | 15 | 92.1053 | 321 | 12 | 96.2617 | 589 | 55 | 90.6621 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 |  |  |  |  | 840 |  | 80
dt | 12 | 62 | [34 empty] | 15.8
dm | 13 | 60 | [34 empty] | 15.8
dj | 14 | 46 |  | 7.3 | 7.1 | 1482 | 1306 | 240 | 18 | 92.5 | 362 | 13 | 96.4088 | 658 | 54 | 91.7933 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1
dv | 15 | 50 | [34 empty] | 16.1
ds | 16 | 49
dg | 17 | 50
dl | 18 | 46 |  | 7.3 | 7.2 | 1520 | 1263 | 280 | 29 | 89.6429 | 423 | 14 | 96.6903 | 771 | 60 | 92.2179 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16 |  |  |  |  | 780 |  | 79
dt | 19 | 47 | [34 empty] | 16
dm | 20 | 46 | [34 empty] | 15.5
dj | 21 | 46 |  | 7.3 | 7.1 | 1703 | 1465 | 330 | 31 | 90.6061 | 485 | 14 | 97.1134 | 880 | 65 | 92.6136 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.4
dv | 22 | 49 | [34 empty] | 15.4 | [15 empty] | 4.2 | 6 | 4.2
ds | 23 | 50
dg | 24 | 49
dl | 25 | 50 |  | 7.2 | 7 | 1680 | 1233 | 310 | 29 | 90.6452 | 355 | 11 | 96.9014 | 647 | 49 | 92.4266 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.8 |  |  |  |  | 790 |  | 79
dt | 26 | 50 | [34 empty] | 15.4
dm | 27 | 45 | [34 empty] | 14.3
dj | 28 | 47 | [34 empty] | 14.1
dv | 29 | 51 |  | 7.1 | 7.2 | 1556 | 1320 | 290 | 32 | 88.9655 | 332 | 11 | 96.6867 | 604 | 51 | 91.5563 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.9
ds | 30 | 52 | [34 empty] | 13.4
TOTAL |  | 1715 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 57.1667 | #DIV/0! | 7.2667 | 7.1444 | 3404.6667 | 1343.1111 | 228.8889 | 20.4444 | 91.4551 | 336.8889 | 12.4444 | 96.124 | 616.8889 | 56 | 90.5216 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.4 | 29.1 | 54.8137 | 7.81 | 3.88 | 50.3201 | [6 empty] | 16.0545 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 815 | #DIV/0! | 79.5 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2 | 6 | 4.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.1 | 7 | 1482 | 1233 | 120 | 7 | 88.9655 | 225 | 11 | 93.7778 | 433 | 49 | 86.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 29.1 | 54.8137 | 7.81 | 3.88 | 50.3201 | [6 empty] | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 105 | 0 | 7.4 | 7.2 | 17856 | 1465 | 330 | 32 | 94.1667 | 485 | 14 | 97.1134 | 880 | 65 | 92.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 29.1 | 54.8137 | 7.81 | 3.88 | 50.3201 | [6 empty] | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 54.6667
MITJA DISS. |  | 52.2
MITJA FEST. |  | 61.2
MIT. FES-DIS |  | 56.7
TOTAL |  | 224.7667
Note on J14: RUBATEC EDAR: 7,1 mg/l
Note on M14: RUBATEC EDAR: 14,3 mg/l O2

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 55 | [5 empty] | 290 |  |  | 425 | [13 empty] | 80
| t baixa | 55
dg | 1 | 51
dl | 2 | 48 |  | 7.8 | 7.6 | 1222 | 1014 | 250 | 33 | 86.8 | 541 | 19 | 96.488 | 985 | 85 | 91.3706 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.2 |  |  |  |  | 860 |  | 80
dt | 3 | 47 | [34 empty] | 13.9
dm | 4 | 45 |  | 7.3 | 7.5 | 1410 | 1510 | 188 | 8 | 95.7447 | 336 | 17 | 94.9405 | 611 | 77 | 87.3977 | [8 empty] | 52.1 | 43.1 | 17.2745 | 6.37 | 3.35 | 47.4097 |  |  | I | H | No | No | 13.7
dj | 5 | 51 |  | 7.7 | 7.5 | 1185 | 1201 | 310 | 26 | 91.6129 | 427 | 13 | 96.9555 | 778 | 57 | 92.6735 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.2
dv | 6 | 50
ds | 7 | 59 | [34 empty] | 12.8
dg | 8 | 61
dl | 9 | 55 |  | 8 | 7.6 | 1178 | 1106 | 220 | 28 | 87.2727 | 474 | 13 | 97.2574 | 850 | 61 | 92.8235 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.4 |  |  |  |  | 880 |  | 80
dt | 10 | 50 | [34 empty] | 13.1
dm | 11 | 65 |  | 7.8 | 7.6 | 1182 | 998 | 240 | 30 | 87.5 | 463 | 17 | 96.3283 | 841 | 78 | 90.7253 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3
dj | 12 | 63 | [34 empty] | 12.4
dv | 13 | 50 | [34 empty] | 12.6
ds | 14 | 49
dg | 15 | 50
dl | 16 | 49 |  | 7.9 | 7.7 | 1152 | 1201 | 330 | 24 | 92.7273 | 533 | 13 | 97.561 | 952 | 59 | 93.8025 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.1 |  |  |  |  | 850 |  | 79
dt | 17 | 49 | [34 empty] | 10.8
dm | 18 | 47 | [34 empty] | 10.7
dj | 19 | 46 |  | 7.8 | 7.4 | 1222 | 1140 | 270 | 27 | 90 | 457 | 14 | 96.9365 | 832 | 66 | 92.0673 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.6
dv | 20 | 51 | [34 empty] | 11.7
ds | 21 | 53
dg | 22 | 51 | [34 empty] | 11.9
dl | 23 | 57 |  | 8.1 |  | 2503 | [7 empty] | 1061 | [18 empty] | P | NH | No | No | 12.5
dt | 24 | 61 |  | 7.7 | 7.9 | 1300 | 1058 | 300 | 32 | 89.3333 | 484 | 16 | 96.6942 | 881 | 72 | 91.8275 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.2 |  |  |  |  | 890 |  | 80
dm | 25 | 62
dj | 26 | 62
dv | 27 | 60 |  | 7.6 | 7.8 | 1106 | 958 | 290 | 28 | 90.3448 | 407 | 14 | 96.5602 | 741 | 63 | 91.498 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.9
ds | 28 | 59
dg | 29 | 60
dl | 30 | 60 |  | 7.9 | 7.7 | 1205 | 1087 | 260 | 26 | 90 | 382 | 12 | 96.8586 | 695 | 54 | 92.2302 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.8 |  |  |  |  | 860 |  | 79
dt | 31 | 58 |  | 7.8 | 7.7 | 1141 | 1100 | 290 | 29 | 90 | 441 | 14 | 96.8254 | 803 | 67 | 91.6563 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.4
TOTAL |  | 1679 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 54.1613 | #DIV/0! | 7.7833 | 7.6364 | 1317.1667 | 1124.8182 | 268 | 26.4545 | 90.1214 | 449.5455 | 14.7273 | 96.6732 | 835.8333 | 67.1818 | 91.6429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.1 | 43.1 | 17.2745 | 6.37 | 3.35 | 47.4097 | [6 empty] | 12.3429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 868 | #DIV/0! | 79.6 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 45 | 0 | 7.3 | 7.4 | 1106 | 958 | 188 | 8 | 86.8 | 336 | 12 | 94.9405 | 611 | 54 | 87.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 43.1 | 17.2745 | 6.37 | 3.35 | 47.4097 | [6 empty] | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 65 | 0 | 8.1 | 7.9 | 2503 | 1510 | 330 | 33 | 95.7447 | 541 | 19 | 97.561 | 1061 | 85 | 93.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 43.1 | 17.2745 | 6.37 | 3.35 | 47.4097 | [6 empty] | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 53.5294
MITJA DISS. |  | 53.8
MITJA FEST. |  | 55.5556
MIT. FES-DIS |  | 54.6778
TOTAL |  | 217.5627
Note on J12: RUBATEC EDAR: 8,3
Note on M12: RUBATEC EDAR: 17,1
Note on E31: RUBATEC EDAR: Abocament

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 1834 | 59.1613 | 213.6364 | 32.5455 | 84.4661 | 496.4545 | 20.2182 | 95.6466 | 836.9091 | 88.9091 | 89.1738 | [8 empty] | 60.5 | 26.4 | 56.3636 | 6.41 | 3.11 | 51.4821
2024-02-01 | 1624 | 56 | 198.8889 | 34.2222 | 82.2575 | 394.6667 | 24.9111 | 93.468 | 672.2222 | 83.1111 | 87.1848 | [8 empty] | 72.7 | 31.5 | 56.6713 | 7.78 | 3.38 | 56.5553
2024-03-01 | 1500 | 48.3871 | 226.6667 | 31.8889 | 84.5066 | 323.6667 | 20.0111 | 92.7817 | 550.6667 | 88.4444 | 81.0823 | [8 empty] | 78.8 | 11.5 | 85.4061 | 8.25 | 1.82 | 77.9394
2024-04-01 | 1500 | 50 | 939 | 38.4 | 91.7342 | 641.6 | 25.61 | 94.9725 | 1077.5 | 92.9 | 89.0569 | [8 empty] | 82.9 | 28.1 | 66.1037 | 8.13 | 3.25 | 60.0246
2024-05-01 | 1859 | 59.9677 | 266 | 30.9 | 86.3822 | 363.5 | 20.15 | 93.7756 | 647.3 | 80.3 | 86.1403 | [8 empty] | 58.1 | 37 | 36.3167 | 7.4 | 3.99 | 46.0811
2024-06-01 | 1895 | 63.1667 | 405.5556 | 26 | 92.2298 | 495.3333 | 12.1111 | 97.5104 | 821.2222 | 61.5556 | 91.8982 | [8 empty] | 95.9 | 34.1 | 64.4421 | 10.3 | 3.62 | 64.8544
2024-07-01 | 1450 | 46.7742 | 296.8182 | 24 | 91.6908 | 431.9091 | 12.2727 | 97.0944 | 709.7273 | 58.8182 | 91.6672 | [8 empty] | 75.8 | 37 | 51.1873 | 9.03 | 4.35 | 51.8272
2024-08-01 | 1792 | 57.8065 | 386.6667 | 26.3333 | 92.5142 | 353.6667 | 17.8889 | 94.9089 | 700.3333 | 61.3333 | 91.1172 | [8 empty] | 109 | 34 | 68.8073 | 9.47 | 5.15 | 45.6177
2024-09-01 | 1629 | 54.3 | 277.5 | 31.8 | 88.265 | 349 | 12.4 | 96.3081 | 645.9 | 57.1 | 90.8194 | [8 empty] | 59.5 | 25.6 | 56.9748 | 6.92 | 4.01 | 42.052
2024-10-01 | 2016 | 65.0323 | 312.6 | 26.4 | 90.7944 | 446.6 | 13.3 | 96.7643 | 828.5 | 59.7 | 92.4073 | [8 empty] | 39.2 | 33.1 | 15.5612 | 5.03 | 4.39 | 12.7237
2024-11-01 | 1715 | 57.1667 | 228.8889 | 20.4444 | 91.4551 | 336.8889 | 12.4444 | 96.124 | 616.8889 | 56 | 90.5216 | [8 empty] | 64.4 | 29.1 | 54.8137 | 7.81 | 3.88 | 50.3201
2024-12-01 | 1679 | 54.1613 | 268 | 26.4545 | 90.1214 | 449.5455 | 14.7273 | 96.6732 | 835.8333 | 67.1818 | 91.6429 | [8 empty] | 52.1 | 43.1 | 17.2745 | 6.37 | 3.35 | 47.4097
TOTAL | 20493
MITJANA | 1707.75 | 55.9936 | 335.0184 | 29.1157 | 88.8681 | 423.5693 | 17.1704 | 95.5023 | 745.2503 | 71.2795 | 89.3927 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.7417 | 30.875 | 52.4935 | 7.7417 | 3.6917 | 50.5739
MÀXIM | 2016 | 65.0323 | 939 | 38.4 | 92.5142 | 641.6 | 25.61 | 97.5104 | 1077.5 | 92.9 | 92.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 43.1 | 85.4061 | 10.3 | 5.15 | 77.9394
MÍNIM | 1450 | 46.7742 | 198.8889 | 20.4444 | 82.2575 | 323.6667 | 12.1111 | 92.7817 | 550.6667 | 56 | 81.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 11.5 | 15.5612 | 5.03 | 1.82 | 12.7237
RESUM 2023 | 1804.1667 | 59.3422 | 312.4397 | 34.3056 | 84.2818 | 416.0625 | 21.6447 | 93.947 | 731.058 | 96.5977 | 85.0551 | [8 empty] | 56.1 | 29.1 | 44.2849 | 5.605 | 3.535 | 36.0016
RESUM 2022 | 2025.75 | 66.5542 | 409.8115 | 47.563 | 80.0733 | 410.2175 | 31.4981 | 90.4103 | 713.6178 | 121.3075 | 79.2987 | 66.2 | 34.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.90333 | 0.01 | 0.14 | 53.7167 | 33.0167 | 0.32095 | 7.5467 | 4.0342 | 38.8069
RESUM 2021 | 2202.5833 | 72.3807 | 393.2269 | 42.7939 | 83.1462 | 497.0333 | 22.3374 | 94.562 | 776.8621 | 105.0242 | 84.1007 | 60.8875 | 24.39 | 41.3005 | 20.4234 | 0.10944 | 1.9005 | 0.098958 | 0.14662 | 61.072 | 26.3953 | 0.5415 | 6.8318 | 2.7925 | 54.8604
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | 9.7778 |  |  | 949.2 |  | 74.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [19 empty] | 9 |  |  | 9 | 3.96 | 0.3564 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 356.4 | 356.4 | 0
2024-02-01 | 11.8238 |  |  | 804.75 |  | 73.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-03-01 | 12.205 |  |  | 879 |  | 76.825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-04-01 | 15.8 |  |  | 846 |  | 73.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 3.89 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 | 3.89 | 0.3112 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 311.2 | 311.2 | 0
2024-05-01 | 20.8633 |  |  | 902.75 |  | 75.975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-06-01 | 20.8633 |  |  | 902.75 |  | 75.975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 25.4806 |  |  | 900 |  | 77.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-08-01 | 26.7636 |  |  | 847.5 |  | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9 | [19 empty] | 3.5 |  |  | 3.5 | 5.9 | 0.2065 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 206.5 | 206.5 | 0
2024-09-01 | 21.7947 |  |  | 807.5 |  | 79.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | [19 empty] | 6 |  |  | 6 | 6.2 | 0.372 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 372 | 372 | 0
2024-10-01 | 19.4348 |  |  | 825 |  | 79.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2024-11-01 | 16.0545 |  |  | 815 |  | 79.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | [19 empty] | 6 |  |  | 6 | 4.2 | 0.252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 252 | 252 | 0
2024-12-01 | 12.3429 |  |  | 868 |  | 79.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |  | 1.4981 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.1 | 1498.1
MITJANA | 17.767 | #DIV/0! | #DIV/0! | 862.2875 | #DIV/0! | 77.0229 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.598 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7083 | 4.6095 | 0.29962 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 299.62 | 299.62 | 0
MÀXIM | 26.7636 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6.2 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 0
MÍNIM | 9.7778 | 0 | 0 | 804.75 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 206.5 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196380001CM |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 6.928 |  | 6.928
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 229.5 | 248.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 1725.5 | 0.50646 | 90.88 | 250.73 | 341.61 | 0.68933 | [12 empty] | 0
2024-02-01 | 212.5 | 218.5 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 1013.5 | 1820.5 | 0.48642 | 123.6 | 339.5 | 463.1 | 0.83313 | [12 empty] | 0
2024-03-01 | 213 | 213.6667 | 744.6667 | 0 | 0 | 0 | 1171.3333 | 2195 | 0.4708 | 158.4 | 454.92 | 613.32 | 1.0842 | [12 empty] | 0
2024-04-01 | 203 | 199.3333 | 683.3333 | 0 | 0 | 0 | 1085.6667 | 2022 | 0.47305 | 283 | 530.39 | 813.39 | 1.0774 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | [9 empty] | 0
2024-05-01 | 193 | 185 | 707.6667 | 0 | 0 | 0 | 1085.6667 | 2151 | 0.45059 | 306 | 626.84 | 932.84 | 0.9212 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | [9 empty] | 0
2024-06-01 | 163 | 172 | 574.3333 | 0 | 0 | 0 | 909.3333 | 1763 | 0.4584 | 315.48 | 559.73 | 875.21 | 0.77523 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | [9 empty] | 0
2024-07-01 | 140 | 139 | 455 | 0 | 0 | 0 | 734 | 1428 | 0.45715 | 397.36 | 568.12 | 965.48 | 0.89801 | 3.8 | 4 | 4 | [9 empty] | 0
2024-08-01 | 151 | 152 | 567 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1656 | 0.46509 | 339.11 | 540.86 | 879.97 | 0.78731 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | [9 empty] | 0
2024-09-01 | 210 | 210 | 537 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1843 | 0.46084 | 211.93 | 459.63 | 671.56 | 0.86963 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | [9 empty] | 0
2024-10-01 | 271 | 280 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 2167 | 0.48259 | 91.8 | 312.89 | 404.69 | 0.74747 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 0
2024-11-01 | 268 | 300 | 816 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 2426 | 0.49552 | 46.79 | 241.43 | 288.22 | 0.94777 | 3.6 | 3.6 | 4 | [9 empty] | 0
2024-12-01 | 296 | 282 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 2676 | 0.49561 | 33.25 | 213.2 | 246.45 | 1.0365 | 4 | 3.7 | 4 | [9 empty] | 0
TOTAL | 2550 | 2600 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 12945 | 23873 |  | 2397.6 | 5098.24 | 7495.84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 212.5 | 216.6667 | 649.5833 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 1989.4167 | 0.47521 | 199.8 | 424.8533 | 624.6533 | 0.88892 | 3.8778 | 3.8444 | 3.7778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 296 | 300 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 2676 | 0.50646 | 397.36 | 626.84 | 965.48 | 1.0842 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 140 | 139 | 455 | 0 | 0 | 0 | 734 | 1428 | 0.45059 | 33.25 | 213.2 | 246.45 | 0.68933 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de La Palma d'Ebre, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | LA PALMA D'EBRE |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de l'EDAR de La Palma d'Ebre, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 90.88 | 250.73 | 341.61
2024-02-01 | 123.6 | 339.5 | 463.1
2024-03-01 | 158.4 | 454.92 | 613.32
2024-04-01 | 283 | 530.39 | 813.39
2024-05-01 | 306 | 626.84 | 932.84
2024-06-01 | 315.48 | 559.73 | 875.21
2024-07-01 | 397.36 | 568.12 | 965.48
2024-08-01 | 339.11 | 540.86 | 879.97
2024-09-01 | 211.93 | 459.63 | 671.56
2024-10-01 | 91.8 | 312.89 | 404.69
2024-11-01 | 46.79 | 241.43 | 288.22
2024-12-01 | 33.25 | 213.2 | 246.45
TOTAL | 2397.6 | 5098.24 | 7495.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 199.8 | 424.8533 | 624.6533 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 397.36 | 626.84 | 965.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 33.25 | 213.2 | 246.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | LA PALMA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 76881 | 10121 | 22027 |  |  |  | 109029 | [6 empty] | 152329
2023-02-01 | 77110.5 | 10369.5 | 22562.5 |  |  |  | 110042.5 | [6 empty] | 154054.5
2023-03-01 | 77323 | 10588 | 23145 |  |  |  | 111056 | [6 empty] | 155875
2023-04-01 | 77536 | 10801.6667 | 23889.6667 |  |  |  | 112227.3333 | [6 empty] | 158070
2023-05-01 | 77739 | 11001 | 24573 |  |  |  | 113313 | [6 empty] | 160092
2023-06-01 | 77932 | 11186 | 25280.6667 |  |  |  | 114398.6667 | [6 empty] | 162243
2023-07-01 | 78095 | 11358 | 25855 |  |  |  | 115308 | [6 empty] | 164006
2023-08-01 | 78235 | 11497 | 26310 |  |  |  | 116042 | [6 empty] | 165434
2023-09-01 | 78386 | 11649 | 26877 |  |  |  | 116912 | [6 empty] | 167090
2023-10-01 | 78596 | 11859 | 27414 |  |  |  | 117869 | [6 empty] | 168933
2023-11-01 | 78867 | 12139 | 28057 |  |  |  | 119063 | [6 empty] | 171100
2023-12-01 | 79135 | 12439 | 28873 |  |  |  | 120447 | [6 empty] | 173526
2024-01-01 | 79431 | 12721 | 29822 |  |  |  | 121974 | [6 empty] | 176202
Note on B14: RUBATEC EDAR: CIERRE CONTADOR