## gener
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dg | 1 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 64 | 210 | 1.5 | 1 | 3.3047
dl | 2 | 76 |  | 7.5 | 7.6 | 1590 | 961 | 540 | 10 | 98.1481 | 870 | 7 | 99.1954 | 1457 | 35 | 97.5978 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 307.6923 | 2600 | 3800 | 77.6 | 7.4892 |  | 0.04468 | [20 empty] | 74 | 223 | 1.5 | 1 | 3.0338 | 3457.0156
dm | 3 | 72 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 7.9053 | [22 empty] | 65 | 211 | 4 | 1 | 3.3077
dc | 4 | 72 |  | 7.8 | 7.5 | 1480 | 970 | 260 | 12 | 95.3846 | 365 | 7 | 98.0822 | 610 | 37 | 93.9344 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 320 | 2500 | 4200 | 75.8 | 7.9053 |  | 0.018469 | [20 empty] | 72 | 222 | 2 | 1 | 3.1111 | 3303.5714
dj | 5 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 77 | 215 | 2 | 1 | 2.8182
dv | 6 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 76 | 216 | 2 | 1 | 2.8684
ds | 7 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 76 | 218 | 2 | 1 | 2.8947
dg | 8 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 76 | 214 | 2 | 1 | 2.8421
dl | 9 | 71 |  | 8 | 7.5 | 1140 | 980 | 70 | 17 | 75.7143 | 265 | 9 | 96.6038 | 449 | 45 | 89.9777 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 710 | 315.5556 | 2250 | 3300 | 77.8 | 8.0166 |  | 0.014692 | [20 empty] | 65 | 206 | 1 | 1 | 3.1846 | 2956.5217
dm | 10 | 68 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 8.3703 | [22 empty] | 75 | 213 | 3 | 1 | 2.88
dc | 11 | 65 |  | 7.8 | 7.6 | 1280 | 990 | 100 | 16 | 84 | 310 | 9 | 97.0968 | 520 | 43 | 91.7308 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 291.6667 | 2400 | 3600 | 75.8 | 8.7566 |  | 0.014751 | [20 empty] | 63 | 188 | 1 | 1 | 3 | 3200
dj | 12 | 74 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 7.6916 |  |  | 10 | [19 empty] | 92 | 223 | 2 | 1 | 2.4457
dv | 13 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 79 | 215 | 2 | 1 | 2.7468
ds | 14 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 78 | 216 | 2 | 1 | 2.7949
dg | 15 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 78 | 215 | 3 | 1 | 2.7949
dl | 16 | 75 |  | 7.9 | 7.5 | 1350 | 1002 | 130 | 10 | 92.3077 | 370 | 5 | 98.6486 | 622 | 24 | 96.1415 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 370.3704 | 2700 | 3500 | 77.4 | 7.5891 |  | 0.018057 | [20 empty] | 69 | 208 | 2 | 2 | 3.0435 | 3587.1429
dm | 17 | 65 |  | 7.7 | 7.4 | 1441 | 1062 | 174 | 7 | 95.977 | 260 | 5 | 98.0769 | 620 | 28 | 95.4839 | [8 empty] | 93 | 7 | 92.4731 | 9 | 3.7 | 58.8889 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 8.7566 | [22 empty] | 44 | 1664 | 0 | 2 | 37.8182
dc | 18 | 62 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 9.1803 | [7 empty] | 2.1 | 10 | 2.1 |  | 6.9 | [10 empty] | 44 | 1664 | 0 | 2 | 37.8182
dj | 19 | 63 |  | 7.8 | 7.6 | 1310 | 998 | 120 | 10 | 91.6667 | 365 | 5 | 98.6301 | 611 | 23 | 96.2357 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 320 | 3000 | 4000 | 76.8 | 9.0346 |  | 0.013467 | [20 empty] | 44 | 1665 | 0 | 2 | 37.8409 | 3079.2793
dv | 20 | 65 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 8.7566 | [22 empty] | 65 | 1665 | 0 | 2 | 25.6154
ds | 21 | 62 | [42 empty] | 9.1803 | [22 empty] | 65 | 1665 | 0 | 2 | 25.6154
dg | 22 | 65 | [42 empty] | 8.7566 | [22 empty] | 65 | 1663 | 3 | 2 | 25.6308
dl | 23 | 70 |  | 7.9 | 7.5 | 1356 | 1122 | 160 | 16 | 90 | 384 | 9 | 97.6562 | 644 | 45 | 93.0124 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 285.7143 | 3500 | 6500 | 76.4 | 8.1311 |  | 0.013493 | [20 empty] | 68 | 172 | 1 | 2 | 2.5441 | 4875.7225
dm | 24 | 66 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 8.6239 | [22 empty] | 57 | 150 | 3 | 2 | 2.6842
dc | 25 | 69 |  | 7.8 | 7.5 | 1380 | 1101 | 180 | 12 | 93.3333 | 385 | 7 | 98.1818 | 645 | 36 | 94.4186 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 242.1053 | 3800 | 7000 | 75.8 | 8.249 |  | 0.012282 | [20 empty] | 65 | 153 | 3 | 2 | 2.4 | 5383.3333
dj | 26 | 70 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 74 | 162 | 4 | 2 | 2.2432
dv | 27 | 74 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 7.6916 |  |  | 10 | [19 empty] | 65 | 159 | 2 | 2 | 2.4769
ds | 28 | 75 | [42 empty] | 7.5891 | [22 empty] | 65 | 158 | 2 | 2 | 2.4615
dg | 29 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 65 | 159 | 2 | 2 | 2.4769
dl | 30 | 72 |  | 7.9 | 7.6 | 1160 | 975 | 130 | 5 | 96.1538 | 369 | 2 | 99.458 | 618 | 12 | 98.0583 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 200 | 5000 | 5700 | 75.8 | 7.9053 |  | 0.0093355 | [20 empty] | 61 | 156 | 2 | 2 | 2.5902 | 6930.3797
dm | 31 | 70 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 64 | 168 | 3 | 2 | 2.6719
TOTAL |  | 2164 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 14836 | 58
MITJANA |  | 69.8065 | #DIV/0! | 7.81 | 7.53 | 1348.7 | 1016.1 | 186.4 | 11.5 | 91.2686 | 394.3 | 6.5 | 98.163 | 679.6 | 32.8 | 94.6591 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93 | 7 | 92.4731 | 9 | 3.7 | 58.8889 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 581.0526 | 294.7894 | 3083.3333 | 4622.2222 | 76.5778 | 8.1797 | 185.6955 | 0.017692 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1 | 10 | 2.1 | #DIV/0! | 6.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67.4194 | 478.5806 | 1.871 | 1.5161 | 8.3858 | 4085.8852
MÍNIM |  | 62 | 0 | 7.5 | 7.4 | 1140 | 961 | 70 | 5 | 75.7143 | 260 | 2 | 96.6038 | 449 | 12 | 89.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 92.4731 | 9 | 3.7 | 58.8889 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 200 | 2250 | 3300 | 75.8 | 7.4892 | 0 | 0.0093355 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 0 | 1 | 2.2432 | 2956.5217
MÀXIM |  | 76 | 0 | 8 | 7.6 | 1590 | 1122 | 540 | 17 | 98.1481 | 870 | 9 | 99.458 | 1457 | 45 | 98.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 92.4731 | 9 | 3.7 | 58.8889 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 370.3704 | 5000 | 7000 | 77.8 | 9.1803 | 0 | 0.04468 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1665 | 4 | 2 | 37.8409 | 6930.3797
MITJA LAB |  | 69.5714
MITJA DISS. |  | 69.75
MITJA FEST. |  | 71.1667
MIT. FES-DIS |  | 70.4583
TOTAL |  | 280.9464

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dc | 1 | 72 |  | 7.7 | 7.4 | 1320 | 987 | 160 | 8 | 95 | 412 | 3 | 99.2718 | 689 | 15 | 97.8229 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 244.4444 | 4500 | 5200 | 76.2 | 21.7222 |  | 0.0042148 | [20 empty] | 61 | 154 | 4 | 2 | 2.5902 | 6237.3418
dj | 2 | 75 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 20.8533 | [22 empty] | 66 | 165 | 3 | 2 | 2.5455
dv | 3 | 78 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 20.0513 |  |  | 10 | [19 empty] | 66.6667 | 157.6667 | 2 | 2 | 2.395
ds | 4 | 77 | [42 empty] | 20.3117 | [22 empty] | 66.6667 | 157.6667 | 2 | 2 | 2.395
dg | 5 | 77 | [42 empty] | 20.3117 | [22 empty] | 66.6667 | 157.6667 | 1 | 2 | 2.38
dl | 6 | 69 |  | 7.7 | 7.2 | 1273 | 966 | 140 | 10 | 92.8571 | 375 | 4 | 98.9333 | 630 | 21 | 96.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 257.1429 | 3500 | 5000 | 76.7 | 22.6667 |  | 0.0047269 | [20 empty] | 64 | 158 | 1 | 2 | 2.4844 | 4908.805
dt | 7 | 108 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 14.4815 | [22 empty] | 92 | 172 | 3 | 2 | 1.9022
dm | 8 | 71 |  | 7.6 | 7.4 | 1310 | 980 | 140 | 6 | 95.7143 | 371 | 4 | 98.9218 | 622 | 20 | 96.7846 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 228.5714 | 3500 | 5200 | 76.5 | 22.0282 |  | 0.004812 | [20 empty] | 67 | 163 | 1 | 2 | 2.4478 | 4929.878
dj | 9 | 73 |  | 7.5 | 7.5 | 1373 | 1037 | 192 | 5 | 97.3958 | 280 | 5 | 98.2143 | 442 | 19 | 95.7014 | [8 empty] | 72 | 5 | 93.0556 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 21.4247 | [22 empty] | 61 | 160 | 2 | 2 | 2.6557
dv | 10 | 71 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 22.0282 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 2 |  | 7 | [10 empty] | 63.3333 | 156.3333 | 4 | 2 | 2.5316
ds | 11 | 71 | [42 empty] | 22.0282 | [22 empty] | 63.3333 | 156.3333 | 3 | 2 | 2.5158
dg | 12 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 63.3333 | 156.3333 | 3 | 2 | 2.5158
dl | 13 | 67 |  | 7.8 | 7.4 | 1240 | 954 | 110 | 2 | 98.1818 | 380 | 2 | 99.4737 | 635 | 10 | 98.4252 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5300 | 75.8 | 8.4952 |  | 0.012425 | [20 empty] | 60 | 160 | 2 | 2 | 2.7 | 4933.3333
dt | 14 | 71 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.0166 |  |  | 10 | [19 empty] | 62.5 | 162 | 1.5 | 2 | 2.616
dm | 15 | 71 |  | 7.9 | 7.5 | 1250 | 836 | 140 | 4 | 97.1429 | 425 | 3 | 99.2941 | 712 | 13 | 98.1742 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5200 | 76.2 | 8.0166 |  | 0.014726 | [20 empty] | 62.5 | 162 | 1.5 | 2 | 2.616 | 4976.1468
dj | 16 | 77 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 7.3919 | [22 empty] | 67 | 175 | 1 | 2 | 2.6269
dv | 17 | 82 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.9412 | [22 empty] | 70.6667 | 159.3333 | 2 | 2 | 2.283
ds | 18 | 81 | [42 empty] | 7.0269 | [22 empty] | 70.6667 | 159.3333 | 2 | 2 | 2.283
dg | 19 | 81 | [42 empty] | 7.0269 | [22 empty] | 70.6667 | 159.3333 | 2 | 2 | 2.283
dl | 20 | 77 |  | 7.9 | 7.4 | 1200 | 976 | 90 | 16 | 82.2222 | 360 | 6 | 98.3333 | 602 | 31 | 94.8505 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5100 | 76.7 | 7.3919 |  | 0.013528 | 10 | [19 empty] | 66 | 158 | 2 | 2 | 2.4242 | 5085
dt | 21 | 71 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 60 | 164 | 2 | 2 | 2.7667
dm | 22 | 79 |  | 7.7 | 7.5 | 1240 | 988 | 110 | 12 | 89.0909 | 356 | 6 | 98.3146 | 597 | 29 | 95.1424 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 232.4324 | 3700 | 5200 | 76.4 | 7.2048 |  | 0.013354 | [20 empty] | 67 | 161 | 1 | 2 | 2.4179 | 5230.2469
dj | 23 | 95 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 5.9914 | [22 empty] | 86 | 163 | 2 | 2 | 1.9186
dv | 24 | 87 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.5423 | [22 empty] | 75.3333 | 160.6667 | 2 | 2 | 2.1593
ds | 25 | 87 | [42 empty] | 6.5423 | [22 empty] | 75.3333 | 160.6667 | 2 | 2 | 2.1593
dg | 26 | 86 | [42 empty] | 6.6184 | [22 empty] | 75.3333 | 160.6667 | 1 | 2 | 2.146
dl | 27 | 83 |  | 7.8 | 7.5 | 1280 | 973 | 140 | 4 | 97.1429 | 390 | 4 | 98.9744 | 678 | 19 | 97.1976 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 212.987 | 3850 | 5500 | 76.5 | 6.8576 |  | 0.014772 | [20 empty] | 70 | 161 | 2 | 2 | 2.3286 | 5503.3742
dm | 28 | 77 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 7.3919 | [22 empty] | 64 | 161 | 1 | 2 | 2.5312
TOTAL |  | 2185 | 0 | [44 empty] | 30 | 2 | 0 |  |  |  | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 4501 | 56
MITJANA |  | 78.0357 | #DIV/0! | 7.7333 | 7.4222 | 1276.2222 | 966.3333 | 135.7778 | 7.4444 | 93.8609 | 372.1111 | 4.1111 | 98.859 | 623 | 19.6667 | 96.7517 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 72 | 5 | 93.0556 | 8 | 1.6 | 80 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 420.5 | 230.2806 | 3731.25 | 5212.5 | 76.375 | 12.5499 | 192.9644 | 0.01032 | 10 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 12 | 2 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 68 | 160.75 | 2 | 2 | 2.4149 | 5225.5158
MÍNIM |  | 67 | 0 | 7.5 | 7.2 | 1200 | 836 | 90 | 2 | 82.2222 | 280 | 2 | 98.2143 | 442 | 10 | 94.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 93.0556 | 8 | 1.6 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 212.987 | 3500 | 5000 | 75.8 | 5.9914 | 0 | 0.0042148 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 154 | 1 | 2 | 1.9022 | 4908.805
MÀXIM |  | 108 | 0 | 7.9 | 7.5 | 1373 | 1037 | 192 | 16 | 98.1818 | 425 | 6 | 99.4737 | 712 | 31 | 98.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 93.0556 | 8 | 1.6 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 257.1429 | 4500 | 5500 | 76.7 | 22.6667 | 0 | 0.014772 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 175 | 4 | 2 | 2.7667 | 6237.3418
MITJA LAB |  | 77.7
MITJA DISS. |  | 79
MITJA FEST. |  | 78.75
MIT. FES-DIS |  | 78.875
TOTAL |  | 314.325

## març
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dm | 1 | 86 |  | 7.9 | 7.5 | 1300 | 980 | 160 | 4 | 97.5 | 420 | 4 | 99.0476 | 697 | 20 | 97.1306 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 263.1579 | 3800 | 5600 | 76.7 | 6.6184 |  | 0.0167 | [20 empty] | 74 | 165 | 2 | 2 | 2.2568 | 5483.8323
dj | 2 | 80 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 7.1147 |  |  | 10 | [19 empty] | 69 | 158 | 3 | 2 | 2.3333
dv | 3 | 87 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 6.5423 | [22 empty] | 73 | 158 | 0 | 2 | 2.1644
ds | 4 | 87 | [42 empty] | 6.5423 | [22 empty] | 74 | 159 | 0 | 2 | 2.1486
dg | 5 | 87 | [42 empty] | 6.5423 | [22 empty] | 73 | 158 | 1 | 2 | 2.1781
dl | 6 | 89 |  | 7.8 | 7.6 | 1220 | 950 | 280 | 16 | 94.2857 | 360 | 6 | 98.3333 | 601 | 30 | 95.0083 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 259.4595 | 3700 | 5300 | 76.7 | 6.3953 |  | 0.015214 | [5 empty] | 2.3 | 12 | 2.3 |  | 6.7 | [10 empty] | 82 | 170 | 4 | 2 | 2.122 | 5443.6782
dt | 7 | 73 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 7.797 | [22 empty] | 71 | 148 | 4 | 2 | 2.1408
dm | 8 | 88 |  | 7.6 | 7.5 | 1320 | 1050 | 240 | 16 | 93.3333 | 390 | 6 | 98.4615 | 658 | 31 | 95.2888 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 294.1176 | 3400 | 5400 | 77 | 6.468 |  | 0.017734 | [20 empty] | 74 | 162 | 4 | 2 | 2.2432 | 4915.6627
dj | 9 | 96 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 5.929 | [22 empty] | 87 | 159 | 3 | 2 | 1.8621
dv | 10 | 82 | [42 empty] | 6.9412 | [22 empty] | 73 | 149 | 3 | 2 | 2.0822
ds | 11 | 82 | [42 empty] | 6.9412 | [22 empty] | 74 | 150 | 4 | 2 | 2.0811
dg | 12 | 82 | [42 empty] | 6.9412 | [22 empty] | 73 | 149 | 4 | 2 | 2.0959
dl | 13 | 105 |  | 7.7 | 7.5 | 1225 | 1290 | 120 | 18 | 85 | 350 | 7 | 98 | 591 | 35 | 94.0778 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 246.1538 | 3900 | 7700 | 76.4 | 5.4208 |  | 0.016556 | [20 empty] | 98 | 210 | 1 | 2 | 2.1531 | 5711.3744
dt | 14 | 88 |  | 7.6 | 7.5 | 1380 | 1410 | 280 | 14 | 95 | 448 | 5 | 98.8839 | 740 | 26 | 96.4865 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 225 | 4000 | 7600 | 78 | 6.468 |  | 0.017316 | [20 empty] | 71 | 154 | 1 | 2 | 2.1831 | 5832.2581
dm | 15 | 68 |  | 7.4 | 7.5 | 1454 | 1409 | 434 | 5.2 | 98.8018 | 330 | 5 | 98.4848 | 857 | 23 | 97.3162 | [8 empty] | 104 | 2 | 98.0769 | 13 | 0.8 | 93.8462 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 8.3703 | [22 empty] | 59 | 162 | 2 | 2 | 2.7797
dj | 16 | 76 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 7.4892 | [22 empty] | 68 | 169 | 2 | 2 | 2.5147
dv | 17 | 78 | [42 empty] | 7.2972 |  |  | 10 | [19 empty] | 66 | 159 | 2 | 2 | 2.4394
ds | 18 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 66 | 159 | 1 | 2 | 2.4242
dg | 19 | 78 | [42 empty] | 7.2972 | [22 empty] | 66 | 160 | 2 | 2 | 2.4545
dl | 20 | 80 |  | 7.6 | 7.5 | 1225 | 1190 | 180 | 10 | 94.4444 | 375 | 6 | 98.4 | 628 | 27 | 95.7006 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 192.7711 | 4150 | 5300 | 76.3 | 7.1147 |  | 0.012701 | [20 empty] | 80 | 168 | 2 | 2 | 2.125 | 6102.9412
dt | 21 | 71 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 51 | 160 | 2 | 2 | 3.1765
dm | 22 | 86 |  | 7.7 | 7.5 | 1320 | 1200 | 260 | 10 | 96.1538 | 420 | 5 | 98.8095 | 698 | 26 | 96.2751 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 195.2381 | 4200 | 5400 | 76.8 | 6.6184 |  | 0.015109 | [20 empty] | 64 | 163 | 1 | 2 | 2.5625 | 5839.0244
dj | 23 | 75 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 7.5891 | [22 empty] | 67 | 162 | 2 | 2 | 2.4478
dv | 24 | 74 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.6916 |  |  | 10 | [19 empty] | 67 | 157 | 1 | 2 | 2.3582
ds | 25 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 66 | 158 | 2 | 2 | 2.4242
dg | 26 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 68 | 157 | 2 | 2 | 2.3382
dl | 27 | 65 |  | 7.6 | 7.5 | 1234 | 1112 | 140 | 10 | 92.8571 | 365 | 6 | 98.3562 | 612 | 31 | 94.9346 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 163.2653 | 4900 | 6900 | 75.8 | 8.7566 |  | 0.0085067 | [20 empty] | 65 | 158 | 2 | 2 | 2.4615 | 6890.625
dt | 28 | 65 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.7566 | [22 empty] | 64 | 159 | 2 | 2 | 2.5156
dm | 29 | 66 |  | 7.7 | 7.5 | 1280 | 1150 | 240 | 8 | 96.6667 | 405 | 6 | 98.5185 | 678 | 29 | 95.7227 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 164 | 5000 | 7000 | 76.1 | 8.6239 |  | 0.0093925 | [20 empty] | 68 | 172 | 2 | 2 | 2.5588 | 6954.023
dj | 30 | 65 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 8.7566 | [7 empty] | 1.7 | 10 | 1.7 |  | 6.9 | [10 empty] | 64 | 159 | 3 | 2 | 2.5312
dv | 31 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 74 | 159 | 4 | 2 | 2.2027
TOTAL |  | 2456 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 4990 | 68
MITJANA |  | 79.2258 | #DIV/0! | 7.66 | 7.51 | 1295.8 | 1174.1 | 233.4 | 11.12 | 94.4043 | 386.3 | 5.6 | 98.5295 | 676 | 27.8 | 95.7941 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 | 2 | 98.0769 | 13 | 0.8 | 93.8462 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 441 | 222.5737 | 4116.6667 | 6244.4444 | 76.6444 | 7.2822 | 160.7248 | 0.014359 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 11 | 2 | #DIV/0! | 6.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.6129 | 160.9677 | 2.1935 | 2 | 2.3342 | 5908.1577
MÍNIM |  | 65 | 0 | 7.4 | 7.5 | 1220 | 950 | 120 | 4 | 85 | 330 | 4 | 98 | 591 | 20 | 94.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 98.0769 | 13 | 0.8 | 93.8462 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 163.2653 | 3400 | 5300 | 75.8 | 5.4208 | 0 | 0.0085067 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10 | 1.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 148 | 0 | 2 | 1.8621 | 4915.6627
MÀXIM |  | 105 | 0 | 7.9 | 7.6 | 1454 | 1410 | 434 | 18 | 98.8018 | 448 | 7 | 99.0476 | 857 | 35 | 97.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 98.0769 | 13 | 0.8 | 93.8462 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 294.1176 | 5000 | 7700 | 78 | 8.7566 | 0 | 0.017734 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12 | 2.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 210 | 4 | 2 | 3.1765 | 6954.023
MITJA LAB |  | 78.8696
MITJA DISS. |  | 80.25
MITJA FEST. |  | 80.25
MIT. FES-DIS |  | 80.25
TOTAL |  | 319.6196

## abril
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
ds | 1 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 71 | 184 | 3.5 | 2 | 2.6408
dg | 2 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 71 | 184 | 3.5 | 2 | 2.6408
dl | 3 | 83 |  | 7.7 | 7.8 | 1334 | 1236 | 103 | 16 | 84.466 | 340 | 9 | 97.3529 | 568 | 45 | 92.0775 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 | 84.5666 | 4730 | 7270 | 76.3 | 6.8576 |  | 0.010482 | [20 empty] | 84 | 175 | 4 | 2 | 2.131 | 6949.6648
dm | 4 | 82 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 6.9412 | [22 empty] | 84 | 175 | 4 | 2 | 2.131
dc | 5 | 73 |  | 7.8 | 7.7 | 1380 | 1240 | 180 | 20 | 88.8889 | 370 | 8 | 97.8378 | 624 | 41 | 93.4295 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 | 80 | 5000 | 7400 | 76.7 | 7.797 |  | 0.0094908 | [20 empty] | 75 | 162 | 3 | 2 | 2.2 | 7272.7273
dj | 6 | 90 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 6.3242 | [22 empty] | 86 | 159 | 0 | 2 | 1.8488
dv | 7 | 89 | [42 empty] | 6.3953 | [22 empty] | 86 | 158 | 0 | 2 | 1.8372
ds | 8 | 89 | [42 empty] | 6.3953 | [22 empty] | 86 | 158 | 0 | 2 | 1.8372
dg | 9 | 89 | [42 empty] | 6.3953 | [22 empty] | 85 | 158 | 2 | 2 | 1.8824
dl | 10 | 84 | [42 empty] | 6.776 | [22 empty] | 85 | 188 | 1 | 2 | 2.2235
dm | 11 | 77 |  | 7.9 | 7.7 | 1448 | 1244 | 320 | 20 | 93.75 | 538 | 12 | 97.7695 | 900 | 60 | 93.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 190 | 69.7248 | 5450 | 8700 | 75.8 | 7.3919 |  | 0.013354 | 10 | [19 empty] | 76 | 162 | 1.5 | 2 | 2.1513 | 7983.3333
dc | 12 | 71 | [37 empty] | 190 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 80 | 162 | 1.5 | 2 | 2.0438
dj | 13 | 67 |  | 7.8 | 7.7 | 1480 | 1230 | 280 | 18 | 93.5714 | 472 | 12 | 97.4576 | 784 | 58 | 92.602 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 190 | 67.8571 | 5600 | 9000 | 76.3 | 8.4952 |  | 0.0099215 | [20 empty] | 60 | 162 | 1 | 2 | 2.7167 | 7661.3497
dv | 14 | 63 | [37 empty] | 190 |  |  |  |  | 9.0346 | [22 empty] | 67 | 160 | 0 | 2 | 2.3881
ds | 15 | 63 | [42 empty] | 9.0346 | [22 empty] | 67 | 160 | 0 | 2 | 2.3881
dg | 16 | 62 | [42 empty] | 9.1803 | [22 empty] | 66 | 159 | 1 | 2 | 2.4242
dl | 17 | 74 |  | 7.9 | 7.7 | 1520 | 1240 | 240 | 18 | 92.5 | 404 | 11 | 97.2772 | 678 | 54 | 92.0354 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 190 | 64.4068 | 5900 | 9200 | 76.4 | 7.6916 |  | 0.0089025 | [20 empty] | 68 | 174 | 2 | 2 | 2.5882 | 8179.5455
dm | 18 | 58 | [37 empty] | 190 |  |  |  |  | 9.8134 | [7 empty] | 1.7 | 8 | 1.7 |  | 6.8 | [10 empty] | 50 | 156 | 4 | 2 | 3.2
dc | 19 | 50 |  | 7.8 | 7.7 | 1490 | 1220 | 310 | 18 | 94.1935 | 430 | 10 | 97.6744 | 720 | 50 | 93.0556 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 | 95.2381 | 4200 | 8000 | 76.8 | 11.3836 |  | 0.0089937 | [20 empty] | 54 | 97 | 3 | 2 | 1.8519 | 6468
dj | 20 | 83 | [37 empty] | 190 |  |  |  |  | 6.8576 | [22 empty] | 97 | 117 | 3 | 2 | 1.2371
dv | 21 | 79 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 7.2048 | [22 empty] | 67 | 106 | 2 | 2 | 1.6119
ds | 22 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 67 | 105 | 2 | 2 | 1.597
dg | 23 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 66 | 105 | 2 | 2 | 1.6212
dl | 24 | 72 |  | 7.9 | 7.6 | 1547 | 1244 | 680 | 16 | 97.6471 | 842 | 9 | 98.9311 | 1410 | 47 | 96.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 160 | 68.0851 | 4700 | 6200 | 76.8 | 7.9053 |  | 0.022662 | [20 empty] | 77 | 110 | 3 | 2 | 1.4675 | 7902.6549
dm | 25 | 70 |  | 7.2 | 7.8 | 5562 | 1341 | 64 | 10 | 84.375 | 180 | 5 | 97.2222 | 555 | 40 | 92.7928 | [8 empty] | 36 | 34 | 5.5556 | 5 | 1.4 | 72 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 66 | 114 | 2 | 2 | 1.7576
dc | 26 | 69 | [37 empty] | 160 |  |  |  |  | 8.249 | [22 empty] | 66 | 113 | 2 | 2 | 1.7424
dj | 27 | 71 |  | 7.8 | 7.7 | 1620 | 1350 | 320 | 12 | 96.25 | 382 | 8 | 97.9058 | 640 | 41 | 93.5938 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 160 | 66.6667 | 4800 | 7300 | 76.2 | 8.0166 |  | 0.0099273 | [5 empty] | 1.2 | 12 | 1.2 |  | 6.9 | [10 empty] | 70 | 124 | 3 | 2 | 1.8143 | 7445.6693
dv | 28 | 77 | [37 empty] | 150 |  |  |  |  | 7.3919 | [22 empty] | 77 | 122 | 2 | 2 | 1.6104
ds | 29 | 77 | [42 empty] | 7.3919 | [22 empty] | 77 | 122 | 2 | 2 | 1.6104
dg | 30 | 76 | [42 empty] | 7.4892 | [22 empty] | 76 | 121 | 2 | 2 | 1.6184
TOTAL |  | 2235 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 2.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 4352 | 60
MITJANA |  | 74.5 | #DIV/0! | 7.7556 | 7.7111 | 1931.2222 | 1260.5556 | 277.4444 | 16.4444 | 91.738 | 439.7778 | 9.3333 | 97.7143 | 764.3333 | 48.4444 | 93.2874 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | 34 | 5.5556 | 5 | 1.4 | 72 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 184.4444 | 74.5681 | 5047.5 | 7883.75 | 76.4125 | 7.7784 | 169.0697 | 0.011717 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.45 | 10 | 1.45 | #DIV/0! | 6.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.5667 | 145.0667 | 2 | 2 | 2.0271 | 7482.8681
MÍNIM |  | 50 | 0 | 7.2 | 7.6 | 1334 | 1220 | 64 | 10 | 84.375 | 180 | 5 | 97.2222 | 555 | 40 | 92.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 5.5556 | 5 | 1.4 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 64.4068 | 4200 | 6200 | 75.8 | 6.3242 | 0 | 0.0089025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 1.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 97 | 0 | 2 | 1.2371 | 6468
MÀXIM |  | 90 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5562 | 1350 | 680 | 20 | 97.6471 | 842 | 12 | 98.9311 | 1410 | 60 | 96.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 5.5556 | 5 | 1.4 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 95.2381 | 5900 | 9200 | 76.8 | 11.3836 | 0 | 0.022662 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 12 | 1.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 188 | 4 | 2 | 3.2 | 8179.5455
MITJA LAB |  | 72.7222
MITJA DISS. |  | 75.6
MITJA FEST. |  | 78.2857
MIT. FES-DIS |  | 76.9429
TOTAL |  | 303.5508

## maig
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dl | 1 | 80 | [42 empty] | 7.1147 | [22 empty] | 76 | 122 | 3 | 2 | 1.6447
dm | 2 | 67 |  | 7.7 | 7.5 | 1387 | 1377 | 360 | 20 | 94.4444 | 501 | 5 | 99.002 | 840 | 27 | 96.7857 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 5650 | 9000 | 76.2 | 8.4952 |  | 0.010438 | [20 empty] | 66 | 132 | 2 | 2 | 2.0303 | 8432.8358
dc | 3 | 67 | [42 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 66 | 131 | 2 | 2 | 2.0152
dj | 4 | 67 |  | 7.6 | 7.5 | 1410 | 1380 | 320 | 22 | 93.125 | 490 | 6 | 98.7755 | 824 | 29 | 96.4806 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 5000 | 8800 | 74.8 | 8.4952 |  | 0.011536 | [20 empty] | 67 | 137 | 3 | 2 | 2.0896 | 7392.8571
dv | 5 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 69 | 117 | 3 | 2 | 1.7391
ds | 6 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 68 | 117 | 3 | 2 | 1.7647
dg | 7 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 68 | 117 | 3 | 2 | 1.7647
dl | 8 | 63 |  | 7.9 | 7.6 | 1492 | 1440 | 340 | 32 | 90.5882 | 450 | 17 | 96.2222 | 752 | 82 | 89.0957 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4800 | 9800 | 76.7 | 9.0346 |  | 0.010377 | [20 empty] | 65 | 122 | 4 | 2 | 1.9385 | 7276.1905
dm | 9 | 66 | [42 empty] | 8.6239 | [22 empty] | 65 | 141 | 3 | 2 | 2.2154
dc | 10 | 57 |  | 7.8 | 7.5 | 1410 | 1350 | 320 | 24 | 92.5 | 442 | 15 | 96.6063 | 745 | 67 | 91.0067 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 5000 | 9600 | 75.8 | 9.9856 |  | 0.0088527 | [20 empty] | 58 | 124 | 3 | 2 | 2.1897 | 7283.4646
dj | 11 | 64 | [42 empty] | 8.8934 |  |  | 10 | [19 empty] | 66 | 124 | 3 | 2 | 1.9242
dv | 12 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 68 | 124 | 3 | 2 | 1.8676
ds | 13 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 68 | 124 | 0 | 2 | 1.8235
dg | 14 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 67 | 124 | 0 | 2 | 1.8507
dl | 15 | 62 |  | 7.7 | 7.5 | 1340 | 1062 | 200 | 12 | 94 | 354 | 5 | 98.5876 | 588 | 23 | 96.0884 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 5250 | 8600 | 75.6 | 9.1803 |  | 0.0073449 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 10 | 7 | [10 empty] | 62 | 115 | 6 | 2 | 1.9516 | 7940.0826
dm | 16 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 74 | 127 | 3 | 2 | 1.7568
dc | 17 | 68 |  | 7.2 | 7.7 | 1640 | 1113 | 318 | 8 | 97.4843 | 210 | 5 | 97.619 | 750 | 31 | 95.8667 | [8 empty] | 89 | 3.7 | 95.8427 | 12 | 0.9 | 92.5 |  |  | I | H | No | No |  |  |  |  | 0 | 4000 | 7400 | 76.2 | 8.3703 |  | 0.0062722 | [20 empty] | 69 | 128 | 3.5 | 2 | 1.9058 | 6098.8593
dj | 18 | 67 |  | 7.4 | 7.5 | 1480 | 1190 | 360 | 8 | 97.7778 | 459 | 5 | 98.9107 | 768 | 29 | 96.224 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 72 | 113 | 3.5 | 2 | 1.6181
dv | 19 | 80 | [42 empty] | 7.1147 | [22 empty] | 78 | 120 | 4 | 2 | 1.5897
ds | 20 | 80 | [42 empty] | 7.1147 | [22 empty] | 78 | 119 | 3 | 2 | 1.5641
dg | 21 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 77 | 119 | 3 | 2 | 1.5844
dl | 22 | 83 | [5 empty] | 736 | 8 | 98.913 | 875 | 5 | 99.4286 | 4915 | 25 | 99.4914 | [16 empty] | B | H | No | No | [8 empty] | 6.8576 | [22 empty] | 80 | 119 | 3 | 2 | 1.525
dm | 23 | 81 |  | 7.5 | 7.5 | 1373 | 1025 | 160 | 8 | 95 | 273 | 4 | 98.5348 | 459 | 18 | 96.0784 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4400 | 4600 | 76.4 | 7.0269 |  | 0.0088297 | [20 empty] | 81 | 130 | 4 | 2 | 1.6543 | 7059.7015
dc | 24 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 70 | 108 | 3 | 2 | 1.5857
dj | 25 | 92 |  | 7.6 | 7.5 | 1450 | 1030 | 340 | 8 | 97.6471 | 455 | 4 | 99.1209 | 760 | 20 | 97.3684 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4600 | 5200 | 75.8 | 6.1867 |  | 0.015988 | 10 | [19 empty] | 85 | 129 | 3 | 2 | 1.5529 | 7562.1212
dv | 26 | 69 |  | 7.5 |  | 1340 | [7 empty] | 1860 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No | [8 empty] | 8.249 | [22 empty] | 68 | 125 | 4 | 2 | 1.8971
ds | 27 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 68 | 124 | 3 | 2 | 1.8676
dg | 28 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 67 | 124 | 3 | 2 | 1.8955
dl | 29 | 69 |  | 9.1 |  | 1538 |  | 960 |  | 100 |  |  |  | 2292 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No | [8 empty] | 8.249 | [7 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 12 | 6.9 | [10 empty] | 69 | 129 | 3 | 2 | 1.913
dm | 30 | 73 |  | 7.6 | 7.9 | 1440 | 1028 | 320 | 16 | 95 | 455 | 4 | 99.1209 | 760 | 21 | 97.2368 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 4700 | 6200 | 75.8 | 7.797 |  | 0.012416 | [20 empty] | 72 | 126 | 4 | 2 | 1.8056 | 7303.0769
dc | 31 | 70 |  | 7.7 | 7.6 | 1460 | 1030 | 340 | 12 | 96.4706 | 460 | 4 | 99.1304 | 774 | 22 | 97.1576 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 69 | 132 | 4 | 3 | 1.971
TOTAL |  | 2203 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 22 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 3843 | 95
MITJANA |  | 71.0645 | #DIV/0! | 7.7154 | 7.5727 | 1443.0769 | 1184.0909 | 390.3077 | 14.8333 | 95.6116 | 452 | 6.5833 | 98.4216 | 1220.5 | 32.8333 | 96.3486 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89 | 3.7 | 95.8427 | 12 | 0.9 | 92.5 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 4822.2222 | 7688.8889 | 75.9222 | 8.0826 | 111.4973 | 0.010228 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8 | #DIV/0! | 1.8 | 11 | 6.95 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.1935 | 123.9677 | 3.0645 | 2.0323 | 1.8225 | 7372.1322
MÍNIM |  | 57 | 0 | 7.2 | 7.5 | 1340 | 1025 | 160 | 8 | 90.5882 | 210 | 4 | 96.2222 | 459 | 18 | 89.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.7 | 95.8427 | 12 | 0.9 | 92.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4600 | 74.8 | 6.1867 | 0 | 0.0062722 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 108 | 0 | 2 | 1.525 | 6098.8593
MÀXIM |  | 92 | 0 | 9.1 | 7.9 | 1640 | 1440 | 960 | 32 | 100 | 875 | 17 | 99.4286 | 4915 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.7 | 95.8427 | 12 | 0.9 | 92.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 9800 | 76.7 | 9.9856 | 0 | 0.015988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 141 | 6 | 3 | 2.2154 | 8432.8358
MITJA LAB |  | 70.3182
MITJA DISS. |  | 72.25
MITJA FEST. |  | 73.4
MIT. FES-DIS |  | 72.825
TOTAL |  | 288.7932
Note on E34: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on E37: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT

## juny
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dl | 1 | 80 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 7.1147 | [22 empty] | 77 | 122 | 3 | 2 | 1.6234
dt | 2 | 68 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 8.3703 | [22 empty] | 67 | 126 | 4 | 2 | 1.9403
dc | 3 | 68 | [42 empty] | 8.3703 | [22 empty] | 66 | 125 | 3 | 2 | 1.9394
dj | 4 | 67 | [42 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 66 | 125 | 3 | 2 | 1.9394
dv | 5 | 79 |  | 7.8 | 8 | 1430 | 1008 | 230 | 8 | 96.5217 | 360 | 4 | 98.8889 | 610 | 22 | 96.3934 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 195.6522 | 4600 | 9600 | 77.4 | 7.2048 |  | 0.010862 | 10 | [19 empty] | 79 | 143 | 4 | 2 | 1.8608 | 7072.1088
ds | 6 | 67 |  | 7.8 |  | 1446 |  | 760 |  | 100 |  |  |  | 1568 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 8.4952 | [22 empty] | 67 | 128 | 3 | 2 | 1.9552
dg | 7 | 72 |  | 7.9 | 7.6 | 1460 | 1040 | 240 | 8 | 96.6667 | 380 | 5 | 98.6842 | 640 | 24 | 96.25 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 191.4894 | 4700 | 8600 | 76.8 | 7.9053 |  | 0.010227 | [20 empty] | 67 | 127 | 3 | 2 | 1.9403 | 7122.3077
dl | 8 | 67 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 8.4952 | [22 empty] | 66 | 134 | 3 | 2 | 2.0758
dt | 9 | 69 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 8.249 | [22 empty] | 65 | 134 | 0 | 2 | 2.0615
dm | 10 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 65 | 133 | 0 | 2 | 2.0462
dj | 11 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 64 | 133 | 1 | 2 | 2.0938
dv | 12 | 74 |  | 7.9 | 7.7 | 1443 | 1034 | 200 | 20 | 90 | 320 | 7 | 97.8125 | 538 | 36 | 93.3086 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 183.6735 | 4900 | 6600 | 76.9 | 7.6916 |  | 0.0084906 | [20 empty] | 73 | 143 | 3 | 2 | 2 | 7350
ds | 13 | 67 |  | 7.4 | 7.6 | 1480 | 1060 | 220 | 10 | 95.4545 | 328 | 6 | 98.1707 | 560 | 34 | 93.9286 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 180 | 5000 | 6700 | 77 | 8.4952 |  | 0.007722 | [20 empty] | 60 | 125 | 0 | 2 | 2.0833 | 7400
dg | 14 | 70 |  | 6.8 | 7.4 | 2180 | 1090 | 230 | 5.6 |  | 287 | 5.9 | 97.9443 | 510 | 30 | 94.1176 | [8 empty] | 75.1 | 2.5 | 96.6711 | 10.6 | 1.56 | 85.283 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 8.1311 | [7 empty] | 1.5 | 10 | 1.5 |  | 6.9 | [10 empty] | 74 | 135 | 2 | 2 | 1.8514
dl | 15 | 76 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.4892 | [22 empty] | 71 | 130 | 3 | 2 | 1.8732
dt | 16 | 74 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.6916 | [22 empty] | 71 | 124 | 3 | 2 | 1.7887
dm | 17 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 71 | 124 | 3 | 2 | 1.7887
dj | 18 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 71 | 123 | 3 | 2 | 1.7746
dv | 19 | 68 |  | 7.7 | 7.3 | 1400 | 1000 | 260 | 16 | 93.8462 | 315 | 3 | 99.0476 | 533 | 17 | 96.8105 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 190.4762 | 4200 | 7600 | 77.4 | 8.3703 |  | 0.0089603 | [20 empty] | 63 | 129 | 3 | 2 | 2.0952 | 6204.5455
ds | 20 | 48 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 11.8579 | [22 empty] | 48 | 134 | 3 | 2 | 2.8542
dg | 21 | 78 |  | 7.5 | 7.4 | 1410 | 1010 | 280 | 14 | 95 | 350 | 4 | 98.8571 | 584 | 20 | 96.5753 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 186.3636 | 4400 | 7800 | 78 | 7.2972 |  | 0.010901 | [20 empty] | 74 | 156 | 3 | 2 | 2.1486 | 6447.7987
dl | 22 | 66 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 8.6239 |  |  | 10 | [19 empty] | 63 | 127 | 3 | 2 | 2.0635
dt | 23 | 88 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.468 | [22 empty] | 85 | 135 | 3 | 2 | 1.6235
dm | 24 | 88 | [42 empty] | 6.468 | [22 empty] | 85 | 135 | 3 | 2 | 1.6235
dj | 25 | 87 | [42 empty] | 6.5423 | [22 empty] | 85 | 134 | 2 | 2 | 1.6
dv | 26 | 72 |  | 7.2 | 7.7 | 1364 | 1049 | 520 | 10 | 98.0769 | 740 | 5 | 99.3243 | 1239 | 24 | 98.063 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 229.1667 | 4800 | 7800 | 77.8 | 7.9053 |  | 0.019502 | [20 empty] | 87 | 122 | 2 | 2 | 1.4253 | 8167.7419
ds | 27 | 76 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 7.4892 | [22 empty] | 79 | 126 | 1 | 2 | 1.6076
dg | 28 | 96 |  | 7.9 |  | 1535 |  | 420 | [5 empty] | 1739 | [18 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.929 | [22 empty] | 65 | 134 | 0 | 2 | 2.0615
dl | 29 | 86 |  | 7 |  | 1558 |  | 1360 | [5 empty] | 9150 |  | 100 | [16 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 6.6184 | [22 empty] | 77 | 127 | 0 | 2 | 1.6494
dt | 30 | 83 |  | 7.4 | 7.6 | 1410 | 1020 | 320 | 10 | 96.875 | 594 | 6 | 98.9899 | 980 | 30 | 96.9388 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 196 | 5000 | 8000 | 78 | 6.8576 |  | 0.017324 | [20 empty] | 79 | 111 | 0 | 2 | 1.4051 | 8558.5586
#DIV/0!
TOTAL |  | 2219 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 3904 | 67
MITJANA |  | 73.9667 | #DIV/0! | 7.525 | 7.5889 | 1509.6667 | 1034.5556 | 420 | 11.2889 | 95.8268 | 408.2222 | 5.1 | 98.6355 | 1554.25 | 26.3333 | 96.5805 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.1 | 2.5 | 96.6711 | 10.6 | 1.56 | 85.283 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 447.7273 | 194.1027 | 4700 | 7837.5 | 77.4125 | 7.8204 | 145.8739 | 0.011749 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 10 | 1.5 | #DIV/0! | 6.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71 | 130.1333 | 2.2333 | 2 | #DIV/0! | 7290.3827
MÍNIM |  | 48 | 0 | 6.8 | 7.3 | 1364 | 1000 | 200 | 5.6 | 90 | 287 | 3 | 97.8125 | 510 | 17 | 93.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 2.5 | 96.6711 | 10.6 | 1.56 | 85.283 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 180 | 4200 | 6600 | 76.8 | 5.929 | 0 | 0.007722 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 1.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 111 | 0 | 2 | #DIV/0! | 6204.5455
MÀXIM |  | 96 | 0 | 7.9 | 8 | 2180 | 1090 | 1360 | 20 | 100 | 740 | 7 | 99.3243 | 9150 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 2.5 | 96.6711 | 10.6 | 1.56 | 85.283 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 229.1667 | 5000 | 9600 | 78 | 11.8579 | 0 | 0.019502 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 1.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 156 | 4 | 2 | #DIV/0! | 8558.5586
MITJA LAB |  | 73.9048
MITJA DISS. |  | 74.75
MITJA FEST. |  | 74
MIT. FES-DIS |  | 74.375
TOTAL |  | 297.0298
Note on AH36: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on AH37: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
ds | 1 | 83 | [42 empty] | 6.8576 | [22 empty] | 79 | 111 | 0 | 2 | 1.4051
dg | 2 | 83 | [42 empty] | 6.8576 | [22 empty] | 79 | 110 | 0 | 2 | 1.3924
dl | 3 | 81 |  | 7.3 | 7.6 | 1610 | 980 | 820 | 4 | 99.5122 | 760 | 3 | 99.6053 | 1268 | 14 | 98.8959 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 7.0269 | [7 empty] | 1.37 | 12 | 1.37 |  | 6.8 | [10 empty] | 75 | 230 | 1 | 2 | 3.08
dt | 4 | 83 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.8576 | [22 empty] | 85 | 258 | 5 | 2 | 3.0941
dm | 5 | 77 |  | 6.9 | 8.3 | 1800 | 1040 | 430 | 4 | 99.0698 | 541 | 5 | 99.0758 | 972 | 10 | 98.9712 | [8 empty] | 84.2 | 3.87 | 95.4038 | 15 | 2.35 | 84.3333 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 410 | 178.2609 | 4600 | 9600 | 77.4 | 7.3919 |  | 0.01591 | [20 empty] | 76 | 247 | 1 | 2 | 3.2632 | 6009.6774
dj | 6 | 81 |  | 7.4 | 7.5 | 1610 | 990 | 660 | 4 | 99.3939 | 605 | 4 | 99.3388 | 1015 | 17 | 98.3251 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 7.0269 | [22 empty] | 70 | 242 | 3 | 2 | 3.5
dv | 7 | 77 | [37 empty] | 400 | 170.2128 | 4700 | 8600 | 76.8 | 7.3919 |  | 0 | 10 | [19 empty] | 76 | 236 | 2.6667 | 2 | 3.1404 | 6196.648
ds | 8 | 76 | [42 empty] | 7.4892 | [22 empty] | 75 | 235 | 2.6667 | 2 | 3.1689
dg | 9 | 76 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 7.4892 | [22 empty] | 75 | 235 | 2.6667 | 2 | 3.1689
dl | 10 | 77 |  | 7.7 | 7.4 | 1511 | 950 | 480 | 12 | 97.5 | 560 | 3 | 99.4643 | 937 | 16 | 98.2924 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 7.3919 | [22 empty] | 77 | 237 | 5 | 2 | 3.1429
dt | 11 | 74 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.6916 | [22 empty] | 73 | 236 | 4 | 2 | 3.2877
dm | 12 | 73 |  | 7.6 | 7.5 | 1540 | 960 | 510 | 12 | 97.6471 | 565 | 3 | 99.469 | 958 | 15 | 98.4342 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 163.2653 | 4900 | 6600 | 76.9 | 7.797 |  | 0.014789 | [20 empty] | 69 | 238 | 2.4 | 2 | 3.4841 | 6306.406
dj | 13 | 80 | [37 empty] | 400 | 160 | 5000 | 6700 | 77 | 7.1147 |  | 0 | [20 empty] | 82 | 254 | 2.4 | 2 | 3.1268 | 6599.064
dv | 14 | 75 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.5891 | [22 empty] | 76 | 243 | 2.4 | 2 | 3.2289
ds | 15 | 75 | [42 empty] | 7.5891 | [22 empty] | 76 | 243 | 2.4 | 2 | 3.2289
dg | 16 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 75 | 243 | 2.4 | 2 | 3.272
dl | 17 | 78 |  | 7.4 | 7.5 | 1526 | 1035 | 320 | 12 | 96.25 | 390 | 5 | 98.7179 | 651 | 26 | 96.0061 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 7.2972 | [22 empty] | 79 | 256 | 3 | 2 | 3.2785
dt | 18 | 75 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 7.5891 | [7 empty] | 1.39 | 12 | 1.39 |  | 6.7 | [10 empty] | 73 | 244 | 0 | 2 | 3.3425
dm | 19 | 81 |  | 7.2 | 7.1 | 1480 | 1010 | 380 | 12 | 96.8421 | 430 | 5 | 98.8372 | 720 | 27 | 96.25 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 200 | 4200 | 7600 | 77.4 | 7.0269 |  | 0.01457 | [20 empty] | 82 | 271 | 1 | 2 | 3.3171 | 5466.1765
dj | 20 | 87 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.5423 |  |  | 10 | [19 empty] | 92 | 247 | 4 | 2 | 2.7283
dv | 21 | 100 | [37 empty] | 400 | 181.8182 | 4400 | 7800 | 78 | 5.6918 |  | 0 | [20 empty] | 100 | 245 | 3 | 2 | 2.48 | 6174.1935
ds | 22 | 99 | [42 empty] | 5.7493 | [22 empty] | 99 | 245 | 3 | 2 | 2.5051
dg | 23 | 99 | [42 empty] | 5.7493 | [22 empty] | 99 | 245 | 3 | 2 | 2.5051
dl | 24 | 93 |  | 7.9 | 7.6 | 1471 | 1112 | 260 | 12 | 95.3846 | 440 | 4 | 99.0909 | 745 | 19 | 97.4497 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 6.1202 | [22 empty] | 94 | 247 | 2 | 2 | 2.6489
dt | 25 | 96 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 5.929 | [22 empty] | 100 | 265 | 3 | 2 | 2.68
dm | 26 | 89 |  | 7.7 | 7.5 | 1420 | 1012 | 280 | 8 | 97.1429 | 475 | 3 | 99.3684 | 798 | 17 | 97.8697 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 250 | 4800 | 7800 | 77.8 | 6.3953 |  | 0.015474 | [20 empty] | 88 | 253 | 2.5 | 2 | 2.9034 | 6453.229
dj | 27 | 88 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 6.468 | [22 empty] | 87 | 252 | 2.5 | 2 | 2.9253
dv | 28 | 91 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 6.2547 | [22 empty] | 86 | 254 | 2.6667 | 2 | 2.9845
ds | 29 | 91 | [42 empty] | 6.2547 | [22 empty] | 86 | 254 | 2.6667 | 2 | 2.9845
dg | 30 | 91 | [38 empty] | 0 | 5000 | 8000 | 78 | 6.2547 |  | 0 | [20 empty] | 86 | 253 | 2.6667 | 2 | 2.9729 | 6681.8774
dl | 31 | 85 |  | 7.7 | 7.4 | 1449 | 1045 | 320 | 20 | 93.75 | 528 | 9 | 98.2955 | 886 | 46 | 94.8081 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 6.6962 | [22 empty] | 109 | 257 | 3 | 3 | 2.3853
TOTAL |  | 2588 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 2.76 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 7386 | 77
MITJA |  | 83.4839 | #DIV/0! | 7.48 | 7.54 | 1541.7 | 1013.4 | 446 | 10 | 97.2493 | 529.4 | 4.4 | 99.1263 | 895 | 20.7 | 97.5302 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.2 | 3.87 | 95.4038 | 15 | 2.35 | 84.3333 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 464.0909 | 162.9446 | 4700 | 7837.5 | 77.4125 | 6.8798 | 131.7665 | 0.0075928 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.38 | 12 | 1.38 | #DIV/0! | 6.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.1613 | 238.2581 | 2.4839 | 2.0323 | 2.9234 | 6235.909
MÍNIM |  | 73 | 0 | 6.9 | 7.1 | 1420 | 950 | 260 | 4 | 93.75 | 390 | 3 | 98.2955 | 651 | 10 | 94.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 3.87 | 95.4038 | 15 | 2.35 | 84.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4200 | 6600 | 76.8 | 5.6918 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 12 | 1.37 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 110 | 0 | 2 | 1.3924 | 5466.1765
MÀXIM |  | 100 | 0 | 7.9 | 8.3 | 1800 | 1112 | 820 | 20 | 99.5122 | 760 | 9 | 99.6053 | 1268 | 46 | 98.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 3.87 | 95.4038 | 15 | 2.35 | 84.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 250 | 5000 | 9600 | 78 | 7.797 | 0 | 0.01591 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 12 | 1.39 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 271 | 5 | 3 | 3.5 | 6681.8774
MITJA LAB |  | 82.9048
MITJA DISS. |  | 84.8
MITJA FEST. |  | 84.6
MIT. FES-DIS |  | 84.7
TOTAL |  | 337.0048

## agost
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dt | 1 | 78 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 7.2972 | [22 empty] | 76 | 237 | 2 | 2 | 3.1447
dm | 2 | 95 |  | 7 | 7.4 | 1640 | 1110 | 360 | 8 | 97.7778 | 542 | 5 | 99.0775 | 1056 | 22 | 97.9167 | [8 empty] | 71.9 | 18.9 | 73.7135 | 12.3 | 3.69 | 70 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 5.9914 | [22 empty] | 99 | 255 | 3 | 2 | 2.6061
dj | 3 | 78 |  | 7.1 | 7.4 | 1710 | 1100 | 320 | 8 | 97.5 | 510 | 5 | 99.0196 | 940 | 23 | 97.5532 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 166.6667 | 3000 | 4600 | 78.9 | 7.2972 |  | 0.023297 | [20 empty] | 86 | 246 | 3 | 2 | 2.8953 | 4036.1446
dv | 4 | 88 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 6.468 |  |  | 10 | [19 empty] | 90 | 253 | 3 | 2 | 2.8444
ds | 5 | 88 | [42 empty] | 6.468 | [22 empty] | 90 | 252 | 3 | 2 | 2.8333
dg | 6 | 87 | [42 empty] | 6.5423 | [22 empty] | 90 | 252 | 2 | 2 | 2.8222
dl | 7 | 88 |  | 7.8 | 7.4 | 2047 | 1042 | 280 | 18 | 93.5714 | 572 | 5 | 99.1259 | 954 | 28 | 97.065 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 468.9655 | 2900 | 4000 | 80.5 | 6.468 |  | 0.030495 | [20 empty] | 86 | 252 | 3 | 2 | 2.9651 | 3878.0392
dt | 8 | 94 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 6.0551 | [22 empty] | 92 | 255 | 2 | 2 | 2.7935
dm | 9 | 101 |  | 7.7 | 7.6 | 1700 | 1350 | 310 | 13 | 95.8065 | 612 | 5 | 99.183 | 1014 | 31 | 96.9428 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 380 | 245.1613 | 3100 | 5200 | 81 | 5.6354 |  | 0.035032 | [20 empty] | 102 | 263 | 3 | 2 | 2.6078 | 4288.7218
dj | 10 | 91 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 6.2547 | [7 empty] | 0.9 | 12 | 0.9 |  | 7 | [10 empty] | 89 | 240 | 3 | 2 | 2.7303
dv | 11 | 97 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 5.8678 |  |  | 10 | [19 empty] | 96 | 248 | 3 | 2 | 2.6146
ds | 12 | 96 | [42 empty] | 5.929 | [22 empty] | 96 | 248 | 3 | 2 | 2.6146
dg | 13 | 96 | [42 empty] | 5.929 | [22 empty] | 95 | 248 | 3 | 2 | 2.6421
dl | 14 | 94 |  | 7.7 | 7.6 | 1521 | 1083 | 350 | 32 | 90.8571 | 509 | 12 | 97.6424 | 1006 | 61 | 93.9364 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 367.5676 | 3700 | 8900 | 80.6 | 6.0551 |  | 0.022719 | [20 empty] | 97 | 257 | 2.5 | 2 | 2.6753 | 5083.0443
dt | 15 | 94 | [42 empty] | 6.0551 | [22 empty] | 97 | 257 | 2.5 | 2 | 2.6753
dm | 16 | 95 |  | 7.8 | 7.5 | 1620 | 1100 | 295 | 21 | 92.8814 | 589 | 11 | 98.1324 | 982 | 52 | 94.7047 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 | 211.7647 | 3400 | 6100 | 81.5 | 5.9914 |  | 0.028914 | [20 empty] | 91 | 247 | 3 | 2 | 2.7473 | 4637.6
dj | 17 | 94 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 6.0551 | [22 empty] | 98 | 86 | 3 | 2 | 0.90816
dv | 18 | 96 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 5.929 | [22 empty] | 92 | 305 | 3 | 2 | 3.3478
ds | 19 | 95 | [42 empty] | 5.9914 | [22 empty] | 92 | 305 | 3 | 2 | 3.3478
dg | 20 | 95 | [42 empty] | 5.9914 | [22 empty] | 92 | 305 | 2 | 2 | 3.337
dl | 21 | 92 |  | 7.4 | 7.9 | 1330 | 1118 | 450 | 28 | 93.7778 | 689 | 11 | 98.4035 | 1151 | 67 | 94.179 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 273.3333 | 3000 | 5000 | 82.3 | 6.1867 |  | 0.037122 | [20 empty] | 93 | 253 | 3 | 2 | 2.7527 | 4089.8437
dt | 22 | 89 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.3953 | [22 empty] | 88 | 252 | 2 | 2 | 2.8864
dm | 23 | 86 |  | 7.7 | 7.8 | 1350 | 1250 | 271 | 17 | 93.7269 | 519 | 8 | 98.4586 | 870 | 49 | 94.3678 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 296.2963 | 2700 | 4900 | 80.9 | 6.6184 |  | 0.029044 | [20 empty] | 85 | 254 | 1 | 2 | 3 | 3600
dj | 24 | 98 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.808 |  |  | 10 | [19 empty] | 97 | 266 | 0 | 2 | 2.7423
dv | 25 | 92 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.1867 | [22 empty] | 90 | 256 | 0 | 2 | 2.8444
ds | 26 | 92 | [42 empty] | 6.1867 | [22 empty] | 90 | 255 | 0 | 2 | 2.8333
dg | 27 | 92 | [42 empty] | 6.1867 | [22 empty] | 89 | 255 | 1 | 2 | 2.8764
dl | 28 | 73 |  | 7.8 | 7.6 | 1489 | 1108 | 233 | 23 | 90.1288 | 433 | 8 | 98.1524 | 722 | 47 | 93.4903 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 340 | 261.5385 | 2600 | 3000 | 81 | 7.797 |  | 0.021359 | [5 empty] | 0.8 | 6 | 0.8 |  | 7 | [10 empty] | 63 | 212 | 2 | 2 | 3.3968 | 3365.4206
dt | 29 | 72 | [37 empty] | 340 |  |  |  |  | 7.9053 | [7 empty] | 0.75 | 3 | 0.75 |  | 6.9 | [10 empty] | 80 | 272 | 3 | 2 | 3.4375
dm | 30 | 83 |  | 7.9 | 7.5 | 1423 | 1201 | 246 | 16 | 93.4959 | 473 | 7 | 98.5201 | 802 | 39 | 95.1372 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 230.7692 | 2600 | 3400 | 82.2 | 6.8576 |  | 0.026529 | [20 empty] | 81 | 247 | 3 | 2 | 3.0864 | 3442.4
dj | 31 | 80 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 7.1147 | [22 empty] | 79 | 260 | 3 | 3 | 3.3291
TOTAL |  | 2789 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 2.45 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 7793 | 73
MITJA |  | 89.9677 | #DIV/0! | 7.59 | 7.57 | 1583 | 1146.2 | 311.5 | 18.4 | 93.9524 | 544.8 | 7.7 | 98.5715 | 949.7 | 41.9 | 95.5293 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.9 | 18.9 | 73.7135 | 12.3 | 3.69 | 70 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 375.4545 | 280.2292 | 3000 | 5011.1111 | 80.9889 | 6.3714 | 126.9003 | 0.028279 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.81667 | 7 | 0.81667 | #DIV/0! | 6.9667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.7097 | 251.3871 | 2.3548 | 2.0323 | 2.8496 | 4046.8016
MÍNIM |  | 72 | 0 | 7 | 7.4 | 1330 | 1042 | 233 | 8 | 90.1288 | 433 | 5 | 97.6424 | 722 | 22 | 93.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 18.9 | 73.7135 | 12.3 | 3.69 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 | 166.6667 | 2600 | 3000 | 78.9 | 5.6354 | 0 | 0.021359 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 86 | 0 | 2 | 0.90816 | 3365.4206
MÀXIM |  | 101 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2047 | 1350 | 450 | 32 | 97.7778 | 689 | 12 | 99.183 | 1151 | 67 | 97.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 18.9 | 73.7135 | 12.3 | 3.69 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 680 | 468.9655 | 3700 | 8900 | 82.3 | 7.9053 | 0 | 0.037122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 305 | 3 | 3 | 3.4375 | 5083.0443
MITJA LAB |  | 88.8182
MITJA DISS. |  | 92.75
MITJA FEST. |  | 92.8
MIT. FES-DIS |  | 92.775
TOTAL |  | 367.1432

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dv | 1 | 126 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.5173 | [22 empty] | 120 | 251 | 3 | 2 | 2.1167
ds | 2 | 125 | [42 empty] | 4.5534 | [22 empty] | 120 | 251 | 3 | 2 | 2.1167
dg | 3 | 105 | [42 empty] | 5.4208 | [22 empty] | 120 | 251 | 3 | 2 | 2.1167
dl | 4 | 69 |  | 7.7 | 7.7 | 1601 | 830 | 360 | 2 | 99.4444 | 510.6 | 5.6 | 98.9033 | 851 | 28 | 96.7098 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 347.8261 | 2300 | 2800 | 76.8 | 8.249 |  | 0.026912 | [20 empty] | 68 | 259 | 3 | 2 | 3.8529 | 2896.9466
dt | 5 | 71 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 69 | 252 | 2 | 2 | 3.6812
dm | 6 | 70 |  | 7.4 | 7.5 | 1580 | 910 | 340 | 2 | 99.4118 | 470 | 5 | 98.9362 | 789 | 26 | 96.7047 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 363.6364 | 2200 | 3000 | 74.5 | 8.1311 |  | 0.026274 | [20 empty] | 72 | 266 | 3 | 2 | 3.7361 | 2788.8476
dj | 7 | 66 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.6239 | [22 empty] | 61 | 232 | 3 | 2 | 3.8525
dv | 8 | 74 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 7.6916 | [7 empty] | 0.8 | 9 | 0.8 |  | 6.9 | [10 empty] | 76 | 250 | 3 | 2 | 3.3289
ds | 9 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 75 | 249 | 3 | 2 | 3.36
dg | 10 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 75 | 249 | 3 | 2 | 3.36
dl | 11 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 75 | 249 | 2 | 2 | 3.3467
dt | 12 | 69 |  | 7.8 | 7.5 | 1432 | 952 | 500 | 4 | 99.2 | 703 | 5 | 99.2888 | 1173 | 23 | 98.0392 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 | 327.2727 | 2200 | 3400 | 79.4 | 8.249 |  | 0.038738 | [20 empty] | 59 | 249 | 3 | 2 | 4.2712 | 2715.0794
dm | 13 | 71 |  | 7 | 7.6 | 1570 | 1010 | 310 | 4 | 98.7097 | 415 | 5 | 98.7952 | 779 | 18 | 97.6893 | [8 empty] | 90.5 | 7.01 | 92.2541 | 11.7 | 1.82 | 84.4444 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 71 | 264 | 3 | 2 | 3.7606
dj | 14 | 70 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 69 | 252 | 3 | 2 | 3.6957
dv | 15 | 105 |  | 7.2 | 7.5 | 1520 | 980 | 260 | 4 | 98.4615 | 440 | 4 | 99.0909 | 740 | 20 | 97.2973 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 350 | 350 | 2000 | 3600 | 75.8 | 5.4208 |  | 0.040585 | 10kg | [19 empty] | 110 | 252 | 0 | 2 | 2.2909 | 2873.0159
ds | 16 | 104 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 5.4729 | [22 empty] | 110 | 252 | 0 | 2 | 2.2909
dg | 17 | 104 | [42 empty] | 5.4729 | [22 empty] | 110 | 253 | 1 | 2 | 2.3091
dl | 18 | 60 |  | 8.5 | 7.6 | 1344 | 900 | 180 | 4 | 97.7778 | 410 | 6 | 98.5366 | 691 | 28 | 95.9479 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 1800 | 2700 | 76.7 | 9.4863 |  | 0.024011 | [20 empty] | 58 | 253 | 3 | 2 | 4.4138 | 2207.8125
dt | 19 | 63 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 9.0346 | [22 empty] | 13 | 198 | 0 | 2 | 15.2308
dm | 20 | 63 |  | 7.4 | 7.5 | 1210 | 870 | 220 | 4 | 98.1818 | 440 | 5 | 98.8636 | 740 | 24 | 96.7568 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 444.4444 | 1800 | 2400 | 78.8 | 9.0346 |  | 0.027056 | [5 empty] | 0.86 | 6 | 0.86 |  | 6.8 | [10 empty] | 61 | 150 | 1 | 2 | 2.4754 | 2527.1523
dj | 21 | 54 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 10.5404 | [22 empty] | 56 | 189 | 3 | 2 | 3.4286
dv | 22 | 69 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.249 | [22 empty] | 70 | 200 | 3 | 2 | 2.9
ds | 23 | 68 | [42 empty] | 8.3703 | [22 empty] | 69 | 199 | 3 | 2 | 2.9275
dg | 24 | 68 | [42 empty] | 8.3703 | [22 empty] | 69 | 199 | 3 | 2 | 2.9275
dl | 25 | 70 |  | 7.5 | 7.5 | 1510 | 984 | 320 | 6 | 98.125 | 480 | 5 | 98.9583 | 810 | 23 | 97.1605 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 490 | 2000 | 4000 | 76.7 | 8.1311 |  | 0.029516 | [20 empty] | 71 | 216 | 3 | 2 | 3.0845 | 2648.4018
dt | 26 | 60 |  | 9.4 |  | 1591 |  | 620 | [5 empty] | 1464 | [18 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 9.4863 | [22 empty] | 61 | 200 | 3 | 2 | 3.3279
dm | 27 | 64 |  | 7.4 | 7.3 | 1520 | 990 | 340 | 4 | 98.8235 | 460 | 4 | 99.1304 | 780 | 20 | 97.4359 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 454.5455 | 2200 | 4200 | 78.9 | 8.8934 |  | 0.023511 | [20 empty] | 64 | 207 | 0 | 2 | 3.2344 | 2880.1932
dj | 28 | 72 |  | 7 |  | 2270 |  | 2100 | [5 empty] | 4278 | [18 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 7.9053 |  |  | 10kgs | [19 empty] | 70 | 197 | 3 | 2 | 2.8571
dv | 29 | 71 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 8.0166 | [22 empty] | 72 | 204 | 3 | 2 | 2.875
ds | 30 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 72 | 203 | 3 | 2 | 2.8611
TOTAL |  | 2302 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1.66 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 6896 | 72
MITJANA |  | 76.7333 | #DIV/0! | 7.6636 | 7.5222 | 1558.9091 | 936.2222 | 504.5455 | 3.7778 | 98.6817 | 480.9556 | 4.9556 | 98.9448 | 1190.4545 | 23.3333 | 97.0824 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.5 | 7.01 | 92.2541 | 11.7 | 1.82 | 84.4444 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 415.5 | 347.2156 | 2062.5 | 3262.5 | 77.2 | 7.7596 | 144.5752 | 0.029575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.83 | 7.5 | 0.83 | #DIV/0! | 6.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.5333 | 229.8667 | 2.4 | 2 | 3.5343 | 2692.1812
MÍNIM |  | 54 | 0 | 7 | 7.3 | 1210 | 830 | 180 | 2 | 97.7778 | 410 | 4 | 98.5366 | 691 | 18 | 95.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 7.01 | 92.2541 | 11.7 | 1.82 | 84.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1800 | 2400 | 74.5 | 4.5173 | 0 | 0.023511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150 | 0 | 2 | 2.1167 | 2207.8125
MÀXIM |  | 126 | 0 | 9.4 | 7.7 | 2270 | 1010 | 2100 | 6 | 99.4444 | 703 | 6 | 99.2888 | 4278 | 28 | 98.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 7.01 | 92.2541 | 11.7 | 1.82 | 84.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 490 | 2300 | 4200 | 79.4 | 10.5404 | 0 | 0.040585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 9 | 0.86 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 266 | 3 | 2 | 15.2308 | 2896.9466
MITJA LAB |  | 71.85
MITJA DISS. |  | 88.4
MITJA FEST. |  | 84.6
MIT. FES-DIS |  | 86.5
TOTAL |  | 331.35
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5
Note on E34: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on AH34: RUBATEC EDAR: abocament
Note on AH36: RUBATEC EDAR: abocament

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dg | 1 | 70 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 71 | 203 | 0 | 2 | 2.8592
dl | 2 | 68 |  | 7.2 | 7.6 | 1593 | 1016 | 400 | 24 | 94 | 670 | 6 | 99.1045 | 1120 | 29 | 97.4107 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 363.6364 | 2200 | 3100 | 78.9 | 8.3703 |  | 0.036384 | [20 empty] | 68 | 200 | 3 | 2 | 2.9853 | 2936.9458
dt | 3 | 66 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.6239 | [7 empty] | 0.72 | 12 |  |  | 7.2 | [10 empty] | 64 | 198 | 3 | 2 | 3.1406
dm | 4 | 66 |  | 7.1 | 7.5 | 1760 | 1230 | 160 | 6.9 | 95.6875 | 277 | 5.3 | 98.0866 | 589 | 26 | 95.5857 | [8 empty] | 80.3 | 9.64 | 87.995 | 12.3 | 2.58 | 79.0244 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 8.6239 | [22 empty] | 64 | 208 | 1 | 2 | 3.2656
dj | 5 | 69 |  | 7.2 | 7.4 | 1810 | 1210 | 180 | 8 | 95.5556 | 453 | 6 | 98.6755 | 755 | 28 | 96.2914 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 2250 | 3200 | 80 | 8.249 |  | 0.024407 | 10 | [19 empty] | 65 | 206 | 1 | 2 | 3.1846 | 2956.5217
dv | 6 | 68 | [42 empty] | 8.3703 | [22 empty] | 66 | 203 | 0 | 2 | 3.0758
ds | 7 | 68 | [42 empty] | 8.3703 | [22 empty] | 66 | 202 | 0 | 2 | 3.0606
dg | 8 | 68 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 8.3703 | [22 empty] | 65 | 202 | 0 | 2 | 3.1077
dl | 9 | 70 |  | 9.4 | 7.4 | 1460 | 1029 | 1400 | 14 | 99 | 2100 | 6 | 99.7143 | 3480 | 29 | 99.1667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 340.4255 | 2350 | 3000 | 80.1 | 8.1311 |  | 0.1099 | [20 empty] | 69 | 210 | 1 | 2 | 3.058 | 3118.4834
dt | 10 | 60 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 9.4863 | [22 empty] | 61 | 198 | 3 | 2 | 3.2951
dm | 11 | 69 |  | 7.4 | 7.4 | 1510 | 1110 | 220 | 14 | 93.6364 | 470 | 6 | 98.7234 | 786 | 30 | 96.1832 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 2300 | 3200 | 78.9 | 8.249 |  | 0.024772 | [20 empty] | 71 | 202 | 0 | 2 | 2.8451 | 3108.4158
dj | 12 | 69 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 8.249 | [22 empty] | 70 | 202 | 7 | 2 | 2.9857
dv | 13 | 84 | [42 empty] | 6.776 | [22 empty] | 86 | 202 | 3 | 2 | 2.3837
ds | 14 | 84 | [42 empty] | 6.776 | [22 empty] | 85 | 201 | 3 | 2 | 2.4
dg | 15 | 84 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 6.776 | [22 empty] | 85 | 201 | 3 | 2 | 2.4
dl | 16 | 62 |  | 8.9 | 7.5 | 1193 | 1062 | 260 | 22 | 91.5385 | 527 | 10 | 98.1025 | 881 | 51 | 94.2111 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 454.5455 | 2200 | 2900 | 81 | 9.1803 |  | 0.026093 | [20 empty] | 59 | 193 | 3 | 2 | 3.322 | 2862.2449
dt | 17 | 62 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 9.1803 | [22 empty] | 64 | 191 | 3 | 2 | 3.0312
dm | 18 | 67 |  | 7.4 | 7.5 | 1280 | 1050 | 220 | 16 | 92.7273 | 508 | 8 | 98.4252 | 840 | 39 | 95.3571 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 434.7826 | 2300 | 3000 | 80.4 | 8.4952 |  | 0.025999 | 10 | [19 empty] | 61 | 200 | 3 | 2 | 3.3279 | 2991.133
dj | 19 | 104 |  | 7.3 |  | 1098 |  | 1550 |  |  | 4180 |  |  | 6960 | [18 empty] | P | NH | No | No | [8 empty] | 5.4729 | [22 empty] | 111 | 211 | 3 | 2 | 1.9279
dv | 20 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 75 | 198 | 3 | 2 | 2.68
ds | 21 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 75 | 198 | 3 | 2 | 2.68
dg | 22 | 72 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 7.9053 | [22 empty] | 74 | 197 | 3 | 2 | 2.7027
dl | 23 | 85 |  | 8.5 |  | 1610 |  | 1000 |  |  | 1390 |  |  | 2180 | [18 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 720 | 523.6364 | 2750 | 3800 | 80.5 | 6.6962 |  | 0.075483 | [20 empty] | 84 | 194 | 3 | 2 | 2.3452 | 3922.5888
dt | 24 | 63 |  | 7.5 | 7.3 | 1490 | 978 | 260 | 10 | 96.1538 | 504 | 7 | 98.6111 | 840 | 35 | 95.8333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 9.0346 | [22 empty] | 64 | 197 | 3 | 2 | 3.125
dm | 25 | 60 |  | 7.6 | 7.4 | 1420 | 990 | 280 | 10 | 96.4286 | 430 | 7 | 98.3721 | 720 | 36 | 95 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 730 | 521.4286 | 2800 | 4000 | 80.9 | 9.4863 |  | 0.016189 | [20 empty] | 62 | 195 | 3 | 2 | 3.1935 | 3676.7677
dj | 26 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 75 | 201 | 3 | 2 | 2.72
dv | 27 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 71 | 199 | 3 | 2 | 2.8451
ds | 28 | 70 | [42 empty] | 8.1311 | [22 empty] | 70 | 199 | 3 | 2 | 2.8857
dg | 29 | 70 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 70 | 199 | 4 | 2 | 2.9
dl | 30 | 75 |  | 7.7 | 7.3 | 1484 | 983 | 280 | 18 | 93.5714 | 440 | 9 | 97.9545 | 731 | 46 | 93.7073 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 150 | 100 | 3000 | 3800 | 78.9 | 7.5891 |  | 0.019326 | [20 empty] | 76 | 210 | 3 | 2 | 2.8026 | 4070.4225
dt | 31 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 72 | 202 | 3 | 2 | 2.8472
TOTAL |  | 2214 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219 | 6222 | 77
MITJANA |  | 71.4194 | #DIV/0! | 7.7667 | 7.43 | 1475.6667 | 1065.8 | 517.5 | 14.29 | 94.8299 | 995.75 | 7.03 | 98.577 | 1656.8333 | 34.9 | 95.8747 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.3 | 9.64 | 87.995 | 12.3 | 2.58 | 79.0244 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 492.7778 | 304.2728 | 2461.1111 | 3333.3333 | 79.9556 | 8.0736 | 150.6228 | 0.039839 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.72 | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.5806 | 200.7097 | 2.4839 | 2 | 2.8833 | 3293.7249
MÍNIM |  | 60 | 0 | 7.1 | 7.3 | 1098 | 978 | 160 | 6.9 | 91.5385 | 277 | 5.3 | 97.9545 | 589 | 26 | 93.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 9.64 | 87.995 | 12.3 | 2.58 | 79.0244 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2200 | 2900 | 78.9 | 5.4729 | 0 | 0.016189 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 191 | 0 | 2 | 1.9279 | 2862.2449
MÀXIM |  | 104 | 0 | 9.4 | 7.6 | 1810 | 1230 | 1550 | 24 | 99 | 4180 | 10 | 99.7143 | 6960 | 51 | 99.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 9.64 | 87.995 | 12.3 | 2.58 | 79.0244 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 730 | 523.6364 | 3000 | 4000 | 81 | 9.4863 | 0 | 0.1099 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 211 | 7 | 2 | 3.3279 | 4070.4225
MITJA LAB |  | 70.7619
MITJA DISS. |  | 59
MITJA FEST. |  | 72.1667
MIT. FES-DIS |  | 65.5833
TOTAL |  | 267.5119
Note on E17: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on E27: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on E31: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on AH31: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dm | 1 | 72 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 7.9053 | [22 empty] | 72 | 202 | 3 | 2 | 2.8472
dj | 2 | 81 |  | 7.6 | 7.4 | 1510 | 990 | 280 | 14 | 95 | 450 | 7 | 98.4444 | 780 | 36 | 95.3846 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 166.6667 | 3000 | 4500 | 80.2 | 7.0269 |  | 0.021346 | [5 empty] | 1.3 | 5 | 1.3 |  | 6.7 | [10 empty] | 78 | 190 | 3 | 2 | 2.4744 | 4212.4352
dv | 3 | 69 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 8.249 | [22 empty] | 71 | 201 | 3 | 2 | 2.8732
ds | 4 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 70 | 200 | 3 | 2 | 2.9
dg | 5 | 69 | [42 empty] | 8.249 | [22 empty] | 70 | 200 | 4 | 2 | 2.9143
dl | 6 | 69 |  | 6.1 | 7.5 | 1447 | 961 | 800 | 10 | 98.75 | 2285 | 6 | 99.7374 | 3828 | 28 | 99.2685 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 150 | 93.75 | 3200 | 4400 | 78.9 | 8.249 |  | 0.086564 | [20 empty] | 69 | 195 | 2 | 2 | 2.8551 | 4320.8122
dt | 7 | 70 | [37 empty] | 150 |  |  |  |  | 8.1311 |  |  | 10 | [19 empty] | 73 | 199 | 3 | 2 | 2.7671
dm | 8 | 73 |  | 7.2 | 7.4 | 1910 | 1050 | 280 | 4 | 98.5714 | 275 | 5 | 98.1818 | 465 | 10 | 97.8495 | [8 empty] | 74.4 | 8.2 | 88.9785 | 7.24 | 1.48 | 79.558 |  |  | I | H | No | No | [8 empty] | 7.797 | [22 empty] | 72 | 177 | 3 | 2 | 2.5
dj | 9 | 93 |  | 7.8 | 7.5 | 1840 | 1010 | 240 | 4 | 98.3333 | 310 | 3 | 99.0323 | 520 | 15 | 97.1154 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 150 | 88.2353 | 3400 | 4500 | 80 | 6.1202 |  | 0.014898 | [20 empty] | 92 | 219 | 3 | 2 | 2.413 | 4809.009
dv | 10 | 72 | [37 empty] | 150 |  |  |  |  | 7.9053 | [22 empty] | 73 | 197 | 3 | 2 | 2.7397
ds | 11 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 72 | 196 | 3 | 2 | 2.7639
dg | 12 | 71 | [42 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 72 | 196 | 3 | 2 | 2.7639
dl | 13 | 66 |  | 8.6 | 7.7 | 1480 | 991 | 360 | 22 | 93.8889 | 570 | 8 | 98.5965 | 941 | 38 | 95.9617 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 310 | 177.1429 | 3500 | 5700 | 80 | 8.6239 |  | 0.018884 | [5 empty] | 1.2 | 6 | 1.2 |  | 6.7 | [10 empty] | 62 | 197 | 3 | 2 | 3.2258 | 4585
dt | 14 | 58 | [37 empty] | 310 |  |  |  |  | 9.8134 | [22 empty] | 59 | 195 | 3 | 2 | 3.3559
dm | 15 | 56 |  | 7.5 | 7.4 | 1620 | 1010 | 300 | 14 | 95.3333 | 470 | 7 | 98.5106 | 789 | 35 | 95.564 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 171.4286 | 3500 | 4800 | 78.3 | 10.1639 |  | 0.013212 | [20 empty] | 56 | 180 | 2 | 2 | 3.25 | 4576.9231
dj | 16 | 72 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 7.9053 | [22 empty] | 70 | 220 | 4 | 2 | 3.2
dv | 17 | 67 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 8.4952 |  |  | 10 | [19 empty] | 67 | 202 | 3 | 2 | 3.0597
ds | 18 | 67 | [42 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 67 | 202 | 3 | 2 | 3.0597
dg | 19 | 67 | [42 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 66 | 201 | 3 | 2 | 3.0909
dl | 20 | 71 |  | 8.1 | 7.7 | 1482 | 990 | 180 | 2 | 98.8889 | 430 | 4 | 99.0698 | 717 | 19 | 97.3501 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 179.1045 | 3350 | 4400 | 77.5 | 8.0166 |  | 0.016012 | [20 empty] | 71 | 220 | 3 | 2 | 3.1408 | 4416.5919
dt | 21 | 61 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 9.3308 | [22 empty] | 62 | 202 | 3 | 2 | 3.3065
dm | 22 | 66 |  | 7.8 | 7.5 | 1510 | 999 | 200 | 2 | 99 | 503 | 4 | 99.2048 | 840 | 20 | 97.619 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 260 | 152.9412 | 3400 | 4500 | 77.9 | 8.6239 |  | 0.017155 | [20 empty] | 75 | 204 | 3 | 2 | 2.76 | 4631.8841
dj | 23 | 62 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 9.1803 | [22 empty] | 52 | 205 | 3 | 2 | 4
dv | 24 | 67 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 8.4952 | [22 empty] | 67 | 204 | 3 | 2 | 3.0896
ds | 25 | 67 | [42 empty] | 8.4952 | [22 empty] | 67 | 204 | 3 | 2 | 3.0896
dg | 26 | 66 | [42 empty] | 8.6239 | [22 empty] | 66 | 203 | 2 | 2 | 3.1061
dl | 27 | 77 |  | 7.5 | 7.4 | 1490 | 1010 | 320 | 30 | 90.625 | 725 | 7 | 99.0345 | 1212 | 37 | 96.9472 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 138.8889 | 3600 | 4600 | 77.8 | 7.3919 |  | 0.027244 | [20 empty] | 79 | 232 | 2 | 2 | 2.962 | 4815.3846
dt | 28 | 65 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 8.7566 | [22 empty] | 64 | 191 | 5 | 2 | 3.0625
dm | 29 | 64 |  | 7.7 | 7.5 | 1510 | 1000 | 300 | 20 | 93.3333 | 490 | 7 | 98.5714 | 820 | 32 | 96.0976 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 250 | 136.9863 | 3650 | 4500 | 80.1 | 8.8934 |  | 0.015095 | [20 empty] | 67 | 207 | 2 | 2 | 3.1194 | 4820.0957
dj | 30 | 101 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 5.6354 |  |  | 10 | [19 empty] | 103 | 234 | 4 | 2 | 2.3107
TOTAL |  | 2100 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 2.5 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 6075 | 90
MITJANA |  | 70 | #DIV/0! | 7.59 | 7.5 | 1579.9 | 1001.1 | 326 | 12.2 | 96.1724 | 650.8 | 5.8 | 98.8384 | 1091.2 | 27 | 96.9158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.4 | 8.2 | 88.9785 | 7.24 | 1.48 | 79.558 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 246.6667 | 145.016 | 3400 | 4655.5556 | 78.9667 | 8.2413 | 130.5752 | 0.025601 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.25 | 5.5 | 1.25 | #DIV/0! | 6.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.1333 | 202.5 | 3 | 2 | 2.9667 | 4576.4595
MÍNIM |  | 56 | 0 | 6.1 | 7.4 | 1447 | 961 | 180 | 2 | 90.625 | 275 | 3 | 98.1818 | 465 | 10 | 95.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 8.2 | 88.9785 | 7.24 | 1.48 | 79.558 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 88.2353 | 3000 | 4400 | 77.5 | 5.6354 | 0 | 0.013212 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 177 | 2 | 2 | 2.3107 | 4212.4352
MÀXIM |  | 101 | 0 | 8.6 | 7.7 | 1910 | 1050 | 800 | 30 | 99 | 2285 | 8 | 99.7374 | 3828 | 38 | 99.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 8.2 | 88.9785 | 7.24 | 1.48 | 79.558 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 310 | 179.1045 | 3650 | 5700 | 80.2 | 10.1639 | 0 | 0.086564 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 234 | 5 | 2 | 4 | 4820.0957
MITJA LAB |  | 70.4762
MITJA DISS. |  | 55
MITJA FEST. |  | 69
MIT. FES-DIS |  | 62
TOTAL |  | 256.4762
Note on M16: RUBATEC EDAR: <5
Note on P16: RUBATEC EDAR: <10

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 135 | [5 empty] | 380 | 35 |  | 635 | 25 | [12 empty] | 85
| t baixa | 135
dv | 1 | 77 | [34 empty] | 17.8 | 0.04 |  | 550 |  |  |  |  | 7.3919 | [22 empty] | 82 | 207 | 0 | 2 | 2.5244
ds | 2 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 83 | 207 | 0 | 2 | 2.494
dg | 3 | 75 | [42 empty] | 7.5891 | [22 empty] | 82 | 207 | 9 | 2 | 2.6341
dl | 4 | 71 |  | 7.6 | 7.5 | 1520 | 1010 | 320 | 16 | 95 | 486 | 7 | 98.5597 | 836 | 31 | 96.2919 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17 | 0.05 |  | 560 | 302.7027 | 3700 | 4500 | 80.1 | 8.0166 |  | 0.016385 | [20 empty] | 74 | 207 | 3 | 2 | 2.8378 | 5003.8095
dt | 5 | 70 | [34 empty] | 16.6 | 1.2 |  | 560 |  |  |  |  | 8.1311 | [22 empty] | 75 | 200 | 0 | 2 | 2.6667
dm | 6 | 71 |  | 7.5 | 7.4 | 1670 | 1000 | 380 | 14 | 96.3158 | 450 | 6 | 98.6667 | 746 | 29 | 96.1126 | [28 empty] | 8.0166 | [22 empty] | 75 | 199 | 5 | 2 | 2.72
dj | 7 | 83 | [30 empty] | I | NH | No | No | 16.5 | 0.05 |  | 600 | 324.3243 | 3700 | 4550 | 78.8 | 6.8576 |  | 0 | [20 empty] | 82 | 212 | 0 | 2 | 2.5854 | 5131.1321
dv | 8 | 82 | [42 empty] | 6.9412 | [22 empty] | 83 | 213 | 0 | 2 | 2.5663
ds | 9 | 83 | [34 empty] | 16 | 1.1 | [6 empty] | 6.8576 | [22 empty] | 82 | 210 | 0 | 2 | 2.561
dg | 10 | 82 | [42 empty] | 6.9412 | [22 empty] | 82 | 212 | 1 | 2 | 2.5976
dl | 11 | 58 |  | 7.5 | 7.4 | 1780 | 965 | 460 | 10 | 97.8261 | 540 | 10 | 98.1481 | 896 | 49 | 94.5312 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.3 | 0.06 |  | 600 | 352.9412 | 3400 | 4200 | 78.6 | 9.8134 |  | 0.016184 | [5 empty] | 1.66 | 10 | 1.66 |  | 6.7 | [10 empty] | 61 | 201 | 3 | 2 | 3.3443 | 4416.6667
dt | 12 | 57 |  | 7.5 |  | 1831 |  | 960 | [5 empty] | 5620 | [18 empty] | P | NH | No | No | 16.6 | 0.07 |  | 600 |  |  |  |  | 9.9856 | [22 empty] | 59 | 210 | 4 | 2 | 3.6271
dm | 13 | 57 |  | 7.1 | 7.5 | 1720 | 1110 | 320 | 4.3 | 98.6562 | 558 | 5.1 | 99.086 | 1185 | 24 | 97.9747 | [8 empty] | 85.4 | 7.82 | 90.8431 | 8.69 | 1.65 | 81.0127 |  |  | I | H | No | No | 16.4 | 0.52 |  | 590 |  |  |  |  | 9.9856 | [22 empty] | 62 | 192 | 2 | 2 | 3.129
dj | 14 | 75 |  | 7.6 | 7.5 | 1740 | 988 | 440 | 6 | 98.6364 | 440 | 6 | 98.6364 | 740 | 28 | 96.2162 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.6 | 0.07 |  | 590 | 352.2388 | 3350 | 4300 | 80.2 | 7.5891 |  | 0.017307 | [20 empty] | 80 | 223 | 4 | 2 | 2.8375 | 4530.6167
dv | 15 | 65 | [34 empty] | 16.3 | 0.07 |  | 600 |  |  |  |  | 8.7566 | [22 empty] | 66 | 193 | 0 | 2 | 2.9242
ds | 16 | 66 | [42 empty] | 8.6239 | [22 empty] | 65 | 194 | 0 | 2 | 2.9846
dg | 17 | 65 | [42 empty] | 8.7566 | [22 empty] | 65 | 193 | 8 | 2 | 3.0923
dl | 18 | 62 |  | 8.3 | 7.4 | 1471 | 990 | 867 | 4 | 99.5386 | 490 | 5 | 98.9796 | 824 | 25 | 96.966 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.5 | 0.07 |  | 650 | 388.0597 | 3350 | 4400 | 77.9 | 9.1803 |  | 0.015933 | 10 | [19 empty] | 72 | 202 | 3 | 2 | 2.8472 | 4526.5854
dt | 19 | 59 | [34 empty] | 15.5 | 0.4 |  | 630 |  |  |  |  | 9.6471 | [22 empty] | 62 | 186 | 3 | 2 | 3.0484
dm | 20 | 65 |  | 7.6 | 7.5 | 1310 | 440 | 420 | 4 | 99.0476 | 440 | 5 | 98.8636 | 736 | 24 | 96.7391 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.3 | 0.08 |  | 630 | 286.3636 | 4400 | 4500 | 77.6 | 8.7566 |  | 0.01142 | [20 empty] | 66 | 201 | 3 | 2 | 3.0909 | 5823.5294
dj | 21 | 63 | [34 empty] | 14.9 | 0.08 |  | 600 |  |  |  |  | 9.0346 | [22 empty] | 67 | 196 | 3 | 2 | 2.9701
dv | 22 | 73 | [34 empty] | 14.9 | 0.08 |  | 600 |  |  |  |  | 7.797 | [22 empty] | 75 | 196 | 0 | 2 | 2.6133
ds | 23 | 72 | [42 empty] | 7.9053 | [22 empty] | 76 | 197 | 0 | 2 | 2.5921
dg | 24 | 74 | [42 empty] | 7.6916 | [22 empty] | 75 | 196 | 0 | 2 | 2.6133
dl | 25 | 73 | [34 empty] | 15 | 1.1 | [6 empty] | 7.797 | [22 empty] | 77 | 195 | 0 | 2 | 2.5325
dt | 26 | 73 | [42 empty] | 7.797 | [22 empty] | 76 | 197 | 15 | 2 | 2.7895
dm | 27 | 69 |  | 7.8 | 7.5 | 1440 | 1015 | 340 | 18 | 94.7059 | 510 | 8 | 98.4314 | 850 | 38 | 95.5294 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15 | 0.09 |  | 700 | 417.9104 | 3350 | 4600 | 79.5 | 8.249 |  | 0.018455 | [20 empty] | 69 | 184 | 3 | 2 | 2.7101 | 4586.0963
dj | 28 | 70 |  | 7.7 | 7.4 | 1430 | 1020 | 320 | 10 | 96.875 | 470 | 6 | 98.7234 | 790 | 30 | 96.2025 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.1 | 0.11 |  | 680 | 400 | 3400 | 4800 | 78.8 | 8.1311 |  | 0.017001 | [5 empty] | 1.98 | 10 | 1.98 |  | 7 | [10 empty] | 71 | 192 | 3 | 2 | 2.7465 | 4637.9487
dv | 29 | 79 |  | 7.8 |  | 1490 |  | 360 | [5 empty] | 2526 | 30 | 98.8124 | [16 empty] | P | NH | No | No | 14.9 | 1.1 |  | 680 |  |  |  |  | 7.2048 | [22 empty] | 81 | 191 | 0 | 2 | 2.358
ds | 30 | 81 | [42 empty] | 7.0269 | [22 empty] | 82 | 193 | 0 | 2 | 2.3537
dg | 31 | 79 | [42 empty] | 7.2048 | [22 empty] | 82 | 190 | 0 | 2 | 2.3171
TOTAL |  | 2208 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 3.64 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 6196 | 72
MITJANA |  | 71.2258 | #DIV/0! | 7.6364 | 7.4556 | 1582 | 948.6667 | 471.5455 | 9.5889 | 97.4002 | 487.1111 | 6.4556 | 98.6772 | 1431.7273 | 30.8 | 96.5376 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.4 | 7.82 | 90.8431 | 8.69 | 1.65 | 81.0127 | [6 empty] | 15.9053 | 0.33368 | #DIV/0! | 612.9412 | 353.0676 | 3581.25 | 4481.25 | 78.9375 | 8.093 | 183.7858 | 0.014086 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.82 | 10 | 1.82 | #DIV/0! | 6.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73.8387 | 199.871 | 2.3226 | 2 | 2.7648 | 4832.0481
MÍNIM |  | 57 | 0 | 7.1 | 7.4 | 1310 | 440 | 320 | 4 | 94.7059 | 440 | 5 | 98.1481 | 736 | 24 | 94.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 7.82 | 90.8431 | 8.69 | 1.65 | 81.0127 | [6 empty] | 14.9 | 0.04 | 0 | 550 | 286.3636 | 3350 | 4200 | 77.6 | 6.8576 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 10 | 1.66 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 184 | 0 | 2 | 2.3171 | 4416.6667
MÀXIM |  | 83 | 0 | 8.3 | 7.5 | 1831 | 1110 | 960 | 18 | 99.5386 | 558 | 10 | 99.086 | 5620 | 49 | 98.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 7.82 | 90.8431 | 8.69 | 1.65 | 81.0127 | [6 empty] | 17.8 | 1.2 | 0 | 700 | 417.9104 | 4400 | 4800 | 80.2 | 9.9856 | 0 | 0.018455 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 10 | 1.98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 223 | 15 | 2 | 3.6271 | 5823.5294
MITJA LAB |  | 67.8235
MITJA DISS. |  | 76.2
MITJA FEST. |  | 74.8889
MIT. FES-DIS |  | 75.5444
TOTAL |  | 294.4569
Note on E20: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT
Note on E37: RUBATEC EDAR: ABOCAMENT

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 2164 | 69.8065 | 186.4 | 11.5 | 91.2686 | 394.3 | 6.5 | 98.163 | 679.6 | 32.8 | 94.6591 | [8 empty] | 93 | 7 | 92.4731 | 9 | 3.7 | 58.8889
2023-02-01 | 2185 | 78.0357 | 135.7778 | 7.4444 | 93.8609 | 372.1111 | 4.1111 | 98.859 | 623 | 19.6667 | 96.7517 | [8 empty] | 72 | 5 | 93.0556 | 8 | 1.6 | 80
2023-03-01 | 2456 | 79.2258 | 233.4 | 11.12 | 94.4043 | 386.3 | 5.6 | 98.5295 | 676 | 27.8 | 95.7941 | [8 empty] | 104 | 2 | 98.0769 | 13 | 0.8 | 93.8462
2023-04-01 | 2235 | 74.5 | 277.4444 | 16.4444 | 91.738 | 439.7778 | 9.3333 | 97.7143 | 764.3333 | 48.4444 | 93.2874 | [8 empty] | 36 | 34 | 5.5556 | 5 | 1.4 | 72
2023-05-01 | 2203 | 71.0645 | 390.3077 | 14.8333 | 95.6116 | 452 | 6.5833 | 98.4216 | 1220.5 | 32.8333 | 96.3486 | [8 empty] | 89 | 3.7 | 95.8427 | 12 | 0.9 | 92.5
2023-06-01 | 2219 | 73.9667 | 420 | 11.2889 | 95.8268 | 408.2222 | 5.1 | 98.6355 | 1554.25 | 26.3333 | 96.5805 | [8 empty] | 75.1 | 2.5 | 96.6711 | 10.6 | 1.56 | 85.283
2023-07-01 | 2588 | 83.4839 | 446 | 10 | 97.2493 | 529.4 | 4.4 | 99.1263 | 895 | 20.7 | 97.5302 | [8 empty] | 84.2 | 3.87 | 95.4038 | 15 | 2.35 | 84.3333
2023-08-01 | 2789 | 89.9677 | 311.5 | 18.4 | 93.9524 | 544.8 | 7.7 | 98.5715 | 949.7 | 41.9 | 95.5293 | [8 empty] | 71.9 | 18.9 | 73.7135 | 12.3 | 3.69 | 70
2023-09-01 | 2302 | 76.7333 | 504.5455 | 3.7778 | 98.6817 | 480.9556 | 4.9556 | 98.9448 | 1190.4545 | 23.3333 | 97.0824 | [8 empty] | 90.5 | 7.01 | 92.2541 | 11.7 | 1.82 | 84.4444
2023-10-01 | 2214 | 71.4194 | 517.5 | 14.29 | 94.8299 | 995.75 | 7.03 | 98.577 | 1656.8333 | 34.9 | 95.8747 | [8 empty] | 80.3 | 9.64 | 87.995 | 12.3 | 2.58 | 79.0244
2023-11-01 | 2100 | 70 | 326 | 12.2 | 96.1724 | 650.8 | 5.8 | 98.8384 | 1091.2 | 27 | 96.9158 | [8 empty] | 74.4 | 8.2 | 88.9785 | 7.24 | 1.48 | 79.558
2023-12-01 | 2208 | 71.2258 | 471.5455 | 9.5889 | 97.4002 | 487.1111 | 6.4556 | 98.6772 | 1431.7273 | 30.8 | 96.5376 | [8 empty] | 85.4 | 7.82 | 90.8431 | 8.69 | 1.65 | 81.0127
TOTAL | 27663
MITJANA | 2305.25 | 75.7858 | 351.7017 | 11.7406 | 95.083 | 511.794 | 6.1307 | 98.5882 | 1061.0499 | 30.5426 | 96.0743 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.65 | 9.1367 | 84.2386 | 10.4025 | 1.9608 | 80.0742
MÀXIM | 2789 | 89.9677 | 517.5 | 18.4 | 98.6817 | 995.75 | 9.3333 | 99.1263 | 1656.8333 | 48.4444 | 97.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 34 | 98.0769 | 15 | 3.7 | 93.8462
MÍNIM | 2100 | 69.8065 | 135.7778 | 3.7778 | 91.2686 | 372.1111 | 4.1111 | 97.7143 | 623 | 19.6667 | 93.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 5.5556 | 5 | 0.8 | 58.8889
RESUM 2022 | 2511 | 82.5464 | 274.0963 | 13.6226 | 90.631 | 411.2855 | 7.8794 | 97.6304 | 707.4053 | 37.9161 | 93.5115 | 77.3333 | 1.6933 |  |  | 0.1 | 2.3333 | 0.01 | 0.12667 | 86.0833 | 13.7017 | 0.78937 | 11.3417 | 3.58 | 60.2246
RESUM 2021 | 2588.0833 | 85.1206 | 258.9329 | 17.4476 | 90.8017 | 498.5574 | 10.4308 | 97.7937 | 801.64 | 49.8071 | 92.921 | 78.2291 | 16.3703 | 59.3517 | 12.4793 | 0.11708 | 2.7573 | 0.1 | 0.18708 | 77.2799 | 19.406 | 0.71311 | 9.5456 | 2.8404 | 68.4353
RESUM 2020 | 2658.0833 | 86.7134 | 358.2366 | 10.0153 | 96.5533 | 509.547 | 7.7258 | 98.376 | 972.4327 | 34.6163 | 95.8443 | 102.1343 | 8.0286 | 70.9674 | 4.7353 | 0.10208 | 0.85986 | 0.10167 | 0.16375 | 101.7508 | 9.5264 | 26.5578 | 9.8467 | 1.1133 | 84.9271
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 |  |  |  | 3083.3333 | 4622.2222 | 76.5778 | 294.7894 | 0.017692 | 8.1797 | 185.6955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | [10 empty] | 3.3333 | 1 | 1 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.1 | 0.21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14836 | 685.5823 | 58 |  |  | 268.0889 | 0 | 210 | 210 | 0
2023-02-01 |  |  |  | 3731.25 | 5212.5 | 76.375 | 230.2806 | 0.01032 | 12.5499 | 192.9644 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 2.6667 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4501 | 205.9954 | 56 |  |  | 291.9 | 0 | 240 | 240 | 0
2023-03-01 |  |  |  | 4116.6667 | 6244.4444 | 76.6444 | 222.5737 | 0.014359 | 7.2822 | 160.7248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 22 |  |  | 22 | 2 | 0.44 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4990 | 203.1759 | 68 |  |  | 424.6222 | 0 | 440 | 440 | 0
2023-04-01 |  |  |  | 5047.5 | 7883.75 | 76.4125 | 74.5681 | 0.011717 | 7.7784 | 169.0697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.45 | [10 empty] | 2.6667 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 20 |  |  | 20 | 1.45 | 0.29 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4352 | 194.7204 | 60 |  |  | 473.025 | 0 | 290 | 290 | 0
2023-05-01 |  |  |  | 4822.2222 | 7688.8889 | 75.9222 | 0 | 0.010228 | 8.0826 | 111.4973 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | [10 empty] | 2.6667 | 3 | 1 | correcte | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3843 | 174.4439 | 95 |  |  | 730.4444 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 |  |  |  | 4700 | 7837.5 | 77.4125 | 194.1027 | 0.011749 | 7.8204 | 145.8739 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 1.5 | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3904 | 175.9351 | 67 |  |  | 525.1125 | 0 | 150 | 150 | 0
2023-07-01 |  |  |  | 4700 | 7837.5 | 77.4125 | 162.9446 | 0.0075928 | 6.8798 | 131.7665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.38 | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 24 |  |  | 24 | 1.38 | 0.3312 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7386 | 285.3941 | 77 |  |  | 603.4875 | 0 | 331.2 | 331.2 | 0
2023-08-01 |  |  |  | 3000 | 5011.1111 | 80.9889 | 280.2292 | 0.028279 | 6.3714 | 126.9003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81667 | [10 empty] | 2.6667 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 21 |  |  | 21 | 0.81667 | 0.1715 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7793 | 279.4191 | 73 |  |  | 365.8111 | 0 | 171.5 | 171.5 | 0
2023-09-01 |  |  |  | 2062.5 | 3262.5 | 77.2 | 347.2156 | 0.029575 | 7.7596 | 144.5752 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 15 |  |  | 15 | 0.83 | 0.1245 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2302 | 100 | 72 |  |  | 234.9 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0
2023-10-01 |  |  |  | 2461.1111 | 3333.3333 | 79.9556 | 347.2156 | 0.029575 | 8.0736 | 150.6228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 0.72 | 0.0864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6222 | 281.0298 | 77 |  |  | 256.6667 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0
2023-11-01 |  |  |  | 3400 | 4655.5556 | 78.9667 | 145.016 | 0.025601 | 8.2413 | 130.5752 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 11 |  |  | 11 | 1.25 | 0.1375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6075 | 289.2857 | 90 |  |  | 419 | 0 | 137.5 | 137.5 | 0
2023-12-01 |  |  |  | 3581.25 | 4481.25 | 78.9375 | 353.0676 | 0.014086 | 8.093 | 183.7858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.82 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 20 |  |  | 20 | 1.82 | 0.364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6196 | 280.6159 | 72 |  |  | 322.65 | 0 | 364 | 364 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 177 | 0 | 0 | 177 |  | 2.5451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 72400 | 3155.5977 | 865 | 0 | 0 | 4915.7083 | 0 | 2545.1 | 2545.1
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3725.4861 | 5672.5463 | 77.7338 | 221.0003 | 0.017564 | 8.0927 | 152.8376 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0 | 0.16667 | 0 | #DIV/0! | 1.4722 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6667 | 2.3333 | 1.3333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.75 | 1.4379 | 0.21209 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6033.3333 | 262.9665 | 72.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 409.6424 | 0 | 212.0917 | 212.0917 | 0
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 5047.5 | 7883.75 | 80.9889 | 353.0676 | 0.029575 | 12.5499 | 192.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14836 | 685.5823 | 95 | 0 | 0 | 730.4444 | 0 | 440 | 440 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 3262.5 | 75.9222 | 0 | 0.0075928 | 6.3714 | 111.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 100 | 56 | 0 | 0 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408185109001ZV |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 636 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 2515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-02-01 | 758 | 583 | 5 | 0 | 0 | 1445 | 2791 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-03-01 | 0 | 882 | 669 | 1 | 1 | 1644 | 3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-04-01 | 0 | 19 | 17 | 812.5 | 629.5 | 1790.5 | 3268.5 | 197.25 | 0.99818 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 15 | 1287.5 | 999.5 | 2452.5 | 4754.5 | 817.75 | 0.98553 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 0
2023-06-01 | 3 | 2 | 1233 | 953 | 0 | 2401 | 4592 | 876 | 0.98229 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-07-01 | 1213 | 952 | 45 | 33 | 0 | 2526 | 4769 | 970 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1194 | 929 | 0 | 2329 | 4452 | 1194 | 0.96587 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 1107.5 | 851 | 2 | 2259.5 | 4220 | 1145.5 | 0.96508 | 0 | 0 | 0 | 1.8332 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | [6 empty] | 0
2023-10-01 | 0 | 9.5 | 21.5 | 1089.5 | 829.5 | 2414.5 | 4364.5 | 1321.5 | 0.95709 | 0 | 0 | 0 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 0
2023-11-01 | 23 | 1108.5 | 841 | 20.5 | 17.5 | 2158 | 4168.5 | 1267 | 0.95678 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
2023-12-01 | 768 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 4017 | 1283 | 0.95259 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0
TOTAL | 3401 | 4730 | 5148 | 5977 | 2479 | 25374 | 47109 | 9075 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 283.4167 | 394.1667 | 429 | 498.0833 | 206.5833 | 2114.5 | 3925.75 | 756.25 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 1.7066 | 2.6667 | 4 | 3.5 | 4.0833 | 2 | 8.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1213 | 1108.5 | 1233 | 1287.5 | 999.5 | 2565 | 4769 | 1321.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 2515 | 0 | 0.95259 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | LA TORRE DE L'ESPANYOL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 12719 | 29318 | 23071 | 13574 | 13442 | 48793 | 140917 | [6 empty] | 16056
2023-02-01 | 13355 | 29808 | 23071 | 13574 | 13442 | 50182 | 143432 | [6 empty] | 16057
2023-03-01 | 14113 | 30391 | 23076 | 13574 | 13442 | 51627 | 146223 | [6 empty] | 16059
2023-04-01 | 14113 | 31273 | 23745 | 13575 | 13443 | 53271 | 149420 | [6 empty] | 16059
2023-05-01 | 14113 | 31292 | 23762 | 14387.5 | 14072.5 | 55061.5 | 152688.5 | [6 empty] | 16256.25
2023-06-01 | 14113 | 31292 | 23777 | 15675 | 15072 | 57514 | 157443 | [6 empty] | 17074
2023-07-01 | 14116 | 31294 | 25010 | 16628 | 15072 | 59915 | 162035 | [6 empty] | 17950
2023-08-01 | 15329 | 32246 | 25055 | 16661 | 15072 | 62441 | 166804 | [6 empty] | 18920
2023-09-01 | 15329 | 32246 | 26249 | 17590 | 15072 | 64770 | 171256 | [6 empty] | 20114
2023-10-01 | 15329 | 32246 | 27356.5 | 18441 | 15074 | 67029.5 | 175476 | [6 empty] | 21259.5
2023-11-01 | 15329 | 32255.5 | 27378 | 19530.5 | 15903.5 | 69444 | 179840.5 | [6 empty] | 22581
2023-12-01 | 15352 | 33364 | 28219 | 19551 | 15921 | 71602 | 184009 | [6 empty] | 23848
2024-01-01 | 16120 | 34048 | 28219 | 19551 | 15921 | 74167 | 188026 | [6 empty] | 25131