## gener
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dl | 1 | 994 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.8974 | [22 empty] | 1222 | 988 | 0 | 4 | 0.80851
dt | 2 | 1181 |  | 7.4 | 7.3 | 2430 | 1910 | 240 | 8 | 96.6667 | 440 | 6 | 98.6364 | 740 | 30 | 95.9459 | 66 | 8 | 58 | 7.8 | 0 | 0.1 |  |  | 66 | 8.1 | 87.7273 | 8.5 | 1.8 | 78.8235 |  |  | I | NH | No | No | 14.3 | 2 |  | 300 | 203.3898 | 5900 | 12100 | 78.6 | 2.4386 |  | 0.030581 | 125 |  |  |  |  | 2.7 |  | 18.1 | [12 empty] | 1500 | 1199 | 48 | 4 | 0.83133 | 12997.0329
dc | 3 | 1235 |  | 7.5 | 7.2 | 2450 | 1940 | 260 | 8 |  | 407 | 6 |  | 680 | 30 |  | 68 | 8 | 64 | 8 | 0 | 0.1 |  |  | 68 | 8.1 | 88.0882 | 9.5 | 1.8 | 81.0526 |  |  | I | NH | No | No | 14.4 | 2 |  | 300 | 201.6807 | 5950 | 12000 | 80.2 | 2.332 |  | 0.029333 | [5 empty] | 2.65 |  | 18 | [12 empty] | 1494 | 1210 | 41 | 4 | 0.83735 | 13055.7554
dj | 4 | 1507 | [34 empty] | 14.4 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.9111 | [7 empty] | 2.67 |  | 18.1 | [12 empty] | 1794 | 1230 | 41 | 4 | 0.70847
dv | 5 | 1609 |  | 7.5 | 7.3 | 2460 | 1930 | 220 | 8 | 96.3636 | 350 | 6 | 98.2857 | 590 | 29 | 95.0847 | 60 | 8 | 54 | 8 | 0 | 0.1 |  |  | 60 | 8.1 | 86.5 | 10.6 | 1.9 | 82.0755 |  |  | I | NH | No | No | 14.5 | 2 |  | 300 | 200 | 6000 | 11900 | 77.9 | 1.7899 |  | 0.03259 | 125 | [19 empty] | 1977 | 1305 | 22 | 4 | 0.67122 | 14938.9601
ds | 6 | 1153 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4978 |  |  | 75 | [19 empty] | 1331 | 1280 | 9 | 4 | 0.96844
dg | 7 | 1153 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4978 | [22 empty] | 1331 | 640 | 0 | 4 | 0.48084
dl | 8 | 1100 |  | 7.6 | 7.2 | 2390 | 1910 | 240 | 6 |  | 430 | 6 | 98.6047 | 720 | 29 |  | 68 | 7.5 | 63 | 7 | 0 | 0.1 |  |  | 68 | 7.6 | 88.8235 | 11.2 | 1.9 | 83.0357 |  |  | I | NH | No | No | 14.5 | 2 |  | 300 | 203.3898 | 5900 | 12000 | 80.2 | 2.6182 |  | 0.027837 | 50 | [5 empty] | 25 | [13 empty] | 1456 | 633 | 19 | 4 | 0.4478 | 19075.4601
dt | 9 | 1168 | [34 empty] | 14.5 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.4658 |  |  | 158 | [19 empty] | 1412 | 1194 | 10 | 4 | 0.85269
dm | 10 | 1736 |  | 7.5 | 7.3 | 2410 | 1920 | 260 | 8 | 96.9231 | 412 | 6 | 98.5437 | 688 | 28 | 95.9302 | 70 | 7.5 | 65 | 7.5 | 0 | 0.1 |  |  | 70 | 7.6 | 89.1429 | 10.2 | 1.9 | 81.3725 |  |  | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 300 | 203.3898 | 5900 | 11950 | 78.9 | 1.659 |  | 0.042092 | [5 empty] | 2.56 |  | 18 | [12 empty] | 2103 | 1228 | 32 | 4 | 0.59914 | 15747.381
dj | 11 | 1246 |  | 7.4 | 7.3 | 2340 | 1920 | 180 | 8 | 95.5556 | 372 | 6 | 98.3871 | 622 | 28 | 95.4984 | 62 | 8 | 57 | 7.5 | 0 | 0.1 |  |  | 62 | 8.1 | 86.9355 | 11 | 1.9 | 82.7273 |  |  | I | NH | No | No | 14.6 | 2 |  | 300 | 200 | 6000 | 12000 | 80.1 | 2.3114 |  | 0.026824 | [5 empty] | 2.55 |  | 18.1 | [12 empty] | 1541 | 1209 | 42 | 4 | 0.81181 | 13390.8873
dv | 12 | 1298 | [34 empty] | 14.7 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.2188 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2.5 |  | 18 | [12 empty] | 1602 | 1300 | 45 | 4 | 0.83958
ds | 13 | 1175 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4511 | [22 empty] | 1394 | 1153 | 6 | 4 | 0.83142
dg | 14 | 1174 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4532 | [22 empty] | 1394 | 1152 | 0 | 4 | 0.8264
dl | 15 | 1221 |  | 7.8 | 7.3 | 2260 | 1945 | 280 | 8 | 97.1429 | 425 | 5 |  | 711 | 27 |  | 85 | 8 | 66 | 7.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 85.1 | 8.2 | 90.3643 | 10.5 | 0.5 | 95.2381 |  |  | I | NH | No | No | 16.3 | 2 |  | 300 | 203.3898 | 5900 | 12200 | 78.3 | 2.3587 |  | 0.030539 | 50 | [19 empty] | 1501 | 1229 | 39 | 4 | 0.84477 | 12884.1483
dt | 16 | 1880 |  | 7.7 | 7.3 | 2240 | 1920 | 260 | 8 | 96.9231 | 410 | 5 | 98.7805 | 684 | 27 | 96.0526 | 75 | 8 | 60 | 7.5 | 0 | 0.2 |  |  | 75 | 8.2 | 89.0667 | 11.2 | 0.5 | 95.5357 |  |  | I | NH | No | No | 16.3 | 2 |  | 300 | 201.6807 | 5950 | 12400 | 79.8 | 1.5319 |  | 0.044981 | 125 | [19 empty] | 2301 | 1205 | 15 | 4 | 0.5302 | 17172.0902
dm | 17 | 1147 |  | 7 | 7.1 | 2310 | 1560 | 140 | 5.5 | 96.0714 | 323 | 7.1 | 97.8019 | 637 | 29 | 95.4474 | [8 empty] | 75.8 | 4.6 | 93.9314 | 8.36 | 1.02 | 87.799 |  |  | I | H | No | No | 16.7 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.5109 |  |  | 50 | [19 empty] | 1380 | 1215 | 31 | 4 | 0.9029
dj | 18 | 1524 | [34 empty] | 15.8 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.8898 | [7 empty] | 2.69 |  | 18.63 | [12 empty] | 1831 | 1203 | 32 | 4 | 0.67449
dv | 19 | 2883 |  | 7.8 | 7.2 | 2250 | 1910 | 240 | 6 | 97.5 | 450 | 5 | 98.8889 | 756 | 25 | 96.6931 | 78 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 78 | 1.5 | 98.0769 | 10.5 | 0.3 | 97.1429 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 300 | 214.2857 | 5600 | 12200 | 79.9 | 0.99896 |  | 0.080441 | 70 | [19 empty] | 3388 | 1187 | 13 | 4 | 0.35419 | 21410.6667
ds | 20 | 1176 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.449 | [22 empty] | 1397 | 1175 | 14 | 4 | 0.85111
dg | 21 | 1176 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.449 | [22 empty] | 1396 | 1175 | 0 | 4 | 0.84169
dl | 22 | 1215 |  | 7.3 | 7 | 2011 | 1513 | 210 | 6 |  | 270 | 5 |  | 457 | 27 |  | 34 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0.7 |  |  | 34 | 1.7 | 95 | 5.7 | 0.1 | 98.2456 |  |  | I | NH | No | No | 15.5 | 2 |  | 270 | 227.3684 | 4750 | 10200 | 78.9 | 2.3704 |  | 0.02398 | 60 |  |  |  |  | 2.65 |  | 18.2 | [12 empty] | 1244 | 1189 | 35 | 4 | 0.98392 | 9577.6144
dt | 23 | 1216 | [5 empty] | 210 | 4.2 | 98 | 316 | 5 | 98.4177 | 607 | 16 | 97.3641 | [11 empty] | 7.84 | 0.94 | 88.0102 |  |  | B | H | No | No | 16.1 | 2 |  | 280 |  |  |  |  | 2.3684 |  |  | 34 | [19 empty] | 1164 | 1184 | 25 | 4 | 1.0387
dm | 24 | 1248 |  | 7.1 | 7 | 2140 | 1610 | 170 | 5.2 | 96.9412 | 216 | 6.7 | 96.8981 | 395 | 27 | 93.1646 | [8 empty] | 46.2 | 3.94 | 91.4719 | 6.95 | 0.88 | 87.3381 |  |  | I | H | No | No | 16.7 | 2 |  | 280 |  |  |  |  | 2.3077 | [7 empty] | 2.6 |  | 18.1 | [12 empty] | 1201 | 1195 | 34 | 4 | 1.0233
dj | 25 | 1180 |  | 7.6 | 7.2 | 2040 | 1960 | 200 | 6 | 97 | 440 | 5 | 98.8636 | 740 | 27 | 96.3514 | 54 | 0.5 | 44 | 0.5 | 0 | 0.7 |  |  | 54 | 1.2 | 97.7778 | 8.9 | 0.2 | 97.7528 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 280 | 233.3333 | 4800 | 8600 | 80.1 | 2.4407 |  | 0.037558 | 70 | [5 empty] | 25 | [13 empty] | 1610 | 1219 | 29 | 4 | 0.77516 | 10992.3077
dv | 26 | 1234 |  | 7.5 | 7.2 | 2010 | 1900 | 260 | 6 | 97.6923 | 490 | 6 | 98.7755 | 820 | 28 | 96.5854 | 59 | 0.5 | 48 | 0.5 | 0 | 0.7 |  |  | 59 | 1.2 | 97.9661 | 10.5 | 0.2 | 98.0952 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 280 | 230.9278 | 4850 | 8400 | 79.6 | 2.3339 |  | 0.043289 | 80 | [19 empty] | 1708 | 1107 | 40 | 4 | 0.67155 | 12072.1447
ds | 27 | 1201 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.398 | [22 empty] | 1622 | 1148 | 0 | 4 | 0.70777
dg | 28 | 1201 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.398 | [22 empty] | 1621 | 1147 | 0 | 4 | 0.70759
dl | 29 | 1191 |  | 7.8 | 7.3 | 2110 | 1860 | 320 | 6 |  | 412 | 5 |  | 690 | 27 |  | 58 | 0.5 | 49 | 0.5 | 0 | 0.8 |  |  | 58 | 1.3 | 97.7586 | 8.6 | 0.3 | 96.5116 |  |  | I | NH | No | No | 15.9 | 2 |  | 290 | 244.2105 | 4750 | 10000 | 78.8 | 2.4181 |  | 0.035869 | [5 empty] | 2.39 |  | 17.71 | [12 empty] | 1576 | 1201 | 42 | 4 | 0.78871 | 10772.5261
dt | 30 | 1618 |  | 7.4 | 7.2 | 2200 | 1890 | 340 | 6 | 98.2353 | 440 | 5 | 98.8636 | 740 | 26 | 96.4865 | 61 | 0.5 | 54 | 0.5 | 0 | 0.7 |  |  | 61 | 1.2 | 98.0328 | 9.6 | 0.3 | 96.875 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 290 | 246.8085 | 4700 | 10200 | 80.1 | 1.78 |  | 0.052595 | 50 | [19 empty] | 2036 | 1170 | 26 | 4 | 0.58743 | 12701.0033
dm | 31 | 1205 |  | 7.2 | 7.3 | 2380 | 1680 | 220 | 6 | 97.2727 | 331 | 6 | 98.1873 | 642 | 28 | 95.6386 | [8 empty] | 74.4 | 5.91 | 92.0565 | 8.79 | 1.24 | 85.8931 |  |  | I | H | No | No | 16.2 | 2 |  | 290 |  |  |  |  | 2.39 | [22 empty] | 1568 | 1106 | 9 | 4 | 0.7111
TOTAL |  | 41245 | 0 | [44 empty] | 1272 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 180.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50095 | 35776 | 699
MITJANA |  | 1330.4839 | #DIV/0! | 7.4765 | 7.2176 | 2260.6471 | 1839.8824 | 236.1111 | 6.6056 | 97.0206 | 385.2222 | 5.6556 | 98.4239 | 662.1667 | 27.1111 | 95.8648 | 64.1429 | 4.7857 | 55.2857 | 4.65 | 0.0071429 | 0.36429 | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.3824 | 5.0912 | 92.2777 | 9.3578 | 0.98222 | 89.6403 | [6 empty] | 15 | 2 | #DIV/0! | 293.6364 | 215.2754 | 5496.4286 | 11153.5714 | 79.3857 | 2.256 | 60.8172 | 0.038465 | 84.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.596 | 25 | 18.094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1615.9677 | 1154.0645 | 22.5484 | 4 | 0.75837 | 14056.2841
MÍNIM |  | 994 | 0 | 7 | 7 | 2010 | 1513 | 140 | 4.2 | 95.5556 | 216 | 5 | 96.8981 | 395 | 16 | 93.1646 | 34 | 0.5 | 25 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 34 | 1.2 | 86.5 | 5.7 | 0.1 | 78.8235 | [6 empty] | 14.3 | 2 | 0 | 270 | 200 | 4700 | 8400 | 77.9 | 0.99896 | 0 | 0.02398 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 25 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 633 | 0 | 4 | 0.35419 | 9577.6144
MÀXIM |  | 2883 | 0 | 7.8 | 7.3 | 2460 | 1960 | 340 | 8 | 98.2353 | 490 | 7.1 | 98.8889 | 820 | 30 | 97.3641 | 85 | 8 | 67 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 85.1 | 8.2 | 98.0769 | 11.2 | 1.9 | 98.2456 | [6 empty] | 16.7 | 2 | 0 | 300 | 246.8085 | 6000 | 12400 | 80.2 | 2.8974 | 0 | 0.080441 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 25 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 1305 | 48 | 4 | 1.0387 | 21410.6667
MITJA LAB |  | 1412.7143
MITJA DISS. |  | 1176
MITJA FEST. |  | 1217
MIT. FES-DIS |  | 1196.5
TOTAL |  | 5002.2143
Note on M31: RUBATEC EDAR: <5
Note on J39: RUBATEC EDAR: 5,5 mg/l
Note on M39: RUBATEC EDAR: 6,2 mg/l O₂

## febrer
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dj | 1 | 1256 | [30 empty] | I | NH | No | No | 16 | 2 |  | 300 | 250 | 4800 | 8200 | 78.8 | 2.293 |  | 0 | 75 | [19 empty] | 1623 | 1183 | 9 | 4 | 0.73444 | 11335.5705
dv | 2 | 1355 | [34 empty] | 16.1 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.1255 |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.3 |  | 18.1 |  | 7 | [10 empty] | 1799 | 1320 | 25 | 4 | 0.74764
ds | 3 | 1208 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3841 | [22 empty] | 1576 | 1141 | 23 | 4 | 0.73858
dg | 4 | 1208 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3841 | [22 empty] | 1576 | 1141 | 0 | 4 | 0.72398
dl | 5 | 1269 |  | 7.7 | 7.1 | 2847 | 1944 | 460 | 4 | 99.1304 | 585 | 6 | 98.9744 | 976 | 31 | 96.8238 | 98 | 2 | 78.8 | 2 | 0.1 | 0.4 |  |  | 98.1 | 2.4 | 97.5535 | 18 | 0.7 | 96.1111 |  |  | I | NH | No | No | 16.3 | 2 |  | 300 | 282.3529 | 4250 | 8300 | 80.2 | 2.2695 |  | 0.060651 | 50 | [19 empty] | 1775 | 1291 | 39 | 4 | 0.7493 | 9921.9925
dt | 6 | 1287 |  | 7.8 | 7 | 2240 | 1894 | 360 | 4 | 98.8889 | 510 | 7 | 98.6275 | 853 | 32 | 96.2485 | 82 | 2 | 70 | 2.5 | 0 | 0.5 |  |  | 82 | 2.5 | 96.9512 | 9.8 | 0.8 | 91.8367 |  |  | I | NH | No | No | 16.7 | 2 |  | 270 | 251.1628 | 4300 | 8200 | 81 | 2.2378 |  | 0.053001 | 40 | [19 empty] | 1706 | 1273 | 27 | 4 | 0.76202 | 9942.9231
dm | 7 | 1339 |  | 7.7 | 7.1 | 2380 | 1910 | 280 | 4 | 98.5714 | 480 | 6 | 98.75 | 798 | 31 | 96.1153 | 76 | 2.5 | 67 | 2 | 0 | 0.5 |  |  | 76 | 3 | 96.0526 | 8 | 1 | 87.5 |  |  | I | NH | No | No | 16.7 | 2 |  | 300 | 275.8621 | 4350 | 8300 | 80.6 | 2.1509 |  | 0.051303 | [20 empty] | 1714 | 1263 | 35 | 4 | 0.75729 | 10094.1448
dj | 8 | 1460 |  | 7.1 | 7.2 | 2190 | 1710 | 360 | 11 | 96.9444 | 434 | 12 | 97.235 | 764 | 47 | 93.8482 | [8 empty] | 71.5 | 6.21 | 91.3147 | 13.4 | 1.36 | 89.8507 |  |  | I | H | No | No | 17.2 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.9726 | [7 empty] | 3.2 |  | 18 |  | 6.9 | [10 empty] | 1996 | 1250 | 0 | 4 | 0.62625
dv | 9 | 1838 | [34 empty] | 17.2 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.5669 |  |  | 210 | [19 empty] | 2080 | 1997 | 42 | 4 | 0.98029
ds | 10 | 1239 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3245 | [22 empty] | 1299 | 1236 | 12 | 4 | 0.96074
dg | 11 | 1238 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3263 | [22 empty] | 1299 | 1235 | 0 | 4 | 0.95073
dl | 12 | 1308 |  | 7.9 | 8.1 | 2819 | 1833 | 340 | 6 | 98.2353 | 440 | 6 |  | 920 | 30 | 96.7391 | 70 | 8 | 55 | 7.8 | 0 | 0.2 |  |  | 70 | 8.2 | 88.2857 | 17 | 1 | 94.1176 |  |  | I | NH | No | No | 17.7 | 2 |  | 290 | 220.9524 | 5250 | 10000 | 80.1 | 2.2018 |  | 0.038063 | 20 | [19 empty] | 1423 | 1264 | 29 | 4 | 0.90864 | 11027.8422
dt | 13 | 1269 |  | 7.8 | 7.6 | 2640 | 1840 | 360 | 6 | 98.3333 | 387 | 6 | 98.4496 | 650 | 31 | 95.2308 | 69 | 8 | 51 | 7.7 | 0 | 0.1 |  |  | 69 | 8.1 | 88.2609 | 9 | 1.1 | 87.7778 |  |  | I | NH | No | No | 16.9 | 2 |  | 300 | 226.4151 | 5300 | 10100 | 79.8 | 2.2695 |  | 0.032174 | 70 |  |  |  |  | 2.2 |  | 18.15 |  | 7 | [10 empty] | 1373 | 1279 | 21 | 4 | 0.94683 | 10897.6154
dm | 14 | 1273 |  | 7.1 | 7.2 | 2060 | 1740 | 450 | 5.9 | 98.6889 | 408 | 9.3 | 97.7206 | 735 | 39 | 94.6939 | [8 empty] | 64.1 | 5.77 | 90.9984 | 13.4 | 1.42 | 89.403 |  |  | I | H | No | No | 16.9 | 2 |  | 290 |  |  |  |  | 2.2624 |  |  | 20 | [5 empty] | 24.78 | [13 empty] | 1362 | 1247 | 17 | 4 | 0.92805
dj | 15 | 1560 | [34 empty] | 17 | 2 |  | 295 |  |  |  |  | 1.8462 | [22 empty] | 1711 | 1271 | 32 | 4 | 0.76154
dv | 16 | 2738 |  | 8 | 7.4 | 2600 | 1850 | 240 | 6 | 97.5 | 430 | 7 | 98.3721 | 720 | 32 | 95.5556 | 73 | 8 | 52 | 7.8 | 0 | 0.2 |  |  | 73 | 8.2 | 88.7671 | 8.9 | 1.2 | 86.5169 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 300 | 222.2222 | 5400 | 10200 | 81 | 1.0519 |  | 0.075703 | 170 |  |  |  |  | 2.32 |  | 18.2 |  | 7.1 | [10 empty] | 2961 | 2050 | 27 | 4 | 0.70145 | 13098.3149
ds | 17 | 1084 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6568 | [22 empty] | 1167 | 1152 | 12 | 4 | 0.99743
dg | 18 | 1083 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6593 | [22 empty] | 1167 | 1152 | 0 | 4 | 0.98715
dl | 19 | 1214 |  | 7.6 | 7 | 2680 | 1589 | 220 | 6 | 97.2727 | 460 | 6 |  | 760 | 30 | 96.0526 | 80 | 9 | 69 | 9 | 0.1 | 0.1 |  |  | 80.1 | 9.1 | 88.6392 | 10 | 0.8 | 92 |  |  | I | NH | No | No | 16.6 | 2 |  | 310 | 231.7757 | 5350 | 10200 | 80.6 | 2.3723 |  | 0.036244 | 30 | [19 empty] | 1356 | 1242 | 37 | 4 | 0.94322 | 11022.0876
dt | 20 | 1188 |  | 7.5 | 7.2 | 2710 | 1590 | 200 | 6 | 97 | 410 | 6 | 98.5366 | 690 | 31 | 95.5072 | 75 | 10 | 62 | 10 | 0 | 0 |  |  | 75 | 10 | 86.6667 | 8 | 1 | 87.5 |  |  | I | NH | No | No | 17.2 | 2 |  | 370 | 274.0741 | 5400 | 10400 | 80.9 | 2.4242 |  | 0.031319 | 65 | [19 empty] | 1268 | 1283 | 10 | 4 | 1.0197 | 10695.5916
dm | 21 | 1168 |  | 7.1 | 7.2 | 2060 | 1740 | 500 | 6 | 98.8 | 422 | 12 | 97.1564 | 708 | 45 | 93.6441 | [8 empty] | 61.9 | 6.82 | 88.9822 | 16.2 | 1.62 | 90 |  |  | I | H | No | No | 17.4 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 2.4658 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2.4 |  | 18.1 |  | 6.9 | [10 empty] | 1264 | 1269 | 32 | 4 | 1.0293
dj | 22 | 1221 | [34 empty] | 17 | 2 |  | 310 |  |  |  |  | 2.3587 | [22 empty] | 1307 | 1262 | 14 | 4 | 0.97628
dv | 23 | 1252 |  | 7.7 | 7.1 | 2690 | 1600 | 200 | 6 | 97 | 380 | 7 | 98.1579 | 640 | 32 | 95 | 73 | 11 | 60 | 11 | 0.1 | 0.1 |  |  | 73.1 | 11.1 | 84.8153 | 9 | 1.2 | 86.6667 |  |  | I | NH | No | No | 17.3 | 2 |  | 300 | 222.2222 | 5400 | 10500 | 80.6 | 2.3003 |  | 0.030592 | 125 |  |  |  |  | 2.3 |  | 18 |  | 6.9 | [10 empty] | 1316 | 278 | 8 | 4 | 0.21733 | 30247.5524
ds | 24 | 1219 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3626 | [22 empty] | 1306 | 1107 | 18 | 4 | 0.86141
dg | 25 | 1218 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3645 | [22 empty] | 1306 | 1106 | 0 | 4 | 0.84686
dl | 26 | 1749 |  | 7.4 | 7.2 | 1870 | 1557 | 180 | 6 | 96.6667 | 400 | 7 |  | 660 | 34 | 94.8485 | 50 | 12 | 44 | 12 | 0.1 | 0.2 |  |  | 50.1 | 12.2 | 75.6487 | 8 | 0.6 | 92.5 |  |  | I | NH | No | No | 17 | 2 |  | 300 | 263.7363 | 4550 | 10000 | 80.6 | 1.6467 |  | 0.053388 | 40 | [19 empty] | 1880 | 1277 | 24 | 4 | 0.69202 | 11124.9424
dm | 27 | 2425 |  | 7.5 | 7.1 | 1890 | 1610 | 200 | 6 | 97 | 380 | 7 | 98.1579 | 640 | 33 | 94.8438 | 60 | 12 | 51 | 12 | 0.1 | 0.2 |  |  | 60.1 | 12.2 | 79.7005 | 7.8 | 0.6 | 92.3077 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 300 | 266.6667 | 4500 | 10100 | 79.8 | 1.1876 |  | 0.071103 | 50 | [19 empty] | 2627 | 3027 | 31 | 4 | 1.1641 | 8365.7619
dc | 28 | 2537 | [34 empty] | 17 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 1.1352 | [22 empty] | 2753 | 3023 | 29 | 4 | 1.1086
dj | 29 | 2531 |  | 7.3 | 7.2 | 1820 | 1620 | 180 | 6 | 96.6667 | 405 | 8 | 98.0247 | 680 | 34 | 95 | 64 | 11 | 52 | 12 | 0.1 | 0.1 |  |  | 64.1 | 11.1 | 82.6833 | 7.5 | 0.5 | 93.3333 |  |  | I | NH | No | No | 17.1 | 2 |  | 310 | 272.5275 | 4550 | 10000 | 81.4 | 1.1379 |  | 0.078225 | [20 empty] | 2731 | 3119 | 10 | 4 | 1.1457 | 8521.2528
TOTAL |  | 42734 | [45 empty] | 1030 | 0 | 0 |  |  |  | 24.78 | 108.55 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48721 | 41738 | 563
MITJANA |  | 1473.5862 |  | 7.5467 | 7.2467 | 2366.4 | 1735.1333 | 302 | 5.9267 | 97.7799 | 435.4 | 7.4867 | 98.1802 | 746.2667 | 34.1333 | 95.3434 | 72.5 | 7.9583 | 59.3167 | 7.9833 | 0.05 | 0.21667 |  |  | 71.2067 | 7.7933 | 88.3547 | 10.9333 | 0.99333 | 90.4948 | [6 empty] | 15.1 | 2 | #DIV/0! | 303.0952 | 250.7669 | 4876.9231 | 9576.9231 | 80.4154 | 2.0944 | 72.155 | 0.047059 | 68.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.62 | 24.78 | 18.0917 | #DIV/0! | 6.9667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1680.0345 | 1439.2414 | 19.4138 | 4 | 0.86093 | 12022.7379
MÍNIM |  | 1083 |  | 7.1 | 7 | 1820 | 1557 | 180 | 4 | 96.6667 | 380 | 6 | 97.1564 | 640 | 30 | 93.6441 | 50 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 |  |  | 50.1 | 2.4 | 75.6487 | 7.5 | 0.5 | 86.5169 | [6 empty] | 16 | 2 | 0 | 270 | 220.9524 | 4250 | 8200 | 78.8 | 1.0519 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 24.78 | 18 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 278 | 0 | 4 | 0.21733 | 8365.7619
MÀXIM |  | 2738 |  | 8 | 8.1 | 2847 | 1944 | 500 | 11 | 99.1304 | 585 | 12 | 98.9744 | 976 | 47 | 96.8238 | 98 | 12 | 78.8 | 12 | 0.1 | 0.5 |  |  | 98.1 | 12.2 | 97.5535 | 18 | 1.62 | 96.1111 | [6 empty] | 17.7 | 2 | 0 | 370 | 282.3529 | 5400 | 10500 | 81.4 | 2.6593 | 0 | 0.078225 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 24.78 | 18.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 3119 | 42 | 4 | 1.1641 | 30247.5524
MITJA LAB |  | 1582.7143
MITJA DISS. |  | 1187.5
MITJA FEST. |  | 1186.75
MIT. FES-DIS |  | 1187.125
TOTAL |  | 5144.0893
Note on M16: RUBATEC EDAR: 11,9 mg/l O₂
Note on M29: RUBATEC EDAR: 11,8 mg/l O₂

## març
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dv | 1 | 2774 | [34 empty] | 14.9 | 2 |  | 320 |  |  |  |  | 1.0382 |  |  | 100 | [19 empty] | 3003 | 3328 | 25 | 4 | 1.1166
ds | 2 | 2396 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.202 | [22 empty] | 2600 | 2764 | 47 | 4 | 1.0812
dg | 3 | 2396 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.202 | [22 empty] | 2600 | 2763 | 0 | 4 | 1.0627
dl | 4 | 2440 |  | 7.8 | 7.4 | 1380 | 1156 | 60 | 2 | 96.6667 | 162 | 2 | 98.7654 | 275 | 8 |  | 28 | 3 | 19.4 | 0.8 | 6.1 | 1.9 |  |  | 34.1 | 4.9 | 85.6305 | 3.7 | 0.1 | 97.2973 |  |  | I | NH | No | No | 15 | 2 |  | 320 | 266.6667 | 4800 | 9800 | 80 | 1.1803 |  | 0.028594 | 100 | [19 empty] | 2689 | 2559 | 27 | 4 | 0.9617 | 9791.1833
dt | 5 | 2466 |  | 7.7 | 7.5 | 1410 | 1160 | 80 | 2 | 97.5 | 170 | 2 | 98.8235 | 284 | 9 |  | 27 | 3 | 18.9 | 0.9 | 5.8 | 2 |  |  | 32.8 | 5 | 84.7561 | 4 | 0.2 | 95 |  |  | I | NH | No | No | 15.2 | 2 |  | 320 | 272.3404 | 4700 | 9800 | 78.9 | 1.1679 |  | 0.030971 | 100 |  |  |  |  | 2.58 |  | 17.51 | [12 empty] | 2739 | 2549 | 30 | 4 | 0.94158 | 9691.5859
dm | 6 | 2462 |  | 7.2 | 7.1 | 1820 | 1620 | 150 | 4.2 | 97.2 | 186 | 5 | 97.3118 | 370 | 15 | 95.9459 | [8 empty] | 49.7 | 6.21 | 87.505 | 7.41 | 1.37 | 81.5115 |  |  | I | H | No | No | 15.3 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 1.1698 | [22 empty] | 2731 | 2908 | 40 | 4 | 1.0795
dj | 7 | 1774 | [34 empty] | 14.2 | 2 |  | 350 |  |  |  |  | 1.6234 | [7 empty] | 1.74 |  | 19.2 | [12 empty] | 1882 | 3052 | 50 | 4 | 1.6482
dv | 8 | 2854 |  | 7.5 | 7.4 | 1400 | 1150 | 60 | 2 | 96.6667 | 165 | 2 | 98.7879 | 280 | 10 | 96.4286 | 26 | 3 | 16.7 | 0.8 | 3.8 | 1.8 |  |  | 29.8 | 4.8 | 83.8926 | 4.2 | 0.3 | 92.8571 |  |  | I | NH | No | No | 15.1 | 2 |  | 330 | 286.9565 | 4600 | 8700 | 80 | 1.0091 |  | 0.035546 | 230 |  |  |  |  | 1.54 |  | 18.15 | [12 empty] | 3078 | 2193 | 5 | 4 | 0.7141 | 11041.6742
ds | 9 | 1542 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8677 | [22 empty] | 1651 | 1230 | 26 | 4 | 0.76075
dg | 10 | 1541 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8689 | [22 empty] | 1651 | 1230 | 0 | 4 | 0.745
dl | 11 | 2135 |  | 7.4 | 7.4 | 1427 | 914 | 80 | 4 | 95 | 159 | 2 | 98.7421 | 300 | 11 |  | 24 | 5 | 19 | 0.2 | 6 | 4.6 |  |  | 30 | 9.6 | 68 | 2.5 | 0.9 | 64 |  |  | I | NH | No | No | 15.2 | 2 |  | 270 | 240 | 4500 | 9000 | 78.8 | 1.3489 |  | 0.026193 | [20 empty] | 2285 | 1241 | 24 | 4 | 0.55361 | 12628.4585
dt | 12 | 1894 |  | 7.5 | 7.4 | 1460 | 980 | 80 | 4 | 95 | 160 | 2 | 98.75 | 267 | 10 |  | 26 | 5 | 20 | 0.2 | 5 | 4.4 |  |  | 31 | 9.4 | 69.6774 | 2.8 | 1 | 64.2857 |  |  | I | NH | No | No | 15.3 | 2 |  | 280 | 254.5455 | 4400 | 8600 | 80 | 1.5206 |  | 0.023914 | 125 | [5 empty] | 24.5 | [13 empty] | 2108 | 1246 | 17 | 4 | 0.59915 | 11743.7846
dm | 13 | 2026 |  | 7.1 | 7.2 | 2030 | 1730 | 390 | 4 | 98.9744 | 474 | 5 | 98.9451 | 888 | 10 | 98.8739 | [8 empty] | 85.5 | 5.87 | 93.1345 | 11.8 | 1.09 | 90.7627 |  |  | I | H | No | No | 15 | 2 |  | 270 |  |  |  |  | 1.4215 | [22 empty] | 2223 | 748 | 16 | 4 | 0.34368
dj | 14 | 2747 | [34 empty] | 15 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 1.0484 |  |  | 25 | [19 empty] | 2981 | 2430 | 32 | 4 | 0.8259
dv | 15 | 1557 |  | 7.6 | 7.4 | 1430 | 998 | 80 | 4 | 95 | 190 | 2 | 98.9474 | 310 | 10 | 96.7742 | 25 | 5 | 20 | 0.2 | 4.8 | 4.6 |  |  | 29.8 | 9.6 | 67.7852 | 3 | 0.9 | 70 |  |  | I | NH | No | No | 15.2 | 2 |  | 260 | 260 | 4000 | 8400 | 78.9 | 1.8497 |  | 0.02568 | 125 |  |  |  |  | 1.96 |  | 18.97 | [12 empty] | 1741 | 1649 | 29 | 4 | 0.96381 | 8150.1788
ds | 16 | 1093 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6349 |  |  | 25 | [19 empty] | 1182 | 702 | 19 | 4 | 0.60998
dg | 17 | 1093 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6349 | [22 empty] | 1181 | 702 | 0 | 4 | 0.59441
dl | 18 | 1255 |  | 7.7 | 7.2 | 3000 | 1886 | 220 | 8 | 96.3636 | 470 | 4 | 99.1489 | 785 | 22 | 97.1975 | 85 | 8 | 66 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 85.1 | 8 | 90.5993 | 10.9 | 2 | 81.6514 |  |  | I | NH | No | No | 17 | 2 |  | 260 | 270.1299 | 3850 | 7800 | 80 | 2.2948 |  | 0.053197 | [20 empty] | 1393 | 911 | 22 | 4 | 0.66978 | 9598.1779
dt | 19 | 1225 |  | 7.6 | 7 | 2800 | 1210 | 200 | 6 | 97 | 430 | 3 | 99.3023 | 720 | 16 | 97.7778 | 64 | 6 | 57 | 6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 64.1 | 6.1 | 90.4836 | 9.8 | 1.6 | 83.6735 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 2 |  | 260 | 273.6842 | 3800 | 8000 | 79.8 | 2.351 |  | 0.048131 | 75 | [19 empty] | 1355 | 797 | 32 | 4 | 0.61181 | 10011.0977
dm | 20 | 1182 |  | 7.1 | 7.2 | 2160 | 1810 | 200 | 4.4 | 97.8 | 327 | 5 | 98.4709 | 633 | 19 | 96.9984 | [8 empty] | 73.9 | 6.45 | 91.272 | 9.11 | 1.13 | 87.596 |  |  | I | H | No | No | 18.7 | 2 |  | 250 |  |  |  |  | 2.4365 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.84 |  | 18.4 | [12 empty] | 1306 | 820 | 22 | 4 | 0.64472
dj | 21 | 1218 | [34 empty] | 18.4 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.3645 | [22 empty] | 1363 | 797 | 26 | 4 | 0.60382
dv | 22 | 1258 |  | 7.5 | 7 | 2610 | 1200 | 180 | 6 | 96.6667 | 420 | 3 | 99.2857 | 698 | 15 | 97.851 | 67 | 5 | 60 | 5 | 0 | 0.1 |  |  | 67 | 5.1 | 92.3881 | 7 | 0.5 | 92.8571 |  |  | I | NH | No | No | 18 | 2 |  | 220 | 231.5789 | 3800 | 8000 | 78.9 | 2.2893 |  | 0.048279 | 75 | [19 empty] | 1416 | 873 | 29 | 4 | 0.63701 | 9765.4102
ds | 23 | 1169 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4636 |  |  | 50 | [19 empty] | 1244 | 764 | 18 | 4 | 0.62862
dg | 24 | 1169 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.4636 | [22 empty] | 1244 | 764 | 0 | 4 | 0.61415
dl | 25 | 2539 |  | 7.6 | 7.4 | 2610 | 1250 | 200 | 6 | 97 | 405 | 3 | 99.2593 | 680 | 17 | 97.5 | 60 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 60 | 2.9 | 95.1667 | 6 | 0.6 | 90 |  |  | I | NH | No | No | 17.9 | 2 |  | 220 | 244.4444 | 3600 | 7400 | 80.1 | 1.1343 |  | 0.09918 | [5 empty] | 1.87 |  | 18.2 | [12 empty] | 2503 | 781 | 35 | 4 | 0.32601 | 14642.6471
dt | 26 | 1217 | [34 empty] | 17.6 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 2.3665 |  |  | 230 | [19 empty] | 1278 | 799 | 38 | 4 | 0.65493
dm | 27 | 1321 |  | 7.5 | 7.3 | 2580 | 1200 | 180 | 6 | 96.6667 | 340 | 4 | 98.8235 | 560 | 18 | 96.7857 | 56 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 56 | 2.9 | 94.8214 | 5.8 | 0.5 | 91.3793 |  |  | I | NH | No | No | 17.5 | 2 |  | 240 | 270.4225 | 3550 | 7200 | 79.8 | 2.1802 |  | 0.04393 | [20 empty] | 1449 | 765 | 35 | 4 | 0.5521 | 9979.9375
dj | 28 | 1423 |  | 7.6 | 7.3 | 2510 | 1150 | 200 | 6 | 97 | 320 | 4 | 98.75 | 540 | 20 | 96.2963 | 57 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 57 | 2.9 | 94.9123 | 5.7 | 0.5 | 91.2281 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 2 |  | 240 | 278.2609 | 3450 | 7400 | 80.1 | 2.0239 |  | 0.045829 | [20 empty] | 1493 | 916 | 0 | 4 | 0.61353 | 9073.1987
dv | 29 | 1423 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.0239 | [22 empty] | 1492 | 915 | 31 | 4 | 0.63405
ds | 30 | 1365 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1099 | [22 empty] | 1403 | 809 | 22 | 4 | 0.5923
dg | 31 | 1365 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1099 | [22 empty] | 1403 | 808 | 0 | 4 | 0.57591
TOTAL |  | 54319 | [45 empty] | 1285 | 0 | 0 |  |  |  | 24.5 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58667 | 44813 | 697
MITJANA |  | 1752.2258 | #DIV/0! | 7.4933 | 7.28 | 2041.8 | 1294.2667 | 157.3333 | 4.5733 | 96.7003 | 291.8667 | 3.2 | 98.8076 | 506 | 14 | 97.1299 | 45.4167 | 4.0833 | 37.8333 | 2.0917 | 2.6417 | 1.85 |  |  | 52.3867 | 5.982 | 86.0016 | 6.248 | 0.846 | 84.94 | [6 empty] | 16.5 | 2 | #DIV/0! | 273 | 262.4192 | 4087.5 | 8341.6667 | 79.6083 | 1.8194 | 60.1944 | 0.042454 | 98.8462 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9217 | 24.5 | 18.405 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1892.4839 | 1445.5806 | 22.4839 | 4 | 0.74066 | 10509.7779
MÍNIM |  | 1093 | 0 | 7.1 | 7 | 1380 | 914 | 60 | 2 | 95 | 159 | 2 | 97.3118 | 267 | 8 | 95.9459 | 24 | 2 | 16.7 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 29.8 | 2.9 | 67.7852 | 2.5 | 0.1 | 64 | [6 empty] | 14.2 | 2 | 0 | 220 | 231.5789 | 3450 | 7200 | 78.8 | 1.0091 | 0 | 0.023914 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 24.5 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 702 | 0 | 4 | 0.32601 | 8150.1788
MÀXIM |  | 2854 | 0 | 7.8 | 7.5 | 3000 | 1886 | 390 | 8 | 98.9744 | 474 | 5 | 99.3023 | 888 | 22 | 98.8739 | 85 | 8 | 66 | 8 | 6.1 | 4.6 |  |  | 85.5 | 9.6 | 95.1667 | 11.8 | 2 | 97.2973 | [6 empty] | 18.7 | 2 | 0 | 350 | 286.9565 | 4800 | 9800 | 80.1 | 2.6349 | 0 | 0.09918 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 24.5 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 3328 | 50 | 4 | 1.6482 | 14642.6471
MITJA LAB |  | 1888.35
MITJA DISS. |  | 1513
MITJA FEST. |  | 1497.8333
MIT. FES-DIS |  | 1505.4167
TOTAL |  | 6404.6
Note on M14: RUBATEC EDAR: <5
Note on J21: RUBATEC EDAR: <4
Note on M21: RUBATEC EDAR: <5
Note on P21: RUBATEC EDAR: <10
Note on M28: RUBATEC EDAR: <5

## abril
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dl | 1 | 1117 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5783 | [22 empty] | 1181 | 495 | 16 | 4 | 0.43268
dm | 2 | 1538 |  | 7.5 | 6.9 | 1278 | 1484 | 180 | 4 | 97.7778 | 130 | 2 | 98.4615 | 220 | 21 | 90.4545 | 26 | 1 | 20 | 1 | 11.11 | 1.1 |  |  | 37.11 | 2.1 | 94.3411 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 2 |  | 170 | 206.0606 | 3300 | 5200 | 76.8 | 1.8726 |  | 0.021037 | 175 | [19 empty] | 1819 | 1205 | 28 | 4 | 0.67784 | 8168.3698
dc | 3 | 1358 |  | 7.4 | 7 | 1760 | 1450 | 280 | 4 | 98.5714 | 470 | 2 | 99.5745 | 784 | 22 | 97.1939 | 55 | 3 | 49 | 3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 56.2 | 3.9 | 93.0605 | 7.7 | 1.9 | 75.3247 |  |  | I | NH | No | No | 17.5 | 2 |  | 180 | 211.7647 | 3400 | 8000 | 79.8 | 2.1208 |  | 0.065182 | [5 empty] | 1.67 |  | 18.11 | [12 empty] | 1775 | 1239 | 23 | 4 | 0.71099 | 8182.0919
dj | 4 | 1485 | [34 empty] | 17.6 | 2 |  | 180 |  |  |  |  | 1.9394 |  |  | 25 | [5 empty] | 23.4 | [13 empty] | 1814 | 732 | 19 | 4 | 0.414
dv | 5 | 1479 |  | 7.4 | 7.2 | 1710 | 1410 | 240 | 4 | 98.3333 | 445 | 2 | 99.5506 | 745 | 22 | 97.047 | 51 | 3 | 45 | 3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 51.9 | 3.9 | 92.4855 | 8.6 | 1.9 | 77.907 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 320 | 355.5556 | 3600 | 8400 | 79.8 | 1.9473 |  | 0.063479 | 100 | [19 empty] | 1875 | 1020 | 8 | 4 | 0.54827 | 10166.1479
ds | 6 | 1132 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5442 | [22 empty] | 1437 | 836 | 31 | 4 | 0.60334
dg | 7 | 1131 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5464 | [22 empty] | 1437 | 836 | 0 | 4 | 0.58177
dl | 8 | 1243 |  | 7.7 | 7.3 | 2757 | 1840 | 340 | 4 | 98.8235 | 450 | 2 | 99.5556 | 760 | 25 | 96.7105 | 110 | 14 | 85 | 14 | 0.2 | 0.5 |  |  | 110.2 | 14.5 | 86.8421 | 12.5 | 1.9 | 84.8 |  |  | I | NH | No | No | 18.8 | 2 |  | 300 | 303.7975 | 3950 | 7600 | 80.4 | 2.317 |  | 0.049169 | 50 | [19 empty] | 1615 | 907 | 31 | 4 | 0.5808 | 10750.9062
dm | 9 | 1207 |  | 7.6 | 7.4 | 2640 | 1810 | 240 | 6 | 97.5 | 405 | 2 | 99.5062 | 680 | 26 | 96.1765 | 85 | 6 | 90 | 6 | 0.2 | 0.9 |  |  | 85.2 | 6.9 | 91.9014 | 8.6 | 1.6 | 81.3953 |  |  | I | NH | No | No | 19.2 | 2 |  | 250 | 250 | 4000 | 8000 | 79.8 | 2.3861 |  | 0.042434 | 55 | [19 empty] | 1583 | 921 | 20 | 4 | 0.59444 | 10729.0117
dc | 10 | 1235 |  | 7.1 | 7.2 | 2360 | 1870 | 260 | 5.7 | 97.8077 | 394 | 5.5 | 98.6041 | 789 | 26 | 96.7047 | [8 empty] | 79.8 | 6.97 | 91.2657 | 10.2 | 1.27 | 87.549 |  |  | I | H | No | No | 18.9 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.332 | [22 empty] | 1565 | 896 | 29 | 4 | 0.59105
dj | 11 | 1218 | [34 empty] | 18.9 | 2 |  | 270 |  |  |  |  | 2.3645 | [22 empty] | 1230 | 893 | 19 | 4 | 0.74146
dv | 12 | 1253 |  | 7.5 | 7.4 | 2380 | 1680 | 260 | 6 | 97.6923 | 418 | 2 | 99.5215 | 700 | 27 | 96.1429 | 80 | 3 | 74 | 3 | 0.1 | 0.9 |  |  | 80.1 | 3.9 | 95.1311 | 8.6 | 1.2 | 86.0465 |  |  | I | NH | No | No | 19.9 | 2 |  | 280 | 280 | 4000 | 8600 | 79.8 | 2.2985 |  | 0.045465 | 60 | [19 empty] | 1255 | 878 | 6 | 4 | 0.70438 | 9678.733
ds | 13 | 1220 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3607 | [22 empty] | 1211 | 877 | 12 | 4 | 0.7341
dg | 14 | 1219 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3626 | [22 empty] | 1211 | 876 | 0 | 4 | 0.72337
dl | 15 | 1240 |  | 7.4 | 7.1 | 2380 | 2028 | 280 | 4 | 98.5714 | 440 | 3 | 99.3182 | 742 | 28 | 96.2264 | 65 | 2.3 | 70 | 2.3 | 0.1 | 0.9 |  |  | 65.1 | 3.2 | 95.0845 | 7.9 | 1 | 87.3418 |  |  | I | NH | No | No | 20.7 | 2 |  | 300 | 292.6829 | 4100 | 8000 | 77.9 | 2.3226 |  | 0.046206 | [5 empty] | 1.9 |  | 18.1 | [12 empty] | 1243 | 884 | 26 | 4 | 0.7321 | 9700.3297
dm | 16 | 1207 | [5 empty] | 240 | 7.7 | 96.7917 | 377 | 7.5 | 98.0106 | 733 | 34 | 95.3615 | [11 empty] | 9.61 | 1.21 | 87.4089 |  |  | B | H | No | No | 21.1 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.3861 |  |  | 50 | [19 empty] | 1210 | 908 | 23 | 4 | 0.76942
dc | 17 | 1223 |  | 7.2 | 7.1 | 2150 | 1620 | 230 | 4 | 98.2609 | 363 | 5 | 98.6226 | 701 | 14 | 98.0029 | [8 empty] | 76.2 | 6.18 | 91.8898 | 9.85 | 0.94 | 90.4569 |  |  | I | H | No | No | 21.1 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.3549 | [7 empty] | 1.8 |  | 18 | [12 empty] | 1225 | 873 | 26 | 4 | 0.73388
dj | 18 | 1195 |  | 7.5 | 7.2 | 2410 | 2010 | 220 | 8 | 96.3636 | 500 | 2 | 99.6 | 840 | 32 | 96.1905 | 74 | 2 | 70 | 2 | 0.1 | 0.9 |  |  | 74.1 | 2.9 | 96.0864 | 7.5 | 1 | 86.6667 |  |  | I | NH | No | No | 21.3 | 2 |  | 300 | 300 | 4000 | 8500 | 80.2 | 2.41 |  | 0.051866 | [20 empty] | 1200 | 921 | 17 | 4 | 0.78167 | 9117.2708
dv | 19 | 1269 |  | 7.4 | 7 | 2340 | 2100 | 210 | 8 | 96.1905 | 450 | 2 | 99.5556 | 760 | 33 | 95.6579 | 78 | 1.5 | 72 | 1.5 | 0.1 | 0.9 |  |  | 78.1 | 2.4 | 96.927 | 8 | 0.9 | 88.75 |  |  | I | NH | No | No | 21.9 | 2 |  | 300 | 292.6829 | 4100 | 8600 | 79.8 | 2.2695 |  | 0.048361 | 70 |  |  |  |  | 1.9 |  | 18.14 | [12 empty] | 1270 | 858 | 7 | 4 | 0.6811 | 10119.6532
ds | 20 | 1226 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3491 | [22 empty] | 1230 | 918 | 13 | 4 | 0.75691
dg | 21 | 1226 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3491 | [22 empty] | 1230 | 918 | 0 | 4 | 0.74634
dl | 22 | 1241 |  | 7.5 | 7.2 | 2340 | 2010 | 140 | 6 | 95.7143 | 445 | 2 | 99.5506 | 745 | 28 | 96.2416 | 60 | 2 | 55 | 2 | 0.1 | 0.9 |  |  | 60.1 | 2.9 | 95.1747 | 7.6 | 1.4 | 81.5789 |  |  | I | NH | No | No | 21 | 2 |  | 300 | 292.6829 | 4100 | 8600 | 78.9 | 2.3207 |  | 0.046769 | 180 |  |  |  |  | 2 |  | 18.19 | [12 empty] | 1245 | 909 | 24 | 4 | 0.7494 | 9571.0611
dm | 23 | 1222 |  | 7.4 | 7.3 | 2250 | 2000 | 180 | 6 | 96.6667 | 425 | 2 | 99.5294 | 732 | 29 | 96.0383 | 65 | 1.5 | 60 | 1.5 | 0.1 | 0.9 |  |  | 65.1 | 2.4 | 96.3134 | 7 | 1.5 | 78.5714 |  |  | I | NH | No | No | 20.7 | 2 |  | 300 | 300 | 4000 | 8800 | 80 | 2.3568 |  | 0.045082 | 53 | [19 empty] | 1230 | 899 | 25 | 4 | 0.75122 | 9324.6753
dc | 24 | 1225 |  | 7.1 | 7.2 | 2090 | 1730 | 250 | 4.4 | 98.24 | 388 | 5 | 98.7113 | 731 | 18 | 97.5376 | [8 empty] | 80.1 | 13.2 | 83.5206 | 9.45 | 0.81 | 91.4286 |  |  | I | H | No | No | 21.3 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.351 |  |  | 20 | [19 empty] | 1230 | 894 | 13 | 4 | 0.7374
dj | 25 | 1203 | [34 empty] | 21.2 | 2 |  | 300 |  |  |  |  | 2.394 | [7 empty] | 1.9 |  | 18.1 | [12 empty] | 1210 | 904 | 31 | 4 | 0.77273
dv | 26 | 1706 |  | 7.5 | 7.3 | 2140 | 2010 | 200 | 6 | 97 | 420 | 2 | 99.5238 | 710 | 27 | 96.1972 | 65 | 1.5 | 59 | 1.5 | 0.1 | 0.9 |  |  | 65.1 | 2.4 | 96.3134 | 6.9 | 1.6 | 76.8116 |  |  | I | NH | No | No | 21 | 2 |  | 280 | 273.1707 | 4100 | 8600 | 80.2 | 1.6882 |  | 0.060681 | [5 empty] | 1.8 |  | 18 | [12 empty] | 1710 | 1106 | 23 | 4 | 0.66023 | 10309.9203
ds | 27 | 1065 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.7042 |  |  | 100 | [19 empty] | 1066 | 768 | 9 | 4 | 0.72889
dg | 28 | 1065 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.7042 | [22 empty] | 1066 | 767 | 0 | 4 | 0.71951
dl | 29 | 2039 |  | 7.6 | 7.2 | 2240 | 2020 | 220 | 6 | 97.2727 | 300 | 2 | 99.3333 | 498 | 27 | 94.5783 | 30 | 3 | 25 | 3 | 0.1 | 0.9 |  |  | 30.1 | 3.9 | 87.0432 | 7.5 | 1.9 | 74.6667 |  |  | I | NH | No | No | 20.7 | 2 |  | 300 | 300 | 4000 | 8800 | 79.8 | 1.4125 |  | 0.053099 | 50 | [19 empty] | 2040 | 933 | 24 | 4 | 0.46912 | 12526.6458
dm | 30 | 1205 | [34 empty] | 20.8 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.39 |  |  | 25 | [19 empty] | 1210 | 842 | 0 | 4 | 0.69587
#DIV/0!
TOTAL |  | 38392 | 0 | [44 empty] | 1013 | 0 | 0 |  |  |  | 23.4 | 126.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41623 | 26913 | 503
MITJANA |  | 1279.7333 |  | 7.425 | 7.1875 | 2201.5625 | 1817 | 233.5294 | 5.5176 | 97.5046 | 401.1765 | 2.9412 | 99.2076 | 698.2353 | 25.8235 | 96.0272 | 64.9231 | 3.3692 | 59.5385 | 3.3692 | 1.1085 | 0.88462 |  |  | 68.4069 | 5.1031 | 92.7113 | 8.4418 | 1.4076 | 82.6493 | [6 empty] | 20.1 | 2 | #DIV/0! | 274.7619 | 281.4152 | 3896.1538 | 8130.7692 | 79.4769 | 2.2911 | 78.2562 | 0.049141 | 72.3571 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8529 | 23.4 | 18.0914 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1387.4333 | 897.1 | 16.7667 | 4 | #DIV/0! | 9872.6782
MÍNIM |  | 1065 |  | 7.1 | 6.9 | 1278 | 1410 | 140 | 4 | 95.7143 | 130 | 2 | 98.0106 | 220 | 14 | 90.4545 | 26 | 1 | 20 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 30.1 | 2.1 | 83.5206 | 6 | 0.81 | 68.3333 | [6 empty] | 17.4 | 2 | 0 | 170 | 206.0606 | 3300 | 5200 | 76.8 | 1.4125 | 0 | 0.021037 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 23.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 495 | 0 | 4 | #DIV/0! | 8168.3698
MÀXIM |  | 2039 |  | 7.7 | 7.4 | 2757 | 2100 | 340 | 8 | 98.8235 | 500 | 7.5 | 99.6 | 840 | 34 | 98.0029 | 110 | 14 | 90 | 14 | 11.11 | 1.1 |  |  | 110.2 | 14.5 | 96.927 | 12.5 | 1.9 | 91.4286 | [6 empty] | 21.9 | 2 | 0 | 320 | 355.5556 | 4100 | 8800 | 80.4 | 2.7042 | 0 | 0.065182 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 1239 | 31 | 4 | #DIV/0! | 12526.6458
MITJA LAB |  | 1336.9
MITJA DISS. |  | 1160.75
MITJA FEST. |  | 1151.6
MIT. FES-DIS |  | 1156.175
TOTAL |  | 4805.425
Note on J25: RUBATEC EDAR: <4
Note on M25: RUBATEC EDAR: <5
Note on M32: RUBATEC EDAR: <5

## maig
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dc | 1 | 1204 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.392 | [22 empty] | 1204 | 842 | 0 | 4 | 0.69934
dj | 2 | 1204 |  | 7.6 | 7.2 | 1890 | 1890 | 220 | 6 | 97.2727 | 540 | 4 | 99.2593 | 890 | 16 | 98.2022 | 85 | 3 | 78 | 3 | 0 | 0.1 |  |  | 85 | 3.1 | 96.3529 | 6.1 | 1.9 | 68.8525 |  |  | I | NH | No | No | 20.6 | 2 |  | 290 | 282.9268 | 4100 | 8000 | 78.9 | 2.392 |  | 0.055061 | [20 empty] | 1204 | 885 | 19 | 4 | 0.75083 | 9560.6195
dv | 3 | 1246 |  | 7.5 | 7.1 | 2050 | 1760 | 240 | 6 | 97.5 | 440 | 4 | 99.0909 | 740 | 15 | 97.973 | 75 | 4 | 70 | 4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 75.2 | 4.1 | 94.5479 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | No | 20.9 | 2 |  | 280 | 280 | 4000 | 8200 | 79.9 | 2.3114 |  | 0.04759 | 85 | [5 empty] | 23.2 | [13 empty] | 1246 | 700 | 9 | 4 | 0.56902 | 11029.6192
ds | 4 | 1214 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3723 | [22 empty] | 1214 | 862 | 6 | 4 | 0.71499
dg | 5 | 1213 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3743 | [22 empty] | 1213 | 861 | 0 | 4 | 0.70981
dl | 6 | 1232 |  | 7.5 | 7 | 3390 | 1949 | 230 | 6 | 97.3913 | 220 | 4 |  | 369 | 15 | 95.935 | 140 | 14 | 109 | 13 | 0 | 0.1 |  |  | 140 | 14.1 | 89.9286 | 10.3 | 1.9 | 81.5534 |  |  | I | NH | No | No | 22 | 2 |  | 280 | 263.5294 | 4250 | 8200 | 78.6 | 2.3377 |  | 0.022144 | [5 empty] | 2.6 |  | 18.5 |  | 6.9 | [10 empty] | 1232 | 876 | 31 | 4 | 0.7362 | 10022.8776
dm | 7 | 1235 |  | 7.4 | 7 | 2080 | 1980 | 220 | 6 | 97.2727 | 480 | 4 |  | 796 | 16 | 97.9899 | 80 | 7 | 76 | 6 | 0 | 0.1 |  |  | 80 | 7.1 | 91.125 | 8.9 | 1.8 | 79.7753 |  |  | I | NH | No | No | 22.2 | 2 |  | 270 | 257.1429 | 4200 | 8000 | 80.1 | 2.332 |  | 0.049008 | [5 empty] | 1.87 |  | 19.1 |  | 6.9 | [10 empty] | 1235 | 893 | 6 | 4 | 0.72794 | 9969.7442
dc | 8 | 1236 |  | 7.8 | 8.2 | 2270 | 2140 | 220 | 4.7 | 97.8636 | 257 | 5 | 98.0545 | 515 | 16 | 96.8932 | [8 empty] | 62.2 | 3.2 | 94.8553 | 6.47 | 1.61 | 75.1159 |  |  | I | H | No | No | 22.6 | 2 |  | 250 | 227.2727 | 4400 | 8300 | 78.9 | 2.3301 |  | 0.025067 | 58 | [19 empty] | 1236 | 892 | 33 | 4 | 0.74838 | 10279.3514
dj | 9 | 1279 | [34 empty] | 23.6 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.2518 |  |  | 75 |  |  |  |  | 1.9 |  | 18 |  | 7 | [10 empty] | 1279 | 876 | 12 | 4 | 0.69429
dv | 10 | 1550 |  | 7.5 | 7.2 | 2210 | 1890 | 240 | 6 | 97.5 | 500 | 5 | 99 | 840 | 20 | 97.619 | 87 | 6 | 79 | 6 | 0 | 0.1 |  |  | 87 | 6.1 | 92.9885 | 12 | 1.8 | 85 |  |  | I | NH | No | No | 22.8 | 2 |  | 250 |  |  |  |  | 1.8581 |  |  | 75 | [19 empty] | 1550 | 890 | 10 | 4 | 0.58065
ds | 11 | 1120 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5714 | [22 empty] | 1120 | 904 | 25 | 4 | 0.82946
dg | 12 | 1120 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5714 | [22 empty] | 1120 | 903 | 0 | 4 | 0.80625
dl | 13 | 1240 |  | 7.6 | 7.3 | 3194 | 1996 | 300 | 12 | 96 | 500 | 8.25 |  | 831 | 33 | 96.0289 | 280 | 8 | 220 | 8 | 0 | 0 |  |  | 280 | 8 | 97.1429 | 18 | 1.9 | 89.4444 |  |  | I | NH | No | No | 24.5 | 2 |  | 250 | 206.1856 | 4850 | 8600 | 78.9 | 2.3226 |  | 0.044387 | [5 empty] | 1.98 |  | 18.9 |  | 7.1 | [10 empty] | 1240 | 907 | 24 | 4 | 0.75081 | 11309.7207
dm | 14 | 1206 |  | 7.5 | 7.2 | 2210 | 1870 | 240 | 8 | 96.6667 | 440 | 8 |  | 740 | 32 | 95.6757 | 75 | 6 | 68 | 6 | 0 | 0 |  |  | 75 | 6 | 92 | [5 empty] | I | NH | No | No | 22.5 | 2 |  | 250 | 217.3913 | 4600 | 8400 | 80.3 | 2.3881 |  | 0.040054 | 50 | [19 empty] | 1206 | 902 | 18 | 4 | 0.76285 | 10630
dc | 15 | 1495 |  | 7.6 | 7.1 | 2290 | 2130 | 280 | 5 | 98.2143 | 381 | 6 | 98.4252 | 775 | 26 | 96.6452 | [8 empty] | 79.3 | 4.13 | 94.7919 | 9.78 | 1.24 | 87.3211 |  |  | I | H | No | No | 22.5 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 1.9264 |  |  | 100 | [19 empty] | 1495 | 1083 | 19 | 4 | 0.73712
dj | 16 | 1245 | [34 empty] | 23.8 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.3133 | [22 empty] | 1245 | 860 | 23 | 4 | 0.70924
dv | 17 | 1340 |  | 7.2 | 7 | 2010 | 1710 | 220 | 8 | 96.3636 | 440 | 7 | 98.4091 | 740 | 28 | 96.2162 | 70 | 6 | 64 | 5 | 0 | 0.2 |  |  | 70 | 6.2 | 91.1429 | 8 | 1.5 | 81.25 |  |  | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 240 | 240 | 4000 | 8200 | 78.9 | 2.1493 |  | 0.051181 | 70 | [19 empty] | 1340 | 943 | 24 | 4 | 0.72164 | 9542.9162
ds | 18 | 1550 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8581 |  |  | 40 | [19 empty] | 1550 | 827 | 13 | 4 | 0.54194
dg | 19 | 1549 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8593 | [22 empty] | 1549 | 826 | 0 | 4 | 0.53325
dl | 20 | 1271 |  | 7.5 | 7.1 | 1945 | 1685 | 200 | 8 | 96 | 380 | 6 |  | 641 | 25 | 96.0998 | 96 | 8 | 89 | 8 | 0 | 0 |  |  | 96 | 8 | 91.6667 | 9.8 | 1.9 | 80.6122 |  |  | I | NH | No | No | 22.6 | 2 |  | 250 | 253.1646 | 3950 | 8000 | 80.2 | 2.2659 |  | 0.042456 | 25 | [19 empty] | 1271 | 891 | 9 | 4 | 0.7081 | 9528.2778
dm | 21 | 1272 |  | 7.4 | 7.2 | 2010 | 1710 | 180 | 8 | 95.5556 | 280 | 8 | 97.1429 | 680 | 27 | 96.0294 | 82 | 8 | 75 | 7 | 0 | 0.2 |  |  | 82 | 8.2 | 90 | 7.9 | 1.8 | 77.2152 |  |  | I | NH | No | No | 22.7 | 2 |  | 240 | 240 | 4000 | 7800 | 78.9 | 2.2642 |  | 0.030917 | 120 |  |  |  |  | 2.25 |  | 19 |  | 6.9 | [10 empty] | 1272 | 807 | 17 | 4 | 0.6478 | 10174.7573
dc | 22 | 1378 |  | 7.7 | 7.2 | 2180 | 2040 | 240 | 7 | 97.0833 | 362 | 6 | 98.3425 | 741 | 28 | 96.2213 | [8 empty] | 80.5 | 3.9 | 95.1553 | 8.55 | 1.37 | 83.9766 |  |  | I | H | No | No | 22.8 | 2 |  | 250 |  |  |  |  | 2.09 |  |  | 15 | [19 empty] | 1378 | 824 | 22 | 4 | 0.61393
dj | 23 | 1313 | [34 empty] | 23 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 2.1935 | [22 empty] | 1313 | 863 | 23 | 4 | 0.67479
dv | 24 | 1298 |  | 7.6 | 7 | 2010 | 1680 | 180 | 8 | 95.5556 | 480 | 7 | 98.5417 | 798 | 28 | 96.4912 | 85 | 8 | 72 | 7.5 | 0.2 | 0.5 |  |  | 85.2 | 8.5 | 90.0235 | 7.8 | 1.8 | 76.9231 |  |  | I | NH | No | No | 23.5 | 2 |  | 240 | 240 | 4000 | 7400 | 78.9 | 2.2188 |  | 0.054083 | 65 | [19 empty] | 1298 | 867 | 12 | 4 | 0.6772 | 9906.7122
ds | 25 | 1244 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3151 | [22 empty] | 1244 | 830 | 6 | 4 | 0.67203
dg | 26 | 1244 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3151 | [22 empty] | 1244 | 830 | 0 | 4 | 0.6672
dl | 27 | 1273 |  | 7 | 6.8 | 2020 | 1906 | 180 | 10 | 94.4444 | 490 | 8 |  | 810 | 30 | 96.2963 | 90 | 8 | 85 | 8 | 0 | 0 |  |  | 90 | 8 | 91.1111 | 7.8 | 1.8 | 76.9231 |  |  | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 230 | 219.0476 | 4200 | 8000 | 79.8 | 2.2624 |  | 0.051568 | [6 empty] | 25 | [13 empty] | 1273 | 843 | 12 | 4 | 0.67164 | 10453.3333
dm | 28 | 1363 | [34 empty] | 24.1 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.113 | [22 empty] | 1363 | 873 | 6 | 4 | 0.6449
dc | 29 | 1254 |  | 7.1 | 7 | 1890 | 1910 | 200 | 8 | 96 | 510 | 7 | 98.6275 | 850 | 29 | 96.5882 | 76 | 9 | 68 | 8 | 0 | 0.2 |  |  | 76 | 9.2 | 87.8947 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | No | 24.5 | 2 |  | 250 | 238.0952 | 4200 | 7600 | 78.9 | 2.2967 |  | 0.052872 | [20 empty] | 1254 | 875 | 3 | 4 | 0.70016 | 10198.6333
dj | 30 | 1278 |  | 7 | 7 | 2010 | 1890 | 180 | 8 | 95.5556 | 460 | 7 | 98.4783 | 769 | 28 | 96.3589 | 78 | 9 | 67 | 8 | 0 | 0.3 |  |  | 78 | 9.3 | 88.0769 | 9 | 1.9 | 78.8889 |  |  | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 230 | 230 | 4000 | 7800 | 80.3 | 2.2535 |  | 0.051031 | [20 empty] | 1278 | 877 | 17 | 4 | 0.69953 | 9718.1208
dv | 31 | 1298 | [34 empty] | 24.3 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.2188 | [22 empty] | 1298 | 884 | 7 | 4 | 0.68644
TOTAL |  | 39964 | 0 | [44 empty] | 778 | 0 | 0 |  |  |  | 48.2 | 93.5 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39964 | 26996 | 406
MITJANA |  | 1289.1613 |  | 7.4412 | 7.1529 | 2215.2353 | 1890.3529 | 221.7647 | 7.3353 | 96.6023 | 421.1765 | 6.1324 | 98.4883 | 736.7647 | 24.2353 | 96.6626 | 99.9286 | 7.4286 | 87.1429 | 6.9643 | 0.028571 | 0.13571 |  |  | 95.3765 | 6.89 | 92.2826 | 9.1812 | 1.745 | 79.8627 | [6 empty] | 22.3 | 2 | #DIV/0! | 254.0909 | 242.4826 | 4196.4286 | 8035.7143 | 79.3929 | 2.249 | 105.3696 | 0.044101 | 64.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.12 | 24.1 | 18.7 | #DIV/0! | 6.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1289.1613 | 870.8387 | 13.0968 | 4 | 0.68993 | 10166.0488
MÍNIM |  | 1120 |  | 7 | 6.8 | 1890 | 1680 | 180 | 4.7 | 94.4444 | 220 | 4 | 97.1429 | 369 | 15 | 95.6757 | 70 | 3 | 64 | 3 | 0 | 0 |  |  | 62.2 | 3.1 | 87.8947 | 6.1 | 1.24 | 68.8525 | [6 empty] | 20.6 | 2 | 0 | 230 | 206.1856 | 3950 | 7400 | 78.6 | 1.8581 | 0 | 0.022144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 23.2 | 18 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 700 | 0 | 4 | 0.53325 | 9528.2778
MÀXIM |  | 1550 |  | 7.8 | 8.2 | 3390 | 2140 | 300 | 12 | 98.2143 | 540 | 8.25 | 99.2593 | 890 | 33 | 98.2022 | 280 | 14 | 220 | 13 | 0.2 | 0.5 |  |  | 280 | 14.1 | 97.1429 | 18 | 1.9 | 89.4444 | [6 empty] | 24.5 | 2 | 0 | 340 | 282.9268 | 4850 | 8600 | 80.3 | 2.5714 | 0 | 0.055061 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 25 | 19.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1083 | 33 | 4 | 0.82946 | 11309.7207
MITJA LAB |  | 1295.7273
MITJA DISS. |  | 1282
MITJA FEST. |  | 1266
MIT. FES-DIS |  | 1274
TOTAL |  | 5117.7273
Note on M16: RUBATEC EDAR: <5
Note on J23: RUBATEC EDAR: 5,4 mg/l
Note on M23: RUBATEC EDAR: 5,9 mg/l O2
Note on J30: RUBATEC EDAR: 6,8 mg/l
Note on M30: RUBATEC EDAR: 6,3 mg/l O2

## juny
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
ds | 1 | 1254 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2967 | [22 empty] | 1254 | 860 | 12 | 4 | 0.69537
dg | 2 | 1254 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2967 | [22 empty] | 1254 | 860 | 0 | 4 | 0.68581
dl | 3 | 1322 |  | 7.2 | 7 | 2392 | 1947 | 300 | 14 | 95.3333 | 460 | 6 | 98.6957 | 768 | 29 | 96.224 | 57 | 8 | 45.8 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 57.1 | 8 | 85.9895 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | NH | No | No | 24.9 | 2 |  | 240 | 210.989 | 4550 | 11000 | 80.2 | 2.1785 |  | 0.046407 | [6 empty] | 12 | [13 empty] | 1322 | 844 | 19 | 4 | 0.6528 | 11519.9884
dt | 4 | 1276 | [34 empty] | 25 | 2 |  | 250 |  |  |  |  | 2.2571 | [8 empty] | 12 | [13 empty] | 1276 | 892 | 14 | 4 | 0.71003
dm | 5 | 1538 |  | 7.2 | 7 | 2410 | 1680 | 280 | 12 | 95.7143 | 490 | 6 | 98.7755 | 814 | 28 | 96.5602 | 75 | 7 | 52 | 7 | 0.2 | 0 |  |  | 75.2 | 7 | 90.6915 | 8 | 1.8 | 77.5 |  |  | I | NH | No | No | 25 | 2 |  | 240 | 208.6957 | 4600 | 11000 | 78.9 | 1.8726 |  | 0.056886 | [20 empty] | 1538 | 1053 | 15 | 4 | 0.69441 | 11224.3446
dj | 6 | 1155 |  | 7.1 | 7.1 | 2360 | 1710 | 260 | 12 | 95.3846 | 500 | 6 |  | 830 | 28 | 96.6265 | 76 | 8 | 54 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 76.1 | 8 | 89.4875 | 7.9 | 1.8 | 77.2152 |  |  | I | NH | No | No | 25.1 | 2 |  | 250 | 212.766 | 4700 | 11200 | 80.6 | 2.4935 |  | 0.042664 | [6 empty] | 22 | [13 empty] | 1155 | 746 | 20 | 4 | 0.6632 | 11786.8146
dv | 7 | 1328 | [34 empty] | 25 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.1687 | [8 empty] | 19 | [13 empty] | 1328 | 922 | 17 | 4 | 0.70708
ds | 8 | 1243 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.317 | [22 empty] | 1243 | 870 | 6 | 4 | 0.70475
dg | 9 | 1242 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3188 | [22 empty] | 1242 | 870 | 0 | 4 | 0.70048
dl | 10 | 1276 |  | 7.2 | 7 | 2589 | 1667 | 240 | 14 | 94.1667 | 280 | 5 |  | 478 | 27 | 94.3515 | 55 | 8 | 43 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 55.1 | 8 | 85.4809 | 7 | 1 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No | 25 | 2 |  |  | 0 | 5150 | 10200 | 78.9 | 2.2571 |  | 0.024088 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 1276 | 885 | 19 | 4 | 0.70846 | 12419.2478
dt | 11 | 1702 |  | 7.2 | 7.1 | 2610 | 1690 | 280 | 12 | 95.7143 | 410 | 5 |  | 687 | 27 | 96.0699 | 78 | 7 | 64 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 78.1 | 7 | 91.0371 | 8 | 1.2 | 85 |  |  | I | NH | No | No | 25 | 2 |  | 270 | 216 | 5000 | 10000 | 80.2 | 1.6921 |  | 0.04846 | [5 empty] | 2.45 | 18 | 2.45 | [12 empty] | 1702 | 1669 | 26 | 4 | 0.99589 | 10020.649
dm | 12 | 1332 |  | 7.3 | 7.9 | 2610 | 2140 | 270 | 4 | 98.5185 | 281 | 5 | 98.2206 | 573 | 11 | 98.0803 | [8 empty] | 76.1 | 3.6 | 95.2694 | 8.16 | 1.29 | 84.1912 |  |  | I | H | No | No | 25.2 | 2 |  | 260 |  |  |  |  | 2.1622 | [7 empty] | 2.3 | 6 | 2.3 | [12 empty] | 1332 | 945 | 17 | 4 | 0.72222
dj | 13 | 1348 | [34 empty] | 25.6 | 2 |  | 270 |  |  |  |  | 2.1365 | [22 empty] | 1348 | 858 | 8 | 4 | 0.64243
dv | 14 | 1763 |  | 7.3 | 7 | 2490 | 1710 | 260 | 10 | 96.1538 | 440 | 6 | 98.6364 | 740 | 28 | 96.2162 | 80 | 8 | 66 | 7.8 | 0.2 | 0.1 |  |  | 80.2 | 8.1 | 89.9002 | 8.6 | 1.4 | 83.7209 |  |  | I | NH | No | No | 25.7 | 2 |  | 280 | 224 | 5000 | 9800 | 78.9 | 1.6336 |  | 0.053869 | [20 empty] | 1763 | 1254 | 21 | 4 | 0.7232 | 11913.7255
ds | 15 | 1103 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6111 | [22 empty] | 1103 | 729 | 6 | 4 | 0.66636
dg | 16 | 1103 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.6111 | [22 empty] | 1103 | 728 | 0 | 4 | 0.66002
dl | 17 | 1301 |  | 7.3 | 7 | 2159 | 1865 | 420 | 14 | 96.6667 | 520 | 6 | 98.8462 | 863 | 29 | 96.6396 | 70 | 8 | 40 | 7.8 | 0.2 | 0 |  |  | 70.2 | 8 | 88.604 | 11.5 | 1.3 | 88.6957 |  |  | I | NH | No | No | 26.4 | 2 |  | 250 | 188.6792 | 5300 | 10100 | 78.9 | 2.2137 |  | 0.044321 | [5 empty] | 2.45 | 6 | 2.45 | [12 empty] | 1301 | 837 | 10 | 4 | 0.65104 | 13440.8501
dt | 18 | 1345 |  | 7.2 | 7 | 2380 | 1810 | 280 | 12 | 95.7143 | 480 | 6 | 98.75 | 798 | 28 | 96.4912 | 67 | 7 | 44 | 7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.1 | 7.1 | 89.4188 | 9.5 | 1.4 | 85.2632 |  |  | I | NH | No | No | 26.3 | 2 |  | 240 | 184.6154 | 5200 | 10200 | 80.3 | 2.1413 |  | 0.043109 | [5 empty] | 2.3 | 12 | 2.3 | [12 empty] | 1345 | 702 | 6 | 4 | 0.52639 | 15078.5311
dm | 19 | 1328 |  | 7.1 | 7.9 | 2410 | 2140 | 260 | 6 | 97.6923 | 389 | 6 | 98.4576 | 718 | 26 | 96.3788 | [8 empty] | 81.8 | 4.5 | 94.4988 | 9.2 | 1.58 | 82.8261 |  |  | I | H | No | No | 26.5 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.1687 | [7 empty] | 2.2 | 24 | 2.2 | [12 empty] | 1328 | 747 | 29 | 4 | 0.58434
dj | 20 | 1328 | [34 empty] | 26.6 | 2 |  | 240 | 182.8571 | 5250 | 10200 | 79.9 | 2.1687 |  | 0 | [5 empty] | 2.8 | [14 empty] | 1328 | 949 | 17 | 4 | 0.72741 | 12467.3913
dv | 21 | 1499 |  | 7.1 | 7.2 | 2410 | 1780 | 310 | 10 | 96.7742 | 430 | 6 | 98.6047 | 720 | 28 | 96.1111 | 60 | 7 | 50 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 60.1 | 7 | 88.3527 | 10 | 1.5 | 85 |  |  | I | NH | No | No | 26.7 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 1.9213 | [7 empty] | 2.3 | 8 | 2.3 | [12 empty] | 1499 | 838 | 14 | 4 | 0.56838
ds | 22 | 1300 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2154 | [7 empty] | 2.4 | 32 | 2.4 | [12 empty] | 1300 | 709 | 32 | 4 | 0.57
dg | 23 | 1299 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2171 | [7 empty] | 2.32 |  | 2.32 | [12 empty] | 1299 | 708 | 0 | 4 | 0.54503
dl | 24 | 1029 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.7988 | [7 empty] | 2.4 |  | 2.4 | [12 empty] | 1029 | 514 | 18 | 4 | 0.51701
dt | 25 | 1311 |  | 7.3 | 7.1 | 2360 | 1360 | 280 | 8 | 97.1429 | 450 | 5 | 98.8889 | 760 | 23 | 96.9737 | 68 | 2 | 45 | 2 | 0.1 | 0.5 |  |  | 68.1 | 2.5 | 96.3289 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  | 240 | 184.6154 | 5200 | 10200 | 78.9 | 2.1968 |  | 0.039393 | [5 empty] | 2.45 |  | 2.45 | [12 empty] | 1311 | 646 | 13 | 4 | 0.50267 | 15544.7648
dm | 26 | 1267 |  | 7.2 | 7 | 2240 | 1410 | 300 | 10 | 96.6667 | 440 | 5 | 98.8636 | 740 | 24 | 96.7568 | 70 | 2 | 46 | 2 | 0.2 | 0.6 |  |  | 70.2 | 2.6 | 96.2963 | 8 | 1.9 | 76.25 |  |  | I | NH | No | No | 27 | 2 |  | 240 | 181.1321 | 5300 | 10300 | 80 | 2.2731 |  | 0.036523 | [5 empty] | 2.28 |  | 2.28 | [12 empty] | 1267 | 710 | 6 | 4 | 0.56511 | 14678.6313
dj | 27 | 1253 |  | 7.2 | 7.8 | 2550 | 2050 | 380 | 4 | 98.9474 | 372 | 5 | 98.6559 | 721 | 11 | 98.4743 | [8 empty] | 92.8 | 4.2 | 95.4741 | 8.76 | 1.37 | 84.3607 |  |  | I | H | No | No | 27 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.2985 | [7 empty] | 2.8 |  | 2.8 | [12 empty] | 1253 | 727 | 9 | 4 | 0.58739
dv | 28 | 1502 |  | 7.1 | 7.2 | 2560 | 1320 | 280 | 8 | 97.1429 | 490 | 5 | 98.9796 | 810 | 23 | 97.1605 | 74 | 3 | 78 | 3 | 0 | 0.7 |  |  | 74 | 3.7 | 95 | 8.1 | 1.9 | 76.5432 |  |  | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  | 240 | 181.1321 | 5300 | 10400 | 81 | 1.9174 |  | 0.048217 | [5 empty] | 2.45 | 16 | 2.45 | [12 empty] | 1502 | 746 | 13 | 4 | 0.50533 | 15788.274
ds | 29 | 1650 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.7455 | [7 empty] | 2.35 | 6 | 2.35 | [12 empty] | 1650 | 710 | 16 | 4 | 0.44
dg | 30 | 1650 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.7455 | [7 empty] | 2.3 |  | 2.3 | [12 empty] | 1650 | 709 | 0 | 4 | 0.4297
TOTAL |  | 40301 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 199 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40301 | 25237 | 383
MITJANA |  | 1343.3667 |  | 7.2 | 7.22 | 2435.3333 | 1751.9333 | 293.3333 | 10 | 96.5155 | 428.8 | 5.5333 | 98.6979 | 734.6667 | 24.6667 | 96.6076 | 69.1667 | 6.25 | 52.3167 | 6.1833 | 0.125 | 0.16667 |  |  | 72.1467 | 5.9533 | 91.4553 | 8.4347 | 1.5493 | 81.0837 | [6 empty] | 25.1 | 2 | #DIV/0! | 248.3333 | 181.2902 | 5045.8333 | 10383.3333 | 79.725 | 2.1775 | 99.5382 | 0.040328 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4094 | 14.2143 | 2.3833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1343.3667 | 841.2333 | 12.7667 | 4 | 0.63508 | 12990.2677
MÍNIM |  | 1029 |  | 7.1 | 7 | 2159 | 1320 | 240 | 4 | 94.1667 | 280 | 5 | 98.2206 | 478 | 11 | 94.3515 | 55 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 |  |  | 55.1 | 2.5 | 85.4809 | 6 | 1 | 68.3333 | [6 empty] | 24.9 | 2 | 0 | 240 | 0 | 4550 | 9800 | 78.9 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 514 | 0 | 4 | 0.4297 | 10020.649
MÀXIM |  | 1763 |  | 7.3 | 7.9 | 2610 | 2140 | 420 | 14 | 98.9474 | 520 | 6 | 98.9796 | 863 | 29 | 98.4743 | 80 | 8 | 78 | 8 | 0.2 | 0.7 |  |  | 92.8 | 8.1 | 96.3289 | 11.5 | 1.9 | 88.6957 | [6 empty] | 27.1 | 2 | 0 | 280 | 224 | 5300 | 11200 | 81 | 2.7988 | 0 | 0.056886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 32 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 1669 | 32 | 4 | 0.99589 | 15788.274
MITJA LAB |  | 1377.5789
MITJA DISS. |  | 1310
MITJA FEST. |  | 1255.6
MIT. FES-DIS |  | 1282.8
TOTAL |  | 5225.9789
Note on J20: RUBATEC EDAR: <4,0 mg / l
Note on M20: RUBATEC EDAR: <5,0 mg / O2
Note on J27: RUBATEC EDAR: 6,1 mg/ l
Note on M27: RUBATEC EDAR: 5,7 mg / l O2
Note on J35: RUBATEC EDAR: <4,0 mg / l
Note on M35: RUBATEC EDAR: <5,0 mg / O2

## juliol
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dl | 1 | 1725 |  | 7.3 | 7 | 2015 | 1638 | 390 | 11 | 97.1795 | 372 | 4 | 98.9247 | 620 | 19 | 96.9355 | 69.9 | 6.1 | 51 | 6.1 | 0.2 | 0 |  |  | 70.1 | 6.1 | 91.2981 | 10.8 | 1.2 | 88.8889 |  |  | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  | 200 | 156.8627 | 5100 | 11000 | 79 | 1.6696 |  | 0.043689 | 180 |  |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | 1725 | 928 | 3 | 4 | 0.53971 | 14549.5166
dt | 2 | 1238 |  | 7.4 | 7.1 | 2251 | 1701 | 280 | 10 | 96.4286 | 381 | 4 | 98.9501 | 748 | 20 | 97.3262 | 59.9 | 5.8 | 48 | 5.8 | 0.1 | 0.1 |  |  | 61 | 5.9 | 90.3279 | 9.6 | 1.5 | 84.375 |  |  | I | NH | No | No | 27.2 | 2 |  | 230 | 184 | 5000 | 10200 | 79 | 2.3263 |  | 0.032755 | 50 | [19 empty] | 1238 | 462 | 0 | 4 | 0.37318 | 18398.2684
dm | 3 | 1251 | [34 empty] | 27.1 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.3022 | [22 empty] | 1251 | 560 | 20 | 4 | 0.46363
dj | 4 | 1335 | [34 empty] | 27.4 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.1573 | [22 empty] | 1335 | 608 | 14 | 4 | 0.46592
dv | 5 | 1422 |  | 7.4 | 7.2 | 2471 | 1742 | 290 | 10 | 96.5517 | 440 | 5 | 98.8636 | 734 | 22 | 97.0027 | 61.9 | 3.1 | 45 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 62 | 3.2 | 94.8387 | 10.5 | 1.4 | 86.6667 |  |  | I | NH | No | No | 27.8 | 2 |  | 250 | 212.766 | 4700 | 10500 | 80 | 2.0253 |  | 0.046223 | 50 |  |  |  |  | 3.1 |  | 18 | [12 empty] | 1422 | 608 | 6 | 4 | 0.43179 | 15585.0163
ds | 6 | 1333 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1605 | [22 empty] | 1333 | 598 | 0 | 4 | 0.44861
dg | 7 | 1333 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1605 | [22 empty] | 1333 | 596 | 12 | 4 | 0.45611
dl | 8 | 1510 |  | 7.3 | 7 | 2357 | 1866 | 160 | 10 | 93.75 | 157 | 4 |  | 267 | 17 | 93.633 | 80 | 6.2 | 65.1 | 6.2 | 0.1 | 0 |  |  | 80.1 | 6.2 | 92.2597 | 6.3 | 1.6 | 74.6032 |  |  | I | NH | No | No | 27.8 | 2 |  | 230 | 204.4444 | 4500 | 10100 |  | 1.9073 |  | 0.018292 | [20 empty] | 1510 | 694 | 9 | 4 | 0.46556 | 14165.7183
dt | 9 | 1183 |  | 7.4 | 7.1 | 2365 | 1702 | 280 | 8 | 97.1429 | 402 | 5 | 98.7562 | 744 | 21 | 97.1774 | 73.6 | 4.9 | 55.7 | 4.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | 73.7 | 5.1 | 93.0801 | 7.8 | 1.2 | 84.6154 |  |  | I | NH | No | No | 28.4 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.4345 |  |  | 60 | [19 empty] | 1183 | 505 | 6 | 4 | 0.43195
dm | 10 | 1357 | [34 empty] | 28.3 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 2.1223 | [7 empty] | 2.68 |  | 18 | [12 empty] | 1357 | 576 | 15 | 4 | 0.43552
dj | 11 | 1322 |  | 7.3 | 7.8 | 2570 | 1980 | 330 | 4 | 98.7879 | 437 | 5 | 98.8558 | 799 | 19 | 97.622 | [8 empty] | 63.2 | 4.3 | 93.1962 | 12.8 | 1.22 | 90.4688 |  |  | I | H | No | No | 28.6 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.1785 |  |  | 50 | [19 empty] | 1322 | 593 | 16 | 4 | 0.46067
dv | 12 | 1369 |  | 7.3 | 7.1 | 2481 | 1225 | 300 | 8 | 97.3333 | 457 | 5 | 98.9059 | 802 | 24 | 97.0075 | 94 | 3.5 | 78.1 | 3.5 | 0.1 | 0.5 |  |  | 94.1 | 4 | 95.7492 | 11.2 | 1.7 | 84.8214 |  |  | I | NH | No | No | 28.1 | 2 |  | 190 | 167.033 | 4550 | 11000 | 80.2 | 2.1037 |  | 0.047744 | 100 | [19 empty] | 1369 | 581 | 23 | 4 | 0.4412 | 14862.8311
ds | 13 | 1260 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2857 | [22 empty] | 1260 | 526 | 0 | 4 | 0.41746
dg | 14 | 1259 | [35 empty] | 2 |  |  | 0 | 4600 | 11000 | 78.9 | 2.2875 |  | 0 | [20 empty] | 1259 | 526 | 6 | 4 | 0.42256 | 15486.0902
dl | 15 | 1381 |  | 7.2 | 7 | 2818 | 1980 | 150 | 5 | 96.6667 | 260 | 2 | 99.2308 | 434 | 11 | 97.4654 | 56.4 | 2 | 39.5 | 2 | 0.1 | 0.3 |  |  | 56.5 | 2.3 | 95.9292 | 5.4 | 0.8 | 85.1852 |  |  | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 190 | 161.7021 | 4700 | 11200 | 80.6 | 2.0854 |  | 0.026526 | [20 empty] | 1381 | 578 | 32 | 4 | 0.44171 | 15340.4918
dt | 16 | 1310 | [30 empty] | B | H | No | No | 29.1 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 2.1985 |  |  | 50 | [19 empty] | 1310 | 611 | 75 | 4 | 0.52366
dm | 17 | 1290 |  | 7.2 | 6.8 | 2840 | 2150 | 260 | 4 | 98.4615 | 249 | 5 | 97.992 | 478 | 15 | 96.8619 | [8 empty] | 59.7 | 3.9 | 93.4673 | 9.35 | 0.91 | 90.2674 |  |  | I | H | No | No | 28.5 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 2.2326 | [7 empty] | 2.3 |  | 18 | [12 empty] | 1290 | 679 | 29 | 4 | 0.54884
dj | 18 | 1433 |  | 7.4 | 7.2 | 2710 | 1785 | 220 | 7 | 96.8182 | 362 | 4 | 98.895 | 642 | 19 | 97.0405 | 58.7 | 2.5 | 42.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 58.8 | 2.7 | 95.4082 | 6.9 | 1.2 | 82.6087 |  |  | I | NH | No | No | 28.4 | 2 |  | 210 | 163.1068 | 5150 | 10200 | 78.9 | 2.0098 |  | 0.034975 | [20 empty] | 1433 | 673 | 65 | 4 | 0.515 | 15149.9322
dv | 19 | 1451 |  | 7.3 | 7.1 | 2450 | 1375 | 280 | 6 | 97.8571 | 399 | 4 | 98.9975 | 785 | 18 | 97.707 | 62.9 | 2.1 | 45 | 2.1 | 0.1 | 0.4 |  |  | 63 | 2.5 | 96.0317 | 7.8 | 1.7 | 78.2051 |  |  | I | NH | No | No | 28.4 | 2 |  | 210 | 168 | 5000 | 10000 | 80.2 | 1.9848 |  | 0.040205 | 50 | [19 empty] | 1451 | 739 | 14 | 4 | 0.51895 | 14634.7942
ds | 20 | 1259 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2875 | [22 empty] | 1259 | 638 | 0 | 4 | 0.50675
dg | 21 | 1259 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2875 | [22 empty] | 1259 | 638 | 20 | 4 | 0.52264
dl | 22 | 1378 |  | 7.3 | 7 | 2410 | 1552 | 270 | 11 | 95.9259 | 451 | 4 | 99.1131 | 821 | 20 | 97.5639 | 70.9 | 6 | 53 | 6 | 0.2 | 0 |  |  | 71.1 | 6 | 91.5612 | 8.2 | 1.7 | 79.2683 |  |  | I | NH | No | No | 28.1 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 2.09 |  |  | 70 | [5 empty] | 23.2 | [13 empty] | 1378 | 679 | 16 | 4 | 0.50435
dt | 23 | 1387 |  | 7.4 | 7 | 2520 | 1420 | 310 | 12 | 96.129 | 420 | 4 | 99.0476 | 765 | 17 | 97.7778 | 67.4 | 5.1 | 49.8 | 5.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.5 | 5.2 | 92.2963 | 7.1 | 1.6 | 77.4648 |  |  | I | NH | No | No | 28.2 | 2 |  | 220 | 176 | 5000 | 9800 | 78.9 | 2.0764 |  | 0.040454 | 50 | [19 empty] | 1387 | 673 | 23 | 4 | 0.5018 | 14964.0805
dm | 24 | 1378 |  | 7.2 | 7.4 | 2250 | 2110 | 180 | 6 | 96.6667 | 222 | 7 | 96.8468 | 433 | 31 | 92.8406 | [8 empty] | 62.7 | 6.3 | 89.9522 | 7.34 | 0.66 | 91.0082 |  |  | I | H | No | No | 28.6 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.09 |  |  | 15 | [19 empty] | 1378 | 668 | 28 | 4 | 0.50508
dj | 25 | 1376 | [34 empty] | 29.2 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.093 | [22 empty] | 1376 | 641 | 27 | 4 | 0.48547
dv | 26 | 1791 |  | 7.3 | 7 | 2352 | 1335 | 280 | 11 | 96.0714 | 385 | 4 | 98.961 | 703 | 19 | 97.2973 | 60.5 | 3.1 | 41.6 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 60.6 | 3.3 | 94.5545 | 6.3 | 1.2 | 80.9524 |  |  | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 240 | 181.1321 | 5300 | 10100 | 78.9 | 1.608 |  | 0.045174 | 35 | [19 empty] | 1791 | 877 | 10 | 4 | 0.49525 | 16001.5784
ds | 27 | 1150 | [35 empty] | 2 |  |  | 0 | 5200 | 10200 | 80.3 | 2.5043 |  | 0 | [20 empty] | 1150 | 539 | 0 | 4 | 0.4687 | 16294.6197
dg | 28 | 1149 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.5065 | [22 empty] | 1149 | 541 | 11 | 4 | 0.48042
dl | 29 | 1441 |  | 7.4 | 7.2 | 2610 | 1740 | 220 | 8 | 96.3636 | 414 | 5 | 98.7923 | 690 | 21 | 96.9565 | 80.4 | 5.1 | 65.4 | 5.1 | 0.1 | 0 |  |  | 80.5 | 5.1 | 93.6646 | 7.9 | 1.4 | 82.2785 |  |  | I | NH | No | No | 29.5 | 2 |  | 230 | 187.7551 | 4900 | 10000 | 79 | 1.9986 |  | 0.042274 | [5 empty] | 2.54 |  | 18 | [12 empty] | 1441 | 653 | 24 | 4 | 0.46981 | 15329.6898
dt | 30 | 1388 |  | 7.5 | 7.1 | 2550 | 1352 | 240 | 10 | 95.8333 | 392 | 4 | 98.9796 | 697 | 17 | 97.561 | 59 | 3.5 | 42.3 | 3.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 59.1 | 3.6 | 93.9086 | 6.5 | 1.1 | 83.0769 |  |  | I | NH | No | No | 29.3 | 2 |  | 220 | 176 | 5000 | 10100 | 79 | 2.0749 |  | 0.037784 | 45 | [19 empty] | 1388 | 660 | 25 | 4 | 0.49352 | 15131.3869
dm | 31 | 1422 | [34 empty] | 29.3 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 2.0253 |  |  | 55 | [19 empty] | 1422 | 657 | 15 | 4 | 0.47257
TOTAL |  | 42140 | [45 empty] | 860 | 0 | 0 |  |  |  | 23.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42140 | 19505 | 544
MITJA |  | 1359.3548 |  | 7.3294 | 7.1235 | 2471.7647 | 1685.4706 | 261.1765 | 8.2941 | 96.704 | 364.7059 | 4.4118 | 98.757 | 656.5882 | 19.4118 | 96.8104 | 68.25 | 4.2143 | 51.5714 | 4.2143 | 0.11429 | 0.15714 |  |  | 67.2765 | 4.4529 | 93.3837 | 8.3406 | 1.2994 | 83.8091 | [6 empty] | 28.6 | 2 | #DIV/0! | 219.1304 | 152.7716 | 4907.1429 | 10385.7143 | 79.4538 | 2.1379 | 73.0263 | 0.032578 | 61.4286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.584 | 23.2 | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1359.3548 | 629.1935 | 17.5484 | 4 | 0.47446 | 15421.001
MÍNIM |  | 1149 |  | 7.2 | 6.8 | 2015 | 1225 | 150 | 4 | 93.75 | 157 | 2 | 96.8468 | 267 | 11 | 92.8406 | 56.4 | 2 | 39.5 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 56.5 | 2.3 | 89.9522 | 5.4 | 0.66 | 74.6032 | [6 empty] | 27.1 | 2 | 0 | 190 | 0 | 4500 | 9800 | 78.9 | 1.608 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 23.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 462 | 0 | 4 | 0.37318 | 14165.7183
MÀXIM |  | 1791 |  | 7.5 | 7.8 | 2840 | 2150 | 390 | 12 | 98.7879 | 457 | 7 | 99.2308 | 821 | 31 | 97.7778 | 94 | 6.2 | 78.1 | 6.2 | 0.2 | 0.5 |  |  | 94.1 | 6.3 | 96.0317 | 12.8 | 1.7 | 91.0082 | [6 empty] | 29.5 | 2 | 0 | 250 | 212.766 | 5300 | 11200 | 80.6 | 2.5065 | 0 | 0.047744 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 23.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 928 | 75 | 4 | 0.54884 | 18398.2684
MITJA LAB |  | 1342.8095
MITJA DISS. |  | 1487
MITJA FEST. |  | 1301.2
MIT. FES-DIS |  | 1394.1
TOTAL |  | 5525.1095
Note on J19: RUBATEC EDAR: 4,4 mg/l
Note on M19: RUBATEC EDAR: <5 mg/lO2
Note on J25: RUBATEC EDAR: <4 mg/l
Note on M25: RUBATEC EDAR: <5 mg/lO2
Note on J32: RUBATEC EDAR: 5,7 mg/l
Note on M32: RUBATEC EDAR: 7,3 mg/l O2

## agost
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dj | 1 | 1389 |  | 7.3 | 7.1 | 2040 | 1770 | 290 | 6 | 97.931 | 425 | 6 | 98.5882 | 807 | 26 | 96.7782 | [8 empty] | 80.2 | 5.5 | 93.1421 | 12.1 | 1.22 | 89.9174 |  |  | I | H | No | No | 28.5 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.0734 | [22 empty] | 1389 | 661 | 22 | 4 | 0.49172
dv | 2 | 1613 |  | 7.3 | 7 | 2410 | 1356 | 360 | 11 | 96.9444 | 531 | 4 | 99.2467 | 895 | 21 | 97.6536 | 73.1 | 6.1 | 56.3 | 6.1 | 0.1 | 0 |  |  | 73.2 | 6.1 | 91.6667 | 8.1 | 1.6 | 80.2469 |  |  | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 230 | 180.3922 | 5100 | 8950 | 79 | 1.7855 |  | 0.058313 | 115 | [19 empty] | 1613 | 774 | 13 | 4 | 0.48791 | 15552.7319
ds | 3 | 1271 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2659 | [22 empty] | 1271 | 600 | 0 | 4 | 0.47207
dg | 4 | 1273 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2624 | [22 empty] | 1273 | 599 | 19 | 4 | 0.48547
dl | 5 | 1456 |  | 7.2 | 7 | 2320 | 1802 | 310 | 12 | 96.129 | 495 | 5 | 98.9899 | 826 | 25 | 96.9734 | 75.7 | 6.1 | 54 | 5.9 | 0.1 | 0 |  |  | 75.8 | 6.1 | 91.9525 | 7.9 | 1.6 | 79.7468 |  |  | I | NH | No | No | 29.5 | 2 |  | 210 | 163.1068 | 5150 | 9050 | 80 | 1.978 |  | 0.048592 | [5 empty] | 2.8 |  | 18.3 | [12 empty] | 1456 | 742 | 25 | 4 | 0.52679 | 14926.2712
dt | 6 | 1405 | [34 empty] | 29.1 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.0498 |  |  | 160 | [19 empty] | 1405 | 728 | 19 | 4 | 0.53167
dm | 7 | 1391 |  | 7.2 | 7.1 | 2561 | 1709 | 330 | 12 | 96.3636 | 440 | 4 | 99.0909 | 741 | 19 | 97.4359 | 78 | 6.6 | 61.9 | 6.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 78.1 | 6.7 | 91.4213 | 7.8 | 1.7 | 78.2051 |  |  | I | NH | No | No | 29 | 2 |  | 200 | 156.8627 | 5100 | 8850 | 79 | 2.0705 |  | 0.041669 | [5 empty] | 2.6 |  | 18 | [12 empty] | 1391 | 737 | 18 | 4 | 0.54277 | 14496.1589
dj | 8 | 1370 |  | 7.4 | 7.2 | 3110 | 2110 | 200 | 5 | 97.5 | 266 | 5 | 98.1203 | 498 | 24 | 95.1807 | [8 empty] | 67.7 | 4.9 | 92.7622 | 7.82 | 0.8 | 89.7698 |  |  | I | H | No | No | 29.4 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.1022 | [8 empty] | 25 | [13 empty] | 1370 | 745 | 34 | 4 | 0.56861
dv | 9 | 1444 |  | 7.3 | 7.1 | 2523 | 1666 | 290 | 10 | 96.5517 | 301 | 3 |  | 510 | 17 | 96.6667 | 69.1 | 5.2 | 51.1 | 4.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | 69.2 | 5.4 | 92.1965 | 7 | 1 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 210 | 160 | 5250 | 8900 | 80 | 1.9945 |  | 0.028746 | 90 | [19 empty] | 1444 | 785 | 10 | 4 | 0.55055 | 14785.8491
ds | 10 | 1283 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2447 | [22 empty] | 1283 | 721 | 0 | 4 | 0.56196
dg | 11 | 1282 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2465 | [22 empty] | 1282 | 719 | 29 | 4 | 0.58346
dl | 12 | 1446 |  | 7.5 | 7.9 | 2100 | 1185 | 743 | 26 | 96.5007 | 415 | 4 | 99.0361 | 755 | 20 | 97.351 | 87.5 | 8.6 | 71.4 | 8.5 | 0.1 | 0 |  |  | 87.6 | 8.6 | 90.1826 | 8.9 | 1.6 | 82.0225 |  |  | I | NH | No | No | 29.6 | 2 |  | 200 | 146.789 | 5450 | 8950 | 81 | 1.9917 |  | 0.038232 | 10 | 8360 | [18 empty] | 1446 | 734 | 26 | 4 | 0.52559 | 15819.3421
dt | 13 | 1441 |  | 7.3 | 7.5 | 2501 | 1852 | 270 | 8 | 97.037 | 419 | 4 | 99.0453 | 699 | 21 | 96.9957 | 74.3 | 5.8 | 58.3 | 5.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 74.4 | 5.9 | 92.0699 | 8.5 | 1.4 | 83.5294 |  |  | I | NH | No | No | 29.6 | 2 |  | 190 | 143.3962 | 5300 | 8750 | 80 | 1.9986 |  | 0.039556 | [5 empty] | 2.8 |  | 18.2 | [12 empty] | 1441 | 753 | 17 | 4 | 0.53435 | 15218.5714
dm | 14 | 1520 | [34 empty] | 29.4 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 1.8947 |  |  | 30 | [19 empty] | 1520 | 744 | 0 | 4 | 0.48947
dj | 15 | 1524 |  | 7.4 | 7.7 | 2156 | 1785 | 410 | 13 | 96.8293 | 408 | 3 | 99.2647 | 741 | 17 | 97.7058 | 65.9 | 4 | 48.9 | 3.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 66 | 4.2 | 93.6364 | 6.9 | 0.8 | 88.4058 |  |  | I | NH | No | No |  | 2 |  |  | 0 | 5150 | 8200 | 79 | 1.8898 |  | 0.041922 | [20 empty] | 1524 | 742 | 37 | 4 | 0.51115 | 15225.2246
dv | 16 | 1549 | [34 empty] | 29.5 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 1.8593 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.3 |  | 18.7 | [12 empty] | 1549 | 877 | 11 | 4 | 0.57327
ds | 17 | 1244 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3151 |  |  | 50 | [19 empty] | 1244 | 680 | 0 | 4 | 0.54662
dg | 18 | 1243 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.317 | [22 empty] | 1243 | 678 | 19 | 4 | 0.56074
dl | 19 | 1406 |  | 7.3 | 7.4 | 2578 | 2145 | 270 | 6 | 97.7778 | 397 | 5 | 98.7406 | 722 | 24 | 96.6759 | 81.5 | 4.4 | 63.5 | 4.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 81.6 | 4.5 | 94.4853 | 9.3 | 1.5 | 83.871 |  |  | I | NH | No | No | 29.5 | 2 |  | 200 | 163.2653 | 4900 | 8350 | 79 | 2.0484 |  | 0.039554 | [20 empty] | 1406 | 743 | 24 | 4 | 0.54552 | 13882.2686
dt | 20 | 1446 |  | 7.2 | 7.2 | 2451 | 1882 | 340 | 10 | 97.0588 | 409 | 4 | 99.022 | 745 | 20 | 97.3154 | 67.2 | 3.6 | 50.1 | 3.7 | 0.1 | 0 |  |  | 67.3 | 3.6 | 94.6508 | 10.2 | 1.5 | 85.2941 |  |  | I | NH | No | No | 29.6 | 2 |  | 190 | 155.102 | 4900 | 8400 | 79 | 1.9917 |  | 0.041909 | 100 | [19 empty] | 1446 | 741 | 22 | 4 | 0.52766 | 14186.2385
dm | 21 | 1450 | [34 empty] | 29.1 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 1.9862 | [7 empty] | 2.6 |  | 18.6 | [12 empty] | 1450 | 746 | 23 | 4 | 0.53034
dj | 22 | 1655 |  | 7.4 | 7.1 | 2320 | 2240 | 170 | 4 | 97.6471 | 131 | 5 | 96.1832 | 272 | 10 | 96.3235 | [8 empty] | 58.9 | 5.3 | 91.0017 | 6.66 | 0.91 | 86.3363 |  |  | I | H | No | No | 29.1 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 1.7402 | [8 empty] | 24 | [13 empty] | 1655 | 742 | 12 | 4 | 0.45559
dv | 23 | 1554 |  | 7.2 | 7.1 | 2350 | 1985 | 300 | 8 | 97.3333 | 419 | 4 | 99.0453 | 762 | 19 | 97.5066 | 62.6 | 2.6 | 45.6 | 2.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 62.7 | 2.8 | 95.5343 | 8.7 | 1.5 | 82.7586 |  |  | I | NH | No | No | 29 | 2 |  | 210 | 168 | 5000 | 8500 | 80 | 1.8533 |  | 0.045217 | 125 | [19 empty] | 1554 | 800 | 27 | 4 | 0.53218 | 14395.4051
ds | 24 | 1566 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8391 | [22 empty] | 1566 | 720 | 0 | 4 | 0.45977
dg | 25 | 1565 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8403 | [22 empty] | 1565 | 722 | 8 | 4 | 0.46645
dl | 26 | 1438 |  | 7.2 | 7.4 | 2603 | 1920 | 420 | 6 | 98.5714 | 443 | 2 | 99.5485 | 806 | 12 | 98.5112 | 65.2 | 2.2 | 47.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 65.3 | 2.3 | 96.4778 | 8.3 | 0.9 | 89.1566 |  |  | I | NH | No | No | 29.1 | 2 |  | 220 | 172.549 | 5100 | 8750 | 81 | 2.0028 |  | 0.043371 | 120 | [19 empty] | 1438 | 754 | 31 | 4 | 0.5459 | 14442.4204
dt | 27 | 1457 |  | 7.3 | 7.2 | 2555 | 1450 | 310 | 8 | 97.4194 | 407 | 3 | 99.2629 | 740 | 16 | 97.8378 | 83.1 | 2.9 | 65.2 | 2.5 | 0 | 0.3 |  |  | 83.1 | 3.2 | 96.1492 | 7.4 | 1.1 | 85.1351 |  |  | I | NH | No | No | 28.5 | 2 |  | 220 | 195.5556 | 4500 | 8900 | 81 | 1.9767 |  | 0.045756 | [5 empty] | 2.5 |  | 19 | [12 empty] | 1457 | 739 | 33 | 4 | 0.52986 | 12992.8756
dm | 28 | 1442 | [34 empty] | 28.5 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 1.9972 | [22 empty] | 1442 | 747 | 41 | 4 | 0.54646
dj | 29 | 1427 |  | 7.1 | 7 | 2198 | 1952 | 430 | 6 | 98.6047 | 469 | 4 | 99.1471 | 854 | 19 | 97.7752 | 66.4 | 2 | 49.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 66.5 | 2.1 | 96.8421 | 5.9 | 0.5 | 91.5254 |  |  | I | NH | No | No | 28.7 | 2 |  | 210 | 186.6667 | 4500 | 8850 | 80 | 2.0182 |  | 0.051641 | 25 | [19 empty] | 1427 | 746 | 10 | 4 | 0.52978 | 12994.0476
dv | 30 | 1724 | [34 empty] | 28.7 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 1.6705 | [22 empty] | 1724 | 905 | 22 | 4 | 0.5377
ds | 31 | 1559 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8473 | [22 empty] | 1559 | 657 | 10 | 4 | 0.42784
TOTAL |  | 44833 | [45 empty] | 855 | 8360 | 0 |  |  |  | 49 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44833 | 22781 | 562
MITJA |  | 1446.2258 |  | 7.2875 | 7.25 | 2423.5 | 1800.5625 | 340.1875 | 9.4375 | 97.2625 | 398.4375 | 4.0625 | 98.8221 | 710.8125 | 19.375 | 97.1679 | 73.0462 | 4.6231 | 55.6077 | 4.4769 | 0.092308 | 0.10769 |  |  | 72.35 | 4.825 | 93.3857 | 8.2175 | 1.2269 | 85.1022 | [6 empty] | 30 | 2 | #DIV/0! | 207.1429 | 153.2066 | 5030.7692 | 8723.0769 | 79.8462 | 2.0049 | 84.3393 | 0.043421 | 77.7273 | 8360 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7667 | 24.5 | 18.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1446.2258 | 734.871 | 18.129 | 4 | 0.52191 | 14532.1081
MÍNIM |  | 1243 |  | 7.1 | 7 | 2040 | 1185 | 170 | 4 | 96.129 | 131 | 2 | 96.1832 | 272 | 10 | 95.1807 | 62.6 | 2 | 45.6 | 2 | 0 | 0 |  |  | 58.9 | 2.1 | 90.1826 | 5.9 | 0.5 | 78.2051 | [6 empty] | 28.5 | 2 | 0 | 190 | 0 | 4500 | 8200 | 79 | 1.6705 | 0 | 0.028746 | 10 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 599 | 0 | 4 | 0.42784 | 12992.8756
MÀXIM |  | 1724 |  | 7.5 | 7.9 | 3110 | 2240 | 743 | 26 | 98.6047 | 531 | 6 | 99.5485 | 895 | 26 | 98.5112 | 87.5 | 8.6 | 71.4 | 8.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 87.6 | 8.6 | 96.8421 | 12.1 | 1.7 | 91.5254 | [6 empty] | 29.6 | 2 | 0 | 230 | 195.5556 | 5450 | 9050 | 81 | 2.317 | 0 | 0.058313 | 160 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 905 | 41 | 4 | 0.58346 | 15819.3421
MITJA LAB |  | 1446.0909
MITJA DISS. |  | 1436.5
MITJA FEST. |  | 1454.6
MIT. FES-DIS |  | 1445.55
TOTAL |  | 5782.7409
Note on J9: RUBATEC EDAR: 5,7 mg/l
Note on M9: RUBATEC EDAR: 5,9 mg/l O2
Note on J16: RUBATEC EDAR: 4,9 mg/l
Note on M16: RUBATEC EDAR: 5,3 mg/lO2
Note on J30: RUBATEC EDAR: <4 mg/l
Note on M30: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2
Note on P30: RUBATEC EDAR: <10 mg/lO2

## setembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dg | 1 | 1558 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8485 | [22 empty] | 1558 | 658 | 11 | 4 | 0.4294
dl | 2 | 1362 |  | 7.3 | 7 | 2350 | 1950 | 300 | 15 | 95 | 417 | 6 | 98.5612 | 758 | 29 | 96.1741 | 57 | 4.5 | 51.2 | 4.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.2 | 4.6 | 93.1548 | 7.4 | 1.6 | 78.3784 |  |  | I | NH | No | No | 27 | 2 |  | 200 | 177.7778 | 4500 | 9800 | 80 | 2.1145 |  | 0.043824 | [20 empty] | 1362 | 752 | 0 | 4 | 0.55213 | 12650.266
dt | 3 | 1706 |  | 7.4 | 7.1 | 2370 | 1742 | 270 | 12 | 95.5556 | 456 | 6 | 98.6842 | 829 | 27 | 96.7431 | 72.1 | 4.2 | 53 | 3.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | 72.2 | 4.4 | 93.9058 | 7.9 | 1.7 | 78.481 |  |  | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  | 240 | 218.1818 | 4400 | 9850 | 80 | 1.6882 |  | 0.06139 | 30 |  |  |  |  | 2.9 |  | 18.9 | [12 empty] | 1706 | 819 | 27 | 4 | 0.4959 | 13272.8132
dm | 4 | 2042 | [34 empty] | 26.8 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 1.4104 |  |  | 180 | [19 empty] | 2042 | 733 | 23 | 4 | 0.37023
dj | 5 | 1596 |  | 7.6 | 7.2 | 2390 | 1500 | 140 | 4 | 97.1429 | 171 | 5 | 97.076 | 309 | 17 | 94.4984 | [8 empty] | 72 | 4.03 | 94.4028 | 6.57 | 1.52 | 76.8645 |  |  | I | H | No | No | 26 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 1.8045 | [22 empty] | 1596 | 752 | 8 | 4 | 0.47619
dv | 6 | 1505 |  | 7.3 | 7 | 2412 | 1695 | 290 | 11 | 96.2069 | 446 | 6 | 98.6547 | 810 | 25 | 96.9136 | 66 | 4.5 | 48.2 | 4.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 66.2 | 4.8 | 92.7492 | 7.1 | 1.4 | 80.2817 |  |  | I | NH | No | No | 26.1 | 2 |  | 230 | 211.4943 | 4350 | 10000 | 80 | 1.9136 |  | 0.053578 | 40 |  |  |  |  | 2.7 |  | 18.7 | [12 empty] | 1505 | 770 | 8 | 4 | 0.51694 | 12764.8458
ds | 7 | 1467 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9632 | [22 empty] | 1467 | 739 | 3 | 4 | 0.50579
dg | 8 | 1468 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9619 | [22 empty] | 1468 | 739 | 0 | 4 | 0.50341
dl | 9 | 1383 |  | 7.3 | 7.5 | 2080 | 1855 | 233 | 19 | 91.8455 | 270 | 6 | 97.7778 | 491 | 32 | 93.4827 | 49.3 | 2.1 | 30.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 49.6 | 2.4 | 95.1613 | 6.7 | 1 | 85.0746 |  |  | I | NH | No | No | 26.5 | 2 |  | 210 | 198.5816 | 4230 | 10050 | 81 | 2.0824 |  | 0.030652 | [20 empty] | 1383 | 727 | 8 | 4 | 0.53145 | 12189.3061
dt | 10 | 1295 |  | 7.3 | 7.4 | 2144 | 1880 | 280 | 13 | 95.3571 | 321 | 5 | 98.4424 | 582 | 21 | 96.3918 | 47.7 | 2.3 | 29.9 | 2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 47.9 | 2.6 | 94.572 | 7.2 | 1.3 | 81.9444 |  |  | I | NH | No | No | 26.4 | 2 |  | 210 | 188.764 | 4450 | 10000 | 80 | 2.2239 |  | 0.032436 | [20 empty] | 1295 | 726 | 22 | 4 | 0.57761 | 12154.2112
dm | 11 | 1295 | [34 empty] | 26.4 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 2.2239 |  |  | 55 | [19 empty] | 1295 | 725 | 0 | 4 | 0.55985
dj | 12 | 1313 |  | 7.2 | 7.1 | 2500 | 1990 | 590 | 4 | 99.322 | 611 | 5 | 99.1817 | 1022 | 15 | 98.5323 | [8 empty] | 95.5 | 4.4 | 95.3927 | 12.2 | 1.9 | 84.4262 |  |  | I | H | No | No | 26.9 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.1935 |  |  | 90 | [5 empty] | 23.35 | [13 empty] | 1313 | 710 | 18 | 4 | 0.55446
dv | 13 | 1428 |  | 7.4 | 7.1 | 2239 | 1799 | 240 | 14 | 94.1667 | 354 | 5 | 98.5876 | 645 | 22 | 96.5891 | 58.9 | 4 | 40.2 | 3.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | 59.1 | 4.3 | 92.7242 | 8.1 | 1.5 | 81.4815 |  |  | I | NH | No | No | 27.1 | 2 |  |  | 0 | 4500 | 9900 | 80 | 2.0168 |  | 0.039006 | 60 |  |  |  |  | 2.6 |  | 18.6 | [12 empty] | 1428 | 806 | 28 | 4 | 0.58403 | 12205.036
ds | 14 | 1306 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2052 | [22 empty] | 1306 | 701 | 22 | 4 | 0.5536
dg | 15 | 1307 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2035 | [22 empty] | 1307 | 700 | 0 | 4 | 0.53558
dl | 16 | 1398 |  | 7.1 | 7 | 2030 | 1885 | 210 | 10 | 95.2381 | 424 | 4 | 99.0566 | 771 | 19 | 97.5357 | 64.9 | 4.1 | 47.1 | 4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 65.2 | 4.3 | 93.4049 | 6.9 | 1.1 | 84.058 |  |  | I | NH | No | No | 27 | 2 |  | 210 | 188.764 | 4450 | 9750 | 79 | 2.0601 |  | 0.046251 | [20 empty] | 1398 | 752 | 20 | 4 | 0.55222 | 12508.4197
dt | 17 | 1305 | [34 empty] | 27 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 2.2069 |  |  | 65 |  |  |  |  | 2.8 |  | 18.8 | [12 empty] | 1305 | 747 | 27 | 4 | 0.5931
dm | 18 | 1233 |  | 7.3 | 7.1 | 1920 | 1778 | 200 | 9 | 95.5 | 443 | 3 | 99.3228 | 806 | 14 | 98.263 | 48.6 | 3.7 | 32.2 | 3.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 48.7 | 3.9 | 91.9918 | 7.4 | 1.3 | 82.4324 |  |  | I | NH | No | No | 27.4 | 2 |  | 190 | 172.7273 | 4400 | 9700 | 79 | 2.3358 |  | 0.043104 | [20 empty] | 1233 | 751 | 16 | 4 | 0.62206 | 11473.2725
dj | 19 | 1969 |  | 7.1 | 7.4 | 2550 | 2050 | 420 | 5 | 98.8095 | 459 | 5 | 98.9107 | 859 | 22 | 97.4389 | [8 empty] | 89.9 | 3.7 | 95.8843 | 11.4 | 1.68 | 85.2632 |  |  | I | H | No | No | 27.5 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 1.4627 |  |  | 25 | [19 empty] | 1969 | 751 | 25 | 4 | 0.39411
dv | 20 | 1911 |  | 7.6 | 7.3 | 2011 | 1782 | 180 | 7 | 96.1111 | 384 | 4 | 98.4783 | 699 | 16 | 96.3589 | 53.4 | 3.7 | 35.6 | 3.8 | 0.1 | 0.3 |  |  | 53.8 | 4.2 | 88.0769 | 7.1 | 1.2 | 83.0986 |  |  | I | NH | No | No | 27.5 | 2 |  | 190 | 165.2174 | 4600 | 9850 | 80 | 1.5071 |  | 0.055391 | 85 | [19 empty] | 1911 | 791 | 16 | 4 | 0.42229 | 15492.9368
ds | 21 | 2063 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.396 | [7 empty] | 2.66 |  | 18.7 | [12 empty] | 2063 | 717 | 25 | 4 | 0.35967
dg | 22 | 2064 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.3953 | [22 empty] | 2064 | 717 | 0 | 4 | 0.34738
dl | 23 | 1381 | [34 empty] | 26.5 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.0854 |  |  | 80 | [19 empty] | 1381 | 742 | 0 | 4 | 0.53729
dt | 24 | 1337 |  | 7.4 | 7.2 | 1952 | 1841 | 250 | 11 | 95.6 | 397 | 4 | 98.9924 | 723 | 20 | 97.2337 | 50.1 | 5.1 | 32.2 | 4.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | 50.3 | 5.3 | 89.4632 | 8.4 | 1.2 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No | 26.8 | 2 |  | 230 | 202.1978 | 4550 | 9600 | 79 | 2.1541 |  | 0.040506 | 30 | [19 empty] | 1337 | 771 | 27 | 4 | 0.59686 | 12173.2456
dm | 25 | 1357 |  | 7.6 | 7.3 | 1803 | 1369 | 310 | 8 | 97.4194 | 362 | 3 | 99.1713 | 658 | 15 | 97.7204 | 60.9 | 5.4 | 44.2 | 5.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 61.2 | 5.6 | 90.8497 | 6.7 | 0.9 | 86.5672 |  |  | I | NH | No | No | 26.4 | 2 |  | 240 | 213.3333 | 4500 | 9450 | 79 | 2.1223 |  | 0.037904 | [5 empty] | 2.87 |  | 18.6 | [12 empty] | 1357 | 667 | 17 | 4 | 0.50405 | 13427.6316
dj | 26 | 1392 | [34 empty] | 26.4 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.069 | [22 empty] | 1392 | 722 | 53 | 4 | 0.55675
dv | 27 | 1485 |  | 7.7 | 7.1 | 2331 | 1350 | 280 | 8 | 97.1429 | 450 | 4 | 99.1111 | 762 | 16 | 97.9003 | 68 | 2 | 45 | 2.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 68.2 | 2.5 | 96.3343 | 7.7 | 1.4 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | No | 26.9 | 2 |  | 220 | 197.7528 | 4450 | 9400 | 80 | 1.9394 |  | 0.052142 | 40 | [19 empty] | 1485 | 800 | 13 | 4 | 0.54747 | 12578.2288
ds | 28 | 1292 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2291 | [22 empty] | 1292 | 720 | 6 | 4 | 0.56192
dg | 29 | 1292 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2291 | [22 empty] | 1292 | 722 | 0 | 4 | 0.55882
dl | 30 | 1332 |  | 7.5 | 7.1 | 2223 | 1520 | 300 | 9 | 96.6667 | 442 | 4 | 98.8636 | 745 | 18 | 96.7568 | 68.2 | 2.3 | 45.9 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |  |  | 68.3 | 2.9 | 96.2963 | 7.4 | 1.1 | 76.25 |  |  | I | NH | No | No | 26.9 | 2 |  | 220 | 191.3043 | 4600 | 9600 | 80 | 2.1622 |  | 0.04444 | [6 empty] | 23.8 | [13 empty] | 1332 | 423 | 4 | 4 | 0.32057 | 18949.4145
TOTAL |  | 44842 | 0 | [44 empty] | 780 | 0 | 0 |  |  |  | 47.15 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44842 | 21850 | 427
MITJANA |  | 1494.7333 | #DIV/0! | 7.3812 | 7.1812 | 2206.5625 | 1749.125 | 280.8125 | 9.9375 | 96.0678 | 400.4375 | 4.6875 | 98.6795 | 716.8125 | 20.5 | 96.7833 | 58.8538 | 3.6846 | 41.1769 | 3.5385 | 0.1 | 0.20769 | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.7063 | 3.9956 | 93.3978 | 7.8856 | 1.3625 | 82.0084 | [6 empty] | 26.6 | 2 | #DIV/0! | 216 | 178.9305 | 4460 | 9765.3846 | 79.7692 | 1.9736 | 83.4903 | 0.044663 | 65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.755 | 23.575 | 18.7167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1494.7333 | 728.3333 | 14.2333 | 4 | 0.50737 | 13218.4329
MÍNIM |  | 1233 | 0 | 7.1 | 7 | 1803 | 1350 | 140 | 4 | 91.8455 | 171 | 3 | 97.076 | 309 | 14 | 93.4827 | 47.7 | 2 | 29.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47.9 | 2.4 | 88.0769 | 6.57 | 0.9 | 76.25 | [6 empty] | 26 | 2 | 0 | 190 | 0 | 4230 | 9400 | 79 | 1.3953 | 0 | 0.030652 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 23.35 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 423 | 0 | 4 | 0.32057 | 11473.2725
MÀXIM |  | 2064 | 0 | 7.7 | 7.5 | 2550 | 2050 | 590 | 19 | 99.322 | 611 | 6 | 99.3228 | 1022 | 32 | 98.5323 | 72.1 | 5.4 | 53 | 5.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 95.5 | 5.6 | 96.3343 | 12.2 | 1.9 | 86.5672 | [6 empty] | 27.5 | 2 | 0 | 240 | 218.1818 | 4600 | 10050 | 81 | 2.3358 | 0 | 0.06139 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 23.8 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 819 | 53 | 4 | 0.62206 | 18949.4145
MITJA LAB |  | 1552.4
MITJA DISS. |  | 1371.2
MITJA FEST. |  | 1387.6
MIT. FES-DIS |  | 1379.4
TOTAL |  | 5690.6
Note on J13: RUBATEC EDAR: 4,4 mg/l
Note on M13: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2
Note on J20: RUBATEC EDAR: 4,2 mg/l
Note on M20: RUBATEC EDAR: <5 mg/lO2
Note on J27: RUBATEC EDAR: 4,5
Note on M27: RUBATEC EDAR: 5,1

## octubre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dt | 1 | 1197 | [34 empty] | 24.6 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.406 |  |  | 80 | [19 empty] | 1197 | 705 | 36 | 4 | 0.61905
dm | 2 | 2208 |  | 7.2 | 7.2 | 2320 | 1790 | 300 | 4 | 98.6667 | 267 | 5 | 98.1273 | 515 | 10 | 98.0583 | [8 empty] | 84.3 | 4.5 | 94.6619 | 8.41 | 1.1 | 86.9203 |  |  | I | H | No | No | 24.8 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 1.3043 |  |  | 50 |  |  |  |  | 4.1 |  | 19.1 | [12 empty] | 2208 | 729 | 26 | 4 | 0.34194
dj | 3 | 1336 |  | 7.3 | 7 | 2163 | 1820 | 290 | 6 | 97.931 | 426 | 3 | 99.2958 | 774 | 12 | 98.4496 | 65.4 | 6.1 | 47.1 | 6.1 | 0.1 | 0 |  |  | 65.5 | 6.1 | 90.687 | 6.2 | 1.7 | 72.5806 |  |  | I | NH | No | No | 24.4 | 2 |  | 230 | 197.8495 | 4650 | 8500 | 79 | 2.1557 |  | 0.042498 | [20 empty] | 1336 | 756 | 17 | 4 | 0.57859 | 12686.74
dv | 4 | 1333 |  | 7.4 | 7.1 | 2413 | 1757 | 280 | 10 | 96.4286 | 408 | 4 | 99.0196 | 741 | 19 | 97.4359 | 64.2 | 6.1 | 45.1 | 5.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | 64.3 | 6.2 | 90.3577 | 7.7 | 1.9 | 75.3247 |  |  | I | NH | No | No | 24 | 2 |  | 220 | 187.234 | 4700 | 8500 | 79 | 2.1605 |  | 0.040179 | 75 | [19 empty] | 1333 | 803 | 65 | 4 | 0.65116 | 11917.8571
ds | 5 | 1259 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2875 | [22 empty] | 1259 | 685 | 0 | 4 | 0.54408
dg | 6 | 1260 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2857 | [22 empty] | 1260 | 685 | 17 | 4 | 0.55714
dl | 7 | 1715 |  | 7.5 | 7.7 | 2066 | 1814 | 210 | 7 | 96.6667 | 382 | 4 | 98.9529 | 695 | 17 | 97.554 | 55.7 | 5 | 38.5 | 4.8 | 0.1 | 0.3 |  |  | 55.8 | 5.3 | 90.5018 | 5.8 | 0.8 | 86.2069 |  |  | I | NH | No | No | 23.9 | 2 |  | 210 | 186.6667 | 4500 | 8100 | 79 | 1.6793 |  | 0.05055 | 25 | [19 empty] | 1715 | 770 | 10 | 4 | 0.45481 | 14394.2308
dt | 8 | 1334 | [34 empty] | 23.9 | 2 |  | 210 |  |  |  |  | 2.1589 |  |  | 85 | [19 empty] | 1334 | 754 | 28 | 4 | 0.58621
dm | 9 | 1328 |  | 7.4 | 7.4 | 2780 | 1950 | 230 | 4 | 98.2609 | 368 | 5 | 98.6413 | 705 | 19 | 97.305 | [8 empty] | 88.1 | 5.1 | 94.2111 | 8.63 | 1.74 | 79.8378 |  |  | I | H | No | No | 23.7 | 2 |  | 200 | 175.8242 | 4550 | 8100 | 79 | 2.1687 |  | 0.037294 | [20 empty] | 1328 | 787 | 6 | 4 | 0.59714 | 12169.6721
dj | 10 | 1297 |  | 7.2 | 7.6 | 2578 | 1632 | 230 | 14 | 93.913 | 268 | 5 | 98.1343 | 487 | 22 | 95.4825 | 61.9 | 5.9 | 43.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 62 | 6 | 90.3226 | 6.9 | 1 | 85.5072 |  |  | I | NH | No | No | 23.6 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 2.2205 | [7 empty] | 3.9 |  | 19.5 | [12 empty] | 1297 | 789 | 39 | 4 | 0.6384
dv | 11 | 1506 |  | 7.4 | 7.8 | 2655 | 2056 | 250 | 9 | 96.4 | 350 | 4 | 98.8571 | 635 | 19 | 97.0079 | 74.5 | 5.5 | 57.7 | 5.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 74.6 | 5.6 | 92.4933 | 8.1 | 1.29 | 84.0741 |  |  | I | NH | No | No | 23.1 | 2 |  | 210 | 186.6667 | 4500 | 8600 | 80 | 1.9124 |  | 0.040671 | 55 | [19 empty] | 1506 | 916 | 0 | 4 | 0.60823 | 11898.4716
ds | 12 | 1238 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3263 |  |  | 100 | [19 empty] | 1238 | 722 | 0 | 4 | 0.5832
dg | 13 | 1239 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3245 | [22 empty] | 1239 | 721 | 28 | 4 | 0.60452
dl | 14 | 1286 |  | 7.6 | 7.8 | 2165 | 1871 | 330 | 14 | 95.7576 | 468 | 5 | 98.9316 | 852 | 23 | 97.3005 | 84.7 | 6.4 | 65.2 | 6.1 | 0.1 | 0 |  |  | 84.8 | 6.4 | 92.4528 | 9.5 | 1.7 | 82.1053 |  |  | I | NH | No | No | 23.5 | 2 |  | 210 | 175 | 4800 | 9100 | 80 | 2.2395 |  | 0.043536 | [5 empty] | 4.2 | 24.1 | 20.23 | [12 empty] | 1286 | 797 | 23 | 4 | 0.63764 | 12327.8049
dt | 15 | 1718 | [34 empty] | 23.6 | 2 |  | 190 |  |  |  |  | 1.6764 |  |  | 40 | [19 empty] | 1718 | 791 | 6 | 4 | 0.46391
dm | 16 | 1252 |  | 7.7 | 7.5 | 2295 | 1920 | 310 | 12 | 96.129 | 485 | 6 | 98.7629 | 881 | 27 | 96.9353 | 87.7 | 6.8 | 68.1 | 6.5 | 0.1 | 0 |  |  | 87.8 | 6.8 | 92.2551 | 11.6 | 1.4 | 87.931 |  |  | I | NH | No | No | 23.5 | 2 |  | 200 | 160 | 5000 | 10150 | 81 | 2.3003 |  | 0.042168 | 90 | [19 empty] | 1252 | 769 | 19 | 4 | 0.62939 | 12944.1624
dj | 17 | 1600 | [34 empty] | 23.4 | 2 |  | 200 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 60 | [19 empty] | 1600 | 661 | 6 | 4 | 0.41687
dv | 18 | 1287 |  | 7.3 | 7.9 | 2412 | 2106 | 270 | 9 | 96.6667 | 425 | 4 | 99.0588 | 774 | 20 | 97.416 | 77.4 | 7.5 | 57.8 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 77.5 | 7.6 | 90.1935 | 9.5 | 1.7 | 82.1053 |  |  | I | NH | No | No | 22.8 | 2 |  | 190 | 155.102 | 4900 | 10300 | 80 | 2.2378 |  | 0.03876 | 90 | [19 empty] | 1287 | 806 | 20 | 4 | 0.6418 | 12534.7458
ds | 19 | 1303 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2103 | [22 empty] | 1303 | 759 | 0 | 4 | 0.5825
dg | 20 | 1305 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2069 |  |  | 15 | [19 empty] | 1305 | 757 | 8 | 4 | 0.58621
dl | 21 | 1189 |  | 7.4 | 7.3 | 2095 | 1868 | 140 | 12 | 91.4286 | 401 | 6 | 98.5037 | 729 | 25 | 96.5706 | 69.2 | 5.1 | 55.3 | 4.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | 69.3 | 5.3 | 92.3521 | 11.2 | 1.6 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | No | 22.5 | 2 |  | 210 | 161.5385 | 5200 | 11000 | 81 | 2.4222 |  | 0.031837 | 25 |  |  |  |  | 4 |  | 19.7 | [12 empty] | 1189 | 631 | 32 | 4 | 0.55761 | 14525.4902
dt | 22 | 2213 |  | 7.6 | 7.7 | 2225 | 1775 | 240 | 11 | 95.4167 | 410 | 4 | 99.0244 | 745 | 19 | 97.4497 | 77.1 | 6 | 60.4 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 77.2 | 6.1 | 92.0984 | 9.1 | 1.2 | 86.8132 |  |  | I | NH | No | No | 22.8 | 2 |  | 210 | 168 | 5000 | 10400 | 80 | 1.3014 |  | 0.063009 | [20 empty] | 2213 | 766 | 22 | 4 | 0.35608 | 19041.8782
dm | 23 | 1308 | [34 empty] | 22.4 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.2018 |  |  | 25 | [19 empty] | 1308 | 792 | 26 | 4 | 0.62538
dj | 24 | 1332 |  | 6.9 | 7.1 | 2260 | 1680 | 78 | 4 | 94.8718 | 98 | 6 | 93.8776 | 213 | 28 | 86.8545 | [8 empty] | 54.4 | 4.3 | 92.0956 | 5.85 | 0.82 | 85.9829 |  |  | I | H | No | No | 22.6 | 2 |  | 230 |  |  |  |  | 2.1622 | [22 empty] | 1332 | 805 | 6 | 4 | 0.60886
dv | 25 | 3177 |  | 7.3 | 7.5 | 1992 | 1420 | 290 | 10 | 96.5517 | 408 | 5 | 98.7745 | 741 | 22 | 97.031 | 70.1 | 4.3 | 49.2 | 3.8 | 0.1 | 0.4 |  |  | 70.2 | 4.7 | 93.3048 | 10.1 | 1.4 | 86.1386 |  |  | I | NH | No | No | 22.7 | 2 |  | 220 | 183.3333 | 4800 | 9700 | 80 | 0.90652 |  | 0.093766 | [20 empty] | 3177 | 843 | 59 | 4 | 0.28392 | 21706.4302
ds | 26 | 1595 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8056 |  |  | 25 | [19 empty] | 1595 | 1638 | 15 | 4 | 1.0364
dg | 27 | 1597 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.8034 | [22 empty] | 1597 | 1637 | 0 | 4 | 1.025
dl | 28 | 2839 |  | 7,7, | 7.4 | 1955 | 1250 | 230 | 12 | 94.7826 | 376 | 4 |  | 685 | 18 | 97.3723 | 57.9 | 3 | 38.9 | 2.6 | 0.1 | 0.3 |  |  | 58 | 3.3 | 94.3103 | 7.1 | 1.1 | 84.507 |  |  | I | NH | No | No | 19 | 2 |  | 200 | 172.043 | 4650 | 9300 | 80 | 1.0144 |  | 0.079709 | 25 |  |  |  |  | 4.7 |  | 20.1 | [12 empty] | 2839 | 769 | 36 | 4 | 0.28355 | 21049.1925
dt | 29 | 2592 |  | 7.6 | 7.8 | 2165 | 1463 | 270 | 16 | 94.0741 | 428 | 5 | 98.8318 | 778 | 23 | 97.0437 | 61.7 | 5.3 | 44.5 | 4.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 61.8 | 5.5 | 91.1003 | 7.7 | 0.8 | 89.6104 |  |  | I | NH | No | No | 19.2 | 2 |  | 200 | 173.913 | 4600 | 9000 | 79 | 1.1111 |  | 0.083739 | [20 empty] | 2592 | 760 | 42 | 4 | 0.30941 | 19466.8329
dm | 30 | 1884 | [34 empty] | 19.9 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 1.5287 | [22 empty] | 1884 | 736 | 13 | 4 | 0.39756
dj | 31 | 2481 |  | 7.5 | 7.6 | 2003 | 1555 | 160 | 8 | 95 | 385 | 5 | 98.7013 | 703 | 21 | 97.0128 | 59.3 | 5 | 42 | 4.8 | 0.1 | 0.1 |  |  | 59.4 | 5.1 | 91.4141 | 6.2 | 1 | 83.871 |  |  | I | NH | No | No | 19.8 | 2 |  | 220 | 197.7528 | 4450 | 8700 | 79 | 1.1608 |  | 0.074531 | [6 empty] | 23.53 | [13 empty] | 2481 | 705 | 0 | 4 | 0.28416 | 20110.2128
TOTAL |  | 50208 | 0 | [44 empty] | 865 | 0 | 0 |  |  |  | 47.63 | 98.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50208 | 25244 | 605
MITJANA |  | 1619.6129 | #DIV/0! | 7.3937 | 7.4941 | 2267.1765 | 1748.6471 | 241.6471 | 9.5294 | 95.8203 | 373.7059 | 4.7059 | 98.4684 | 685.4706 | 20.2353 | 96.6047 | 69.0571 | 5.5714 | 50.9214 | 5.2214 | 0.1 | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.2941 | 5.5235 | 92.0478 | 8.2112 | 1.3088 | 83.8371 | [6 empty] | 24.5 | 2 | #DIV/0! | 210.8696 | 177.2088 | 4735.7143 | 9246.4286 | 79.7143 | 1.9187 | 69.6256 | 0.054446 | 54.0625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.18 | 23.815 | 19.726 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1619.6129 | 814.3226 | 19.5161 | 4 | 0.55131 | 15483.8372
MÍNIM |  | 1189 | 0 | 6.9 | 7 | 1955 | 1250 | 78 | 4 | 91.4286 | 98 | 3 | 93.8776 | 213 | 10 | 86.8545 | 55.7 | 3 | 38.5 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 3.3 | 90.1935 | 5.8 | 0.8 | 72.5806 | [6 empty] | 19 | 2 | 0 | 190 | 155.102 | 4450 | 8100 | 79 | 0.90652 | 0 | 0.031837 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 23.53 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 631 | 0 | 4 | 0.28355 | 11898.4716
MÀXIM |  | 3177 | 0 | 7.7 | 7.9 | 2780 | 2106 | 330 | 16 | 98.6667 | 485 | 6 | 99.2958 | 881 | 28 | 98.4496 | 87.7 | 7.5 | 68.1 | 7.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 88.1 | 7.6 | 94.6619 | 11.6 | 1.9 | 89.6104 | [6 empty] | 24.8 | 2 | 0 | 230 | 197.8495 | 5200 | 11000 | 81 | 2.4222 | 0 | 0.093766 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 24.1 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177 | 1638 | 65 | 4 | 1.0364 | 21706.4302
MITJA LAB |  | 1566.0476
MITJA DISS. |  | 1405.8
MITJA FEST. |  | 1715.3333
MIT. FES-DIS |  | 1560.5667
TOTAL |  | 6247.7476
Note on J10: RUBATEC EDAR: <4 mg/l
Note on M10: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2
Note on P10: RUBATEC EDAR: <10 mg/l O2
Note on J17: RUBATEC EDAR: 4,1 mg/l
Note on M17: RUBATEC EDAR: <5 mg/l O2
Note on J32: RUBATEC EDAR: 4,3 mg/l
Note on L32: RUBATEC EDAR: 97,8 mg/l O2
Note on M32: RUBATEC EDAR: 5,8 mg/l O2

## novembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dv | 1 | 2482 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.1604 | [22 empty] | 2482 | 706 | 7 | 2 | 0.28727
ds | 2 | 2445 | [34 empty] | 19.4 | 2 |  | 260 |  |  |  |  | 1.1779 | [22 empty] | 2445 | 705 | 0 | 2 | 0.28834
dg | 3 | 2443 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.1789 | [22 empty] | 2443 | 706 | 1 | 2 | 0.2894
dl | 4 | 2785 |  | 7.3 | 7.2 | 1887 | 1450 | 160 | 3 | 98.125 | 184 | 4 | 97.8261 | 336 | 18 | 94.6429 | 57.6 | 1.7 | 38.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 57.7 | 1.8 | 96.8804 | 5.1 | 0.9 | 82.3529 |  |  | I | NH | No | No | 19.8 | 2 |  | 230 | 109.5238 | 4200 | 5700 | 79 | 1.0341 |  | 0.042364 | [5 empty] | 3.99 |  | 18.8 | [12 empty] | 2785 | 732 | 0 | 2 | 0.26284 | 20179.5082
dt | 5 | 2674 |  | 7.1 | 7 | 1778 | 1406 | 110 | 2 | 98.1818 | 163 | 3 | 98.1595 | 298 | 12 | 95.9732 | 53.2 | 1.5 | 37.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 54.6 | 1.6 | 97.0696 | 5.2 | 0.5 | 90.3846 |  |  | I | NH | No | No | 19.8 | 2 |  | 220 | 101.1494 | 4350 | 5900 | 79 | 1.077 |  | 0.034791 | 75 | [19 empty] | 2674 | 752 | 72 | 2 | 0.30815 | 18466.3835
dm | 6 | 2548 |  | 7.1 | 7.1 | 1780 | 1490 | 95 | 4 | 95.7895 | 103 | 5.2 | 94.9515 | 211 | 23 | 89.0995 | [8 empty] | 30.9 | 1.7 | 94.4984 | 4.66 | 1.15 | 75.3219 |  |  | I | H | No | No | 19.6 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 1.1303 | [22 empty] | 2548 | 754 | 47 | 2 | 0.31436
dj | 7 | 3717 | [34 empty] | 19.5 | 2 |  | 220 |  |  |  |  | 0.77482 | [22 empty] | 3717 | 735 | 23 | 2 | 0.20393
dv | 8 | 3170 |  | 7.2 | 7.4 | 1790 | 1560 | 180 | 3 | 98.3333 | 168 | 3 | 98.2143 | 306 | 14 | 95.4248 | 45.9 | 1.2 | 40 | 1.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 46 | 1.4 | 96.9565 | 5.8 | 0.4 | 93.1034 |  |  | I | NH | No | No | 19.8 | 2 |  | 230 | 110.8434 | 4150 | 5850 | 79 | 0.90852 |  | 0.044558 | 25 | [19 empty] | 3170 | 958 | 42 | 2 | 0.31546 | 17305.5
ds | 9 | 1507 | [34 empty] | 19.1 | 2 | [6 empty] | 1.9111 | [22 empty] | 1507 | 669 | 0 | 2 | 0.44393
dg | 10 | 1506 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9124 | [22 empty] | 1506 | 665 | 6 | 2 | 0.44555
dl | 11 | 1110 |  | 7.5 | 7.3 | 1802 | 1593 | 210 | 6 | 97.1429 | 379 | 4 | 98.9446 | 690 | 21 | 96.9565 | 65.1 | 1.8 | 47.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 65.2 | 1.9 | 97.0859 | 6.7 | 1.1 | 83.5821 |  |  | I | NH | No | No | 19.5 | 2 |  | 230 | 108.2353 | 4250 | 6000 | 80 | 2.5946 |  | 0.03437 | 25 |  |  |  |  | 4.1 |  | 19.1 | [12 empty] | 1110 | 754 | 51 | 2 | 0.72523 | 10110.2484
dt | 12 | 2049 |  | 7.6 | 7.3 | 1756 | 1542 | 180 | 6 | 96.6667 | 307 | 4 | 98.6971 | 558 | 19 | 96.595 | 60.4 | 1.5 | 42.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 60.6 | 1.7 | 97.1947 | 6.1 | 1.3 | 78.6885 |  |  | I | NH | No | No | 19.9 | 2 |  | 240 | 111.6279 | 4300 | 6300 | 80 | 1.4056 |  | 0.050795 | 15 | [19 empty] | 2049 | 767 | 0 | 2 | 0.37433 | 15787.2229
dm | 13 | 2053 |  | 7 | 7.1 | 1960 | 1230 | 150 | 4 | 97.3333 | 220 | 5 | 97.7273 | 438 | 22 | 94.9772 | [8 empty] | 64.7 | 2.3 | 96.4451 | 6.81 | 1.37 | 79.8825 |  |  | I | H | No | No | 20.1 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 1.4028 | [22 empty] | 2053 | 765 | 37 | 2 | 0.39065
dj | 14 | 1353 |  | 7.1 | 7.2 | 1814 | 1287 | 140 | 4 | 97.1429 | 267 | 5 | 98.1273 | 477 | 22 | 95.3878 | 57.5 | 1.1 | 39.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 57.7 | 1.5 | 97.4003 | 5.8 | 0.9 | 84.4828 |  |  | I | NH | No | No | 19.8 | 2 |  | 240 | 112.9412 | 4250 | 6250 | 79 | 2.1286 |  | 0.029514 | 20 | [19 empty] | 1353 | 702 | 51 | 2 | 0.55654 | 11886.4542
dv | 15 | 1297 | [5 empty] | 95 | 6 | 93.6842 | 79 | 8 | 89.8734 | 160 | 39 | 75.625 | [11 empty] | 3.61 | 1.94 | 46.2604 |  |  | B | H | No | No | 19.4 | 2 |  | 250 |  |  |  |  | 2.2205 |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.89 | 24.12 | 18.7 | [12 empty] | 1297 | 809 | 42 | 2 | 0.65613
ds | 16 | 1275 | [34 empty] | 19.6 | 2 | [6 empty] | 2.2588 | [22 empty] | 1275 | 714 | 0 | 2 | 0.56
dg | 17 | 1274 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2606 | [22 empty] | 1274 | 716 | 22 | 2 | 0.57928
dl | 18 | 1361 |  | 7.4 | 7.3 | 1952 | 1775 | 260 | 10 | 96.1538 | 393 | 5 | 98.7277 | 713 | 23 | 96.7742 | 69.8 | 3.1 | 52.6 | 3.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 69.6 | 3.3 | 95.2586 | 6.6 | 1.3 | 80.303 |  |  | I | NH | No | No | 19.4 | 2 |  | 250 | 113.6364 | 4400 | 6500 | 80 | 2.1161 |  | 0.042209 | 25 | [19 empty] | 1361 | 730 | 31 | 2 | 0.55915 | 12269.1196
dt | 19 | 2045 |  | 7.6 | 7.3 | 1863 | 1685 | 290 | 12 | 95.8621 | 489 | 4 | 99.182 | 887 | 21 | 97.6325 | 72 | 3.6 | 56.1 | 3.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 72.1 | 3.8 | 94.7295 | 7.1 | 1.5 | 78.8732 |  |  | I | NH | No | No | 19.4 | 2 |  | 290 | 127.4725 | 4550 | 6800 | 80 | 1.4083 |  | 0.076313 | [20 empty] | 2045 | 780 | 35 | 2 | 0.39853 | 15966.8712
dm | 20 | 1397 |  | 7.4 | 7.2 | 1250 | 1940 | 263 | 5 | 98.0989 | 383 | 7 | 98.1723 | 696 | 36 | 94.8276 | [8 empty] | 24.3 | 4 | 83.5391 | 2.85 | 1.71 | 40 |  |  | I | H | No | No | 19.6 | 2 |  | 240 |  |  |  |  | 2.0616 |  |  | 25 | [19 empty] | 1397 | 734 | 42 | 2 | 0.55548
dj | 21 | 2399 | [34 empty] | 19.8 | 2 |  | 290 |  |  |  |  | 1.2005 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.4 |  | 18.2 | [12 empty] | 2399 | 755 | 55 | 2 | 0.33764
dv | 22 | 1286 |  | 7.5 | 7.2 | 1741 | 1552 | 210 | 9 | 95.7143 | 359 | 3 | 99.1643 | 652 | 15 | 97.6994 | 65.6 | 2.2 | 47.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 65.8 | 2.4 | 96.3526 | 5.8 | 0.8 | 86.2069 |  |  | I | NH | No | No | 19 | 2 |  | 230 | 105.7471 | 4350 | 6550 | 79 | 2.2395 |  | 0.036851 | [20 empty] | 1286 | 770 | 65 | 2 | 0.6493 | 11049.521
ds | 23 | 1310 | [34 empty] | 19.1 | 2 | [6 empty] | 2.1985 |  |  | 12 | [19 empty] | 1310 | 740 | 0 | 2 | 0.56489
dg | 24 | 1308 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2018 | [22 empty] | 1308 | 742 | 19 | 2 | 0.5818
dl | 25 | 1293 |  | 7.4 | 7.2 | 1733 | 1546 | 260 | 7 | 97.3077 | 289 | 3 | 98.9619 | 526 | 13 | 97.5285 | 56.3 | 1.8 | 38.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 |  |  | 56.4 | 2.1 | 96.2766 | 6.3 | 0.4 | 93.6508 |  |  | I | NH | No | No | 19.6 | 2 |  | 430 | 179.1667 | 4800 | 7050 | 81 | 2.2274 |  | 0.027031 | 35 | [19 empty] | 1293 | 763 | 59 | 2 | 0.63573 | 12350.365
dt | 26 | 1322 |  | 7.5 | 7.3 | 1692 | 1485 | 190 | 6 | 96.8421 | 305 | 2 | 99.3443 | 561 | 12 | 97.861 | 55.3 | 1.5 | 37.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 55.4 | 1.7 | 96.9314 | 5.9 | 0.6 | 89.8305 |  |  | I | NH | No | No | 19.9 | 2 |  | 330 | 141.9355 | 4650 | 6700 | 80 | 2.1785 |  | 0.030108 | [20 empty] | 1322 | 783 | 29 | 2 | 0.61422 | 12220.5665
dm | 27 | 1445 | [34 empty] | 19.9 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 1.9931 |  |  | 20 | [19 empty] | 1445 | 707 | 32 | 2 | 0.51142
dj | 28 | 1819 | [34 empty] | 19.9 | 2 |  | 370 |  |  |  |  | 1.5833 | [7 empty] | 3.66 |  | 18.6 | [12 empty] | 1819 | 760 | 27 | 2 | 0.43266
dv | 29 | 1129 |  | 7.6 | 7.2 | 1823 | 1503 | 200 | 8 | 96 | 335 | 3 | 99.1045 | 608 | 14 | 97.6974 | 56.2 | 1.7 | 40.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | 56.3 | 1.9 | 96.6252 | 5.4 | 0.3 | 94.4444 |  |  | I | NH | No | No | 19.9 | 2 |  | 410 | 172.6316 | 4750 | 6850 | 80 | 2.5509 |  | 0.027647 | 25 | [5 empty] | 23.34 | [13 empty] | 1129 | 973 | 37 | 2 | 0.8946 | 10059.6535
ds | 30 | 1267 | [34 empty] | 19.7 | 2 |  | 410 |  |  |  |  | 2.2731 |  |  | 25 | [19 empty] | 1267 | 721 | 0 | 2 | 0.56906
TOTAL |  | 55069 | 0 | [44 empty] | 372 | 0 | 0 |  |  |  | 47.46 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55069 | 22567 | 832
MITJANA |  | 1835.6333 | #DIV/0! | 7.3533 | 7.22 | 1774.7333 | 1536.2667 | 187.0625 | 5.9375 | 96.7737 | 276.4375 | 4.2625 | 97.8236 | 507.3125 | 20.25 | 94.6689 | 59.575 | 1.8917 | 43.2 | 1.8333 | 0.1 | 0.18333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.82 | 2.2067 | 95.5496 | 5.6081 | 1.0106 | 79.8355 | [6 empty] | 19.62 | 2 | #DIV/0! | 280.4545 | 124.5759 | 4416.6667 | 6370.8333 | 79.6667 | 1.759 | 67.8098 | 0.039713 | 26.5714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.808 | 23.73 | 18.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1835.6333 | 752.2333 | 27.7333 | 2 | 0.47686 | 13970.9512
MÍNIM |  | 1110 | 0 | 7 | 7 | 1250 | 1230 | 95 | 2 | 93.6842 | 79 | 2 | 89.8734 | 160 | 12 | 75.625 | 45.9 | 1.1 | 37.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 24.3 | 1.4 | 83.5391 | 2.85 | 0.3 | 40 | [6 empty] | 19 | 2 | 0 | 220 | 101.1494 | 4150 | 5700 | 79 | 0.77482 | 0 | 0.027031 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 23.34 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 665 | 0 | 2 | 0.20393 | 10059.6535
MÀXIM |  | 3717 | 0 | 7.6 | 7.4 | 1960 | 1940 | 290 | 12 | 98.3333 | 489 | 8 | 99.3443 | 887 | 39 | 97.861 | 72 | 3.6 | 56.1 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 72.1 | 4 | 97.4003 | 7.1 | 1.94 | 94.4444 | [6 empty] | 20.1 | 2 | 0 | 430 | 179.1667 | 4800 | 7050 | 81 | 2.5946 | 0 | 0.076313 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 24.12 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 973 | 72 | 2 | 0.8946 | 20179.5082
MITJA LAB |  | 1807.0476
MITJA DISS. |  | 1309.8
MITJA FEST. |  | 2114.4
MIT. FES-DIS |  | 1712.1
TOTAL |  | 6943.3476
Note on J14: RUBATEC EDAR: 4,4 mg/l
Note on M14: RUBATEC EDAR: 5,2 mg/l O2
Note on M16: RUBATEC EDAR: <5
Note on J21: RUBATEC EDAR: <4 mg/l
Note on M21: RUBATEC EDAR: 5,2 mg/lO2
Note on J23: RUBATEC EDAR: 6,3 mg/l
Note on L23: RUBATEC EDAR: 79,4 mg/l O2
Note on M23: RUBATEC EDAR: 7,6 mg/LO2
Note on J28: RUBATEC EDAR: 4,9 mg/l
Note on M28: RUBATEC EDAR: 7,3 mg/l O2

## desembre
E.D.A.R.: |  | MORA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | f dilució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | recirculació | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 2500 | [5 empty] | 280 |  |  | 370 | [13 empty] | 60 |  |  | 15
| t baixa | 2500
dg | 1 | 1269 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2695 | [22 empty] | 1269 | 720 | 25 | 2 | 0.58708
dl | 2 | 1024 |  | 7.4 | 7.2 | 1952 | 1840 | 220 | 11 | 95 | 468 | 3 | 99.359 | 852 | 15 | 98.2394 | 49.1 | 1.8 | 31.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | 49.2 | 2 | 95.935 | 7 | 1.1 | 84.2857 |  |  | I | NH | No | No | 19.1 | 2 |  | 400 | 181.8182 | 4400 | 7200 | 79 | 2.8125 |  | 0.037818 | 25 |  |  |  |  | 3.66 |  | 18.7 | [12 empty] | 1024 | 587 | 34 | 2 | 0.60645 | 11655.3945
dt | 3 | 1352 |  | 7.5 | 7.2 | 2004 | 1772 | 240 | 14 | 94.1667 | 496 | 4 | 99.1935 | 902 | 17 | 98.1153 | 50.5 | 1.9 | 33.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50.6 | 2.1 | 95.8498 | 6.8 | 1.02 | 85 |  |  | I | NH | No | No | 19.3 | 2 |  | 460 | 209.0909 | 4400 | 7100 | 79 | 2.1302 |  | 0.052919 | [20 empty] | 1352 | 742 | 37 | 2 | 0.57618 | 12036.457
dm | 4 | 1283 |  | 7.4 | 7.5 | 2530 | 2000 | 220 | 6 | 97.2727 | 343 | 5 | 98.5423 | 657 | 17 | 97.4125 | [8 empty] | 86.5 | 2.8 | 96.763 | 8.47 | 0.88 | 89.6104 |  |  | I | H | No | No | 19.2 | 2 |  | 400 |  |  |  |  | 2.2447 | [22 empty] | 1283 | 732 | 38 | 2 | 0.60016
dj | 5 | 1273 |  | 7.6 | 7.4 | 2100 | 1830 | 270 | 13 | 95.1852 | 523 | 4 | 99.2352 | 952 | 20 | 97.8992 | 62.5 | 2.2 | 43.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 62.7 | 2.4 | 96.1722 | 7.4 | 1.4 | 81.0811 |  |  | I | NH | No | No | 19.1 | 2 |  | 370 | 162.6374 | 4550 | 7500 | 80 | 2.2624 |  | 0.050807 | 25 | [19 empty] | 1273 | 750 | 31 | 2 | 0.61351 | 11966.3252
dv | 6 | 1275 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2588 | [22 empty] | 1275 | 752 | 30 | 2 | 0.61333
ds | 7 | 1216 | [34 empty] | 18.4 | 2 |  | 340 |  |  |  |  | 2.3684 |  |  | 25 | [19 empty] | 1216 | 753 | 8 | 2 | 0.62582
dg | 8 | 1218 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3645 |  |  | 25 | [19 empty] | 1218 | 753 | 8 | 2 | 0.62479
dl | 9 | 1422 |  | 7.5 | 7.3 | 2310 | 1922 | 260 | 9 | 96.5385 | 379 | 5 | 98.6807 | 697 | 22 | 96.8436 | 70.2 | 3.3 | 65.1 | 3.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 80 | 3.5 | 95.625 | 9.2 | 1.7 | 81.5217 |  |  | I | NH | No | No | 18.3 | 2 |  | 350 | 166.6667 | 4200 | 7650 | 80 | 2.0253 |  | 0.044555 | [20 empty] | 1422 | 626 | 53 | 2 | 0.4775 | 12995.8763
dt | 10 | 1237 |  | 7.6 | 7.3 | 2200 | 1900 | 230 | 8 | 96.5217 | 331 | 4 | 98.7915 | 655 | 19 | 97.0992 | 72 | 3 | 56.2 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |  |  | 72.3 | 3.1 | 95.7123 | 8.4 | 1.3 | 84.5238 |  |  | I | NH | No | No | 18.2 | 2 |  | 320 | 158.0247 | 4050 | 7300 | 80 | 2.3282 |  | 0.035103 | 50 |  |  |  |  | 3.41 |  | 18.4 | [12 empty] | 1237 | 536 | 18 | 2 | 0.44786 | 13093.0505
dm | 11 | 1412 |  | 7.4 | 7.2 | 1923 | 1743 | 350 | 10 | 97.1429 | 356 | 4 | 98.8764 | 701 | 20 | 97.1469 | 66.8 | 2.7 | 50.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.1 | 3.9 | 94.1878 | 8.6 | 1.1 | 87.2093 |  |  | I | NH | No | No | 18.1 | 2 |  | 320 | 156.0976 | 4100 | 7400 | 80 | 2.0397 |  | 0.04257 | [20 empty] | 1412 | 761 | 28 | 2 | 0.55878 | 11437.3891
dj | 12 | 1303 |  | 7.1 | 7.2 | 2410 | 1910 | 180 | 5 | 97.2222 | 288 | 5 | 98.2639 | 576 | 14 | 97.5694 | [8 empty] | 90.6 | 3.5 | 96.1369 | 9.21 | 1.11 | 87.9479 |  |  | I | H | No | No | 18 | 2 |  | 310 |  |  |  |  | 2.2103 | [22 empty] | 1303 | 720 | 28 | 2 | 0.57406
dv | 13 | 1384 | [34 empty] | 17.9 | 2 |  | 500 |  |  |  |  | 2.0809 |  |  | 25 | [19 empty] | 1384 | 837 | 6 | 2 | 0.6091
ds | 14 | 1356 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1239 | [22 empty] | 1356 | 799 | 3 | 2 | 0.59145
dg | 15 | 1357 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.1223 | [22 empty] | 1357 | 800 | 3 | 2 | 0.59175
dl | 16 | 1100 |  | 7.7 | 7.4 | 2230 | 1820 | 310 | 7 | 97.7419 | 401 | 5 | 98.7531 | 799 | 22 | 97.2466 | 65.1 | 2.2 | 47.4 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 65.4 | 2.5 | 96.1774 | 10.1 | 1.7 | 83.1683 |  |  | I | NH | No | No | 17.9 | 2 |  | 450 | 211.7647 | 4250 | 7450 | 80 | 2.6182 |  | 0.036038 | 75 |  |  |  |  | 3.56 | 23.22 | 18.8 | [12 empty] | 1100 | 629 | 23 | 2 | 0.59273 | 11420.2454
dt | 17 | 1293 |  | 7.8 | 7.5 | 2115 | 1908 | 290 | 5 | 98.2759 | 412 | 5 | 98.7864 | 778 | 21 | 97.3008 | 57.2 | 2.6 | 40.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 57.7 | 2.9 | 94.974 | 8.8 | 1.4 | 84.0909 |  |  | I | NH | No | No | 17.7 | 2 |  | 440 | 217.284 | 4050 | 7100 | 79 | 2.2274 |  | 0.045672 | [20 empty] | 1293 | 760 | 38 | 2 | 0.61717 | 10612.218
dm | 18 | 1327 |  | 7.8 | 7.7 | 2512 | 1865 | 330 | 6 | 98.1818 | 420 | 5 | 98.8095 | 922 | 23 | 97.5054 | 70.9 | 3.8 | 55.2 | 3.8 | 0.1 | 0.1 |  |  | 71.1 | 4 | 94.3741 | 11 | 1.6 | 85.4545 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 390 | 190.2439 | 4100 | 7250 | 79 | 2.1703 |  | 0.0472 | 125 | [19 empty] | 1327 | 793 | 48 | 2 | 0.63376 | 10569.3222
dj | 19 | 1304 |  | 7.3 | 7 | 2320 | 2270 | 160 | 4 | 97.5 | 171 | 6 | 96.4912 | 361 | 26 | 92.7978 | [8 empty] | 85 | 2.52 | 97.0353 | 9.09 | 0.81 | 91.0891 |  |  | I | H | No | No | 17.9 | 2 |  | 450 |  |  |  |  | 2.2086 | [22 empty] | 1304 | 761 | 46 | 2 | 0.61887
dv | 20 | 1364 | [34 empty] | 17.6 | 2 |  | 410 |  |  |  |  | 2.1114 |  |  | 85 | [19 empty] | 1364 | 815 | 41 | 2 | 0.62757
ds | 21 | 1300 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.2154 |  |  | 15 | [19 empty] | 1300 | 689 | 14 | 2 | 0.54077
dg | 22 | 1302 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.212 | [22 empty] | 1302 | 688 | 14 | 2 | 0.53917
dl | 23 | 1415 |  | 7.8 | 7.6 | 2602 | 1847 | 360 | 5 | 98.6111 | 366 | 5 | 98.6339 | 712 | 22 | 96.9101 | 69 | 2.8 | 51 | 2.7 | 0.1 | 0.2 |  |  | 69.2 | 3.3 | 95.2312 | 8.9 | 1.1 | 87.6404 |  |  | I | NH | No | No | 17.7 | 2 |  | 390 | 185.7143 | 4200 | 7650 | 80 | 2.0353 |  | 0.042815 | 60 |  |  |  |  | 3.72 |  | 18.9 | [12 empty] | 1415 | 674 | 35 | 2 | 0.50106 | 12582.2285
dt | 24 | 1463 |  | 7.6 | 7.2 | 2410 | 1636 | 290 | 4 | 98.6207 | 340 | 5 | 98.5294 | 652 | 26 | 96.0123 | 66.8 | 3.7 | 47.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.1 | 4 | 94.0387 | 10.3 | 0.8 | 92.233 |  |  | I | NH | No | No | 17.5 | 2 |  | 370 | 168.1818 | 4400 | 7700 | 80 | 1.9686 |  | 0.039253 | 20 | [19 empty] | 1463 | 763 | 13 | 2 | 0.53042 | 12695.3608
dm | 25 | 1465 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 1.9659 | [22 empty] | 1465 | 761 | 13 | 2 | 0.52833
dj | 26 | 1329 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.167 | [22 empty] | 1329 | 666 | 13 | 2 | 0.51091
dv | 27 | 1418 |  | 7.6 | 7.2 | 1955 | 1523 | 190 | 5 | 97.3684 | 319 | 4 | 98.7461 | 623 | 19 | 96.9502 | 60.1 | 2.9 | 44.1 | 2.7 | 0.1 | 0.2 |  |  | 60.4 | 3.2 | 94.702 | 8.2 | 0.7 | 91.4634 |  |  | I | NH | No | No | 18 | 2 |  | 330 |  |  |  |  | 2.031 |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.15 |  | 18.2 | [12 empty] | 1418 | 751 | 45 | 2 | 0.56135
ds | 28 | 1248 | [34 empty] | 17.9 | 2 |  | 340 | 156.3218 | 4350 | 7300 | 79 | 2.3077 |  | 0 | 10 | [19 empty] | 1248 | 699 | 66 | 2 | 0.61298 | 11446.4706
dg | 29 | 1247 | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 2.3095 | [22 empty] | 1247 | 701 | 12 | 2 | 0.57177
dl | 30 | 1314 |  | 7.6 | 7 | 1869 | 1643 | 220 | 5 | 97.7273 | 325 | 5 | 98.4615 | 647 | 23 | 96.4451 | 67.4 | 3.1 | 52.1 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 67.7 | 3.8 | 94.387 | 7.9 | 0.5 | 93.6709 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 2 |  | 350 | 170.7317 | 4100 | 7000 | 79 | 2.1918 |  | 0.036166 | [20 empty] | 1314 | 705 | 3 | 2 | 0.53881 | 11709.322
dt | 31 | 1302 |  | 7.4 | 7.2 | 1821 | 1652 | 180 | 4 | 97.7778 | 342 | 5 | 98.538 | 672 | 22 | 96.7262 | 68.6 | 1.9 | 52 | 3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 69.5 | 2.4 | 96.5468 | 7.7 | 0.5 | 93.5065 |  |  | I | NH | No | No | 17.8 | 2 |  | 360 | 165.5172 | 4350 | 7050 | 80 | 2.212 |  | 0.035543 | 20 |  |  |  |  | 3.25 |  | 18.3 | [12 empty] | 1302 | 754 | 4 | 2 | 0.58218 | 11821.8997
TOTAL |  | 40572 | 0 | [44 empty] | 655 | 0 | 0 |  |  |  | 23.22 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40572 | 22477 | 778
MITJANA |  | 1308.7742 | #DIV/0! | 7.5353 | 7.3 | 2191.9412 | 1828.2941 | 252.9412 | 7.1176 | 97.1091 | 369.4118 | 4.6471 | 98.6289 | 715.1765 | 20.4706 | 96.9541 | 64.0143 | 2.7071 | 47.8786 | 2.7929 | 0.1 | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.9471 | 3.0541 | 95.5205 | 8.6512 | 1.1012 | 87.2645 | [6 empty] | 18.1333 | 2 | #DIV/0! | 383.3333 | 178.5782 | 4250 | 7332.1429 | 79.5714 | 2.2127 | 63.3119 | 0.039033 | 43.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4583 | 23.22 | 18.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1308.7742 | 725.0645 | 25.0968 | 2 | 0.57438 | 11860.1114
MÍNIM |  | 1024 | 0 | 7.1 | 7 | 1821 | 1523 | 160 | 4 | 94.1667 | 171 | 3 | 96.4912 | 361 | 14 | 92.7978 | 49.1 | 1.8 | 31.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49.2 | 2 | 94.0387 | 6.8 | 0.5 | 81.0811 | [6 empty] | 17.4 | 2 | 0 | 310 | 156.0976 | 4050 | 7000 | 79 | 1.9659 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 23.22 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 536 | 3 | 2 | 0.44786 | 10569.3222
MÀXIM |  | 1465 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2602 | 2270 | 360 | 14 | 98.6207 | 523 | 6 | 99.359 | 952 | 26 | 98.2394 | 72 | 3.8 | 65.1 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 90.6 | 4 | 97.0353 | 11 | 1.7 | 93.6709 | [6 empty] | 19.3 | 2 | 0 | 500 | 217.284 | 4550 | 7700 | 80 | 2.8125 | 0 | 0.052919 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 23.22 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 837 | 66 | 2 | 0.63376 | 13093.0505
MITJA LAB |  | 1315.4706
MITJA DISS. |  | 1255
MITJA FEST. |  | 1326
MIT. FES-DIS |  | 1290.5
TOTAL |  | 5186.9706
Note on J12: RUBATEC EDAR: 6,1
Note on M12: RUBATEC EDAR: <5
Note on J20: RUBATEC EDAR: 4,9
Note on M20: RUBATEC EDAR: <5
Note on J27: RUBATEC EDAR: 4,2
Note on M27: RUBATEC EDAR: 5,5

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2024-01-01 | 41245 | 1330.4839 | 236.1111 | 6.6056 | 97.0206 | 385.2222 | 5.6556 | 98.4239 | 662.1667 | 27.1111 | 95.8648 | 64.1429 | 4.7857 | 55.2857 | 4.65 | 0.0071429 | 0.36429 |  |  | 64.3824 | 5.0912 | 92.2777 | 9.3578 | 0.98222 | 89.6403
2024-02-01 | 42734 | 1473.5862 | 302 | 5.9267 | 97.7799 | 435.4 | 7.4867 | 98.1802 | 746.2667 | 34.1333 | 95.3434 | 72.5 | 7.9583 | 59.3167 | 7.9833 | 0.05 | 0.21667 |  |  | 71.2067 | 7.7933 | 88.3547 | 10.9333 | 0.99333 | 90.4948
2024-03-01 | 54319 | 1752.2258 | 157.3333 | 4.5733 | 96.7003 | 291.8667 | 3.2 | 98.8076 | 506 | 14 | 97.1299 | 45.4167 | 4.0833 | 37.8333 | 2.0917 | 2.6417 | 1.85 |  |  | 52.3867 | 5.982 | 86.0016 | 6.248 | 0.846 | 84.94
2024-04-01 | 38392 | 1279.7333 | 233.5294 | 5.5176 | 97.5046 | 401.1765 | 2.9412 | 99.2076 | 698.2353 | 25.8235 | 96.0272 | 64.9231 | 3.3692 | 59.5385 | 3.3692 | 1.1085 | 0.88462 |  |  | 68.4069 | 5.1031 | 92.7113 | 8.4418 | 1.4076 | 82.6493
2024-05-01 | 39964 | 1289.1613 | 221.7647 | 7.3353 | 96.6023 | 421.1765 | 6.1324 | 98.4883 | 736.7647 | 24.2353 | 96.6626 | 99.9286 | 7.4286 | 87.1429 | 6.9643 | 0.028571 | 0.13571 |  |  | 95.3765 | 6.89 | 92.2826 | 9.1812 | 1.745 | 79.8627
2024-06-01 | 40301 | 1343.3667 | 293.3333 | 10 | 96.5155 | 428.8 | 5.5333 | 98.6979 | 734.6667 | 24.6667 | 96.6076 | 69.1667 | 6.25 | 52.3167 | 6.1833 | 0.125 | 0.16667 |  |  | 72.1467 | 5.9533 | 91.4553 | 8.4347 | 1.5493 | 81.0837
2024-07-01 | 42140 | 1359.3548 | 261.1765 | 8.2941 | 96.704 | 364.7059 | 4.4118 | 98.757 | 656.5882 | 19.4118 | 96.8104 | 68.25 | 4.2143 | 51.5714 | 4.2143 | 0.11429 | 0.15714 |  |  | 67.2765 | 4.4529 | 93.3837 | 8.3406 | 1.2994 | 83.8091
2024-08-01 | 44833 | 1446.2258 | 340.1875 | 9.4375 | 97.2625 | 398.4375 | 4.0625 | 98.8221 | 710.8125 | 19.375 | 97.1679 | 73.0462 | 4.6231 | 55.6077 | 4.4769 | 0.092308 | 0.10769 |  |  | 72.35 | 4.825 | 93.3857 | 8.2175 | 1.2269 | 85.1022
2024-09-01 | 44842 | 1494.7333 | 280.8125 | 9.9375 | 96.0678 | 400.4375 | 4.6875 | 98.6795 | 716.8125 | 20.5 | 96.7833 | 58.8538 | 3.6846 | 41.1769 | 3.5385 | 0.1 | 0.20769 |  |  | 64.7063 | 3.9956 | 93.3978 | 7.8856 | 1.3625 | 82.0084
2024-10-01 | 50208 | 1619.6129 | 241.6471 | 9.5294 | 95.8203 | 373.7059 | 4.7059 | 98.4684 | 685.4706 | 20.2353 | 96.6047 | 69.0571 | 5.5714 | 50.9214 | 5.2214 | 0.1 | 0.14286 |  |  | 70.2941 | 5.5235 | 92.0478 | 8.2112 | 1.3088 | 83.8371
2024-11-01 | 55069 | 1835.6333 | 187.0625 | 5.9375 | 96.7737 | 276.4375 | 4.2625 | 97.8236 | 507.3125 | 20.25 | 94.6689 | 59.575 | 1.8917 | 43.2 | 1.8333 | 0.1 | 0.18333 |  |  | 55.82 | 2.2067 | 95.5496 | 5.6081 | 1.0106 | 79.8355
2024-12-01 | 40572 | 1308.7742 | 252.9412 | 7.1176 | 97.1091 | 369.4118 | 4.6471 | 98.6289 | 715.1765 | 20.4706 | 96.9541 | 64.0143 | 2.7071 | 47.8786 | 2.7929 | 0.1 | 0.14286 |  |  | 68.9471 | 3.0541 | 95.5205 | 8.6512 | 1.1012 | 87.2645
TOTAL | 534619
MITJANA | 44551.5833 | 1461.0743 | 250.6583 | 7.5177 | 96.8217 | 378.8982 | 4.8105 | 98.5821 | 673.0227 | 22.5177 | 96.3854 | 67.4062 | 4.7139 | 53.4825 | 4.4433 | 0.38062 | 0.37996 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.6083 | 5.0726 | 92.1974 | 8.2926 | 1.2361 | 84.2106
MÀXIM | 55069 | 1835.6333 | 340.1875 | 10 | 97.7799 | 435.4 | 7.4867 | 99.2076 | 746.2667 | 34.1333 | 97.1679 | 99.9286 | 7.9583 | 87.1429 | 7.9833 | 2.6417 | 1.85 | 0 | 0 | 95.3765 | 7.7933 | 95.5496 | 10.9333 | 1.745 | 90.4948
MÍNIM | 38392 | 1279.7333 | 157.3333 | 4.5733 | 95.8203 | 276.4375 | 2.9412 | 97.8236 | 506 | 14 | 94.6689 | 45.4167 | 1.8917 | 37.8333 | 1.8333 | 0.0071429 | 0.10769 | 0 | 0 | 52.3867 | 2.2067 | 86.0016 | 5.6081 | 0.846 | 79.8355
RESUM 2023 | 40068.3333 | 1317.1809 | 290.8956 | 7.5336 | 97.0883 | 372.7015 | 4.986 | 98.5829 | 673.8046 | 23.4304 | 96.3867 | 65.3118 | 3.8853 | 80.5275 | 3.4547 | 0.073239 | 0.39864 |  |  | 67.0231 | 4.2199 | 93.564 | 11.0159 | 1.4657 | 85.687
RESUM 2022 | 43153.1667 | 1417.995 | 246.0406 | 10.699 | 95.0111 | 315.1529 | 6.6118 | 97.5447 | 560.3804 | 30.6598 | 93.9902 | 63.9639 | 7.4124 | 42.5864 | 5.8719 | 0.099679 | 1.1753 | 0.0175 | 0.84306 | 64.5359 | 8.8602 | 86.6454 | 10.1564 | 1.6144 | 81.4403
RESUM 2021 | 44353.6667 | 1458.4576 | 245.1154 | 12.2748 | 93.6673 | 407.6248 | 7.8086 | 97.8301 | 652.9717 | 35.9844 | 93.6708 | 59.7431 | 7.4816 | 47.2719 | 5.3479 | 0.12244 | 1.557 | 0.10536 | 0.16217 | 59.9708 | 9.2008 | 84.4211 | 7.8097 | 1.4722 | 80.8002
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2024-01-01 | 15 | 2 |  | 5496.4286 | 11153.5714 | 79.3857 | 215.2754 | 0.038465 | 2.256 | 60.8172 | 1041.6 | 0 | 150 | 16.5801 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 |  | 2.596 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 50 |  |  | 50 | 18.094 | 9.047 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 35776 | 86.7402 | 699 |  |  | 7796.3464 | 0 | 9047 | 9047 | 0
2024-02-01 | 15.1 | 2 |  | 4876.9231 | 9576.9231 | 80.4154 | 250.7669 | 0.047059 | 2.0944 | 72.155 | 0 | 0 | 125 | 27.8824 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 |  | 2.62 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 24.78 |  |  | 24.78 | 18.0917 | 4.4831 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 41738 | 97.6693 | 563 |  |  | 5391.8077 | 0 | 4483.115 | 4483.115 | 0
2024-03-01 | 16.5 | 2 |  | 4087.5 | 8341.6667 | 79.6083 | 262.4192 | 0.042454 | 1.8194 | 60.1944 | 0 | 0 | 75 | 16.6326 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9217 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 24.5 |  |  | 24.5 | 18.405 | 4.5092 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 44813 | 82.4997 | 697 |  |  | 5814.1417 | 0 | 4509.225 | 4509.225 | 0
2024-04-01 | 20.1 | 2 |  | 3896.1538 | 8130.7692 | 79.4769 | 281.4152 | 0.049141 | 2.2911 | 78.2562 | 1008 | 0 | 125 | 29.5271 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8529 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 23.4 |  |  | 23.4 | 18.0914 | 4.2334 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26913 | 70.1005 | 503 |  |  | 4089.7769 | 0 | 4233.3943 | 4233.3943 | 0
2024-05-01 | 22.3 | 2 |  | 4196.4286 | 8035.7143 | 79.3929 | 242.4826 | 0.044101 | 2.249 | 105.3696 | 924 | 0 | 100 | 11.0946 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |  | 2.12 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 48.2 |  |  | 48.2 | 18.7 | 9.0134 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26996 | 67.5508 | 406 |  |  | 3262.5 | 0 | 9013.4 | 9013.4 | 0
juny-24 | 25.1 | 2 |  | 5045.8333 | 10383.3333 | 79.725 | 181.2902 | 0.040328 | 2.1775 | 99.5382 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4094 | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 199 |  |  | 199 | 2.3833 | 4.7428 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25237 | 62.6213 | 383 |  |  | 3976.8167 | 0 | 4742.8333 | 4742.8333 | 0
2024-07-01 | 28.6 | 2 |  | 4907.1429 | 10385.7143 | 79.4538 | 152.7716 | 0.032578 | 2.1379 | 73.0263 | 810 | 0 | 125 | 29.933 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 |  | 2.584 | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | correcte | [5 empty] | 23.2 |  |  | 23.2 | 18 | 4.176 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19505 | 46.2862 | 544 |  |  | 5649.8286 | 0 | 4176 | 4176 | 0
2024-08-01 | 30 | 2 |  | 5030.7692 | 8723.0769 | 79.8462 | 153.2066 | 0.043421 | 2.0049 | 84.3393 | 376 | 0 | 250 | 27.6284 | 0 | 855 | 0 | 8360 | 0 |  | 2.7667 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 49 |  |  | 49 | 18.4667 | 9.0487 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22781 | 50.813 | 562 |  |  | 4902.3692 | 0 | 9048.6667 | 9048.6667 | 0
2024-09-01 | 26 | 2 |  | 4460 | 9765.3846 | 79.7692 | 178.9305 | 0.044663 | 1.9736 | 83.4903 | 0 | 0 | 100 | 11.3316 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | 2.755 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 47.15 |  |  | 47.15 | 18.7167 | 8.8249 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21850 | 48.7266 | 427 |  |  | 4169.8192 | 0 | 8824.9083 | 8824.9083 | 0
2024-10-01 | 24.8 | 2 |  | 4735.7143 | 9246.4286 | 79.7143 | 177.2088 | 0.054446 | 1.9187 | 69.6256 | 0 | 0 | 275 | 29.2694 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |  | 4.18 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 47.63 |  |  | 47.63 | 19.726 | 9.3955 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25244 | 50.2788 | 605 |  |  | 5594.0893 | 0 | 9395.4938 | 9395.4938 | 0
2024-11-01 | 20.1 | 2 |  | 4416.6667 | 6370.8333 | 79.6667 | 124.5759 | 0.039713 | 1.759 | 67.8098 | 0 | 0 | 350 | 39.4788 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |  | 3.808 | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 47.46 |  |  | 47.46 | 18.68 | 8.8655 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22567 | 40.9795 | 832 |  |  | 5300.5333 | 0 | 8865.528 | 8865.528 | 0
2024-12-01 | 19.3 | 2 |  | 4250 | 7332.1429 | 79.5714 | 178.5782 | 0.039033 | 2.2127 | 63.3119 | 0 | 0 | 100 | 23.2163 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4583 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 23.22 |  |  | 23.22 | 18.55 | 4.3073 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22477 | 55.4003 | 778 |  |  | 5704.4071 | 0 | 4307.31 | 4307.31 | 0
TOTAL | [10 empty] | 4849.6 | 0 | 1775 |  | 0 | 9765 | 0 | 8360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 607.54 | 0 | 0 | 607.54 |  | 80.6469 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 335897 | 759.6663 | 6999 | 0 | 0 | 61652.4362 | 0 | 80646.8744 | 80646.8744
MITJANA | 21.9083 | 2 | #DIV/0! | 4616.63 | 8953.7966 | 79.6688 | 199.9101 | 0.04295 | 2.0745 | 76.4945 | 404.1333 | 0 | 147.9167 | 22.0095 | 0 | 813.75 | 0 | 696.6667 | 0 | #DIV/0! | 2.756 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.25 | 2.3333 | 1.8333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.6283 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.6283 | 13.2743 | 6.7206 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 27991.4167 | 63.3055 | 583.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5137.703 | 0 | 6720.5729 | 6720.5729 | 0
MÀXIM | 30 | 2 | 0 | 5496.4286 | 11153.5714 | 80.4154 | 281.4152 | 0.054446 | 2.2911 | 105.3696 | 1041.6 | 0 | 350 | 39.4788 | 0 | 1285 | 0 | 8360 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 19.726 | 9.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44813 | 97.6693 | 832 | 0 | 0 | 7796.3464 | 0 | 9395.4938 | 9395.4938 | 0
MÍNIM | 15 | 2 | 0 | 3896.1538 | 6370.8333 | 79.3857 | 124.5759 | 0.032578 | 1.759 | 60.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 2.3833 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 40.9795 | 383 | 0 | 0 | 3262.5 | 0 | 4176 | 4176 | 0
Note on AP6: DESHIDRATATS O LÍQUIDS A ALTRES EDARS
Note on AM7: S'obté restant el residu sec de l'aigua de preparació de polímer
Note on AP7: Anotar destinació

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | MÓRA D'EBRE-MÓRA LA NOVA
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031405957902001XH |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004853001RP |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB2 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004848001JE |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB3 |  |  |  | CUPS: | ES0031405962103002CT |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB4 |  |  |  | CUPS: | ES0031405962104001VX |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB5 |  |  |  | CUPS: | ES0031408004838002QM |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [12 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [9 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 175 | [13 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [12 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [12 empty] | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | [9 empty] | 10 |  | 10
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 7015 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 8698 | 20690 | 5944 | 0.96112 | 0 | 990.87 | 990.87 | 0.52566 | 70.82 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 22 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 916 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 2748 | 414 | 0.98884 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 573 | 449 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1706 | 569 | 0.94863 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 140 | 141 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 509.5 | 0 | 1 | 6.3 | 9.4 | 9.3
2024-02-01 | 6067 | 4482 | 13 | 0 | 0 | 8194 | 18756 | 5677 | 0.95712 | 0 | 1690 | 1690 | 0.47845 | 65.93 | 62.53 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 17 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 2.9 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 967 | 734 | 3 | 0 | 0 | 1274 | 2978 | 376 | 0.99212 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 642 | 487 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1913 | 693 | 0.94021 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 | 131 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 428.5 | 0 | 1 | 3.5 | 3.8 | 3.6
2024-03-01 | 0 | 4446 | 3089 | 48 | 20 | 7994 | 15597 | 5458 | 0.94388 | 0 | 6210 | 6210 | 0.40146 | 0 | 56.88 | 65.57 | 0 | 0 | 58.83 | 13 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 87 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 919 | 24 | 1 | 1875 | 4014 | 336 | 0.99651 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 811 | 627 | 17 | 1 | 527 | 1983 | 965 | 0.89918 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 15 | 120 | 123 | 221 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 1 | 3.7 | 5.3 | 8.7
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3854.5 | 2535.5 | 6853.5 | 13243.5 | 4044.5 | 0.95639 | 0 | 7760 | 7760 | 0.54708 | 0 | 0 | 0 | 54.67 | 60.6 | 46.39 | 14 | 17 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 1 | 2.9 | 7.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.5 | 659.5 | 1050.5 | 2622.5 | 468 | 0.98445 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 660 | 493.5 | 1619 | 2772.5 | 674.5 | 0.97166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 110.5 | 112.5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 1 | 3.7 | 3.7 | 10
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4013.5 | 2735.5 | 6971.5 | 13720.5 | 3942.5 | 0.96111 | 0 | 6740 | 6740 | 0.51197 | 0 | 0 | 0 | 75.08 | 74.07 | 55.04 | 11 | 12 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 1 | 0.7 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 68 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.5 | 665.5 | 1123.5 | 2660.5 | 524 | 0.98115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 640 | 480.5 | 949 | 2069.5 | 733.5 | 0.94255 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 113.5 | 112.5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 4 | 3.1 | 4.7
2024-06-01 | 0 | 0 | 2914 | 2104 | 0 | 7045 | 12063 | 3566 | 0.95898 | 0 | 7510 | 7510 | 0.48567 | 0 | 0 | 45.43 | 45.2 | 0 | 46.59 | 17 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 5.1 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 71 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 795 | 617 | 0 | 1245 | 2669 | 456 | 0.98572 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 14 | 8 | 646 | 494 | 0 | 1098 | 2260 | 715 | 0.95342 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | 131 | 113 | 199 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 1 | 7.6 | 5 | 1.4
2024-07-01 | 3505 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 6557 | 12361 | 3830 | 0.9552 | 0 | 8900 | 8900 | 0.50453 | 52.92 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2.6 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 876 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2642 | 487 | 0.98343 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 637 | 485 | 0 | 0 | 0 | 951 | 2073 | 702 | 0.94716 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | 120 | 178 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 1 | 3.4 | 1.6 | 10.4
2024-08-01 | 0 | 0 | 3599 | 2233 | 0 | 7500 | 13332 | 4012 | 0.95758 | 0 | 8233.49 | 8233.49 | 0.48102 | 0 | 0 | 54.99 | 57.03 | 0 | 62.23 | 10 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 87 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 641 | 0 | 1402 | 2893 | 511 | 0.98476 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 573 | 436 | 0 | 1141 | 2150 | 747 | 0.94461 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 118 | 113 | 226 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 1 | 1.6 | 5.5 | 3.8
2024-09-01 | 0 | 0 | 3581 | 2420 | 0 | 6402 | 12403 | 3919 | 0.95353 | 0 | 6900 | 6900 | 0.43047 | 0 | 0 | 55.41 | 55.74 | 0 | 44.57 | 22 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 3.8 | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 77 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 2.4 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 686 | 0 | 1296 | 2889 | 427 | 0.98925 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 629 | 456 | 0 | 997 | 2082 | 790 | 0.93496 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 153 | 152 | 295 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1 | 5.1 | 4.1 | 11.2
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5037 | 3202 | 7579 | 15818 | 5255 | 0.949 | 0 | 4630 | 4630 | 0.40727 | 0 | 0 | 0 | 66.84 | 68.3 | 69 | 41 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 7.5 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 106 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 666 | 1048 | 2579 | 414 | 0.98736 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 848 | 639 | 1250 | 2737 | 994 | 0.93993 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 22 | 191 | 180 | 298 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 6.7
2024-11-01 | 186 | 1523 | 1145 | 0 | 41 | 13392 | 16287 | 5433 | 0.94861 | 0 | 3250 | 3250 | 0.35477 | 0 | 45.89 | 47.16 | 0 | 0 | 64.06 | 28 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 4.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 3.7 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 660 | 75 | 22 | 1280 | 3017 | 351 | 0.9933 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 863 | 637 | 0 | 0 | 1256 | 2756 | 971 | 0.94317 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 15 | 239 | 216 | 192 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 1 | 5.2 | 7.1 | 7.2
2024-12-01 | 1941 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 13785 | 17266 | 5374 | 0.95482 | 0 | 3480 | 3480 | 0.51134 | 40.47 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 635 | 465 | 0 | 0 | 0 | 996 | 2096 | 399 | 0.98236 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 575 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 2024 | 728 | 0.94098 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.6
TOTAL | 18714 | 19267 | 14341 | 19710 | 8534 | 100971 | 181537 | 56455 |  | 0 | 66294.36 | 66294.36 | [7 empty] | 215 | 202 | 318 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | [7 empty] | 597 | 559 | 875 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | [7 empty] | 3397 | 4744 | 4134 | 4692 | 2014 | 14827 | 33808 | 5163 | [7 empty] | 2441 | 3536 | 3112 | 3551 | 1614 | 12272 | 26526 | 9282 | [7 empty] | 1671 | 1614 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 5836 | 0
MITJANA | 1559.5 | 1605.5833 | 1195.0833 | 1642.5 | 711.1667 | 8414.25 | 15128.0833 | 4704.5833 | 0.95478 | 0 | 5524.53 | 5524.53 | 0.46997 | 19.1783 | 27.8975 | 22.38 | 29.5467 | 16.9142 | 56.2792 | 17.9167 | 16.8333 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 1 | 3.2 | 3.7583 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 46.5833 | 72.9167 | 0 | 0 | 0 | 169.25 | 0 | 1 | 2.2 | 2.4333 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 283.0833 | 395.3333 | 344.5 | 391 | 167.8333 | 1235.5833 | 2817.3333 | 430.25 | 0.98744 | 4.3333 | 6.25 | 5.5 | 8.1667 | 4.4167 | 15.6667 | 203.4167 | 294.6667 | 259.3333 | 295.9167 | 134.5 | 1022.6667 | 2210.5 | 773.5 | 0.94221 | 3.8333 | 6 | 6 | 6.75 | 3.5 | 13.6667 | 139.25 | 134.5 | 212.5833 | 0 | 0 | 0 | 486.3333 | 0 | 1 | 4.4917 | 4.825 | 6.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 7015 | 4977 | 3599 | 5037 | 3202 | 13785 | 20690 | 5944 | 0.96112 | 0 | 8900 | 8900 | 0.54708 | 70.82 | 67.82 | 65.57 | 75.08 | 74.07 | 69 | 41 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 106 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 4.6 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1195 | 919 | 912.5 | 666 | 1875 | 4014 | 524 | 0.99651 | 21 | 17 | 18 | 22 | 19 | 22 | 642 | 863 | 646 | 848 | 639 | 1619 | 2772.5 | 994 | 0.97166 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 239 | 216 | 298 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 1 | 8.1 | 9.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 12063 | 3566 | 0.94388 | 0 | 990.87 | 990.87 | 0.35477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.57 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 2096 | 336 | 0.98115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 1706 | 569 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 100 | 168 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica tant de l'EDAR com l'EB4 de Móra la Nova, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  |  | MORA D'EBRE |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica tant de l'EDAR com l'EB4 de Móra la Nova, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 0 | 990.87 | 990.87
2024-02-01 | 0 | 1690 | 1690
2024-03-01 | 0 | 6210 | 6210
2024-04-01 | 0 | 7760 | 7760
2024-05-01 | 0 | 6740 | 6740
2024-06-01 | 0 | 7510 | 7510
2024-07-01 | 0 | 8900 | 8900
2024-08-01 | 0 | 8233.49 | 8233.49
2024-09-01 | 0 | 6900 | 6900
2024-10-01 | 0 | 4630 | 4630
2024-11-01 | 0 | 3250 | 3250
2024-12-01 | 0 | 3480 | 3480
TOTAL | 0 | 66294.36 | 66294.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 5524.53 | 5524.53 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 990.87 | 990.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPONENT | EB04
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 46.13 | 277.23 | 323.36
2024-09-01 | 29.36 | 169.51 | 198.87
2024-10-01 | 21.67 | 129.9 | 151.57
2024-11-01 | 12.39 | 88.4 | 100.79
2024-12-01 | 10.33 | 74.33 | 84.66
TOTAL | 119.88 | 739.37 | 859.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 9.99 | 61.6142 | 71.6042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 46.13 | 277.23 | 323.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | MORA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 481977 | 1334898 | 719860 | 239286 | 498858 | 568052 | 3842931 | [6 empty] | 574887
2024-02-01 | 488992 | 1339875 | 719860 | 239286 | 498858 | 576750 | 3863621 | [6 empty] | 580831
2024-03-01 | 495059 | 1344357 | 719873 | 239286 | 498858 | 584944 | 3882377 | [6 empty] | 586508
2024-04-01 | 495059 | 1348803 | 722962 | 239334 | 498878 | 592938 | 3897974 | [6 empty] | 591966
2024-05-01 | 495059 | 1348803 | 722962 | 243188.5 | 501413.5 | 599791.5 | 3911217.5 | [6 empty] | 596010.5
2024-06-01 | 495059 | 1348803 | 722962 | 247202 | 504149 | 606763 | 3924938 | [6 empty] | 599953
2024-07-01 | 495059 | 1348803 | 725876 | 249306 | 504149 | 613808 | 3937001 | [6 empty] | 603519
2024-08-01 | 498564 | 1351102 | 725876 | 249306 | 504149 | 620365 | 3949362 | [6 empty] | 607349
2024-09-01 | 498564 | 1351102 | 729475 | 251539 | 504149 | 627865 | 3962694 | [6 empty] | 611361
2024-10-01 | 498564 | 1351102 | 733056 | 253959 | 504149 | 634267 | 3975097 | [6 empty] | 615280
2024-11-01 | 498564 | 1351102 | 733056 | 258996 | 507351 | 641846 | 3990915 | [6 empty] | 620535
2024-12-01 | 498750 | 1352625 | 734201 | 258996 | 507392 | 655238 | 4007202 | [6 empty] | 625968
2025-01-01 | 500691 | 1354165 | 734201 | 258996 | 507392 | 669023 | 4024468 | [6 empty] | 631342
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 5001 | 647 | 1317 |  |  |  | 6965
2024-02-01 | 5023 | 664 | 1345 |  |  |  | 7032
2024-03-01 | 5040 | 684 | 1366 |  |  |  | 7090
2024-04-01 | 5053 | 696 | 1401 |  |  |  | 7150
2024-05-01 | 5067 | 713 | 1421.5 |  |  |  | 7201.5
2024-06-01 | 5078 | 725 | 1445 |  |  |  | 7248
2024-07-01 | 5095 | 743 | 1468 |  |  |  | 7306
2024-08-01 | 5106 | 756 | 1483 |  |  |  | 7345
2024-09-01 | 5116 | 767 | 1508 |  |  |  | 7391
2024-10-01 | 5138 | 783 | 1553 |  |  |  | 7474
2024-11-01 | 5179 | 804 | 1587 |  |  |  | 7570
2024-12-01 | 5207 | 840 | 1616 |  |  |  | 7663
2025-01-01 | 5216 | 849 | 1635 |  |  |  | 7700
ENERGIA ELÈCTRICA EB2
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 9603 | 1573 | 2408 |  |  |  | 13584
2024-02-01 | 9654 | 1623 | 2481 |  |  |  | 13758
2024-03-01 | 9707 | 1675 | 2540 |  |  |  | 13922
2024-04-01 | 9755 | 1716 | 2627 |  |  |  | 14098
2024-05-01 | 9803 | 1760 | 2686 |  |  |  | 14249
2024-06-01 | 9849 | 1806 | 2754 |  |  |  | 14409
2024-07-01 | 9896 | 1854 | 2825 |  |  |  | 14575
2024-08-01 | 9943 | 1899 | 2886 |  |  |  | 14728
2024-09-01 | 9991 | 1944 | 2973 |  |  |  | 14908
2024-10-01 | 10038 | 1988 | 3050 |  |  |  | 15076
2024-11-01 | 10110 | 2047 | 3156 |  |  |  | 15313
2024-12-01 | 10157 | 2094 | 3219 |  |  |  | 15470
2025-01-01 | 10200 | 2132 | 3283 |  |  |  | 15615
ENERGIA ELÈCTRICA EB3
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 8189 | 11706 | 11369 | 12106 | 5365 | 37181 | 85916 | [6 empty] | 12613
2024-02-01 | 9105 | 12401 | 11369 | 12106 | 5365 | 38318 | 88664 | [6 empty] | 13027
2024-03-01 | 10072 | 13135 | 11372 | 12106 | 5365 | 39592 | 91642 | [6 empty] | 13403
2024-04-01 | 10072 | 14330 | 12291 | 12130 | 5366 | 41467 | 95656 | [6 empty] | 13739
2024-05-01 | 10072 | 14330 | 12291 | 13042.5 | 6025.5 | 42517.5 | 98278.5 | [6 empty] | 14207
2024-06-01 | 10072 | 14330 | 12291 | 13914 | 6691 | 43641 | 100939 | [6 empty] | 14731
2024-07-01 | 10075 | 14339 | 13086 | 14531 | 6691 | 44886 | 103608 | [6 empty] | 15187
2024-08-01 | 10951 | 15005 | 13086 | 14531 | 6691 | 45986 | 106250 | [6 empty] | 15674
2024-09-01 | 10951 | 15005 | 13936 | 15172 | 6691 | 47388 | 109143 | [6 empty] | 16185
2024-10-01 | 10951 | 15005 | 14843 | 15858 | 6691 | 48684 | 112032 | [6 empty] | 16612
2024-11-01 | 10951 | 15005 | 14843 | 16723 | 7357 | 49732 | 114611 | [6 empty] | 17026
2024-12-01 | 10951 | 15985 | 15503 | 16798 | 7379 | 51012 | 117628 | [6 empty] | 17377
2025-01-01 | 11586 | 16450 | 15503 | 16798 | 7379 | 52008 | 119724 | [6 empty] | 17776
ENERGIA ELÈCTRICA EB4
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 10665 | 21726 | 11710 | 10260 | 8476 | 26082 | 88919 | [6 empty] | 44525
2024-02-01 | 11238 | 22175 | 11710 | 10260 | 8476 | 26766 | 90625 | [6 empty] | 45094
2024-03-01 | 11880 | 22662 | 11710 | 10260 | 8476 | 27550 | 92538 | [6 empty] | 45787
2024-04-01 | 11880 | 23473 | 12337 | 10277 | 8477 | 28077 | 94521 | [6 empty] | 46752
2024-05-01 | 11880 | 23473 | 12337 | 10937 | 8970.5 | 29696 | 97293.5 | [6 empty] | 47426.5
2024-06-01 | 11880 | 23473 | 12337 | 11577 | 9451 | 30645 | 99363 | [6 empty] | 48160
2024-07-01 | 11894 | 23481 | 12983 | 12071 | 9451 | 31743 | 101623 | [6 empty] | 48875
2024-08-01 | 12531 | 23966 | 12983 | 12071 | 9451 | 32694 | 103696 | [6 empty] | 49577
2024-09-01 | 12531 | 23966 | 13556 | 12507 | 9451 | 33835 | 105846 | [6 empty] | 50324
2024-10-01 | 12531 | 23966 | 14185 | 12963 | 9451 | 34832 | 107928 | [6 empty] | 51114
2024-11-01 | 12531 | 23966 | 14185 | 13811 | 10090 | 36082 | 110665 | [6 empty] | 52108
2024-12-01 | 12531 | 24829 | 14822 | 13811 | 10090 | 37338 | 113421 | [6 empty] | 53079
2025-01-01 | 13106 | 25262 | 14822 | 13811 | 10090 | 38354 | 115445 | [6 empty] | 53807
ENERGIA ELÈCTRICA EB5
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2024-01-01 | 26136 | 4010 | 6671 |  |  |  | 36817
2024-02-01 | 26276 | 4151 | 6899.5 |  |  |  | 37326.5
2024-03-01 | 26401 | 4282 | 7072 |  |  |  | 37755
2024-04-01 | 26521 | 4405 | 7293 |  |  |  | 38219
2024-05-01 | 26631.5 | 4517.5 | 7461 |  |  |  | 38610
2024-06-01 | 26745 | 4630 | 7638 |  |  |  | 39013
2024-07-01 | 26876 | 4743 | 7837 |  |  |  | 39456
2024-08-01 | 26999 | 4863 | 8015 |  |  |  | 39877
2024-09-01 | 27117 | 4976 | 8241 |  |  |  | 40334
2024-10-01 | 27270 | 5128 | 8536 |  |  |  | 40934
2024-11-01 | 27461 | 5308 | 8834 |  |  |  | 41603
2024-12-01 | 27700 | 5524 | 9026 |  |  |  | 42250
2025-01-01 | 27807 | 5624 | 9222 |  |  |  | 42653
Note on B113: RUBATEC EDAR: valores 2-4-24