## gener
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dg | 1 | 54 | [42 empty] | 28.963 | [22 empty] | 52 | 160 | 1 | 1 | 3.0962
dl | 2 | 61 |  | 7.5 | 7.3 | 2188 | 1922 | 40 | 12 | 70 | 258 | 7 | 97.2868 | 433 | 46 | 89.3764 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 236.1446 | 4150 | 6800 | 76.5 | 25.6393 |  | 0.0024247 | [20 empty] | 61 | 170 | 2 | 1 | 2.8197 | 5621.8023
dm | 3 | 58 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 26.9655 |  |  | 10 | [19 empty] | 57 | 176 | 2 | 1 | 3.1228
dc | 4 | 51 |  | 7.6 | 7.4 | 2080 | 1850 | 80 | 12 | 85 | 275 | 9 | 96.7273 | 465 | 43 | 90.7527 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 235.7143 | 4200 | 7000 | 75.8 | 30.6667 |  | 0.0021351 | [20 empty] | 53 | 165 | 1 | 1 | 3.1321 | 5540.9639
dj | 5 | 53 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 29.5094 | [22 empty] | 55 | 165 | 0 | 1 | 3
dv | 6 | 54 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 28.963 | [22 empty] | 56 | 166 | 0 | 1 | 2.9643
ds | 7 | 53 | [42 empty] | 29.5094 | [22 empty] | 56 | 165 | 0 | 1 | 2.9464
dg | 8 | 55 | [42 empty] | 28.4364 | [22 empty] | 56 | 167 | 7 | 1 | 3.1071
dl | 9 | 59 |  | 7.7 | 7.4 | 2074 | 1878 | 100 | 10 | 90 | 312 | 7 | 97.7564 | 524 | 41 | 92.1756 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 241.9753 | 4050 | 5700 | 75.8 | 26.5085 |  | 0.0029061 | [20 empty] | 59 | 175 | 2 | 1 | 3 | 5400
dm | 10 | 47 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 33.2766 | [22 empty] | 50 | 153 | 1 | 1 | 3.08
dc | 11 | 64 |  | 7.6 | 7.5 | 2110 | 1910 | 80 | 10 | 87.5 | 297 | 6 | 97.9798 | 498 | 49 | 90.1606 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 300 | 4000 | 7600 | 76.1 | 24.4375 |  | 0.0030384 | [20 empty] | 63 | 188 | 2 | 2 | 3.0159 | 5326.3158
dj | 12 | 53 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 29.5094 |  |  | 10 | [19 empty] | 54 | 171 | 1 | 2 | 3.1852
dv | 13 | 50 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 31.28 | [22 empty] | 52 | 161 | 0 | 2 | 3.0962
ds | 14 | 52 | [42 empty] | 30.0769 | [22 empty] | 51 | 162 | 0 | 2 | 3.1765
dg | 15 | 50 | [42 empty] | 31.28 | [22 empty] | 52 | 162 | 5 | 2 | 3.2115
dl | 16 | 78 |  | 7.5 | 7.4 | 2090 | 1775 | 60 | 2 | 96.6667 | 205 | 4 | 98.0488 | 347 | 25 | 92.7954 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 387.0968 | 3100 | 5300 | 76.4 | 20.0513 |  | 0.003298 | [20 empty] | 81 | 187 | 1 | 2 | 2.321 | 4435.6383
dm | 17 | 67 |  | 7.3 | 7.6 | 1074 | 1946 | 416 | 6 | 98.5577 | 180 | 5 | 97.2222 | 607 | 33 | 94.5634 | [8 empty] | 51 | 8 | 84.3137 | 8 | 3.6 | 55 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 23.3433 | [22 empty] | 65 | 164 | 2 | 2 | 2.5538
dc | 18 | 50 | [37 empty] | 590 |  |  |  |  | 31.28 | [7 empty] | 3.6 | 10 | 3.6 | [12 empty] | 51 | 162 | 0 | 2 | 3.1765
dj | 19 | 49 |  | 7.6 | 7.5 | 2110 | 1790 | 80 | 4 | 95 | 245 | 4 | 98.3673 | 415 | 26 | 93.7349 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 400 | 3000 | 5400 | 75.8 | 31.9184 |  | 0.0025586 | [20 empty] | 52 | 162 | 3 | 2 | 3.1731 | 3945.4545
dv | 20 | 51 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 30.6667 |  |  | 10 | [19 empty] | 54 | 152 | 0 | 2 | 2.8148
ds | 21 | 51 | [42 empty] | 30.6667 | [22 empty] | 54 | 152 | 0 | 2 | 2.8148
dg | 22 | 52 | [42 empty] | 30.0769 | [22 empty] | 55 | 150 | 5 | 2 | 2.8182
dl | 23 | 35 |  | 7.5 | 7.5 | 2139 | 1794 | 40 | 2 | 95 | 275 | 4 | 98.5455 | 460 | 24 | 94.7826 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 610 | 305 | 4000 | 6500 | 76.2 | 44.6857 |  | 0.0015385 | [20 empty] | 56 | 211 | 1 | 2 | 3.7857 | 5056.6038
dm | 24 | 73 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 21.4247 | [22 empty] | 56 | 178 | 2 | 2 | 3.2143
dc | 25 | 53 |  | 7.6 | 7.5 | 2180 | 1810 | 80 | 4 | 95 | 290 | 4 | 98.6207 | 487 | 26 | 94.6612 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 | 342.1053 | 3800 | 6200 | 75.8 | 29.5094 |  | 0.0025861 | [20 empty] | 55 | 161 | 2 | 2 | 2.9636 | 5082.2086
dj | 26 | 52 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 30.0769 | [22 empty] | 56 | 163 | 2 | 2 | 2.9464
dv | 27 | 52 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 30.0769 | [22 empty] | 55 | 168 | 0 | 2 | 3.0545
ds | 28 | 52 | [42 empty] | 30.0769 | [22 empty] | 56 | 169 | 0 | 2 | 3.0179
dg | 29 | 53 | [42 empty] | 29.5094 | [22 empty] | 56 | 169 | 4 | 2 | 3.0893
dl | 30 | 53 |  | 7.6 | 7.4 | 2505 | 1788 | 90 | 13 | 85.5556 | 318 | 6 | 98.1132 | 530 | 29 | 94.5283 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 610 | 308.8608 | 3950 | 5600 | 76.2 | 29.5094 |  | 0.0027282 | [20 empty] | 55 | 164 | 2 | 2 | 3.0182 | 5258.7349
dm | 31 | 55 | [37 empty] | 630 |  |  |  |  | 28.4364 | [22 empty] | 46 | 160 | 2 | 2 | 3.5217
TOTAL |  | 1690 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 5178 | 50
MITJANA |  | 54.5161 | #DIV/0! | 7.55 | 7.45 | 2055 | 1846.3 | 106.6 | 7.5 | 89.828 | 265.5 | 5.6 | 97.8668 | 476.6 | 34.2 | 92.7531 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51 | 8 | 84.3137 | 8 | 3.6 | 55 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 725.9091 | 306.3219 | 3805.5556 | 6233.3333 | 76.0667 | 29.2365 | 568.871 | 0.0025793 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6 | 10 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.8065 | 167.0323 | 1.6129 | 1.6774 | 3.0399 | 5074.1913
MÍNIM |  | 35 | 0 | 7.3 | 7.3 | 1074 | 1775 | 40 | 2 | 70 | 180 | 4 | 96.7273 | 347 | 24 | 89.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 84.3137 | 8 | 3.6 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 590 | 235.7143 | 3000 | 5300 | 75.8 | 20.0513 | 0 | 0.0015385 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 150 | 0 | 1 | 2.321 | 3945.4545
MÀXIM |  | 78 | 0 | 7.7 | 7.6 | 2505 | 1946 | 416 | 13 | 98.5577 | 318 | 9 | 98.6207 | 607 | 49 | 94.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 84.3137 | 8 | 3.6 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 400 | 4200 | 7600 | 76.5 | 44.6857 | 0 | 0.003298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 211 | 7 | 2 | 3.7857 | 5621.8023
MITJA LAB |  | 55.4286
MITJA DISS. |  | 52
MITJA FEST. |  | 50.1667
MIT. FES-DIS |  | 51.0833
TOTAL |  | 208.6786

## febrer
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dc | 1 | 43 |  | 7.5 | 7.2 | 2150 | 1740 | 80 | 8 | 90 | 346 | 5 | 98.5549 | 580 | 26 | 95.5172 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 315.7895 | 3800 | 5000 | 76.2 | 4.8091 |  | 0.018934 | [20 empty] | 60 | 178 | 1 | 2 | 2.9833 | 5073.743
dj | 2 | 47 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.3998 | [22 empty] | 56 | 159 | 2 | 2 | 2.875
dv | 3 | 47 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.3998 |  |  | 10 | [19 empty] | 58 | 167 | 1 | 2 | 2.8966
ds | 4 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 58 | 167 | 2 | 2 | 2.9138
dg | 5 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 58 | 167 | 1 | 2 | 2.8966
dl | 6 | 58 |  | 7.4 | 7 | 2104 | 1808 | 60 | 2 | 96.6667 | 460 | 4 | 99.1304 | 773 | 32 | 95.8603 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 | 342.1053 | 3800 | 4800 | 75.9 | 3.5653 |  | 0.033953 | [20 empty] | 72 | 167 | 1 | 2 | 2.3333 | 5428.5714
dt | 7 | 227 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 0.91097 | [22 empty] | 231 | 172 | 2 | 2 | 0.75325
dm | 8 | 98 |  | 7.5 | 7.4 | 2240 | 1860 | 140 | 4 | 97.1429 | 407 | 6 | 98.5258 | 680 | 30 | 95.5882 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 388.8889 | 3600 | 5200 | 76 | 2.1101 |  | 0.053578 | [20 empty] | 94 | 163 | 1 | 2 | 1.7447 | 5663.4146
dj | 9 | 50 |  | 7.5 | 7.6 | 2375 | 1978 | 190 | 8 | 95.7895 | 130 | 5 | 96.1538 | 454 | 34 | 92.511 | [8 empty] | 69 | 5 | 92.7536 | 10 | 3.8 | 62 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 59 | 162 | 2.5 | 2 | 2.7881
dv | 10 | 49 | [37 empty] | 710 |  |  |  |  | 4.2202 | [7 empty] | 3.8 | 12 | 3.8 | [12 empty] | 61 | 166.6667 | 2.5 | 2 | 2.7732
ds | 11 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 61 | 166.6667 | 2.5 | 2 | 2.7732
dg | 12 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 61 | 166.6667 | 2.5 | 2 | 2.7732
dl | 13 | 54 |  | 7.5 | 7.3 | 2122 | 1434 | 60 | 8 | 86.6667 | 235 | 6 | 97.4468 | 399 | 33 | 91.7293 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 660 | 406.1538 | 3250 | 5500 | 76.7 | 3.8294 |  | 0.018882 | [20 empty] | 60 | 158 | 1 | 2 | 2.65 | 4476.4151
dt | 14 | 54 | [37 empty] | 650 |  |  |  |  | 3.8294 |  |  | 10 | [19 empty] | 57.5 | 180.5 | 1.5 | 2 | 3.1652
dm | 15 | 54 |  | 7.6 | 7.5 | 2240 | 1460 | 120 | 8 | 93.3333 | 320 | 6 | 98.125 | 540 | 34 | 93.7037 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 | 393.9394 | 3300 | 6000 | 75.9 | 3.8294 |  | 0.025322 | [20 empty] | 57.5 | 180.5 | 1.5 | 2 | 3.1652 | 4342.5824
dj | 16 | 51 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.0547 | [22 empty] | 57 | 151 | 2 | 2 | 2.6842
dv | 17 | 52 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 57.6667 | 161.6667 | 1.6667 | 2 | 2.8324
ds | 18 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 57.6667 | 161.6667 | 1.6667 | 2 | 2.8324
dg | 19 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 57.6667 | 161.6667 | 1.6667 | 2 | 2.8324
dl | 20 | 60 |  | 7.6 | 7.7 | 2235 | 1675 | 100 | 10 | 90 | 322 | 6 | 98.1366 | 543 | 38 | 93.0018 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 | 259.4595 | 3700 | 5100 | 76.1 | 3.4465 |  | 0.025251 | 10 | [19 empty] | 66 | 170 | 1 | 2 | 2.5909 | 5128.0702
dt | 21 | 48 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 51 | 165 | 2 | 2 | 3.2745
dm | 22 | 60 |  | 7.8 | 7.3 | 2170 | 1840 | 120 | 10 | 91.6667 | 330 | 7 | 97.8788 | 553 | 38 | 93.1284 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 470 | 261.1111 | 3600 | 5200 | 75.8 | 3.4465 |  | 0.026597 | [20 empty] | 70 | 174 | 2 | 2 | 2.5143 | 5031.8182
dj | 23 | 121 | [37 empty] | 470 |  |  |  |  | 1.709 | [22 empty] | 68 | 164 | 1 | 2 | 2.4265
dv | 24 | 35 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 5.9083 | [22 empty] | 62.6667 | 166 | 1.6667 | 2 | 2.6755
ds | 25 | 35 | [42 empty] | 5.9083 | [22 empty] | 62.6667 | 166 | 1.6667 | 2 | 2.6755
dg | 26 | 35 | [42 empty] | 5.9083 | [22 empty] | 62.6667 | 166 | 1.6667 | 2 | 2.6755
dl | 27 | 56 |  | 8 | 7.4 | 2011 | 1665 | 160 | 10 | 93.75 | 340 | 6 | 98.2353 | 573 | 39 | 93.1937 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 227.7778 | 3600 | 5400 | 75.8 | 3.6927 |  | 0.025576 | [20 empty] | 63 | 163 | 1 | 2 | 2.6032 | 4982.9268
dm | 28 | 50 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 58 | 168 | 2 | 2 | 2.931
TOTAL |  | 1680 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 4659 | 46
MITJANA |  | 60 | #DIV/0! | 7.6 | 7.3778 | 2183 | 1717.7778 | 114.4444 | 7.5556 | 92.7795 | 321.1111 | 5.6667 | 98.0208 | 566.1111 | 33.7778 | 93.8038 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69 | 5 | 92.7536 | 10 | 3.8 | 62 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 557 | 324.4032 | 3581.25 | 5275 | 76.05 | 3.9903 | 81.2078 | 0.028512 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8 | 12 | 3.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67.7857 | 166.3929 | 1.6429 | 2 | 2.6798 | 5015.9427
MÍNIM |  | 35 | 0 | 7.4 | 7 | 2011 | 1434 | 60 | 2 | 86.6667 | 130 | 4 | 96.1538 | 399 | 26 | 91.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 92.7536 | 10 | 3.8 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 410 | 227.7778 | 3250 | 4800 | 75.8 | 0.91097 | 0 | 0.018882 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 151 | 1 | 2 | 0.75325 | 4342.5824
MÀXIM |  | 227 | 0 | 8 | 7.7 | 2375 | 1978 | 190 | 10 | 97.1429 | 460 | 7 | 99.1304 | 773 | 39 | 95.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 92.7536 | 10 | 3.8 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 710 | 406.1538 | 3800 | 6000 | 76.7 | 5.9083 | 0 | 0.053578 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 180.5 | 2.5 | 2 | 3.2745 | 5663.4146
MITJA LAB |  | 65.7
MITJA DISS. |  | 45.75
MITJA FEST. |  | 45.75
MIT. FES-DIS |  | 45.75
TOTAL |  | 202.95

## març
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dm | 1 | 50 |  | 7.7 | 7.5 | 2010 | 1720 | 120 | 12 | 90 | 341 | 6 | 98.2405 | 568 | 29 | 94.8944 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 235.2941 | 3400 | 5600 | 77 | 4.1358 |  | 0.02425 | [20 empty] | 61 | 178 | 1 | 2 | 2.9344 | 4558.6592
dj | 2 | 44 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 4.6998 |  |  | 10 | [19 empty] | 53 | 165 | 1 | 2 | 3.1321
dv | 3 | 67 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 3.0864 | [22 empty] | 75 | 166 | 1 | 2 | 2.2267
ds | 4 | 66 | [42 empty] | 3.1332 | [22 empty] | 75 | 165 | 2 | 2 | 2.2267
dg | 5 | 66 | [42 empty] | 3.1332 | [22 empty] | 74 | 165 | 3 | 2 | 2.2703
dl | 6 | 52 |  | 7.6 | 7.5 | 1907 | 1644 | 80 | 14 | 82.5 | 245 | 6 | 97.551 | 404 | 30 | 92.5743 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 272.7273 | 3300 | 5500 | 76.7 | 3.9767 |  | 0.018669 | [5 empty] | 3.7 | 12 | 3.7 | [12 empty] | 60 | 175 | 2 | 2 | 2.95 | 4418.6441
dt | 7 | 49 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.2202 | [22 empty] | 59 | 157 | 4 | 2 | 2.7288
dm | 8 | 52 |  | 7.7 | 7.6 | 2010 | 1690 | 120 | 12 | 90 | 260 | 5 | 98.0769 | 433 | 29 | 93.3025 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 283.0769 | 3250 | 5600 | 75.8 | 3.9767 |  | 0.020117 | [20 empty] | 60 | 167 | 3 | 2 | 2.8333 | 4397.0588
dj | 9 | 97 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 2.1319 | [22 empty] | 100 | 164 | 4 | 2 | 1.68
dv | 10 | 54 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 3.8294 | [22 empty] | 63 | 165 | 3 | 2 | 2.6667
ds | 11 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 63 | 165 | 4 | 2 | 2.6825
dg | 12 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 62 | 165 | 3 | 2 | 2.7097
dl | 13 | 56 |  | 7.7 | 7.4 | 2018 | 1573 | 900 | 8 | 99.1111 | 315 | 6 | 98.0952 | 528 | 31 | 94.1288 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 276.9231 | 3250 | 7200 | 77 | 3.6927 |  | 0.026247 | [20 empty] | 64 | 177 | 2 | 2 | 2.7969 | 4412.0112
dt | 14 | 43 | [42 empty] | 4.8091 | [22 empty] | 50 | 161 | 2 | 2 | 3.26
dm | 15 | 51 |  | 7.6 | 7.7 | 2181 | 1754 | 97 | 9 | 90.7216 | 170 | 5 | 97.0588 | 398 | 39 | 90.201 | [8 empty] | 97 | 15 | 84.5361 | 10 | 4.5 | 55 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 4.0547 | [22 empty] | 55 | 165 | 2 | 2 | 3.0364
dj | 16 | 46 |  | 7.7 | 7.6 | 2210 | 1780 | 120 | 10 | 91.6667 | 275 | 6 | 97.8182 | 466 | 34 | 92.7039 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 235.2941 | 3400 | 6800 | 76.5 | 4.4954 |  | 0.017992 | 10 | [19 empty] | 50 | 164 | 1 | 2 | 3.3 | 4430.303
dv | 17 | 46 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 53 | 139 | 1 | 2 | 2.6415
ds | 18 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 52 | 139 | 2 | 2 | 2.7115
dg | 19 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 52 | 139 | 1 | 2 | 2.6923
dl | 20 | 52 |  | 7.4 | 7.4 | 1957 | 1643 | 120 | 14 | 88.3333 | 302 | 7 | 97.6821 | 508 | 35 | 93.1102 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  |  | 0 | 3250 | 4000 | 76.8 | 3.9767 |  | 0.023367 | [20 empty] | 62 | 122 | 2 | 2 | 2 | 4875
dt | 21 | 46 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 55 | 179 | 2 | 2 | 3.2909
dm | 22 | 43 |  | 7.5 | 7.5 | 2010 | 1680 | 140 | 12 | 91.4286 | 310 | 7 | 97.7419 | 520 | 36 | 93.0769 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 235.2941 | 3400 | 7200 | 75.8 | 4.8091 |  | 0.018959 | [20 empty] | 54 | 155 | 1 | 2 | 2.8889 | 4576.9231
dj | 23 | 46 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 57 | 166 | 2 | 2 | 2.9474
dv | 24 | 45 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.5953 |  |  | 10 | [19 empty] | 54 | 168 | 1 | 2 | 3.1296
ds | 25 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 54 | 168 | 2 | 2 | 3.1481
dg | 26 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 54 | 167 | 1 | 2 | 3.1111
dl | 27 | 41 |  | 7.5 | 7.6 | 1870 | 1719 | 80 | 20 | 75 | 320 | 12 | 96.25 | 536 | 60 | 88.806 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 242.4242 | 3300 | 4700 | 75.8 | 5.0437 |  | 0.019226 | [20 empty] | 49 | 170 | 2 | 2 | 3.5102 | 4240.1163
dt | 28 | 41 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.0437 | [22 empty] | 48 | 170 | 0 | 2 | 3.5417
dm | 29 | 41 |  | 7.6 | 7.5 | 2010 | 1840 | 120 | 16 | 86.6667 | 324 | 10 | 96.9136 | 545 | 48 | 91.1927 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 235.2941 | 3400 | 5000 | 76.6 | 5.0437 |  | 0.018894 | [20 empty] | 49 | 122 | 0 | 2 | 2.4898 | 4765.5738
dj | 30 | 42 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 49 | 169 | 1 | 2 | 3.4694
dv | 31 | 39 | [42 empty] | 5.3023 | [22 empty] | 48 | 223 | 1 | 2 | 4.6667
TOTAL |  | 1563 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 5060 | 57
MITJANA |  | 50.4194 | #DIV/0! | 7.6 | 7.53 | 2018.3 | 1704.3 | 189.7 | 12.7 | 88.5428 | 286.2 | 7 | 97.5428 | 490.6 | 37.1 | 92.3991 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97 | 15 | 84.5361 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 423 | 224.0364 | 3327.7778 | 5733.3333 | 76.4444 | 4.2467 | 61.5395 | 0.020858 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7 | 12 | 3.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.5161 | 163.2258 | 1.8387 | 2 | 2.8927 | 4519.3655
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.4 | 7.4 | 1870 | 1573 | 80 | 8 | 75 | 170 | 5 | 96.25 | 398 | 29 | 88.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 | 84.5361 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3250 | 4000 | 75.8 | 2.1319 | 0 | 0.017992 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 12 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 122 | 0 | 2 | 1.68 | 4240.1163
MÀXIM |  | 97 | 0 | 7.7 | 7.7 | 2210 | 1840 | 900 | 20 | 99.1111 | 341 | 12 | 98.2405 | 568 | 60 | 94.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 | 84.5361 | 10 | 4.5 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 460 | 283.0769 | 3400 | 7200 | 77 | 5.3023 | 0 | 0.026247 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 12 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 223 | 4 | 2 | 4.6667 | 4875
MITJA LAB |  | 49.6957
MITJA DISS. |  | 52.5
MITJA FEST. |  | 52.5
MIT. FES-DIS |  | 52.5
TOTAL |  | 207.1957

## abril
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
ds | 1 | 40 | [42 empty] | 5.1697 | [22 empty] | 48.25 | 209.5 | 1.25 | 2 | 4.3679
dg | 2 | 39 | [42 empty] | 5.3023 | [22 empty] | 48.25 | 209.5 | 1.25 | 2 | 4.3679
dl | 3 | 55 |  | 7.6 | 7.9 | 2125 | 1663 | 200 | 4 | 98 | 500 | 5 | 99 | 837 | 25 | 97.0131 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 322.5806 | 3100 | 3800 | 76.8 | 3.7598 |  | 0.042898 | [20 empty] | 64 | 170 | 2 | 2 | 2.6875 | 4253.4884
dm | 4 | 54 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.8294 | [22 empty] | 63 | 170 | 2 | 2 | 2.7302
dc | 5 | 51 |  | 7.5 | 7.7 | 2140 | 1680 | 180 | 8 | 95.5556 | 445 | 6 | 98.6517 | 745 | 29 | 96.1074 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 312.5 | 3200 | 4000 | 76.8 | 4.0547 |  | 0.034297 | [20 empty] | 57 | 158 | 1 | 2 | 2.7895 | 4347.1698
dj | 6 | 54 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.8294 | [22 empty] | 63.5 | 158 | 1.75 | 2 | 2.5157
dv | 7 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 63.5 | 158 | 1.75 | 2 | 2.5157
ds | 8 | 53 | [42 empty] | 3.9017 | [22 empty] | 63.5 | 158 | 1.75 | 2 | 2.5157
dg | 9 | 53 | [42 empty] | 3.9017 | [22 empty] | 63.5 | 158 | 1.75 | 2 | 2.5157
dl | 10 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 61 | 200 | 2 | 2 | 3.3115
dm | 11 | 44 |  | 7.6 | 7.7 | 2145 | 1728 | 100 | 18 | 82 | 412 | 9 | 97.8155 | 692 | 47 | 93.2081 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 264.7059 | 3400 | 4700 | 76.1 | 4.6998 |  | 0.025783 | [20 empty] | 51 | 167 | 1 | 2 | 3.2941 | 4432.1429
dc | 12 | 46 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 53 | 167 | 2 | 2 | 3.1887
dj | 13 | 44 |  | 7.5 | 7.6 | 2210 | 1740 | 120 | 16 | 86.6667 | 420 | 10 | 97.619 | 710 | 50 | 92.9577 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 268.75 | 3200 | 5000 | 75.8 | 4.6998 |  | 0.027927 | [20 empty] | 50 | 168 | 2 | 2 | 3.4 | 4141.1765
dv | 14 | 44 | [42 empty] | 4.6998 |  |  | 10 | [19 empty] | 53.3333 | 168 | 1.3333 | 2 | 3.175
ds | 15 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 53.3333 | 168 | 1.3333 | 2 | 3.175
dg | 16 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 53.3333 | 168 | 1.3333 | 2 | 3.175
dl | 17 | 42 |  | 7.6 | 7.5 | 1910 | 1730 | 140 | 16 | 88.5714 | 445 | 10 | 97.7528 | 745 | 54 | 92.7517 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 241.1765 | 3400 | 4800 | 76.4 | 4.9236 |  | 0.026583 | [20 empty] | 54 | 167 | 2 | 2 | 3.1296 | 4486.3905
dm | 18 | 55 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.7598 | [22 empty] | 66 | 179 | 2 | 2 | 2.7424
dc | 19 | 38 |  | 7.5 | 7.4 | 1820 | 1710 | 120 | 16 | 86.6667 | 415 | 11 | 97.3494 | 698 | 57 | 91.8338 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 237.6812 | 3450 | 4900 | 76.8 | 5.4418 |  | 0.022105 | [20 empty] | 49 | 152 | 1 | 2 | 3.1224 | 4554.902
dj | 20 | 55 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.7598 | [22 empty] | 68 | 188 | 2 | 2 | 2.7941
dv | 21 | 48 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 55 | 164.6667 | 0.63636 | 2 | 3.0055
ds | 22 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 55 | 164.6667 | 0.63636 | 2 | 3.0055
dg | 23 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 55 | 164.6667 | 0.63636 | 2 | 3.0055
dl | 24 | 44 |  | 7.5 | 7.6 | 1895 | 1710 | 120 | 16 | 86.6667 | 310 | 14 | 95.4839 | 520 | 69 | 86.7308 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 423.0769 | 2600 | 4000 | 75.8 | 4.6998 |  | 0.025369 | [20 empty] | 54 | 169 | 0.63636 | 2 | 3.1414 | 3427.6527
dm | 25 | 44 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.6998 | [22 empty] | 56 | 171 | 0.63636 | 2 | 3.0649
dc | 26 | 44 | [30 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 333.3333 | 3000 | 4200 | 75.8 | 4.6998 |  | 0 | [20 empty] | 55 | 171 | 0.63636 | 2 | 3.1207 | 3961.3347
dj | 27 | 49 |  | 7.3 | 7.7 | 1951 | 1731 | 134 | 5 | 96.2687 | 210 | 5 | 97.619 | 424 | 33 | 92.217 | [8 empty] | 62 | 16 | 74.1935 | 7 | 0.9 | 87.1429 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 4.2202 | [7 empty] | 2.4 | 12 | 2.4 | [12 empty] | 56 | 181 | 0.63636 | 2 | 3.2435
dv | 28 | 47 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.3998 | [22 empty] | 58.25 | 165.75 | 0.63636 | 2 | 2.8564
ds | 29 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 58.25 | 165.75 | 0.63636 | 2 | 2.8564
dg | 30 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 58.25 | 165.75 | 0.63636 | 2 | 2.8564
[71 empty] | 2 | #DIV/0!
TOTAL |  | 1425 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.25 | 5124.25 | 38.8636
MITJANA |  | 47.5 | #DIV/0! | 7.5125 | 7.6375 | 2024.5 | 1711.5 | 139.25 | 12.375 | 90.0495 | 394.625 | 8.75 | 97.6614 | 671.375 | 45.5 | 92.8525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 62 | 16 | 74.1935 | 7 | 0.9 | 87.1429 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 465.2941 | 300.4756 | 3168.75 | 4425 | 76.2875 | 4.401 | 103.678 | 0.02562 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4 | 12 | 2.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.9083 | 170.8083 | 1.2955 | 2 | #DIV/0! | 4200.5322
MÍNIM |  | 38 | 0 | 7.3 | 7.4 | 1820 | 1663 | 100 | 4 | 82 | 210 | 5 | 95.4839 | 424 | 25 | 86.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 74.1935 | 7 | 0.9 | 87.1429 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 410 | 237.6812 | 2600 | 3800 | 75.8 | 3.7598 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 152 | 0.63636 | 2 | #DIV/0! | 3427.6527
MÀXIM |  | 55 | 0 | 7.6 | 7.9 | 2210 | 1740 | 200 | 18 | 98 | 500 | 14 | 99 | 837 | 69 | 97.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 74.1935 | 7 | 0.9 | 87.1429 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 550 | 423.0769 | 3450 | 5000 | 76.8 | 5.4418 | 0 | 0.042898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 209.5 | 2 | 2 | #DIV/0! | 4554.902
MITJA LAB |  | 47.6667
MITJA DISS. |  | 46.6
MITJA FEST. |  | 47.7143
MIT. FES-DIS |  | 47.1571
TOTAL |  | 189.1381

## maig
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dl | 1 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 58 | 166 | 1 | 2 | 2.8793
dm | 2 | 43 |  | 7.5 | 7.5 | 1907 | 1520 | 100 | 2 | 98 | 240 | 6 | 97.5 | 408 | 28 | 93.1373 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 272.7273 | 3300 | 4700 | 76.3 | 4.8091 |  | 0.015123 | [20 empty] | 58 | 168 | 1.5 | 2 | 2.9224 | 4429.2035
dc | 3 | 42 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 58 | 167 | 1.5 | 2 | 2.9052
dj | 4 | 46 |  | 7.6 | 7.7 | 2010 | 1590 | 120 | 4 | 96.6667 | 266 | 6 | 97.7444 | 440 | 29 | 93.4091 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 225 | 4000 | 5600 | 7.8 | 4.4954 |  | 0.014793 | [20 empty] | 53 | 168 | 2 | 2 | 3.2075 | 5247.0588
dv | 5 | 50 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 54 | 165 | 1.5 | 2 | 3.0833
ds | 6 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 54 | 164 | 1.5 | 2 | 3.0648
dg | 7 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 53 | 164 | 1 | 2 | 3.1132
dl | 8 | 50 |  | 7.5 | 7.7 | 1772 | 1515 | 120 | 10 | 91.6667 | 295 | 9 | 96.9492 | 488 | 46 | 90.5738 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 6400 | 76.7 | 4.1358 |  | 0.016588 | [20 empty] | 72 | 165 | 2 | 2 | 2.3194 | 6153.8922
dm | 9 | 50 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 62 | 164 | 2 | 2 | 2.6774
dc | 10 | 50 |  | 7.7 | 7.8 | 2208 | 1652 | 114 | 6 | 94.7368 | 220 | 5 | 97.7273 | 517 | 35 | 93.2302 | [8 empty] | 104 | 3.7 | 96.4423 | 8 | 2.3 | 71.25 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 4.1358 |  |  | 10 | [19 empty] | 57 | 173 | 1 | 2 | 3.0526
dj | 11 | 56 |  | 7.6 | 7.5 | 2040 | 1610 | 140 | 6 | 95.7143 | 370 | 6 | 98.3784 | 615 | 35 | 94.3089 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 227.2727 | 4400 | 6800 | 75.8 | 3.6927 |  | 0.022772 | [20 empty] | 65 | 180 | 1 | 2 | 2.7846 | 5980.1105
dv | 12 | 62 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.3353 | [22 empty] | 68 | 166 | 1 | 2 | 2.4559
ds | 13 | 61 | [42 empty] | 3.39 | [22 empty] | 67 | 165 | 1 | 2 | 2.4776
dg | 14 | 61 | [42 empty] | 3.39 | [22 empty] | 67 | 165 | 0 | 2 | 2.4627
dl | 15 | 61 |  | 7.4 | 7.5 | 2147 | 1550 | 160 | 18 | 88.75 | 270 | 7 | 97.4074 | 456 | 36 | 92.1053 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 202.0202 | 4950 | 6200 | 76.4 | 3.39 |  | 0.01609 | [5 empty] | 1.5 | 10 | 1.5 | [12 empty] | 65 | 164 | 2 | 2 | 2.5538 | 6888.253
dm | 16 | 46 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 57 | 161 | 3 | 2 | 2.8772
dc | 17 | 46 |  | 7.5 | 7.6 | 2140 | 1620 | 180 | 12 | 93.3333 | 326 | 7 | 97.8528 | 540 | 37 | 93.1481 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 245 | 4000 | 5800 | 75.8 | 4.4954 |  | 0.01813 | [20 empty] | 54 | 162 | 2 | 2 | 3.037 | 5317.0732
dj | 18 | 53 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.9017 | [22 empty] | 59 | 182 | 2 | 2 | 3.1186
dv | 19 | 53 | [42 empty] | 3.9017 | [22 empty] | 61 | 164 | 2 | 2 | 2.7213
ds | 20 | 53 | [42 empty] | 3.9017 | [22 empty] | 61 | 164 | 2 | 2 | 2.7213
dg | 21 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 60 | 164 | 0 | 2 | 2.7333
dl | 22 | 54 |  | 7.4 | 7.3 | 1890 | 1068 | 80 | 14 | 82.5 | 340 | 18 | 94.7059 | 573 | 68 | 88.1326 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 7200 | 76.8 | 3.8294 |  | 0.020648 | [20 empty] | 50 | 163 | 2 | 2 | 3.3 | 5603.0303
dm | 23 | 50 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 67 | 183 | 2 | 2 | 2.7612
dc | 24 | 39 |  | 7.5 | 7.4 | 1940 | 1210 | 140 | 20 | 85.7143 | 375 | 13 | 96.5333 | 630 | 63 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 8000 | 75.7 | 5.3023 |  | 0.016447 | [20 empty] | 44 | 149 | 1 | 2 | 3.4091 | 5561.3333
dj | 25 | 53 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.9017 | [22 empty] | 69 | 174 | 2 | 2 | 2.5507
dv | 26 | 53 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.9017 | [22 empty] | 65 | 164 | 1.5 | 2 | 2.5462
ds | 27 | 50 | [42 empty] | 4.1358 | [22 empty] | 65 | 163 | 1.5 | 2 | 2.5308
dg | 28 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 65 | 163 | 2 | 2 | 2.5385
dl | 29 | 51 |  | 7.6 | 7.9 | 1991 | 1378 | 160 | 16 | 90 | 350 | 6 | 98.2857 | 542 | 30 | 94.4649 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 232.5581 | 4300 | 4800 | 75.8 | 4.0547 |  | 0.020074 | [20 empty] | 42 | 166 | 1 | 2 | 3.9762 | 5381.4371
dm | 30 | 42 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.9236 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2.2 | 12 | 2.2 | [12 empty] | 44 | 169 | 1 | 2 | 3.8636
dc | 31 | 41 |  | 7.5 | 7.4 | 2020 | 1430 | 180 | 14 | 92.2222 | 370 | 6 | 98.3784 | 630 | 29 | 95.3968 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.0437 | [22 empty] | 48 | 163 | 2 | 2 | 3.4375
TOTAL |  | 1556 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 5158 | 47
MITJANA |  | 50.1935 | #DIV/0! | 7.5273 | 7.5727 | 2005.9091 | 1467.5455 | 135.8182 | 11.0909 | 91.7549 | 311.0909 | 8.0909 | 97.4057 | 530.8182 | 39.6364 | 92.537 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 | 3.7 | 96.4423 | 8 | 2.3 | 71.25 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 490 | 233.5836 | 4205.5556 | 6166.6667 | 68.5667 | 4.1776 | 87.7906 | 0.017852 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.85 | 11 | 1.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.7742 | 166.3871 | 1.5161 | 2 | 2.9059 | 5617.9324
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.4 | 7.3 | 1772 | 1068 | 80 | 2 | 82.5 | 220 | 5 | 94.7059 | 408 | 28 | 88.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.7 | 96.4423 | 8 | 2.3 | 71.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 202.0202 | 3300 | 4700 | 7.8 | 3.3353 | 0 | 0.014793 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 149 | 0 | 2 | 2.3194 | 4429.2035
MÀXIM |  | 62 | 0 | 7.7 | 7.9 | 2208 | 1652 | 180 | 20 | 98 | 375 | 18 | 98.3784 | 630 | 68 | 95.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3.7 | 96.4423 | 8 | 2.3 | 71.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 272.7273 | 4950 | 8000 | 76.8 | 5.3023 | 0 | 0.022772 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 183 | 3 | 2 | 3.9762 | 6888.253
MITJA LAB |  | 49.5909
MITJA DISS. |  | 53.25
MITJA FEST. |  | 50.4
MIT. FES-DIS |  | 51.825
TOTAL |  | 205.0659

## juny
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dl | 1 | 52 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 60 | 176 | 2 | 2 | 2.9667
dt | 2 | 123 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 1.6812 | [22 empty] | 128 | 168 | 2 | 2 | 1.3281
dc | 3 | 122 | [42 empty] | 1.695 | [22 empty] | 128 | 168 | 2 | 2 | 1.3281
dj | 4 | 122 | [42 empty] | 1.695 | [22 empty] | 127 | 168 | 1 | 2 | 1.3307
dv | 5 | 43 |  | 7.8 | 7.8 | 1974 | 1735 | 100 | 2 | 98 | 280 | 3 | 98.9286 | 480 | 13 | 97.2917 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 243.9024 | 4100 | 5400 | 76.4 | 4.8091 |  | 0.014201 | [20 empty] | 49 | 152 | 2 | 2 | 3.1429 | 5404.5455
ds | 6 | 49 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.2202 | [22 empty] | 56 | 172 | 2 | 2 | 3.1071
dg | 7 | 46 |  | 7.6 | 7.4 | 1870 | 1700 | 220 | 4 | 98.1818 | 310 | 3 | 99.0323 | 520 | 14 | 97.3077 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 250 | 4000 | 5600 | 76.7 | 4.4954 |  | 0.01724 | [20 empty] | 50 | 160 | 2 | 2 | 3.24 | 5234.5679
dl | 8 | 46 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 4.4954 |  |  | 10 | [19 empty] | 55 | 181 | 2 | 2 | 3.3273
dt | 9 | 61 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 3.39 | [22 empty] | 68 | 166 | 2 | 2 | 2.4706
dm | 10 | 61 | [42 empty] | 3.39 | [22 empty] | 68 | 166 | 2 | 2 | 2.4706
dj | 11 | 60 | [42 empty] | 3.4465 | [22 empty] | 68 | 165 | 1 | 2 | 2.4412
dv | 12 | 47 |  | 7.6 | 7.6 | 1690 | 1550 | 240 | 12 | 95 | 290 | 6 | 97.931 | 484 | 30 | 93.8017 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 235.8974 | 3900 | 5800 | 76.5 | 4.3998 |  | 0.016901 | [20 empty] | 50 | 164 | 1 | 2 | 3.3 | 5081.8182
ds | 13 | 101 | [37 empty] | 460 |  |  |  |  | 2.0474 | [22 empty] | 101 | 176 | 0 | 2 | 1.7426
dg | 14 | 75 |  | 7 | 7.3 | 1950 | 1650 | 180 | 5.6 | 96.8889 | 271 | 5.1 | 98.1181 | 548 | 23 | 95.8029 | [8 empty] | 64.2 | 1.3 | 97.9751 | 9.77 | 9.24 | 5.4248 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 2.7572 | [7 empty] | 2.1 | 10 | 2.1 | [12 empty] | 55 | 177 | 0 | 2 | 3.2182
dl | 15 | 21 |  | 7.2 | 7.5 | 1890 | 1610 | 220 | 6 | 97.2727 | 340 | 4 | 98.8235 | 578 | 20 | 96.5398 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 200 | 4000 | 6000 | 75.8 | 9.8471 |  | 0.0086319 | [20 empty] | 45 | 158 | 1 | 2 | 3.5333 | 5132.0755
dt | 16 | 52 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 56 | 168 | 2 | 2 | 3.0357
dm | 17 | 51 | [42 empty] | 4.0547 | [22 empty] | 56 | 167 | 2 | 2 | 3.0179
dj | 18 | 51 | [42 empty] | 4.0547 | [22 empty] | 56 | 167 | 1 | 2 | 3
dv | 19 | 58 |  | 7.5 | 7.4 | 1700 | 1300 | 100 | 10 | 90 | 250 | 4 | 98.4 | 424 | 19 | 95.5189 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 200 | 4000 | 6400 | 77 | 3.5653 |  | 0.01753 | [20 empty] | 62 | 174 | 2 | 2 | 2.8387 | 5409.0909
ds | 20 | 48 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 53 | 168 | 2 | 2 | 3.2075
dg | 21 | 51 |  | 7.4 | 7.5 | 1740 | 1380 | 160 | 8 | 95 | 320 | 4 | 98.75 | 540 | 20 | 96.2963 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 210.5263 | 3800 | 6200 | 76.7 | 4.0547 |  | 0.020769 | [20 empty] | 56 | 166 | 2 | 2 | 3 | 5066.6667
dl | 22 | 50 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.1358 |  |  | 10 | [19 empty] | 56 | 158 | 2 | 2 | 2.8571
dt | 23 | 51 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.0547 | [22 empty] | 59 | 171 | 2 | 2 | 2.9322
dm | 24 | 50 | [42 empty] | 4.1358 | [22 empty] | 59 | 171 | 2 | 2 | 2.9322
dj | 25 | 50 | [42 empty] | 4.1358 | [22 empty] | 59 | 170 | 1 | 2 | 2.8983
dv | 26 | 50 |  | 7.6 | 7.6 | 1771 | 1511 | 80 | 6 | 92.5 | 258 | 4 | 98.4496 | 434 | 20 | 95.3917 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 250 | 3600 | 6600 | 76.7 | 4.1358 |  | 0.017328 | [20 empty] | 59 | 172 | 0 | 2 | 2.9153 | 4834.8837
ds | 27 | 43 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.8091 | [22 empty] | 60 | 166 | 1 | 2 | 2.7833
dg | 28 | 53 |  | 7.5 | 7.5 | 1780 | 1530 | 120 | 6 | 95 | 310 | 4 | 98.7097 | 530 | 21 | 96.0377 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 216.2162 | 3700 | 6600 | 75.8 | 3.9017 |  | 0.021474 | [20 empty] | 52 | 184 | 0 | 2 | 3.5385 | 4745.6522
dl | 29 | 37 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.5889 | [22 empty] | 43 | 162 | 0 | 2 | 3.7674
dt | 30 | 42 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 50 | 174 | 0 | 2 | 3.48
#DIV/0!
TOTAL |  | 1766 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 5055 | 41
MITJANA |  | 58.8667 | #DIV/0! | 7.4667 | 7.5111 | 1818.3333 | 1551.7778 | 157.7778 | 6.6222 | 95.3159 | 292.1111 | 4.1222 | 98.5714 | 504.2222 | 20 | 95.9987 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.2 | 1.3 | 97.9751 | 9.77 | 9.24 | 5.4248 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 436.3636 | 225.8178 | 3887.5 | 6075 | 76.45 | 4.0061 | 92.4834 | 0.016759 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1 | 10 | 2.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.8 | 168.5 | 1.3667 | 2 | #DIV/0! | 5113.6626
MÍNIM |  | 21 | 0 | 7 | 7.3 | 1690 | 1300 | 80 | 2 | 90 | 250 | 3 | 97.931 | 424 | 13 | 93.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 1.3 | 97.9751 | 9.77 | 9.24 | 5.4248 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 3600 | 5400 | 75.8 | 1.6812 | 0 | 0.0086319 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 152 | 0 | 2 | #DIV/0! | 4745.6522
MÀXIM |  | 123 | 0 | 7.8 | 7.8 | 1974 | 1735 | 240 | 12 | 98.1818 | 340 | 6 | 99.0323 | 578 | 30 | 97.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 1.3 | 97.9751 | 9.77 | 9.24 | 5.4248 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 4100 | 6600 | 77 | 9.8471 | 0 | 0.021474 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 184 | 2 | 2 | #DIV/0! | 5409.0909
MITJA LAB |  | 54.7143
MITJA DISS. |  | 71
MITJA FEST. |  | 70.75
MIT. FES-DIS |  | 70.875
TOTAL |  | 267.3393

## juliol
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
ds | 1 | 42 | [42 empty] | 4.9236 | [22 empty] | 49 | 173 | 0 | 2 | 3.5306
dg | 2 | 42 | [42 empty] | 4.9236 | [22 empty] | 49 | 173 | 0 | 2 | 3.5306
dl | 3 | 71 |  | 7.1 | 7.4 | 1972 | 1555 | 180 | 4 | 97.7778 | 270 | 4 | 98.5185 | 454 | 18 | 96.0352 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 264.7059 | 3400 | 5600 | 77.8 | 2.9125 |  | 0.027266 | [5 empty] | 1.94 | 12 | 1.94 | [12 empty] | 77 | 170 | 3 | 2 | 2.2468 | 4913.2948
dt | 4 | 40 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.1697 | [22 empty] | 53 | 159 | 2 | 2 | 3.0377
dm | 5 | 62 |  | 7.1 | 7.9 | 2200 | 1710 | 52 | 4 | 92.3077 | 121 | 5 | 95.8678 | 293 | 10 | 96.587 | [8 empty] | 48.1 | 25.9 | 46.1538 | 9.34 | 7.36 | 21.1991 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 3.3353 | [22 empty] | 73 | 183 | 3 | 2 | 2.5479
dj | 6 | 113 |  | 7.4 | 7.5 | 1840 | 1460 | 200 | 5 | 97.5 | 300 | 4 | 98.6667 | 500 | 17 | 96.6 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5800 | 78 | 1.83 |  | 0.045537 | [20 empty] | 116 | 156 | 3 | 2 | 1.3707 | 6226.4151
dv | 7 | 78 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 2.6512 |  |  | 10 | [19 empty] | 93 | 169 | 2 | 2 | 1.8387
ds | 8 | 78 | [42 empty] | 2.6512 | [22 empty] | 93 | 169 | 2 | 2 | 1.8387
dg | 9 | 78 | [42 empty] | 2.6512 | [22 empty] | 92 | 168 | 1 | 2 | 1.837
dl | 10 | 53 |  | 7.4 | 7.4 | 1462 | 1335 | 180 | 14 | 92.2222 | 130 | 3 | 97.6923 | 218 | 12 | 94.4954 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 216.2162 | 3700 | 8400 | 78 | 3.9017 |  | 0.0090051 | [20 empty] | 56 | 163 | 2 | 2 | 2.9464 | 4955.7576
dt | 11 | 41 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.0437 | [22 empty] | 49 | 169 | 2 | 2 | 3.4898
dm | 12 | 43 |  | 7.5 | 7.6 | 1510 | 1410 | 170 | 12 | 92.9412 | 152 | 3 | 98.0263 | 260 | 14 | 94.6154 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 8600 | 77.8 | 4.8091 |  | 0.0087797 | [20 empty] | 51 | 167 | 2 | 2 | 3.3137 | 4686.3905
dj | 13 | 43 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.8091 | [22 empty] | 49 | 163 | 2 | 2 | 3.3673
dv | 14 | 47 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.3998 | [22 empty] | 52 | 173 | 0 | 2 | 3.3269
ds | 15 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 51 | 173 | 0 | 2 | 3.3922
dg | 16 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 51 | 172 | 1 | 2 | 3.3922
dl | 17 | 51 |  | 7.2 | 7.3 | 1903 | 1555 | 260 | 6 | 97.6923 | 250 | 3 | 98.8 | 430 | 14 | 96.7442 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 346.1538 | 2600 | 4000 | 75.8 | 4.0547 |  | 0.023714 | [20 empty] | 60 | 172 | 2 | 2 | 2.9 | 3496.5517
dt | 18 | 52 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 60 | 166 | 1 | 2 | 2.7833
dm | 19 | 67 |  | 7.3 | 7.2 | 2010 | 1560 | 160 | 6 | 96.25 | 260 | 2 | 99.2308 | 446 | 12 | 97.3094 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 210 | 155.5556 | 2700 | 4400 | 80.6 | 3.0864 |  | 0.0312 | [20 empty] | 84 | 173 | 1 | 2 | 2.0714 | 4003.4483
dj | 20 | 7 | [37 empty] | 210 |  |  |  |  | 29.5414 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1.97 | 12 | 1.97 | [12 empty] | 12 | 167 | 2 | 2 | 14.0833
dv | 21 | 48 | [37 empty] | 210 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 60 | 172 | 2 | 2 | 2.9
ds | 22 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 59 | 171 | 2 | 2 | 2.9322
dg | 23 | 47 | [42 empty] | 4.3998 | [22 empty] | 59 | 171 | 2 | 2 | 2.9322
dl | 24 | 46 |  | 7.4 | 7.5 | 2017 | 1633 | 100 | 6 | 94 | 334 | 2 | 99.4012 | 561 | 10 | 98.2175 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 | 142.8571 | 2800 | 5200 | 79.8 | 4.4954 |  | 0.026535 | [20 empty] | 57 | 166 | 2 | 2 | 2.9474 | 3750
dt | 25 | 45 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 4.5953 | [22 empty] | 56 | 173 | 2 | 2 | 3.125
dm | 26 | 47 |  | 7.3 | 7.2 | 2040 | 1650 | 100 | 6 | 94 | 280 | 3 | 98.9286 | 480 | 12 | 97.5 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 214.2857 | 2800 | 5400 | 82.1 | 4.3998 |  | 0.022728 | [20 empty] | 62 | 171 | 2 | 2 | 2.7903 | 3803.4682
dj | 27 | 46 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 61 | 170 | 2 | 2 | 2.8197
dv | 28 | 26 | [37 empty] | 300 |  |  |  |  | 7.9535 | [22 empty] | 58 | 166 | 2 | 2 | 2.8966
ds | 29 | 0 | [65 empty] | 0 | 166 | 2 | 2
dg | 30 | 0 | [65 empty] | 0 | 166 | 2 | 2
dl | 31 | 38 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.4418 | [22 empty] | 52 | 171 | 2 | 2 | 3.3269
TOTAL |  | 1493 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 5241 | 53
MITJA |  | 48.1613 | #DIV/0! | 7.3 | 7.4444 | 1883.7778 | 1540.8889 | 155.7778 | 7 | 94.9657 | 233 | 3.2222 | 98.348 | 404.6667 | 13.2222 | 96.456 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.1 | 25.9 | 46.1538 | 9.34 | 7.36 | 21.1991 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 346.6667 | 223.0274 | 3150 | 5925 | 78.7375 | 5.0989 | 62.2328 | 0.024346 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.955 | 12 | 1.955 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 57.871 | 169.0645 | 1.7097 | 2 | 3.2247 | 4479.4158
MÍNIM |  | 0 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1462 | 1335 | 52 | 4 | 92.2222 | 121 | 2 | 95.8678 | 218 | 10 | 94.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 25.9 | 46.1538 | 9.34 | 7.36 | 21.1991 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 142.8571 | 2600 | 4000 | 75.8 | 1.83 | 0 | 0.0087797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 12 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | 1.3707 | 3496.5517
MÀXIM |  | 113 | 0 | 7.5 | 7.9 | 2200 | 1710 | 260 | 14 | 97.7778 | 334 | 5 | 99.4012 | 561 | 18 | 98.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 25.9 | 46.1538 | 9.34 | 7.36 | 21.1991 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 346.1538 | 3700 | 8600 | 82.1 | 29.5414 | 0 | 0.045537 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 12 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 183 | 3 | 2 | 14.0833 | 6226.4151
MITJA LAB |  | 50.6667
MITJA DISS. |  | 43
MITJA FEST. |  | 42.8
MIT. FES-DIS |  | 42.9
TOTAL |  | 179.3667
Note on C37: embús col·lector en baixa

## agost
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dt | 1 | 39 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.3023 | [22 empty] | 48 | 158 | 1.3 | 2 | 3.3188
dm | 2 | 50 |  | 7.1 | 7.5 | 2110 | 1790 | 84 | 4 | 95.2381 | 207 | 5 | 97.5845 | 496 | 18 | 96.371 | [8 empty] | 93.7 | 24.9 | 73.4258 | 7.45 | 6.91 | 7.2483 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 65 | 174 | 1.3 | 2 | 2.6969
dj | 3 | 49 |  | 7.2 | 7.4 | 2140 | 1810 | 90 | 2 | 97.7778 | 310 | 3 | 99.0323 | 520 | 14 | 97.3077 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 275.8621 | 2900 | 4500 | 80.9 | 4.2202 |  | 0.02533 | [20 empty] | 60 | 167 | 1.3 | 2 | 2.805 | 3933.8681
dv | 4 | 47 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.3998 |  |  | 10 | [19 empty] | 56 | 169 | 1.3 | 2 | 3.0411
ds | 5 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 55 | 168 | 1.3 | 2 | 3.0782
dg | 6 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 55 | 168 | 1.3 | 2 | 3.0782
dl | 7 | 56 |  | 7.4 | 7.3 | 1944 | 1672 | 90 | 4 | 95.5556 | 224 | 2 | 99.1071 | 377 | 12 | 96.817 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 280 | 3000 | 4400 | 81.2 | 3.6927 |  | 0.02022 | [20 empty] | 68 | 169 | 1.3 | 2 | 2.5044 | 4197.8861
dt | 8 | 12 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 17.2325 |  |  | 10 | [19 empty] | 70 | 167 | 1.3 | 2 | 2.4043
dm | 9 | 90 |  | 7.5 | 7.2 | 2010 | 1680 | 120 | 4 | 96.6667 | 281 | 3 | 98.9324 | 468 | 14 | 97.0085 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 271.1864 | 2950 | 4600 | 82.4 | 2.2977 |  | 0.041457 | [20 empty] | 67 | 168 | 1.3 | 2 | 2.5269 | 4117.4542
dj | 10 | 62 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.3353 | [7 empty] | 1.09 | 12 | 1.09 | [12 empty] | 56 | 171 | 1.3 | 2 | 3.0768
dv | 11 | 55 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.7598 | [22 empty] | 72 | 172 | 1.3 | 2 | 2.4069
ds | 12 | 55 | [42 empty] | 3.7598 | [22 empty] | 72 | 171 | 1.3 | 2 | 2.3931
dg | 13 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 72 | 171 | 1.3 | 2 | 2.3931
dl | 14 | 54 |  | 7.3 | 7.6 | 1947 | 1610 | 90 | 6 | 93.3333 | 310 | 4 | 98.7097 | 516 | 18 | 96.5116 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 301.8868 | 2650 | 6300 | 82 | 3.8294 |  | 0.030548 | [20 empty] | 67 | 165 | 1.3 | 2 | 2.4821 | 3717.6488
dt | 15 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 66 | 164 | 1.3 | 2 | 2.5045
dm | 16 | 61 |  | 7.4 | 7.5 | 2010 | 1590 | 120 | 6 | 95 | 360 | 4 | 98.8889 | 610 | 19 | 96.8852 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 460 | 340.7407 | 2700 | 5900 | 81.2 | 3.39 |  | 0.039331 | [20 empty] | 73 | 159 | 1.3 | 2 | 2.1959 | 3929.5696
dj | 17 | 64 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.2311 | [22 empty] | 68 | 188 | 1.3 | 2 | 2.7838
dv | 18 | 57 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.6279 | [22 empty] | 72 | 166 | 1.3 | 2 | 2.3236
ds | 19 | 56 | [42 empty] | 3.6927 | [22 empty] | 72 | 165 | 1.3 | 2 | 2.3097
dg | 20 | 56 | [42 empty] | 3.6927 | [22 empty] | 71 | 165 | 1.3 | 2 | 2.3423
dl | 21 | 68 |  | 7.1 | 7.6 | 1934 | 1756 | 111 | 20 | 81.982 | 304 | 16 | 94.7368 | 508 | 79 | 84.4488 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 347.8261 | 2300 | 5700 | 81.4 | 3.041 |  | 0.043464 | [20 empty] | 87 | 169 | 1.3 | 2 | 1.9575 | 3474.9853
dt | 22 | 63 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.2824 | [22 empty] | 78 | 167 | 1.3 | 2 | 2.1577
dm | 23 | 80 |  | 7.2 | 7.5 | 2010 | 1810 | 120 | 20 | 83.3333 | 412 | 13 | 96.8447 | 684 | 66 | 90.3509 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 292.8571 | 2800 | 6000 | 82.1 | 2.5849 |  | 0.056925 | [20 empty] | 99 | 178 | 1.3 | 2 | 1.8111 | 4346.0123
dj | 24 | 115 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.7982 |  |  | 10 | [19 empty] | 132 | 157 | 1.3 | 2 | 1.1992
dv | 25 | 78 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 2.6512 | [22 empty] | 88 | 166 | 1.3 | 2 | 1.9011
ds | 26 | 77 | [42 empty] | 2.6856 | [22 empty] | 88 | 166 | 1.3 | 2 | 1.9011
dg | 27 | 77 | [42 empty] | 2.6856 | [22 empty] | 87 | 166 | 1.3 | 2 | 1.923
dl | 28 | 52 |  | 7.4 | 7.8 | 2105 | 1887 | 105 | 34 | 67.619 | 296 | 19 | 93.5811 | 496 | 86 | 82.6613 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 250 | 3200 | 4650 | 82 | 3.9767 |  | 0.02326 | [5 empty] | 2.6 | 6 | 2.6 | [12 empty] | 75 | 163 | 1.3 | 2 | 2.1907 | 4660.7425
dt | 29 | 101 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 2.0474 | [7 empty] | 2.5 | 3 | 2.5 | [12 empty] | 115 | 180 | 1.3 | 2 | 1.5765
dm | 30 | 110 |  | 7.5 | 7.4 | 2210 | 1290 | 140 | 20 | 85.7143 | 360 | 10 | 97.2222 | 612 | 49 | 91.9935 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 266.6667 | 3000 | 4560 | 81 | 1.8799 |  | 0.063833 | [20 empty] | 116 | 159 | 1.3 | 2 | 1.3819 | 5170.9295
dj | 31 | 79 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 2.6176 | [22 empty] | 90 | 170 | 1.3 | 2 | 1.9033
TOTAL |  | 1963 | 0 | [44 empty] | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 5206 | 40.3
MITJA |  | 63.3226 | #DIV/0! | 7.31 | 7.48 | 2042 | 1689.5 | 107 | 12 | 89.222 | 306.4 | 7.9 | 97.464 | 528.7 | 37.5 | 93.0356 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.7 | 24.9 | 73.4258 | 7.45 | 6.91 | 7.2483 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 404.0909 | 291.8918 | 2833.3333 | 5178.8889 | 81.5778 | 3.8548 | 78.1996 | 0.038263 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0633 | 7 | 2.0633 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.129 | 167.9355 | 1.3 | 2 | 2.3409 | 4172.1218
MÍNIM |  | 12 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1934 | 1290 | 84 | 2 | 67.619 | 207 | 2 | 93.5811 | 377 | 12 | 82.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 24.9 | 73.4258 | 7.45 | 6.91 | 7.2483 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 250 | 2300 | 4400 | 80.9 | 1.7982 | 0 | 0.02022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 3 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 157 | 1.3 | 2 | 1.1992 | 3474.9853
MÀXIM |  | 115 | 0 | 7.5 | 7.8 | 2210 | 1887 | 140 | 34 | 97.7778 | 412 | 19 | 99.1071 | 684 | 86 | 97.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 24.9 | 73.4258 | 7.45 | 6.91 | 7.2483 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 460 | 347.8261 | 3200 | 6300 | 82.4 | 17.2325 | 0 | 0.063833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 188 | 1.3 | 2 | 3.3188 | 5170.9295
MITJA LAB |  | 65.5455
MITJA DISS. |  | 58.5
MITJA FEST. |  | 57.4
MIT. FES-DIS |  | 57.95
TOTAL |  | 239.3955

## setembre
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dv | 1 | 142 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.4563 | [22 empty] | 150 | 166 | 2 | 2 | 1.12
ds | 2 | 141 | [42 empty] | 1.4666 | [22 empty] | 150 | 165 | 2 | 2 | 1.1133
dg | 3 | 141 | [42 empty] | 1.4666 | [22 empty] | 150 | 165 | 2 | 2 | 1.1133
dl | 4 | 148 |  | 7.6 | 7.7 | 2010 | 842 | 100 | 18 | 82 | 192 | 6.2 | 96.7708 | 320 | 31 | 90.3125 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 171.4286 | 3500 | 8600 | 78.2 | 1.3972 |  | 0.039261 | [20 empty] | 192 | 154 | 2 | 2 | 0.8125 | 7807.6923
dt | 5 | 76 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 2.7209 | [22 empty] | 87 | 167 | 2.5 | 2 | 1.9483
dm | 6 | 56 |  | 7.5 | 7.6 | 2010 | 620 | 80 | 8 | 90 | 203 | 5 | 97.5369 | 336 | 26 | 92.2619 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 | 205.7143 | 3500 | 8700 | 77.4 | 3.6927 |  | 0.015707 | 10 | [19 empty] | 67 | 173 | 2.5 | 2 | 2.6194 | 4836.1823
dj | 7 | 47 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 4.3998 | [7 empty] | 2.56 | 6 | 2.56 | [12 empty] | 61 | 179 | 4 | 2 | 3
dv | 8 | 52 | [37 empty] | 360 |  |  |  |  | 3.9767 | [7 empty] | 2.56 | 2 | 2.56 | [12 empty] | 62 | 163 | 2 | 2 | 2.6613
ds | 9 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 62 | 162 | 2 | 2 | 2.6452
dg | 10 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 62 | 162 | 2 | 2 | 2.6452
dl | 11 | 52 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 62 | 162 | 2 | 2 | 2.6452
dt | 12 | 44 |  | 7.6 | 7.5 | 1780 | 1389 | 60 | 8 | 86.6667 | 210 | 5 | 97.619 | 352 | 25 | 92.8977 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 350 | 194.4444 | 3600 | 4600 | 76.8 | 4.6998 |  | 0.012412 | [20 empty] | 45 | 136 | 2 | 2 | 3.0667 | 4773.913
dm | 13 | 51 |  | 7.2 | 7.5 | 2690 | 1590 | 72 | 7.2 | 90 | 256 | 5.6 | 97.8125 | 548 | 25 | 95.438 | [8 empty] | 65.6 | 0.86 | 98.689 | 5.25 | 0.56 | 89.3333 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 4.0547 | [22 empty] | 60 | 201 | 2 | 2 | 3.3833
dj | 14 | 53 | [37 empty] | 360 | 197.2603 | 3650 | 5000 | 77.2 | 3.9017 |  | 0 | [20 empty] | 73 | 159 | 2 | 2 | 2.2055 | 5304.9689
dv | 15 | 98 |  | 7.6 | 7.4 | 1210 | 1190 | 100 | 8 | 92 | 190 | 5 | 97.3684 | 320 | 24 | 92.5 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 2.1101 | [22 empty] | 106 | 168 | 0 | 2 | 1.5849
ds | 16 | 97 | [42 empty] | 2.1319 | [22 empty] | 106 | 168 | 0 | 2 | 1.5849
dg | 17 | 97 | [42 empty] | 2.1319 | [22 empty] | 106 | 168 | 0 | 2 | 1.5849
dl | 18 | 52 |  | 7.7 | 7.5 | 1090 | 1251 | 80 | 10 | 87.5 | 166 | 5 | 96.988 | 275 | 24 | 91.2727 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 213.3333 | 3750 | 7500 | 78.3 | 3.9767 |  | 0.011131 | [20 empty] | 60 | 164 | 2 | 2 | 2.7667 | 5105.4217
dt | 19 | 52 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 65 | 178 | 0 | 2 | 2.7385
dm | 20 | 45 |  | 7.6 | 7.4 | 2010 | 1240 | 100 | 10 | 90 | 175 | 5 | 97.1429 | 290 | 25 | 91.3793 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 200 | 4000 | 7800 | 77.5 | 4.5953 |  | 0.0095205 | [20 empty] | 43 | 167 | 0 | 2 | 3.8837 | 5029.9401
dj | 21 | 41 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.0437 | [22 empty] | 56 | 154 | 0 | 2 | 2.75
dv | 22 | 63 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.2824 | [22 empty] | 52 | 151 | 0 | 2 | 2.9038
ds | 23 | 63 | [42 empty] | 3.2824 | [22 empty] | 52 | 150 | 0 | 2 | 2.8846
dg | 24 | 63 | [42 empty] | 3.2824 | [22 empty] | 51 | 150 | 2 | 2 | 2.9804
dl | 25 | 52 |  | 8 | 7.4 | 1915 | 1528 | 70 | 14 | 80 | 220 | 7 | 96.8182 | 374 | 37 | 90.107 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 266.6667 | 3750 | 5100 | 77.2 | 3.9767 |  | 0.014752 | [20 empty] | 74 | 222 | 0 | 2 | 3 | 5000
dt | 26 | 48 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 56 | 157 | 1 | 2 | 2.8214
dm | 27 | 43 |  | 7.6 | 7.5 | 2010 | 1510 | 80 | 12 | 85 | 220 | 7 | 96.8182 | 370 | 36 | 90.2703 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 | 257.8947 | 3800 | 5200 | 78 | 4.8091 |  | 0.012039 | [5 empty] | 2.48 | 10 | 2.48 | [12 empty] | 47 | 164 | 1 | 2 | 3.5106 | 4882.4242
dj | 28 | 48 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.3081 |  |  | 10 | [19 empty] | 55 | 149 | 1 | 2 | 2.7273
dv | 29 | 47 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.3998 | [22 empty] | 55 | 169 | 0 | 2 | 3.0727
ds | 30 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 54 | 169 | 0 | 2 | 3.1296
TOTAL |  | 2062 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 4962 | 38
MITJANA |  | 68.7333 | #DIV/0! | 7.6 | 7.5 | 1858.3333 | 1240 | 82.4444 | 10.5778 | 87.0185 | 203.5556 | 5.6444 | 97.2083 | 353.8889 | 28.1111 | 91.8266 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 65.6 | 0.86 | 98.689 | 5.25 | 0.56 | 89.3333 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 399.0476 | 213.3428 | 3693.75 | 6562.5 | 77.575 | 3.5091 | 84.4988 | 0.014353 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5333 | 6 | 2.5333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.3667 | 165.4 | 1.2667 | 2 | 2.4968 | 5342.5678
MÍNIM |  | 41 | 0 | 7.2 | 7.4 | 1090 | 620 | 60 | 7.2 | 80 | 166 | 5 | 96.7708 | 275 | 24 | 90.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0.86 | 98.689 | 5.25 | 0.56 | 89.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 171.4286 | 3500 | 4600 | 76.8 | 1.3972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 136 | 0 | 2 | 0.8125 | 4773.913
MÀXIM |  | 148 | 0 | 8 | 7.7 | 2690 | 1590 | 100 | 18 | 92 | 256 | 7 | 97.8125 | 548 | 37 | 95.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0.86 | 98.689 | 5.25 | 0.56 | 89.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 266.6667 | 4000 | 8700 | 78.3 | 5.0437 | 0 | 0.039261 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 10 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 222 | 4 | 2 | 3.8837 | 7807.6923
MITJA LAB |  | 62.9
MITJA DISS. |  | 79.8
MITJA FEST. |  | 81
MIT. FES-DIS |  | 80.4
TOTAL |  | 304.1

## octubre
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dg | 1 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 54 | 169 | 1 | 2 | 3.1481
dl | 2 | 56 |  | 7.8 | 7.5 | 2006 | 1667 | 50 | 18 | 64 | 250 | 7 | 97.2 | 415 | 34 | 91.8072 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 266.6667 | 3750 | 6300 | 78.9 | 3.6927 |  | 0.018054 | [20 empty] | 68 | 168 | 7 | 2 | 2.5735 | 5207.1429
dt | 3 | 44 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.6998 | [22 empty] | 53 | 161 | 3 | 2 | 3.0943
dm | 4 | 54 |  | 7 | 7.6 | 2340 | 1670 | 76 | 4 | 94.7368 | 126 | 5 | 96.0317 | 264 | 10 | 96.2121 | [8 empty] | 52.4 | 9.17 | 82.5 | 7.16 | 1.85 | 74.162 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 3.8294 | [22 empty] | 54 | 167 | 0 | 2 | 3.0926
dj | 5 | 47 |  | 7.2 | 7.5 | 2240 | 1640 | 80 | 4 | 95 | 170 | 2 | 98.8235 | 280 | 12 | 95.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 277.7778 | 3600 | 6500 | 80 | 4.3998 |  | 0.010733 | 10 | [19 empty] | 63 | 169 | 1 | 2 | 2.6984 | 4934.1176
dv | 6 | 50 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.1358 | [22 empty] | 55 | 167 | 0 | 2 | 3.0364
ds | 7 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 55 | 167 | 0 | 2 | 3.0364
dg | 8 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 54 | 167 | 1 | 2 | 3.1111
dl | 9 | 53 |  | 7.4 | 7.4 | 1904 | 1673 | 70 | 10 | 85.7143 | 270 | 5 | 98.1481 | 444 | 24 | 94.5946 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 280.7018 | 2850 | 5200 | 80.1 | 3.9017 |  | 0.024281 | [20 empty] | 63 | 167 | 1 | 2 | 2.6667 | 3918.75
dt | 10 | 44 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.6998 | [7 empty] | 1.15 | 12 | 1.15 |  | 7.1 | [10 empty] | 54 | 166 | 2 | 2 | 3.1111
dm | 11 | 45 |  | 7.2 | 7.5 | 2080 | 1610 | 80 | 10 | 87.5 | 290 | 5 | 98.2759 | 480 | 25 | 94.7917 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 | 5400 | 81 | 4.5953 |  | 0.01753 | [20 empty] | 46 | 166 | 0 | 2 | 3.6087 | 4597.5904
dj | 12 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 46 | 165 | 4 | 2 | 3.6739
dv | 13 | 48 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.3081 | [22 empty] | 73 | 166 | 2 | 2 | 2.3014
ds | 14 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 72 | 166 | 2 | 2 | 2.3333
dg | 15 | 48 | [42 empty] | 4.3081 | [22 empty] | 72 | 166 | 2 | 2 | 2.3333
dl | 16 | 53 |  | 7.6 | 7.3 | 1450 | 1706 | 150 | 20 | 86.6667 | 350 | 8 | 97.7143 | 587 | 39 | 93.356 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 235.2941 | 3400 | 6400 | 78.8 | 3.9017 |  | 0.026384 | [20 empty] | 76 | 165 | 1 | 2 | 2.1842 | 4956.6265
dt | 17 | 43 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.8091 | [22 empty] | 61 | 166 | 2 | 2 | 2.7541
dm | 18 | 39 |  | 7.6 | 7.5 | 1590 | 1620 | 180 | 14 | 92.2222 | 368 | 6 | 98.3696 | 612 | 30 | 95.098 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 228.5714 | 3500 | 6500 | 80 | 5.3023 |  | 0.01983 | [20 empty] | 55 | 162 | 2 | 2 | 2.9818 | 4673.7805
dj | 19 | 116 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.7827 | [22 empty] | 118 | 150 | 1 | 2 | 1.2797
dv | 20 | 54 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.8294 | [22 empty] | 80 | 171 | 2 | 2 | 2.1625
ds | 21 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 80 | 170 | 2 | 2 | 2.15
dg | 22 | 54 | [42 empty] | 3.8294 | [22 empty] | 80 | 170 | 2 | 2 | 2.15
dl | 23 | 64 |  | 7.6 | 7.3 | 1979 | 1530 | 170 | 14 | 91.7647 | 270 | 4 | 98.5185 | 445 | 21 | 95.2809 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 340.4255 | 2350 | 7300 | 78.8 | 3.2311 |  | 0.035559 | [20 empty] | 86 | 160 | 1 | 2 | 1.8721 | 3605.2795
dt | 24 | 52 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 93 | 164 | 2 | 2 | 1.7849
dm | 25 | 50 |  | 7.5 | 7.2 | 1840 | 1410 | 180 | 14 | 92.2222 | 240 | 5 | 97.9167 | 410 | 23 | 94.3902 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 262.5 | 3200 | 8000 | 80.1 | 4.1358 |  | 0.018134 | [20 empty] | 58 | 161 | 2 | 2 | 2.8103 | 4338.6503
dj | 26 | 51 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 4.0547 | [22 empty] | 50 | 165 | 2 | 2 | 3.34
dv | 27 | 52 | [37 empty] | 410 |  |  |  |  | 3.9767 | [22 empty] | 70 | 168 | 0 | 2 | 2.4
ds | 28 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 69 | 167 | 0 | 2 | 2.4203
dg | 29 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 69 | 167 | 1 | 2 | 2.4348
dl | 30 | 49 |  | 7.4 | 7.1 | 2594 | 1614 | 80 | 14 | 82.5 | 340 | 6 | 98.2353 | 554 | 30 | 94.5848 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 250 | 3600 | 4900 | 80.2 | 4.2202 |  | 0.022379 | [20 empty] | 77 | 161 | 0 | 2 | 2.0909 | 5321.7391
dt | 31 | 46 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 88 | 166 | 0 | 2 | 1.8864
TOTAL |  | 1606 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 1.15 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 5130 | 46
MITJANA |  | 51.8065 | #DIV/0! | 7.43 | 7.39 | 2002.3 | 1614 | 111.6 | 12.2 | 87.2327 | 267.4 | 5.3 | 97.9234 | 449.1 | 24.8 | 94.583 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.4 | 9.17 | 82.5 | 7.16 | 1.85 | 74.162 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 427.619 | 262.6844 | 3316.6667 | 6277.7778 | 79.7667 | 4.124 | 68.9477 | 0.021431 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.15 | 12 | 1.15 | #DIV/0! | 7.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 67.4839 | 165.4839 | 1.4839 | 2 | 2.5975 | 4617.0752
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7 | 7.1 | 1450 | 1410 | 50 | 4 | 64 | 126 | 2 | 96.0317 | 264 | 10 | 91.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 9.17 | 82.5 | 7.16 | 1.85 | 74.162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 222.2222 | 2350 | 4900 | 78.8 | 1.7827 | 0 | 0.010733 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 12 | 1.15 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 150 | 0 | 2 | 1.2797 | 3605.2795
MÀXIM |  | 116 | 0 | 7.8 | 7.6 | 2594 | 1706 | 180 | 20 | 95 | 368 | 8 | 98.8235 | 612 | 39 | 96.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 9.17 | 82.5 | 7.16 | 1.85 | 74.162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 340.4255 | 3750 | 8000 | 81 | 5.3023 | 0 | 0.035559 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 12 | 1.15 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 171 | 7 | 2 | 3.6739 | 5321.7391
MITJA LAB |  | 52.8571
MITJA DISS. |  | 40.6
MITJA FEST. |  | 48.8333
MIT. FES-DIS |  | 44.7167
TOTAL |  | 187.0071
Note on J12: RUBATEC EDAR: <4
Note on M12: RUBATEC EDAR: <5
Note on P12: RUBATEC EDAR: <10

## novembre
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dm | 1 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 88 | 166 | 1.6 | 2 | 1.9045
dj | 2 | 106 |  | 7.5 | 7.1 | 2310 | 1510 | 80 | 14 | 82.5 | 280 | 6 | 97.8571 | 520 | 29 | 94.4231 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 421.0526 | 3800 | 6600 | 80 | 1.9508 |  | 0.03777 | [5 empty] | 3.05 | 5 | 3.05 | [12 empty] | 119 | 166 | 1.6 | 2 | 1.4084 | 6498.0907
dv | 3 | 62 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 3.3353 | [22 empty] | 112 | 165 | 1.6 | 2 | 1.4875
ds | 4 | 62 | [42 empty] | 3.3353 | [22 empty] | 112 | 164 | 1.6 | 2 | 1.4786
dg | 5 | 62 | [42 empty] | 3.3353 | [22 empty] | 111 | 164 | 1.6 | 2 | 1.4919
dl | 6 | 42 |  | 7.2 | 7.4 | 2108 | 1578 | 140 | 14 | 90 | 360 | 5 | 98.6111 | 598 | 27 | 95.4849 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 410.2564 | 3900 | 6500 | 78.8 | 4.9236 |  | 0.018748 | [5 empty] | 1.52 | 5 | 1.52 | [12 empty] | 75 | 158 | 1.6 | 2 | 2.128 | 5732.7068
dt | 7 | 51 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 4.0547 |  |  | 10 | [19 empty] | 85 | 170 | 1.6 | 2 | 2.0188
dm | 8 | 47 |  | 7.3 | 7.5 | 2530 | 1610 | 220 | 9.2 | 95.8182 | 347 | 6.8 | 98.0403 | 696 | 33 | 95.2586 | [8 empty] | 58.1 | 11.5 | 80.2065 | 6.21 | 2.5 | 59.7424 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 4.3998 | [22 empty] | 86 | 160 | 1.6 | 2 | 1.8791
dj | 9 | 60 |  | 7.5 | 7.4 | 2210 | 1590 | 140 | 10 | 92.8571 | 350 | 6 | 98.2857 | 580 | 30 | 94.8276 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 790 | 395 | 4000 | 6600 | 80 | 3.4465 |  | 0.025388 | [20 empty] | 125 | 173 | 1.6 | 2 | 1.3968 | 6863.6884
dv | 10 | 56 | [42 empty] | 3.6927 | [22 empty] | 129 | 163 | 1.6 | 2 | 1.276
ds | 11 | 56 | [42 empty] | 3.6927 | [22 empty] | 129 | 163 | 1.6 | 2 | 1.276
dg | 12 | 55 | [42 empty] | 3.7598 | [22 empty] | 129 | 162 | 1.6 | 2 | 1.2682
dl | 13 | 49 |  | 7.8 | 7.7 | 2080 | 1668 | 50 | 16 | 68 | 265 | 5 | 98.1132 | 444 | 26 | 94.1441 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 289.1566 | 4150 | 6800 | 77.8 | 4.2202 |  | 0.015131 | [5 empty] | 2.1 | 6 | 2.1 | [12 empty] | 157 | 149 | 1.6 | 2 | 0.95924 | 8476.3612
dt | 14 | 43 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 4.8091 | [22 empty] | 126 | 155 | 1.6 | 2 | 1.2429
dm | 15 | 55 |  | 7.5 | 7.6 | 2110 | 1700 | 80 | 14 | 82.5 | 273 | 5 | 98.1685 | 458 | 27 | 94.1048 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 275 | 4000 | 6700 | 79.6 | 3.7598 |  | 0.018152 | [20 empty] | 144 | 186 | 1.6 | 2 | 1.3028 | 7070.3625
dj | 16 | 39 | [42 empty] | 5.3023 | [22 empty] | 96 | 152 | 1.6 | 2 | 1.6
dv | 17 | 47 | [42 empty] | 4.3998 |  |  | 10 | [19 empty] | 69 | 163 | 1.6 | 2 | 2.3855
ds | 18 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 69 | 162 | 1.6 | 2 | 2.371
dg | 19 | 46 | [42 empty] | 4.4954 | [22 empty] | 69 | 162 | 1.6 | 2 | 2.371
dl | 20 | 51 |  | 7.6 | 7.6 | 2194 | 1690 | 40 | 12 | 70 | 270 | 6 | 97.7778 | 459 | 30 | 93.4641 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 259.7403 | 3850 | 4700 | 80 | 4.0547 |  | 0.017296 | [20 empty] | 77 | 161 | 1.6 | 2 | 2.1117 | 5673.1857
dt | 21 | 45 | [8 empty] | 288 | 5 | 98.2639 | [19 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 4.5953 | [22 empty] | 46 | 169 | 1.6 | 2 | 3.7087
dm | 22 | 50 | [37 empty] | 500 | 250 | 4000 | 4800 | 78.9 | 4.1358 |  | 0 | [20 empty] | 64 | 161 | 1.6 | 2 | 2.5406 | 5574.4157
dj | 23 | 46 |  | 7.5 | 7.4 | 2210 | 1720 | 110 | 12 | 89.0909 | 305 | 5 | 98.3607 | 510 | 27 | 94.7059 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 4.4954 | [22 empty] | 51 | 160 | 1.6 | 2 | 3.1686
dv | 24 | 50 | [42 empty] | 4.1358 | [22 empty] | 57 | 164 | 1.6 | 2 | 2.9053
ds | 25 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 57 | 164 | 1.6 | 2 | 2.9053
dg | 26 | 49 | [42 empty] | 4.2202 | [22 empty] | 56 | 164 | 1.6 | 2 | 2.9571
dl | 27 | 57 |  | 7.4 | 7.5 | 2215 | 1760 | 120 | 12 | 90 | 300 | 5 | 98.3333 | 501 | 23 | 95.4092 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 250 | 4000 | 5000 | 80 | 3.6279 |  | 0.020673 | [20 empty] | 68 | 173 | 1.6 | 2 | 2.5676 | 5557.8465
dt | 28 | 42 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 54 | 153 | 1.6 | 2 | 2.863
dm | 29 | 42 |  | 7.5 | 7.4 | 2200 | 1790 | 100 | 12 | 88 | 260 | 4 | 98.4615 | 440 | 22 | 95 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 243.9024 | 4100 | 5100 | 78.9 | 4.9236 |  | 0.01288 | [20 empty] | 50 | 158 | 1.6 | 2 | 3.192 | 5384.4612
dj | 30 | 58 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 3.5653 | [22 empty] | 67 | 172 | 1.6 | 2 | 2.591
TOTAL |  | 1569 | 0 | [44 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 4902 | 48
MITJANA |  | 52.3 | #DIV/0! | 7.48 | 7.46 | 2216.7 | 1661.6 | 108 | 12.52 | 84.8766 | 299.8182 | 5.3455 | 98.2067 | 520.6 | 27.4 | 94.6822 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58.1 | 11.5 | 80.2065 | 6.21 | 2.5 | 59.7424 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 617.0588 | 310.4565 | 3977.7778 | 5866.6667 | 79.3333 | 4.0934 | 81.9168 | 0.018449 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2233 | 5.3333 | 2.2233 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.2333 | 163.4 | 1.6 | 2 | 2.0919 | 6314.5687
MÍNIM |  | 39 | 0 | 7.2 | 7.1 | 2080 | 1510 | 40 | 9.2 | 68 | 260 | 4 | 97.7778 | 440 | 22 | 93.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 11.5 | 80.2065 | 6.21 | 2.5 | 59.7424 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 243.9024 | 3800 | 4700 | 77.8 | 1.9508 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 5 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 149 | 1.6 | 2 | 0.95924 | 5384.4612
MÀXIM |  | 106 | 0 | 7.8 | 7.7 | 2530 | 1790 | 220 | 16 | 95.8182 | 360 | 6.8 | 98.6111 | 696 | 33 | 95.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 11.5 | 80.2065 | 6.21 | 2.5 | 59.7424 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 421.0526 | 4150 | 6800 | 80 | 5.3023 | 0 | 0.03777 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 6 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 186 | 1.6 | 2 | 3.7087 | 8476.3612
MITJA LAB |  | 52.2857
MITJA DISS. |  | 42.6
MITJA FEST. |  | 51.6
MIT. FES-DIS |  | 47.1
TOTAL |  | 193.5857
Note on M29: RUBATEC EDAR: <5

## desembre
E.D.A.R.: |  | VINEBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL ENTRADA | CABAL REC EXT | CABAL PURGA | V-30 | R | Recirculació teòrica
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | m3/dia | dil·lució
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | recirculació | purga |  |  | mg/l
Qdiss | t alta | 150 | [5 empty] | 230 |  |  | 190 | [13 empty] | 40
| t baixa | 150
dv | 1 | 44 | [34 empty] | 16.9 | 1.2 |  | 690 |  |  |  |  | 4.6998 | [22 empty] | 25 | 159 | 0 | 2 | 6.36
ds | 2 | 44 | [42 empty] | 4.6998 | [22 empty] | 25 | 159 | 0 | 2 | 6.36
dg | 3 | 45 | [42 empty] | 4.5953 | [22 empty] | 25 | 160 | 5 | 2 | 6.6
dl | 4 | 47 |  | 7.5 | 7.4 | 2210 | 1780 | 120 | 12 | 90 | 270 | 4 | 98.5185 | 480 | 23 | 95.2083 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17 | 0.69 |  | 690 | 336.5854 | 4100 | 8200 | 80.4 | 4.3998 |  | 0.014967 | [20 empty] | 28 | 165 | 2 | 2 | 5.9643 | 4787.4251
dt | 5 | 42 | [34 empty] | 17.1 | 0.46 |  | 700 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 25 | 157 | 0 | 2 | 6.28
dm | 6 | 42 | [34 empty] | 16.5 | 0.9 | [6 empty] | 4.9236 | [22 empty] | 24 | 157 | 3 | 2 | 6.6667
dj | 7 | 51 |  | 7.5 | 7.3 | 2280 | 1610 | 100 | 10 | 90 | 270 | 5 | 98.1481 | 455 | 24 | 94.7253 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.3 | 1.1 |  | 680 | 327.7108 | 4150 | 8100 | 78.8 | 4.0547 |  | 0.016046 | [20 empty] | 30 | 168 | 0 | 2 | 5.6 | 4891.0714
dv | 8 | 53 | [34 empty] | 17.1 | 1 | [6 empty] | 3.9017 | [22 empty] | 31 | 169 | 0 | 2 | 5.4516
ds | 9 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 30 | 167 | 0 | 2 | 5.5667
dg | 10 | 52 | [42 empty] | 3.9767 | [22 empty] | 32 | 171 | 0 | 2 | 5.3438
dl | 11 | 39 |  | 7.5 | 7.3 | 2544 | 1684 | 50 | 10 | 80 | 330 | 7 | 97.8788 | 550 | 37 | 93.2727 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.1 | 0.06 |  | 700 | 333.3333 | 4200 | 8000 | 78.8 | 5.3023 |  | 0.014818 | [5 empty] | 2.98 | 10 | 2.98 | [12 empty] | 34 | 140 | 2 | 2 | 4.1765 | 5205.6338
dt | 12 | 42 | [34 empty] | 16.4 | 0.2 |  | 660 |  |  |  |  | 4.9236 | [22 empty] | 17 | 168 | 2 | 2 | 10
dm | 13 | 40 |  | 7.2 | 7.5 | 2250 | 1740 | 130 | 4.6 | 96.4615 | 234 | 5.1 | 97.8205 | 486 | 22 | 95.4733 | [8 empty] | 62.3 | 10.6 | 82.9856 | 6.57 | 1.93 | 70.624 |  |  | I | H | No | No | 16.5 | 0.05 |  | 660 |  |  |  |  | 5.1697 | [22 empty] | 25 | 158 | 2 | 2 | 6.4
dj | 14 | 54 |  | 7.5 | 7.3 | 2240 | 1689 | 80 | 10 | 87.5 | 310 | 7 | 97.7419 | 520 | 36 | 93.0769 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.6 | 0.8 |  | 690 | 336.5854 | 4100 | 8000 | 80.5 | 3.8294 |  | 0.019744 | [20 empty] | 33 | 184 | 2 | 2 | 5.6364 | 4827.4194
dv | 15 | 44 | [34 empty] | 16.2 | 0.41 |  | 690 |  |  |  |  | 4.6998 | [22 empty] | 26 | 157 | 0 | 2 | 6.0385
ds | 16 | 43 | [42 empty] | 4.8091 | [22 empty] | 27 | 158 | 0 | 2 | 5.8519
dg | 17 | 43 | [42 empty] | 4.8091 | [22 empty] | 26 | 158 | 4 | 2 | 6.2308
dl | 18 | 53 |  | 7.6 | 7.3 | 1963 | 1739 | 70 | 14 | 80 | 280 | 6 | 97.8571 | 466 | 31 | 93.3476 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 | 0.05 |  | 750 | 361.4458 | 4150 | 8100 | 78.8 | 3.9017 |  | 0.017292 | [20 empty] | 40 | 167 | 2 | 2 | 4.225 | 5132.2485
dt | 19 | 36 | [34 empty] | 15.7 | 0.41 |  | 690 |  |  |  |  | 5.7442 | [22 empty] | 11 | 152 | 2 | 2 | 14
dm | 20 | 71 |  | 7.7 | 7.4 | 2020 | 1740 | 100 | 12 | 88 | 285 | 6 | 97.8947 | 480 | 32 | 93.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.8 | 0.06 |  | 600 | 285.7143 | 4200 | 8200 | 80 | 2.9125 |  | 0.023298 | [20 empty] | 42 | 158 | 1 | 2 | 3.7857 | 5309.434
dj | 21 | 79 | [34 empty] | 15.4 | 0.41 |  | 650 |  |  |  |  | 2.6176 |  |  | 10 | [19 empty] | 46 | 164 | 2 | 2 | 3.6087
dv | 22 | 73 | [34 empty] | 15.1 | 0.1 |  | 650 |  |  |  |  | 2.8327 | [22 empty] | 43 | 165 | 0 | 2 | 3.8372
ds | 23 | 72 | [42 empty] | 2.8721 | [22 empty] | 42 | 165 | 0 | 2 | 3.9286
dg | 24 | 73 | [42 empty] | 2.8327 | [22 empty] | 41 | 164 | 0 | 2 | 4
dl | 25 | 72 | [42 empty] | 2.8721 | [22 empty] | 44 | 163 | 0 | 2 | 3.7045
dt | 26 | 74 | [42 empty] | 2.7945 | [22 empty] | 42 | 164 | 8 | 2 | 4.0952
dm | 27 | 63 |  | 7.7 | 7.4 | 2472 | 1810 | 140 | 10 | 92.8571 | 345 | 7 | 97.971 | 576 | 33 | 94.2708 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15 | 0.41 |  | 780 | 362.7907 | 4300 | 8200 | 80.4 | 3.2824 |  | 0.024443 | [20 empty] | 36 | 161 | 2 | 2 | 4.5278 | 5249.6933
dj | 28 | 63 | [34 empty] | 14.6 | 0.12 |  | 700 |  |  |  |  | 3.2824 | [7 empty] | 1.68 | 10 | 1.68 | [12 empty] | 46 | 153 | 1 | 2 | 3.3478
dv | 29 | 65 |  | 7.6 | 7.5 | 2240 | 1740 | 120 | 10 | 91.6667 | 340 | 6 | 98.2353 | 568 | 32 | 94.3662 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.9 | 1 |  | 700 | 341.4634 | 4100 | 800 | 78.9 | 3.1814 |  | 0.026066 | [20 empty] | 37 | 159 | 0 | 2 | 4.2973 | 5054.0881
ds | 30 | 65 | [42 empty] | 3.1814 | [22 empty] | 36 | 160 | 0 | 2 | 4.4444
dg | 31 | 65 | [42 empty] | 3.1814 | [22 empty] | 36 | 164 | 0 | 2 | 4.5556
TOTAL |  | 1701 | 0 | [44 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 5014 | 40
MITJANA |  | 54.871 | #DIV/0! | 7.5333 | 7.3778 | 2246.5556 | 1725.7778 | 101.1111 | 10.2889 | 88.4984 | 296 | 5.9 | 98.0073 | 509 | 30 | 94.1194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.3 | 10.6 | 82.9856 | 6.57 | 1.93 | 70.624 | [6 empty] | 16.0526 | 0.49632 | #DIV/0! | 687.0588 | 335.7036 | 4162.5 | 7200 | 79.575 | 3.9737 | 87.3438 | 0.019585 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.33 | 10 | 2.33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.4194 | 161.7419 | 1.2903 | 2 | 5.5124 | 5057.1267
MÍNIM |  | 36 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1963 | 1610 | 50 | 4.6 | 80 | 234 | 4 | 97.7419 | 455 | 22 | 93.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 10.6 | 82.9856 | 6.57 | 1.93 | 70.624 | [6 empty] | 14.6 | 0.05 | 0 | 600 | 285.7143 | 4100 | 800 | 78.8 | 2.6176 | 0 | 0.014818 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 10 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140 | 0 | 2 | 3.3478 | 4787.4251
MÀXIM |  | 79 | 0 | 7.7 | 7.5 | 2544 | 1810 | 140 | 14 | 96.4615 | 345 | 7 | 98.5185 | 576 | 37 | 95.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 10.6 | 82.9856 | 6.57 | 1.93 | 70.624 | [6 empty] | 17.1 | 1.2 | 0 | 780 | 362.7907 | 4300 | 8200 | 80.5 | 5.7442 | 0 | 0.026066 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 10 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 184 | 8 | 2 | 14 | 5309.434
MITJA LAB |  | 53.2941
MITJA DISS. |  | 55.2
MITJA FEST. |  | 57.6667
MIT. FES-DIS |  | 56.4333
TOTAL |  | 222.5941

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | VINEBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 150
| t. Alta | 150
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 1690 | 54.5161 | 106.6 | 7.5 | 89.828 | 265.5 | 5.6 | 97.8668 | 476.6 | 34.2 | 92.7531 | [8 empty] | 51 | 8 | 84.3137 | 8 | 3.6 | 55
2023-02-01 | 1680 | 60 | 114.4444 | 7.5556 | 92.7795 | 321.1111 | 5.6667 | 98.0208 | 566.1111 | 33.7778 | 93.8038 | [8 empty] | 69 | 5 | 92.7536 | 10 | 3.8 | 62
2023-03-01 | 1563 | 50.4194 | 189.7 | 12.7 | 88.5428 | 286.2 | 7 | 97.5428 | 490.6 | 37.1 | 92.3991 | [8 empty] | 97 | 15 | 84.5361 | 10 | 4.5 | 55
2023-04-01 | 1425 | 47.5 | 139.25 | 12.375 | 90.0495 | 394.625 | 8.75 | 97.6614 | 671.375 | 45.5 | 92.8525 | [8 empty] | 62 | 16 | 74.1935 | 7 | 0.9 | 87.1429
2023-05-01 | 1556 | 50.1935 | 135.8182 | 11.0909 | 91.7549 | 311.0909 | 8.0909 | 97.4057 | 530.8182 | 39.6364 | 92.537 | [8 empty] | 104 | 3.7 | 96.4423 | 8 | 2.3 | 71.25
2023-06-01 | 1766 | 58.8667 | 157.7778 | 6.6222 | 95.3159 | 292.1111 | 4.1222 | 98.5714 | 504.2222 | 20 | 95.9987 | [8 empty] | 64.2 | 1.3 | 97.9751 | 9.77 | 9.24 | 5.4248
2023-07-01 | 1493 | 48.1613 | 155.7778 | 7 | 94.9657 | 233 | 3.2222 | 98.348 | 404.6667 | 13.2222 | 96.456 | [8 empty] | 48.1 | 25.9 | 46.1538 | 9.34 | 7.36 | 21.1991
2023-08-01 | 1963 | 63.3226 | 107 | 12 | 89.222 | 306.4 | 7.9 | 97.464 | 528.7 | 37.5 | 93.0356 | [8 empty] | 93.7 | 24.9 | 73.4258 | 7.45 | 6.91 | 7.2483
2023-09-01 | 2062 | 68.7333 | 82.4444 | 10.5778 | 87.0185 | 203.5556 | 5.6444 | 97.2083 | 353.8889 | 28.1111 | 91.8266 | [8 empty] | 65.6 | 0.86 | 98.689 | 5.25 | 0.56 | 89.3333
2023-10-01 | 1606 | 51.8065 | 111.6 | 12.2 | 87.2327 | 267.4 | 5.3 | 97.9234 | 449.1 | 24.8 | 94.583 | [8 empty] | 52.4 | 9.17 | 82.5 | 7.16 | 1.85 | 74.162
2023-11-01 | 1569 | 52.3 | 108 | 12.52 | 84.8766 | 299.8182 | 5.3455 | 98.2067 | 520.6 | 27.4 | 94.6822 | [8 empty] | 58.1 | 11.5 | 80.2065 | 6.21 | 2.5 | 59.7424
2023-12-01 | 1701 | 54.871 | 101.1111 | 10.2889 | 88.4984 | 296 | 5.9 | 98.0073 | 509 | 30 | 94.1194 | [8 empty] | 62.3 | 10.6 | 82.9856 | 6.57 | 1.93 | 70.624
TOTAL | 20074
MITJANA | 1672.8333 | 55.0575 | 125.7936 | 10.2025 | 90.007 | 289.7343 | 6.0452 | 97.8522 | 500.4735 | 30.9373 | 93.7539 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.95 | 10.9942 | 82.8479 | 7.8958 | 3.7875 | 54.8439
MÀXIM | 2062 | 68.7333 | 189.7 | 12.7 | 95.3159 | 394.625 | 8.75 | 98.5714 | 671.375 | 45.5 | 96.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25.9 | 98.689 | 10 | 9.24 | 89.3333
MÍNIM | 1425 | 47.5 | 82.4444 | 6.6222 | 84.8766 | 203.5556 | 3.2222 | 97.2083 | 353.8889 | 13.2222 | 91.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0.86 | 46.1538 | 5.25 | 0.56 | 5.4248
RESUM 2022 | 2063.5 | 67.6547 | 138.8017 | 11.3858 | 89.1863 | 265.0768 | 6.603 | 97.2118 | 460.0864 | 31.5687 | 92.6625 | 80.6333 | 18.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | 0.58667 | 0.01 | 0.55667 | 67.7692 | 13.4442 | 78.031 | 9.6275 | 3.1433 | 67.0369
RESUM 2021 | 2584.1667 | 84.8186 | 123.8722 | 10.9696 | 87.4895 | 278.6347 | 7.2765 | 97.2041 | 473.2375 | 34.0923 | 91.969 | 57.6475 | 8.0069 | 45.2096 | 4.9683 | 0.1 | 2.4586 | 0.1 | 0.185 | 57.8475 | 10.6506 | 81.5885 | 7.1412 | 3.1738 | 54.5986
RESUM 2020 | 4150.25 | 137.6248 | 159.7109 | 12.4919 | 86.3377 | 192.8697 | 8.2579 | 93.3182 | 340.7653 | 37.5295 | 82.8868 | 44.7316 | 15.4689 | 27.8889 | 10.4798 | 0.52292 | 1.0665 | 0.1125 | 0.17375 | 45.9434 | 16.8738 | 63.2727 | 4.3731 | 1.1275 | 62.0188
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR |  | VINEBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge | Destinació 2 | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2023-01-01 |  |  |  | 3805.5556 | 6233.3333 | 76.0667 | 306.3219 | 0.0025793 | 29.2365 | 568.871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 3.6 | 0.36 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5178 | 306.3905 | 50 |  |  | 311.6667 | 0 | 360 | 360 | 0
2023-02-01 |  |  |  | 3581.25 | 5275 | 76.05 | 324.4032 | 0.028512 | 3.9903 | 81.2078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 3.8 | 0.456 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4659 | 277.3214 | 46 |  |  | 242.65 | 0 | 456 | 456 | 0
2023-03-01 |  |  |  | 3327.7778 | 5733.3333 | 76.4444 | 224.0364 | 0.020858 | 4.2467 | 61.5395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 3.7 | 0.444 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5060 | 323.7364 | 57 |  |  | 326.8 | 0 | 444 | 444 | 0
2023-04-01 |  |  |  | 3168.75 | 4425 | 76.2875 | 300.4756 | 0.02562 | 4.401 | 103.678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 2.4 | 0.288 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5124 | 359.5789 | 39 |  |  | 172.575 | 0 | 288 | 288 | 0
2023-05-01 |  |  |  | 4205.5556 | 6166.6667 | 68.5667 | 233.5836 | 0.017852 | 4.1776 | 87.7906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.85 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 22 |  |  | 22 | 1.85 | 0.407 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5158 | 331.491 | 47 |  |  | 289.8333 | 0 | 407 | 407 | 0
2023-06-01 |  |  |  | 3887.5 | 6075 | 76.45 | 225.8178 | 0.016759 | 4.0061 | 92.4834 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2.1 | 0.21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5055 | 286.2401 | 41 |  |  | 249.075 | 0 | 210 | 210 | 0
2023-07-01 |  |  |  | 3150 | 5925 | 78.7375 | 223.0274 | 0.024346 | 5.0989 | 62.2328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.955 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 24 |  |  | 24 | 1.955 | 0.4692 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5241 | 351.0382 | 53 |  |  | 314.025 | 0 | 469.2 | 469.2 | 0
2023-08-01 |  |  |  | 2833.3333 | 5178.8889 | 81.5778 | 291.8918 | 0.038263 | 3.8548 | 78.1996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0633 | [10 empty] | 2.3333 | 3 | 3 | correcte | [5 empty] | 21 |  |  | 21 | 2.0633 | 0.4333 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5206 | 265.2063 | 40 |  |  | 207.1556 | 0 | 433.3 | 433.3 | 0
2023-09-01 |  |  |  | 3693.75 | 6562.5 | 77.575 | 213.3428 | 0.014353 | 3.5091 | 84.4988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5333 | [10 empty] | 2 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 18 |  |  | 18 | 2.5333 | 0.456 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4962 | 240.6402 | 38 |  |  | 249.375 | 0 | 456 | 456 | 0
2023-10-01 |  |  |  | 3316.6667 | 6277.7778 | 79.7667 | 262.6844 | 0.021431 | 4.124 | 68.9477 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.15 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 12 |  |  | 12 | 1.15 | 0.138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5130 | 319.4271 | 46 |  |  | 288.7778 | 0 | 138 | 138 | 0
2023-11-01 |  |  |  | 3977.7778 | 5866.6667 | 79.3333 | 310.4565 | 0.018449 | 4.0934 | 81.9168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2233 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | correcte | [5 empty] | 16 |  |  | 16 | 2.2233 | 0.35573 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2677 | 170.6182 | 48 |  |  | 281.6 | 0 | 355.7333 | 355.7333 | 0
2023-12-01 |  |  |  | 4162.5 | 7200 | 79.575 | 335.7036 | 0.019585 | 3.9737 | 87.3438 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2.33 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | correcte | [5 empty] | 20 |  |  | 20 | 2.33 | 0.466 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5014 | 294.7678 | 40 |  |  | 288 | 0 | 466 | 466 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 189 | 0 | 0 | 189 |  | 4.4832 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 58464 | 3526.4562 | 545 | 0 | 0 | 3221.5333 | 0 | 4483.2333 | 4483.2333
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3592.5347 | 5909.9306 | 77.2025 | 270.9787 | 0.020717 | 6.226 | 121.5591 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.4754 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3889 | 2.9167 | 2.5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.75 | 2.3721 | 0.3736 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4872 | 293.8714 | 45.4167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 268.4611 | 0 | 373.6028 | 373.6028 | 0
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 4205.5556 | 7200 | 81.5778 | 335.7036 | 0.038263 | 29.2365 | 568.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3.8 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241 | 359.5789 | 57 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 469.2 | 469.2 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 2833.3333 | 4425 | 68.5667 | 213.3428 | 0.0025793 | 3.5091 | 61.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.15 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 170.6182 | 38 | 0 | 0 | 172.575 | 0 | 138 | 138 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | VINEBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196554001HX |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB1 |  |  |  | CUPS: | ES0031408196559001ML |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 13.856 |  | 13.856 | [16 empty] | 2.425 |  | 2.425
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kVArh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 774 | 778 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 7 | 7.4 | 7.1 |  |  |  | 82 | 74 | 119 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.4
2023-02-01 | 742 | 735 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 97 | 85 | 134 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1 | 2.2 | 2.5 | 3
2023-03-01 | 856 | 831 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 97638 | 0.037183 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |  |  |  | 84 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 294 | 6341 | 0.046315 | 2.2 | 2.2 | 2.3
2023-04-01 | 796 | 772 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 3394 | 698 | 0.9795 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |  |  |  | 72 | 66 | 119 | 0 | 0 | 0 | 257 | 130 | 0.89233 | 1.9 | 1.1 | 2.3
2023-05-01 | 895 | 906 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 1265 | 0.94631 | 0 | 0 | 0 | 2.3798 | 9.1 | 9.1 | 9.5 |  |  |  | 82 | 99 | 117 | 0 | 0 | 0 | 298 | 282 | 0.72634 | 2.2 | 2.4 | 2.1
2023-06-01 | 841 | 825 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 1142 | 0.95273 | 0 | 0 | 0 | 2.0277 | 10.5 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 82 | 84 | 161 | 0 | 0 | 0 | 327 | 374 | 0.65822 | 2.2 | 2.2 | 2.1
2023-07-01 | 759 | 754 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 3079 | 987 | 0.95227 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 79 | 78 | 109 | 0 | 0 | 0 | 266 | 188 | 0.81663 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2023-08-01 | 729 | 731 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 1735 | 0.86962 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 6.6 | 6.4 | 6.5 |  |  |  | 102 | 96 | 140 | 0 | 0 | 0 | 338 | 319 | 0.72725 | 1.9 | 2.1 | 1.2
2023-09-01 | 758.5 | 753 | 1718.5 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 1210.5 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 1.5664 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  | 85.5 | 87.5 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 312.5 | 0.72971 | 2.2 | 2.2 | 2.3
2023-10-01 | 714.5 | 708 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 3203.5 | 1519 | 0.90357 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 74 | 90.5 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 304 | 392 | 0.61282 | 3.1 | 2.8 | 1.8
2023-11-01 | 647 | 713 | 1579.5 | 0 | 0 | 0 | 2939.5 | 1473.5 | 0.89397 | 0 | 0 | 0 | 1.8735 | 9.1 | 6.1 | 4.6 |  |  |  | 119.5 | 119 | 168 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 325.5 | 0.78059 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2023-12-01 | 530 | 485 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 1276 | 0.90711 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 67 | 67 | 172 | 0 | 0 | 0 | 306 | 289 | 0.72701 | 2.2 | 2.1 | 2.1
TOTAL | 9042 | 8991 | 20953 | 0 | 0 | 0 | 38986 | 108944 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1026 | 1026 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 3721 | 8953
MITJANA | 753.5 | 749.25 | 1746.0833 | 0 | 0 | 0 | 3248.8333 | 9078.6667 | 0.86489 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 7.725 | 7.2667 | 7.1417 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.5 | 85.5 | 139.0833 | 0 | 0 | 0 | 310.0833 | 746.0833 | 0.72643 | 2.225 | 2.1833 | 2.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 895 | 906 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 97638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 119 | 172 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 6341 | 1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 530 | 485 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0.037183 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 109 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0.046315 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | VINEBRE |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | VINEBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament |  |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | Lectura
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 141505 | 16439 | 37389 |  |  |  | 195333
2023-02-01 | 142279 | 17217 | 39152 |  |  |  | 198648
2023-03-01 | 143021 | 17952 | 40777 |  |  |  | 201750
2023-04-01 | 143877 | 18783 | 42723 |  |  |  | 205383 | [6 empty] | 97638
2023-05-01 | 144673 | 19555 | 44549 |  |  |  | 208777 | [6 empty] | 98336
2023-06-01 | 145568 | 20461 | 46451 |  |  |  | 212480 | [6 empty] | 99601
2023-07-01 | 146409 | 21286 | 48366 |  |  |  | 216061 | [6 empty] | 100743
2023-08-01 | 147168 | 22040 | 49932 |  |  |  | 219140 | [6 empty] | 101730
2023-09-01 | 147897 | 22771 | 51528 |  |  |  | 222196 | [6 empty] | 103465
2023-10-01 | 148655.5 | 23524 | 53246.5 |  |  |  | 225426 | [6 empty] | 104675.5
2023-11-01 | 149370 | 24232 | 55027.5 |  |  |  | 228629.5 | [6 empty] | 106194.5
2023-12-01 | 150017 | 24945 | 56607 |  |  |  | 231569 | [6 empty] | 107668
2024-01-01 | 150547 | 25430 | 58342 |  |  |  | 234319 | [6 empty] | 108944
ENERGIA ELÈCTRICA EB1
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh
2023-01-01 | 25430 | 2350 | 4312 |  |  |  | 32092
2023-02-01 | 25512 | 2424 | 4431 |  |  |  | 32367
2023-03-01 | 25609 | 2509 | 4565 |  |  |  | 32683
2023-04-01 | 25693 | 2589 | 4695 |  |  |  | 32977 | [6 empty] | 6341
2023-05-01 | 25765 | 2655 | 4814 |  |  |  | 33234 | [6 empty] | 6471
2023-06-01 | 25847 | 2754 | 4931 |  |  |  | 33532 | [6 empty] | 6753
2023-07-01 | 25929 | 2838 | 5092 |  |  |  | 33859 | [6 empty] | 7127
2023-08-01 | 26008 | 2916 | 5201 |  |  |  | 34125 | [6 empty] | 7315
2023-09-01 | 26110 | 3012 | 5341 |  |  |  | 34463 | [6 empty] | 7634
2023-10-01 | 26195.5 | 3099.5 | 5501.5 |  |  |  | 34796.5 | [6 empty] | 7946.5
2023-11-01 | 26269.5 | 3190 | 5641 |  |  |  | 35100.5 | [6 empty] | 8338.5
2023-12-01 | 26389 | 3309 | 5809 |  |  |  | 35507 | [6 empty] | 8664
2024-01-01 | 26456 | 3376 | 5981 |  |  |  | 35813 | [6 empty] | 8953