## Actius PEB
RELACIÓ D'ACTIUS
Familia | Subfamilia | Codi |  | Element | Subelement | Codi | Apareix a l'actuall A3.3.? | Origen PEB? | Comentari | Fitxa de manteniment creada?
Equips Generals | Canonades | 90.10.10.10 | Canonades | Canonades |  |  | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | Canonades | Canonades | Canonades !A1
Equips Generals | Valvules | 90.10.20.10 | Valvules Manual | Valvules | Manual | VCM0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | VCM0 | VCM0 | VCM0!A1
Equips Generals | Valvules | 90.10.20.170 | Vàlvules de sobrepressió i de buit del digestor | Vàlvules de sobrepressió i de buit del digestor |  | VSB0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | VSB0 | VSB0 | VSB0!A1
Equips Generals | Valvules | 90.10.20.180 | Apagaflames | Apagaflames |  | APF0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | APF0 | APF0 | APF0!A1
Equips Generals | Valvules | 90,10,20,120 | Ventoses |  |  | VV00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | VV00 | VV00 | VV00!A1
Equips Generals | Actuador | 90.10.50.10 | Manual | Manual |  | ATM0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | ATM0 | ATM0 | ATM0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.10 | Pont Decantadors | Pont Decantadors |  | PDC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PDC0 | PDC0 | PDC0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.20 | Decantador lamel·lar | Decantador lamel·lar |  | CDL0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CDL0 | CDL0 | CDL0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.30 | Pont Dessorradors | Pont Dessorradors |  | PDS0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PDS0 | PDS0 | PDS0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.40 | Pont Espessidors Gravetat | Pont Espessidors | Gravetat | PEPG | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PEPG | PEPG | PEPG!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.50 | Agitadors Horitzontals | Agitadors | Horitzontals | AH00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | AH00 | AH00 | AH00!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.50 | Agitadors Verticals | Agitadors | Verticals | AV00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | AV00 | AV00 | AV00!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.50 | Agitadors Vehiculadors | Agitadors | Vehiculadors | AVH0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | AVH0 | AVH0 | AVH0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.60 | Turbina Aireacio | Turbina Aireacio |  | TA00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TA00 | TA00 | TA00!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.70 | Separadors greixos flotants | Separadors greixos flotants |  | SGF0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | SGF0 | SGF0 | SGF0!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.80 | Classificador Sorres Vis sin fi | Classificador Sorres | Vis sin fi | CSVF | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CSVF | CSVF | CSVF!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.80 | Classificador Sorres Camell | Classificador Sorres | Camell | CSC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CSC0 | CSC0 | CSVF!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.90 | Rotors aireacio | Rotors aireacio |  | RA00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | RA00 | RA00 | RA00!A1
Maquinaria | Mecanismes i agitadors | 90.20.10.90 | SCABA | SCABA |  | SCB0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | SCB0 | SCB0 | SCB0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.10 | Bombes centrifugues submergibles 2 velocitats | Bombes centrifugues submergibles | 2 velocitats | BCS2 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCS2 | BCS2 | BCS2!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.20 | Bombes centrifugues cambra seca | Bombes centrifugues cambra seca |  | BCCS | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCCS | BCCS | BCCS!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.30 | Bombes cargol | Bombes cargol |  | BCG0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCG0 | BCG0 | BCG0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.50 | Bombes pisto | Bombes pisto |  | BP00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BP00 | BP00 | BP00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.60 | Bombes membrana | Bombes membrana |  | BM00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BM00 | BM00 | BM00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.70 | Bombes grup pressio | Bombes grup pressio |  | BGP0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BGP0 | BGP0 | BGP0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.80 | Bombes axials | Bombes axials |  | BA00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BA00 | BA00 | BA00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.90 | Bombes semiaxials | Bombes semiaxials |  | BSA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BSA0 | BSA0 | BSA0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.100 | Bombes verticals | Bombes verticals |  | BV00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BV00 | BV00 | BV00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.110 | Bombes lobulars | Bombes lobulars |  | BL00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BL00 | BL00 | BL00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.120 | Bombes peristaltiques | Bombes peristaltiques |  | BPT0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BPT0 | BPT0 | BPT0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.130 | Cargol arquimedes | Cargol arquimedes |  | BCA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCA0 | BCA0 | BCA0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.140 | Bombes circulatoria de rotor humit | Bombes circulatoria de rotor humit |  | BCRH | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCRH | BCRH | BCRH!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.150 | Bombes llapis | Bombes llapis |  | BLL0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BLL0 | BLL0 | BLL0!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.160 | Bombes trituradora | Bombes trituradora |  | BT00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BT00 | BT00 | BT00!A1
Maquinaria | Bombes | 90.20.20.170 | Bombes Autoaspirant | Bombes Autoaspirant |  | BAA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BAA0 | BAA0 | BAA0!A1
Maquinaria | Manipulacio solids | 90.20.30.10 | Preparadors polielectrolit | Preparadors polielectrolit |  | PPL0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PPL0 | PPL0 | PPL0!A1
Maquinaria | Manipulacio solids | 90.20.30.30 | Cargols transportadors | Cargols transportadors |  | CTP0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CTP0 | CTP0 | CTP0!A1
Maquinaria | Manipulacio solids | 90.20.30.80 | Premsa residus | Premsa residus |  | PR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PR00 | PR00 | PR00!A1
Maquinaria | Manipulacio solids | 90.20.30.90 | Culleres bivalva (Amfibia) | Culleres bivalva (Amfibia) |  | CB00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CB00 | CB00 | CB00!A1
Maquinaria | Manipulacio solids | 90.20.30.100 | Cinta transportadora | Cinta transportadora |  | CTR0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | CTR0 | CTR0 | CTR0!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.10 | Bufadors Èmbols Rotatius | Bufadors | Èmbols Rotatius | BFER | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BFER | BFER | BFER!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.10 | Bufadors Cargol | Bufadors | Cargol | BFCA | Si | No |  | Fitxa Manteniment | BFCA | BFCA | BFCA!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.20 | Compressors | Compressors |  | CPSP | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CPSP | CPSP | CPSP!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.30 | Ventiladors Helicoidal | Ventiladors | Helicoidal | VTH0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | VTH0 | VTH0 | VTH0!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.40 | Airejadors submergits | Airejadors submergits |  | AJS0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | AJS0 | AJS0 | AJS0!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.50 | Turbocompressors Levitació per aire | Turbocompressors | Levitació per aire | TBCA | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TBCA | TBCA | TBCA!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.50 | Turbocompressors Levitació magnètica | Turbocompressors | Levitació magnètica | TBCM | Si | No |  | Fitxa Manteniment | TBCM | TBCM | TBCM!A1
Maquinaria | Bufadors i Compresors | 90.20.40.80 | Ventiladors gasómetre membrana | Ventiladors gasómetre membrana |  | VTGM | Si | No |  | Fitxa Manteniment | VTGM | VTGM | VTGM!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.10 | Reixes Automatica Hidràulica | Reixes | Automatica Hidràulica | RXAH | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | RXAH | RXAH | RXAH!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.10 | Reixes Automatica Elèctrica | Reixes | Automatica Elèctrica | RXAE | Si | No |  | Fitxa Manteniment | RXAE | RXAE | RXAE!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.10 | Reixes Manual | Reixes | Manual | RXM0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | RXM0 | RXM0 | RXM0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.20 | Tamis Tots | Tamis | Tots | TME0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TME0 | TME0 | TME0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.30 | Filtres Tots | Filtres | Tots | FTA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | FTA0 | FTA0 | FTA0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.40 | Centrifugues | Centrifugues |  | CTF0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CTF0 | CTF0 | CTF0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.50 | Filtres Banda | Filtres Banda |  | FTB0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | FTB0 | FTB0 | FTB0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.60 | Filtres Premsa | Filtres Premsa |  | FTP0 | SI | Si |  | Fitxa Manteniment | FTP0 | FTP0 | FTP0!A1
Maquinaria | Tamissos i filtres | 90.20.50.80 | Rotoespessidor de fangs | Rotoespessidor de fangs |  | REF0 | SI | No |  | Fitxa Manteniment | REF0 | REF0 | REF0!A1
Maquinaria | Organs tancament | 90.20.60.10 | Comportes Mural / Llavi regulador | Comportes | Mural / Llavi regulador | CPM0 | SI | Si |  | Fitxa Manteniment | CPM0 | CPM0 | CPM0!A1
Maquinaria | Manteniment | 90.20.70.10 | Ponts grua | Ponts grua |  | PG00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PG00 | PG00 | PG00!A1
Maquinaria | Manteniment | 90.20.70.30 | Polipast | Polipast |  | PPS0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | PPS0 | PPS0 | PPS0!A1
Maquinaria | Co-generació | 90.20.80.10 | Chiller de refrigeració | Chiller de refrigeració |  | CHR0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | CHR0 | CHR0 | CHR0!A1
Maquinaria | Co-generació | 90.20.80.20 | Compressor biogàs | Compressor biogàs |  | CPSB | Si | No |  | Fitxa Manteniment | CPSB | CPSB | CPSB!A1
Caldereria i estructures | Caldereria i estructures | 90.30.10.10 | Diposits Atmosferics | Diposits | Atmosferics | DPA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | DPA0 | DPA0 | DPA0!A1
Caldereria i estructures | Caldereria i estructures | 90.30.10.20 | Sitges | Sitges |  | CT00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CT00 | CT00 | CT00!A1
Caldereria i estructures | Processos prefabricats | 90.30.20.10 | Planta Pretractament Compacta | Planta Pretractament Compacta |  | PFPT | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PFPT | PFPT | PFPT!A1
Caldereria i estructures | Processos prefabricats | 90.30.20.20 | Biodiscs | Biodiscs |  | PFBD | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PFBD | PFBD | PFBD!A1
Caldereria i estructures | Processos prefabricats | 90.30.20.30 | Fosa septica-filtre prefabricat | Fosa septica-filtre prefabricat |  | PFFS | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PFFS | PFFS | PFFS!A1
Caldereria i estructures | Processos prefabricats | 90.30.20.40 | Espessidor de gravetat estàtic | Espessidor de gravetat estàtic |  | EGE0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | EGE0 | EGE0 | EGE0!A1
Caldereria i estructures | Processos prefabricats | 90.30.20.50 | Espessidor de flotació compacte | Espessidor de flotació compacte |  | EGC0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | EGC0 | EGC0 | EGC0!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.10 | Cabalimetres Sonda | Cabalimetres | Sonda | FP00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | FP00 | FP00 | FP00!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.20 | Mesuradors nivell Sonda | Mesuradors nivell | Sonda | LP00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LP00 | LP00 | LP00!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.30 | Mesuradors pH Sonda | Mesuradors pH | Sonda | PHP0 |  | Si |  | Fitxa Manteniment | PHP0 | PHP0 | PHP0!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.40 | Mesuradors oxigen dissolt Sonda | Mesuradors oxigen dissolt | Sonda | O2P0 | Si | Si | Zullig i genèrica | Fitxa Manteniment | O2P0 | O2P0 | O2P0!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.60 | Mesuradors potencial redox Sonda | Mesuradors potencial redox | Sonda | REP0 | Si | Si | Zullig i genèrica | Fitxa Manteniment | REP0 | REP0 | REP0!A1
Control | Instrumentacio | 90.40.10.70 | Mesuradors de qualsevol paràmetre Sonda i analitzador | Mesuradors de qualsevol paràmetre | Sonda i analitzador | TP00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TP00 | TP00 | TP00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.10 | Detector gasos Sonda | Detector gasos | Sonda | GS00 | Si | Si | Fix i portàtils | Fitxa Manteniment | GS00 | GS00 | GS00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.20 | Arnes | Arnes |  | ARN0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | ARN0 | ARN0 | ARN0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.30 | Punts Ancoratge | Punts Ancoratge |  | PAC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PAC0 | PAC0 | PAC0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.40 | Grup respiracio autonoma | Grup respiracio autonoma |  | GR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | GR00 | GR00 | GR00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.50 | Dutxa Rentaulls | Dutxa Rentaulls |  | DR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | DR00 | DR00 | DR00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.60 | Equip proteccio individual | Equip proteccio individual |  | EPI0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | EPI0 | EPI0 | EPI0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.70 | Tripode | Tripode |  | TPD0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TPD0 | TPD0 | TPD0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.80 | Base rescatador | Base rescatador |  | BR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BR00 | BR00 | BR00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.90 | Senyalització de riscos | Senyalització de riscos |  | SR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | SR00 | SR00 | SR00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.100 | Farmaciola | Farmaciola |  | SF00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | SF00 | SF00 | SF00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.110 | Eslinga | Eslinga |  | ELA0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | ELA0 | ELA0 | ELA0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.120 | Flotador | Flotador |  | FL00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | FL00 | FL00 | FL00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.140 | Rescatador | Rescatador |  | RR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | RR00 | RR00 | RR00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.150 | Rentaulls | Rentaulls |  | RU00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | RU00 | RU00 | RU00!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.160 | Parallamps | Parallamps |  | PLL0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | PLL0 | PLL0 | PLL0!A1
Control | Seguretat | 90.40.20.170 | Extintor | Extintor |  | EXI0 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | EXI0 | EXI0 | EXI0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.10 | Difussors aire | Difussors aire |  | DA00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | DA00 | DA00 | DA00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.30 | Torxes | Torxes |  | TX00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TX00 | TX00 | TX00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.50 | Bescanviadors calor Tots | Bescanviadors calor | Tots | BCT0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | BCT0 | BCT0 | BCT0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.60 | Calderes | Calderes |  | C000 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | C000 | C000 | C000!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.70 | Cremadors | Cremadors |  | CR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CR00 | CR00 | CR00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.80 | Gasometres Membrana | Gasometres | Membrana | GMM0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | GMM0 | GMM0 | GMM0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.90 | Materials reblert | Materials reblert |  | MR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | MR00 | MR00 | MR00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.100 | Desodoritzacio Biofiltre | Desodoritzacio | Biofiltre | DB00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | DB00 | DB00 | DB00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.110 | Cobertes PRFV | Cobertes PRFV |  | CPRF | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CPRF | CPRF | CPRF!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Estufa | Equips laboratori | Estufa | LE00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LE00 | LE00 | LE00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Balança | Equips laboratori | Balança | LB00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LB00 | LB00 | LB00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Espectrofotometre | Equips laboratori | Espectrofotometre | LEF0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LEF0 | LEF0 | LEF0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Incubador | Equips laboratori | Incubador | LIN0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LIN0 | LIN0 | LIN0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Termoreactor | Equips laboratori | Termoreactor | LTR0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LTR0 | LTR0 | LTR0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Placa calefactora | Equips laboratori | Placa calefactora | LPC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LPC0 | LPC0 | LPC0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Mufla | Equips laboratori | Mufla | LM00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | LM00 | LM00 | LM00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.130 | Equips laboratori Pistola RX Fangs | Equips laboratori | Pistola RX Fangs | PRX0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PRX0 | PRX0 | PRX0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.180 | Motors | Motors |  | MTE0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | MTE0 | MTE0 | MTE0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.260 | Equip Aire acondicionat | Equip Aire acondicionat |  | EAC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | EAC0 | EAC0 | EAC0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.270 | Separador condensats | Separador condensats |  | SCD0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | SCD0 | SCD0 | SCD0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.290 | Guardes hidrauliques | Guardes hidrauliques |  | GH00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | GH00 | GH00 | GH00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.320 | Valvula termica | Valvula termica |  | VAT0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | VAT0 | VAT0 | VAT0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.330 | Campana extractora | Campana extractora |  | CEX0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | CEX0 | CEX0 | CEX0!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.350 | Tramex | Tramex |  | TR00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | TR00 | TR00 | TR00!A1
Altres equips | Altres equips | 90.50.10.360 | Grup electrògen | Grup electrògen |  | GE00 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | GE00 | GE00 | GE00!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.10 | Panell Fotovoltaic Inversor | Panell Fotovoltaic | Inversor | PFTI | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PFTI | PFTI | PFTI!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.10 | Panell Fotovoltaic Panell fotovoltaic | Panell Fotovoltaic | Panell fotovoltaic | PFTP | Si | No |  | Fitxa Manteniment | PFTP | PFTP | PFTP!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.20 | Punts carrega vehicle electric | Punts carrega vehicle electric |  | PCVE | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PCVE | PCVE | PCVE!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.30 | Microturbines | Microturbines |  | MT00 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | MT00 | MT00 | MT00!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.40 | Sistema antiabocaments | Sistema antiabocaments |  | SAB0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | SAB0 | SAB0 | SAB0!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.70 | Aturada d'emergència | Aturada d'emergència |  | AE00 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | AE00 | AE00 | AE00!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.80 | Motor Cogeneració | Motor Cogeneració |  | MC00 | Si | No |  | Fitxa Manteniment | MC00 | MC00 | MC00!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.90 | Bufant de biogàs | Bufant de biogàs |  | BFB0 | Si |  |  | Fitxa Manteniment | BFB0 | BFB0 | BFB0!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.100 | Quadre Control Motors Baixa Tensió | Quadre Control Motors Baixa Tensió |  | CMBT | Si |  |  | Fitxa Manteniment | CMBT | CMBT | CMBT!A1
Altres equips | Altres equips elèctrics | 90.50.20.110 | Centre transformador Alta tensió | Centre transformador Alta tensió |  | CTAT | Si |  |  | Fitxa Manteniment | CTAT | CTAT | CTAT!A1
Altres equips | Altres equips Comunicacions i Control | 90.50.30.70 | PLC | PLC |  | PLC0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | PLC0 | PLC0 | PLC0!A1
Altres equips | Altres equips Comunicacions i Control | 90.50.30.100 | Estació remota industrial | Estació remota industrial |  | ERAI | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | ERAI | ERAI | ERAI!A1
Obra civil | Elements principals | 90.60.10 | Elements hidràulics d'Obra Civil | Elements hidràulics d'Obra Civil |  | EHOC | Si |  |  | Fitxa Manteniment | EHOC | EHOC | EHOC!A1
Obra civil | Elements secundaris | 90.60.20.60 | Vial | Vial |  | OCV0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | OCV0 | OCV0 | OCV0!A1
Obra civil | Edificis | 90.60.30.10 | Edificis de personal, control i industrials | Edificis de personal, control i industrials |  | OCE0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | OCE0 | OCE0 | OCE0!A1
Obra civil | Edificis | 90.60.30.20 | Tancament perimetral | Tancament perimetral |  | OCT0 | Si | Si |  | Fitxa Manteniment | OCT0 | OCT0 | OCT0!A1
Obra civil | Edificis | 90.60.30.30 | Portes motoritzades i manuals | Portes motoritzades i manuals |  | PMM0 | Si |  |  | Fitxa Manteniment | PMM0 | PMM0 | PMM0!A1

## Can_Galv
<Torna a Índex
Canonades (trams visibles)
Freqüència
Operacions | Crític
TOTS ELS MATERIALS
Inspecció visual de l'absència de bruticia, punts d'òxid i punts malmesos | Anual
Revisió de suports de la canonada | Anual
Comprovació de l'estat de cargoleria associada i accesoris (valones, brides, juntes, etc.). Substitució o pintat (si cal) | Anual
Comprovació visual de l'estat de conservació general, i repàs de pintura | Anual

## VCM0
<Torna a Índex
Vàlvules
Freqüencia
Operacions | Crític
Comprovar l'estanqueitat del cos de la vàlvula | Mensual
Comprovar l'estanqueitat de la vàlvula al tancament de la mateixa | Mensual
Comprovar l'accionament de la vàlvula (tancament i apertura) sense necessitat d'extensions ni altres útils | Mensual
Reapretar els cargols de l'accionament (si existeix) | Mensual
Engreix de l'eix / husillo | Anual
Canvi de juntes, empaquetadura, estopada, etc. | Anual
Neteja de l'equip i respàs de pintura | Anual

## VSB0
<Torna a Índex
Vàlvules de sobrepressió i de buit
Freqüència
Operacions | Crític
Inspeccionar i netejar la vàlvula | Semestral
Comprovar el pes dels elements que fan de contrapes | Semestral

## APF0
<Torna a Índex
Apagaflames
Freqüència
Operacions | Crític
Desmuntar l'apagaflames i netejar-lo interiorment | Trimestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## VV00
<Torna a Índex
Ventoses
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovar l'estanqueitat del cos de la vàlvula | Mensual
Comprovar el correcte funcionament de la vàlvula en totes les fases de funcionament | Mensual
Comprovar l'estat dels elements interns (flotadors) | Semestral
Canvi de juntes, empaquetadura, estopada, etc. | Anual
Neteja de l'equip i respàs de pintura | Anual

## ATM0
<Torna a Índex
Actuadors
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
MANUAL
Comprovar l'accionament (tancament i apertura) sense necessitat d'extensions ni altres útils | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar la fixació de l'actuador (cargol, etc.) | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
ELÈCTRIC
Realitzar una maniobra de prova | - | - | Trimestral
Comprovar la fixació de l'actuador (cargol, etc.) | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar l'estanqueitat dels cables i premsaestopes, taps, etc. | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
PNEUMÀTIC
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
SERVOMOTORITZAT
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## PDC0
<Torna a Índex
Pont Decantador
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
MOTOREDUCTOR ACCIONAMENT
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Anual | Anual | Anual
RODAMENTS DE SUPORT I TRACCIÓ (RODES)
Comprovar l'estat de lubricació dels rodaments | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar l'estat de les cadenes de tracció (si aplica) i tensar si cal | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar el desgast de la superficie de contacte de la roda | Semestral | Semestral | Anual
COL·LECTOR D'ANELLES ROTATIU
Comprovar l'estat de sulfatació de les pistes, i neteja de les mateixes | Mensual | Trimestral | Semestral
ESTRUCTURA PONT (SUBMERGIDA I AEREA)
Neteja general | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'estat de l'estructura submergida i reposició d'elements (tipus rasquetes inferiors de goma, rodes, etc.) | Semestral | Anual | Anual
Repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## CDL0
<Torna a Índex
Decantador Lamel·lar
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
REVISIONS EN CONDICIONES BUIDES
Revisió estrcutura de suport | Trimestral | Semestral | Anual
Revisió de mensules de suport de l'estructura | Trimestral | Semestral | Anual
Revisió del correcte posicionament dels elements de les lameles | Trimestral | Semestral | Anual
Revisió de l'absència d'obturacions en els canals de les lameles | Trimestral | Semestral | Anual
Revisió del fons de decantador. | Trimestral | Semestral | Anual

## PDS0
<Torna a Índex
Pont Dessorrador
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
MOTOREDUCTOR ACCIONAMENT
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar el correcte funcionament dels finals de carrera | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Anual | Anual | Anual
RODAMENTS DE SUPORT I TRACCIÓ (RODES)
Comprovar l'estat de lubricació dels rodaments | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar l'estat de les cadenes de tracció (si aplica) i tensar si cal | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'alineament de les vies per on circula el pont (si existeixen) | Semestral | Semestral | Anual
SISTEMA DE D'EXTRACCIÓ DE SORRES
Comprovar estat elements d'elevació | Trimestral | Semestral | Anual
Extracció de la part sumergida del sistema d'extracció (bomba, canonada aspiració, etc) per evaluar l'estat de desgast d'aquest | Trimestral | Semestral | Anual
SISTEMA DE DESPLAÇAMENT DE SURANTS
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Semestral | Anual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Semestral | Anual
Comprovar el correcte funcionament dels finals de carrera | Mensual | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Anual | Anual | Anual

## PEPG
<Torna a Índex
Pont Espessidor (gravetat i flotació)
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
MOTOREDUCTOR ACCIONAMENT
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Neteja de la carcassa i protecctor ventilador del motor | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant | Segons Fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Anual | Anual | Anual
Repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
ESTRUCTURA SUBMERGIDA
Neteja general | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'estat de l'estructura submergida i reposició d'elements (tipus rasquetes inferiors de goma, rodes, etc.) | Anual | Anual | Anual

## AH00
<Torna a Índex
Agitadors Horitzontals
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar estat elements d'elevació | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja de l'hèlix | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Anual | Anual | Anual
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges i guies | Mensual | Trimestral | Anual

## AV00
<Torna a Índex
Agitadors Verticals
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Comprovar estat elements fixació i cargoleria | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja del ventilador del motor | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja de l'hèlix | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Anual | Anual | Anual
Comprovació visual de l'estat de l'oli i substitució | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges i guies | Mensual | Trimestral | Anual

## AVH0
<Torna a Índex
Vehiculadors i Acceleradors
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Comprovar estat elements d'elevació | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja de l'hèlix | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Anual | Anual | Anual
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges i guies | Mensual | Trimestral | Anual

## SGF0
Concentrador de greixos |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | Crític
EQUIP
Comprovació de l'estat de conservació de pales i cadenes | Mensual
Tensat de cadena | Trimestral
ACCIONAMENT
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Quinzenal

## CSVF
<Torna a Índex
Concentrador de sorres
Freqüència
Operacions | General
EQUIP TIPUS VIS SENS FI
Comprovació visual de l'estat de desgast del llit del cargol | Trimestral
Comprovació visual de l'estat del cargol i eix | Trimestral
Comprovació visual de l'interior de l'equip | Trimestral
EQUIP TIPUS "CAMELL"
Realitzar engreix dels rodaments | Semestral
Comprovació de l'estat de l'estructura inferior i reposició d'elements (rasquetes inferiors de goma, etc.) | Anual
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual
ACCIONAMENT
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Mensual
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual

## TA00
<Torna a Índex
Turbines d'aeració
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Setmanal | Quinzenal | Quinzenal
Comprovar desgast turbina | Anual | Anual | Anual
Comprovació de la tornilleria i de l’estat dels anclatges | Mensual | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## RA00
<Torna a Índex
Rotors
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar lubricació coixinets segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar estat elements de les pales | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació estat anell deflector de sòlids si en té i canvi si cal | Trimestral | Semestral | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Mensual | Trimestral | Trimestral
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Trimestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
Revisió per comprovació general amb emissió d'informe | Triennal | Triennal | Triennal

## SCB0
<Torna a Índex
SCABA
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació nivell aïgua segell laberintic | Diari
Comprovació del consum elèctric | Quinzenal
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral
Comprovació de l’absència de vibracions | Trimestral
Comprovar nivell líquid junta del laberint | Mensual
Engreix dels coixinets de l'eix | Mensual
Realització del canvi d'oli dels engranatges | Semestral
Neteja dels conductes de refrigeració del motor i control dels suports | Semestral
Comprovació nivell d'oli | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
Revisió general del motor | Cada 4 anys

## BCS2
<Torna a Índex
Bombes centrífugues submergibles
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja del pou de bombament | Segons indicacions plec
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BCCS
<Torna a Índex
Bombes centrífugues càmera seca
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BCG0
<Torna a Índex
Bombes de cargol helicoidal
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat del estator i el rotor | Anual | Bianual | Bianual
Comprovar estat articulació i canviar si convé | Anual | Bianual | Bianual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BP00
<Torna a Índex
Bombes de Pistó
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements mòbils (pistons, mebranes,…) | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BM00
<Torna a Índex
Bombes dosificadores
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements mòbils (pistons, mebranes,…) | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BGP0
<Torna a Índex
Bombes grup a pressió
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BA00
<Torna a Índex
Bombes axials
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BSA0
<Torna a Índex
Bombes semiaxials
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BV00
<Torna a Índex
Bombes verticals
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat d'anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BL00
<Torna a Índex
Bombes lobulars
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació de l'absència de fuites pels segells i tanques | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat d'anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BPT0
<Torna a Índex
Bombes peristàltiques
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Canvi de les manigues | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat d'anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BCA0
<Torna a Índex
Cargols d'Arquímedes
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar tensió i estat corretges o acoplament | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovar elements de desgast (cargol, solera, …) | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja del pou de bombament | Segons indicacions plec
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BCRH
<Torna a Índex
Bombes circuladores de rotor humit
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació de l'absència de fuites pels segells i tanques | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BLL0
<Torna a Índex
Bombes de llapis
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels rodets i substituir si cal | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BT00
<Torna a Índex
Bombes trituradores
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Anual | Anual | Anual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat del rodet i substituir si cal | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements de desgast (fulles de tall, etc.) | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BAA0
<Torna a Índex
Bombes Autoaspirants
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat elements de desgast | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Mensual | Trimestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## PPL0
<Torna a Índex
Preparador de polielectrolit
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Neteja de motors | Diari | Setmanal | Mensual
Revisar el correcte funcionament dels elements auxiliars (cabalimetre, electrovàlvula aigua, etc.) | Diari | Setmanal | Mensual
Revisar el cargol de decàrrega de pols, verificant que no existeixen obturacions ni acumulacions de producte | Diari | Setmanal | Mensual
Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell | Diari | Setmanal | Mensual
Buidat i neteja de les càmbres interiors | Setmanal | Setmanal | Mensual
Neteja exterior de l'equip | Setmanal | Setmanal | Mensual
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral | Anual | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral | Anual | Anual
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral | Anual | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Semestral | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral | Anual | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions en els agitadors i de l’estat dels anclatges d'aquests | Semestral | Anual | Anual
Repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## CTP0
<Torna a Índex
Cargol transportador
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Vis sens fi
Comprovació visual de l'estat de desgast del llit del cargol | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat del cargol i eix | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'interior de l'equip | Mensual | Trimestral | Semestral
Accionament
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Mensual | Trimestral | Semestral
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## PR00
<Torna a Índex
Premsa de residus
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Accionament elèctric
Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar elements de desgast (cargol, solera, etc.) | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar l'estat dels cables i premsa-estopes | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
Accionament hidràulic
Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'estat dels fuetons | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'absència de fuites d'oli. | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar elements de desgast (guies relliscament, tambor, etc.) | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar l'estat dels cables i premsa-estopes | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## CB00
<Torna a Índex
Cullera Bivalva
Freqüència
Operacions | Crític
Engreix dels punts necessaris (segons especificacions del fabricant) | Mensual
Revisió del correcte funcionament del grup hidràulic | Mensual
Comprovar el nivell d'oli del grup hidràulic i estat d'aquest | Mensual
Canvi d'oli hidràulic | Segons fabricant
Canvi de tanques i juntes tòriques pistó d'accionament | Anual
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual

## CTR0
<Torna a Índex
Cinta transportadora
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Cinta i cos
Comprovar el desgast dels rodaments | Mensual | Trimestral | Semestral
Revisió de l'estat de desgast de la cinta i absència de danys (fisures, etc.) | Mensual | Trimestral | Semestral
Tensar la cinta, si procedeix | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar el funcionament dels elements de segueretat de l'equip per persones i màquina | Mensual | Trimestral | Semestral
Neteja general per evitar l'acumulació de residus sobre cinta o cos equip | Mensual | Trimestral | Semestral
Repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
Accionament
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Mensual | Trimestral | Semestral
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## BFER
Bufants d'èmbols rotatius | [6 empty] | <Torna a Índex
| Reactor biològic |  |  | Dessorrador
Operacions | Crític | Essencial | General | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral | Mensual | Trimestral | Trimestral
Comprovació de la pressió manomètrica | Setmanal | Mensual | Trimestral | Mensual | Trimestral | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Setmanal | Quinzenal | Quinzenal | Quinzenal | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant |  |  | Segons fabricant
Realitzar l'engreix de bufant, motor i bàscula | Segons fabricant |  |  | Segons fabricant
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Setmanal | Mensual | Mensual | Quinzenal | Mensual | Mensual
Controlar colmatació filtre d'aspiració i netejar si cal | Mensual | Mensual | Mensual | Quinzenal | Mensual | Mensual
Neteja reixa d'aspiració de sala o cabina insonorització | Mensual | Trimestral | Trimestral | Mensual | Trimestral | Trimestral
Canvi filtre d'aspiració | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral
Comprovar estat de les corretges | Trimestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual | Semestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars de la bufant i de les canonades | Trimestral | Semestral | Anual | Trimestral | Semestral | Anual
Collat cargoleria i substituir si cal | Semestral | Anual | Anual | Semestral | Anual | Anual
Comprovació absència fuites canonada d'aire | Quinzenal | Mensual | Trimestral | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils | Mensual | Trimestral | Semestral | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació temperatura aspiració i impulsió | Mensual | Trimestral | Trimestral | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual
Comprovació alineació politges | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual
Revisió empresa especialitzada per comprovació estat general bufant | Triennal | Triennal | Triennal | Quinquennal | Quinquennal | Quinquennal

## BFCA
Bufants de cargol o híbrides |  |  |  | <Torna a Índex
Reactor biològic
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Setmanal | Quinzenal
Comprovació absència fuites canonada d'aire | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació de la pressió manomètrica | Setmanal | Mensual | Trimestral
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Setmanal | Mensual | Mensual
Controlar colmatació filtre d'aspiració i netejar si cal | Mensual | Mensual | Mensual
Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils | Mensual | Trimestral | Semestral
Neteja reixa d'aspiració de sala o cabina insonorització | Mensual | Trimestral | Trimestral
Comprovació temperatura aspiració i impulsió | Mensual | Trimestral | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar l'engreix de bufant, motor i bàscula | Segons fabricant
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars de la bufant i de les canonades | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Collat cargoleria i substituir si cal | Semestral | Anual | Anual
Canvi filtre d'aspiració | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual
Revisió empresa especialitzada per comprovació estat general bufant | Triennal | Triennal | Triennal

## CPSP
<Torna a Índex
Compressors
Freqüència
Operacions | Crític
Purga del calderí | Setmanal
Comprovació visual del nivell d'oli | Setmanal
Comprovació del consum elèctric | Trimestral
Comprovació de la pressió manomètrica | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip | Trimestral
Comprovar absència de fugues | Mensual
Comprovar estat i tensió de corretges | Mensual
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Mensual
Neteja interior del calderí | Anual
Realitzar el canvi d'oli | Seg. Fabr.
Revisió de les vàlvules de seguretat | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## VTH0
<Torna a Índex
Ventiladors
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació de nivell de soroll i vibracions anormals | Trimestral
Comprovació visual de l'estat de la transmissió (politges, corretges, eixos, etc.) | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Trimestral
Comprovació de l'estat de rodaments | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip | Trimestral
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Trimestral
Engreix de rodaments i elements mòbils | Trimestral
Revisió de les vàlvules de seguretat | Trimestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## AJS0
<Torna a Índex
Airejadors autoaspirants
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovar estat elements d'elevació | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar i reapretar tornilleria | Anual | Anual | Anual
Comprovar estat de l'eix i de l'impulsor i substituir si cal | Anual | Anual | Anual
Comprovació visual de l'estat de l'oli | Anual | Anual | Anual
Neteja de l'element filtrant si n'hi ha | Trimestral | Trimestral | Trimestral
Revisar i reapretar brides subjecció i estat tub d'aspiració | Anual | Anual | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral | Semestral | Anual
Revisió empresa especialitzada per comprovació estat general | Cada 5 anys | Cada 5 anys | Cada 5 anys

## TBCA
<Torna a Índex
Turbocompressors de levitació per aire
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovar consums | Setmanal
Comprovar recorregut del servoactuador dels àlabs del difusor | Trimestral
Comprovar el recorregut del servoactuador de la prerotació | Trimestral
Comprovar ajust limitador per potència | Trimestral
Medició de vibracions en màxim i mínim | Trimestral
Comprovar funcions en servei | Trimestral
Comprovar funcions en prova sense motor | Trimestral
Comprovar la cadena de seguretat i el quadre local | Trimestral
Comprovar funcions en control remot | Trimestral
Comprovar refrigerador d'oli | Trimestral
Comprovar estat filtres d'oli | Trimestral
Comprovar nivell colmatació filtre d'oli | Trimestral
Comprovar engreix motor | Trimestral
Comprovar nivell d'oli | Trimestral
Comprovar maniobra d'arrancada de motors | Trimestral
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Seg. Fabr.
Realitzar inspecció del filtre d'aspiració i del silenciador | cada 18.000 h.
Inspecció i neteja del sistema del difusor | cada 18.000 h.
Comprovació de la geometria del difusor | cada 18.000 h.
Inspecció i neteja dels àlabs guia d'aspiració | cada 18.000 h.
Comprovació de la geometria dels àlabs guia d'aspiració | cada 18.000 h.
Canvi de les juntes flexibles | cada 18.000 h.
Neteja o canvi del filtre de l'oli | cada 18.000 h.
Prova de funcions de seguretat (termostats i interruptors de pressió) | cada 18.000 h.
Prova del funcionament del compressor inclòs accessoris i equipament elèctric | cada 18.000 h.
Desmuntatge del multiplicador | cada 36.000 h.
Inspecció d'engranatges, coixinets i tanques | cada 36.000 h.
Canvi de coixinets | cada 36.000 h.
Canvi de les juntes flexibles | cada 36.000 h.
Control i canvi de l'oli de lubricació | cada 36.000 h.
Inspecció del motor elèctric, bomba d'oli, refrigerador d'oli, acoplament, etc. | cada 36.000 h.

## TBCM
<Torna a Índex
Turbocompressors de levitació magnètica
Freqüència
Operacions | General
Comprovar consums | Mensual
Comprovació de l'absència d'avisos de fallida en la pantalla de l'equip | Mensual
Verificació del l'estat dels filtres, i substitució si es necessari | Mensual
Neteja del quadre elèctric de l'equip i interior del mateix | Mensual
Comprovació del correcte funcionament dels dispositius de mesura de pressió | Anual
Comprovació del la vàlvula d'escapament | Anual
Comprovació del sistema de ventilació del motor i sistema de canonades | Anual
Revisió del correcte funcionament del rodament magnètic i dels seus sistemes de control | Anual
Revisió del correcte funcionament de bateries | Anual
Comprovació del funcionament de sistemes de ventilació | Anual
Comprovació dels ventiladors dels variadors | Anual
Verificació del correcte funcionament de les proteccions del l'equip | Anual
Canvi de bateries | Trianual
Substitució de ventiladors variadors i condensadors | Quatrianual
Substitució ventiladors de refrigeració | Quinquenal
Substitució bateries | Trianual
Revisió general per empresa especialitzada | Anual

## VTGM
<Torna a Índex
Ventiladors gasómetre de biogás
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació de nivell de soroll i vibracions anormals | Trimestral
Comprovació visual de l'estat de la transmissió (politges, corretges, eixos, etc.) | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Trimestral
Comprovació de l'estat de rodaments | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip | Trimestral
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Trimestral
Engreix de rodaments i elements mòbils | Trimestral
Revisió de les vàlvules de seguretat | Trimestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció, sense afectar a juntes ni sistemes de seguretat ATEX | Anual

## RXAH
<Torna a Índex
Reixa gruixos accionament hidáulic
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels anclatges | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'estat dels fuetons | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'absència de fuites d'oli. | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovar l'estat dels cables i premsa-estopes | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Mensual | Trimestral | Semestral
Realitzar el canvi d’oli i filtre | Segons fabricant
Realitzar engreix de pistons i elements mòbils | Quinzennal | Mensual | Trimestral
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## RXAE
<Torna a Índex
Reixa gruixos accionament elèctric
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Engreix de rodaments i elements mòbils | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació de l'estat de rodaments | Mensual | Trimestral | Semestral
Reglatge de la cadena motriu | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip | Semestral | Anual | Anual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral | Anual | Anual
Revisió per comprovació general de l'equip | Anual | Anual | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## RXM0
<Torna a Índex
Reixa gruixos manual
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'acumulació de residus | Diari
Comprovació de guies d'extracció, cadena i element de subjecció | Mensual
Comprovació de la correcta fixació (en cas de no ser extraible). | Mensual

## TME0
<Torna a Índex
Tamís de fins
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació visual del correcte funcionament i absència de soroll | Diari | Diari | Setmanal
Comprovació del correcte funcionament del mode automàtic | Diari | Setmanal | Setmanal
Assegurar que no existeixen residus acumulats entre els sistemes de retenció | Diari | Setmanal | Setmanal
Comprovació visual d'absència de desgast de peces mòbils | Setmanal | Mensual | Mensual
Comprovació que tots elements mòbils no presenten irregularitats | Setmanal | Mensual | Trimestral
Engreix de cadenes, pinyons, rodaments, serparadors, etc. | Segons fabricant | Segons fabricant | Segons fabricant
Reapretar cargols de subjecció de l'equip. | Mensual | Trimestral | Semestral
Assegurar la tensió de les cadenes | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual del nivell de l'oli del reductor i absència de fuites | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació visual correcte estat de conservació | Mensual | Trimestral | Semestral
Mesura del consum elèctric de l'equip | Mensual | Trimestral | Semestral
Comprovació el funcionament del fre motor | Mensual | Trimestral | Semestral
Canvi d'elements de desgast (cadenes, pinyons, rodaments, etc.) | Bianual | Bianual | Bianual

## FTA0
<Torna a Índex
Filtres d'aigua
Operacions | Crític | Essencial | General
Neteja de la superficie filtrant | Diari | Diari | Setmanal
Neteja de l'allotjament del filtre | Diari | Setmanal | Setmanal
Revisió i substitució de les juntes i segellants de la carcasa del filtre | Diari | Setmanal | Setmanal
Substitució d'elements filtrants | Seg. Fab. | Seg. Fab. | Seg. Fab.

## CTF0
<Torna a Índex
Centrífugues
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació del consum elèctric | Setmanal
Comprovació elements de seguretat de l'equip | Setmanal
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli | Seg. Fab.
Realitzar engreix coixinets | Seg. Fab.
Comprovació estat corretges si cal | Trimestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Comprovar estat anell sortida de fangs | Anual
Comprovar temperatura superficial de l'allotjament dels coixinets | Mensual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral
Comprovar si la superfície exterior del rotor presenta erosió o corrosió | Trimestral
Comprovar estat tornilleria i apretar si cal | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
Revisió per empresa especialitzada i emissió d'informe | Cada 3 anys

## FTP0
<Torna a Índex
Filtres premsa
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació circuit hidràulic (pressió, fugues,…) | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli dels reductors | Quinzenal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets i sistema transport de plaques | Segons fabricant
Comprovació estat de les teles plaques filtrants | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovar actuació barrera fotoelèctrica i altres sistemes de seguretat | Diari | Diari | Diari
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## REF0
<Torna a Índex
Rotoespessidor de fang
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació elements de seguretat de l'equip | Setmanal | Mensual | Trimestral
Neteja general de l'equip | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral | Semestral | Anual
Realitzar el canvi d’oli motor | Segons fab.
Realitzar engreix coixinets | Segons fab.
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual | Anual | Anual
Comprovar l'estat dels elements d'arriostrament interiors | Anual | Anual | Anual
Repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## CPM0
<Torna a Índex
Comporta mural / Llavi regulador
Freqüència
Operacions | Crític
TIPUS "TOT/RES"
Engreix del "husillo" | Semestral
Canvi del quadradet de coure de desgast | Quinquennal
DE REGULACIÓ
Engreix del "husillo" | Trimestral
Canvi del quadradet de coure de desgast | Anual

## PG00
<Torna a Índex
Ponts grua
Freqüència
Operacions | Crític
Inspecció visual de l'estat general del pont grua | Anual
Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures | Anual
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions | Anual
Inspecció visual del camí de rodadura del pont | Anual
Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics | Anual
Elaboració informe empresa especialitzada conforme cumpleix normativa de seguretat | Anual

## PPS0
<Torna a Índex
Polipasts
Freqüència
Operacions | Crític
Inspecció visual de l'estat general del polipast | Anual
Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures | Anual
Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions | Anual
Inspecció visual de les vigues | Anual
Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics | Anual
Elaboració informe conforme cumpleix normativa de seguretat | Anual

## CHR0
<Torna a Índex
Chiller
Freqüència
Operacions | Crític
Verificar la pressió del circuit d'aigua | Diari
Verificar la pressió del circuit de refrigerant | Diari
Comprovar l'absència de soroll anomals | Diari
Neteja de les aspes del ventilador superior | Trimestral
Canvi del rodament del ventilador superior | 20.000h
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Semestral
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Semestral
Comprovar l'absència de fuites | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## CPSB
<Torna a Índex
Compressor de biogàs
Freqüència
Operacions | General
Comprovar pressió entrada i sortida | Diari
Purga de condensats | Diari
Comprovar el nivell d'oli de l'equip | Diari
Canvi d'oli de l'equip | 4.000h
Canvi de filtres d'oli exterior i interior | 4.000h
Canvi de separador d'oli | 8.000h
Canvi de termostat | 8.000h
Control visual i acústic del motor | 8.000h
Control del funcionament dels presostats i controladors temperatura | 8.000h
Canvi dels rodaments del motor i equip | 20.000 h
Canvi de l'acoblament elàstic | 20.000 h
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Semestral
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Semestral
Comprovar l'absència de fuites | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## DPA0
<Torna a Índex
Dipòsits
Freqüència
Operacions | General
Dipòsits fixos de productes inflamables, corrosius i/o tóxics (APQ-1, APQ-6 i APQ-7)
Inspecció visual del estat de les instal·lacions (cubetos, fonaments, drenatges, etc.), dipòsits i canonades associades | Anual
Comprovació d'elements de seguretat (ventejos, apagaflames, sensors, etc.) | Anual
Comprovació d'elements de seguretat auxiliar (rentaulls, dutxes, etc.) | Anual
Comprovació d'elements de protecció de les instal·lacions, tipus proteccions catòdiques, protecció contra les descàrregues electrostàtiques, continuïtat elèctrica, | Anual
Comprovació d'elements de protecció contra incendis | Anual
Disposició de fitxa de dades de seguretat a peu del dipòsit | Anual
Mesura d'espessors en dipòsits metàl·lics i canonades associades | Quinquennal
Revisió interior de dipòsit | Quinquennal
Inspecció per Organisme Competent Acreditat | Quinquennal
Dipòsits mòbils (APQ-9)
Comprovació de continuitat elèctrica i preses a terra | Anual
Comprovació de l'estat de conservació de recipients i cubeto (si aplica) | Anual
Comprovació de l'estat de les ventilacions | Anual
Comprovació d'elements de protecció contra incendis | Anual
Disposició de fitxa de dades de seguretat a peu del dipòsit | Anual
Nota: Totes les tasques de manteniment preventiu de dipòsits d'emmagatzematge de productes químics s'adapten als requeriments del RD 656/2017, tenint que ser realitzades per un inspector propi (amb la formació mínima necessària) i per OCA. Aquestes es veurán modificades en funció de la legislació vigent en cada moment.

## CT00
<Torna a Índex
Sitges
Freqüència
Operacions | General
Comprovació de l'estat de conservació de la sitja | Anual
Comprovació d'elements de seguretat (ventejos, sensors, etc.) | Anual
Comprovació d'elements de seguretat auxiliar (rentaulls, dutxes, etc.) | Anual
Comprovació d'escales d'accés i sistemes anticaigudes | Anual
Revisió interior de dipòsit | Quinquennal
Repàs de pintura general (si aplica) | Quinquennal

## PFPT
<Torna a Índex
Planta de Pretractament Compacta
Freqüència
Operacions | Crític
Tamís de fins cargol en falca
Comprovació visual del correcte funcionament i absència de soroll | Diari
Assegurar que no existeixen residus acumulats entre els sistemes de retenció | Diari
Comprovació de l'estat de conservació de la malla filtrant perimetral i de raspall del cargol | Mensual
Comprovació visual d'absència de desgast de peces mòbils | Mensual
Comprovació que tots elements mòbils no presenten irregularitats | Mensual
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Cargol extractor de sorres
Comprovació visual de l'estat de desgast del llit del cargol | Trimestral
Comprovació visual de l'estat del cargol i eix | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Extractor greixos
Comprovació de l'estat de conservació de pales i transmissió | Mensual
Tensat de transmissió de moviment | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Realitzar engreix segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Bufant canal lateral
Comprovar l'absència de soroll i/o sobreescalfament de l'equip | Diari
Engreix del rodament | Mensual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
General equip
Comprovar absència de vibracions i sorolls anòmals | Mensual
Comprovació visual de l'interior de l'equip | Trimestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Reapretar els cargols de subjecció | Anual
Neteja general i repàs de pintura de protecció | Anual

## PFBD
<Torna a Índex
Biodiscos
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació nivell de greix dels rodaments | Setmanal
Comprovar actuació aturada d'emergència i altres sistemes de seguretat | Mensual
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli dels reductors | Mensual
Neteja general del interior del mòdul | Trimestral
Engreix de rodaments | Trimestral
Comprovació estat dels discos | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació circuit hidràulic (pressió, fugues,…) | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Canvi d'oli motoreductor | Anual
Repàs de la pintura de protecció | Anual

## PFFS
<Torna a Índex
Fossa sèptica / Tanc Polivalent / Filtre prefabricat
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de la arqueta d'entrada | Mensual
Comprovació de l'estat dels sifons | Mensual
Neteja de sifons | Trimestral
Comprovació de nivell de fangs | Trimestral
Buidat de fangs | Semestral
Comprovació del correcte funcionament de la vàlvuleria associada | Semestral
Repàs de pintura general | Anual

## EGE0
<Torna a Índex
Espessidor per gravetat estàtic
Freqüència
Operacions | Crític
Buidat complert i comprovació visual de l'estat dels elements interiors (campanes, sobreeixidor perimetral, etc.) | Mensual
Comprovació visual de l’estat dels anclatges | Mensual
Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules associades | Mensual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## EGC0
<Torna a Índex
Espessidor per flotació compacte
Freqüència
Operacions | Crític
Bomba pressurització
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal
Realitzar el canvi d’oli | Seg. Fab.
Realitzar engreix coixinets | Seg. Fab.
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament | Trimestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Trimestral
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Trimestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Comprovar estat elements de desgast | Anual
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Anual
Compressor
Comprovar l'absència de soroll i/o sobreescalfament de l'equip | Diari
Engreix del rodament | Mensual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Seg. Fab.
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
General equip
Comprovar correcte funcionament de l'equip i els seus components | Diari
Revisió de valor de treball de paràmetres | Diari
Comprovar correcte funcionament purga del calderí del compressor | Diari
Purga del filtre d'aire | Diari
Comrpovar que la pressió d'aire desprès de la vàlvula reguladora es adequada | Diari
Buidat complert i comprovació visual de l'estat dels elements interiors (rasquetes, cadenes, etc.) | Mensual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Mensual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## FP00
<Torna a Índex
Cabalímetre
Freqüència
Operacions | Crític
MANIGUET MESURADOR
Anotar totalitzador | Diari
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificació, segons les especificacions del PPTP | Anual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Trimestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Semestral

## LP00
<Torna a Índex
Mesurador de nivell
Freqüència
Operacions | Crític
MESURADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Comprovació de l'estat del suport | Mensual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Semestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Semestral

## PHP0
<Torna a Índex
Mesuradors de pH
Freqüència
Operacions | Crític
SONDA
Neteja de la sonda | Mensual
Inspecció de la sonda en busca de danys | Mensual
Comprovació del valor mesurat amb el valor de referència i correcció en cas necessari | Mensual
Substitució d'elements fungibles o assimilables (electrode, etc.) | Anual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Trimestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Mensual

## O2P0
<Torna a Índex
Sondes d'oxigen
Freqüència
Operacions | Crític
SONDA ZÜLLIG
Comprovar estat de la pedra "esmeril" | Mensual
Substitució pedra esmeril quan estigui desgastada | Segons desgast
Calibració de la sonda | Anual
SONDA PER LUMINISCÈNCIA
Neteja de la sonda | Mensual
Inspecció de la sonda en busca de danys | Mensual
Comprovació del valor mesurat amb el valor de referència i correcció en cas necessari | Mensual
Substitució d'elements fungibles o assimilables (electrode, etc.) | Anual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Trimestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Mensual

## TBP0
<Torna a Índex
Mesuradors de Terbolesa
Freqüència
Operacions | Crític
SONDA
Neteja de la sonda | Mensual
Inspecció de la sonda en busca de danys | Mensual
Comprovació del valor mesurat amb el valor de referència i correcció en cas necessari | Mensual
Substitució d'elements fungibles o assimilables (rasquetes, juntes, etc.) | Anual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Trimestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Mensual

## REP0
<Torna a Índex
Sondes potencial redox Züllig
Freqüència
Operacions | Crític
REDOX ZÜLLIG
Calibració de l'electrode | Semestral
Substitució electrode | Anual
REDOX GENÈRIQUES
Neteja de la sonda | Mensual
Calibració de l'electrode segons fabricant | seg. Fabr.
Substitució de la sonda segons fabricant | seg. Fabr.

## TP00
<Torna a Índex
Mesuradors de qualsevol paràmetre
Freqüència
Operacions | Crític
SONDA
Neteja de la sonda | Mensual
Inspecció de la sonda en busca de danys | Mensual
Comprovació del valor mesurat amb el valor de referència i correcció en cas necessari | Mensual
Substitució d'elements fungibles o assimilables (electrode, etc.) | Anual
Calibració de la sonda | Anual
EQUIP ANALITZADOR
Revisió de tot els sistema per veure si hi ha danys mecànics, en les canonades i/o cables mecànics. | Setmanal
Neteja de l'analitzador | Setmanal
Comprovar l'absència d'alarmes en la pantalla de l'equip | Setmanal
Comprovació de bombes internes, i substitució si cal | Mensual
Comprovació del correcte funcionament de electrovàvules, agitadors, emisors de llum, etc. | Mensual
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Mensual
Substitució de filtres de ventiladors (o similars) | Trimestral
Substitució de fusibles font d'alimentació | Anual
TRANSMISSOR / INDICADOR
Neteja exterior del dispositiu | Mensual
Verificar les connexions per comprovar el seu correcte estat (cables no subjectats, òxid, etc.) | Trimestral
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Mensual

## GS00
<Torna a Índex
Detectors de gasos
Freqüència
Operacions | Crític
DETECTOR DE GASOS PORTÀTILS
Comprovació visual del funcionament de l'equip | Setmanal
Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant | Semestral
Substitució dels sensors | seg. Fabr.
DETECTOR DE GASOS FIXOS
Comprovació visual del funcionament de l'equip | Setmanal
Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant | Semestral
Substitució dels sensors | seg. Fabr.

## ARN0
<Torna a Índex
Arnès
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip (cintes, costures , punts d'anclatge, sistemes d'ajust) | Mensual
Revisió per empresa acreditada | Anual
Substitució de l'equip | Seg. Fabr. (5 o 10 anys)

## PAC0
<Torna a Índex
Punt d'ancoratge / Linia de vida
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa acreditada | Anual

## GR00
<Torna a Índex
Equip de respiració autònom o semiautònom
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa acreditada | Anual

## DR00
<Torna a Índex
Dutxa rentaulls
Freqüència
Operacions | Crític
Apertura del flux d'aigua per la part de la dutxa, fins que surti transllúcida | Setmanal
Apertura del flux d'aigua per la part del rentaulls, fins que surti transllúcida | Setmanal
Revisió de l'estat de la senyalització d'emergència | Setmanal

## EPI0
<Torna a Índex
Equips de Protecció Individual
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de l'estat per part del treballador, i substitució de cada equip en concret si cal | Semestral
Revisió de dates de caducitat (filtres, etc.). | Semestral

## TPD0
<Torna a Índex
Trípode de rescat
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa homologada | Anual

## BR00
<Torna a Índex
Base rescatador
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa homologada | Anual

## SR00
<Torna a Índex
Senyalització de riscos
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de les senyals de seguretat | Trimestral

## SF00
<Torna a Índex
Farmaciola
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de disponibilitat dels elements mínims, i resposar en cas d'haver-se consumit | Trimestral
Revisió de dates de caducitat (filtres, etc.), i reposició en cas necessari. | Trimestral

## ELA0
<Torna a Índex
Eslinga
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa homologada | Anual

## FL00
<Torna a Índex
Flotador
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat del flotador | Mensual
Comprovació visual de l'estat del cab de subjecció | Mensual
Comprovació visual de l'estat del suport | Mensual

## RR00
<Torna a Índex
Rescatador treballs en alçada
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació visual de l'estat de l'equip | Mensual
Revisió per empresa homologada | Anual

## RU00
<Torna a Índex
Rentaulls
Freqüència
Operacions | Crític
CONNEXTAT A XARXA AIGUA
Apertura del flux d'aigua per la part del rentaulls, fins que surti transllúcida | Setmanal
Revisió de l'estat de la senyalització d'emergència | Setmanal
PORTÀTIL
Substitució de l'ampolla | Seg. Fab.
Revisió de l'estat de la senyalització d'emergència | Setmanal

## PLL0
<Torna a Índex
Parallamps
Freqüència
Operacions | Crític
Revisar i mesurar la resistència de la posta a terra | Anual
Comprovar l'estat del capçal i de la fixació | Anual
Comprovar si existeix continuitat en la baixant | Anual
Neteja general | Anual
Revisió general del parallamps per empresa especialitzada | Anual

## EXI0
<Torna a Índex
Extintors
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació | Trimestral
Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc. | Trimestral
Comprovació del pes i la pressió de l'extintor | Trimestral
Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, …) | Trimestral
Revisió general dels extintors per empresa especialitzada | Anual

## DA00
Difusors |  |  |  | <Torna a Índex
Freqüència
Tipus de sistemes d'aireació per difusors | Extraibles | Fixes
Operacions |  | 1 linia | > 2 linies
Observació superfície del tanc per comprovació absència de fuites d'aire | Setmanal | Setmanal | Quinzenal
Purgar aigua de condensació del sistema | Setmanal | Setmanal | Quinzenal
Comprovació pressió d'aire del sistema | Setmanal | Setmanal | Quinzenal
Comprovació estat col·lectors d'aire i baixants | Quinzenal | Mensual | Trimestral
Comprovació estat juntes | Anual | ** | Anual
Neteja difusors | Anual | ** | Anual
Comprovació part submergida col·lectors d'aire i suports | Anual | ** | Anual
** Sol·licitar permís quan hi hagi alguna anomalia o amb una freqüència mínima de 2 anys.

## TX00
<Torna a Índex
Torxa de biogàs
Freqüència
Operacions | Crític
REGULADORS DE PRESSIÓ DE LA TORXA
Comprovar el punt d'ajust de la calibració amb un manòmetre | Semestral
Comprovar estat diafragma i substituir si cal | Semestral
TORXA
Comprovar el correcte funcionament de l'electrode d'ignició | Mensual
Comprovar que la flama en funcionament sigui normal | Mensual
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Revisió d'emissions de gasos i olors segons CAPCA o normativa aplicable | Segons determini normativa

## AF00
<Torna a Índex
Apagaflames
Freqüència
Operacions | Crític
Desmuntar l'apagaflames i netejar-lo interiorment | Trimestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## BCT0
<Torna a Índex
Bescanviador de calor de qualsevol tipus
Operacions | Aigua-Aigua | Aigua-Fang | Aigua-biogàs
Control de la pèrdua de càrrega del bescanviador | Diari | Diari | Diari
Control de les temperatures d'entrada i sortida | Diari | Diari | Diari
Desmuntatge i neteja del bescanviador | Mensual | Setmanal | Trimestral
Comprovació visual de l'absència d'incrustracions i/o perforacions en l'àrea de bescanvi | Mensual | Setmanal | Trimestral
Repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## C000
<Torna a Índex
Calderes
Freqüència
Operacions | Crític
Mesura de la temperatura dels gasos de combustió | Mensual
Mesura de l'anhídrid carbònic en fums | Mensual
Neteja del circuit de fums de la caldera | Semestral
Neteja de la sortida de fums | Anual
Neteja de filtres | Anual
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Anual
Comprovar el material refractari i reparar si cal | Semestral
Comprovar l'estanqueïtat de les tanques | Mensual
Comprovar els automatismes | Mensual
Comprovar el consum d'energia | Mensual
Control de la temperatura de sortida | Mensual
Control de la temperatura del combustible | Mensual
Comprovar els termostats i les vàlvules de seguretat | Mensual
Detecció de fugues a la xarxa de combustible | Mensual
Comprovació nivells d'aigua en els circuits | Mensual
Comprovar els tarats i els elements de control | Semestral
Revisió i neteja de filtres i pilots | Semestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
Revisió general de la caldera per empresa especialitzada | Anual

## CR00
<Torna a Índex
Cremadors
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja dels filtres de gas | Trimestral
Neteja de la cèl·lula de detecció de flama | Trimestral
Neteja presostat d'aire | Trimestral
Revisió per empresa especialitzada | Anual

## GMM0
<Torna a Índex
Gasòmetres de membrana
Freqüència
Operacions | Crític
Control del nivell de líquid de la vàlvula de seguretat | Diari
Mesura de concentració de gasos a la sortida de l'aire intermembranes (CH4, H2S, O2 i CO2) | Mensual
Control visual dels cargols de fixació de l'anell | Semestral
Control visual de la corrosió de les estructures galvanitzades | Semestral
Inspecció del gasòmetre per personal especialitzat | Semestral

## MR00
<Torna a Índex
Material de reblert
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de morfologia dels elements de reblert | Anual
Revisió visual de l'estat de retenidors i/o suports del reblert | Anual

## DB00
<Torna a Índex
Biofiltre
Freqüència
Operacions | Crític
BOMBA HUMECTACIÓ
Comprovació del consum elèctric | Mensual
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Quinzenal
Realitzar el canvi d’oli | Segons fabricant
Realitzar engreix coixinets | Segons fabricant
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Comprovar estat elements de desgast | Anual
Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Anual
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Semestral
Comprovar cabal i/o pressió manomètrica | Trimestral
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
VENTILADOR
Comprovació de nivell de soroll i vibracions anormals | Trimestral
Comprovació visual de l'estat de la transmissió (politges, corretges, eixos, etc.) | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Trimestral
Comprovació de l'estat de rodaments | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip | Trimestral
Observació dels sorolls o vibracions anòmals | Trimestral
Engreix de rodaments i elements mòbils | Trimestral
Revisió de les vàlvules de seguretat | Trimestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
REBLERT
Revisió de morfologia dels elements de reblert | Anual
Revisió visual de l'estat de retenidors i/o suports del reblert | Anual
EQUIP GENERAL
Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules associades | Semestral
Comprovació visual de l'estat estructural dels elements interiors i exteriors | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## CPRF
<Torna a Índex
Coberta PRFV (ondulada o plana)
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovació de l'absència d'òxid en l'estructura de subjecció | Trimestral
Comprovació del correcte estat de la cargoleria i fixacions | Trimestral
Revisió visual de l'estat general | Anual
Pintat en cas de que resulti necessari | Quinquennal

## LE00
<Torna a Índex
Estufa de laboratori
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip | Trimestral
Demuntatge del rivet de la porta, i neteja. | Trimestral
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LB00
<Torna a Índex
Balança analítica
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip (plat de pesat, talla-aire, planca inferior, caixa balança, etc.) | Trimestral
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LEF0
<Torna a Índex
Espectrofotometre
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip (exterior i porta-cubetes) | Mensual
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LIN0
<Torna a Índex
Incubadora
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja interior de l'equip | Trimestral
Demuntatge del rivet de la porta, i neteja. | Trimestral
Neteja exterior de l'equip, inclòs radiador | Anual
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LTR0
<Torna a Índex
Termoreactor de vials
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip | Mensual
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LPC0
<Torna a Índex
Placa calefactora laboratori
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip | Trimestral
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## LM00
<Torna a Índex
Mufla de laboratori
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip | Trimestral
Calibració i/o verificació, segons freqüencia i procediments establerts de qualitat | Anual
Verficació de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## PRX0
<Torna a Índex
Pistola RX per anàlisi metalls fang deshidratat
Operacions | General
Substitució de la finestra de mesura | Semestral
Dosimetria de RX de l'equip amb el banc de treball | Anual
Calibració de l'equip | Bianual
Verificar la vida de la bateria de l'equip, substituint-la si cal. | Anual
Verficar la totalitat de cables, assegurant que no existeixen danys en ells | Anual

## MTE0
<Torna a Índex
Motors d'accionament
Freqüència
Operacions | Crític | Essencial | General
Inspecció visual de l'estat general del motor | Setmanal | Mensual | Trimestral
Inspecció visual i neteja del sistema de ventilació (reixeta, ventilador, etc.) | Setmanal | Mensual | Trimestral
Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Mensual | Trimestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Trimestral | Semestral | Anual
Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Setmanal | Quinzenal | Mensual
Realitzar el canvi d’oli | Seg. Fab. | Seg. Fab. | Seg. Fab.
Realitzar engreix coixinets | Seg. Fab. | Seg. Fab. | Seg. Fab.
Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels cables, connexions i premsa-estopes | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat de l'eix, xaveta i xavetero, i substituir si cal | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat dels coixinets | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Trimestral | Semestral | Anual
Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Trimestral | Semestral | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual | Anual | Anual

## EAC0
<Torna a Índex
Aires acondicionats
Freqüència
Operacions | Pot. ≤70 kW | Pot. >70 kW
UNITATS EXTERIORS
Neteja d'unitat exterior | Anual | Trimestral
Comprovació i regulació pressions de treball | Anual | Trimestral
Neteja de safata de drenatge | Anual | Trimestral
Comprovació circuits elèctrics, maniobra unitat, i potència absorvida | Anual | Trimestral
Neteja de bateries unitats exteriors | Anual | Trimestral
Comprovació alimentació elèctrica a máquina | Anual | Trimestral
Comprovació estaqueitat circuit frigorífic | Anual | Trimestral
UNITATS INTERIORS
Neteja de filtres | Anual | Trimestral
Neteja de safata de drenatge | Anual | Trimestral
Comprovació alimentació elèctrica a máquina | Anual | Trimestral
Comprovació de temperatures d'impulsió i retorn | Anual | Trimestral
Comprovació funcionament termostat | Anual | Trimestral
Nota: Potència es refereix a la suma de les màximes unitaries dels equips instal·lats en un mateix edifici. Totes les tasques de manteniment preventiu d'aires acondicionats s'adapten als requerimets del RD 178/2021. Aquestes es veurán modificades en funció de la legislació vigent en cada moment.

## SCD0
<Torna a Índex
Separadors de sediments i purgadors de condensats
Freqüència
Operacions | Crític
Buidar els condensats | Diari
Inspeccionar i netejar la part interna | Semestral

## GH00
<Torna a Índex
Guarda hidràulica
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovar el nivell de líquid en l'interior, i que evacua correctament l'excès | Diari
Revisió general de l'estat de l'equip | Semestral
Inspeccionar i netejar la part interna de l'equip | Semestral

## VAT0
<Torna a Índex
Vàlvules tèrmiques
Freqüència
Operacions | Crític
Desmuntar i comprovar bon funcionament | Anual

## CEX0
<Torna a Índex
Campana extractora laboratori
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de l'equip | Setmanal
Substitució de filtres (si existeixen) | Seg. Fabr.
Mesura velocitat d'aspiració frontal amb anenmòmetre | Anual
Control visual de la velocitat de rotació de l'extractor | Anual
Verificar les cordes dels contrapesos de la pantalla de guillotina, i sustituir si cal | Anual
Engreix de les politges | Anual
Comprovar els bloquejos de seguretat | Anual
Comprovar els cables d'acer del vidre | Anual
Verificar el correcte funcionament de la iluminació interior | Anual
Control visual de la integritat del revestiment intern | Anual
Control visual de l'estat de conservació extern de l'equip | Anual

## TR00
<Torna a Índex
Tramex
Freqüència
Operacions | Crític
ESTRUCTURA SUBJECCIÓ
Comprovació de l'absència d'òxid en l'estructura de subjecció | Trimestral
Comprovació del correcte estat de la cargoleria i fixacions | Trimestral
TRAMEX PRFV
Revisió visual de l'estat general i de la seva estabilitat | Anual
Pintat en cas de que resulti necessari | Quinquennal
TRAMEX ACER / GALVANITZAT
Revisió visual de l'estat general i de la seva estabilitat | Trimestral
Pintat en cas de que resulti necessari | Anual

## GE00
<Torna a Índex
Grups electrogens
Freqüència
Operacions | Crític
Posta en marxa amb suministre de potència | Quinzenal
Netaja general i repàs de la pintura de protecció | Anual
Revisió per empresa especialitzada | Cada 3 anys
MOTOR DIÉSEL
Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor | Diari
Neteja del radiador | Anual
Canvi d'oli i filtre | Anual
Canvi del líquid refrigerant | Anual
Canvi del filtre del refrigerant | Semestral
ALTERNADOR
Neteja de les reixes d'aspiració i de descàrrega | Bimensual
Revisió dels coixinets | Seg. Fab.
EQUIP ELÈCTRIC
Comprovació del funcionament dels automatismes | Anual
Revisió de les connexions electriques (maniobra i potència) | Anual
Neteja dels diferents components elèctrics | Bimensual
BATERIES
Comprovació nivell electròlit | Trimestral
Comprovació de la densitat de l'electròlit | Trimestral
Neteja de les bornes | Anual
Controlar l'estat dels bornes de les bateries | Setmanal
Verificar neteja quadres de control | Setmanal
Controlar l'existència de pèrdues en els diferentes circuits | Setmanal
Note on B13: Payma: segons volvo penta
Note on A14: PAYMA: Segons Electra Molins: anual o cada 3.000 hores Segons Volvo Penta: anual o cada 5.000 o 10.000 hores segons el model.
Note on B15: Payma: segons volvo penta
Note on B18: Payma: Segons Electra Molins: 3 anys o 20.000 hores

## PFTI
Panell fotovoltaic |  | <Torna a Índex
(Inversor i cablejat)
Freqüència
Operacions | General
Comprovació visual i neteja de pols dels disipadors de calor | Mensual
Comprovació visual de funcionament, alarmes, sorolls anòmals i configuració | Mensual
Comprovació de connexionat ferm estat correcte del cablejat, fusibles i portafusibles | Mensual
Comprovació visual de les canalitzacions de cablejat, recolzaments, danys, humitat, corrosió.... | Mensual
Comprovació d'operació correcta de magnetotèrmics, diferencials i protecció a terra | Mensual
Comprovació visual del correcte etiquetat dels equips, sistema d'apagat i dispositiu de desconnexió | Mensual
Comprovació del correcte funcionament de les linies, mitjançant la producció | Mensual
Mesurament de l' aïllament i de les caigudes de tensió en el cablejat CC i CA | Anual
Mesurament del corrent i voltatge CC, test de parada d'emergència, neteja de caixes protecció CC i CA | Anual
Revisió de les tensions de comandament i auxiliars de 230V i 24V | Anual
Comprovació de sensors meteorològics, si s' escau | Anual
Verificar la neteja i ordre del local, exitència d'obstacles a l'accés i absència d'humitats. | Anual

## PFTP
Panell fotovoltaic |  | <Torna a Índex
(Panell i suport)
Freqüència
Operacions | General
Comprovació visual de la zona d'instal.lació dels panells: neteja dels voltants i ombres de jardineria | Mensual
Comprovació visual de neteja, defectes visuals (cops i esquerdes), decoloració i corrosió al marc de cada mòdul | Mensual
Comprovació de segellat del sostre de suport per entrades d'humitat, si s'escau. | Mensual
Revisió anual de la instal.lació: corrosió estructura i suports, inspecció de punts calents (fallada de diode de bypass), test de voltatge de circuit obert de les sèries de string i prova de corrent de curcircuit. | Anual

## PCVE
Punts carrega vehicle electric |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | General
Comprovació de sensibilitat de l'interruptor diferencial | Mensual
Comprovació visual parts externes carregador armari, cables i oxidació general | Trimestral
Comprovació funcionament display/pantalla i neteja exterior. | Trimestral
Verificació de l'estat general dels conductors i cargols de connexionat | Anual
Verificació dels pilots dels protectors de sobretensions (si s'escau) | Anual
Revisió anual autoritzada segons REBT, ITC-BT-04-19-22-24-52 | Anual

## SAB0
Sistema Antiabocaments |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | General
Comprovació de lectures de generació, consumida i excedents a l'inversor | Mensual
* El sistema antiabocament ha de complir els requisits de les normes UNE-27001 i UNE-27002 i els assajos determinats a UNE-EN ISO/IEC 17025

## MT00
<Torna a Índex
Microturbina de biogàs
Operacions | General
Revisió d'emissions de gasos i olors segons CAPCA o normativa aplicable | Segons determini normativa
Comprovar pressió d'entrada | Diari
Comprovar absència d'aigua i/o oli en el purgador d'entrada de biogàs | Diari
Neteja/canvi del filtre d'aire de combustió | 8.000h
Canvi del dispositiu d'encessa | 8.000h
Canvi del filtre d'aire de la electrònica | 8.000h
Canvi dels injectors | 20000
Canvi dels termopars | 20000
Overhaul | 40000

## AE00
<Torna a Índex
Aturades d'emergència
Freqüència
Operacions | Crític
Comprovar que la rotulació de l'element al que correspon es llegible i entendible | Mensual
Comprovar el seu funcionament | Mensual

## BFB0
<Torna a Índex
Bufant de biogàs
Operacions | General
Comprovar l'absència de soroll i/o sobreescalfament de l'equip | Diari
Engreix del rodament | Mensual
Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli | Mensual
Realitzar el canvi d’oli segons les instruccions del fabricant | Segons fabricant
Comprovació del consum elèctric | Semestral
Mesura de la resistència de l’aïllament | Semestral
Mesura de la resistència del bobinat | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip | Semestral
Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars | Semestral
Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges | Semestral
Comprovar l'estat de conservació de l'impulsor | Anual
Comprovar l'absència de fuites | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual

## MC00
<Torna a Índex
Motors de cogeneració (funcionament 24h)
Freqüència
Operacions | Crític
Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor | Diari
Verificar estat nivell líquid de bateries | Diari
Controlar l'estat dels bornes de les bateries | Diari
Verificar neteja exterior del motor, alternador i quadres de control | Diari
Controlar l'existència de pèrdues en els diferentes circuits | Diari
Comprovar l'indicador de colmatació de filtres d'aire d'admissió | Diari
Purgar els filtres d'entrada de gas | Diari
Anotar les lectures que especifiqui el fabricant | Diari
ACTUACIONS PER EMPRESA ESPECIALITZADA
Revisió d'emissions de gasos i olors segons CAPCA o normativa aplicable | Segons determini normativa
Realització anàlisis i/o canvi d'oli del motor | Seg. Fabricant
Realització del canvi del filtre de l'oli | Seg. Fabricant
Realització del canvi de bugies | Seg. Fabricant
Realització del canvi del prefiltre d'aire | Seg. Fabricant
Reglatge de les vàlvules | Seg. Fabricant
Realització del canvi del filtre d'aire | Seg. Fabricant
Realització inspecció/ajust encesa | Seg. Fabricant
Realització inspecció elements regulació velocitat i càrrega del motor | Seg. Fabricant
Realització neteja exterior dels radiadors | Seg. Fabricant
Realització neteja dels filtres de gas | Seg. Fabricant
Realització canvi cables alta tensió | Seg. Fabricant
Realització canvi vàlvules i diafragma carburador | Seg. Fabricant
Realització canvi manguitos-control termostats circuit aigua motor | Seg. Fabricant
Inspecció i neteja de l'armari elèctric de control i maniobra | Seg. Fabricant
Realització ajust carburació motor | Seg. Fabricant
Realització inspecció/reacondicionament culates | Seg. Fabricant
Realització inspecció i neteja de l'alternador | Seg. Fabricant
Reparació general motor i alternador | Seg. Fabricant

## CMBT
<Torna a Índex
Quadre elèctric Baixa Tensió
Freqüència
Operacions | Crític
Realitzar neteja interior de l'equip amb aire a pressió | Semestral
Realitzar inspecció de l'estat general del quadre i estat dels mecanismes de comanament i protecció | Anual
Prova mecànica de l'acutació dels interruptors i comprovació del correcte tall | Anual
Simulació de defecte a terra per a comprovar el correcte tall de diferencials | Anual
Proba mecànica de l'actuació de guardamotors | Anual
Verificar tots els paràmetres de regulació i mecanismes (Intenistat, Sensibilitat, Temps de retard, etc.) | Anual
Comprovar que les seccions de cable corresponen amb les intensitats màximes dels dipositius de protecció | Anual
Realitzar mesura de la resistència de posada a terra en l'equip | Anual
Comprovar l'existència, disponibilitat i actualització d'esquemes unifilars, advertencies i informacions similars | Anual
Comprovar les connexios i collat de dels conductors en bornes | Anual
Realitzar termografia del quadre | Anual
Elaboració d'informe descriptiu de l'estat del quadre, amb valors mesurats i imatges | Anual
Revisió per Organisme de Control Autoritzat (OCA) | Quinquennal
Nota: Les tasques de manteniment preventiu de quadres elèctrics i instal·lacions de BT s'adapten al REBT (RD 842/2002). Aquestes, per tant, es veurán modificades en funció de la legislació vigent. Totes les tasques de manteniment han de ser realitzades per un instal·lador autoritzat.

## CTAT
<Torna a Índex
Centre d'Alta Tensió
Freqüència
Operacions | Crític
Disjuntors: Comprovació de l'estat dels contacte de treball i de ruptura, i nivell d'oli en càmbres | Anual
Disjuntors: Comprovació de resitència de contactes, sincronismes de tancament i d'obertura i aïllaments de les càmeres,entre elles i amb terra | Anual
Seccionadors: Comprovació del seu estat i correcte funcionament | Anual
Verificar la pressió de mordasses i estat de connexions de seccionadors i interruptors | Anual
Verificar estat de relés indirectes | Anual
Verificar la relació de transformació dels trafos d'intesitat | Anual
Verificar l'estat general de l'aïllant, connexions, posades a terra, etc. | Anual
Comprovació dels nivells de líquid refrigerant, efectuant assajos de rigidesa elèctrica | Anual
Comprovació de l'estat dels elements dels transformador de potència | Anual
Verificació de les proteccions de temperatura del transformador de potència | Anual
Verificació dels nivells d'aïllament entre debanatges i contramassa | Anual
Neteja i lubricació de disjuntors, seccionadors i interruptors. | Anual
Substitució de les càrregues de sal hidroscòpica de silicagel | Anual
Elaboració d'informe descriptiu de l'estat del centre d'AT, amb valors mesurats i imatges | Anual
Revisió per Organisme de Control Autoritzat (OCA) | Triennal
Nota: Les tasques de manteniment preventiu de Centres d'AT s'adapten al RAT (RD 337/2014). Aquestes, per tant, es veurán modificades en funció de la legislació vigent. Totes les tasques de manteniment han de ser realitzades per un instal·lador autoritzat.

## PLC0
PLC |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de filtres d'aspiració o substitució si s'escau | Semestral
Verificació del correcte collat de les connexions a mòduls E/S | Semestral
Comprovació del correcte funcionament de LEDS de comunicació i funcionament | Semestral
Còpia de seguretat del programa | Semestral

## ERAI
Estació remota industrial |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | Crític
Neteja de filtres d'aspiració o substitució si s'escau | Semestral
Verificació del correcte collat de les connexions a mòduls E/S | Semestral
Comprovació del correcte funcionament de LEDS de comunicació i funcionament | Semestral

## EHOC
Elements hidràulics d'obra civil |  | <Torna a Índex
Freqüència
Operacions | Crític
Buidat, netejai revisió de l'estat de conservació de tots els elements d'obra civil. | Anual
Reparació dels punts malmesos | Anual
Emisió d'informe de conservació d'obra civil de les instal.lacions | Anual

## OCV0
<Torna a Índex
Vials
Freqüència
Operacions | Crític
Conservació de la jardineria de les instal·lacions (tallar gespa) | Setmanal
Comprovació de l'absència vorades trencades, i l'absència de sots i esvorancs | Mensual
Neteja dels vials de les instal·lacions | Semestral

## OCE0
<Torna a Índex
Edificis
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de tots els edificis del Sistema | Anual
Reparació de punts malmesos | Anual
Repintat dels edificis | Quatrianual
Conservació i manteniment del bon estat de teulada i accès (si existeixen plaques FV) | Anual

## OCT0
<Torna a Índex
Tanca perimetral
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de l'estat del tancament perimetral (suportació i tanca) | Semestral
Reparació de punts malmesos | Semestral
Repintat dels trams necessaris (suportació i tanca) | Anual

## PMM0
<Torna a Índex
Portes Motoritzades i Manuals
Freqüència
Operacions | Crític
Revisió de la correcta apertura de la porta de forma manual | Mensual
Neteja de guies, rodes, i elements mòbils | Mensual
Comprovació del correcte funcionament del motor i elements d'aturada d'aquest (finals de carrera, sensors, etc.) | Mensual
Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques del motor | Semestral
Comprovar estat dels cables i premsa-estopes | Semestral
Revisió per comprovació general de l'equip | Anual
Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Anual