## gener
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dg | 1 | 404 | [42 empty] | 1.5569 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0059885
dl | 2 | 419 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.5012 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0057741 | 1 | 990
dt | 3 | 451 |  | 7.59 | 7.54 | 1728 | 2876 | 93 | 11 | 88.172 | 200 | 17 | 91.5 | 328 | 83 | 74.6951 | 36.3 | 17.1 | 28.5 | 12.7 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0 | 39 | 18.3 | 53.0769 | 5.8 | 0.77 | 86.7241 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 220.7207 | 4440 | 11600 | 93.85 | 1.3947 | 84.5637 | 0.045045 |  |  |  |  | 2.01 | 1.45 |  | 13.85 | [12 empty] | 2.4194 |  | 0 | 832115.2 | 0.0053644 | 1 | 980 | 220.7207
dm | 4 | 430 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.4628 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0056264 | 1 | 980
dj | 5 | 541.5 |  | 7.71 | 7.59 | 1794 | 2900 | 218 | 19 | 91.2844 |  |  |  | 594 | 71 | 88.0471 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 1.1616 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0044679 | 1 | 960
dv | 6 | 541.5 | [42 empty] | 1.1616 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0044679
ds | 7 | 368.5 | [42 empty] | 1.7069 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0065654
dg | 8 | 368.5 | [42 empty] | 1.7069 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0065654
dl | 9 | 449 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 1.4009 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0053883 | 1 | 700
dt | 10 | 432 |  | 7.62 | 7.61 | 1752 | 3090 | 420 | 34 | 91.9048 | 439 | 24 | 94.533 | 873 | 118 | 86.4834 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 690 | 193.8202 | 3560 | 8567 | 93.82 | 1.456 | 63.2293 | 0.12331 |  |  |  |  | 1.77 | 1.47 | [14 empty] | 2.4194 |  | 0 | 639233.6 | 0.0056004 | 1 | 700 | 196.6292
dm | 11 | 492 |  |  | 7.5 |  | 3063 |  | 41 |  |  | 30 |  |  | 101 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 660 |  |  |  |  | 1.2785 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0049174 | 2 | 330
dj | 12 | 307 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.0489 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0078806 | 2 | 460
dv | 13 | 417.6667 |  | 7.75 | 7.48 | 1781 | 2820 | 205 | 21 | 89.7561 |  |  |  | 583 | 74 | 87.307 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 1.506 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0057925
ds | 14 | 417.6667 | [42 empty] | 1.506 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0057925
dg | 15 | 417.6667 | [42 empty] | 1.506 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0057925
dl | 16 | 578 |  | 7.61 | 7.39 | 1754 | 3040 | 217 | 24 | 88.9401 | 183 | 17 | 90.7104 | 238 | 86 | 63.8655 | 29.4 | 20 | 21 | 19.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 31 | 21.4 | 30.9677 | 6 | 0.5 | 91.6667 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 186.0902 | 5320 | 13733 | 92.48 | 1.0882 | 71.0508 | 0.034398 |  |  |  |  | 1.68 | 1.51 |  | 14.62 | [12 empty] | 2.4194 |  | 0 | 1276303.4667 | 0.0041857 | 2 | 500 | 187.9699
dt | 17 | 280 |  |  | 7.6 |  | 2633 |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 58 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.2464 | [8 empty] | 14.26 | [13 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0086406
dm | 18 | 405 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.5531 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0059737 | 1 | 990
dj | 19 | 432 |  | 7.59 | 7.53 | 1711 | 2760 | 260 | 16 | 93.8462 |  |  |  | 605 | 69 | 88.595 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.456 | [9 empty] | 14.01 | [12 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0056004 | 2 | 550
dv | 20 | 440.3333 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.4285 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0054944
ds | 21 | 440.3333 | [42 empty] | 1.4285 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0054944
dg | 22 | 440.3333 | [42 empty] | 1.4285 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0054944
dl | 23 | 469 |  | 7.71 | 7.51 | 1795 | 2740 | 206 | 7.7 | 96.2621 | 441 | 7 | 98.4127 | 735 | 35 | 95.2381 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 150.9146 | 6560 | 9400 | 93.15 | 1.3412 | 156.5743 | 0.067226 |  |  |  |  | 1.94 | 1.53 |  | 13.09 | [12 empty] | 2.4194 |  | 0 | 1278237.8667 | 0.0051585 | 2 | 500 | 152.439
dt | 24 | 387 |  |  | 7.4 |  | 2769 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 35 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.6253 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0062516 | 2 | 500
dm | 25 | 419 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.5012 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0057741 | 1 | 530
dj | 26 | 429 |  | 7.74 | 7.45 | 1708 | 2690 | 255 | 24 | 90.5882 |  |  |  | 611 | 48 | 92.144 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 740 |  |  |  |  | 1.4662 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0056395 | 2 | 370
dv | 27 | 433.6667 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.4504 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0055788
ds | 28 | 433.6667 | [42 empty] | 1.4504 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0055788
dg | 29 | 433.6667 | [42 empty] | 1.4504 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0055788
dl | 30 | 481 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.3077 | [22 empty] | 2.4194 |  | 0 |  | 0.0050298
dt | 31 | 575 |  | 7.68 | 7.44 | 1745 | 3120 | 234 | 8.5 | 96.3675 | 480 | 7 | 98.5417 | 788 | 37 | 95.3046 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 281.25 | 3520 | 10233 | 92.63 | 1.0939 | 74.6871 | 0.13636 | [20 empty] | 2.4194 |  | 0 | 840106.6667 | 0.0042076 | 2 | 600 | 340.9091
TOTAL |  | 13534 | 0 | [42 empty] | 85.6049 | [7 empty] | 14.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
MITJANA |  | 436.5806 | #DIV/0! | 7.6667 | 7.5033 | 1752 | 2875.0833 | 234.2222 | 19.4333 | 91.9024 | 348.6 | 15.25 | 94.7396 | 595 | 67.9167 | 85.7422 | 32.85 | 18.55 | 24.75 | 16.3 | 2.15 | 1.3 | 0 | 0 | 35 | 19.85 | 42.0223 | 5.9 | 0.635 | 89.1954 | [9 empty] | 918.0952 | 206.5592 | 4680 | 10706.6 | 93.186 | 1.4732 | 90.021 | 0.081269 |  |  |  |  | 1.85 | 1.49 | 14.26 | 13.8925 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4194 |  |  | 830567.7728 | 0.0056666 |  |  | 219.7336
MÍNIM |  | 280 | 0 | 7.59 | 7.39 | 1708 | 2633 | 93 | 7.7 | 88.172 | 183 | 5 | 90.7104 | 238 | 35 | 63.8655 | 29.4 | 17.1 | 21 | 12.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 31 | 18.3 | 30.9677 | 5.8 | 0.5 | 86.7241 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 660 | 150.9146 | 3520 | 8567 | 92.48 | 1.0882 | 63.2293 | 0.034398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.45 | 14.26 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 |  | 0 | 639233.6
MÀXIM |  | 578 | 0 | 7.75 | 7.61 | 1795 | 3120 | 420 | 41 | 96.3675 | 480 | 30 | 98.5417 | 873 | 118 | 95.3046 | 36.3 | 20 | 28.5 | 19.9 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 39 | 21.4 | 53.0769 | 6 | 0.77 | 91.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 281.25 | 6560 | 13733 | 93.85 | 2.2464 | 156.5743 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.53 | 14.26 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 |  | 0 | 1278237.8667
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dm | 1 | 498 |  | 7.44 | 7.48 | 1890 | 2600 | 248 | 8 | 96.7742 | 600 | 4 | 99.3333 | 1000 | 20 | 98 | 52.2 | 28.6 | 28.9 | 25.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 54 | 29.5 | 45.3704 | 4.4 | 0.4 | 90.9091 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 840 | 238.6364 | 3520 | 10233 | 92.6 | 1.2631 | 70.526 | 0.17045 | [5 empty] | 2.09 | [14 empty] | 2.6786 |  | 0 | 657958.4 | 0.0053787 | 2 | 420 | 238.6364
dj | 2 | 381 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 1.6509 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0070304 | 2 | 430
dv | 3 | 428.3333 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.4685 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0062535 | 1 | 800
ds | 4 | 428.3333 | [42 empty] | 1.4685 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0062535
dg | 5 | 428.3333 | [42 empty] | 1.4685 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0062535
dl | 6 | 452 |  | 7.59 | 7.44 | 1860 | 2550 | 492 | 16 | 96.748 | 430 | 14 | 96.7442 | 717 | 68 | 90.516 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 900 | 348.8372 | 2580 | 9033 | 94.65 | 1.3916 | 51.6369 | 0.16667 |  |  |  |  | 1.65 | 2.17 |  | 13.65 | [12 empty] | 2.6786 |  | 0 | 437946.4 | 0.005926 | 1 | 800 | 310.0775
dt | 7 | 545 |  |  | 7.5 |  | 2639 |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 49 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 1.1541 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0049148
dm | 8 | 538 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.1691 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0049788
dj | 9 | 476 |  | 7.62 | 7.59 | 1950 | 2630 | 404 | 21 | 94.802 |  |  |  | 816 | 65 | 92.0343 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.3214 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0056273 | 2 | 780
dv | 10 | 478.3333 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.315 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0055998 | 2 | 800
ds | 11 | 478.3333 | [42 empty] | 1.315 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0055998
dg | 12 | 478.3333 | [42 empty] | 1.315 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0055998
dl | 13 | 563 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 1.1172 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0047577 | 1 | 600
dt | 14 | 367 |  | 7.59 | 7.55 | 2140 | 2610 | 315 | 33 | 89.5238 | 363 | 19.8 | 94.5455 | 1015 | 88 | 91.33 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 580 | 211.6788 | 2740 | 15733 | 93.17 | 1.7139 | 31.7671 | 0.13248 |  |  |  |  | 1.98 | 2.21 |  | 14.18 | [12 empty] | 2.6786 |  | 0 | 378156.5333 | 0.0072986 | 2 | 290 | 211.6788
dm | 15 | 480 |  |  | 7.5 |  | 2552 |  | 36 |  |  | 32 |  |  | 81 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 1.3104 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0055804 | 2 | 280
dj | 16 | 480 | [5 empty] | 540 | 23 | 95.7407 | 370 | 21 | 94.3243 | 1250 | 47 | 96.24 | [16 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.3104 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0055804 | 1 | 800
dv | 17 | 466 |  | 7.61 | 7.42 | 2300 | 2580 | 507 | 28 | 94.4773 |  |  |  | 949 | 89 | 90.6217 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 690 |  |  |  |  | 1.3498 | [8 empty] | 15.7 | [13 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005748
ds | 18 | 466 | [42 empty] | 1.3498 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005748
dg | 19 | 466 | [42 empty] | 1.3498 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005748
dl | 20 | 657 | [37 empty] | 520 |  |  |  |  | 0.95738 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.004077 | 1 | 450
dt | 21 | 465 |  | 7.66 | 7.44 | 2210 | 2510 | 866 | 37 | 95.7275 | 360 | 24 | 93.3333 | 611 | 122 | 80.0327 | 57.4 | 29.8 | 30.4 | 27.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 59 | 31 | 47.4576 | 4.4 | 0.4 | 90.9091 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 173.0769 | 2600 | 12333 | 94.62 | 1.3527 | 32.5519 | 0.13846 |  |  |  |  | 1.26 | 2.13 |  | 14.16 | [12 empty] | 2.6786 |  | 0 | 453960 | 0.0057604 | 1 | 450 | 173.0769
dm | 22 | 350 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 1.7971 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0076531
dj | 23 | 469 |  | 7.62 | 7.52 | 2120 | 2790 | 522 | 36 | 93.1034 |  |  |  | 908 | 108 | 88.1057 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 1.3412 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0057112 | 2 | 200
dv | 24 | 471.3333 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.3345 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005683 | 2 | 200
ds | 25 | 471.3333 | [42 empty] | 1.3345 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005683
dg | 26 | 471.3333 | [42 empty] | 1.3345 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.005683
dl | 27 | 461 |  | 7.66 | 7.55 | 2070 | 2520 | 527 | 15 | 97.1537 | 580 | 16 | 97.2414 | 969 | 78 | 91.9505 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 166.6667 | 2700 | 12500 | 92.88 | 1.3644 | 42.0401 | 0.21481 |  |  |  |  | 1.6 | 2.05 |  | 14.02 | [12 empty] | 2.6786 |  | 0 | 467388 | 0.0058104 | 2 | 200 | 148.1481
dt | 28 | 435 |  |  | 7.9 |  | 2088 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 21 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 1.446 | [22 empty] | 2.6786 |  | 0 |  | 0.0061576
0
0
0
TOTAL |  | 13149 | 0 | [42 empty] | 44.7478 | [7 empty] | 15.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
MITJANA |  | 469.6071 | #DIV/0! | 7.5988 | 7.5355 | 2067.5 | 2551.7273 | 491.2222 | 23 | 94.8945 | 450.5 | 17.3111 | 95.9203 | 915 | 69.6667 | 90.9812 | 54.8 | 29.2 | 29.65 | 26.55 | 1.7 | 1.05 | 0 | 0 | 56.5 | 30.25 | 46.414 | 4.4 | 0.4 | 90.9091 | [9 empty] | 684.5 | 227.7792 | 2828 | 11966.4 | 93.584 | 1.3594 | 45.7044 | 0.16458 |  |  |  |  | 1.6225 | 2.13 | 15.7 | 14.0025 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6786 |  |  | 491331.0101 | 0.0057891 |  |  | 216.3236
MÍNIM |  | 350 | 0 | 7.44 | 7.42 | 1860 | 2088 | 248 | 5 | 89.5238 | 360 | 4 | 93.3333 | 611 | 20 | 80.0327 | 52.2 | 28.6 | 28.9 | 25.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 54 | 29.5 | 45.3704 | 4.4 | 0.4 | 90.9091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 166.6667 | 2580 | 9033 | 92.6 | 0.95738 | 31.7671 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.05 | 15.7 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 |  | 0 | 378156.5333
MÀXIM |  | 657 | 0 | 7.66 | 7.9 | 2300 | 2790 | 866 | 37 | 97.1537 | 600 | 32 | 99.3333 | 1250 | 122 | 98 | 57.4 | 29.8 | 30.4 | 27.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 59 | 31 | 47.4576 | 4.4 | 0.4 | 90.9091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 348.8372 | 3520 | 15733 | 94.65 | 1.7971 | 70.526 | 0.21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 2.21 | 15.7 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 |  | 0 | 657958.4
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dm | 1 | 457 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 1.1293 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.22764 | 1 | 500
dj | 2 | 466 |  | 7.51 | 7.44 | 3090 | 2830 | 199 | 19 | 90.4523 |  |  |  | 991 | 37 | 96.2664 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 1.1113 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.22325 | 1 | 800
dv | 3 | 478 | [37 empty] | 540 |  |  |  |  | 1.0882 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.21764
ds | 4 | 478 | [42 empty] | 1.0882 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.21764
dg | 5 | 478 | [42 empty] | 1.0882 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.21764
dl | 6 | 475 | [37 empty] | 660 |  |  |  |  | 1.0939 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.21902
dt | 7 | 403 |  | 7.55 | 7.39 | 3050 | 2910 | 183 | 18 | 90.1639 | 264 | 4.2 | 98.4091 | 638 | 47 | 92.6332 | 135.5 | 20.2 | 30.1 | 9.4 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 138 | 21.3 | 84.5652 | 6.6 | 1.15 | 82.5758 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 228.7582 | 3060 | 10667 | 93.15 | 1.2505 | 38.291 | 0.086275 | [5 empty] | 1.74 |  | 13.85 | [12 empty] | 4.0323 | 4 | 100 | 14913.8233 | 0.25814 | 1 | 700 | 228.7582
dm | 8 | 510 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.0311 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.20398 | 1 | 720
dj | 9 | 396 |  |  | 7.5 |  | 2707 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 1.3355 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.19958 | 1 | 750
dv | 10 | 406.3333 |  | 7.62 | 7.52 | 3120 | 2770 | 274 | 21 | 92.3358 |  |  |  | 1105 | 38 | 96.5611 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.2423 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25603 | 1 | 800
ds | 11 | 406.3333 | [42 empty] | 1.2423 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25603
dg | 12 | 406.3333 | [42 empty] | 1.2423 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25603
dl | 13 | 426 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.1416 | [22 empty] | 4.0323 | 5 | 125 |  | 0.30289 | 1 | 850
dt | 14 | 415 |  | 7.98 | 7.32 | 3260 | 2900 | 364 | 27 | 92.5824 | 1014 | 24.8 | 97.5542 | 1690 | 124 | 92.6627 | 147.1 | 19.9 | 85.5 | 17.5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 149 | 20.7 | 86.1074 | 9.4 | 3.2 | 65.9574 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 150.9434 | 5300 | 14800 | 91.7 | 1.2214 | 47.0314 | 0.19132 | [5 empty] | 1.9 |  | 13.17 | [12 empty] | 4.0323 | 4 | 100 | 26442.4806 | 0.25068 | 1 | 800 | 150.9434
dm | 15 | 382 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 1.305 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.27234
dj | 16 | 441 |  | 7.75 | 7.28 | 3440 | 2840 | 269 | 22 | 91.8216 |  |  |  | 896 | 95 | 89.3973 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 1.1627 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.2359
dv | 17 | 410.6667 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 1.2317 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25333
ds | 18 | 410.6667 | [42 empty] | 1.2317 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25333
dg | 19 | 410.6667 | [42 empty] | 1.2317 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.25333
dl | 20 | 560 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 0.91825 | [22 empty] | 4.0323 | 5 | 125 |  | 0.23041 | 1 | 900
dt | 21 | 292 |  | 7.2 | 7.31 | 3360 | 2960 | 353 | 32 | 90.9348 | 389 | 18.5 | 95.2442 | 616 | 3 | 99.513 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 830 | 221.9251 | 3740 | 9933 | 93.09 | 1.7139 | 47.6241 | 0.10401 | [5 empty] | 1.68 | 14.34 | 12.92 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 17558.1551 | 0.27066 | 1 | 900 | 240.6417
dm | 22 | 375 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.3242 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.27742 | 1 | 520
dj | 23 | 517 |  |  | 7.3 |  | 2547 |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 57 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 0.97975 | [22 empty] | 4.0323 | 5 | 125 |  | 0.24958
dv | 24 | 362.3333 |  | 7.25 | 7.35 | 2870 | 2490 | 307 | 14 | 95.4397 |  |  |  | 648 | 44 | 93.2099 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 830 |  |  |  |  | 1.4383 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.21812
ds | 25 | 362.3333 | [42 empty] | 1.3605 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.28712
dg | 26 | 362.3333 | [42 empty] | 1.4383 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.21812
dl | 27 | 416 |  | 7.47 | 7.51 | 2740 | 2930 | 174 | 17.7 | 89.8276 | 375 | 23.1 | 93.84 | 641 | 51 | 92.0437 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 820 | 224.0437 | 3660 | 10773 | 94.54 | 1.1627 | 45.3153 | 0.10246 | [5 empty] | 1.53 |  | 12.75 | [12 empty] | 4.0323 | 5 | 125 | 15459.84 | 0.31017 | 1 | 850 | 232.2404
dt | 28 | 436 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.1735 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.23861 | 1 | 850
dm | 29 | 262 |  |  | 7.4 |  | 2707 |  | 19 |  |  | 9 |  |  | 54 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 2.016 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.20623
dj | 30 | 467 |  | 7.31 | 7.38 | 2550 | 2650 | 295 | 15 | 94.9153 |  |  |  | 841 | 53 | 93.698 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 1.0625 | [22 empty] | 4.0323 | 5 | 125 |  | 0.2763
dv | 31 | 408 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 1.5417 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.009883 | 1 | 850
TOTAL |  | 13076 | 0 | [42 empty] | 45.5197 | [7 empty] | 14.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 2975
MITJANA |  | 421.8065 | #DIV/0! | 7.5156 | 7.3917 | 3053.3333 | 2770.0833 | 268.6667 | 18.725 | 92.0526 | 510.5 | 12.9429 | 96.2619 | 896.2222 | 53.3333 | 93.9984 | 141.3 | 20.05 | 57.8 | 13.45 | 2.2 | 0.95 | 0 | 0 | 143.5 | 21 | 85.3363 | 8 | 2.175 | 74.2666 | [9 empty] | 776.9565 | 206.4176 | 3940 | 11543.25 | 93.12 | 1.2451 | 44.5655 | 0.12102 | [5 empty] | 1.7125 | 14.34 | 13.1725 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0323 |  | 95.9677 | 20519.2984 | 0.23765 |  |  | 213.1459
MÍNIM |  | 262 | 0 | 7.2 | 7.28 | 2550 | 2490 | 174 | 8 | 89.8276 | 264 | 4.2 | 93.84 | 616 | 3 | 89.3973 | 135.5 | 19.9 | 30.1 | 9.4 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 138 | 20.7 | 84.5652 | 6.6 | 1.15 | 65.9574 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 150.9434 | 3060 | 9933 | 91.7 | 0.91825 | 38.291 | 0.086275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 14.34 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 0 | 14913.8233
MÀXIM |  | 560 | 0 | 7.98 | 7.52 | 3440 | 2960 | 364 | 32 | 95.4397 | 1014 | 24.8 | 98.4091 | 1690 | 124 | 99.513 | 147.1 | 20.2 | 85.5 | 17.5 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 149 | 21.3 | 86.1074 | 9.4 | 3.2 | 82.5758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 228.7582 | 5300 | 14800 | 94.54 | 2.016 | 47.6241 | 0.19132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 14.34 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 125 | 26442.4806
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
ds | 1 | 408.5 | [42 empty] | 1.179 | [22 empty] | 4.1667 | 5 | 125 |  | 0.3162
dg | 2 | 408.5 | [42 empty] | 1.179 | [22 empty] | 4.1667 | 5 | 125 |  | 0.3162
dl | 3 | 305 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 1.5531 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.34153 | 1 | 860
dt | 4 | 415 |  | 7.4 | 7.55 | 3070 | 2770 | 295 | 23 | 92.2034 | 590 | 11 | 98.1356 | 995 | 56 | 94.3719 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 275.8621 | 2900 | 9960 | 89.61 | 1.2214 | 35.7351 | 0.20345 | [5 empty] | 1.92 |  | 14.57 | [12 empty] | 4.1667 | 4 | 100 | 14453.6 | 0.251 | 1 | 860 | 296.5517
dm | 5 | 394 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.2733 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.26438 | 1 | 780
dj | 6 | 402 |  | 7.44 | 7.48 | 3130 | 2710 | 308 | 21 | 93.1818 |  |  |  | 871 | 49 | 94.3743 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 1.253 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.25912 | 1 | 650
dv | 7 | 402 | [42 empty] | 1.253 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.25912
ds | 8 | 402 | [42 empty] | 1.253 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.25912
dg | 9 | 402 | [42 empty] | 1.253 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.25912
dl | 10 | 402 | [42 empty] | 1.253 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.25912
dt | 11 | 397 |  | 7.33 | 7.43 | 2960 | 2590 | 249 | 16 | 93.5743 | 571 | 11 | 98.0736 | 952 | 54 | 94.3277 | 46.1 | 31.8 | 41.5 | 26 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 47 | 32.5 | 30.8511 | 8.6 | 2.9 | 66.2791 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 700 | 221.519 | 3160 | 10600 | 89.24 | 1.2656 | 39.3447 | 0.1807 | [5 empty] | 1.42 |  | 14.19 | [12 empty] | 4.1667 | 4 | 100 | 15203.392 | 0.26238 | 1 | 700 | 221.519
dm | 12 | 378 | [35 empty] | 0 |  | 600 |  |  |  |  | 1.3159 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.27557 | 2 | 300
dj | 13 | 363 |  |  | 7.5 |  | 2566 |  | 26 |  |  | 14 |  |  | 63 | [17 empty] | I | H | No | No |  | 0 |  | 980 |  |  |  |  | 1.3585 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.28696 | 2 | 490
dv | 14 | 342 |  | 7.28 | 7.52 | 2870 | 2570 | 334 | 19 | 94.3114 |  |  |  | 894 | 51 | 94.2953 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.4231 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.30458 | 2 | 400
ds | 15 | 342 | [42 empty] | 1.4231 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.30458
dg | 16 | 342 | [42 empty] | 1.4231 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.30458
dl | 17 | 365 |  | 7.33 | 7.4 | 2980 | 2800 | 420 | 27 | 93.5714 | 4000 | 12 | 99.7 | 6994 | 60 | 99.1421 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0 |  | 950 | 368.2171 | 2580 | 11767 | 89.49 | 1.3527 | 27.5595 | 1.5504 | [5 empty] | 2.17 |  | 15.42 | [12 empty] | 4.1667 | 4 | 100 | 11620.32 | 0.28539 | 1 | 950 | 368.2171
dt | 18 | 334 | [35 empty] | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 1.4493 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.31188 | 2 | 450
dm | 19 | 350 |  |  | 7.5 |  | 2580 |  | 16 |  |  | 24 |  |  | 61 | [17 empty] | I | H | No | No |  | 0 |  | 500 |  |  |  |  | 1.3978 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.29762 | 1 | 500
dj | 20 | 332 |  | 7.35 | 7.49 | 3050 | 2620 | 405 | 18 | 95.5556 |  |  |  | 768 | 62 | 91.9271 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0 |  | 550 |  |  |  |  | 1.456 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.31376 | 1 | 550
dv | 21 | 366 | [35 empty] | 0 | [6 empty] | 1.3498 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.28461
ds | 22 | 366 | [42 empty] | 1.3498 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.28461
dg | 23 | 366 | [42 empty] | 1.3498 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.28461
dl | 24 | 369 |  | 7.29 | 7.71 | 3080 | 2540 | 333 | 27 | 91.8919 | 588 | 11 | 98.1293 | 984 | 58 | 94.1057 | 157.5 | 32.7 | 89 | 31 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 158 | 33.1 | 79.0506 | 8.5 | 6.5 | 23.5294 |  |  | I | NH | No | No |  | 0.6 |  | 500 | 168.9189 | 2960 | 7500 | 89.86 | 1.3412 | 45.176 | 0.19865 | [5 empty] | 2.17 |  | 14.1 | [12 empty] | 4.1667 | 4 | 100 | 13445.504 | 0.28229 | 1 | 500 | 168.9189
dt | 25 | 330 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 1.4628 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.31566
dm | 26 | 366 |  |  | 7.8 |  | 2527 |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  | 0.74 |  | 750 |  |  |  |  | 1.3498 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.28461 | 1 | 750
dj | 27 | 332 |  | 7.18 | 7.62 | 2700 | 2530 | 312 | 20 | 93.5897 |  |  |  | 1074 | 56 | 94.7858 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0 |  | 710 |  |  |  |  | 1.456 | [22 empty] | 4.1667 | 4 | 100 |  | 0.31376
dv | 28 | 353.6667 | [35 empty] | 0.1 |  | 650 |  |  |  |  | 1.2488 | [22 empty] | 4.1667 | 6 | 150 |  | 0.43591 | 1 | 650
ds | 29 | 353.6667 | [42 empty] | 1.2488 | [22 empty] | 4.1667 | 6 | 150 |  | 0.43591
dg | 30 | 353.6667 | [42 empty] | 1.3141 | [22 empty] | 4.1667 | 5 | 125 |  | 0.36522
0
TOTAL |  | 11042 | 0 | [42 empty] | 38.3404 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 3175
MITJANA |  | 368.0667 | #DIV/0! | 7.325 | 7.5455 | 2980 | 2618.4545 | 332 | 20.1818 | 93.4849 | 1437.25 | 13 | 98.5096 | 1691.5 | 55.1818 | 94.6662 | 101.8 | 32.25 | 65.25 | 28.5 | 0.7 | 0.55 | 0 | 0 | 102.5 | 32.8 | 54.9508 | 8.55 | 4.7 | 44.9042 | [7 empty] | 0.13091 |  | 721.1765 | 258.6293 | 2900 | 9956.75 | 89.55 | 1.3336 | 36.9538 | 0.5333 | [5 empty] | 1.92 |  | 14.57 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1667 |  | 102.4194 | 12545.8785 | 0.30065 |  |  | 263.8017
MÍNIM |  | 305 | 0 | 7.18 | 7.4 | 2700 | 2527 | 249 | 9 | 91.8919 | 571 | 8 | 98.0736 | 768 | 37 | 91.9271 | 46.1 | 31.8 | 41.5 | 26 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 47 | 32.5 | 30.8511 | 8.5 | 2.9 | 23.5294 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 168.9189 | 2580 | 7500 | 89.24 | 1.179 | 27.5595 | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 0 | 11620.32
MÀXIM |  | 415 | 0 | 7.44 | 7.8 | 3130 | 2800 | 420 | 27 | 95.5556 | 4000 | 24 | 99.7 | 6994 | 63 | 99.1421 | 157.5 | 32.7 | 89 | 31 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 158 | 33.1 | 79.0506 | 8.6 | 6.5 | 66.2791 | [6 empty] | 0 | 0.74 | 0 | 980 | 368.2171 | 3160 | 11767 | 89.86 | 1.5531 | 45.176 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 150 | 15203.392
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dl | 1 | 354 | [42 empty] | 0.80745 | [22 empty] | 5.6452 | 17 | 425 |  | 1.2165
dt | 2 | 223 |  | 7.38 | 7.64 | 3020 | 3010 | 320 | 33 | 89.6875 | 485 | 21 | 95.6701 | 809 | 107 | 86.7738 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0.2 |  | 750 | 198.4127 | 3780 | 9500 | 92.8 | 2.1107 | 38.985 | 0.12831 | [5 empty] | 1.66 |  | 14.89 | [12 empty] | 5.6452 | 3 | 75 | 14232.456 | 0.36164 | 1 | 450 | 119.0476
dm | 3 | 346 |  | 7.32 | 7.59 | 3190 | 3030 | 371 | 97 | 73.8544 |  |  |  | 874 | 148 | 83.0664 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0.5 |  | 780 |  |  |  |  | 1.4103 | [8 empty] | 13.54 | [13 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.30533
dj | 4 | 324 | [5 empty] | 364 | 64 | 82.4176 | 280 | 28 | 90 | 880 | 141 | 83.9773 | [16 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.4835 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.32607 | 1 | 800
dv | 5 | 347.3333 | [35 empty] | 0 |  | 910 |  |  |  |  | 1.4061 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.30416 | 2 | 600
ds | 6 | 347.3333 | [42 empty] | 1.4061 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.30416
dg | 7 | 347.3333 | [42 empty] | 1.4061 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.30416
dl | 8 | 301 |  | 7.16 | 7.56 | 3080 | 2950 | 427 | 16.3 | 96.1827 | 515 | 7 | 98.6408 | 860 | 34 | 96.0465 | 125.5 | 30.3 | 109 | 18 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 126 | 31 | 75.3968 | 12.9 | 0.9 | 93.0233 |  |  | I | NH | No | No |  | 0 |  | 800 | 153.2567 | 5220 | 8467 | 91.57 | 1.5686 | 62.2986 | 0.098659 |  |  |  |  | 2.41 | 1.58 |  | 15.49 | [12 empty] | 5.6452 | 4 | 100 | 20092.6168 | 0.35098 | 1 | 800 | 153.2567
dt | 9 | 297 | [34 empty] | 19.8 | 0 |  | 790 |  |  |  |  | 1.5844 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.35571
dm | 10 | 300 |  |  | 7.8 |  | 2890 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 47 | [17 empty] | I | H | No | No | 19.8 | 3.68 |  | 750 |  |  |  |  | 1.5725 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.35215
dj | 11 | 315 |  | 7.35 | 7.66 | 3110 | 2870 | 404 | 9.4 | 97.6733 |  |  |  | 944 | 54 | 94.2797 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.6 | 0 |  | 730 |  |  |  |  | 1.5157 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.33538 | 1 | 730
dv | 12 | 296.6667 | [34 empty] | 19.3 | 1.59 |  | 690 |  |  |  |  | 1.6924 | [22 empty] | 5.6452 | 3 | 75 |  | 0.27184
ds | 13 | 296.6667 | [42 empty] | 1.5857 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.35611
dg | 14 | 296.6667 | [42 empty] | 1.5857 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.35611
dl | 15 | 307 |  | 7.51 | 7.51 | 3050 | 2910 | 553 | 12.8 | 97.6854 | 580 | 11 | 98.1034 | 971 | 57 | 94.1298 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1 | 1.33 |  | 540 | 192.8571 | 2800 | 9500 | 93.21 | 1.5455 | 30.5984 | 0.20714 |  |  |  |  | 1.48 | 1.7 |  | 14.89 | [12 empty] | 5.6452 | 4 | 100 | 10936.6718 | 0.34412 | 2 | 270 | 192.8571
dt | 16 | 259 | [34 empty] | 19.1 | 1.25 |  | 500 |  |  |  |  | 1.7521 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.4079 | 2 | 250
dm | 17 | 315 |  |  | 7.5 |  | 3076 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 60 | [17 empty] | I | H | No | No | 19 | 1.9 |  | 630 |  |  |  |  | 1.5157 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.33538
dj | 18 | 432 | [37 empty] | 690 |  |  |  |  | 1.1293 | [22 empty] | 5.6452 | 5 | 125 |  | 0.30242
dv | 19 | 289.6667 | [34 empty] | 19.2 | 0 |  | 780 |  |  |  |  | 1.7249 | [22 empty] | 5.6452 | 3 | 75 |  | 0.27841 | 2 | 440
ds | 20 | 289.6667 |  | 7.44 | 7.71 | 3190 | 3050 | 518 | 18 | 96.5251 |  |  |  | 819 | 85 | 89.6215 | [16 empty] | I | NH | No | No | [8 empty] | 1.6142 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.36471
dg | 21 | 289.6667 | [34 empty] | 19.5 | 1.3 | [6 empty] | 1.6142 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.36471
dl | 22 | 426 |  | 7.41 | 7.74 | 3130 | 2810 | 194 | 17.3 | 91.0825 | 194 | 12 | 93.8144 | 323 | 59 | 81.7337 | 78 | 42.8 | 42.6 | 34.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 78.4 | 44 | 43.8776 | 8.8 | 2.2 | 75 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 219.3548 | 3100 | 8567 | 94.84 | 1.1416 | 34.9871 | 0.062581 |  |  |  |  | 0.46 | 1.67 |  | 13.87 | [12 empty] | 5.6452 | 5 | 125 | 13208.2963 | 0.30668 | 1 | 680 | 219.3548
dt | 23 | 301 | [34 empty] | 19.7 |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.6729 | [22 empty] | 5.6452 | 3 | 75 |  | 0.26792 | 2 | 400
dm | 24 | 43 |  |  | 7.7 |  | 2276 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 42 | [17 empty] | I | H | No | No | 19.7 | 1.27 |  | 750 |  |  |  |  | 4.3986 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 2.4569
dj | 25 | 419 |  | 7.25 | 7.54 | 2940 | 2940 | 234 | 11 | 95.2991 |  |  |  | 612 | 45 | 92.6471 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.5 | 0.2 |  | 800 |  |  |  |  | 1.2119 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.25214 | 1 | 800
dv | 26 | 328 | [34 empty] | 19.5 | 0.57 |  | 880 |  |  |  |  | 1.4696 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.32209
ds | 27 | 328 | [42 empty] | 1.4696 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.32209
dg | 28 | 328 | [42 empty] | 1.4696 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.32209
dl | 29 | 404 |  | 7.28 | 7.48 | 2880 | 2670 | 338 | 16 | 95.2663 | 400 | 16 | 96 | 665 | 79 | 88.1203 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20 |  |  | 980 | 263.4409 | 3720 | 9010 | 93.55 | 1.248 | 40.8164 | 0.10753 |  |  |  |  | 1.4 | 1.68 |  | 14.55 | [12 empty] | 5.6452 | 4 | 100 | 17945.7344 | 0.2615 | 2 | 600 | 322.5806
dt | 30 | 322 | [34 empty] | 21.1 | 1.18 |  | 990 |  |  |  |  | 1.4905 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.32809 | 2 | 620
dm | 31 | 461 | [34 empty] | 21.6 | 1.25 |  | 990 |  |  |  |  | 1.1212 | [22 empty] | 5.6452 | 4 | 100 |  | 0.22917 | 2 | 630
TOTAL |  | 9934 | 0 | [42 empty] | 39.811 | [7 empty] | 13.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  | 3375
MITJANA |  | 320.4516 | #DIV/0! | 7.3444 | 7.6192 | 3065.5556 | 2873.5 | 372.3 | 24.9077 | 91.5674 | 409 | 13.1111 | 95.3715 | 775.7 | 73.6923 | 89.0396 | 101.75 | 36.55 | 75.8 | 26.15 | 0.45 | 0.95 | 0 | 0 | 102.2 | 37.5 | 59.6372 | 10.85 | 1.55 | 84.0116 | [6 empty] | 19.7188 | 0.90111 |  | 773.1818 | 205.4644 | 3724 | 9008.8 | 93.194 | 1.5718 | 41.5371 | 0.12084 |  |  |  |  | 1.4375 | 1.658 | 13.54 | 14.738 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.6452 |  | 108.871 | 12627.198 | 0.41828 |  |  | 201.4194
MÍNIM |  | 43 | 0 | 7.16 | 7.48 | 2880 | 2276 | 194 | 8 | 73.8544 | 194 | 5 | 90 | 323 | 34 | 81.7337 | 78 | 30.3 | 42.6 | 18 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 78.4 | 31 | 43.8776 | 8.8 | 0.9 | 75 | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | 500 | 153.2567 | 2800 | 8467 | 91.57 | 0.80745 | 30.5984 | 0.062581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.58 | 13.54 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6452 |  | 75 | 10936.6718
MÀXIM |  | 461 | 0 | 7.51 | 7.8 | 3190 | 3076 | 553 | 97 | 97.6854 | 580 | 28 | 98.6408 | 971 | 148 | 96.0465 | 125.5 | 42.8 | 109 | 34.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 126 | 44 | 75.3968 | 12.9 | 2.2 | 93.0233 | [6 empty] | 21.6 | 3.68 | 0 | 990 | 263.4409 | 5220 | 9500 | 94.84 | 4.3986 | 62.2986 | 0.20714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.7 | 13.54 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6452 |  | 425 | 20092.6168
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dj | 1 | 243 | [34 empty] | 20.5 | 0.02 |  | 730 |  |  |  |  | 1.8338 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.4321 | 1 | 730
dv | 2 | 341 |  | 6.9 | 7.19 | 2750 | 2115 | 305 | 13 | 95.7377 |  |  |  | 990 | 48 | 95.1515 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.4 | 0.32 |  | 730 |  |  |  |  | 0.98128 | [8 empty] | 12.76 | [13 empty] | 5 | 12 | 300 |  | 0.89443
ds | 3 | 341 | [42 empty] | 1.8446 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.014663
dg | 4 | 341 | [42 empty] | 1.8446 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.014663
dl | 5 | 396 |  | 6.88 | 7.31 | 2870 | 2410 | 340 | 16 | 95.2941 | 535 | 10 | 98.1308 | 894 | 51 | 94.2953 |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 | [10 empty] | I | NH | No | No | 20.7 | 0.97 |  | 700 | 161.2903 | 4340 | 8433 | 90.78 | 1.2073 | 56.2846 | 0.12327 |  |  |  |  | 2.71 | 1.63 |  | 13.64 | [12 empty] | 5 | 5 | 125 | 17560.3077 | 0.32828 | 1 | 700 | 161.2903
dt | 6 | 318 | [34 empty] | 20.9 |  |  | 750 |  |  |  |  | 1.5048 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.33019 | 1 | 750
dm | 7 | 126 |  | 6.95 | 7.31 | 2790 | 2650 | 332 | 14 | 95.7831 |  |  |  | 1016 | 45 | 95.5709 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 3.1294 | [22 empty] | 5 | 3 | 75 |  | 0.63492
dj | 8 | 307 | [34 empty] | 21 | 0.21 |  | 800 |  |  |  |  | 1.5455 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.34202 | 1 | 800
dv | 9 | 309 | [34 empty] | 21.4 | 0.27 |  | 780 |  |  |  |  | 1.0328 | [22 empty] | 5 | 12 | 300 |  | 0.98706 | 1 | 780
ds | 10 | 309 | [42 empty] | 2.0356 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.016181
dg | 11 | 309 | [42 empty] | 2.0356 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.016181
dl | 12 | 310 |  | 7.19 | 7.29 | 2770 | 2690 | 236 | 14 | 94.0678 | 450 | 9 | 98 | 745 | 47 | 93.6913 | 54.7 | 34 | 55 | 30 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 57.4 | 34.7 | 39.547 | 9.9 | 1 | 89.899 |  |  | I | NH | No | No | 21.7 | 0.43 |  | 600 | 182.9268 | 3280 | 9033 | 87.2 | 1.5341 | 41.675 | 0.1372 |  |  |  |  | 3.28 | 1.48 |  | 15.4 | [12 empty] | 5 | 4 | 100 | 12963.8095 | 0.33871 | 1 | 600 | 182.9268
dt | 13 | 426 | [34 empty] | 21.8 | 0.64 |  | 800 |  |  |  |  | 1.1958 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.24648 | 1 | 800
dm | 14 | 308 |  |  | 7.3 |  | 2210 |  | 12 |  |  | 9.2 |  |  | 47 | [17 empty] | I | H | No | No | 21.7 | 0.41 |  | 600 |  |  |  |  | 1.5417 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.34091 | 1 | 600
dj | 15 | 413 |  | 7.04 | 7.63 | 2970 | 2540 | 317 | 12.7 | 95.9937 |  |  |  | 879 | 43 | 95.1081 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.7 | 0.93 |  | 740 |  |  |  |  | 1.2261 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.25424 | 1 | 740
dv | 16 | 340.3333 | [37 empty] | 760 |  |  |  |  | 0.94539 | [22 empty] | 5 | 13 | 325 |  | 0.96964
ds | 17 | 340.3333 | [42 empty] | 1.8482 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.014691
dg | 18 | 340.3333 | [42 empty] | 1.8482 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.014691
dl | 19 | 275 |  | 6.68 | 7.44 | 3050 | 2050 | 474 | 9 | 98.1013 | 560 | 9 | 98.3929 | 936 | 46 | 95.0855 | 84 | 28.2 | 84 | 23 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 84.4 | 28.7 | 65.9953 | 9.6 | 1.15 | 88.0208 |  |  | I | NH | No | No | 21.9 | 0.38 |  | 790 | 294.7761 | 2680 | 9600 | 88.06 | 1.7971 | 33.3971 | 0.20896 |  |  |  |  | 1.7 | 1.32 |  | 15.61 | [12 empty] | 5 | 3 | 75 | 11892.5 | 0.29091 | 1 | 790 | 294.7761
dt | 20 | 123 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 2.5363 | [22 empty] | 5 | 5 | 125 |  | 1.0569
dm | 21 | 302 |  | 6.8 | 7.6 | 3170 | 1800 | 430 | 8.8 | 97.9535 | 675 | 8.1 | 98.8 | 1381 | 40 | 97.1035 | [16 empty] | I | H | No | No | 22.4 | 0.15 |  | 700 |  |  |  |  | 1.6684 | [22 empty] | 5 | 3 | 75 |  | 0.2649 | 1 | 700
dj | 22 | 381 | [34 empty] | 22.4 | 0.45 |  | 650 |  |  |  |  | 1.2431 | [22 empty] | 5 | 5 | 125 |  | 0.34121 | 1 | 650
dv | 23 | 237.6667 |  | 6.93 | 7.17 | 3120 | 1950 | 409 | 9 | 97.7995 |  |  |  | 944 | 55 | 94.1737 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.5 | 0.36 |  | 550 |  |  |  |  | 1.3595 | [22 empty] | 5 | 9 | 225 |  | 0.96774 | 1 | 550
ds | 24 | 237.6667 | [42 empty] | 2.6466 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.021038
dg | 25 | 237.6667 | [42 empty] | 2.6466 | [22 empty] | 5 |  | 0 |  | 0.021038
dl | 26 | 267 |  | 6.99 | 7.11 | 3030 | 2230 | 180 | 16.3 | 90.9444 | 495 | 13 | 97.3737 | 825 | 67 | 91.8788 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.9 | 0.04 |  | 800 | 204.0816 | 3920 | 7600 | 89.29 | 1.7139 | 58.2186 | 0.12628 |  |  |  |  | 3.2 | 1.49 |  | 15.06 | [12 empty] | 5 | 4 | 100 | 13888 | 0.39326 | 1 | 800 | 204.0816
dt | 27 | 260 | [34 empty] | 23.1 | 0.13 |  | 800 |  |  |  |  | 1.7472 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.40385 | 1 | 800
dm | 28 | 269 |  | 6.64 | 7.33 | 3180 | 1920 | 274 | 15 | 94.5255 |  |  |  | 956 | 64 | 93.3054 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.3 | 0.15 |  | 760 |  |  |  |  | 1.7046 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.39033
dj | 29 | 409 | [34 empty] | 23.5 | 0.18 |  | 710 |  |  |  |  | 1.2358 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.25672 | 1 | 710
dv | 30 | 573 | [34 empty] | 23.4 | 0.46 |  | 700 |  |  |  |  | 0.93462 | [22 empty] | 5 | 4 | 100 |  | 0.18325
0
TOTAL |  | 9390 | 0 | [42 empty] | 48.7033 | [7 empty] | 12.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 2950
MITJANA |  | 313 | #DIV/0! | 6.9 | 7.3345 | 2970 | 2233.1818 | 329.7 | 12.7091 | 95.6201 | 543 | 9.7167 | 98.1395 | 956.6 | 50.2727 | 94.5364 | 69.35 | 31.1 | 69.5 | 26.5 | 1.3 | 0.63333 | 0 | 0 | 70.9 | 31.7 | 52.7711 | 9.75 | 1.075 | 88.9599 | [6 empty] | 21.9579 | 0.36111 |  | 726.3636 | 210.7687 | 3555 | 8666.5 | 88.8325 | 1.6789 | 47.3938 | 0.14892 |  |  |  |  | 2.7225 | 1.48 | 12.76 | 14.9275 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  | 95.1613 | 13447.2277 | 0.35937 |  |  | 210.7687
MÍNIM |  | 123 | 0 | 6.64 | 7.11 | 2750 | 1800 | 180 | 8.8 | 90.9444 | 450 | 8.1 | 97.3737 | 745 | 40 | 91.8788 | 54.7 | 28.2 | 55 | 23 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 57.4 | 28.7 | 39.547 | 9.6 | 1 | 88.0208 | [6 empty] | 20.4 | 0.02 | 0 | 550 | 161.2903 | 2680 | 7600 | 87.2 | 0.93462 | 33.3971 | 0.12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.32 | 12.76 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 11892.5
MÀXIM |  | 573 | 0 | 7.19 | 7.63 | 3180 | 2690 | 474 | 16.3 | 98.1013 | 675 | 13 | 98.8 | 1381 | 67 | 97.1035 | 84 | 34 | 84 | 30 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 84.4 | 34.7 | 65.9953 | 9.9 | 1.15 | 89.899 | [6 empty] | 23.5 | 0.97 | 0 | 800 | 294.7761 | 4340 | 9600 | 90.78 | 3.1294 | 58.2186 | 0.20896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 1.63 | 12.76 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 325 | 17560.3077
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
ds | 1 | 143 | [42 empty] | 2.5885 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.6993
dg | 2 | 144 | [42 empty] | 2.5779 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.69444
dl | 3 | 304 |  | 7.28 | 7.63 | 3400 | 2730 | 743 | 23.3 | 96.8641 | 850 | 16 | 98.1176 | 1417 | 82 | 94.2131 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.5 | 0.15 |  | 800 | 170.9402 | 4680 | 7933 | 87.95 | 1.5569 | 415.5918 | 0.18162 |  |  |  |  | 1.87 | 1.42 |  | 14.66 | [13 empty] | 4 | 100 | 18907.2 | 0.32895 |  |  | 0
dt | 4 | 282 | [34 empty] | 23.7 | 0.23 |  | 820 |  |  |  |  | 1.6466 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.35461
dm | 5 | 275 |  | 7.3 | 7.7 | 3340 | 2750 | 330 | 16 | 95.1515 | 354 | 14.7 | 95.8475 | 568 | 70 | 87.6761 | [16 empty] | I | H | No | No | 23.8 | 0.14 |  | 800 |  |  |  |  | 1.6773 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.36364
dj | 6 | 521 | [5 empty] | 160 | 12 | 92.5 | 437 | 17.3 | 96.0412 | 1050 | 87 | 91.7143 | [16 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 1.0129 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.19194
dv | 7 | 330 |  | 7.24 | 7.55 | 3480 | 2690 | 370 | 10 | 97.2973 |  |  |  | 928 | 78 | 91.5948 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.8 | 0.15 |  | 790 |  |  |  |  | 1.4628 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.30303
ds | 8 | 330 | [42 empty] | 1.4628 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.30303
dg | 9 | 330 | [42 empty] | 1.4628 | [23 empty] | 4 | 100 |  | 0.30303
dl | 10 | 209 |  | 7.29 | 7.28 | 3310 | 2660 | 284 | 26 | 90.8451 | 410 | 14 | 96.5854 | 678 | 71 | 89.528 | 126.9 | 22.1 | 90.6 | 22 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 128 | 22.6 | 82.3438 | 8.7 | 1.45 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | No | 24 | 0 |  | 980 | 157.0513 | 6240 | 9233 | 87.82 | 1.8832 | 722.2967 | 0.065705 |  |  |  |  | 8.04 | 1.73 |  | 17.34 | [13 empty] | 5 | 125 | 16673.28 | 0.59809 |  |  | 0
dt | 11 | 255 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 1.9061 |  |  | 3520 | [20 empty] | 3 | 75 |  | 0.29412
dm | 12 | 242 |  |  | 7.2 |  | 2600 |  | 20 |  |  | 13.9 |  |  | 67 | [17 empty] | I | H | No | No | 24.3 | 0 |  | 970 |  |  |  |  | 1.9842 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.30992
dj | 13 | 259 |  | 7.35 | 7.45 | 3280 | 2590 | 274 | 19 | 93.0657 |  |  |  | 811 | 75 | 90.7522 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0 |  | 950 |  |  |  |  | 1.8832 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.28958
dv | 14 | 253 | [34 empty] | 24.6 |  |  | 950 |  |  |  |  | 1.9177 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.29644
ds | 15 | 252 | [42 empty] | 1.9235 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.29762
dg | 16 | 252 | [42 empty] | 2.0828 | [23 empty] | 2 | 50 |  | 0.19841
dl | 17 | 268 |  | 7.33 | 7.41 | 3500 | 2550 | 295 | 13 | 95.5932 | 550 | 18 | 96.7273 | 913 | 89 | 90.2519 | 131.2 | 24.1 | 89.6 | 21.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 133 | 25 | 81.203 | 9.3 | 1.5 | 83.871 |  |  | I | NH | No | No | 24.8 | 0.41 |  | 800 | 147.3297 | 5430 | 8610 | 85.93 | 1.8338 | 980.3301 | 0.10129 |  |  |  |  | 4.33 | 1.63 |  | 15.79 | [13 empty] | 3 | 75 | 24833.2 | 0.27985 |  |  | 0
dt | 18 | 237 | [34 empty] | 24.9 |  |  | 750 |  |  |  |  | 2.016 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.31646
dm | 19 | 298 | [35 empty] | 0.4 |  | 700 |  |  |  |  | 1.6863 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.25168
dj | 20 | 227 |  | 7.29 | 7.39 | 3020 | 2770 | 418 | 15 | 96.4115 |  |  |  | 918 | 54 | 94.1176 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 710 |  |  |  |  | 2.2708 | [23 empty] | 2 | 50 |  | 0.22026
dv | 21 | 241 | [37 empty] | 730 |  |  |  |  | 1.9905 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.3112
ds | 22 | 241 | [42 empty] | 1.9905 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.3112
dg | 23 | 241 | [42 empty] | 1.9905 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.3112
dl | 24 | 253 |  | 7.27 | 7.43 | 3190 | 2710 | 404 | 25 | 93.8119 | 590 | 14 | 97.6271 | 983 | 68 | 93.0824 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.4 | 0.1 |  | 750 | 136.612 | 5490 | 8540 | 89.71 | 1.9177 | 545.9621 | 0.10747 |  |  |  |  | 5.11 | 1.54 |  | 16.2 | [13 empty] | 3 | 75 | 24009.6 | 0.29644 |  |  | 0
dt | 25 | 233 | [34 empty] | 25.3 | 0.04 |  | 750 |  |  |  |  | 2.0422 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.32189
dm | 26 | 238 |  | 7.32 | 7.48 | 3460 | 2690 | 393 | 29 | 92.6209 |  |  |  | 1014 | 88 | 91.3215 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.2 | 0.4 |  | 730 |  |  |  |  | 2.184 | [23 empty] | 2 | 50 |  | 0.21008
dj | 27 | 203 | [34 empty] | 25 | 0.13 |  | 700 |  |  |  |  | 2.2626 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.36946
dv | 28 | 256 | [34 empty] | 24.8 | 0.17 |  | 720 |  |  |  |  | 1.9003 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.29297
ds | 29 | 257 | [42 empty] | 1.8946 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.29183
dg | 30 | 256 | [42 empty] | 1.9003 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.29297
dl | 31 | 177 | [37 empty] | 690 |  |  |  |  | 2.496 | [23 empty] | 3 | 75 |  | 0.42373
TOTAL |  | 8007 | 0 | [42 empty] | #VALUE! |  | 3520 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2525
MITJANA |  | 258.2903 | #DIV/0! | 7.2967 | 7.452 | 3331.1111 | 2674 | 367.1 | 18.9364 | 94.4161 | 531.8333 | 15.4143 | 96.8243 | 928 | 75.3636 | 91.4252 | 129.05 | 23.1 | 90.1 | 21.9 | 1.45 | 0.7 | 0 | 0 | 130.5 | 23.8 | 81.7734 | 9 | 1.475 | 83.6022 | [6 empty] | 24.5071 | 0.16571 |  | 800 | 152.9833 | 5460 | 8579 | 87.8525 | 1.9163 | 666.0452 | 0.11402 | 3520 |  |  |  | 4.8375 | 1.58 |  | 15.9975 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 81.4516 | 21849.4645 | 0.33314
MÍNIM |  | 143 | 0 | 7.24 | 7.2 | 3020 | 2550 | 160 | 10 | 90.8451 | 354 | 13.9 | 95.8475 | 568 | 54 | 87.6761 | 126.9 | 22.1 | 89.6 | 21.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 128 | 22.6 | 81.203 | 8.7 | 1.45 | 83.3333 | [6 empty] | 23.5 | 0 | 0 | 690 | 136.612 | 4680 | 7933 | 85.93 | 1.0129 | 415.5918 | 0.065705 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.42 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 16673.28
MÀXIM |  | 521 | 0 | 7.35 | 7.7 | 3500 | 2770 | 743 | 29 | 97.2973 | 850 | 18 | 98.1176 | 1417 | 89 | 94.2131 | 131.2 | 24.1 | 90.6 | 22 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 133 | 25 | 82.3438 | 9.3 | 1.5 | 83.871 | [6 empty] | 25.4 | 0.41 | 0 | 980 | 170.9402 | 6240 | 9233 | 89.71 | 2.5885 | 980.3301 | 0.18162 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 1.73 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 24833.2
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dt | 1 | 221 |  | 6.88 | 7.12 | 2730 | 2360 | 430 | 19 | 95.5814 | 710 | 14 | 98.0282 | 1188 | 68 | 94.2761 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.6 | 0.02 |  | 690 | 310.8108 | 2220 | 9300 | 87.95 | 2.125 | 33.4871 | 0.31982 | [7 empty] | 15.28 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 8427.8449 | 0.35761 | 1 | 690 | 310.8108
dm | 2 | 236 | [34 empty] | 25.5 | 0.03 |  | 740 |  |  |  |  | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.22895
dj | 3 | 262 |  | 6.93 | 7.21 | 2810 | 2310 | 404 | 15 | 96.2871 |  |  |  | 1195 | 95 | 92.0502 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.9 | 0.01 |  | 800 |  |  |  |  | 1.8665 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.30165
dv | 4 | 287 | [34 empty] | 25.5 | 0.13 |  | 900 |  |  |  |  | 1.2285 | [22 empty] | 4.0323 | 9 | 225 |  | 0.79802 | 1 | 900
ds | 5 | 286 | [42 empty] | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014099
dg | 6 | 286 | [42 empty] | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014099
dl | 7 | 323 |  | 7.11 | 7.11 | 2760 | 2270 | 385 | 18 | 95.3247 | 790 | 18 | 97.7215 | 1317 | 88 | 93.3181 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.7 | 0.04 |  | 960 | 430.4933 | 2230 | 9340 | 88.15 | 1.5804 | 32.2636 | 0.35426 |  |  |  |  | 2.45 | 1.18 |  | 15.23 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 11343.8735 | 0.24468 | 1 | 960 | 430.4933
dt | 8 | 310 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.6338 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.25494
dm | 9 | 345 | [34 empty] | 25.3 | 1.32 |  | 910 |  |  |  |  | 1.4976 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.22908 | 1 | 910
dj | 10 | 232 |  | 6.83 | 7.03 | 2720 | 2290 | 291 | 11 | 96.2199 |  |  |  | 2084 | 79 | 96.2092 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.6 | 0.62 |  | 910 |  |  |  |  | 1.1823 | [22 empty] | 4.0323 | 12 | 300 |  | 1.3105
dv | 11 | 247 | [34 empty] | 25.9 | 1.33 |  | 920 |  |  |  |  | 1.9534 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.31997 | 1 | 920
ds | 12 | 247 | [42 empty] | 2.5466 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016325
dg | 13 | 247 | [42 empty] | 2.5466 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016325
dl | 14 | 250 |  | 6.85 | 7.05 | 2720 | 2300 | 517 | 8 | 98.4526 | 670 | 10 | 98.5075 | 1113 | 47 | 95.7772 | 50.7 | 13.7 | 39.4 | 6.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 51.3 | 14.8 | 71.1501 | 9.5 | 4.9 | 48.4211 |  |  | I | NH | No | No | 26.5 | 0.74 |  | 950 | 439.8148 | 2160 | 8133 | 86.74 | 1.6773 | 39.0477 | 0.31019 |  |  |  |  | 2.18 | 1.08 | 11.22 | 15.02 | [12 empty] | 4.0323 | 5 | 125 | 6345 | 0.51613 | 1 | 950 | 439.8148
dt | 15 | 250 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 2.516 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016129
dm | 16 | 247 |  | 6.9 | 7.1 | 2850 | 2170 | 290 | 13 | 95.5172 | 588 | 8.1 | 98.6224 | 1160 | 39 | 96.6379 | [16 empty] | I | H | No | No | 26.4 | 0.02 |  | 970 |  |  |  |  | 1.9534 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.31997 | 1 | 970
dj | 17 | 249 |  | 6.79 | 7.08 | 2740 | 2270 | 495 | 15 | 96.9697 |  |  |  | 2250 | 78 | 96.5333 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.4 | 0 |  | 960 |  |  |  |  | 1.9414 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.3174
dv | 18 | 278 | [34 empty] | 26.5 | 0.01 |  | 950 |  |  |  |  | 1.3159 | [22 empty] | 4.0323 | 8 | 200 |  | 0.73393 | 1 | 950
ds | 19 | 278 | [42 empty] | 2.2626 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014505
dg | 20 | 277 | [42 empty] | 2.2708 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014557
dl | 21 | 278 |  | 6.95 | 7.19 | 2690 | 2460 | 707 | 16.4 | 97.6803 | 1700 | 12 | 99.2941 | 2867 | 61 | 97.8723 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27 | 0 |  | 990 | 434.2105 | 2280 | 9000 | 87.73 | 1.7819 | 35.1074 | 0.74561 |  |  |  |  | 3.12 | 1.05 |  | 14.63 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 10300.0163 | 0.28429 | 1 | 990 | 434.2105
dt | 22 | 257 | [34 empty] | 27.1 | 0 |  | 990 |  |  |  |  | 1.8946 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.30752
dm | 23 | 194 | [34 empty] | 27.3 | 0 |  | 990 |  |  |  |  | 2.5779 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.27852 | 2 | 800
dj | 24 | 321 |  | 6.78 | 7.15 | 2710 | 2580 | 575 | 34 | 94.087 |  |  |  | 2588 | 83 | 96.7929 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.8 | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 1.5884 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.24621
dv | 25 | 335 | [37 empty] | 840 |  |  |  |  | 1.1232 | [22 empty] | 4.0323 | 9 | 225 |  | 0.68368
ds | 26 | 335 | [42 empty] | 1.8776 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.012037
dg | 27 | 335 | [42 empty] | 1.8776 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.012037
dl | 28 | 103 |  | 6.93 | 7.13 | 2620 | 2540 | 207 | 40 | 80.6763 | 2800 | 39 | 98.6071 | 4711 | 184 | 96.0942 | 47.3 | 9.7 | 37.1 | 7.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 48 | 11 | 77.0833 | 8.7 | 6 | 31.0345 |  |  | I | NH | No | No | 25.9 | 0 |  | 750 | 334.8214 | 2240 | 10833 | 86.89 | 3.5337 | 29.4753 | 1.25 |  |  |  |  | 1.34 | 1.05 |  | 15.71 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 5159.3143 | 0.7673 | 1 | 550 | 245.5357
dt | 29 | 289 | [35 empty] | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 1.8555 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.18696
dm | 30 | 256 |  |  | 7.2 |  | 2400 |  | 33 |  |  | 114 |  |  | 343 | [17 empty] | I | H | No | No | 25.5 | 0.15 |  | 610 |  |  |  |  | 1.9003 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.30872
dj | 31 | 271 | [34 empty] | 25.4 |  |  | 550 |  |  |  |  | 1.8179 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.29163
TOTAL |  | 8332 | 0 | [42 empty] | 32.5469 | [7 empty] | 11.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 2275
MITJANA |  | 268.7742 | #DIV/0! | 6.895 | 7.1245 | 2735 | 2359.0909 | 430.1 | 20.2182 | 94.6796 | 1209.6667 | 30.7286 | 98.4635 | 2047.3 | 105.9091 | 95.5562 | 49 | 11.7 | 38.25 | 7.15 | 0.65 | 1.2 | 0 | 0 | 49.65 | 12.9 | 74.1167 | 9.1 | 5.45 | 39.7278 | [6 empty] | 26.0947 | 0.23263 |  | 864.3478 | 390.0302 | 2226 | 9321.2 | 87.492 | 1.9524 | 33.8762 | 0.59598 |  |  |  |  | 2.2725 | 1.09 | 11.22 | 15.174 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0323 |  | 73.3871 | 9553.2252 | 0.3038 |  |  | 372.173
MÍNIM |  | 103 | 0 | 6.78 | 7.03 | 2620 | 2170 | 207 | 8 | 80.6763 | 588 | 8.1 | 97.7215 | 1113 | 39 | 92.0502 | 47.3 | 9.7 | 37.1 | 6.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 71.1501 | 8.7 | 4.9 | 31.0345 | [6 empty] | 24.7 | 0 | 0 | 550 | 310.8108 | 2160 | 8133 | 86.74 | 1.1232 | 29.4753 | 0.31019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.05 | 11.22 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 0 | 5159.3143
MÀXIM |  | 345 | 0 | 7.11 | 7.21 | 2850 | 2580 | 707 | 40 | 98.4526 | 2800 | 114 | 99.2941 | 4711 | 343 | 97.8723 | 50.7 | 13.7 | 39.4 | 7.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 51.3 | 14.8 | 77.0833 | 9.5 | 6 | 48.4211 | [6 empty] | 27.8 | 1.33 | 0 | 990 | 439.8148 | 2280 | 10833 | 88.15 | 3.5337 | 39.0477 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 1.18 | 11.22 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 300 | 11343.8735
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dv | 1 | 382 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.0362 | [22 empty] | 4.1667 | 9 | 225 |  | 0.59991
ds | 2 | 382 | [42 empty] | 1.6466 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.010908
dg | 3 | 381 | [42 empty] | 1.6509 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.010936
dl | 4 | 268 |  | 6.83 | 6.83 | 2640 | 2350 | 268 | 63 | 76.4925 | 2500 | 42 | 98.32 | 4093 | 209 | 94.8937 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 900 | 326.087 | 2760 | 10933 | 87.63 | 1.978 | 27.8041 | 0.9058 |  |  |  |  | 2.14 | 1.24 |  | 14.8 | [12 empty] | 4.1667 | 2 | 50 | 16415.6308 | 0.20211 | 1 | 900 | 326.087
dt | 5 | 285 | [34 empty] | 24.9 | 0.02 |  | 970 |  |  |  |  | 1.7472 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.27778
dm | 6 | 302 | [34 empty] | 24.8 | 0.01 |  | 850 |  |  |  |  | 1.6684 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.26214 | 1 | 850
dj | 7 | 264 |  | 6.71 | 6.71 | 2520 | 2070 | 211 | 93 | 55.9242 |  |  |  | 2210 | 385 | 82.5792 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0.01 |  | 870 |  |  |  |  | 1.8555 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.29987 | 1 | 870
dv | 8 | 282 | [6 empty] | 95 | [5 empty] | 431 | [17 empty] | P | NH | No | No |  | 0.02 |  | 900 |  |  |  |  | 1.1293 | [22 empty] | 4.1667 | 11 | 275 |  | 0.98995 | 1 | 900
ds | 9 | 281 | [42 empty] | 2.2384 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.014828
dg | 10 | 281 | [42 empty] | 2.2384 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.014828
dl | 11 | 281 |  | 6.95 | 6.55 | 2890 | 1990 | 205 | 71 | 65.3659 | 1272 | 102.2 | 91.9654 | 2120 | 511 | 75.8962 | 63 | 18 | 35.3 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 64.6 | 19.1 | 70.4334 | 8.78 | 5.3 | 48.4211 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 580 | 181.8182 | 3190 | 12100 | 87.55 | 2.2384 | 28.5147 | 0.39875 |  |  |  |  | 2.19 | 1.33 |  | 14.53 | [12 empty] | 4.1667 |  | 0 | 218323.6 | 0.014828 |  |  | 0
dt | 12 | 285 | [34 empty] | 26.2 | 0.01 |  | 600 |  |  |  |  | 1.7472 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.27778 | 1 | 600
dm | 13 | 336 |  | 6.6 | 6.4 | 3100 | 1970 | 230 | 39 | 83.0435 | 598 | 292 | 51.1706 | 1150 | 762 | 33.7391 | [16 empty] | I | H | No | No | 25.8 | 0.01 |  | 550 |  |  |  |  | 1.5304 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.23562 | 1 | 550
dj | 14 | 236 |  | 6.94 | 6.44 | 3030 | 2020 | 228 | 54 | 76.3158 |  |  |  | 3340 | 414 | 87.6048 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 2.1993 | [22 empty] | 4.1667 | 2 | 50 |  | 0.22952
dv | 15 | 330 | [34 empty] | 25.2 | 0.01 |  | 550 |  |  |  |  | 1.1333 | [22 empty] | 4.1667 | 9 | 225 |  | 0.69444 | 1 | 550
ds | 16 | 330 | [42 empty] | 1.9061 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.012626
dg | 17 | 330 | [42 empty] | 1.9061 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.012626
dl | 18 | 220 |  | 6.33 | 6.45 | 2180 | 2720 | 134 | 104 | 22.3881 | 865.2 | 64.8 | 92.5104 | 1442 | 324 | 77.5312 | 58 | 13 | 38.1 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 58.9 | 14.3 | 75.7216 | 9.4 | 4.7 | 48.4211 |  |  | I | NH | No | No | 24.8 | 0.04 |  | 540 | 151.6854 | 3560 | 14833 | 89.11 | 2.1322 | 26.4423 | 0.24303 |  |  |  |  | 2.08 | 1.21 | 14.54 | 15.09 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 | 13453.0526 | 0.35985 | 1 | 540 | 151.6854
dt | 19 | 270 | [6 empty] | 66 | [5 empty] | 584 | [17 empty] | P | NH | No | No |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 1.8232 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.29321
dm | 20 | 301 | [34 empty] | 25.2 | 0.17 |  | 500 |  |  |  |  | 1.792 | [22 empty] | 4.1667 | 2 | 50 |  | 0.17996 | 1 | 500
dj | 21 | 291 |  | 6.85 | 6.37 | 2520 | 2550 | 154 | 55 | 64.2857 |  |  |  | 2340 | 443 | 81.0684 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 | 0.18 |  | 490 |  |  |  |  | 1.7186 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.27205
dv | 22 | 244 | [34 empty] | 25 | 0.16 |  | 460 |  |  |  |  | 1.3412 | [22 empty] | 4.1667 | 9 | 225 |  | 0.93921 | 1 | 460
ds | 23 | 244 | [42 empty] | 2.5779 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.017077
dg | 24 | 245 | [42 empty] | 2.5673 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.017007
dl | 25 | 243 |  | 6.3 | 6.33 | 2410 | 3100 | 203 | 77 | 62.069 | 1314 | 80.6 | 93.8661 | 2190 | 403 | 81.5982 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25 | 0.9 |  | 480 | 153.3546 | 3130 | 13700 | 88.93 | 2.1468 | 25.9752 | 0.41981 |  |  |  |  | 2.15 | 1.27 |  | 14.84 | [12 empty] | 4.1667 | 2 | 50 | 17171.6615 | 0.22291 | 1 | 480 | 153.3546
dt | 26 | 226 | [34 empty] | 25.2 | 1.34 |  | 480 |  |  |  |  | 2.0897 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.35029
dm | 27 | 248 |  |  | 6.9 |  | 2180 |  | 15 |  |  | 19.8 |  |  | 95 | [17 empty] | I | H | No | No | 25.4 | 0.01 |  | 450 |  |  |  |  | 1.9474 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.31922
dj | 28 | 229 |  | 6.1 | 6.19 | 2470 | 2340 | 265 | 63 | 76.2264 |  |  |  | 2250 | 338 | 84.9778 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.4 | 0 |  | 430 |  |  |  |  | 2.0691 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.34571 | 1 | 430
dv | 29 | 348 | [34 empty] | 25.5 | 0.05 |  | 430 |  |  |  |  | 1.1478 | [22 empty] | 4.1667 | 8 | 200 |  | 0.58669
ds | 30 | 348 | [42 empty] | 1.8075 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.011973
0
TOTAL |  | 8693 | 0 | [42 empty] | 27.9246 | [7 empty] | 14.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 2175
MITJANA |  | 289.7667 | #DIV/0! | 6.6233 | 6.517 | 2640 | 2329 | 210.8889 | 66.25 | 64.679 | 1309.84 | 100.2333 | 85.5665 | 2348.3333 | 408.25 | 77.7654 | 60.5 | 15.5 | 36.7 | 6 | 1.25 | 1.2 | 0 | 0 | 61.75 | 16.7 | 73.0775 | 9.09 | 5 | 48.4211 | [6 empty] | 25.2643 | 0.18375 |  | 619.0476 | 203.2363 | 3160 | 12891.5 | 88.305 | 1.8337 | 27.1841 | 0.49185 |  |  |  |  | 2.14 | 1.2625 | 14.54 | 14.815 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1667 |  | 70.1613 | 14898.6969 | 0.2692 |  |  | 157.7817
MÍNIM |  | 220 | 0 | 6.1 | 6.19 | 2180 | 1970 | 134 | 15 | 22.3881 | 598 | 19.8 | 51.1706 | 1150 | 95 | 33.7391 | 58 | 13 | 35.3 | 5.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 58.9 | 14.3 | 70.4334 | 8.78 | 4.7 | 48.4211 | [6 empty] | 24.8 | 0 | 0 | 430 | 151.6854 | 2760 | 10933 | 87.55 | 1.0362 | 25.9752 | 0.24303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.21 | 14.54 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 0 | 13453.0526
MÀXIM |  | 382 | 0 | 6.95 | 6.9 | 3100 | 3100 | 268 | 104 | 83.0435 | 2500 | 292 | 98.32 | 4093 | 762 | 94.8937 | 63 | 18 | 38.1 | 6.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 64.6 | 19.1 | 75.7216 | 9.4 | 5.3 | 48.4211 | [6 empty] | 26.2 | 1.34 | 0 | 970 | 326.087 | 3560 | 14833 | 89.11 | 2.5779 | 28.5147 | 0.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.33 | 14.54 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 275 | 218323.6
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dg | 1 | 114 | [42 empty] | 5.5175 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.035371
dl | 2 | 115 |  | 7.29 | 7.21 | 3621 | 3124 | 263 | 6 | 97.7186 | 880.8 | 12.6 | 98.5695 | 1468 | 63 | 95.7084 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.2 | 1.2 |  | 420 | 141.8919 | 2960 | 9700 | 91.1 | 3.3105 | 46.7765 | 0.29757 |  |  |  |  | 1.13 | 1.23 |  | 14.47 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 7267.102 | 0.68724 | 1 | 420 | 141.8919
dt | 3 | 273 | [34 empty] | 25.1 | 1.1 |  | 430 |  |  |  |  | 1.8075 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.2895 | 1 | 430
dm | 4 | 255 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 1.9061 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.30993
dj | 5 | 264 |  | 7.37 | 7.26 | 3912 | 3245 | 347 | 8 | 97.6945 |  |  |  | 875 | 41 | 95.3143 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 | 1.3 |  | 400 |  |  |  |  | 2.0032 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.20467 | 1 | 400
dv | 6 | 259 | [34 empty] | 25.1 | 1.5 |  | 430 |  |  |  |  | 1.2996 | [22 empty] | 4.0323 | 9 | 225 |  | 0.88429 | 1 | 430
ds | 7 | 260 | [42 empty] | 2.4192 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.015509
dg | 8 | 260 | [42 empty] | 2.4192 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.015509
dl | 9 | 247 |  | 7.53 | 7.28 | 4740 | 3480 | 512 | 12.5 | 97.5586 | 1590.6 | 15.6 | 99.0192 | 2651 | 78 | 97.0577 | 68 | 37 | 63.5 | 32 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 69.6 | 38.9 | 44.1092 | 9.8 | 1.9 | 80.6122 |  |  | I | NH | No | No | 24.8 | 2.2 |  | 460 | 148.3871 | 3100 | 11166 | 88 | 1.9534 | 40.5286 | 0.5131 |  |  |  |  | 1.21 | 1.26 |  | 15.1 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 12788.449 | 0.31997 | 1 | 460 | 148.3871
dt | 10 | 267 | [34 empty] | 24.7 | 2.3 |  | 430 |  |  |  |  | 1.8392 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.296 | 1 | 430
dm | 11 | 229 |  | 6.7 | 7 | 2970 | 2020 | 290 | 37 | 87.2414 | 563 | 30.3 | 94.6181 | 1089 | 121 | 88.8889 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 1.7768 | [22 empty] | 4.0323 | 5 | 125 |  | 0.56346
dj | 12 | 229 | [42 empty] | 2.7467 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.017608
dv | 13 | 238 |  | 7.42 | 7.27 | 3603 | 3321 | 456 | 10 | 97.807 |  |  |  | 1430 | 57 | 96.014 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.4 | 2.2 |  | 450 |  |  |  |  | 1.3585 | [22 empty] | 4.0323 | 9 | 225 |  | 0.96232 | 1 | 450
ds | 14 | 238 | [42 empty] | 2.6429 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016942
dg | 15 | 239 | [42 empty] | 2.6318 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016871
dl | 16 | 287 | [34 empty] | 23.7 | 1.6 |  | 800 |  |  |  |  | 1.8665 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.18827 | 1 | 800
dt | 17 | 228 |  | 7.5 | 7.26 | 3250 | 2930 | 192 | 14 | 92.7083 | 264 | 8.8 | 96.6667 | 440 | 44 | 90 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.5 | 1.8 |  | 790 | 292.5926 | 2700 | 9600 | 91.85 | 2.0759 | 40.5306 | 0.097778 |  |  |  |  | 0.76 | 1.2 |  | 14.78 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 10489.2245 | 0.34663 | 1 | 790 | 292.5926
dm | 18 | 257 |  |  | 7 |  | 2990 |  | 8 |  |  | 14.4 |  |  | 58 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1.8946 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.30752
dj | 19 | 414 |  | 7.43 | 7.22 | 3269 | 2927 | 303 | 11 | 96.3696 |  |  |  | 987 | 40 | 95.9473 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.2 |  |  | 830 |  |  |  |  | 1.2863 | [8 empty] | 13.28 | [13 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.1909 | 1 | 830
dv | 20 | 248 | [34 empty] | 22.4 | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 1.404 | [22 empty] | 4.0323 | 8 | 200 |  | 0.82271 | 1 | 900
ds | 21 | 248 | [42 empty] | 2.5363 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016259
dg | 22 | 248 | [42 empty] | 2.5363 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.016259
dl | 23 | 198 |  | 7.25 | 7.21 | 3000 | 2930 | 338 | 4 | 98.8166 | 707.4 | 7.6 | 98.9256 | 1179 | 38 | 96.7769 | 57.3 | 32.3 | 56.6 | 25 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 58 | 32.8 | 43.4483 | 7.5 | 1.4 | 81.3333 |  |  | I | NH | No | No | 22.1 | 1.13 |  | 900 | 290.3226 | 3100 | 8467 | 89.68 | 2.304 | 55.8181 | 0.22819 |  |  |  |  | 0.81 | 1.27 |  | 11.02 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 10866.449 | 0.39915 | 1 | 900 | 290.3226
dt | 24 | 272 | [34 empty] | 21.8 | 1.9 |  | 900 |  |  |  |  | 1.8127 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.29056 | 1 | 900
dm | 25 | 238 | [34 empty] | 21.6 | 0.6 |  | 880 |  |  |  |  | 2.0096 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.33207 | 1 | 880
dj | 26 | 248 |  | 7.21 | 7.18 | 3789 | 2987 | 362 | 12 | 96.6851 |  |  |  | 2329 | 59 | 97.4667 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.4 | 0.5 |  | 870 |  |  |  |  | 2.1107 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.21787
dv | 27 | 259 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 2.4286 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.015569
ds | 28 | 259 | [42 empty] | 2.4286 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.015569
dg | 29 | 259 | [42 empty] | 2.4286 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.015569
dl | 30 | 285 |  | 7.25 | 7.19 | 3571 | 3000 | 341 | 14 | 95.8944 | 819 | 15 | 98.1685 | 1385 | 59 | 95.7401 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 880 | 296.2963 | 2970 | 9790 | 88.55 | 1.7472 | 42.9793 | 0.27576 |  |  |  |  | 0.75 | 1.25 |  | 12.77 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 13680.1837 | 0.27731 |  |  | 0
dm | 31 | 532 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.1823 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.0075794
TOTAL |  | 7967 | 0 | [42 empty] | 43.9155 | [7 empty] | 13.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 1825
MITJANA |  | 257 | #DIV/0! | 7.295 | 7.1891 | 3572.5 | 2995.8182 | 340.4 | 12.4091 | 95.8494 | 804.1333 | 14.9 | 97.6613 | 1383.3 | 59.8182 | 94.8914 | 62.65 | 34.65 | 60.05 | 28.5 | 1.15 | 1.2 | 0 | 0 | 63.8 | 35.85 | 43.7787 | 8.65 | 1.65 | 80.9728 | [6 empty] | 23.62 | 1.3807 |  | 673.3333 | 233.8981 | 2966 | 9744.6 | 89.836 | 2.1834 | 45.3266 | 0.28248 |  |  |  |  | 0.932 | 1.242 | 13.28 | 13.628 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0323 |  | 58.871 | 14324.4063 | 0.26113 |  |  | 174.6388
MÍNIM |  | 114 | 0 | 6.7 | 7 | 2970 | 2020 | 192 | 4 | 87.2414 | 264 | 7.6 | 94.6181 | 440 | 38 | 88.8889 | 57.3 | 32.3 | 56.6 | 25 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 58 | 32.8 | 43.4483 | 7.5 | 1.4 | 80.6122 | [6 empty] | 21.4 | 0 | 0 | 400 | 141.8919 | 2700 | 8467 | 88 | 1.1823 | 40.5286 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.2 | 13.28 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 0 | 7267.102
MÀXIM |  | 532 | 0 | 7.53 | 7.28 | 4740 | 3480 | 512 | 37 | 98.8166 | 1590.6 | 30.3 | 99.0192 | 2651 | 121 | 97.4667 | 68 | 37 | 63.5 | 32 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 69.6 | 38.9 | 44.1092 | 9.8 | 1.9 | 81.3333 | [6 empty] | 25.3 | 2.3 | 0 | 900 | 296.2963 | 3100 | 11166 | 91.85 | 5.5175 | 55.8181 | 0.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.27 | 13.28 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 225 | 13680.1837
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dm | 1 | 185 | [42 empty] | 3.4 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.022523
dj | 2 | 186 |  | 7.57 | 7.36 | 4250 | 2800 | 292 | 15 | 94.863 |  |  |  | 1568 | 43 | 97.2577 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.2 | 0.3 |  | 900 |  |  |  |  | 2.41 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.42563 | 1 | 900
dv | 3 | 264 | [34 empty] | 19.6 | 0.28 |  | 890 |  |  |  |  | 1.2863 | [22 empty] | 4.1667 | 9 | 225 |  | 0.86806
ds | 4 | 264 | [42 empty] | 2.3826 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015783
dg | 5 | 265 | [42 empty] | 2.3736 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015723
dl | 6 | 278 |  | 7.89 | 7.38 | 3920 | 2980 | 648 | 12 | 98.1481 | 472.8 | 9.2 | 98.0541 | 788 | 46 | 94.1624 | 37.2 | 28.5 | 31 | 26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 28.5 | 25.1969 | 13.5 | 0.6 | 95.5556 |  |  | I | NH | No | No |  | 0.5 |  | 870 | 329.5455 | 2640 | 9600 | 94.7 | 1.7819 | 38.3183 | 0.17909 | [5 empty] | 1.42 |  | 14.4 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 | 11910.5684 | 0.28477 | 1 | 870 | 329.5455
dt | 7 | 218 | [34 empty] | 18.5 | 1.09 |  | 850 |  |  |  |  | 2.347 | [22 empty] | 4.1667 | 2 | 50 |  | 0.24847 | 1 | 850
dm | 8 | 260 |  | 7 | 7.2 | 3090 | 2210 | 280 | 10 | 96.4286 | 703 | 10.2 | 98.5491 | 1688 | 41 | 97.5711 | [16 empty] | I | H | No | No | 18.4 | 0.25 |  | 860 |  |  |  |  | 1.8776 | [9 empty] | 18.4 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.30449
dj | 9 | 282 |  | 7.23 | 7.27 | 3200 | 2620 | 361 | 11 | 96.9529 |  |  |  | 1784 | 50 | 97.1973 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.4 | 0.34 |  | 880 |  |  |  |  | 1.7619 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.28073
dv | 10 | 265 | [34 empty] | 18.4 | 0.45 |  | 900 |  |  |  |  | 1.3527 | [22 empty] | 4.1667 | 8 | 200 |  | 0.77044 | 1 | 900
ds | 11 | 265 | [42 empty] | 2.3736 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015723
dg | 12 | 265 | [42 empty] | 2.3736 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015723
dl | 13 | 251 |  | 7.39 | 7.37 | 7510 | 3200 | 403 | 29 | 92.804 | 1974.6 | 9.8 | 99.5037 | 3291 | 49 | 98.5111 | 36.8 | 28.9 | 32.3 | 27 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 23.6842 | 11.3 | 0.4 | 96.4602 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 900 | 360 | 2500 | 9733 | 90.4 | 1.9294 | 32.8747 | 0.78984 | [5 empty] | 0.47 |  | 14.07 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 | 10426.3158 | 0.31541 | 1 | 900 | 360
dt | 14 | 256 | [34 empty] | 18.6 | 1.23 |  | 910 |  |  |  |  | 1.9003 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.30924 | 1 | 910
dm | 15 | 282 | [5 empty] | 140 | 8.8 | 93.7143 | 328 | 14.3 | 95.6402 | 770 | 57 | 92.5974 | [16 empty] | B | H | No | No | 18.8 | 1.33 |  | 800 |  |  |  |  | 1.7619 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.28073 | 1 | 800
dj | 16 | 246 |  | 7.46 | 7.35 | 4780 | 3080 | 340 | 12 | 96.4706 |  |  |  | 1870 | 52 | 97.2193 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.8 | 1.1 |  | 790 |  |  |  |  | 1.9595 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.32182 | 1 | 790
dv | 17 | 274 | [37 empty] | 780 |  |  |  |  | 1.327 | [22 empty] | 4.1667 | 8 | 200 |  | 0.74513
ds | 18 | 274 | [42 empty] | 2.2956 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015207
dg | 19 | 275 | [42 empty] | 2.2873 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.015152
dl | 20 | 251 |  | 7.73 | 7.37 | 4110 | 2940 | 395 | 10 | 97.4684 | 1015.2 | 9 | 99.1135 | 1692 | 45 | 97.3404 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.4 | 0.04 |  | 770 | 301.9608 | 2550 | 9710 | 91.8 | 1.9294 | 37.3287 | 0.39812 | [6 empty] | 13.02 | 14.1 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 | 10634.8421 | 0.31541 | 1 | 770 | 301.9608
dt | 21 | 278 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 1.7819 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.28477
dm | 22 | 325 |  |  | 7.2 |  | 2340 |  | 8.2 |  |  | 13.7 |  |  | 53 | [17 empty] | I | H | No | No | 17.8 | 1.1 |  | 920 |  |  |  |  | 1.5725 | [7 empty] | 0.82 |  | 14.2 | [12 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.24359
dj | 23 | 168 |  | 7.58 | 7.34 | 4870 | 2870 | 441 | 20 | 95.4649 |  |  |  | 2123 | 42 | 98.0217 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.6 | 1.18 |  | 950 |  |  |  |  | 2.8853 | [22 empty] | 4.1667 | 2 | 50 |  | 0.32242 | 1 | 950
dv | 24 | 278 | [34 empty] | 17.5 | 1.2 |  | 950 |  |  |  |  | 1.2505 | [22 empty] | 4.1667 | 9 | 225 |  | 0.82434
ds | 25 | 278 | [42 empty] | 2.2626 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.014988
dg | 26 | 279 | [42 empty] | 2.2545 | [22 empty] | 4.1667 |  | 0 |  | 0.014934
dl | 27 | 280 |  | 7.31 | 7.28 | 3510 | 2720 | 392 | 22 | 94.3878 | 891 | 10.6 | 98.8103 | 1485 | 53 | 96.431 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.9 | 1.8 |  | 960 | 370.6564 | 2590 | 9630 | 93.3 | 1.7718 | 35.1974 | 0.34402 | [20 empty] | 4.1667 | 3 | 75 | 11750.4211 | 0.28274 | 1 | 960 | 370.6564
dt | 28 | 261 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.0225 | [7 empty] | 1.1 |  | 14.3 | [12 empty] | 4.1667 | 2 | 50 |  | 0.20754
dm | 29 | 290 | [34 empty] | 17.1 | 0.4 |  | 990 |  |  |  |  | 1.7233 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.27299 | 1 | 990
dj | 30 | 269 |  | 7.1 | 7.24 | 3320 | 2550 | 360 | 14 | 96.1111 |  |  |  | 920 | 47 | 94.8913 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.3 | 0.43 |  | 980 |  |  |  |  | 1.8285 | [22 empty] | 4.1667 | 3 | 75 |  | 0.2943 | 1 | 980
0
TOTAL |  | 7812 | 0 | [42 empty] | 37.8425 | [7 empty] | 13.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 2050
MITJANA |  | 260.4 | #DIV/0! | 7.426 | 7.3055 | 4256 | 2755.4545 | 368.3636 | 14.3333 | 95.7103 | 897.4333 | 10.9714 | 98.2785 | 1634.4545 | 48.1667 | 96.4728 | 37 | 28.7 | 31.65 | 26.5 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 38.05 | 28.75 | 24.4405 | 12.4 | 0.5 | 96.0079 | [6 empty] | 18.2688 | 0.76588 |  | 890.9524 | 340.5407 | 2570 | 9668.25 | 92.55 | 2.0155 | 35.9297 | 0.42777 | [5 empty] | 0.9525 | 13.02 | 14.9117 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1667 |  | 66.129 | 11804.8999 | 0.27829 |  |  | 340.5407
MÍNIM |  | 168 | 0 | 7 | 7.2 | 3090 | 2210 | 140 | 8.2 | 92.804 | 328 | 9 | 95.6402 | 770 | 41 | 92.5974 | 36.8 | 28.5 | 31 | 26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28.5 | 23.6842 | 11.3 | 0.4 | 95.5556 | [6 empty] | 16.9 | 0.04 | 0 | 770 | 301.9608 | 2500 | 9600 | 90.4 | 1.2505 | 32.8747 | 0.17909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 13.02 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 0 | 10426.3158
MÀXIM |  | 325 | 0 | 7.89 | 7.38 | 7510 | 3200 | 648 | 29 | 98.1481 | 1974.6 | 14.3 | 99.5037 | 3291 | 57 | 98.5111 | 37.2 | 28.9 | 32.3 | 27 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 38.1 | 29 | 25.1969 | 13.5 | 0.6 | 96.4602 | [6 empty] | 20.2 | 1.8 | 0 | 990 | 370.6564 | 2640 | 9733 | 94.7 | 3.4 | 38.3183 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 13.02 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 |  | 225 | 11910.5684
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | BATEA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | H FUNC. BOMBA REC | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | h/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 629 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 555 | [5 empty] | 335 | <35 |  | 400 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 56
| t baixa | 555
dv | 1 | 286 | [42 empty] | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014099
ds | 2 | 286 | [42 empty] | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014099
dg | 3 | 286 | [42 empty] | 2.1993 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014099
dl | 4 | 311 |  | 7.33 | 7.38 | 2970 | 2740 | 207 | 16 | 92.2705 | 650 | 14 | 97.8462 | 1085 | 68 | 93.7327 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.4 | 2 |  | 900 | 545.4545 | 1650 | 6000 | 92.5 | 1.6295 | 35.5799 | 0.39394 |  |  |  |  | 2.23 | 1.5 |  | 13.07 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 8142.9184 | 0.25412 | 1 | 900 | 545.4545
dt | 5 | 290 | [34 empty] | 16.3 | 1.45 |  | 910 |  |  |  |  | 1.4295 | [22 empty] | 4.0323 | 6 | 150 |  | 0.53115 | 1 | 910
dm | 6 | 291 | [42 empty] | 2.1615 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.013857
dj | 7 | 317 |  | 7.35 | 7.25 | 3010 | 2900 | 195 | 9 | 95.3846 |  |  |  | 960 | 51 | 94.6875 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 | 0.81 |  | 900 |  |  |  |  | 1.0625 | [22 empty] | 4.0323 | 11 | 275 |  | 0.88023 | 1 | 900
dv | 8 | 317 | [42 empty] | 1.9842 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.01272
ds | 9 | 317 | [42 empty] | 1.9842 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.01272
dg | 10 | 317 | [42 empty] | 1.9842 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.01272
dl | 11 | 273 |  | 7.23 | 7.21 | 3090 | 2740 | 189 | 7.7 | 95.9259 | 339 | 11 | 96.7552 | 1035 | 53 | 94.8792 | 74.2 | 24.7 | 50.7 | 19.7 | 1.15 | 0.78 | 0 | 0 | 75.35 | 25.48 | 66.1845 | 8.5 | 1.9 | 77.6471 |  |  | I | NH | No | No | 16 | 0.9 |  | 880 | 567.7419 | 1550 | 5800 | 89.7 | 1.8075 | 38.2495 | 0.21871 | [5 empty] | 1.75 | [14 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 6904.1429 | 0.2895 | 1 | 880 | 567.7419
dt | 12 | 317 | [34 empty] | 16.1 | 1.1 |  | 870 |  |  |  |  | 1.6046 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.24931 | 1 | 870
dm | 13 | 258 |  | 6.9 | 7 | 2830 | 2160 | 150 | 7.1 | 95.2667 | 313 | 7 | 97.7636 | 684 | 33 | 95.1754 | [16 empty] | I | H | No | No | 15.9 | 1.2 |  | 900 |  |  |  |  | 2.0422 | [22 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.20943 | 1 | 900
dj | 14 | 316 |  | 7.21 | 7.33 | 3040 | 2800 | 108 | 11 | 89.8148 |  |  |  | 785 | 43 | 94.5223 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 | 0.55 |  | 900 |  |  |  |  | 1.6087 | [22 empty] | 4.0323 | 3 | 75 |  | 0.2501 | 1 | 900
dv | 15 | 288 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.2261 | [22 empty] | 4.0323 | 9 | 225 |  | 0.79525 | 1 | 880
ds | 16 | 288 | [42 empty] | 2.184 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014001
dg | 17 | 288 | [42 empty] | 2.184 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.014001
dl | 18 | 271 |  | 7.24 | 7.35 | 3060 | 2755 | 193 | 8.2 | 95.7513 | 580 | 12 | 97.931 | 879 | 49 | 94.4255 | 78.8 | 26.3 | 53.9 | 20.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 80 | 27.1 | 66.125 | 9 | 2.1 | 76.6667 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 890 | 542.6829 | 1640 | 6060 | 91 | 1.9595 | 38.6965 | 0.35366 | [5 empty] | 1.35 | [14 empty] | 4.0323 | 2 | 50 |  | 0.19938 | 1 | 890
dt | 19 | 340 | [34 empty] | 14.7 | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 1.4295 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.30598 | 1 | 900
dm | 20 | 296 |  |  | 7.1 |  | 2080 |  | 13 |  |  | 8.3 |  |  | 40 | [17 empty] | I | H | No | No | 14.5 | 0 |  | 980 |  |  |  |  | 1.5884 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.35146 | 1 | 980
dj | 21 | 277 |  | 7.3 | 7.4 | 2713 | 2600 | 211 | 7.5 | 96.4455 |  |  |  | 893 | 54 | 93.953 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.6 | 2.15 |  | 970 |  |  |  |  | 1.7869 | [8 empty] | 19.87 | 15.99 | [12 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 7388.0327 | 0.28532 | 1 | 970 | 591.4634
dv | 22 | 304 | [34 empty] | 14.5 | 2.38 |  | 960 |  |  |  |  | 0.96177 | [22 empty] | 4.0323 | 14 | 350 |  | 1.1646 | 1 | 960
ds | 23 | 305 | [42 empty] | 2.0623 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.013221
dg | 24 | 304 | [42 empty] | 2.0691 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.013264
dl | 25 | 305 | [42 empty] | 2.0623 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.013221
dt | 26 | 304 | [42 empty] | 2.0691 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.013264
dm | 27 | 315 |  | 7.34 | 7.3 | 3270 | 3030 | 174 | 10 | 94.2529 | 520 | 14 | 97.3077 | 683 | 38 | 94.4363 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.9 | 2.3 |  | 960 | 558.1395 | 1720 | 6380 | 90.8 | 1.6128 | 37.4667 | 0.30233 | [5 empty] | 1.41 | [14 empty] | 4.0323 | 3 | 75 | 8575.4286 | 0.2509 | 1 | 960 | 558.1395
dj | 28 | 292 | [34 empty] | 13.6 | 2.53 |  | 960 |  |  |  |  | 1.6046 | [22 empty] | 4.0323 | 4 | 100 |  | 0.35627 | 1 | 960
dv | 29 | 335 |  | 7.29 | 7.33 | 3060 | 2900 | 188 | 12 | 93.617 |  |  |  | 809 | 42 | 94.8084 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.5 | 1.05 |  | 960 |  |  |  |  | 1.8776 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.012037 | 1 | 960
ds | 30 | 335 | [42 empty] | 1.8776 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.012037
dg | 31 | 335 | [42 empty] | 1.8776 | [22 empty] | 4.0323 |  | 0 |  | 0.012037
TOTAL |  | 9364 | 0 | [42 empty] | 37.5093 | [7 empty] | 19.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 1850
MITJANA |  | 302.0645 | #DIV/0! | 7.2433 | 7.265 | 3004.7778 | 2670.5 | 179.4444 | 10.15 | 94.3032 | 480.4 | 11.05 | 97.5207 | 868.1111 | 47.1 | 94.5134 | 76.5 | 25.5 | 52.3 | 20.3 | 1.175 | 0.79 | 0 | 0 | 77.675 | 26.29 | 66.1547 | 8.75 | 2 | 77.1569 | [6 empty] | 15.1286 | 1.3157 |  | 920 | 553.5047 | 1640 | 6060 | 91 | 1.8171 | 37.4982 | 0.31716 |  |  |  |  | 2.23 | 1.5025 | 19.87 | 14.53 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0323 |  | 59.6774 | 9361.3232 | 0.2124 |  |  | 565.6999
MÍNIM |  | 258 | 0 | 6.9 | 7 | 2713 | 2080 | 108 | 7.1 | 89.8148 | 313 | 7 | 96.7552 | 683 | 33 | 93.7327 | 74.2 | 24.7 | 50.7 | 19.7 | 1.15 | 0.78 | 0 | 0 | 75.35 | 25.48 | 66.125 | 8.5 | 1.9 | 76.6667 | [6 empty] | 13.5 | 0 | 0 | 870 | 542.6829 | 1550 | 5800 | 89.7 | 0.96177 | 35.5799 | 0.21871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1.35 | 19.87 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 0 | 6904.1429
MÀXIM |  | 340 | 0 | 7.35 | 7.4 | 3270 | 3030 | 211 | 16 | 96.4455 | 650 | 14 | 97.931 | 1085 | 68 | 95.1754 | 78.8 | 26.3 | 53.9 | 20.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 80 | 27.1 | 66.1845 | 9 | 2.1 | 77.6471 | [6 empty] | 16.4 | 2.53 | 0 | 980 | 567.7419 | 1720 | 6380 | 92.5 | 2.1993 | 38.6965 | 0.39394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1.75 | 19.87 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0323 |  | 350 | 8575.4286
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | BATEA
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 555
| t. Alta | 555
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 13534 | 436.5806 | 234.2222 | 19.4333 | 91.9024 | 348.6 | 15.25 | 94.7396 | 595 | 67.9167 | 85.7422 | 32.85 | 18.55 | 24.75 | 16.3 | 2.15 | 1.3 | 0 | 0 | 35 | 19.85 | 42.0223 | 5.9 | 0.635 | 89.1954
2023-02-01 | 13149 | 469.6071 | 491.2222 | 23 | 94.8945 | 450.5 | 17.3111 | 95.9203 | 915 | 69.6667 | 90.9812 | 54.8 | 29.2 | 29.65 | 26.55 | 1.7 | 1.05 | 0 | 0 | 56.5 | 30.25 | 46.414 | 4.4 | 0.4 | 90.9091
2023-03-01 | 13076 | 421.8065 | 268.6667 | 18.725 | 92.0526 | 510.5 | 12.9429 | 96.2619 | 896.2222 | 53.3333 | 93.9984 | 141.3 | 20.05 | 57.8 | 13.45 | 2.2 | 0.95 | 0 | 0 | 143.5 | 21 | 85.3363 | 8 | 2.175 | 74.2666
2023-04-01 | 11042 | 368.0667 | 332 | 20.1818 | 93.4849 | 1437.25 | 13 | 98.5096 | 1691.5 | 55.1818 | 94.6662 | 101.8 | 32.25 | 65.25 | 28.5 | 0.7 | 0.55 | 0 | 0 | 102.5 | 32.8 | 54.9508 | 8.55 | 4.7 | 44.9042
2023-05-01 | 9934 | 320.4516 | 372.3 | 24.9077 | 91.5674 | 409 | 13.1111 | 95.3715 | 775.7 | 73.6923 | 89.0396 | 101.75 | 36.55 | 75.8 | 26.15 | 0.45 | 0.95 | 0 | 0 | 102.2 | 37.5 | 59.6372 | 10.85 | 1.55 | 84.0116
2023-06-01 | 9390 | 313 | 329.7 | 12.7091 | 95.6201 | 543 | 9.7167 | 98.1395 | 956.6 | 50.2727 | 94.5364 | 69.35 | 31.1 | 69.5 | 26.5 | 1.3 | 0.63333 | 0 | 0 | 70.9 | 31.7 | 52.7711 | 9.75 | 1.075 | 88.9599
2023-07-01 | 8007 | 258.2903 | 367.1 | 18.9364 | 94.4161 | 531.8333 | 15.4143 | 96.8243 | 928 | 75.3636 | 91.4252 | 129.05 | 23.1 | 90.1 | 21.9 | 1.45 | 0.7 | 0 | 0 | 130.5 | 23.8 | 81.7734 | 9 | 1.475 | 83.6022
2023-08-01 | 8332 | 268.7742 | 430.1 | 20.2182 | 94.6796 | 1209.6667 | 30.7286 | 98.4635 | 2047.3 | 105.9091 | 95.5562 | 49 | 11.7 | 38.25 | 7.15 | 0.65 | 1.2 | 0 | 0 | 49.65 | 12.9 | 74.1167 | 9.1 | 5.45 | 39.7278
2023-09-01 | 8693 | 289.7667 | 210.8889 | 66.25 | 64.679 | 1309.84 | 100.2333 | 85.5665 | 2348.3333 | 408.25 | 77.7654 | 60.5 | 15.5 | 36.7 | 6 | 1.25 | 1.2 | 0 | 0 | 61.75 | 16.7 | 73.0775 | 9.09 | 5 | 48.4211
2023-10-01 | 7967 | 257 | 340.4 | 12.4091 | 95.8494 | 804.1333 | 14.9 | 97.6613 | 1383.3 | 59.8182 | 94.8914 | 62.65 | 34.65 | 60.05 | 28.5 | 1.15 | 1.2 | 0 | 0 | 63.8 | 35.85 | 43.7787 | 8.65 | 1.65 | 80.9728
2023-11-01 | 7812 | 260.4 | 368.3636 | 14.3333 | 95.7103 | 897.4333 | 10.9714 | 98.2785 | 1634.4545 | 48.1667 | 96.4728 | 37 | 28.7 | 31.65 | 26.5 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 38.05 | 28.75 | 24.4405 | 12.4 | 0.5 | 96.0079
2023-12-01 | 9364 | 302.0645 | 179.4444 | 10.15 | 94.3032 | 480.4 | 11.05 | 97.5207 | 868.1111 | 47.1 | 94.5134 | 76.5 | 25.5 | 52.3 | 20.3 | 1.175 | 0.79 | 0 | 0 | 77.675 | 26.29 | 66.1547 | 8.75 | 2 | 77.1569
TOTAL | 120300
MITJANA | 10025 | 330.484 | 327.034 | 21.7712 | 91.5966 | 744.3464 | 22.0524 | 96.1048 | 1253.2934 | 92.8893 | 91.6324 | 76.3792 | 25.5708 | 52.65 | 20.65 | 1.2688 | 0.88111 | 0 | 0 | 77.6687 | 26.4492 | 58.7061 | 8.7033 | 2.2175 | 74.8446
MÀXIM | 13534 | 469.6071 | 491.2222 | 66.25 | 95.8494 | 1437.25 | 100.2333 | 98.5096 | 2348.3333 | 408.25 | 96.4728 | 141.3 | 36.55 | 90.1 | 28.5 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 143.5 | 37.5 | 85.3363 | 12.4 | 5.45 | 96.0079
MÍNIM | 7812 | 257 | 179.4444 | 10.15 | 64.679 | 348.6 | 9.7167 | 85.5665 | 595 | 47.1 | 77.7654 | 32.85 | 11.7 | 24.75 | 6 | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 35 | 12.9 | 24.4405 | 4.4 | 0.4 | 39.7278
RESUM 2022 | 14185.3333 | 457.5914 | 221.256 | 16.9609 | 0.91718 | 509.3208 | 13.6804 | 0.95705 | 787.4931 | 63.7395 | 0.90285 | 75.4646 | 17.2921 | 52.2958 | 14.5776 | 1.3564 | 1.2248 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.6621 | 18.5905 | 0.74504 | 7.295 | 1.3987 | 0.76549
RESUM 2021 | 14438.1986 | 465.7483 | 282.3634 | 20.4401 | 0.92021 | 442.4087 | 16.979 | 0.94676 | 737.047 | 73.7933 | 0.8889 | 86.6414 | 15.2672 | 53.9433 | 11.2389 | 1.0176 | 0.87644 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.5623 | 16.149 | 0.79078 | 8.0473 | 1.9117 | 0.73944
RESUM 2020 | 17637.0858 | 568.9383 | 183.7358 | 13.1572 | 0.91686 | 226.5571 | 8.0067 | 0.92405 | 462.9363 | 50.5685 | 0.87611 | 60.6352 | 18.4353 | 40.8073 | 16.1737 | 0.90292 | 0.56559 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.5634 | 19.017 | 0.65233 | 6.2838 | 1.6875 | 0.69211
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | BATEA
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  | RECIRCULACIÓ
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs |  |  | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració | Mitjana analítiques | Càlcul teòric
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | Compostatge privat |  |  | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | t MF | % MS | t MS | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 4680 | 10706.6 | 93.186 | 206.5592 | 0.081269 | 1.4732 | 90.021 |  |  | 50 | 25.2389 | [5 empty] | 1.85 | 1.49 | [10 empty] | 14.26 | 13.8925 | 1.9811 | 3 | 1 | 0 | correcte | 10706.6 | 830567.7728
2023-02-01 |  |  |  | 2828 | 11966.4 | 93.584 | 227.7792 | 0.16458 | 1.3594 | 45.7044 |  |  | 50 | 22.7439 | [5 empty] | 1.6225 | 2.13 | [10 empty] | 15.7 | 14.0025 | 2.1984 |  |  |  |  | 11966.4 | 491331.0101
2023-03-01 |  |  |  | 3940 | 11543.25 | 93.12 | 206.4176 | 0.12102 | 1.2451 | 44.5655 |  |  | 100 | 52.9398 | [6 empty] | 1.7125 | [10 empty] | 14.34 | 13.1725 | 1.8889 | 3 | 3 | 0 | correcte | 11543.25 | 20519.2984
2023-04-01 |  | 0.13091 |  | 2900 | 9956.75 | 89.55 | 258.6293 | 0.5333 | 1.3336 | 36.9538 |  |  | 25 | [7 empty] | 1.92 | [11 empty] | 14.57 | [5 empty] | 9956.75 | 12545.8785
2023-05-01 | 19.7188 | 0.90111 |  | 3724 | 9008.8 | 93.194 | 205.4644 | 0.12084 | 1.5718 | 41.5371 |  |  | 75 | 37.5841 | [5 empty] | 1.4375 | 1.658 | [10 empty] | 13.54 | 14.738 | 1.9955 |  |  |  |  | 9008.8 | 12627.198
2023-06-01 | 21.9579 | 0.36111 |  | 3555 | 8666.5 | 88.8325 | 210.7687 | 0.14892 | 1.6789 | 47.3938 |  |  | 100 | 52.5004 | [5 empty] | 2.7225 | 1.48 | [10 empty] | 12.76 | 14.9275 | 1.9047 | 3 | 2 | 0 | correcte | 8666.5 | 13447.2277
2023-07-01 | 24.5071 | 0.16571 |  | 5460 | 8579 | 87.8525 | 152.9833 | 0.11402 | 1.9163 | 666.0452 |  |  | 75 |  |  | 3520 |  |  |  | 4.8375 | 1.58 | [11 empty] | 15.9975 | [5 empty] | 8579 | 21849.4645
2023-08-01 | 26.0947 | 0.23263 |  | 2226 | 9321.2 | 87.492 | 390.0302 | 0.59598 | 1.9524 | 33.8762 |  |  | 75 | 44.0523 | [5 empty] | 2.2725 | 1.09 | [10 empty] | 11.22 | 15.174 | 1.7025 |  |  |  |  | 9321.2 | 9553.2252
2023-09-01 | 25.2643 | 0.18375 |  | 3160 | 12891.5 | 88.305 | 203.2363 | 0.49185 | 1.8337 | 27.1841 |  |  | 75 | 34.8173 | [5 empty] | 2.14 | 1.2625 | [10 empty] | 14.54 | 14.815 | 2.1541 | 1 | 0 | 0 | incorrecte | 12891.5 | 14898.6969
2023-10-01 | 23.62 | 1.3807 |  | 2966 | 9744.6 | 89.836 | 233.8981 | 0.28248 | 2.1834 | 45.3266 |  |  | 75 | 41.4411 | [5 empty] | 0.932 | 1.242 | [10 empty] | 13.28 | 13.628 | 1.8098 |  |  |  |  | 9744.6 | 14324.4063
2023-11-01 | 18.2688 | 0.76588 |  | 2570 | 9668.25 | 92.55 | 340.5407 | 0.42777 | 2.0155 | 35.9297 |  |  | 75 | 38.6299 | [6 empty] | 0.9525 | [10 empty] | 13.02 | 14.9117 | 1.9415 |  |  |  |  | 9668.25 | 11804.8999
2023-12-01 | 15.1286 | 1.3157 |  | 1640 | 6060 | 91 | 553.5047 | 0.31716 | 1.8171 | 37.4982 |  |  | 75 | 25.9775 | [5 empty] | 2.23 | 1.5025 | [10 empty] | 19.87 | 14.53 | 2.8871 | 2 | 1 | 0 | correcte | 6060 | 9361.3232
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 850 |  | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 20.0445 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 142.53 |  | 20.4637
MITJANA | 21.82 | 0.60417 | #DIV/0! | 3304.0833 | 9842.7375 | 90.7085 | 265.8176 | 0.28326 | 1.6984 | 96.003 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70.8333 | 37.5925 | #DIV/0! | 2.2272 | 1.5017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.253 | 14.5299 | 2.0464 | 2.4 | 14.253 | 14.5299 | 2.0464 | 2.4 | 1.4 | 0 |  | 9842.7375 | 121902.5335
MÀXIM | 26.0947 | 1.3807 | 0 | 5460 | 12891.5 | 93.584 | 553.5047 | 0.59598 | 2.1834 | 666.0452 | 0 | 0 | 100 | 52.9398 | 0 | 4.8375 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 15.9975 | 2.8871 | 3 | 19.87 | 15.9975 | 2.8871 | 3 | 3 | 0 |  | 12891.5 | 830567.7728
MÍNIM | 15.1286 | 0.13091 | 0 | 1640 | 6060 | 87.492 | 152.9833 | 0.081269 | 1.2451 | 27.1841 | 0 | 0 | 25 | 22.7439 | 0 | 0.932 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 13.1725 | 1.7025 | 1 | 11.22 | 13.1725 | 1.7025 | 1 | 0 | 0 |  | 6060 | 9361.3232

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | BATEA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | SIM RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408027284001QM0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 2668 | 1844 |  |  |  | 4165 | 8677 | 1769 | 0.97984 |  |  | 0 | 0.64113 | 29.85 | 29.77 |  |  |  | 24.9 | [6 empty] | 0
2023-02-01 | 2707 | 1972 |  |  |  | 3899 | 8578 | 1768 | 0.97941 |  |  | 0 | 0.65237 | 32.25 | 31.06 |  |  |  | 29.18 | [6 empty] | 0
2023-03-01 |  | 3450 | 2344 |  |  | 4621 | 10415 | 1825 | 0.98499 |  |  | 0 | 0.7965 |  | 33.93 | 33.21 |  |  | 24.66 | [6 empty] | 0
2023-04-01 |  |  |  | 2977 | 2033 | 4983 | 9993 | 1780 | 0.9845 |  |  | 0 | 0.905 |  |  |  | 31.29 | 30.86 | 25.44 | [6 empty] | 0
2023-05-01 |  |  |  | 3012 | 2060 | 4537 | 9609 | 2201 | 0.97476 |  |  | 0 | 0.96728 |  |  |  | 29.64 | 30.29 | 24.92 | [6 empty] | 0
2023-06-01 |  |  | 3083 | 2143 |  | 4126 | 9352 | 2598 | 0.96351 |  |  | 0 | 0.99595 |  |  | 28.41 | 27.85 |  | 26.57 | [6 empty] | 0
2023-07-01 | 2872 | 1921 |  |  |  | 4363 | 9156 | 2537 | 0.96369 |  |  | 0 | 1.1435 | 30.3 | 28.2 |  |  |  | 21.36 | [6 empty] | 0
2023-08-01 |  |  | 3569 | 2491 |  | 5346 | 11406 | 2397 | 0.97862 |  |  | 0 | 1.3689 |  |  | 36.75 | 32.51 |  | 29.68 | [6 empty] | 0
2023-09-01 |  |  | 4596 | 3305 |  | 7712 | 15613 | 3213 | 0.97947 |  |  | 0 | 1.796 |  |  | 40.19 | 38.92 |  | 34.43 | [6 empty] | 0
2023-10-01 |  |  |  | 3290 | 2268 | 4941 | 10499 | 2412 | 0.97461 |  |  | 0 | 1.3178 |  |  |  | 34.49 | 32.87 | 27.57 | [6 empty] | 0
2023-11-01 |  | 2868 | 2024 |  |  | 3735 | 8627 | 2007 | 0.97399 |  |  | 0 | 1.1043 |  | 27.57 | 27.64 |  |  | 26.27 | [6 empty] | 0
2023-12-01 | 2253 | 1601 |  |  |  | 4615 | 8469 | 1835 | 0.97732 |  |  | 0 | 0.90442 | 27.7 | 26.14 |  |  |  | 24.31 | [6 empty] | 0
TOTAL | 10500 | 13656 | 15616 | 17218 | 6361 | 57043 | 120394 | 26342 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 2625 | 2276 | 3123.2 | 2869.6667 | 2120.3333 | 4753.5833 | 10032.8333 | 2195.1667 | 0.97623 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.0494 | 30.025 | 29.445 | 33.24 | 32.45 | 31.34 | 26.6075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 2872 | 3450 | 4596 | 3305 | 2268 | 7712 | 15613 | 3213 | 0.98499 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 32.25 | 33.93 | 40.19 | 38.92 | 32.87 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 2253 | 1601 | 2024 | 2143 | 2033 | 3735 | 8469 | 1768 | 0.96351 | 0 | 0 | 0 | 0.64113 | 27.7 | 26.14 | 27.64 | 27.85 | 30.29 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | BATEA |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | SIM RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)