## gener
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dg | 1 | 100 | [42 empty] | 4.66 | [22 empty] | 5
dl | 2 | 110 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.2364 | [22 empty] | 0
dt | 3 | 70 |  | 7.75 | 7.63 | 1745 | 2610 | 330 | 18 | 94.5455 | 330 | 5 | 98.4848 | 558 | 59 | 89.4265 | 53.7 | 19.9 | 33.8 | 18.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 55.4 | 21.5 | 61.1913 | 10.9 | 5.8 | 46.789 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 187.8558 | 5270 | 7640 | 86.84 | 6.6571 | 35.0731 | 0.062619 | [5 empty] | 1.61 | [14 empty] | 9 | 1 | 970 | 184.0607 |  |  | 1.61
dm | 4 | 97 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 8 | 1 | 980
dj | 5 | 103.25 |  | 7.78 | 7.65 | 1792 | 2740 | 278 | 15 | 94.6043 |  |  |  | 691 | 55 | 92.0405 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.5133 | [22 empty] | 12
dv | 6 | 103.25 | [42 empty] | 4.5133
ds | 7 | 103.25 | [42 empty] | 4.5133
dg | 8 | 103.25 | [42 empty] | 4.5133
dl | 9 | 94 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.9574 | [22 empty] | 0 | 1 | 980
dt | 10 | 75 |  | 7.81 | 7.74 | 1723 | 2860 | 361 | 9 | 97.5069 | 450 | 2 | 99.5556 | 756 | 41 | 94.5767 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 161.1296 | 6020 | 7033 | 86.71 | 6.2133 | 43.8523 | 0.074751 | [5 empty] | 1.85 | [14 empty] | 9 | 2 | 970 | 322.2591 |  |  | 1.85
dm | 11 | 56 |  |  | 7.7 |  | 2845 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 32 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 8.3214 | [22 empty] | 4 |  |  |  | 12
dj | 12 | 96 |  | 7.88 | 7.54 | 1775 | 2820 | 385 | 11 | 97.1429 |  |  |  | 781 | 48 | 93.854 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 8
dv | 13 | 90.3333 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.1587 | [22 empty] | 3
ds | 14 | 90.3333 | [42 empty] | 5.1587
dg | 15 | 90.3333 | [42 empty] | 5.1587
dl | 16 | 91 |  | 7.91 | 7.78 | 1717 | 2650 | 159 | 29 | 81.761 | 145 | 19 | 86.8966 | 543 | 96 | 82.3204 | 51.1 | 21.2 | 34.7 | 19.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 53 | 22.9 | 56.7925 | 10.1 | 6.1 | 39.604 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 930 | 174.1573 | 5340 | 8567 | 87.27 | 5.1209 | 34.9623 | 0.027154 | [5 empty] | 1.32 | [14 empty] | 8 | 2 | 930 | 348.3146 | 10 |  | 1.32
dt | 17 | 122 |  |  | 7.6 |  | 2439 |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 94 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 920 |  |  |  |  | 3.8197 | [22 empty] | 8 | 2 | 920
dm | 18 | 88 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.2955 | [22 empty] | 1
dj | 19 | 77 |  | 7.97 | 7.81 | 1709 | 2590 | 279 | 22 | 92.1147 |  |  |  | 871 | 91 | 89.5522 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 6.0519 | [22 empty] | 1 | 2 | 970
dv | 20 | 99.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.6756 | [22 empty] | 10 | 2 | 900 |  | 12
ds | 21 | 99.6667 | [42 empty] | 4.6756
dg | 22 | 99.6667 | [42 empty] | 4.6756
dl | 23 | 68 |  | 7.95 | 7.54 | 1668 | 2550 | 510 | 8 | 98.4314 | 560 | 3 | 99.4643 | 942 | 44 | 95.3291 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 179.4872 | 5460 | 7300 | 87.11 | 6.8529 | 34.5964 | 0.10256 | [5 empty] | 1.72 | [14 empty] | 10 | 1 | 980 | 179.4872 |  |  | 1.72
dt | 24 | 81 |  |  | 7.6 |  | 2497 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 5.7531 | [22 empty] | 7 |  |  |  | 14
dm | 25 | 101 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.6139 | [22 empty] | 7
dj | 26 | 96 |  | 7.84 | 7.51 | 1674 | 2480 | 382 | 11 | 97.1204 |  |  |  | 884 | 48 | 94.5701 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 6 | 1 | 970
dv | 27 | 87.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.3156 | [22 empty] | 0 | 1 | 980
ds | 28 | 87.6667 | [42 empty] | 5.3156
dg | 29 | 87.6667 | [42 empty] | 5.3156
dl | 30 | 99 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 4.7071 | [22 empty] | 1 | 2 | 980
dt | 31 | 99 |  | 7.88 | 7.49 | 1695 | 2240 | 320 | 31 | 90.3125 |  |  |  | 529 | 69 | 86.9565 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 780 | 182.243 | 4280 | 7667 | 87.95 | 4.7071 | 19.4129 | 0 | [5 empty] | 1.68 | [14 empty] | 13 | 2 | 390 | 182.243 |  |  | 1.68
TOTAL |  | 2866 | 0 | [42 empty] | 73.2779 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  |  |  | 48
MITJANA |  | 92.4516 | #DIV/0! | 7.8633 | 7.6325 | 1722 | 2610.0833 | 333.7778 | 16.1667 | 93.7266 | 371.25 | 10.1429 | 96.1003 | 728.3333 | 59.5 | 90.9585 | 52.4 | 20.55 | 34.25 | 18.85 | 1.8 | 1.65 | 0 | 0 | 54.2 | 22.2 | 58.9919 | 10.5 | 5.95 | 43.1965 | [9 empty] | 959.5238 | 176.9746 | 5274 | 7641.4 | 87.176 | 5.1607 | 33.5794 | 0.053417 | [5 empty] | 1.636 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.9091 |  |  | 243.2729 | 12 |  | 1.636
MÍNIM |  | 56 | 0 | 7.75 | 7.49 | 1668 | 2240 | 159 | 8 | 81.761 | 145 | 2 | 86.8966 | 529 | 32 | 82.3204 | 51.1 | 19.9 | 33.8 | 18.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 21.5 | 56.7925 | 10.1 | 5.8 | 39.604 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 780 | 161.1296 | 4280 | 7033 | 86.71 | 3.8197 | 19.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 1.32 | 0
MÀXIM |  | 122 | 0 | 7.97 | 7.81 | 1792 | 2860 | 510 | 31 | 98.4314 | 560 | 32 | 99.5556 | 942 | 96 | 95.3291 | 53.7 | 21.2 | 34.7 | 19.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 55.4 | 22.9 | 61.1913 | 10.9 | 6.1 | 46.789 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 187.8558 | 6020 | 8567 | 87.95 | 8.3214 | 43.8523 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 14 | 0 | 1.85 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dm | 1 | 68 |  | 7.95 | 7.63 | 1990 | 2480 | 343 | 31 | 90.9621 | 500 | 14 | 97.2 | 829 | 69 | 91.6767 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 228.972 | 4280 | 7667 | 88.31 | 6.8529 | 49.3158 | 0.11682 | [5 empty] | 1.66 | [14 empty] | 5 | 1 | 980 | 228.972 | 20 |  | 1.66
dj | 2 | 71 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 6.5634 | [22 empty] | 6 | 2 | 300
dv | 3 | 91.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.0836 | [22 empty] | 15 | 1 | 980
ds | 4 | 91.6667 | [42 empty] | 5.0836
dg | 5 | 91.6667 | [42 empty] | 5.0836
dl | 6 | 99 |  | 7.83 | 7.68 | 2070 | 2590 | 339 | 31 | 90.8555 | 490 | 22 | 95.5102 | 812 | 108 | 86.6995 | 141.7 | 10.9 | 95.6 | 0.97 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0 | 144 | 12.8 | 91.1111 | 8.78 | 1.3 | 85.1936 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 311.3208 | 3180 | 6133 | 88.27 | 4.7071 | 37.1706 | 0.15409 | [5 empty] | 1.57 | [14 empty] | 6 | 1 | 990 | 311.3208 |  |  | 1.57
dt | 7 | 220 |  |  | 7.7 |  | 2837 |  | 46 |  |  | 70 |  |  | 174 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.1182 | [22 empty] | 8 | 1 | 990 |  | 14
dm | 8 | 102 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.5686 | [22 empty] | 10 | 1 | 990
dj | 9 | 50 |  | 7.72 | 7.55 | 2130 | 2370 | 382 | 31 | 91.8848 |  |  |  | 969 | 118 | 87.8225 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 9.32 | [23 empty] | 1 | 990
dv | 10 | 96 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 15 | 1 | 990
ds | 11 | 96 | [42 empty] | 4.8542
dg | 12 | 96 | [42 empty] | 4.8542
dl | 13 | 87 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 1 | 1 | 990
dt | 14 | 83 |  | 7.78 | 7.59 | 2260 | 2070 | 460 | 28 | 93.913 | 229 | 24 | 89.5197 | 1181 | 98 | 91.7019 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 260.5263 | 3800 | 4720 | 89.75 | 5.6145 | 44.1772 | 0.060263 | [5 empty] | 2.37 | [14 empty] | 8 | 1 | 990 | 260.5263 |  |  | 2.37
dm | 15 | 96 |  |  | 7.8 |  | 1910 |  | 29 |  |  | 32 |  |  | 79 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 1 | 1 | 990
dj | 16 | 60 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 7.7667 | [22 empty] | 5 | 1 | 990 |  | 12
dv | 17 | 93.3333 |  | 7.84 | 7.66 | 2210 | 2190 | 405 | 27 | 93.3333 |  |  |  | 984 | 81 | 91.7683 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.9929 | [22 empty] | 21 | 1 | 990
ds | 18 | 93.3333 | [42 empty] | 4.9929
dg | 19 | 93.3333 | [42 empty] | 4.9929
dl | 20 | 76 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 6.1316 | [23 empty] | 1 | 970
dt | 21 | 90 |  | 7.93 | 7.58 | 2180 | 2470 | 388 | 15 | 96.134 | 630 | 11 | 98.254 | 1054 | 54 | 94.8767 | 147.8 | 2.2 | 92.7 | 0.8 | 2.2 | 11 | 0 | 0 | 150 | 13.2 | 91.2 | 11.7 | 0.4 | 96.5812 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 273.743 | 3580 | 7400 | 89.12 | 5.1778 | 36.4651 | 0.17598 | [5 empty] | 1.33 | [14 empty] | 6 | 1 | 980 | 273.743 | 12 |  | 1.33
dm | 22 | 69 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 6.7536 | [22 empty] | 8 | 1 | 970
dj | 23 | 95 |  | 7.85 | 7.64 | 2150 | 2450 | 390 | 18 | 95.3846 |  |  |  | 933 | 63 | 93.2476 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 4.9053 | [22 empty] | 9 | 1 | 970
dv | 24 | 82 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.6829 | [22 empty] | 18 | 1 | 980 |  | 12
ds | 25 | 82 | [42 empty] | 5.6829
dg | 26 | 82 | [42 empty] | 5.6829
dl | 27 | 93 |  | 7.79 | 7.72 | 2240 | 2310 | 352 | 15 | 95.7386 | 540 | 10 | 98.1481 | 905 | 51 | 94.3646 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 266.8464 | 3710 | 6480 | 88.86 | 5.0108 | 51.1573 | 0.14555 | [5 empty] | 1.75 | [14 empty] | 5 | 1 | 990 | 266.8464 |  |  | 1.75
dt | 28 | 68 |  |  | 7.4 |  | 2376 |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 48 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 6.8529 | [22 empty] | 5 | 1 | 990
TOTAL |  | 2516 | 0 | [42 empty] | 50.7225 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  |  |  | 70
MITJANA |  | 89.8571 | #DIV/0! | 7.8363 | 7.6318 | 2153.75 | 2368.4545 | 382.375 | 25.7273 | 93.5258 | 477.8 | 23.625 | 95.7264 | 958.375 | 85.7273 | 91.5197 | 144.75 | 6.55 | 94.15 | 0.885 | 2.25 | 6.45 | 0 | 0 | 147 | 13 | 91.1556 | 10.24 | 0.85 | 90.8874 | [9 empty] | 984.5 | 268.2817 | 3710 | 6480 | 88.862 | 5.5141 | 43.6572 | 0.13054 | [5 empty] | 1.736 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.4444 |  |  | 268.2817 | 14 |  | 1.736
MÍNIM |  | 50 | 0 | 7.72 | 7.4 | 1990 | 1910 | 339 | 12 | 90.8555 | 229 | 6 | 89.5197 | 812 | 48 | 86.6995 | 141.7 | 2.2 | 92.7 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 144 | 12.8 | 91.1111 | 8.78 | 0.4 | 85.1936 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 970 | 228.972 | 3180 | 4720 | 88.27 | 2.1182 | 36.4651 | 0.060263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | 1.33 | 0
MÀXIM |  | 220 | 0 | 7.95 | 7.8 | 2260 | 2837 | 460 | 46 | 96.134 | 630 | 70 | 98.254 | 1181 | 174 | 94.8767 | 147.8 | 10.9 | 95.6 | 0.97 | 2.3 | 11 | 0 | 0 | 150 | 13.2 | 91.2 | 11.7 | 1.3 | 96.5812 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 311.3208 | 4280 | 7667 | 89.75 | 9.32 | 51.1573 | 0.17598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 20 | 0 | 2.37 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dm | 1 | 91 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 1
dj | 2 | 89 |  | 7.58 | 7.45 | 3710 | 2630 | 336 | 14.3 | 95.744 |  |  |  | 1005 | 61 | 93.9303 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 11 | 2 | 240 |  | 12
dv | 3 | 92.3333 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 5.0469 | [22 empty] | 16
ds | 4 | 92.3333 | [42 empty] | 5.0469
dg | 5 | 92.3333 | [42 empty] | 5.0469
dl | 6 | 85 | [37 empty] | 590 |  |  |  |  | 5.4824 | [22 empty] | 2 | 1 | 590
dt | 7 | 109 |  | 7.61 | 7.42 | 3660 | 2450 | 538 | 14.7 | 97.2677 | 333 | 7.8 | 97.6577 | 1101 | 49 | 95.5495 | 128.9 | 19.4 | 103 | 16.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 131 | 19.8 | 84.8855 | 15.4 | 1.06 | 93.1169 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 580 | 181.25 | 3200 | 5677 | 89.91 | 4.2752 | 49.7277 | 0.10406 | [5 empty] | 1.37 | [14 empty] | 5 | 2 | 190 | 118.75 |  |  | 1.37
dm | 8 | 67 | [37 empty] | 550 |  |  |  |  | 6.9552 | [22 empty] | 5 |  |  |  | 14
dj | 9 | 150 |  |  | 7.4 |  | 2329 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 49 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 3.1067 | [22 empty] | 7 | 2 | 180
dv | 10 | 96.6667 |  | 7.58 | 7.33 | 3420 | 2570 | 404 | 16.6 | 95.8911 |  |  |  | 878 | 50 | 94.3052 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 4.8207 | [22 empty] | 17
ds | 11 | 96.6667 | [42 empty] | 4.8207
dg | 12 | 96.6667 | [42 empty] | 4.8207
dl | 13 | 104 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.4808 | [22 empty] | 1
dt | 14 | 69 |  | 7.42 | 7.38 | 3890 | 2920 | 226 | 8.3 | 96.3274 | 361 | 9.7 | 97.313 | 853 | 57 | 93.3177 | 135.4 | 19.2 | 83 | 17.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 137 | 20.3 | 85.1825 | 9.9 | 0.3 | 96.9697 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 119.0476 | 3360 | 5300 | 86.9 | 6.7536 | 48.3667 | 0.10744 | [5 empty] | 1.51 | [14 empty] | 6 | 2 | 150 | 89.2857 | 12 |  | 1.51
dm | 15 | 72 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 6.4722 | [22 empty] | 5 | 1 | 420
dj | 16 | 78 |  | 7.63 | 7.35 | 4110 | 2530 | 244 | 9 | 96.3115 |  |  |  | 917 | 58 | 93.675 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 5.9744 | [22 empty] | 5
dv | 17 | 99.3333 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 4.6913 | [22 empty] | 1 | 1 | 430
ds | 18 | 99.3333 | [42 empty] | 4.6913
dg | 19 | 99.3333 | [42 empty] | 4.6913
dl | 20 | 73 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 6.3836 | [22 empty] | 14 |  |  |  | 12
dt | 21 | 72 |  | 7.87 | 7.42 | 4080 | 2620 | 390 | 10 | 97.4359 | 648 | 11.1 | 98.287 | 1072 | 49 | 95.4291 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 113.6364 | 3520 | 4380 | 90.01 | 6.4722 | 60.7526 | 0.18409 | [5 empty] | 1.2 | [14 empty] | 6 | 1 | 300 | 85.2273 |  |  | 1.2
dm | 22 | 80 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 5.825 | [22 empty] | 6 | 2 | 100
dj | 23 | 98 |  |  | 7.4 |  | 2561 |  | 14 |  |  | 9 |  |  | 69 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 4.7551 | [22 empty] | 5
dv | 24 | 87.3333 |  | 7.71 | 7.43 | 3880 | 2570 | 375 | 15 | 96 |  |  |  | 929 | 65 | 93.0032 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 5.3359 | [7 empty] | 1.41 | [14 empty] | 19 | 1 | 600 |  | 12 |  | 1.41
ds | 25 | 87.3333 | [42 empty] | 5.3359
dg | 26 | 87.3333 | [42 empty] | 5.3359
dl | 27 | 92 |  | 7.55 | 7.43 | 3230 | 2980 | 190 | 22.5 | 88.1579 | 382 | 23 | 93.9791 | 690 | 72 | 89.5652 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 750 | 218.0233 | 3440 | 5120 | 93.02 | 5.0652 | 48.8881 | 0.11105 | [5 empty] | 1.4 | [14 empty] | 6 | 1 | 800 | 232.5581 |  |  | 1.4
dt | 28 | 81 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 5.7531 | [22 empty] | 4 | 1 | 800
dm | 29 | 87 |  |  | 7.5 |  | 2670 |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 201 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 770 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 3 | 2 | 160
dj | 30 | 87 |  | 7.58 | 7.48 | 3010 | 2740 | 303 | 28 | 90.7591 |  |  |  | 915 | 61 | 93.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 740 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 7 |  |  |  | 14
dv | 31 | 38 | [42 empty] | 12.2632 | [22 empty] | 1
TOTAL |  | 2749 | 0 | [42 empty] | 58.9046 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  |  |  | 76
MITJANA |  | 88.6774 | #DIV/0! | 7.6144 | 7.4158 | 3665.5556 | 2630.8333 | 334 | 16.6167 | 94.8772 | 431 | 13.9429 | 96.8092 | 928.8889 | 70.0833 | 93.5676 | 132.15 | 19.3 | 93 | 16.85 | 1.85 | 0.75 | 0 | 0 | 134 | 20.05 | 85.034 | 12.65 | 0.68 | 95.0433 | [9 empty] | 542.7273 | 157.9893 | 3380 | 5119.25 | 89.96 | 5.5088 | 51.9338 | 0.12666 | [5 empty] | 1.378 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.6522 |  |  | 131.4553 | 12.6667 |  | 1.378
MÍNIM |  | 38 | 0 | 7.42 | 7.33 | 3010 | 2329 | 190 | 8.3 | 88.1579 | 333 | 5 | 93.9791 | 690 | 49 | 89.5652 | 128.9 | 19.2 | 83 | 16.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 131 | 19.8 | 84.8855 | 9.9 | 0.3 | 93.1169 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 113.6364 | 3200 | 4380 | 86.9 | 3.1067 | 48.3667 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | 1.2 | 0
MÀXIM |  | 150 | 0 | 7.87 | 7.5 | 4110 | 2980 | 538 | 32 | 97.4359 | 648 | 32 | 98.287 | 1101 | 201 | 95.5495 | 135.4 | 19.4 | 103 | 17.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 137 | 20.3 | 85.1825 | 15.4 | 1.06 | 96.9697 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 218.0233 | 3520 | 5677 | 93.02 | 12.2632 | 60.7526 | 0.18409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 14 | 0 | 1.51 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
ds | 1 | 130.5 | [42 empty] | 3.5709 | [22 empty] | 23
dg | 2 | 130.5 | [42 empty] | 3.5709
dl | 3 | 92 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 5.0652 | [22 empty] | 7 |  |  |  | 11
dt | 4 | 116 |  | 7.71 | 7.73 | 3630 | 2590 | 362 | 27 | 92.5414 | 710 | 21 | 97.0423 | 1184 | 107 | 90.9628 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 900 | 401.7857 | 2240 | 5833 | 88.55 | 4.0172 | 23.7436 | 0.31696 | [5 empty] | 2.35 | [14 empty] | 7 | 2 | 450 | 401.7857 |  |  | 2.35
dm | 5 | 77 | [37 empty] | 820 |  |  |  |  | 6.0519 | [22 empty] | 4
dj | 6 | 95.8 |  | 7.61 | 7.55 | 3610 | 2550 | 418 | 33 | 92.1053 |  |  |  | 1081 | 105 | 90.2868 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 4.8643 | [22 empty] | 29 |  |  |  | 12
dv | 7 | 95.8 | [42 empty] | 4.8643
ds | 8 | 95.8 | [42 empty] | 4.8643
dg | 9 | 95.8 | [42 empty] | 4.8643
dl | 10 | 95.8 | [42 empty] | 4.8643
dt | 11 | 82 |  | 7.53 | 7.72 | 3710 | 2470 | 443 | 28 | 93.6795 | 692 | 24 | 96.5318 | 1154 | 118 | 89.7747 | 149.3 | 83.2 | 87.5 | 68.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 150 | 84 | 44 | 13.3 | 7.7 | 42.1053 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 325.2033 | 2460 | 5900 | 86.99 | 5.6829 | 30.4107 | 0.2813 | [5 empty] | 1.82 | [14 empty] | 6 | 2 | 400 | 325.2033 | 12 |  | 1.82
dm | 12 | 87 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 6 | 2 | 350
dj | 13 | 80 |  |  | 7.8 |  | 1992 |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 91 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 5.825 | [22 empty] | 6 | 2 | 360
dv | 14 | 90 |  | 7.45 | 7.75 | 3690 | 2420 | 373 | 29 | 92.2252 |  |  |  | 971 | 100 | 89.7013 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 5.1778 | [22 empty] | 15
ds | 15 | 90 | [42 empty] | 5.1778
dg | 16 | 90 | [42 empty] | 5.1778
dl | 17 | 89 |  | 7.58 | 7.61 | 3640 | 3270 | 314 | 33 | 89.4904 | 633 | 22 | 96.5245 | 1055 | 109 | 89.6682 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 270.2703 | 2220 | 6367 | 88.65 | 5.236 | 66.0149 | 0.28514 | [5 empty] | 2.71 | [14 empty] | 2 | 2 | 300 | 270.2703 |  |  | 2.71
dt | 18 | 71 | [37 empty] | 600 |  |  |  |  | 6.5634 | [22 empty] | 7 | 2 | 300 |  | 12
dm | 19 | 91 |  |  | 7.8 |  | 2151 |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 62 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 5 | 2 | 310
dj | 20 | 79 |  | 7.66 | 7.81 | 3700 | 2670 | 334 | 18 | 94.6108 |  |  |  | 994 | 84 | 91.5493 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 5.8987 | [22 empty] | 5 | 2 | 310
dv | 21 | 92 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 5.0652 | [22 empty] | 18 |  |  |  | 12
ds | 22 | 92 | [42 empty] | 5.0652
dg | 23 | 92 | [42 empty] | 5.0652
dl | 24 | 88 |  | 7.61 | 7.85 | 3520 | 2340 | 328 | 27 | 91.7683 | 575 | 23 | 96 | 959 | 123 | 87.1741 | 147 | 64.5 | 89.5 | 62.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 148 | 65 | 56.0811 | 11.5 | 2.7 | 76.5217 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 196.0784 | 2040 | 5233 | 90.2 | 5.2955 | 33.3079 | 0.28186 | [5 empty] | 2.51 | [14 empty] | 5 | 2 | 200 | 196.0784 |  |  | 2.51
dt | 25 | 98 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.7551 | [22 empty] | 5
dm | 26 | 108 |  |  | 7.9 |  | 2549 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 65 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 4.3148 | [22 empty] | 9 |  |  |  | 12
dj | 27 | 87 |  | 7.45 | 7.74 | 3610 | 2250 | 327 | 26 | 92.0489 |  |  |  | 1056 | 100 | 90.5303 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 6 | 2 | 210
dv | 28 | 104.6667 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 4.4522 | [22 empty] | 15 | 2 | 200
ds | 29 | 104.6667 | [42 empty] | 4.4522
dg | 30 | 104.6667 | [42 empty] | 4.4522
TOTAL |  | 2845 | 0 | [42 empty] | 28.741 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  |  | 71
MITJANA |  | 94.8333 | #DIV/0! | 7.575 | 7.7509 | 3638.75 | 2477.4545 | 362.375 | 25.8182 | 92.3087 | 652.5 | 22.2857 | 96.5246 | 1056.75 | 96.7273 | 89.956 | 148.15 | 73.85 | 88.5 | 65.45 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0 | 149 | 74.5 | 50.0405 | 12.4 | 5.2 | 59.3135 | [9 empty] | 632.2222 | 298.3344 | 2240 | 5833.25 | 88.5975 | 5.0029 | 38.3693 | 0.29132 | [5 empty] | 2.3475 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.4737 |  |  | 298.3344 | 11.8333 |  | 2.3475
MÍNIM |  | 71 | 0 | 7.45 | 7.55 | 3520 | 1992 | 314 | 12 | 89.4904 | 575 | 16 | 96 | 959 | 62 | 87.1741 | 147 | 64.5 | 87.5 | 62.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 148 | 65 | 44 | 11.5 | 2.7 | 42.1053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 196.0784 | 2040 | 5233 | 86.99 | 3.5709 | 23.7436 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 1.82 | 0
MÀXIM |  | 130.5 | 0 | 7.71 | 7.9 | 3710 | 3270 | 443 | 33 | 94.6108 | 710 | 30 | 97.0423 | 1184 | 123 | 91.5493 | 149.3 | 83.2 | 89.5 | 68.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 150 | 84 | 56.0811 | 13.3 | 7.7 | 76.5217 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 401.7857 | 2460 | 6367 | 90.2 | 6.5634 | 66.0149 | 0.31696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 12 | 0 | 2.71 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dl | 1 | 105 | [42 empty] | 4.4381 | [22 empty] | 5
dt | 2 | 94 |  | 7.32 | 7.55 | 2690 | 2430 | 193 | 33 | 82.9016 | 440 | 23 | 94.7727 | 739 | 114 | 84.5737 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 | 196.0784 | 2040 | 5267 | 91.91 | 4.9574 | 32.2941 | 0.21569 | [5 empty] | 2.54 | [14 empty] | 5 | 2 | 200 | 196.0784 |  |  | 2.54
dm | 3 | 67 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.9552 | [22 empty] | 5 | 2 | 200
dj | 4 | 93 |  | 7.28 | 7.51 | 2660 | 2270 | 204 | 28 | 86.2745 |  |  |  | 719 | 108 | 84.9791 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 5.0108 | [22 empty] | 7 |  |  |  | 12
dv | 5 | 89 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 16
ds | 6 | 89 | [42 empty] | 5.236
dg | 7 | 89 | [42 empty] | 5.236
dl | 8 | 104 |  | 7.16 | 7.69 | 2520 | 2520 | 270 | 7.9 | 97.0741 | 525 | 13 | 97.5238 | 876 | 64 | 92.6941 | 145.4 | 44.8 | 86.2 | 22.2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 147 | 49 | 66.6667 | 10.5 | 0.4 | 96.1905 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 420 | 235.9551 | 1780 | 4333 | 94.38 | 4.4808 | 30.9281 | 0.29494 | [5 empty] | 3.65 | [14 empty] | 6 | 2 | 210 | 235.9551 |  |  | 3.65
dt | 9 | 72 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 6.4722 | [22 empty] | 6 | 2 | 200 |  | 12
dm | 10 | 82 |  |  | 7.6 |  | 2038 |  | 27 |  |  | 15 |  |  | 75 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 5.6829 | [22 empty] | 6
dj | 11 | 93 |  | 7.22 | 7.48 | 2870 | 2340 | 110 | 17 | 84.5455 |  |  |  | 805 | 68 | 91.5528 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 5.0108 | [22 empty] | 5 | 2 | 190
dv | 12 | 123.6667 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 3.7682 | [22 empty] | 17 | 2 | 190
ds | 13 | 123.6667 | [42 empty] | 3.7682
dg | 14 | 123.6667 | [42 empty] | 3.7682
dl | 15 | 113 |  | 7.48 | 7.32 | 3680 | 2260 | 70 | 12.8 | 81.7143 | 101 | 9 | 91.0891 | 169 | 47 | 72.1893 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 246.988 | 1660 | 5433 | 91.95 | 4.1239 | 33.3742 | 0.060843 | [5 empty] | 1.73 | [14 empty] | 4 | 1 | 400 | 240.9639 |  |  | 1.73
dt | 16 | 133 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 3.5038 | [22 empty] | 7 | 1 | 400 |  | 12
dm | 17 | 120 |  |  | 7.2 |  | 2432 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 39 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 3.8833 | [22 empty] | 6 | 1 | 380
dj | 18 | 71 |  | 7.33 | 7.25 | 3240 | 2210 | 204 | 13 | 93.6275 |  |  |  | 294 | 41 | 86.0544 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 6.5634 | [22 empty] | 5
dv | 19 | 93 | [37 empty] | 400 |  |  |  |  | 5.0108 | [22 empty] | 4 | 2 | 200
ds | 20 | 93 | [42 empty] | 5.0108
dg | 21 | 93 | [42 empty] | 5.0108
dl | 22 | 77 |  | 7.28 | 7.46 | 2590 | 2290 | 216 | 5 | 97.6852 | 480 | 6 | 98.75 | 805 | 30 | 96.2733 | 128.3 | 24.3 | 103.4 | 0.78 | 0.7 | 3.1 | 0 | 0 | 129 | 27.4 | 78.7597 | 9.4 | 4.9 | 47.8723 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 550 | 289.4737 | 1900 | 3940 | 89.47 | 6.0519 | 54.8405 | 0.25263 | [5 empty] | 1.94 | [14 empty] | 4 | 1 | 730 | 384.2105 |  |  | 1.94
dt | 23 | 148 | [37 empty] | 730 |  |  |  |  | 3.1486 | [22 empty] | 0 | 1 | 730
dm | 24 | 104 |  |  | 7.5 |  | 1709 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 31 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 4.4808 | [22 empty] | 0 | 2 | 230 |  | 12
dj | 25 | 134 |  | 7.31 | 7.44 | 2980 | 1990 | 187 | 6 | 96.7914 |  |  |  | 781 | 33 | 95.7746 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 3.4776 | [22 empty] | 2
dv | 26 | 83.3333 | [37 empty] | 470 |  |  |  |  | 5.592 | [22 empty] | 6 |  |  |  | 12
ds | 27 | 83.3333 | [42 empty] | 5.592
dg | 28 | 83.3333 | [42 empty] | 5.592
dl | 29 | 71 |  | 7.43 | 7.49 | 3110 | 2030 | 205 | 5 | 97.561 | 380 | 8 | 97.8947 | 641 | 42 | 93.4477 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 440 | 237.8378 | 1850 | 4800 | 91.9 | 6.5634 | 44.0859 | 0.20541 | [5 empty] | 2.33 | [14 empty] | 4 | 2 | 220 | 237.8378 |  |  | 2.33
dt | 30 | 76 | [37 empty] | 420 |  |  |  |  | 6.1316 | [22 empty] | 3
dm | 31 | 83 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 5.6145 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 12
TOTAL |  | 3007 | 0 | [42 empty] | 41.6123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  |  |  | 72
MITJANA |  | 97 | #DIV/0! | 7.3122 | 7.4575 | 2926.6667 | 2209.9167 | 184.3333 | 13.8917 | 90.9083 | 385.2 | 10.875 | 96.0061 | 647.6667 | 57.6667 | 88.6155 | 136.85 | 34.55 | 94.8 | 11.49 | 1.15 | 3.65 | 0 | 0 | 138 | 38.2 | 72.7132 | 9.95 | 2.65 | 72.0314 | [9 empty] | 435 | 241.2666 | 1846 | 4754.6 | 91.922 | 5.012 | 39.1046 | 0.2059 | [5 empty] | 2.438 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.4783 |  |  | 259.0091 | 12 |  | 2.438
MÍNIM |  | 67 | 0 | 7.16 | 7.2 | 2520 | 1709 | 70 | 5 | 81.7143 | 101 | 5 | 91.0891 | 169 | 30 | 72.1893 | 128.3 | 24.3 | 86.2 | 0.78 | 0.7 | 3.1 | 0 | 0 | 129 | 27.4 | 66.6667 | 9.4 | 0.4 | 47.8723 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 380 | 196.0784 | 1660 | 3940 | 89.47 | 3.1486 | 30.9281 | 0.060843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 1.73 | 0
MÀXIM |  | 148 | 0 | 7.48 | 7.69 | 3680 | 2520 | 270 | 33 | 97.6852 | 525 | 23 | 98.75 | 876 | 114 | 96.2733 | 145.4 | 44.8 | 103.4 | 22.2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 147 | 49 | 78.7597 | 10.5 | 4.9 | 96.1905 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 730 | 289.4737 | 2040 | 5433 | 94.38 | 6.9552 | 54.8405 | 0.29494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 12 | 0 | 3.65 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dj | 1 | 100 | [37 empty] | 440 |  |  |  |  | 4.66 | [22 empty] | 4 | 1 | 740
dv | 2 | 88.3333 |  | 7.33 | 7.39 | 2450 | 1650 | 212 | 7.4 | 96.5094 |  |  |  | 645 | 15 | 97.6744 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5.2755 | [22 empty] | 10 | 2 | 200
ds | 3 | 88.3333 | [42 empty] | 5.2755
dg | 4 | 88.3333 | [42 empty] | 5.2755
dl | 5 | 108 |  | 7.27 | 7.28 | 2360 | 2080 | 199 | 5 | 97.4874 | 600 | 2 | 99.6667 | 999 | 10 | 98.999 |  |  |  |  | 3.3 | 6.9 | [10 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 360 | 185.567 | 1940 | 5200 | 86.6 | 4.3148 | 56.0124 | 0.30928 | [5 empty] | 1.12 | [14 empty] | 3 | 2 | 180 | 185.567 |  |  | 1.12
dt | 6 | 89 | [37 empty] | 380 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 3 | 2 | 190
dm | 7 | 71 |  | 7.24 | 7.22 | 2590 | 1940 | 207 | 6.5 | 96.8599 |  |  |  | 717 | 18 | 97.4895 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 6.5634 | [22 empty] | 8 |  |  |  | 12
dj | 8 | 71 | [37 empty] | 330 |  |  |  |  | 6.5634
dv | 9 | 100 | [37 empty] | 330 |  |  |  |  | 4.66 | [22 empty] | 10
ds | 10 | 100 | [42 empty] | 4.66
dg | 11 | 100 | [42 empty] | 4.66
dl | 12 | 76 |  | 7.19 | 7.19 | 2420 | 2030 | 149 | 5.8 | 96.1074 | 250 | 6 | 97.6 | 415 | 29 | 93.012 | 129.5 | 96.3 | 47.1 | 1.1 | 2.5 | 9.7 | 0 | 0 | 132 | 106 | 19.697 | 11.5 | 7 | 39.1304 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 300 | 176.4706 | 1700 | 7533 | 88.24 | 6.1316 | 34.384 | 0.14706 | [5 empty] | 1.44 | [14 empty] | 3 | 1 | 300 | 176.4706 |  |  | 1.44
dt | 13 | 139 | [37 empty] | 290 |  |  |  |  | 3.3525 | [22 empty] | 4 | 1 | 290
dm | 14 | 55 |  |  | 7.2 |  | 1560 |  | 6.4 |  |  | 7.1 |  |  | 36 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 8.4727 | [22 empty] | 2 |  |  |  | 12
dj | 15 | 91 |  | 7.16 | 7.24 | 2460 | 1670 | 159 | 6 | 96.2264 |  |  |  | 508 | 31 | 93.8976 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 3
dv | 16 | 103 | [37 empty] | 250 |  |  |  |  | 4.5243 | [22 empty] | 9
ds | 17 | 103 | [42 empty] | 4.5243
dg | 18 | 103 | [42 empty] | 4.5243
dl | 19 | 63 |  | 7.33 | 7.33 | 2430 | 1940 | 307 | 8.3 | 97.2964 | 370 | 7 | 98.1081 | 616 | 35 | 94.3182 | 30.6 | 0.9 | 30 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | 0 | 0 | 31.1 | 8.8 | 71.7042 | 5.3 | 6.4 | -20.7547 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 210 | 114.1304 | 1840 | 4720 | 83.7 | 7.3968 | 58.3972 | 0.20109 | [5 empty] | 1.35 | [14 empty] | 3 | 1 | 210 | 114.1304 |  |  | 1.35
dt | 20 | 94 | [37 empty] | 200 |  |  |  |  | 4.9574 | [22 empty] | 3
dm | 21 | 81 |  | 7.4 | 7.3 | 2480 | 1710 | 130 | 9.2 | 92.9231 | 238 | 8.9 | 96.2605 | 515 | 45 | 91.2621 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 5.7531 | [22 empty] | 2 | 1 | 200
dj | 22 | 96 | [37 empty] | 210 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 3
dv | 23 | 92.3333 |  | 7.49 | 7.24 | 2520 | 1770 | 178 | 8 | 95.5056 |  |  |  | 697 | 32 | 95.4089 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 5.0469 | [22 empty] | 8 | 1 | 200
ds | 24 | 92.3333 | [42 empty] | 5.0469
dg | 25 | 92.3333 | [42 empty] | 5.0469
dl | 26 | 80 |  | 7.21 | 7.33 | 2370 | 1750 | 278 | 1.7 | 99.3885 | 570 | 7 | 98.7719 | 944 | 36 | 96.1864 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 200 | 120.4819 | 1660 | 5400 | 85.54 | 5.825 | 47.3531 | 0.34337 | [5 empty] | 1.22 | [14 empty] | 3 | 1 | 200 | 120.4819 |  |  | 1.22
dt | 27 | 99 | [37 empty] | 240 |  |  |  |  | 4.7071 | [22 empty] | 2
dm | 28 | 103 |  | 7.38 | 7.21 | 2330 | 1810 | 304 | 2 | 99.3421 |  |  |  | 915 | 35 | 96.1749 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 4.5243 | [22 empty] | 3
dj | 29 | 79 | [37 empty] | 340 |  |  |  |  | 5.8987 | [22 empty] | 3 | 1 | 340
dv | 30 | 89 | [37 empty] | 350 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 3 | 1 | 350
TOTAL |  | 2735 | 0 | [42 empty] | 47.5186 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  |  |  | 24
MITJANA |  | 91.1667 | #DIV/0! | 7.3 | 7.2664 | 2441 | 1810 | 212.3 | 6.0273 | 96.7646 | 405.6 | 6.3333 | 98.0814 | 697.1 | 29.2727 | 95.4423 | 80.05 | 48.6 | 38.55 | 0.9 | 2.1 | 8.1667 | 0 | 0 | 81.55 | 57.4 | 45.7006 | 8.4 | 6.7 | 9.1879 | [9 empty] | 290.9091 | 149.1625 | 1785 | 5713.25 | 86.02 | 5.2696 | 49.0367 | 0.2502 | [5 empty] | 1.2825 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.381 |  |  | 149.1625 | 12 |  | 1.2825
MÍNIM |  | 55 | 0 | 7.16 | 7.19 | 2330 | 1560 | 130 | 1.7 | 92.9231 | 238 | 2 | 96.2605 | 415 | 10 | 91.2621 | 30.6 | 0.9 | 30 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 0 | 0 | 31.1 | 8.8 | 19.697 | 5.3 | 6.4 | -20.7547 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 114.1304 | 1660 | 4720 | 83.7 | 3.3525 | 34.384 | 0.14706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 1.12 | 0
MÀXIM |  | 139 | 0 | 7.49 | 7.39 | 2590 | 2080 | 307 | 9.2 | 99.3885 | 600 | 8.9 | 99.6667 | 999 | 45 | 98.999 | 129.5 | 96.3 | 47.1 | 1.1 | 3.3 | 9.7 | 0 | 0 | 132 | 106 | 71.7042 | 11.5 | 7 | 39.1304 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 440 | 185.567 | 1940 | 7533 | 88.24 | 8.4727 | 58.3972 | 0.34337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 12 | 0 | 1.44 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
ds | 1 | 89 | [42 empty] | 5.236 | [22 empty] | 5
dg | 2 | 88 | [42 empty] | 5.2955
dl | 3 | 82 |  | 7.33 | 7.5 | 4590 | 2010 | 110 | 4.6 | 95.8182 | 486 | 7 | 98.5597 | 810 | 34 | 95.8025 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 340 | 173.4694 | 1960 | 5060 | 94.8 | 5.6829 | 58.7098 | 0.24796 | [5 empty] | 2.21 | [14 empty] | 3 | 1 | 340 | 173.4694 |  |  | 2.21
dt | 4 | 92 | [37 empty] | 370 |  |  |  |  | 5.0652 | [22 empty] | 3
dm | 5 | 101 |  | 7.4 | 7.6 | 4710 | 2050 | 88 | 6 | 93.1818 | 154 | 5.9 | 96.1688 | 335 | 30 | 91.0448 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 4.6139 | [26 empty] | 12
dj | 6 | 119 |  | 7.38 | 7.47 | 4480 | 2140 | 91 | 4 | 95.6044 |  |  |  | 558 | 33 | 94.086 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 3.916 | [22 empty] | 3 | 1 | 480
dv | 7 | 104 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 4.4808 | [22 empty] | 10
ds | 8 | 104 | [42 empty] | 4.4808
dg | 9 | 103 | [42 empty] | 4.5243
dl | 10 | 94 |  | 7.52 | 7.45 | 4830 | 2070 | 133 | 3.3 | 97.5188 | 300 | 6 | 98 | 497 | 29 | 94.165 | 81.5 | 15.7 | 76.4 | 15.3 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0 | 85 | 16.8 | 80.2353 | 8.23 | 7.6 | 7.6549 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 450 | 264.7059 | 1700 | 5900 | 95.29 | 4.9574 | 22.1841 | 0.17647 | [5 empty] | 2.32 | [14 empty] | 6 | 1 | 450 | 264.7059 |  |  | 2.32
dt | 11 | 95 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 4.9053
dm | 12 | 79 |  |  | 7.4 |  | 2230 |  | 5.6 |  |  | 7.4 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 5.8987 | [22 empty] | 3
dj | 13 | 101 |  | 7.63 | 7.49 | 4810 | 2210 | 118 | 3 | 97.4576 |  |  |  | 453 | 31 | 93.1567 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 4.6139 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 36
dv | 14 | 101 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 4.6139 | [22 empty] | 8
ds | 15 | 101 | [42 empty] | 4.6139
dg | 16 | 102 | [42 empty] | 4.5686
dl | 17 | 80 |  | 7.29 | 7.37 | 4970 | 2090 | 95 | 7.4 | 92.2105 | 290 | 8 | 97.2414 | 478 | 38 | 92.0502 | 83.7 | 16.6 | 77.9 | 14.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 86.4 | 17.9 | 79.2824 | 8.33 | 6.11 | 26.6507 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 580 | 313.5135 | 1850 | 5630 | 95.9 | 5.825 | 49.3136 | 0.15676 | [5 empty] | 2.25 | [14 empty] | 3 | 1 | 580 | 313.5135 |  |  | 2.25
dt | 18 | 102 | [37 empty] | 520 |  |  |  |  | 4.5686 | [22 empty] | 3
dm | 19 | 89 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 3 | 1 | 490
dj | 20 | 79 |  | 7.41 | 7.63 | 4430 | 2130 | 107 | 6 | 94.3925 |  |  |  | 595 | 35 | 94.1176 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 5.8987 | [22 empty] | 2
dv | 21 | 91 | [37 empty] | 500 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 8 | 1 | 500
ds | 22 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dg | 23 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dl | 24 | 104 |  | 7.44 | 7.55 | 4680 | 2260 | 109 | 4.9 | 95.5046 | 315 | 8 | 97.4603 | 525 | 40 | 92.381 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 580 | 320.442 | 1810 | 5290 | 95.1 | 4.4808 | 51.4945 | 0.17403 | [5 empty] | 1.86 | [14 empty] | 3 | 1 | 580 | 320.442 |  |  | 1.86
dt | 25 | 64 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 7.2812 | [22 empty] | 2
dm | 26 | 101 |  | 7.18 | 7.51 | 4890 | 2210 | 144 | 4 | 97.2222 |  |  |  | 668 | 31 | 95.3593 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 4.6139 | [22 empty] | 3 | 1 | 650
dj | 27 | 78 | [37 empty] | 690 |  |  |  |  | 5.9744 | [22 empty] | 3
dv | 28 | 95 | [37 empty] | 740 |  |  |  |  | 4.9053 | [22 empty] | 4 | 1 | 740
ds | 29 | 95 | [42 empty] | 4.9053
dg | 30 | 96 | [42 empty] | 4.8542
dl | 31 | 104 | [37 empty] | 810 |  |  |  |  | 4.4808 | [23 empty] | 1 | 810
TOTAL |  | 2915 | 0 | [42 empty] | 59.9616 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  | 48
MITJANA |  | 94.0323 | #DIV/0! | 7.3978 | 7.497 | 4710 | 2140 | 110.5556 | 4.88 | 95.4345 | 309 | 7.05 | 97.486 | 546.5556 | 33.8 | 93.5737 | 82.6 | 16.15 | 77.15 | 15.05 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 85.7 | 17.35 | 79.7589 | 8.28 | 6.855 | 17.1528 | [9 empty] | 521.4286 | 268.0327 | 1830 | 5470 | 95.2725 | 5.0275 | 45.4255 | 0.1888 | [5 empty] | 2.16 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1053 |  |  | 268.0327 | 24 |  | 2.16
MÍNIM |  | 64 | 0 | 7.18 | 7.37 | 4430 | 2010 | 88 | 3 | 92.2105 | 154 | 5.9 | 96.1688 | 335 | 29 | 91.0448 | 81.5 | 15.7 | 76.4 | 14.8 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 85 | 16.8 | 79.2824 | 8.23 | 6.11 | 7.6549 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 340 | 173.4694 | 1700 | 5060 | 94.8 | 3.916 | 22.1841 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 1.86 | 0
MÀXIM |  | 119 | 0 | 7.63 | 7.63 | 4970 | 2260 | 144 | 7.4 | 97.5188 | 486 | 8 | 98.5597 | 810 | 40 | 95.8025 | 83.7 | 16.6 | 77.9 | 15.3 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0 | 86.4 | 17.9 | 80.2353 | 8.33 | 7.6 | 26.6507 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 810 | 320.442 | 1960 | 5900 | 95.9 | 7.2812 | 58.7098 | 0.24796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 36 | 0 | 2.32 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dt | 1 | 82 |  | 6.88 | 7.17 | 2950 | 2210 | 311 | 27 | 91.3183 | 500 | 18 | 96.4 | 828 | 92 | 88.8889 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 820 | 304.8327 | 2690 | 4540 | 97.18 | 5.6829 | 26.3271 | 0.18587 | [5 empty] | 1.99 | [14 empty] | 10 | 1 | 820 | 304.8327 |  |  | 1.99
dm | 2 | 99 | [37 empty] | 830 |  |  |  |  | 4.7071 | [23 empty] | 1 | 830 |  | 36
dj | 3 | 99 |  | 6.95 | 7.24 | 2810 | 2070 | 317 | 23 | 92.7445 |  |  |  | 774 | 101 | 86.9509 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 4.7071 | [22 empty] | 7
dv | 4 | 88 | [37 empty] | 840 |  |  |  |  | 5.2955 | [22 empty] | 8
ds | 5 | 88 | [42 empty] | 5.2955
dg | 6 | 88 | [42 empty] | 5.2955
dl | 7 | 81 |  | 6.78 | 7.28 | 2930 | 2180 | 398 | 21 | 94.7236 | 420 | 20 | 95.2381 | 694 | 98 | 85.879 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 840 | 323.0769 | 2600 | 4560 | 96.88 | 5.7531 | 111.9675 | 0.16154 | [5 empty] | 2.08 | [14 empty] | 2 | 1 | 840 | 323.0769 |  |  | 2.08
dt | 8 | 97 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 3 | 1 | 900
dm | 9 | 121 | [37 empty] | 890 |  |  |  |  | 3.8512 | [22 empty] | 3 | 1 | 890
dj | 10 | 102 |  | 7.05 | 7.15 | 2840 | 2130 | 422 | 30 | 92.891 |  |  |  | 877 | 77 | 91.2201 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 4.5686 | [22 empty] | 3
dv | 11 | 109 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 4.2752 | [22 empty] | 7 | 1 | 880
ds | 12 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dg | 13 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dl | 14 | 147 |  | 7.03 | 7.33 | 2810 | 1970 | 480 | 31 | 93.5417 | 560 | 24 | 95.7143 | 925 | 123 | 86.7027 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 | 209.7902 | 2860 | 4580 | 95.41 | 3.1701 | 26.4662 | 0.1958 | [5 empty] | 2.23 | [14 empty] | 10 | 1 | 600 | 209.7902 |  |  | 2.23
dt | 15 | 147 | [37 empty] | 580 |  |  |  |  | 3.1701
dm | 16 | 106 |  | 6.9 | 7.3 | 2740 | 1840 | 200 | 6.4 | 96.8 | 407 | 5.2 | 98.7224 | 802 | 25 | 96.8828 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 4.3962 | [22 empty] | 7 | 1 | 560 |  | 24
dj | 17 | 116 |  | 7.11 | 7.38 | 2870 | 1980 | 478 | [5 empty] | 917 | 31 | 96.6194 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 4.0172 | [22 empty] | 5 | 1 | 560
dv | 18 | 101 | [37 empty] | 610 |  |  |  |  | 4.6139 | [22 empty] | 5
ds | 19 | 101 | [42 empty] | 4.6139
dg | 20 | 101 | [42 empty] | 4.6139
dl | 21 | 99 |  | 6.88 | 7.41 | 2940 | 2550 | 825 | 33 | 96 | 530 | 24 | 95.4717 | 889 | 122 | 86.2767 | 109 | 48 | 98 | 28.4 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0 | 109.3 | 50.1 | 54.1629 | 9.55 | 3.11 | 67.4346 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 750 | 267.8571 | 2800 | 3733 | 96.33 | 4.7071 | 121.569 | 0.18929 | [5 empty] | 1.75 | [14 empty] | 2 | 1 | 750 | 267.8571 |  |  | 1.75
dt | 22 | 133 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 3.5038 | [22 empty] | 2
dm | 23 | 86 | [37 empty] | 640 |  |  |  |  | 5.4186 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 12
dj | 24 | 97 |  | 6.84 | 7.33 | 3010 | 2570 | 607 | 46 | 92.4217 |  |  |  | 878 | 161 | 81.6629 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 3 | 1 | 600
dv | 25 | 105 | [37 empty] | 560 |  |  |  |  | 4.4381 | [22 empty] | 4 | 1 | 560
ds | 26 | 104 | [42 empty] | 4.4808
dg | 27 | 105 | [42 empty] | 4.4381
dl | 28 | 104 |  | 6.73 | 7.39 | 3050 | 2600 | 184 | 17.5 | 90.4891 | 420 | 18 | 95.7143 | 696 | 90 | 87.069 | 233.5 | 41.1 | 110.4 | 32 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 234 | 42.2 | 81.9658 | 10.7 | 3.8 | 64.486 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 530 | 232.4561 | 2280 | 5333 | 96.49 | 4.4808 | 59.6262 | 0.18421 | [5 empty] | 1.91 | [14 empty] | 3 | 1 | 530 | 232.4561 |  |  | 1.91
dt | 29 | 78 | [37 empty] | 630 |  |  |  |  | 5.9744 | [22 empty] | 7
dm | 30 | 109 |  |  | 7.5 |  | 2250 |  | 14 |  |  | 10.2 |  |  | 51 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 4.2752 | [22 empty] | 2 | 1 | 700
dj | 31 | 98 | [37 empty] | 770 |  |  |  |  | 4.7551 | [22 empty] | 3 | 1 | 770
TOTAL |  | 3207 | 0 | [42 empty] | 72.0947 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 72
MITJANA |  | 103.4516 | #DIV/0! | 6.915 | 7.3164 | 2895 | 2213.6364 | 422.2 | 24.89 | 93.4367 | 472.8333 | 17.0571 | 96.2101 | 828 | 88.2727 | 88.8152 | 171.25 | 44.55 | 104.2 | 30.2 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 171.65 | 46.15 | 68.0643 | 10.125 | 3.455 | 65.9603 | [9 empty] | 716.9565 | 267.6026 | 2646 | 4549.2 | 96.458 | 4.6044 | 69.1912 | 0.18334 | [5 empty] | 1.992 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.7143 |  |  | 267.6026 | 24 |  | 1.992
MÍNIM |  | 78 | 0 | 6.73 | 7.15 | 2740 | 1840 | 184 | 6.4 | 90.4891 | 407 | 5.2 | 95.2381 | 694 | 25 | 81.6629 | 109 | 41.1 | 98 | 28.4 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 109.3 | 42.2 | 54.1629 | 9.55 | 3.11 | 64.486 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | 209.7902 | 2280 | 3733 | 95.41 | 3.1701 | 26.3271 | 0.16154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 1.75 | 0
MÀXIM |  | 147 | 0 | 7.11 | 7.5 | 3050 | 2600 | 825 | 46 | 96.8 | 560 | 24 | 98.7224 | 925 | 161 | 96.8828 | 233.5 | 48 | 110.4 | 32 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 234 | 50.1 | 81.9658 | 10.7 | 3.8 | 67.4346 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 323.0769 | 2860 | 5333 | 97.18 | 5.9744 | 121.569 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 36 | 0 | 2.23 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dv | 1 | 160 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 2.9125 | [22 empty] | 8
ds | 2 | 160 | [42 empty] | 2.9125
dg | 3 | 160 | [42 empty] | 2.9125
dl | 4 | 91 |  | 7.17 | 7.18 | 2840 | 2220 | 194 | 8.4 | 95.6701 | 490 | 9 | 98.1633 | 809 | 47 | 94.1904 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 840 | 306.5693 | 2740 | 5233 | 96.41 | 5.1209 | 77.5563 | 0.17883 | [5 empty] | 2.08 | [14 empty] | 3 | 1 | 640 | 233.5766 |  |  | 2.08
dt | 5 | 109 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 4.2752 | [22 empty] | 3
dm | 6 | 81 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 5.7531 | [22 empty] | 3 | 1 | 960
dj | 7 | 86 |  | 7.08 | 7.33 | 2950 | 2350 | 188 | 7 | 96.2766 |  |  |  | 1072 | 37 | 96.5485 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 5.4186 | [22 empty] | 1
dv | 8 | 97 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 11 | 1 | 950 |  | 28
ds | 9 | 96 | [42 empty] | 4.8542
dg | 10 | 97 | [42 empty] | 4.8041
dl | 11 | 96 |  | 7.05 | 7.35 | 2930 | 2390 | 205 | 5 | 97.561 | 580 | 7 | 98.7931 | 970 | 36 | 96.2887 | 93.8 | 28.4 | 85.3 | 11.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 94.6 | 29.7 | 68.6047 | 8.5 | 3.5 | 58.8235 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 810 | 288.2562 | 2810 | 6490 | 95.97 | 4.8542 | 2728.0417 | 0.20641 | [5 empty] | 2.01 | [17 empty] | 0 |  |  | 2.01
dt | 12 | 102 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 4.5686 | [22 empty] | 2 | 2 | 340
dm | 13 | 91 |  | 7.1 | 7.3 | 3140 | 2400 | 160 | 4 | 97.5 | 291 | 5 | 98.2818 | 605 | 18 | 97.0248 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 3 | 1 | 940
dj | 14 | 115 |  | 7.13 | 7.24 | 3130 | 2360 | 320 | 3 | 99.0625 | [22 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 4.0522 | [22 empty] | 3 | 1 | 940
dv | 15 | 127 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.6693 | [22 empty] | 7 | 1 | 970
ds | 16 | 128 | [42 empty] | 3.6406
dg | 17 | 127 | [42 empty] | 3.6693
dl | 18 | 103 |  | 7.19 | 7.39 | 2750 | 2300 | 510 | 1.6 | 99.6863 | 910 | 8 | 99.1209 | 1517 | 38 | 97.4951 | 98.4 | 25.5 | 64.2 | 13.9 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 100.1 | 26.9 | 73.1269 | 7.93 | 3.7 | 53.3417 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 950 | 325.3425 | 2920 | 7733 | 97.11 | 4.5243 | 43.7576 | 0.31164 | [5 empty] | 2.11 | [14 empty] | 4 | 1 | 950 | 325.3425 |  |  | 2.11
dt | 19 | 118 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 3.9492 | [22 empty] | 2 | 1 | 950
dm | 20 | 89 |  | 7.08 | 7.31 | 3030 | 2370 | 440 | 5 | 98.8636 |  |  |  | 810 | 32 | 96.0494 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 3
dj | 21 | 100 | [37 empty] | 930 |  |  |  |  | 4.66 | [22 empty] | 3
dv | 22 | 108 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 4.3148 | [22 empty] | 10 | 1 | 940
ds | 23 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dg | 24 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dl | 25 | 119 | [6 empty] | 4 |  | 432 | 5 | 98.8426 |  | 21 | [17 empty] | B | H | No | No |  |  |  | 950 | 333.3333 | 2850 | 6370 | 96.85 | 3.916 | 51.1674 | 0.15158 | [5 empty] | 1.91 | [14 empty] | 4 | 1 | 950 | 333.3333 |  |  | 1.91
dt | 26 | 102 |  | 7.05 | 7.34 | 2910 | 2420 | 263 | 5 | 98.0989 | 570 | 8 | 98.5965 | 950 | 38 | 96 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 4.5686 | [22 empty] | 4 | 1 | 960
dm | 27 | 93 |  |  | 7.4 |  | 2190 |  | 4.2 |  |  | 5 |  |  | 16 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 5.0108 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 36
dj | 28 | 80 |  | 7.13 | 7.39 | 2830 | 2390 | 290 | 6 | 97.931 |  |  |  | 1020 | 41 | 95.9804 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 5.825 | [22 empty] | 2
dv | 29 | 87 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 5.3563 | [22 empty] | 6
ds | 30 | 88 | [42 empty] | 5.2955
TOTAL |  | 3226 | 0 | [42 empty] | 72.3675 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  |  |  | 64
MITJANA |  | 107.5333 | #DIV/0! | 7.1089 | 7.323 | 2945.5556 | 2339 | 285.5556 | 4.8364 | 97.85 | 545.5 | 6.7143 | 98.633 | 969.125 | 32.4 | 96.1971 | 96.1 | 26.95 | 74.75 | 12.6 | 1.25 | 1.35 | 0 | 0 | 97.35 | 28.3 | 70.8658 | 8.215 | 3.6 | 56.0826 | [9 empty] | 921.4286 | 313.3753 | 2830 | 6456.5 | 96.585 | 4.4876 | 725.1307 | 0.21212 | [5 empty] | 2.0275 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.25 |  |  | 223.0631 | 32 |  | 2.0275
MÍNIM |  | 80 | 0 | 7.05 | 7.18 | 2750 | 2190 | 160 | 1.6 | 95.6701 | 291 | 5 | 98.1633 | 605 | 16 | 94.1904 | 93.8 | 25.5 | 64.2 | 11.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 94.6 | 26.9 | 68.6047 | 7.93 | 3.5 | 53.3417 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 288.2562 | 2740 | 5233 | 95.97 | 2.9125 | 43.7576 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 28 | 0 | 1.91 | 0
MÀXIM |  | 160 | 0 | 7.19 | 7.4 | 3140 | 2420 | 510 | 8.4 | 99.6863 | 910 | 9 | 99.1209 | 1517 | 47 | 97.4951 | 98.4 | 28.4 | 85.3 | 13.9 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 100.1 | 29.7 | 73.1269 | 8.5 | 3.7 | 58.8235 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 970 | 333.3333 | 2920 | 7733 | 97.11 | 5.825 | 2728.0417 | 0.31164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 36 | 0 | 2.11 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dg | 1 | 87 | [42 empty] | 5.3563
dl | 2 | 77 |  | 7.4 | 7.31 | 2670 | 2574 | 131 | 25 | 80.916 | 550.2 | 7.4 | 98.655 | 917 | 37 | 95.9651 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 310.8974 | 3120 | 6610 | 93.5 | 6.0519 | 96 | 0.17635 | [20 empty] | 2 | 1 | 970 | 310.8974
dt | 3 | 94 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.9574 | [22 empty] | 3 | 1 | 970
dm | 4 | 106 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 4.3962 | [22 empty] | 6
dj | 5 | 89 |  | 7.39 | 7.25 | 2711 | 2589 | 140 | 29 | 79.2857 |  |  |  | 798 | 80 | 89.9749 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 5.236 | [22 empty] | 4 | 1 | 970
dv | 6 | 74 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 6.2973 | [22 empty] | 8
ds | 7 | 74 | [42 empty] | 6.2973
dg | 8 | 75 | [42 empty] | 6.2133
dl | 9 | 103 |  | 7.37 | 7.29 | 3000 | 2920 | 147 | 22 | 85.034 | 447 | 19 | 95.7494 | 745 | 95 | 87.2483 | 135.1 | 54.6 | 108.4 | 51.4 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 138.3 | 57.3 | 58.5683 | 9.2 | 5.4 | 41.3043 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 295.7317 | 3280 | 7633 | 96 | 4.5243 | 60.7383 | 0.13628 | [20 empty] | 3 | 1 | 970 | 295.7317 |  |  | 3.13
dt | 10 | 65 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 7.1692 | [22 empty] | 2
dm | 11 | 82 |  | 7 | 7.3 | 3030 | 1840 | 180 | 6.6 | 96.3333 | 386 | 6.8 | 98.2383 | 863 | 33 | 96.1761 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 5.6829 | [7 empty] | 3.13 | [14 empty] | 6 | 1 | 970 |  | 6
dj | 12 | 83 | [42 empty] | 5.6145
dv | 13 | 97 |  | 7.33 | 7.27 | 2923 | 2782 | 143 | 27 | 81.1189 |  |  |  | 634 | 89 | 85.9621 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 9 | 1 | 970
ds | 14 | 98 | [42 empty] | 4.7551
dg | 15 | 98 | [42 empty] | 4.7551
dl | 16 | 77 |  | 7.08 | 7.28 | 2200 | 2790 | 149 | 22 | 85.2349 | 308.4 | 20.6 | 93.3204 | 514 | 103 | 79.9611 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 359.2593 | 2700 | 5600 | 89.63 | 6.0519 | 27.0616 | 0.11422 | [20 empty] | 8 | 1 | 970 | 359.2593
dt | 17 | 70 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 6.6571 | [22 empty] | 3
dm | 18 | 73 |  |  | 7.3 |  | 2600 |  | 22 |  |  | 24.7 |  |  | 97 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 920 |  |  |  |  | 6.3836 | [22 empty] | 2
dj | 19 | 183 |  | 7.24 | 7.36 | 2650 | 2747 | 134 | 25 | 81.3433 |  |  |  | 614 | 96 | 84.3648 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 2.5464 | [7 empty] | 2.52 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 2.52
dv | 20 | 91 | [37 empty] | 850 |  |  |  |  | 5.1209 | [7 empty] | 2.03 | [14 empty] | 9 |  |  |  | 6 |  | 2.03
ds | 21 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dg | 22 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dl | 23 | 108 |  | 7.46 | 7.45 | 2750 | 2530 | 122 | 42.5 | 65.1639 | 349.2 | 24.4 | 93.0126 | 582 | 122 | 79.0378 | 123.5 | 59.8 | 99 | 54 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 124 | 59.9 | 51.6935 | 11.8 | 6.8 | 42.3729 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 750 | 254.2373 | 2950 | 6240 | 91.9 | 4.3148 | 58.9747 | 0.11837 | [20 empty] | 3 | 1 | 750 | 254.2373
dt | 24 | 66 | [37 empty] | 700 |  |  |  |  | 7.0606 | [22 empty] | 5
dm | 25 | 85 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 5.4824 | [22 empty] | 2 | 1 | 680
dj | 26 | 86 |  | 7.41 | 7.39 | 2987 | 2475 | 140 | 33 | 76.4286 |  |  |  | 690 | 91 | 86.8116 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 5.4186 | [23 empty] | 1 | 680
dv | 27 | 97 | [37 empty] | 650 |  |  |  |  | 4.8041 | [22 empty] | 9 | 1 | 650
ds | 28 | 97 | [42 empty] | 4.8041
dg | 29 | 97 | [42 empty] | 4.8041
dl | 30 | 74 |  | 7.3 | 7.2 | 3170 | 2880 | 184 | 32.5 | 82.337 | 438 | 21.8 | 95.0228 | 730 | 109 | 85.0685 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 680 | 234.4828 | 2900 | 7000 | 93.05 | 6.2973 | 82.3773 | 0.15103 | [20 empty] | 2 | 1 | 680 | 234.4828
dt | 31 | 81 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 5.7531
TOTAL |  | 2769 | 0 | [42 empty] | 65.3435 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  |  |  | 18
MITJANA |  | 89.3226 | #DIV/0! | 7.298 | 7.3091 | 2809.1 | 2611.5455 | 147 | 26.0545 | 81.3196 | 413.1333 | 17.8143 | 95.6664 | 708.7 | 86.5455 | 87.057 | 129.3 | 57.2 | 103.7 | 52.7 | 1.85 | 1.4 | 0 | 0 | 131.15 | 58.6 | 55.1309 | 10.5 | 6.1 | 41.8386 | [9 empty] | 863.3333 | 290.9217 | 2990 | 6616.6 | 92.816 | 5.4146 | 65.0304 | 0.13925 | [5 empty] | 2.56 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.6842 |  |  | 290.9217 | 6 |  | 2.56
MÍNIM |  | 65 | 0 | 7 | 7.2 | 2200 | 1840 | 122 | 6.6 | 65.1639 | 308.4 | 6.8 | 93.0126 | 514 | 33 | 79.0378 | 123.5 | 54.6 | 99 | 51.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 124 | 57.3 | 51.6935 | 9.2 | 5.4 | 41.3043 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 234.4828 | 2700 | 5600 | 89.63 | 2.5464 | 27.0616 | 0.11422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 2.03 | 0
MÀXIM |  | 183 | 0 | 7.46 | 7.45 | 3170 | 2920 | 184 | 42.5 | 96.3333 | 550.2 | 24.7 | 98.655 | 917 | 122 | 96.1761 | 135.1 | 59.8 | 108.4 | 54 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 138.3 | 59.9 | 58.5683 | 11.8 | 6.8 | 42.3729 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 970 | 359.2593 | 3280 | 7633 | 96 | 7.1692 | 96 | 0.17635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 6 | 0 | 3.13 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dm | 1 | 74 | [42 empty] | 6.2973
dj | 2 | 75 |  | 7.63 | 7.5 | 3090 | 2590 | 185 | 25 | 86.4865 |  |  |  | 910 | 68 | 92.5275 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 6.2133 | [7 empty] | 2.92 | [14 empty] | 3 | 1 | 640 |  | 28 |  | 2.92
dv | 3 | 90 | [37 empty] | 680 |  |  |  |  | 5.1778 | [22 empty] | 8 | 1 | 680
ds | 4 | 90 | [42 empty] | 5.1778
dg | 5 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dl | 6 | 68 |  | 7.83 | 7.52 | 3040 | 2660 | 224 | 56 | 75 | 526.8 | 28.4 | 94.609 | 878 | 142 | 83.8269 | 89.7 | 41.8 | 67.1 | 39.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 90.4 | 42.1 | 53.4292 | 8.7 | 4.7 | 45.977 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 294.1176 | 2720 | 5633 | 93.38 | 6.8529 | 84.0865 | 0.19368 | [20 empty] | 2 | 1 | 800 | 294.1176
dt | 7 | 70 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 6.6571 | [22 empty] | 3
dm | 8 | 96 |  | 7.2 | 7.3 | 3090 | 2390 | 310 | 22 | 92.9032 | 503 | 15.5 | 96.9185 | 1014 | 61 | 93.9842 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 4.8542 | [22 empty] | 3
dj | 9 | 63 |  | 7.41 | 7.39 | 3080 | 2470 | 290 | 38 | 86.8966 |  |  |  | 975 | 130 | 86.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 7.3968 | [22 empty] | 2 | 1 | 800
dv | 10 | 88 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 5.2955 | [22 empty] | 8
ds | 11 | 88 | [42 empty] | 5.2955
dg | 12 | 89 | [42 empty] | 5.236
dl | 13 | 81 |  | 7.45 | 7.51 | 3120 | 2920 | 160 | 51 | 68.125 | 476.4 | 29.4 | 93.8287 | 794 | 147 | 81.4861 | 91.1 | 43.7 | 71.3 | 42.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 92 | 44 | 52.1739 | 11.4 | 6.1 | 46.4912 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 500 | 167.7852 | 2980 | 7400 | 89.26 | 5.7531 | 52.7394 | 0.15987 | [5 empty] | 2.87 | [14 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  | 2.87
dt | 14 | 67 | [37 empty] | 710 |  |  |  |  | 6.9552 | [22 empty] | 6 | 1 | 710
dm | 15 | 74 | [37 empty] | 540 |  |  |  |  | 6.2973 | [22 empty] | 2 | 1 | 540
dj | 16 | 91 |  | 7.57 | 7.48 | 3080 | 2730 | 180 | 53 | 70.5556 |  |  |  | 823 | 139 | 83.1106 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 5.1209 | [22 empty] | 3
dv | 17 | 90 | [37 empty] | 520 |  |  |  |  | 5.1778 | [22 empty] | 9 | 1 | 520
ds | 18 | 91 | [42 empty] | 5.1209
dg | 19 | 90 | [42 empty] | 5.1778
dl | 20 | 75 |  | 7.71 | 7.49 | 3110 | 2900 | 224 | 45 | 79.9107 | 570 | 26 | 95.4386 | 950 | 130 | 86.3158 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 410 | 141.3793 | 2900 | 6800 | 90.55 | 6.2133 | 79.6112 | 0.19655 | [5 empty] | 2.96 | [14 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 2.96
dt | 21 | 62 | [37 empty] | 450 |  |  |  |  | 7.5161 | [22 empty] | 3 | 1 | 450
dm | 22 | 78 |  |  | 7.4 |  | 2210 |  | 18 |  |  | 17.2 |  |  | 75 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 5.9744 | [22 empty] | 2 | 1 | 480
dj | 23 | 83 |  | 7.28 | 7.32 | 3050 | 2580 | 302 | 30 | 90.0662 |  |  |  | 932 | 102 | 89.0558 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 5.6145 | [22 empty] | 3 | 1 | 480
dv | 24 | 100 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.66 | [22 empty] | 7 | 1 | 490
ds | 25 | 100 | [42 empty] | 4.66
dg | 26 | 100 | [42 empty] | 4.66
dl | 27 | 138 |  | 7.49 | 7.47 | 3070 | 2510 | 260 | 25 | 90.3846 | 516 | 16.8 | 96.7442 | 860 | 84 | 90.2326 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 430 | 153.5714 | 2800 | 6233 | 92.1 | 3.3768 | 58.9101 | 0.18429 | [20 empty] | 3 |  |  | 0
dt | 28 | 103 | [37 empty] | 490 |  |  |  |  | 4.5243 | [22 empty] | 2 | 1 | 490
dm | 29 | 123 | [37 empty] | 430 |  |  |  |  | 3.7886 | [7 empty] | 2.91 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 8 |  | 2.91
dj | 30 | 151 |  | 7.35 | 7.37 | 3100 | 2820 | 170 | 21 | 87.6471 |  |  |  | 809 | 73 | 90.9765 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 3.0861 | [22 empty] | 3 | 1 | 490
TOTAL |  | 2679 | 0 | [42 empty] | 66.6243 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | 36
MITJANA |  | 89.3 | #DIV/0! | 7.492 | 7.4318 | 3083 | 2616.3636 | 230.5 | 34.9091 | 82.7975 | 518.44 | 22.2167 | 95.5078 | 894.5 | 104.6364 | 87.8183 | 90.4 | 42.75 | 69.2 | 40.95 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 91.2 | 43.05 | 52.8016 | 10.05 | 5.4 | 46.2341 | [9 empty] | 575.7143 | 189.2134 | 2850 | 6516.5 | 91.3225 | 5.4417 | 68.8368 | 0.18359 | [5 empty] | 2.915 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8095 |  |  | 73.5294 | 18 |  | 2.915
MÍNIM |  | 62 | 0 | 7.2 | 7.3 | 3040 | 2210 | 160 | 18 | 68.125 | 476.4 | 15.5 | 93.8287 | 794 | 61 | 81.4861 | 89.7 | 41.8 | 67.1 | 39.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 90.4 | 42.1 | 52.1739 | 8.7 | 4.7 | 45.977 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 410 | 141.3793 | 2720 | 5633 | 89.26 | 3.0861 | 52.7394 | 0.15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 8 | 0 | 2.87 | 0
MÀXIM |  | 151 | 0 | 7.83 | 7.52 | 3120 | 2920 | 310 | 56 | 92.9032 | 570 | 29.4 | 96.9185 | 1014 | 147 | 93.9842 | 91.1 | 43.7 | 71.3 | 42.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 92 | 44 | 53.4292 | 11.4 | 6.1 | 46.4912 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 294.1176 | 2980 | 7400 | 93.38 | 7.5161 | 84.0865 | 0.19655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 28 | 0 | 2.96 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | CORBERA D'EBRE | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 466 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  |  |  |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 190 | [5 empty] | 410 | <35 |  | 570 | <25 |  | 1140 | <125
| t baixa | 190
dv | 1 | 162 | [42 empty] | 2.8765 | [22 empty] | 7
ds | 2 | 162 | [42 empty] | 2.8765
dg | 3 | 162 | [42 empty] | 2.8765
dl | 4 | 189 |  | 7.1 | 7.44 | 2440 | 2070 | 260 | 8 | 96.9231 | 400 | 11 | 97.25 | 805 | 43 | 94.6584 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 890 | 367.7686 | 2420 | 5980 | 90.1 | 2.4656 | 35.9009 | 0.16529 | [20 empty] | 5 | 1 | 890 | 367.7686
dt | 5 | 183 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 2.5464 | [7 empty] | 2.21 | [14 empty] | 5 | 1 | 860 |  | 12 |  | 2.21
dm | 6 | 184 | [42 empty] | 2.5326
dj | 7 | 206 |  | 7.2 | 7.49 | 2190 | 2160 | 370 | 5 | 98.6486 |  |  |  | 988 | 41 | 95.8502 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 2.2621 | [22 empty] | 10 | 1 | 800
dv | 8 | 207 | [42 empty] | 2.2512
ds | 9 | 207 | [42 empty] | 2.2512
dg | 10 | 207 | [42 empty] | 2.2512
dl | 11 | 166 |  | 7.1 | 7.52 | 2310 | 1557 | 320 | 5 | 98.4375 | 342 | 8 | 97.6608 | 822 | 39 | 95.2555 | 109 | 33.6 | 75.2 | 22.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 110.8 | 35 | 68.4116 | 9.6 | 4.1 | 57.2917 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 790 | 303.8462 | 2600 | 6700 | 90.7 | 2.8072 | 85.1441 | 0.13154 | [5 empty] | 3.1 | [14 empty] | 2 | 1 | 790 | 303.8462 |  |  | 3.1
dt | 12 | 146 | [37 empty] | 750 |  |  |  |  | 3.1918 | [22 empty] | 3 | 1 | 750
dm | 13 | 77 |  | 7.1 | 7.3 | 2970 | 1950 | 250 | 6.2 | 97.52 | 404 | 5.1 | 98.7376 | 837 | 24 | 97.1326 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 690 |  |  |  |  | 6.0519 | [22 empty] | 2 | 1 | 690
dj | 14 | 90 |  | 7 | 7.33 | 2380 | 2200 | 330 | 11 | 96.6667 |  |  |  | 900 | 28 | 96.8889 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5.1778 | [22 empty] | 3 | 1 | 750
dv | 15 | 79 | [37 empty] | 670 |  |  |  |  | 5.8987 | [22 empty] | 8 | 1 | 670
ds | 16 | 79 | [42 empty] | 5.8987
dg | 17 | 79 | [42 empty] | 5.8987
dl | 18 | 103 |  | 7.3 | 7.38 | 2390 | 2210 | 388 | 4.8 | 98.7629 | 420 | 11 | 97.381 | 933 | 43 | 95.3912 | 120.4 | 37.2 | 83.2 | 25.3 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 122.4 | 38.8 | 68.3007 | 10.6 | 4.5 | 57.5472 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 830 | 314.3939 | 2640 | 6640 | 91.1 | 4.5243 | 60.2633 | 0.15909 | [20 empty] | 3 | 1 | 830 | 314.3939
dt | 19 | 78 | [37 empty] | 830 |  |  |  |  | 5.9744 | [22 empty] | 3 | 1 | 830
dm | 20 | 72 |  |  | 7.5 |  | 2260 |  | 13 |  |  | 10.9 |  |  | 52 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6.4722 | [22 empty] | 2 | 1 | 900
dj | 21 | 73 |  | 7.7 | 7.7 | 2944 | 2513 | 310 | 7 | 97.7419 |  |  |  | 978 | 41 | 95.8078 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 6.3836 | [22 empty] | 3 | 1 | 860
dv | 22 | 108 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 4.3148 | [7 empty] | 3.46 | [14 empty] | 13 | 1 | 900 |  | 12 |  | 3.46
ds | 23 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dg | 24 | 109 | [42 empty] | 4.2752
dl | 25 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dt | 26 | 108 | [42 empty] | 4.3148
dm | 27 | 103 |  | 7 | 7.34 | 3340 | 3050 | 318 | 10.3 | 96.761 | 410 | 11 | 97.3171 | 958 | 47 | 95.0939 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 890 | 306.8966 | 2900 | 7240 | 92.1 | 4.5243 | 59.3216 | 0.14138 | [5 empty] | 3.59 | [14 empty] | 3 | 1 | 890 | 306.8966 | 14 |  | 3.59
dj | 28 | 93 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 5.0108 | [22 empty] | 2 | 1 | 940
dv | 29 | 93 |  | 7.1 | 7.51 | 3070 | 2410 | 340 | 13 | 96.1765 |  |  |  | 955 | 43 | 95.4974 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 5.0108 | [23 empty] | 1 | 940
ds | 30 | 93 | [42 empty] | 5.0108
dg | 31 | 93 | [42 empty] | 5.0108
TOTAL |  | 3927 | 0 | [42 empty] | 72.7714 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  | 38
MITJANA |  | 126.6774 | #DIV/0! | 7.1778 | 7.451 | 2670.4444 | 2238 | 320.6667 | 8.33 | 97.5154 | 395.2 | 9.5 | 97.6693 | 908.4444 | 40.1 | 95.7307 | 114.7 | 35.4 | 79.2 | 24.1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 116.6 | 36.9 | 68.3561 | 10.1 | 4.3 | 57.4194 | [9 empty] | 830.625 | 323.2263 | 2640 | 6640 | 91 | 4.1797 | 60.1575 | 0.14932 | [5 empty] | 3.09 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.625 |  |  | 323.2263 | 12.6667 |  | 3.09
MÍNIM |  | 72 | 0 | 7 | 7.3 | 2190 | 1557 | 250 | 4.8 | 96.1765 | 342 | 5.1 | 97.25 | 805 | 24 | 94.6584 | 109 | 33.6 | 75.2 | 22.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 110.8 | 35 | 68.3007 | 9.6 | 4.1 | 57.2917 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 670 | 303.8462 | 2420 | 5980 | 90.1 | 2.2512 | 35.9009 | 0.13154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 2.21 | 0
MÀXIM |  | 207 | 0 | 7.7 | 7.7 | 3340 | 3050 | 388 | 13 | 98.7629 | 420 | 11 | 98.7376 | 988 | 52 | 97.1326 | 120.4 | 37.2 | 83.2 | 25.3 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 122.4 | 38.8 | 68.4116 | 10.6 | 4.5 | 57.5472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 940 | 367.7686 | 2900 | 7240 | 92.1 | 6.4722 | 85.1441 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 14 | 0 | 3.59 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | CORBERA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 190
| t. Alta | 190
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 2866 | 92.4516 | 333.7778 | 16.1667 | 93.7266 | 371.25 | 10.1429 | 96.1003 | 728.3333 | 59.5 | 90.9585 | 52.4 | 20.55 | 34.25 | 18.85 | 1.8 | 1.65 | 0 | 0 | 54.2 | 22.2 | 58.9919 | 10.5 | 5.95 | 43.1965
2023-02-01 | 2516 | 89.8571 | 382.375 | 25.7273 | 93.5258 | 477.8 | 23.625 | 95.7264 | 958.375 | 85.7273 | 91.5197 | 144.75 | 6.55 | 94.15 | 0.885 | 2.25 | 6.45 | 0 | 0 | 147 | 13 | 91.1556 | 10.24 | 0.85 | 90.8874
2023-03-01 | 2749 | 88.6774 | 334 | 16.6167 | 94.8772 | 431 | 13.9429 | 96.8092 | 928.8889 | 70.0833 | 93.5676 | 132.15 | 19.3 | 93 | 16.85 | 1.85 | 0.75 | 0 | 0 | 134 | 20.05 | 85.034 | 12.65 | 0.68 | 95.0433
2023-04-01 | 2845 | 94.8333 | 362.375 | 25.8182 | 92.3087 | 652.5 | 22.2857 | 96.5246 | 1056.75 | 96.7273 | 89.956 | 148.15 | 73.85 | 88.5 | 65.45 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0 | 149 | 74.5 | 50.0405 | 12.4 | 5.2 | 59.3135
2023-05-01 | 3007 | 97 | 184.3333 | 13.8917 | 90.9083 | 385.2 | 10.875 | 96.0061 | 647.6667 | 57.6667 | 88.6155 | 136.85 | 34.55 | 94.8 | 11.49 | 1.15 | 3.65 | 0 | 0 | 138 | 38.2 | 72.7132 | 9.95 | 2.65 | 72.0314
2023-06-01 | 2735 | 91.1667 | 212.3 | 6.0273 | 96.7646 | 405.6 | 6.3333 | 98.0814 | 697.1 | 29.2727 | 95.4423 | 80.05 | 48.6 | 38.55 | 0.9 | 2.1 | 8.1667 | 0 | 0 | 81.55 | 57.4 | 45.7006 | 8.4 | 6.7 | 9.1879
2023-07-01 | 2915 | 94.0323 | 110.5556 | 4.88 | 95.4345 | 309 | 7.05 | 97.486 | 546.5556 | 33.8 | 93.5737 | 82.6 | 16.15 | 77.15 | 15.05 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 85.7 | 17.35 | 79.7589 | 8.28 | 6.855 | 17.1528
2023-08-01 | 3207 | 103.4516 | 422.2 | 24.89 | 93.4367 | 472.8333 | 17.0571 | 96.2101 | 828 | 88.2727 | 88.8152 | 171.25 | 44.55 | 104.2 | 30.2 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 171.65 | 46.15 | 68.0643 | 10.125 | 3.455 | 65.9603
2023-09-01 | 3226 | 107.5333 | 285.5556 | 4.8364 | 97.85 | 545.5 | 6.7143 | 98.633 | 969.125 | 32.4 | 96.1971 | 96.1 | 26.95 | 74.75 | 12.6 | 1.25 | 1.35 | 0 | 0 | 97.35 | 28.3 | 70.8658 | 8.215 | 3.6 | 56.0826
2023-10-01 | 2769 | 89.3226 | 147 | 26.0545 | 81.3196 | 413.1333 | 17.8143 | 95.6664 | 708.7 | 86.5455 | 87.057 | 129.3 | 57.2 | 103.7 | 52.7 | 1.85 | 1.4 | 0 | 0 | 131.15 | 58.6 | 55.1309 | 10.5 | 6.1 | 41.8386
2023-11-01 | 2679 | 89.3 | 230.5 | 34.9091 | 82.7975 | 518.44 | 22.2167 | 95.5078 | 894.5 | 104.6364 | 87.8183 | 90.4 | 42.75 | 69.2 | 40.95 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 91.2 | 43.05 | 52.8016 | 10.05 | 5.4 | 46.2341
2023-12-01 | 3927 | 126.6774 | 320.6667 | 8.33 | 97.5154 | 395.2 | 9.5 | 97.6693 | 908.4444 | 40.1 | 95.7307 | 114.7 | 35.4 | 79.2 | 24.1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0 | 116.6 | 36.9 | 68.3561 | 10.1 | 4.3 | 57.4194
TOTAL | 35441
MITJANA | 2953.4167 | 97.0253 | 277.1366 | 17.3456 | 92.5387 | 448.1214 | 13.9631 | 96.7017 | 822.7032 | 65.3943 | 91.6043 | 114.8917 | 35.5333 | 79.2875 | 24.1688 | 1.6083 | 2.3889 | 0 | 0 | 116.45 | 37.975 | 66.5511 | 10.1175 | 4.3117 | 54.529
MÀXIM | 3927 | 126.6774 | 422.2 | 34.9091 | 97.85 | 652.5 | 23.625 | 98.633 | 1056.75 | 104.6364 | 96.1971 | 171.25 | 73.85 | 104.2 | 65.45 | 3.1 | 8.1667 | 0 | 0 | 171.65 | 74.5 | 91.1556 | 12.65 | 6.855 | 95.0433
MÍNIM | 2516 | 88.6774 | 110.5556 | 4.8364 | 81.3196 | 309 | 6.3333 | 95.5078 | 546.5556 | 29.2727 | 87.057 | 52.4 | 6.55 | 34.25 | 0.885 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 54.2 | 13 | 45.7006 | 8.215 | 0.68 | 9.1879
RESUM 2022 | 2891.3056 | 93.7851 | 324.4271 | 16.6769 | 0.9374 | 647.375 | 15.1375 | 0.96932 | 934.5775 | 77.6972 | 0.90625 | 109.0687 | 26.0325 | 80.3917 | 24.1496 | 1.3184 | 4.1304 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110.7913 | 30.2688 | 0.70562 | 9.6579 | 3.3159 | 0.62865
RESUM 2021 | 4153.3258 | 134.5115 | 199.4537 | 12.8649 | 0.92739 | 352.1865 | 13.1409 | 0.94512 | 628.5855 | 56.7399 | 0.90318 | 93.011 | 23.9727 | 69.7812 | 19.9843 | 0.73782 | 0.71253 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.7488 | 24.6848 | 0.72219 | 9.954 | 3.5418 | 0.60888
RESUM 2020 | 4087.2467 | 132.5892 | 262.0168 | 20.9585 | 0.89445 | 341.9504 | 17.4798 | 0.94123 | 708.0993 | 85.9885 | 0.85325 | 95.8736 | 46.4304 | 71.6605 | 41.8147 | 0.92808 | 0.54291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.8084 | 46.9899 | 0.45826 | 8.6916 | 2.9401 | 0.63635
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | CORBERA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  |  | BIOLÒGIC
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs |  |  | Purga | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | Compostatge privat |  |  |  | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | t MF | % MS | t MS | m3 | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 5274 | 7641.4 | 87.176 | 176.9746 | 0.053417 | 5.1607 | 33.5794 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.636 | [10 empty] | 12 | 1.636 | 0.19632 | 130 | 0 | 3 | 2 | correcte
2023-02-01 |  |  |  | 3710 | 6480 | 88.862 | 268.2817 | 0.13054 | 5.5141 | 43.6572 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.736 | [10 empty] | 14 | 1.736 | 0.24304 | 152
2023-03-01 |  |  |  | 3380 | 5119.25 | 89.96 | 157.9893 | 0.12666 | 5.5088 | 51.9338 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.378 | [10 empty] | 12.6667 | 1.378 | 0.17455 | 153 | 3 | 1 | 0 | correcte
2023-04-01 |  |  |  | 2240 | 5833.25 | 88.5975 | 298.3344 | 0.29132 | 5.0029 | 38.3693 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.3475 | [10 empty] | 11.8333 | 2.3475 | 0.27779 | 180
2023-05-01 |  |  |  | 1846 | 4754.6 | 91.922 | 241.2666 | 0.2059 | 5.012 | 39.1046 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.438 | [10 empty] | 12 | 2.438 | 0.29256 | 126
2023-06-01 |  |  |  | 1785 | 5713.25 | 86.02 | 149.1625 | 0.2502 | 5.2696 | 49.0367 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.2825 | [10 empty] | 12 | 1.2825 | 0.1539 | 92 | 3 | 1 | 1 | correcte
2023-07-01 |  |  |  | 1830 | 5470 | 95.2725 | 268.0327 | 0.1888 | 5.0275 | 45.4255 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.16 | [10 empty] | 24 | 2.16 | 0.5184 | 78
2023-08-01 |  |  |  | 2646 | 4549.2 | 96.458 | 267.6026 | 0.18334 | 4.6044 | 69.1912 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.992 | [10 empty] | 24 | 1.992 | 0.47808 | 99
2023-09-01 |  |  |  | 2830 | 6456.5 | 96.585 | 313.3753 | 0.21212 | 4.4876 | 725.1307 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.0275 | [10 empty] | 32 | 2.0275 | 0.6488 | 85 | 1 | 3 | 0 | correcte
2023-10-01 |  |  |  | 2990 | 6616.6 | 92.816 | 290.9217 | 0.13925 | 5.4146 | 65.0304 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.56 | [10 empty] | 6 | 2.56 | 0.1536 | 89
2023-11-01 |  |  |  | 2850 | 6516.5 | 91.3225 | 189.2134 | 0.18359 | 5.4417 | 68.8368 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.915 | [10 empty] | 18 | 2.915 | 0.5247 | 80
2023-12-01 |  |  |  | 2640 | 6640 | 91 | 323.2263 | 0.14932 | 4.1797 | 60.1575 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3.09 | [10 empty] | 12.6667 | 3.09 | 0.3914 | 74 | 2 | 2 | 0 | correcte
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 191.1667 |  | 25.5625 | 1010
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2835.0833 | 5982.5458 | 91.3326 | 245.3651 | 0.17621 | 5.052 | 107.4544 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1302 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.9306 | #REF! | 2.1302 | 0.33776 | 15.9306 | #REF! | 2.1302 | 126.25 | 0.33776 | 2 | 0.6
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 5274 | 7641.4 | 96.585 | 323.2263 | 0.29132 | 5.5141 | 725.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | #REF! | 3.09 | 0.6488 | 32 | #REF! | 3.09 | 180 | 0.6488 | 3 | 2
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 1785 | 4549.2 | 86.02 | 149.1625 | 0.053417 | 4.1797 | 33.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 1.2825 | 0.1536 | 6 | #REF! | 1.2825 | 78 | 0.1536 | 1 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | CORBERA D'EBRE
EMPRESA EXPLOTADORA |  | SIM RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196471001CV |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 20
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 773 | 584 |  |  |  | 1575 | 2932 | 891 | 0.9568 |  |  | 0 | 1.023 | 9 | 9 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
2023-02-01 | 812 | 602 |  |  |  | 1467 | 2881 | 716 | 0.97048 |  |  | 0 | 1.1451 | 9 | 9 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
2023-03-01 |  | 887 | 669 |  |  | 1531 | 3087 | 812 | 0.9671 |  |  | 0 | 1.123 |  | 14 | 10 |  |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-04-01 |  |  |  | 1088 | 858 | 2071 | 4017 | 603 | 0.98892 |  |  | 0 | 1.412 |  |  |  | 11 | 11 | 10 | [6 empty] | 0
2023-05-01 |  |  |  | 1073 | 844 | 1956 | 3873 | 669 | 0.98541 |  |  | 0 | 1.288 |  |  |  | 10 | 10 | 9 | [6 empty] | 0
2023-06-01 |  |  | 913 | 708 |  | 1612 | 3233 | 733 | 0.97525 |  |  | 0 | 1.1821 |  |  | 10 | 10 |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-07-01 | 773 | 594 |  |  |  | 1590 | 2957 | 1068 | 0.94053 |  |  | 0 | 1.0144 | 9 | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
2023-08-01 |  |  | 1044 | 804 |  | 1980 | 3828 | 1006 | 0.96716 |  |  | 0 | 1.1936 |  |  | 8 | 9 |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-09-01 |  |  | 954 | 733 |  | 1887 | 3574 | 1005 | 0.96266 |  |  | 0 | 1.1079 |  |  | 8 | 8 |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-10-01 |  |  |  | 897 | 728 | 1935 | 3560 | 730 | 0.97962 |  |  | 0 | 1.2857 |  |  |  | 9 | 11 | 8 | [6 empty] | 0
2023-11-01 |  | 1076 | 841 |  |  | 2097 | 4014 | 574 | 0.98993 |  |  | 0 | 1.4983 |  | 8 | 9 |  |  | 7 | [6 empty] | 0
2023-12-01 | 855 | 644 |  |  |  | 2300 | 3799 | 685 | 0.98413 |  |  | 0 | 0.96741 | 9 | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 0
TOTAL | 3213 | 4387 | 4421 | 5303 | 2430 | 22001 | 41755 | 9492 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 803.25 | 731.1667 | 884.2 | 883.8333 | 810 | 1833.4167 | 3479.5833 | 791 | 0.97233 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.1867 | 9 | 9.1667 | 9 | 9.5 | 10.6667 | 7.9167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 855 | 1076 | 1044 | 1088 | 858 | 2300 | 4017 | 1068 | 0.98993 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 9 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 773 | 584 | 669 | 708 | 728 | 1467 | 2881 | 574 | 0.94053 | 0 | 0 | 0 | 0.96741 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | CORBERA D'EBRE |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | SIM RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)