## gener
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dg | 1 | 118 | [42 empty] | 2.4688 | [22 empty] | 5 | 42 |  | 0.39831
dl | 2 | 115 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.5484 | [22 empty] | 7 | 40 |  | 0.4087 | 1 | 970
dt | 3 | 113 |  | 7.85 | 7.68 | 2970 | 2440 | 400 | 33 | 91.75 | 175 | 24 | 86.2857 | 993 | 121 | 87.8147 | 151.1 | 51.2 | 101 | 45.4 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 153 | 52 | 66.0131 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 214.128 | 4530 | 15400 | 88.29 | 2.5321 | 27.3898 | 0.038631 | [5 empty] | 3.06 | [14 empty] | 4 | 43 | 15421.2766 | 0.41593 | 1 | 970 | 214.128 |  |  | 3.06
dm | 4 | 119 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.3795 | [22 empty] | 3 | 47 |  | 0.42017 | 1 | 970
dj | 5 | 107.5 |  | 7.93 | 7.77 | 2860 | 2470 | 497 | 19 | 96.1771 |  |  |  | 916 | 105 | 88.5371 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.6421 | [22 empty] | 4.5 | 42 |  | 0.43256 | 1 | 970
dv | 6 | 107.5 | [42 empty] | 2.6421 | [22 empty] | 4.5 | 42 |  | 0.43256
ds | 7 | 107.5 | [42 empty] | 2.6421 | [22 empty] | 4.5 | 42 |  | 0.43256
dg | 8 | 107.5 | [42 empty] | 2.6421 | [22 empty] | 4.5 | 42 |  | 0.43256
dl | 9 | 102 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.6871 | [22 empty] | 4 | 45 |  | 0.48039 | 1 | 980
dt | 10 | 94 |  | 7.95 | 7.65 | 2770 | 1790 | 753 | 32 | 95.7503 | 295 | 5 | 98.3051 | 1151 | 94 | 91.8332 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 214.9123 | 4560 | 14100 | 86.84 | 2.8832 | 57.716 | 0.064693 | [5 empty] | 2.85 | [14 empty] | 2 | 43 | 14085.3333 | 0.47872 | 2 | 540 | 236.8421 |  |  | 2.85
dm | 11 | 93 |  |  | 7.9 |  | 1876 |  | 13 |  |  | 5 |  |  | 38 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.8417 |  |  | 3520 | [19 empty] | 2 | 46 |  | 0.51613 | 2 | 510 |  | 12
dj | 12 | 93 |  | 7.88 | 7.85 | 2930 | 1850 | 624 | 16 | 97.4359 |  |  |  | 908 | 80 | 91.1894 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.8214 | [22 empty] | 2 | 47 |  | 0.52688 | 2 | 490
dv | 13 | 100.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7304 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.45695 | 2 | 520
ds | 14 | 100.6667 | [42 empty] | 2.7304 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.45695
dg | 15 | 100.6667 | [42 empty] | 2.7304 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.45695
dl | 16 | 102 |  | 7.94 | 7.81 | 2920 | 2750 | 487 | 19 | 96.0986 | 210 | 1 | 99.5238 | 889 | 58 | 93.4758 | 147.8 | 54.6 | 100 | 43.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 150 | 55 | 63.3333 | 7 | 2 | 71.4286 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 208.8608 | 4740 | 14900 | 87.76 | 2.6333 | 58.9924 | 0.044304 | [5 empty] | 3.71 | [14 empty] | 2 | 48 | 14409.6 | 0.4902 | 2 | 540 | 227.8481 | 10 |  | 3.71
dt | 17 | 110 |  |  | 7.7 |  | 2465 |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 48 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.4534 | [22 empty] | 3 | 51 |  | 0.49091 | 2 | 500
dm | 18 | 96 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.5649 | [22 empty] | 3 | 58 |  | 0.63542 | 2 | 520
dj | 19 | 119 |  | 7.99 | 7.65 | 2990 | 2640 | 551 | 18 | 96.7332 |  |  |  | 879 | 55 | 93.7429 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 2.1237 | [22 empty] | 2 | 67 |  | 0.57983 | 1 | 950
dv | 20 | 97.3333 | [42 empty] | 2.651 | [22 empty] | 1.3333 | 51.6667 |  | 0.54452
ds | 21 | 97.3333 | [42 empty] | 2.651 | [22 empty] | 1.3333 | 51.6667 |  | 0.54452
dg | 22 | 97.3333 | [42 empty] | 2.651 | [22 empty] | 1.3333 | 51.6667 |  | 0.54452
dl | 23 | 96 |  | 8.03 | 7.78 | 3300 | 2210 | 560 | 11.2 | 98 | 447 | 9 | 97.9866 | 743 | 47 | 93.6743 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 215.2174 | 4600 | 12600 | 88.35 | 2.6333 | 69.1527 | 0.097174 | [20 empty] | 2 | 54 | 12485.7143 | 0.58333 | 2 | 540 | 234.7826
dt | 24 | 90 |  |  | 7.6 |  | 2155 |  | 12 |  |  | 5 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.8832 | [7 empty] | 3.06 | [14 empty] | 1 | 47 |  | 0.53333 | 2 | 580 |  | 14 |  | 3.06
dm | 25 | 90 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.8014 | [22 empty] | 2 | 51 |  | 0.58889 | 2 | 530
dj | 26 | 89 |  | 7.82 | 7.72 | 2700 | 2280 | 593 | 19 | 96.796 |  |  |  | 847 | 39 | 95.3955 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.8417 | [22 empty] | 2 | 50 |  | 0.58427 | 2 | 550
dv | 27 | 104.3333 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.4895 | [22 empty] | 2 | 54.3333 |  | 0.53994 | 2 | 760
ds | 28 | 104.3333 | [42 empty] | 2.4895 | [22 empty] | 2 | 54.3333 |  | 0.53994
dg | 29 | 104.3333 | [42 empty] | 2.4895 | [22 empty] | 2 | 54.3333 |  | 0.53994
dl | 30 | 93 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.6689 | [22 empty] | 2 | 55 |  | 0.6129 | 1 | 800
dt | 31 | 102 |  | 7.95 | 7.74 | 2790 | 2310 | 634 | 21 | 96.6877 | 483 | 11 | 97.7226 | 805 | 54 | 93.2919 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 227.0642 | 4360 | 12000 | 90.37 | 2.5159 | 65.8787 | 0.11078 | [5 empty] | 3.1 | [14 empty] | 2 | 55 | 12162.1053 | 0.55882 | 2 | 510 | 233.945 |  |  | 3.1
TOTAL |  | 3171 | 0 | [42 empty] | 45.7767 |  | 3520 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1507 | [5 empty] | 36
MITJANA |  | 102.2903 | #DIV/0! | 7.9267 | 7.7375 | 2914.4444 | 2269.6667 | 566.5556 | 18.9333 | 96.1587 | 322 | 8.375 | 95.9648 | 903.4444 | 64.6667 | 92.1061 | 149.45 | 52.9 | 100.5 | 44.3 | 2.05 | 0.6 | 0 | 0 | 151.5 | 53.5 | 64.6732 | 7.4 | 1.95 | 73.5348 | [9 empty] | 980 | 216.0365 | 4558 | 13800 | 88.322 | 2.6278 | 55.8259 | 0.071116 | 3520 |  |  |  |  | 3.156 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7097 | 48.6129 | 13582.2476 | 0.50508 |  |  | 229.5092 | 12 |  | 3.156
MÍNIM |  | 89 | 0 | 7.82 | 7.6 | 2700 | 1790 | 400 | 11.2 | 91.75 | 175 | 1 | 86.2857 | 743 | 37 | 87.8147 | 147.8 | 51.2 | 100 | 43.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 150 | 52 | 63.3333 | 7 | 1.9 | 71.4286 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 208.8608 | 4360 | 12000 | 86.84 | 2.1237 | 27.3898 | 0.038631 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12162.1053 |  |  |  |  | 10 | 0 | 2.85 | 0
MÀXIM |  | 119 | 0 | 8.03 | 7.9 | 3300 | 2750 | 753 | 33 | 98 | 483 | 24 | 99.5238 | 1151 | 121 | 95.3955 | 151.1 | 54.6 | 101 | 45.4 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 153 | 55 | 66.0131 | 7.8 | 2 | 75.641 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 227.0642 | 4740 | 15400 | 90.37 | 2.8832 | 69.1527 | 0.11078 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 15421.2766 |  |  |  |  | 14 | 0 | 3.71 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dm | 1 | 89 |  | 7.79 | 7.47 | 2910 | 2240 | 622 | 21 | 96.6238 | 480 | 10 | 97.9167 | 805 | 52 | 93.5404 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 222.4771 | 4360 | 11200 | 90.37 | 2.7817 | 48.5551 | 0.11009 | [5 empty] | 2.89 | [14 empty] | 3 | 53 | 11289.2857 | 0.62921 | 2 | 560 | 256.8807 |  |  | 2.89
dj | 2 | 124 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.0573 | [22 empty] | 1 | 68 |  | 0.55645 | 2 | 520
dv | 3 | 96.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.6689 | [22 empty] | 4 | 51.3333 |  | 0.57241 | 2 | 740
ds | 4 | 96.6667 | [42 empty] | 2.6689 | [23 empty] | 51.3333 |  | 0.53103
dg | 5 | 96.6667 | [42 empty] | 2.6689 | [23 empty] | 51.3333 |  | 0.53103
dl | 6 | 94 |  | 7.88 | 7.6 | 2830 | 2170 | 688 | 17 | 97.5291 | 394 | 11 | 97.2081 | 656 | 56 | 91.4634 | 165.7 | 4 | 144 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 167 | 5.1 | 96.9461 | 9.55 | 2.45 | 74.3455 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 234.5972 | 4220 | 10467 | 88.71 | 2.5484 | 50.5137 | 0.093365 | [5 empty] | 2.9 | [14 empty] | 3 | 61 | 10418.125 | 0.68085 | 2 | 750 | 355.4502 |  |  | 2.9
dt | 7 | 321 |  |  | 7.5 |  | 2216 |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 46 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.0025 | [22 empty] | 2 | 73 |  | 0.23364 | 2 | 800 |  | 28
dm | 8 | 101 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 2.4383 | [22 empty] | 5 | 61 |  | 0.65347 | 1 | 960
dj | 9 | 92 |  | 7.95 | 7.62 | 2880 | 2110 | 723 | 10 | 98.6169 |  |  |  | 611 | 41 | 93.2897 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 2.8214 | [22 empty] | 8 | 48 |  | 0.6087 | 2 | 410
dv | 10 | 115 | [42 empty] | 2.1237 | [22 empty] | 9 | 71 |  | 0.69565
ds | 11 | 115 | [42 empty] | 2.1237 | [23 empty] | 71 |  | 0.61739
dg | 12 | 115 | [42 empty] | 2.1237 | [23 empty] | 71 |  | 0.61739
dl | 13 | 107 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.4085 | [7 empty] | 2.91 | [14 empty] | 2 | 57 |  | 0.5514 | 2 | 510 |  |  |  | 2.91
dt | 14 | 78 |  | 7.82 | 7.67 | 2960 | 2030 | 790 | 3.7 | 99.5316 | 410 | 1 | 99.7561 | 690 | 15 | 97.8261 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 278.0899 | 3560 | 9700 | 85.68 | 3.2645 | 71.422 | 0.11517 | [20 empty] | 2 | 43 | 9730.6667 | 0.57692 | 2 | 700 | 393.2584
dm | 15 | 93 |  |  | 7.7 |  | 1934 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 29 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.7055 | [22 empty] | 2 | 53 |  | 0.5914 | 2 | 610
dj | 16 | 92 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.651 | [22 empty] | 3 | 57 |  | 0.65217 | 2 | 550 |  | 14
dv | 17 | 116.6667 |  | 7.74 | 7.66 | 2820 | 1970 | 705 | 7 | 99.0071 |  |  |  | 578 | 18 | 96.8858 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.0326 | [22 empty] | 6 | 77.6667 |  | 0.71714 | 2 | 520
ds | 18 | 116.6667 | [42 empty] | 2.0326 | [23 empty] | 77.6667 |  | 0.66571
dg | 19 | 116.6667 | [42 empty] | 2.0326 | [23 empty] | 77.6667 |  | 0.66571
dl | 20 | 91 | [42 empty] | 2.9699 | [7 empty] | 2.8 | [14 empty] | 2 | 42 |  | 0.48352 | [5 empty] | 2.8
dt | 21 | 96 |  | 7.64 | 7.54 | 2800 | 2160 | 757 | 6.3 | 99.1678 | 290 | 7 | 97.5862 | 475 | 37 | 92.2105 | 166.6 | 3.5 | 155.2 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 168 | 4.7 | 97.2024 | 9.8 | 2.6 | 73.4694 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 240.2913 | 4120 | 10500 | 84.47 | 2.5484 | 50.6902 | 0.070388 | [20 empty] | 3 | 59 | 10499.3548 | 0.64583 | 2 | 610 | 296.1165
dm | 22 | 97 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7241 | [22 empty] | 2 | 48 |  | 0.51546 | 2 | 860 |  | 12
dj | 23 | 95 |  | 7.78 | 7.59 | 2760 | 2080 | 745 | 5.4 | 99.2752 |  |  |  | 449 | 36 | 91.9822 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.651 | [22 empty] | 4 | 54 |  | 0.61053 | 2 | 710
dv | 24 | 111.3333 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 2.1585 | [22 empty] | 7 | 71.6667 |  | 0.70659 | 2 | 500
ds | 25 | 111.3333 | [42 empty] | 2.1585 | [23 empty] | 71.6667 |  | 0.64371
dg | 26 | 111.3333 | [42 empty] | 2.1585 | [23 empty] | 71.6667 |  | 0.64371
dl | 27 | 139 |  | 7.85 | 7.62 | 2790 | 2130 | 754 | 11 | 98.5411 | 310 | 7 | 97.7419 | 519 | 34 | 93.4489 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 243.5424 | 4065 | 11000 | 87.42 | 1.8203 | 68.2424 | 0.076261 | [5 empty] | 2.85 | [14 empty] | 2 | 78 | 11127.9375 | 0.57554 | 1 | 950 | 233.7023 |  |  | 2.85
dt | 28 | 76 |  |  | 7.6 |  | 2185 |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 33 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 2.9699 | [22 empty] | 2 | 57 |  | 0.77632 | 2 | 540
TOTAL |  | 3104 | 0 | [42 empty] | 62.624 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1727 | [5 empty] | 54
MITJANA |  | 110.8571 | #DIV/0! | 7.8063 | 7.5973 | 2843.75 | 2111.3636 | 723 | 9.7636 | 98.5366 | 376.8 | 6.75 | 98.0418 | 597.875 | 36.0909 | 93.8309 | 166.15 | 3.75 | 149.6 | 2.7 | 1.35 | 1.15 | 0 | 0 | 167.5 | 4.9 | 97.0742 | 9.675 | 2.525 | 73.9075 | [9 empty] | 968.3333 | 243.7996 | 4065 | 10573.4 | 87.33 | 2.4041 | 57.8847 | 0.093055 | [5 empty] | 2.87 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6 | 61.6786 | 10780.4741 | 0.60532 |  |  | 307.0816 | 18 |  | 2.87
MÍNIM |  | 76 | 0 | 7.64 | 7.47 | 2760 | 1934 | 622 | 3.7 | 96.6238 | 290 | 1 | 97.2081 | 449 | 15 | 91.4634 | 165.7 | 3.5 | 144 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 167 | 4.7 | 96.9461 | 9.55 | 2.45 | 73.4694 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 820 | 222.4771 | 3560 | 9700 | 84.47 | 1.0025 | 48.5551 | 0.070388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 9730.6667 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2.8 | 0
MÀXIM |  | 321 | 0 | 7.95 | 7.7 | 2960 | 2240 | 790 | 21 | 99.5316 | 480 | 11 | 99.7561 | 805 | 56 | 97.8261 | 166.6 | 4 | 155.2 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 168 | 5.1 | 97.2024 | 9.8 | 2.6 | 74.3455 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 278.0899 | 4360 | 11200 | 90.37 | 3.2645 | 71.422 | 0.11517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 11289.2857 |  |  |  |  | 28 | 0 | 2.91 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dm | 1 | 89 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.5817 | [22 empty] | 2 | 64 |  | 0.74157 | 2 | 920
dj | 2 | 102 |  | 8.31 | 7.64 | 3360 | 2420 | 525 | 7 | 98.6667 |  |  |  | 954 | 40 | 95.8071 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.4085 | [22 empty] | 2 | 62 |  | 0.62745 | 2 | 960 |  | 12
dv | 3 | 104.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.7055 | [22 empty] | 7 | 41.3333 |  | 0.46178 | 2 | 920
ds | 4 | 104.6667 | [42 empty] | 2.7055 | [23 empty] | 41.3333 |  | 0.3949
dg | 5 | 104.6667 | [42 empty] | 2.7055 | [23 empty] | 41.3333 |  | 0.3949
dl | 6 | 86 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.1855 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.46512 | 2 | 800
dt | 7 | 92 |  | 7.95 | 7.61 | 3390 | 2310 | 623 | 7.8 | 98.748 | 382 | 1 | 99.7382 | 1109 | 43 | 96.1226 | 144.5 | 22.9 | 101 | 12.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 | 147 | 24.5 | 83.3333 | 9.2 | 2.8 | 69.5652 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 233.4906 | 4240 | 15613 | 92.2 | 2.9924 | 52.4299 | 0.090094 | [5 empty] | 1.85 | [14 empty] | 2 | 40 | 13527.619 | 0.45652 | 2 | 630 | 297.1698 |  |  | 1.85
dm | 8 | 83 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.2917 | [22 empty] | 2 | 37 |  | 0.46988 | 2 | 710
dj | 9 | 159 |  |  | 7.6 |  | 2184 |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 44 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.0256 | [22 empty] | 6 | 36 |  | 0.26415 | 2 | 800
dv | 10 | 110 |  | 7.98 | 7.56 | 3410 | 2370 | 508 | 6.1 | 98.7992 |  |  |  | 1045 | 38 | 96.3636 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.6629 | [22 empty] | 8 | 38.3333 |  | 0.42121 | 2 | 800
ds | 11 | 110 | [42 empty] | 2.6629 | [23 empty] | 38.3333 |  | 0.34848
dg | 12 | 110 | [42 empty] | 2.6629 | [23 empty] | 38.3333 |  | 0.34848
dl | 13 | 89 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.1855 | [22 empty] | 2 | 35 |  | 0.41573 | 2 | 700
dt | 14 | 88 |  | 8.32 | 7.57 | 3550 | 2540 | 800 | 8.7 | 98.9125 | 312 | 7.6 | 97.5641 | 859 | 57 | 93.3644 | 148.6 | 25 | 102 | 21.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 150 | 26 | 82.6667 | 9.5 | 5.5 | 42.1053 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 245.0495 | 4040 | 14400 | 94.06 | 3.1349 | 53.9749 | 0.077228 | [5 empty] | 2.79 | [14 empty] | 2 | 38 | 12928 | 0.45455 | 2 | 690 | 341.5842 | 14 |  | 2.79
dm | 15 | 92 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.41304
dj | 16 | 90 |  | 8.45 | 7.53 | 3580 | 2720 | 717 | 5.9 | 99.1771 |  |  |  | 716 | 44 | 93.8547 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.16 | [22 empty] | 2 | 35 |  | 0.41111 | 2 | 860
dv | 17 | 108 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.657 | [22 empty] | 9 | 40.6667 |  | 0.45988 | 2 | 680
ds | 18 | 108 | [42 empty] | 2.657 | [23 empty] | 40.6667 |  | 0.37654
dg | 19 | 108 | [42 empty] | 2.657 | [23 empty] | 40.6667 |  | 0.37654
dl | 20 | 98 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.9259 | [22 empty] | 2 | 37 |  | 0.39796 | 2 | 710
dt | 21 | 105 |  | 8.35 | 7.56 | 3160 | 2610 | 573 | 5.1 | 99.1099 | 328 | 9 | 97.2561 | 547 | 16 | 97.075 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 250 | 3960 | 11900 | 92.1 | 2.6333 | 64.2765 | 0.082828 | [5 empty] | 2.47 | [14 empty] | 2 | 45 | 12806.8085 | 0.44762 | 2 | 950 | 479.798 |  |  | 2.47
dm | 22 | 80 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.4052 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.475 | 2 | 960
dj | 23 | 95 |  |  | 7.4 |  | 2299 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 40 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.9478 | [22 empty] | 3 | 39 |  | 0.44211 | 2 | 950
dv | 24 | 108.3333 |  | 8.28 | 7.47 | 3870 | 2310 | 611 | 8.3 | 98.6416 |  |  |  | 511 | 29 | 94.3249 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.6932 | [22 empty] | 3 | 38.3333 |  | 0.38154 | 2 | 950 |  | 8
ds | 25 | 108.3333 | [42 empty] | 2.6932 | [23 empty] | 38.3333 |  | 0.35385
dg | 26 | 108.3333 | [42 empty] | 2.6932 | [23 empty] | 38.3333 |  | 0.35385
dl | 27 | 92 |  | 7.92 | 7.6 | 3950 | 2740 | 497 | 11.9 | 97.6056 | 414 | 10 | 97.5845 | 712 | 35 | 95.0843 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 241.4634 | 4100 | 13967 | 90.24 | 3.0385 | 107.5237 | 0.10098 | [5 empty] | 2.01 | [14 empty] | 1 | 38 | 13771.7949 | 0.42391 | 2 | 950 | 463.4146 |  |  | 2.01
dt | 28 | 95 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.9259 | [22 empty] | 1 | 40 |  | 0.43158 | 2 | 950
dm | 29 | 99 |  |  | 7.6 |  | 2293 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 43 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.9044 | [22 empty] | 1 | 37 |  | 0.38384 | 2 | 970
dj | 30 | 98 |  | 8.05 | 7.55 | 3690 | 2260 | 754 | 6.5 | 99.1379 |  |  |  | 810 | 45 | 94.4444 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.8417 | [22 empty] | 2 | 41 |  | 0.43878 | 2 | 970 |  | 14
dv | 31 | 117 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.5159 | [22 empty] | 3 | 40 |  | 0.36752 | 2 | 970
TOTAL |  | 3142 | 0 | [42 empty] | 51.4739 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1250 | [5 empty] | 48
MITJANA |  | 101.3548 | #DIV/0! | 8.1789 | 7.5575 | 3551.1111 | 2421.3333 | 623.1111 | 6.9417 | 98.7554 | 359 | 6.0857 | 98.0357 | 807 | 39.5 | 95.1601 | 146.55 | 23.95 | 101.5 | 17.05 | 1.95 | 1.3 | 0 | 0 | 148.5 | 25.25 | 83 | 9.35 | 4.15 | 55.8352 | [9 empty] | 990 | 242.5009 | 4085 | 13970 | 92.15 | 2.8176 | 69.5512 | 0.087781 | [5 empty] | 2.28 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.9565 | 40.3226 | 13678.9956 | 0.42579 |  |  | 395.4916 | 12 |  | 2.28
MÍNIM |  | 80 | 0 | 7.92 | 7.4 | 3160 | 2184 | 497 | 5 | 97.6056 | 312 | 1 | 97.2561 | 511 | 16 | 93.3644 | 144.5 | 22.9 | 101 | 12.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 147 | 24.5 | 82.6667 | 9.2 | 2.8 | 42.1053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 233.4906 | 3960 | 11900 | 90.24 | 2.0256 | 52.4299 | 0.077228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12806.8085 |  |  |  |  | 8 | 0 | 1.85 | 0
MÀXIM |  | 159 | 0 | 8.45 | 7.64 | 3950 | 2740 | 800 | 11.9 | 99.1771 | 414 | 10 | 99.7382 | 1109 | 57 | 97.075 | 148.6 | 25 | 102 | 21.8 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 | 150 | 26 | 83.3333 | 9.5 | 5.5 | 69.5652 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 250 | 4240 | 15613 | 94.06 | 3.4052 | 107.5237 | 0.10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 13771.7949 |  |  |  |  | 14 | 0 | 2.79 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
ds | 1 | 117 | [42 empty] | 1.9949 | [22 empty] | 6 | 81 |  | 0.74359
dg | 2 | 117 | [42 empty] | 3.3761 | [25 empty] | 0
dl | 3 | 104 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7622 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.39423
dt | 4 | 114 |  | 7.53 | 7.77 | 3190 | 2410 | 480 | 11 | 97.7083 | 585 | 8 | 98.6325 | 975 | 38 | 96.1026 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 229.5082 | 4270 | 13200 | 90.38 | 2.4383 | 31.2031 | 0.137 | [5 empty] | 2.12 | [14 empty] | 4 | 48 | 13631.1538 | 0.45614 | 2 | 980 | 459.0164 |  |  | 2.12
dm | 5 | 101 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.8214 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.40594 | 2 | 980
dj | 6 | 111.4 |  | 7.48 | 7.64 | 3010 | 2450 | 421 | 9 | 97.8622 |  |  |  | 911 | 35 | 96.1581 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.2604 | [22 empty] | 7 | 202 |  | 1.8761 | 2 | 810 |  | 12
dv | 7 | 111.4 | [42 empty] | 3.5458 | [25 empty] | 0
ds | 8 | 111.4 | [42 empty] | 3.5458 | [25 empty] | 0
dg | 9 | 111.4 | [42 empty] | 3.5458 | [25 empty] | 0
dl | 10 | 111.4 | [42 empty] | 3.5458 | [25 empty] | 0
dt | 11 | 105 |  | 7.47 | 7.74 | 3320 | 2370 | 780 | 9.8 | 98.7436 | 698 | 6 | 99.1404 | 1164 | 29 | 97.5086 | 146.2 | 37.6 | 101 | 32 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 148 | 38.9 | 73.7162 | 14.6 | 8.3 | 43.1507 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 243.7811 | 4020 | 12800 | 90.05 | 2.6871 | 1543.1487 | 0.17363 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 0 | 42 | 14070 | 0.4 | 2 | 980 | 487.5622 | 8 |  | 2.4
dm | 12 | 126 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.2965 | [22 empty] | 1 | 46 |  | 0.37302 | 2 | 970
dj | 13 | 84 |  |  | 7.7 |  | 2348 |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 54 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.54762 | 2 | 750
dv | 14 | 107.6667 |  | 7.38 | 7.62 | 2970 |  | 542 | 13 | 97.6015 |  |  |  | 1078 | 48 | 95.5473 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 1.551 | [22 empty] | 2 | 147 |  | 1.3839 | 2 | 950
ds | 15 | 107.6667 | [42 empty] | 3.6687 | [25 empty] | 0
dg | 16 | 107.6667 | [42 empty] | 3.6687 | [25 empty] | 0
dl | 17 | 73 |  | 7.41 | 7.57 | 3070 | 2600 | 290 | 5.6 | 98.069 | 707 | 4 | 99.4342 | 1178 | 23 | 98.0475 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 226.8519 | 4320 | 15400 | 90.31 | 3.5909 | 4174.1683 | 0.16366 | [5 empty] | 1.91 | [14 empty] | 0 | 37 | 12843.2432 | 0.50685 | 1 | 980 | 226.8519 |  |  | 1.91
dt | 18 | 103 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.5987 | [22 empty] | 2 | 49 |  | 0.49515 |  |  |  | 12
dm | 19 | 72 |  |  | 7.9 |  | 2369 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 37 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.6574 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.52778
dj | 20 | 93 |  | 7.39 | 7.91 | 2940 | 2550 | 319 | 7 | 97.8056 |  |  |  | 1024 | 35 | 96.582 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.9044 | [22 empty] | 1 | 43 |  | 0.47312 | 1 | 980
dv | 21 | 108 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.71 | [22 empty] | 6 | 123 |  | 1.1944 |  |  |  | 12
ds | 22 | 108 | [42 empty] | 3.6574 | [25 empty] | 0
dg | 23 | 108 | [42 empty] | 3.6574 | [25 empty] | 0
dl | 24 | 125 |  | 7.33 | 7.91 | 2900 | 2370 | 195 | 19.2 | 90.1538 | 439 | 8 | 98.1777 | 732 | 42 | 94.2623 | 148.8 | 40.6 | 89.3 | 40 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 151 | 42.5 | 71.8543 | 11.2 | 9 | 19.6429 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 218.75 | 4480 | 14200 | 90.63 | 2.2443 | 39.3244 | 0.097991 | [5 empty] | 2.05 | [14 empty] | 3 | 51 | 14850.3704 | 0.432 | 1 | 980 | 218.75 |  |  | 2.05
dt | 25 | 59 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.2473 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.61017
dm | 26 | 98 |  |  | 7.9 |  | 2490 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 44 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.7817 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.46939 |  |  |  | 24
dj | 27 | 70 |  | 7.31 | 7.84 | 3160 | 2540 | 338 | 13 | 96.1538 |  |  |  | 957 | 33 | 96.5517 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.6574 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.57143 | 1 | 980
dv | 28 | 100.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.782 | [22 empty] | 9 | 121 |  | 1.2914 | 1 | 990
ds | 29 | 100.6667 | [42 empty] | 3.9238 | [25 empty] | 0
dg | 30 | 100.6667 | [42 empty] | 3.9238 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 3067 | 0 | [42 empty] | 65.5521 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1264 | [5 empty] | 68
MITJANA |  | 102.2333 | #DIV/0! | 7.4125 | 7.7727 | 3070 | 2449.7 | 420.625 | 10.6 | 96.7622 | 607.25 | 6.1429 | 98.8462 | 1002.375 | 38 | 96.345 | 147.5 | 39.1 | 95.15 | 36 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 149.5 | 40.7 | 72.7853 | 12.9 | 8.65 | 31.3968 | [9 empty] | 977.2222 | 229.7228 | 4272.5 | 13900 | 90.3425 | 3.0044 | 1446.9611 | 0.14307 | [5 empty] | 2.12 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.8947 | 66.5263 | 14017.965 | 0.43841 |  |  | 348.0451 | 13.6 |  | 2.12
MÍNIM |  | 59 | 0 | 7.31 | 7.57 | 2900 | 2348 | 195 | 5 | 90.1538 | 439 | 4 | 98.1777 | 732 | 23 | 94.2623 | 146.2 | 37.6 | 89.3 | 32 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 148 | 38.9 | 71.8543 | 11.2 | 8.3 | 19.6429 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 218.75 | 4020 | 12800 | 90.05 | 1.2604 | 31.2031 | 0.097991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12843.2432 |  |  |  |  | 8 | 0 | 1.91 | 0
MÀXIM |  | 126 | 0 | 7.53 | 7.91 | 3320 | 2600 | 780 | 19.2 | 98.7436 | 707 | 8 | 99.4342 | 1178 | 54 | 98.0475 | 148.8 | 40.6 | 101 | 40 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 151 | 42.5 | 73.7162 | 14.6 | 9 | 43.1507 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 243.7811 | 4480 | 15400 | 90.63 | 4.2473 | 4174.1683 | 0.17363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 202 | 14850.3704 |  |  |  |  | 24 | 0 | 2.4 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dl | 1 | 100 | [42 empty] | 2.8214 | [22 empty] | 3 | 40 |  | 0.43
dt | 2 | 82 |  | 7.71 | 7.54 | 3310 | 2810 | 428 | 23 | 94.6262 | 650 | 14 | 97.8462 | 1085 | 68 | 93.7327 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 226.8519 | 4320 | 15000 | 88.45 | 3.1855 | 36.3947 | 0.15046 | [5 empty] | 1.74 | [14 empty] | 3 | 42 | 12192 | 0.54878 |  |  | 0 |  |  | 1.74
dm | 3 | 86 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 0 | 41 |  | 0.47674
dj | 4 | 83 |  | 7.67 | 7.55 | 3430 | 2870 | 511 | 18 | 96.4775 |  |  |  | 974 | 66 | 93.2238 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.55422 | 2 | 960 |  | 8
dv | 5 | 94 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.7401 | [22 empty] | 5 | 133 |  | 1.4681 | 2 | 980
ds | 6 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dg | 7 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 8 | 86 |  | 7.3 | 7.54 | 3860 | 2960 | 595 | 23 | 96.1345 | 680 | 13 | 98.0882 | 1135 | 66 | 94.185 | 255.4 | 48.5 | 119 | 28.3 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 256 | 51 | 80.0781 | 11.4 | 11.1 | 2.6316 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 231.3084 | 4280 | 16067 | 90.17 | 3.062 | 854.7017 | 0.15888 | [5 empty] | 3.67 | [14 empty] | 0 | 43 | 12840 | 0.5 | 2 | 980 | 457.9439 |  |  | 3.67
dt | 9 | 85 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 1 | 46 |  | 0.55294 | 2 | 750 |  | 11
dm | 10 | 87 |  |  | 7.7 |  | 2537 |  | 21 |  |  | 6 |  |  | 67 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.0385 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.51724 | 2 | 700
dj | 11 | 84 |  | 7.48 | 7.61 | 3760 | 2520 | 559 | 26 | 95.3488 |  |  |  | 1172 | 65 | 94.4539 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.0385 | [22 empty] | 2 | 46 |  | 0.57143 | 2 | 980
dv | 12 | 105.3333 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 1.6233 | [22 empty] | 5 | 138 |  | 1.3576 | 2 | 980
ds | 13 | 105.3333 | [42 empty] | 3.75 | [25 empty] | 0
dg | 14 | 105.3333 | [42 empty] | 3.75 | [25 empty] | 0
dl | 15 | 91 |  | 8.07 | 7.59 | 3200 | 2770 | 550 | 33 | 94 | 715 | 15 | 97.9021 | 1190 | 77 | 93.5294 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 224.7706 | 4360 | 14267 | 88.74 | 2.8014 | 573.4932 | 0.16399 | [5 empty] | 1.65 | [14 empty] | 0 | 50 | 12295.2 | 0.54945 | 2 | 950 | 435.7798 |  |  | 1.65
dt | 16 | 84 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 1 | 47 |  | 0.57143 | 2 | 970 |  | 11
dm | 17 | 78 |  |  | 7.5 |  | 2455 |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 61 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 3 | 49 |  | 0.66667
dj | 18 | 80 |  | 7.94 | 7.55 | 3270 | 2470 | 548 | 15 | 97.2628 |  |  |  | 1093 | 71 | 93.5041 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.1349 | [22 empty] | 2 | 46 |  | 0.6 | 2 | 740
dv | 19 | 105.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.5885 | [22 empty] | 4 | 143 |  | 1.3912 | 2 | 700
ds | 20 | 105.6667 | [42 empty] | 3.7382 | [25 empty] | 0
dg | 21 | 105.6667 | [42 empty] | 3.7382 | [25 empty] | 0
dl | 22 | 99 |  | 7.69 | 7.74 | 2740 | 1915 | 269 | 24 | 91.0781 | 560 | 12 | 97.8571 | 930 | 61 | 93.4409 | 229.7 | 46.3 | 119.2 | 25.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 231 | 48 | 79.2208 | 8.4 | 6.3 | 25 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 227.907 | 4300 | 14267 | 89.3 | 2.7055 | 28.5731 | 0.13023 | [5 empty] | 1.12 | [14 empty] | 4 | 47 | 12647.0588 | 0.51515 | 2 | 980 | 455.814 |  |  | 1.12
dt | 23 | 97 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7241 | [22 empty] | 2 | 48 |  | 0.51546 | 2 | 980
dm | 24 | 82 |  |  | 7.7 |  | 2446 |  | 27 |  |  | 9 |  |  | 56 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 3 | 49 |  | 0.63415 | 2 | 850 |  | 14
dj | 25 | 229 |  | 7.74 | 7.72 | 2830 | 2330 | 309 | 31 | 89.9676 |  |  |  | 1049 | 59 | 94.3756 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 1.4522 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.19651 | 2 | 980
dv | 26 | 97.6667 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 1.705 | [22 empty] | 11 | 134 |  | 1.4846 | 2 | 450
ds | 27 | 97.6667 | [42 empty] | 4.0444 | [25 empty] | 0
dg | 28 | 97.6667 | [42 empty] | 4.0444 | [25 empty] | 0
dl | 29 | 84 |  | 7.63 | 7.58 | 3070 | 2070 | 471 | 24 | 94.9045 | 670 | 12 | 98.209 | 1118 | 60 | 94.6333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 950 | 220.4176 | 4310 | 14800 | 89.84 | 2.8214 | 36.6781 | 0.15545 | [5 empty] | 2.05 | [14 empty] | 3 | 56 | 10446.2712 | 0.70238 | 2 | 850 | 394.4316 |  |  | 2.05
dt | 30 | 89 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7817 | [22 empty] | 2 | 53 |  | 0.61798 | 2 | 980
dm | 31 | 87 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.8623 | [22 empty] | 2 | 51 |  | 0.6092 | 2 | 950 |  | 11
TOTAL |  | 3001 | 0 | [42 empty] | 53.2861 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1432 | [5 empty] | 55
MITJANA |  | 96.8065 | #DIV/0! | 7.6922 | 7.61 | 3274.4444 | 2512.75 | 471.1111 | 22.9167 | 94.4222 | 655 | 11.625 | 97.9805 | 1082.8889 | 64.75 | 93.8976 | 242.55 | 47.4 | 119.1 | 26.9 | 0.95 | 2.1 | 0 | 0 | 243.5 | 49.5 | 79.6495 | 9.9 | 8.7 | 13.8158 | [9 empty] | 979.0909 | 226.2511 | 4314 | 14880.2 | 89.3 | 2.9978 | 305.9681 | 0.1518 | [5 empty] | 2.046 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6957 | 62.2609 | 12656.1029 | 0.51714 |  |  | 348.7938 | 11 |  | 2.046
MÍNIM |  | 78 | 0 | 7.3 | 7.5 | 2740 | 1915 | 269 | 10 | 89.9676 | 560 | 6 | 97.8462 | 930 | 56 | 93.2238 | 229.7 | 46.3 | 119 | 25.5 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 231 | 48 | 79.2208 | 8.4 | 6.3 | 2.6316 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | 220.4176 | 4280 | 14267 | 88.45 | 1.4522 | 28.5731 | 0.13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10446.2712 |  |  |  |  | 8 | 0 | 1.12 | 0
MÀXIM |  | 229 | 0 | 8.07 | 7.74 | 3860 | 2960 | 595 | 33 | 97.2628 | 715 | 15 | 98.209 | 1190 | 77 | 94.6333 | 255.4 | 48.5 | 119.2 | 28.3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 256 | 51 | 80.0781 | 11.4 | 11.1 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 231.3084 | 4360 | 16067 | 90.17 | 4.2021 | 854.7017 | 0.16399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 12840 |  |  |  |  | 14 | 0 | 3.67 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dj | 1 | 93 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.6871 | [22 empty] | 2 | 54 |  | 0.60215 | 2 | 610
dv | 2 | 124.3333 |  | 7.34 | 7.29 | 3860 | 2310 | 583 | 13 | 97.7702 |  |  |  | 1067 | 41 | 96.1575 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 1.404 | [22 empty] | 5 | 157 |  | 1.3029 | 2 | 550
ds | 3 | 124.3333 | [42 empty] | 3.1769 | [25 empty] | 0
dg | 4 | 124.3333 | [42 empty] | 3.1769 | [25 empty] | 0
dl | 5 | 97 |  | 7.28 | 7.33 | 3600 | 2190 | 735 | 16.8 | 97.7143 | 1390 | 9 | 99.3525 | 2316 | 43 | 98.1434 |  |  |  |  | 1.7 | 1.9 | [10 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 275 | 3600 | 16600 | 86.67 | 2.651 | 40.8273 | 0.38611 | [5 empty] | 1.23 | [14 empty] | 2 | 52 | 10066.6667 | 0.5567 | 2 | 510 | 283.3333 |  |  | 1.23
dt | 6 | 87 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.9044 | [22 empty] | 2 | 49 |  | 0.58621 | 2 | 490
dm | 7 | 81 |  | 7.45 | 7.44 | 3690 | 2250 | 695 | 15 | 97.8417 |  |  |  | 1150 | 45 | 96.087 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.1855 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.55556 | 2 | 590 |  | 10
dj | 8 | 86 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 3 | 45 |  | 0.55814 | 2 | 850
dv | 9 | 109 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.6809 | [22 empty] | 5 | 126 |  | 1.2018 | 2 | 600
ds | 10 | 109 | [42 empty] | 3.6239 | [25 empty] | 0
dg | 11 | 109 | [42 empty] | 3.6239 | [25 empty] | 0
dl | 12 | 94 |  | 7.33 | 7.37 | 3730 | 2630 | 687 | 13 | 98.1077 | 510 | 8 | 98.4314 | 845 | 40 | 95.2663 | 343.3 | 40.2 | 219 | 38.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 345 | 41 | 88.1159 | 10.3 | 8.5 | 17.4757 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 212.1212 | 4620 | 17567 | 86.15 | 2.9259 | 20.4914 | 0.11039 | [5 empty] | 1.32 | [14 empty] | 5 | 41 | 14060.8696 | 0.48936 | 2 | 500 | 216.4502 |  |  | 1.32
dt | 13 | 168 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.4057 | [22 empty] | 8 | 113 |  | 0.72024 | 2 | 460
dm | 14 | 97 |  |  | 7.4 |  | 2010 |  | 13 |  |  | 8.2 |  |  | 42 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 2.9044 | [22 empty] | 9 | 39 |  | 0.49485 | 2 | 400 |  | 11
dj | 15 | 78 |  | 7.29 | 7.41 | 3580 | 2540 | 524 | 11 | 97.9008 |  |  |  | 975 | 44 | 95.4872 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 3.2645 | [22 empty] | 7 | 43 |  | 0.64103 | 2 | 550
dv | 16 | 102.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 1.782 | [22 empty] | 15 | 119 |  | 1.3052 | 2 | 500
ds | 17 | 102.6667 | [42 empty] | 3.8474 | [25 empty] | 0
dg | 18 | 102.6667 | [42 empty] | 3.8474 | [25 empty] | 0
dl | 19 | 80 |  | 7.18 | 7.38 | 3430 | 2170 | 508 | 10.7 | 97.8937 | 800 | 10 | 98.75 | 1335 | 49 | 96.3296 | 173.5 | 35.3 | 172.6 | 33.3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 175 | 36 | 79.4286 | 11.5 | 7 | 39.1304 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 216.2162 | 4440 | 15400 | 83.78 | 3.2917 | 22.5262 | 0.18018 | [5 empty] | 1.3 | [14 empty] | 5 | 40 | 12333.3333 | 0.5625 | 2 | 480 | 216.2162 |  |  | 1.3
dt | 20 | 92 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.9924 | [22 empty] | 7 | 40 |  | 0.51087 | 2 | 460
dm | 21 | 98 |  | 7.1 | 7.4 | 3420 | 2320 | 370 | 10 | 97.2973 | 579 | 9.7 | 98.3247 | 1186 | 49 | 95.8685 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 2.8417 | [22 empty] | 8 | 41 |  | 0.5 | 2 | 450 |  | 11
dj | 22 | 86 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 3.0385 | [22 empty] | 8 | 44 |  | 0.60465 | 2 | 450
dv | 23 | 99.6667 |  | 7.12 | 7.43 | 3590 | 2230 | 344 | 12 | 96.5116 |  |  |  | 1119 | 47 | 95.7998 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 1.8064 | [22 empty] | 4 | 119 |  | 1.2341
ds | 24 | 99.6667 | [42 empty] | 3.9632 | [25 empty] | 0
dg | 25 | 99.6667 | [42 empty] | 3.9632 | [25 empty] | 0
dl | 26 | 84 |  | 7.45 | 7.43 | 3520 | 2490 | 320 | 15.7 | 95.0938 | 690 | 12 | 98.2609 | 1149 | 60 | 94.7781 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 221.1982 | 4340 | 12133 | 89.4 | 3.16 | 67.0046 | 0.15899 | [5 empty] | 1.07 | [14 empty] | 2 | 41 | 12818.1395 | 0.5119 | 1 | 960 | 221.1982 |  |  | 1.07
dt | 27 | 85 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.2114 | [22 empty] | 3 | 38 |  | 0.48235 | 1 | 980
dm | 28 | 86 |  | 7.22 | 7.49 | 3420 | 2380 | 475 | 16 | 96.6316 |  |  |  | 1078 | 59 | 94.5269 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.9699 | [22 empty] | 3 | 47 |  | 0.5814 | 2 | 510 |  | 20
dj | 29 | 91 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.0385 | [22 empty] | 4 | 39 |  | 0.47253 | 2 | 500
dv | 30 | 108 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.6689 | [22 empty] | 1 | 40 |  | 0.37963 | 2 | 460
TOTAL |  | 2998 | 0 | [42 empty] | 29.9445 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1370 | [5 empty] | 52
MITJANA |  | 99.9333 | #DIV/0! | 7.276 | 7.3973 | 3584 | 2320 | 524.1 | 13.2909 | 97.2763 | 793.8 | 9.4833 | 98.6239 | 1222 | 47.1818 | 95.8444 | 258.4 | 37.75 | 195.8 | 35.7 | 1.6333 | 1.1333 | 0 | 0 | 260 | 38.5 | 83.7723 | 10.9 | 7.75 | 28.3031 | [9 empty] | 952.2727 | 231.1339 | 4250 | 15425 | 86.5 | 2.9351 | 37.7124 | 0.20892 | [5 empty] | 1.23 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 62.2727 | 12833.4612 | 0.49514 |  |  | 234.2995 | 13 |  | 1.23
MÍNIM |  | 78 | 0 | 7.1 | 7.29 | 3420 | 2010 | 320 | 10 | 95.0938 | 510 | 8 | 98.2609 | 845 | 40 | 94.5269 | 173.5 | 35.3 | 172.6 | 33.3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 175 | 36 | 79.4286 | 10.3 | 7 | 17.4757 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 212.1212 | 3600 | 12133 | 83.78 | 1.404 | 20.4914 | 0.11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 10066.6667 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.07 | 0
MÀXIM |  | 168 | 0 | 7.45 | 7.49 | 3860 | 2630 | 735 | 16.8 | 98.1077 | 1390 | 12 | 99.3525 | 2316 | 60 | 98.1434 | 343.3 | 40.2 | 219 | 38.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 345 | 41 | 88.1159 | 11.5 | 8.5 | 39.1304 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 275 | 4620 | 17567 | 89.4 | 3.9632 | 67.0046 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 157 | 14060.8696 |  |  |  |  | 20 | 0 | 1.32 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
ds | 1 | 108 | [42 empty] | 2.0899 | [22 empty] | 3 | 81 |  | 0.77778
dg | 2 | 109 | [42 empty] | 3.6239 | [25 empty] | 0
dl | 3 | 87 |  | 7.15 | 7.41 | 4020 | 2540 | 365 | 14 | 96.1644 | 522 | 12 | 97.7011 | 870 | 58 | 93.3333 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 228.972 | 4280 | 11400 | 88.95 | 3.16 | 20.867 | 0.12196 | [5 empty] | 1.2 | [14 empty] | 7 | 38 | 12554.6667 | 0.51724 | 2 | 490 | 228.972 |  |  | 1.2
dt | 4 | 88 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 2.9699 | [22 empty] | 6 | 45 |  | 0.57955 | 2 | 460
dm | 5 | 117 |  | 7 | 7.4 | 4140 | 2500 | 290 | 13 | 95.5172 | 555 | 10.4 | 98.1261 | 1231 | 51 | 95.857 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.5649 | [22 empty] | 6 | 37 |  | 0.36752 | 2 | 510 |  | 11
dj | 6 | 213 |  | 7.05 | 7.28 | 4260 | 2580 | 374 | 15 | 95.9893 |  |  |  | 1069 | 56 | 94.7615 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 920 |  |  |  |  | 1.549 | [22 empty] | 9 | 42 |  | 0.23944 | 2 | 460
dv | 7 | 94 | [37 empty] | 720 |  |  |  |  | 1.8632 | [22 empty] | 19 | 118 |  | 1.4574 | 2 | 360
ds | 8 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dg | 9 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 10 | 126 |  | 7.13 | 7.33 | 4430 | 2490 | 468 | 17 | 96.3675 | 665 | 12 | 98.1955 | 1108 | 62 | 94.4043 | 215 | 48 | 140.6 | 45 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 218 | 50.1 | 77.0183 | 9.78 | 6.83 | 30.1636 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 920 | 199.1342 | 4620 | 9933 | 87.01 | 2.3373 | 57.1335 | 0.14394 | [5 empty] | 0.94 | [14 empty] | 3 | 43 | 17274.7826 | 0.36508 | 2 | 460 | 199.1342 |  |  | 0.94
dt | 11 | 70 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 3.5268 | [22 empty] | 5 | 42 |  | 0.67143 | 2 | 460
dm | 12 | 100 |  |  | 7.3 |  | 2440 |  | 17 |  |  | 11.8 |  |  | 54 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 2.8014 | [22 empty] | 1 | 41 |  | 0.42 | 2 | 470 |  | 11
dj | 13 | 97 |  | 7.09 | 7.29 | 4110 | 2430 | 410 | 18 | 95.6098 |  |  |  | 988 | 58 | 94.1296 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 2.9044 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.42268 | 2 | 470
dv | 14 | 93 | [37 empty] | 940 |  |  |  |  | 1.8545 | [22 empty] | 5 | 120 |  | 1.3441
ds | 15 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dg | 16 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 17 | 92 |  | 7.16 | 7.41 | 4090 | 2410 | 381 | 12 | 96.8504 | 620 | 12 | 98.0645 | 1033 | 60 | 94.1917 | 200 | 50.5 | 138 | 44 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 203 | 53.2 | 73.7931 | 9.57 | 6.75 | 29.4671 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 218.1818 | 4400 | 9860 | 86.54 | 2.9478 | 42.867 | 0.14091 | [5 empty] | 1.33 | [14 empty] | 4 | 42 | 13200 | 0.5 | 2 | 480 | 218.1818 |  |  | 1.33
dt | 18 | 109 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.6871 | [22 empty] | 5 | 38 |  | 0.3945 | 2 | 500
dm | 19 | 113 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.5 | [22 empty] | 3 | 45 |  | 0.42478 |  |  |  | 22
dj | 20 | 102 |  | 7.08 | 7.27 | 4100 | 2500 | 305 | 11 | 96.3934 |  |  |  | 1109 | 53 | 95.2209 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.7055 | [22 empty] | 1 | 44 |  | 0.44118 | 1 | 980
dv | 21 | 85 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.0256 | [22 empty] | 6 | 110 |  | 1.3647 | 1 | 980
ds | 22 | 85 | [42 empty] | 4.6471 | [25 empty] | 0
dg | 23 | 85 | [42 empty] | 4.6471 | [25 empty] | 0
dl | 24 | 83 |  | 7.11 | 7.39 | 4080 | 2390 | 368 | 13 | 96.4674 | 630 | 11 | 98.254 | 1054 | 57 | 94.592 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 217.2949 | 4510 | 10700 | 86.52 | 3.1855 | 151.2395 | 0.13969 | [5 empty] | 1.27 | [14 empty] | 1 | 41 | 13422.619 | 0.50602 | 2 | 490 | 217.2949 |  |  | 1.27
dt | 25 | 87 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 2 | 41 |  | 0.49425 | 2 | 500
dm | 26 | 98 |  | 7.16 | 7.38 | 4030 | 2420 | 405 | 16 | 96.0494 |  |  |  | 1148 | 54 | 95.2962 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.8214 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.44898
dj | 27 | 90 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.1349 | [22 empty] | 4 | 36 |  | 0.44444 | 1 | 970
dv | 28 | 94 | [37 empty] | 800 |  |  |  |  | 1.8372 | [22 empty] | 8 | 121 |  | 1.3723 | 2 | 400
ds | 29 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dg | 30 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 31 | 93 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 1 | 38 |  | 0.41935 | 2 | 450
TOTAL |  | 3082 | 0 | [42 empty] | 48.5172 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1244 | [5 empty] | 44
MITJANA |  | 99.4194 | #DIV/0! | 7.1033 | 7.346 | 4140 | 2470 | 374 | 14.6 | 96.1565 | 598.4 | 11.5333 | 98.0682 | 1067.7778 | 56.3 | 94.6429 | 207.5 | 49.25 | 139.3 | 44.5 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 210.5 | 51.65 | 75.4057 | 9.675 | 6.79 | 29.8153 | [9 empty] | 938.5714 | 215.8957 | 4452.5 | 10473.25 | 87.255 | 3.087 | 68.0267 | 0.13663 | [5 empty] | 1.185 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.6818 | 56.5455 | 14330.8017 | 0.45074 |  |  | 215.8957 | 14.6667 |  | 1.185
MÍNIM |  | 70 | 0 | 7 | 7.27 | 4020 | 2390 | 290 | 11 | 95.5172 | 522 | 10.4 | 97.7011 | 870 | 51 | 93.3333 | 200 | 48 | 138 | 44 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 203 | 50.1 | 73.7931 | 9.57 | 6.75 | 29.4671 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 720 | 199.1342 | 4280 | 9860 | 86.52 | 1.549 | 20.867 | 0.12196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12554.6667 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0.94 | 0
MÀXIM |  | 213 | 0 | 7.16 | 7.41 | 4430 | 2580 | 468 | 18 | 96.8504 | 665 | 12 | 98.254 | 1231 | 62 | 95.857 | 215 | 50.5 | 140.6 | 45 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 218 | 53.2 | 77.0183 | 9.78 | 6.83 | 30.1636 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 228.972 | 4620 | 11400 | 88.95 | 4.6471 | 151.2395 | 0.14394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 121 | 17274.7826 |  |  |  |  | 22 | 0 | 1.33 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dt | 1 | 96 |  | 6.95 | 7.28 | 2490 | 2190 | 309 | 9 | 97.0874 | 360 | 6 | 98.3333 | 605 | 31 | 94.876 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 860 | 240.8964 | 3570 | 12780 | 80.17 | 2.8832 | 103.3531 | 0.10084 | [5 empty] | 2.98 | [14 empty] | 1 | 41 | 11730 | 0.4375 | 2 | 430 | 240.8964 |  |  | 2.98
dm | 2 | 99 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 2.8832 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.40404
dj | 3 | 106 |  | 7.03 | 7.35 | 2410 | 2240 | 405 | 6 | 98.5185 |  |  |  | 638 | 28 | 95.6113 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 2.651 | [22 empty] | 1 | 43 |  | 0.41509 | 2 | 440
dv | 4 | 103 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.7793 | [22 empty] | 4 | 119 |  | 1.1942 | 2 | 460
ds | 5 | 102 | [42 empty] | 3.8725 | [25 empty] | 0
dg | 6 | 103 | [42 empty] | 3.835 | [25 empty] | 0
dl | 7 | 81 |  | 7.05 | 7.44 | 2520 | 2150 | 368 | 11 | 97.0109 | 355 | 5 | 98.5915 | 594 | 23 | 96.1279 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 265.928 | 3610 | 12600 | 80.43 | 3.5909 | 105.6964 | 0.098338 | [5 empty] | 2.68 | [14 empty] | 1 | 29 | 13357 | 0.37037 | 1 | 960 | 265.928 |  |  | 2.68
dt | 8 | 126 | [37 empty] | 900 |  |  |  |  | 2.3235 | [22 empty] | 2 | 44 |  | 0.36508 | 2 | 450
dm | 9 | 146 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.1703 | [22 empty] | 1 | 36 |  | 0.25342 | 1 | 970
dj | 10 | 129 |  | 7.1 | 7.23 | 2630 | 2040 | 317 | 7 | 97.7918 |  |  |  | 588 | 33 | 94.3878 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 2.3099 | [22 empty] | 3 | 42 |  | 0.34884 | 2 | 470
dv | 11 | 143 | [37 empty] | 860 |  |  |  |  | 1.5192 | [22 empty] | 0 | 117 |  | 0.81818 | 2 | 430
ds | 12 | 143 | [42 empty] | 2.7622 | [25 empty] | 0
dg | 13 | 142 | [42 empty] | 2.7817 | [25 empty] | 0
dl | 14 | 102 |  | 6.94 | 7.21 | 2660 | 2070 | 247 | 6.8 | 97.247 | 330 | 7 | 97.8788 | 545 | 35 | 93.578 |  |  |  |  | 0.3 | 1.8 | [10 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 920 | 422.0183 | 2180 | 17500 | 81.13 | 2.1944 | 1241.4937 | 0.15138 | [5 empty] | 2.95 | [14 empty] | 0 | 78 | 5030.7692 | 0.76471 | 2 | 460 | 422.0183 |  |  | 2.95
dt | 15 | 101 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 3.9109 | [25 empty] | 0
dm | 16 | 206 |  | 7 | 7.3 | 2610 | 2030 | 140 | 6.8 | 95.1429 | 242 | 5.9 | 97.562 | 515 | 29 | 94.3689 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.6122 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.19903 | 2 | 500
dj | 17 | 125 |  | 6.99 | 7.33 | 2500 | 2050 | 339 | 13 | 96.1652 |  |  |  | 507 | 31 | 93.8856 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 2.4233 | [22 empty] | 1 | 38 |  | 0.312 | 2 | 430
dv | 18 | 125 | [37 empty] | 880 |  |  |  |  | 1.6255 | [22 empty] | 4 | 118 |  | 0.976
ds | 19 | 124 | [42 empty] | 3.1855 | [25 empty] | 0
dg | 20 | 124 | [42 empty] | 3.1855 | [25 empty] | 0
dl | 21 | 127 |  | 6.85 | 7.29 | 2470 | 2140 | 863 | 8.6 | 99.0035 | 510 | 8 | 98.4314 | 848 | 38 | 95.5189 | 104.1 | 1.5 | 61.8 | 0.8 | 2.9 | 1.2 | 0 | 0 | 107 | 2.7 | 97.4766 | 7.8 | 3.17 | 59.359 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 940 | 218.6047 | 4300 | 13433 | 81.63 | 2.3373 | 60.7514 | 0.1186 | [5 empty] | 2.77 | [14 empty] | 2 | 42 | 16711.3636 | 0.34646 | 2 | 470 | 218.6047 |  |  | 2.77
dt | 22 | 124 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.4233 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.32258 | 2 | 580
dm | 23 | 124 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 2.3653 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.3629 | 2 | 480
dj | 24 | 126 |  | 7.09 | 7.32 | 2480 | 1920 | 474 | 7 | 98.5232 |  |  |  | 744 | 39 | 94.7581 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 2.3373 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.35714 | 2 | 470
dv | 25 | 137 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 1.5675 | [22 empty] | 12 | 115 |  | 0.92701 | 2 | 480
ds | 26 | 137 | [42 empty] | 2.8832 | [25 empty] | 0
dg | 27 | 137 | [42 empty] | 2.8832 | [25 empty] | 0
dl | 28 | 135 |  | 7.01 | 7.28 | 2430 | 2170 | 225 | 13.1 | 94.1778 | 310 | 4 | 98.7097 | 513 | 21 | 95.9064 | 150.5 | 0.8 | 62.6 | 0.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 154 | 2.8 | 98.1818 | 7.5 | 4 | 46.6667 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 224.2991 | 4280 | 7133 | 80.84 | 2.2832 | 105.4352 | 0.07243 | [5 empty] | 2.85 | [14 empty] | 2 | 38 | 18725 | 0.2963 |  |  | 0 |  |  | 2.85
dt | 29 | 158 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 2.0466 | [22 empty] | 1 | 35 |  | 0.22785
dm | 30 | 122 |  |  | 7.3 |  | 1940 |  | 6.8 |  |  | 5.6 |  |  | 27 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.5159 | [22 empty] | 2 | 35 |  | 0.30328 | 1 | 970 |  | 12
dj | 31 | 165 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.899 | [22 empty] | 2 | 43 |  | 0.27273
TOTAL |  | 3918 | 0 | [42 empty] | 68.3331 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1215 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 126.3871 | #DIV/0! | 7.001 | 7.3027 | 2520 | 2085.4545 | 368.7 | 8.6455 | 97.0668 | 351.1667 | 5.9286 | 98.2511 | 609.7 | 30.4545 | 94.9019 | 127.3 | 1.15 | 62.2 | 0.65 | 2.2333 | 1.6667 | 0 | 0 | 130.5 | 2.75 | 97.8292 | 7.65 | 3.585 | 53.0128 | [9 empty] | 930.4348 | 274.3493 | 3588 | 12689.2 | 80.84 | 2.5497 | 323.3459 | 0.10832 | [5 empty] | 2.846 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1818 | 55.2273 | 14413.4477 | 0.33144 |  |  | 229.4895 | 12 |  | 2.846
MÍNIM |  | 81 | 0 | 6.85 | 7.21 | 2410 | 1920 | 140 | 6 | 94.1778 | 242 | 4 | 97.562 | 507 | 21 | 93.578 | 104.1 | 0.8 | 61.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 107 | 2.7 | 97.4766 | 7.5 | 3.17 | 46.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 860 | 218.6047 | 2180 | 7133 | 80.17 | 1.5192 | 60.7514 | 0.07243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5030.7692 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2.68 | 0
MÀXIM |  | 206 | 0 | 7.1 | 7.44 | 2660 | 2240 | 863 | 13.1 | 99.0035 | 510 | 8 | 98.7097 | 848 | 39 | 96.1279 | 150.5 | 1.5 | 62.6 | 0.8 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 154 | 2.8 | 98.1818 | 7.8 | 4 | 59.359 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 422.0183 | 4300 | 17500 | 81.63 | 3.9109 | 1241.4937 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 119 | 18725 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2.98 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dv | 1 | 50 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 4.4886 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.8
ds | 2 | 50 | [42 empty] | 7.9 | [25 empty] | 0
dg | 3 | 50 | [42 empty] | 7.9 | [25 empty] | 0
dl | 4 | 192 |  | 7.44 | 7.18 | 2980 | 2050 | 175 | 13.2 | 92.4571 | 320 | 8 | 97.5 | 537 | 42 | 92.1788 | 113 | 2.8 | 60.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 114.1 | 3.8 | 96.6696 | 7.5 | 3.7 | 50.6667 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 246.1538 | 3900 | 14433 | 80.35 | 1.5251 | 49.0599 | 0.082051 | [5 empty] | 1.33 | [14 empty] | 2 | 67 | 14752.1739 | 0.35938 | 1 | 960 | 246.1538 |  |  | 1.33
dt | 5 | 109 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 2 | 22 |  | 0.22018
dm | 6 | 155 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.9458 | [22 empty] | 1 | 48 |  | 0.31613
dj | 7 | 104 |  | 7.58 | 7.05 | 3210 | 2100 | 227 | 11 | 95.1542 |  |  |  | 593 | 48 | 91.9056 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.8832 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.33654 | 1 | 970
dv | 8 | 140 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 1.3123 | [22 empty] | 5 | 161 |  | 1.1857
ds | 9 | 140 | [42 empty] | 2.8214 | [25 empty] | 0
dg | 10 | 140 | [42 empty] | 2.8214 | [25 empty] | 0
dl | 11 | 139 |  | 7.62 | 7.07 | 2970 | 1950 | 235 | 15 | 93.617 | 300 | 9 | 97 | 505 | 45 | 91.0891 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 259.1623 | 3820 | 13100 | 80.83 | 2.8417 | 723.693 | 0.078534 | [5 empty] | 1.29 | [16 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.29
dt | 12 | 135 | [34 empty] | 27.1 |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.2701 | [22 empty] | 3 | 39 |  | 0.31111 | 2 | 540
dm | 13 | 125 |  | 7.5 | 7.1 | 3130 | 2040 | 250 | 17 | 93.2 | 352 | 9.3 | 97.358 | 681 | 31 | 95.4479 | [16 empty] | I | H | No | No | 27.1 |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.4085 | [22 empty] | 3 | 39 |  | 0.336 | 2 | 650
dj | 14 | 135 |  | 7.63 | 7.16 | 3070 | 2010 | 216 | 14 | 93.5185 |  |  |  | 609 | 28 | 95.4023 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27 |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.3373 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.26667 | 2 | 620
dv | 15 | 185 | [34 empty] | 27 |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.258 | [22 empty] | 10 | 129 |  | 0.75135 | 2 | 680
ds | 16 | 185 | [42 empty] | 2.1351 | [25 empty] | 0
dg | 17 | 185 | [42 empty] | 2.1351 | [25 empty] | 0
dl | 18 | 128 |  | 7.54 | 7.04 | 2820 | 2070 | 255 | 4 | 98.4314 | 340 | 4 | 98.8235 | 560 | 20 | 96.4286 | 108 | 1.8 | 60.3 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 110.3 | 3.3 | 97.0082 | 7.7 | 2.6 | 66.2338 |  |  | I | NH | No | No | 26.2 |  |  | 980 | 250 | 3920 | 11433 | 81.09 | 2.3235 | 44.4802 | 0.086735 | [5 empty] | 1.51 | [14 empty] | 3 | 42 | 15070.2222 | 0.35156 | 2 | 500 | 255.102 |  |  | 1.51
dt | 19 | 137 | [34 empty] | 26 |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.2067 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.32117 | 2 | 560
dm | 20 | 119 | [34 empty] | 25.9 |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.3939 | [22 empty] | 1 | 46 |  | 0.39496 | 2 | 540 |  | 12
dj | 21 | 144 |  | 7.71 | 7.01 | 2960 | 2080 | 185 | 5 | 97.2973 |  |  |  | 554 | 21 | 96.2094 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.8 |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.1237 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.30556 | 2 | 530
dv | 22 | 137 | [34 empty] | 25.4 |  |  | 980 |  |  |  |  | 1.5192 | [22 empty] | 6 | 123 |  | 0.94161 | 2 | 550
ds | 23 | 137 | [42 empty] | 2.8832 | [25 empty] | 0
dg | 24 | 136 | [42 empty] | 2.9044 | [25 empty] | 0
dl | 25 | 130 |  | 7.4 | 7.14 | 2910 | 2120 | 239 | 8 | 96.6527 | 370 | 5 | 98.6486 | 613 | 23 | 96.248 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.4 |  |  | 960 | 239.4015 | 4010 | 12800 | 80.36 | 2.3373 | 114.4473 | 0.092269 | [5 empty] | 1.38 | [14 empty] | 1 | 39 | 17042.5 | 0.30769 | 2 | 480 | 239.4015 |  |  | 1.38
dt | 26 | 90 | [30 empty] | I | H | No | No | 24.6 |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.062 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.45556 | 2 | 500
dm | 27 | 100 | [34 empty] | 25 |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.7817 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.44 | 1 | 970
dj | 28 | 78 |  | 7.28 | 7.05 | 2870 | 2090 | 264 | 9 | 96.5909 |  |  |  | 688 | 25 | 96.3663 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.3 |  |  | 840 |  |  |  |  | 3.3761 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.51282 | 2 | 420
dv | 29 | 102 | [34 empty] | 25.5 |  |  | 990 |  |  |  |  | 2.1585 | [22 empty] | 1 | 81 |  | 0.80392 | 2 | 560
ds | 30 | 103 | [42 empty] | 3.835 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 3760 | 0 | [42 empty] | 65.8601 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1145 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 125.3333 | #DIV/0! | 7.5222 | 7.0889 | 2991.1111 | 2056.6667 | 227.3333 | 10.6889 | 95.2132 | 336.4 | 7.06 | 97.866 | 593.3333 | 31.4444 | 94.5862 | 110.5 | 2.3 | 60.4 | 1.55 | 1.7 | 1.25 | 0 | 0 | 112.2 | 3.55 | 96.8389 | 7.6 | 3.15 | 58.4502 | [6 empty] | 25.8786 |  |  | 970.9524 | 248.6794 | 3912.5 | 12941.5 | 80.6575 | 2.8635 | 232.9201 | 0.084897 | [5 empty] | 1.3775 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.65 | 57.25 | 15990.7155 | 0.32393 |  |  | 185.1643 | 12 |  | 1.3775
MÍNIM |  | 50 | 0 | 7.28 | 7.01 | 2820 | 1950 | 175 | 4 | 92.4571 | 300 | 4 | 97 | 505 | 20 | 91.0891 | 108 | 1.8 | 60.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 110.3 | 3.3 | 96.6696 | 7.5 | 2.6 | 50.6667 | [6 empty] | 24.4 | 0 | 0 | 840 | 239.4015 | 3820 | 11433 | 80.35 | 1.258 | 44.4802 | 0.078534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | #DIV/0! |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.29 | 0
MÀXIM |  | 192 | 0 | 7.71 | 7.18 | 3210 | 2120 | 264 | 17 | 98.4314 | 370 | 9.3 | 98.8235 | 688 | 48 | 96.4286 | 113 | 2.8 | 60.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 114.1 | 3.8 | 97.0082 | 7.7 | 3.7 | 66.2338 | [6 empty] | 27.1 | 0 | 0 | 990 | 259.1623 | 4010 | 14433 | 81.09 | 7.9 | 723.693 | 0.092269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161 | #DIV/0! |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.51 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dg | 1 | 102 | [42 empty] | 2.7817 | [22 empty] | 0 | 40 |  | 0.39216
dl | 2 | 93 |  | 7.21 | 7.32 | 2950 | 2390 | 250 | 4 | 98.4 | 538.2 | 5.4 | 98.9967 | 897 | 27 | 96.99 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.9 |  |  | 780 | 185.7143 | 4200 | 13900 | 81.4 | 2.9044 | 58.8883 | 0.12814 | [5 empty] | 1.61 | [14 empty] | 2 | 43 | 12880 | 0.48387 | 2 | 780 | 371.4286 |  |  | 1.61
dt | 3 | 96 | [34 empty] | 26.2 |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.8214 | [22 empty] | 0 | 44 |  | 0.45833
dm | 4 | 85 | [34 empty] | 26.5 |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.16 | [22 empty] | 1 | 40 |  | 0.48235 |  |  |  | 28
dj | 5 | 92 |  | 7.55 | 7.45 | 3100 | 2420 | 317 | 5 | 98.4227 |  |  |  | 937 | 30 | 96.7983 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.4 |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.44565
dv | 6 | 98 | [34 empty] | 26.5 | 0.36 |  | 980 |  |  |  |  | 1.8119 | [22 empty] | 5 | 120 |  | 1.2755
ds | 7 | 98 | [42 empty] | 4.0306 | [25 empty] | 0
dg | 8 | 99 | [42 empty] | 3.9899 | [25 empty] | 0
dl | 9 | 86 |  | 7.31 | 7.27 | 3370 | 2450 | 723 | 3.3 | 99.5436 | 769.8 | 5.2 | 99.3245 | 1283 | 26 | 97.9735 | 108 | 4 | 60.4 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 109.1 | 4.6 | 95.7837 | 7.8 | 3.4 | 56.4103 |  |  | I | NH | No | No | 26.7 | 0.43 |  | 940 | 218.6047 | 4300 | 14833 | 81.49 | 3.1102 | 112.3584 | 0.17902 | [5 empty] | 1.66 | [14 empty] | 1 | 41 | 13104.7619 | 0.48837 | 2 | 540 | 251.1628 |  |  | 1.66
dt | 10 | 88 | [34 empty] | 26.4 | 0.45 |  | 960 |  |  |  |  | 3.062 | [22 empty] | 2 | 41 |  | 0.48864 | 2 | 560
dm | 11 | 93 |  | 7.2 | 7.3 | 3250 | 1980 | 260 | 6.6 | 97.4615 | 394 | 6.9 | 98.2487 | 787 | 35 | 95.5527 | [16 empty] | I | H | No | No | 26 | 0.68 |  | 970 |  |  |  |  | 2.2832 | [22 empty] | 4 | 80 |  | 0.90323 | 2 | 670 |  | 6
dj | 12 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dv | 13 | 102 |  | 7.32 | 7.3 | 3170 | 2020 | 287 | 6 | 97.9094 |  |  |  | 763 | 37 | 95.1507 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.6 | 0.89 |  | 960 |  |  |  |  | 1.8037 | [22 empty] | 5 | 117 |  | 1.1961 | 2 | 560
ds | 14 | 103 | [42 empty] | 3.835 | [25 empty] | 0
dg | 15 | 103 | [42 empty] | 3.835 | [25 empty] | 0
dl | 16 | 100 |  | 7.36 | 7.36 | 2350 | 2460 | 298 | 5 | 98.3221 | 451.2 | 7.2 | 98.4043 | 752 | 36 | 95.2128 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.4 | 0.31 |  | 900 | 210.2804 | 4280 | 13200 | 81.31 | 2.7817 | 62.8476 | 0.10542 | [5 empty] | 1.55 | [14 empty] | 2 | 42 | 14007.2727 | 0.44 | 2 | 450 | 210.2804 |  |  | 1.55
dt | 17 | 89 | [34 empty] | 25.3 | 0.52 |  | 930 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.44944 | 2 | 530
dm | 18 | 87 |  |  | 7 |  | 2230 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 10 | [17 empty] | I | H | No | No | 25.2 | 0.51 |  | 930 |  |  |  |  | 3.062 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.50575
dj | 19 | 273 |  | 7.61 | 7.31 | 2987 | 2170 | 321 | 8 | 97.5078 |  |  |  | 797 | 41 | 94.8557 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.1 | 0.3 |  | 900 |  |  |  |  | 1.266 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.15018 | 2 | 450 |  | 6
dv | 20 | 100 | [34 empty] | 23.5 | 1.33 |  | 920 |  |  |  |  | 1.7955 | [22 empty] | 5 | 120 |  | 1.25 |  |  |  | 6
ds | 21 | 100 | [42 empty] | 3.95 | [25 empty] | 0
dg | 22 | 99 | [42 empty] | 3.9899 | [25 empty] | 0
dl | 23 | 128 |  | 8.09 | 7.4 | 3300 | 2250 | 496 | 6 | 98.7903 | 555 | 6 | 98.9189 | 925 | 30 | 96.7568 | 253.4 | 4.1 | 153.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 254 | 4.2 | 98.3465 | 9.1 | 7.7 | 15.3846 |  |  | I | NH | No | No | 22.4 | 0.21 |  | 950 | 237.5 | 4000 | 13500 | 81.5 | 2.3099 | 110.7373 | 0.13875 | [5 empty] | 1.52 | [14 empty] | 1 | 43 | 15636.3636 | 0.34375 |  |  | 0 |  |  | 1.52
dt | 24 | 87 | [34 empty] | 22.4 | 0.31 |  | 920 |  |  |  |  | 3.1349 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.47126 | 2 | 310
dm | 25 | 84 | [34 empty] | 22.3 | 0.39 |  | 930 |  |  |  |  | 3.2114 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.47619 | 2 | 310
dj | 26 | 86 |  | 7.9 | 7.4 | 3120 | 2030 | 260 | 8 | 96.9231 |  |  |  | 807 | 35 | 95.6629 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.3 | 0.29 |  | 940 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.51163 | 2 | 320
dv | 27 | 93 | [34 empty] | 22.1 | 0.27 |  | 920 |  |  |  |  | 1.8458 | [22 empty] | 5 | 121 |  | 1.3548 | 2 | 340
ds | 28 | 93 | [42 empty] | 4.2473 | [25 empty] | 0
dg | 29 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 30 | 153 |  | 7.65 | 7.35 | 3060 | 2280 | 300 | 7 | 97.6667 | 350 | 6 | 98.2857 | 602 | 32 | 94.6844 | [16 empty] | I | NH | No | No | 21.8 | 0.19 |  | 810 | 193.7799 | 4180 | 13860 | 81.35 | 2.0361 | 57.3478 | 0.083732 | [5 empty] | 1.6 | [14 empty] | 2 | 41 | 19053.0233 | 0.28105 | 2 | 270 | 129.1866 |  |  | 1.6
dt | 31 | 87 | [34 empty] | 21.1 | 0.1 |  | 800 |  |  |  |  | 4.5402 | [25 empty] | 0 | 2 | 240
TOTAL |  | 3185 | 0 | [42 empty] | 76.5307 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1212 | [5 empty] | 46
MITJANA |  | 102.7419 | #DIV/0! | 7.52 | 7.3145 | 3065.7 | 2243.6364 | 351.2 | 6.0818 | 98.0947 | 509.7 | 5.9571 | 98.6965 | 855 | 30.8182 | 95.9638 | 180.7 | 4.05 | 106.8 | 2.6 | 0.85 | 0.35 | 0 | 0 | 181.55 | 4.4 | 97.0651 | 8.45 | 5.55 | 35.8974 | [6 empty] | 24.5286 | 0.44353 |  | 922.8571 | 209.1758 | 4192 | 13858.6 | 81.41 | 3.0707 | 80.4359 | 0.12701 | [5 empty] | 1.588 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2381 | 57.7143 | 14306.354 | 0.41446 |  |  | 192.4117 | 11.5 |  | 1.588
MÍNIM |  | 84 | 0 | 7.2 | 7 | 2350 | 1980 | 250 | 3.3 | 96.9231 | 350 | 5 | 98.2487 | 602 | 10 | 94.6844 | 108 | 4 | 60.4 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 109.1 | 4.2 | 95.7837 | 7.8 | 3.4 | 15.3846 | [6 empty] | 21.1 | 0.1 | 0 | 780 | 185.7143 | 4000 | 13200 | 81.31 | 1.266 | 57.3478 | 0.083732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12880 |  |  |  |  | 6 | 0 | 1.52 | 0
MÀXIM |  | 273 | 0 | 8.09 | 7.45 | 3370 | 2460 | 723 | 8 | 99.5436 | 769.8 | 7.2 | 99.3245 | 1283 | 41 | 97.9735 | 253.4 | 4.1 | 153.2 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 254 | 4.6 | 98.3465 | 9.1 | 7.7 | 56.4103 | [6 empty] | 26.7 | 1.33 | 0 | 980 | 237.5 | 4300 | 14833 | 81.5 | 4.5402 | 112.3584 | 0.17902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 19053.0233 |  |  |  |  | 28 | 0 | 1.66 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dm | 1 | 91 | [42 empty] | 4.3407 | [25 empty] | 0
dj | 2 | 92 |  | 7.9 | 7.37 | 3270 | 2480 | 395 | 7 | 98.2278 |  |  |  | 921 | 37 | 95.9826 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.8 | 0.12 |  | 890 |  |  |  |  | 3.0153 | [7 empty] | 1.91 | [14 empty] | 1 | 39 |  | 0.43478 | 1 | 890 |  | 14 |  | 1.91
dv | 3 | 102 | [34 empty] | 19.3 | 0.14 |  | 900 |  |  |  |  | 1.7634 | [22 empty] | 5 | 122 |  | 1.2451 | 1 | 900
ds | 4 | 103 | [42 empty] | 3.835 | [25 empty] | 0
dg | 5 | 102 | [42 empty] | 3.8725 | [25 empty] | 0
dl | 6 | 95 |  | 8.16 | 7.39 | 3320 | 2350 | 444 | 5 | 98.8739 | 577.2 | 7.8 | 98.6486 | 962 | 39 | 95.9459 | 98.8 | 7.5 | 65.2 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 99 | 7.7 | 92.2222 | 8.3 | 4.4 | 46.988 |  |  | I | NH | No | No | 19.2 | 0 |  | 890 | 218.1373 | 4080 | 8800 | 84.31 | 2.9044 | 89.1618 | 0.14147 | [20 empty] | 2 | 41 | 13093.9535 | 0.45263 | 1 | 890 | 218.1373
dt | 7 | 83 | [34 empty] | 19 | 0.84 |  | 870 |  |  |  |  | 3.2377 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.48193 | 1 | 870
dm | 8 | 89 |  | 7.4 | 7.2 | 3190 | 2070 | 360 | 7.6 | 97.8889 | 507 | 7.2 | 98.5799 | 980 | 35 | 96.4286 | [16 empty] | I | H | No | No | 18.7 | 0.77 |  | 860 |  |  |  |  | 3.0153 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.49438 | 1 | 860
dj | 9 | 93 |  | 7.68 | 7.24 | 3210 | 2140 | 370 | 8 | 97.8378 |  |  |  | 865 | 35 | 95.9538 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.7 | 1.27 |  | 850 |  |  |  |  | 2.9924 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.44086 | 1 | 850
dv | 10 | 93 | [34 empty] | 18.6 | 1.07 |  | 870 |  |  |  |  | 1.8545 | [22 empty] | 4 | 120 |  | 1.3333 | 1 | 870
ds | 11 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dg | 12 | 94 | [42 empty] | 4.2021 | [25 empty] | 0
dl | 13 | 93 |  | 8.04 | 7.39 | 3230 | 2520 | 278 | 10 | 96.4029 | 451.8 | 7.2 | 98.4064 | 753 | 36 | 95.2191 | 120.7 | 6.9 | 70.9 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 121 | 7 | 94.2149 | 7.9 | 7.7 | 2.5316 |  |  | I | NH | No | No | 19.2 | 0.79 |  | 850 | 203.3493 | 4180 | 10300 | 83.73 | 2.9044 | 76.6883 | 0.10809 | [20 empty] | 2 | 43 | 12818.6667 | 0.48387 | 1 | 850 | 203.3493
dt | 14 | 83 | [34 empty] | 19.5 | 1.15 |  | 860 |  |  |  |  | 3.2377 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.49398 | 1 | 860
dm | 15 | 82 | [34 empty] | 19.7 | 1.04 |  | 870 |  |  |  |  | 3.1855 | [22 empty] | 1 | 42 |  | 0.52439 | 1 | 870
dj | 16 | 111 |  | 7.75 | 7.32 | 3250 | 2500 | 378 | 9 | 97.619 |  |  |  | 870 | 36 | 95.8621 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.8 | 0.9 |  | 870 |  |  |  |  | 2.6333 | [7 empty] | 1.88 | [14 empty] | 2 | 39 |  | 0.36937 | 1 | 870 |  | 13 |  | 1.88
dv | 17 | 99 | [34 empty] | 20 | 0.93 |  | 850 |  |  |  |  | 1.8037 | [7 empty] | 1.9 | [14 empty] | 5 | 120 |  | 1.2626 | 1 | 850 |  | 13 |  | 1.9
ds | 18 | 100 | [42 empty] | 3.95 | [25 empty] | 0
dg | 19 | 99 | [42 empty] | 3.9899 | [25 empty] | 0
dl | 20 | 91 |  | 7.85 | 7.31 | 3270 | 2420 | 370 | 8 | 97.8378 | 558 | 7.4 | 98.6738 | 930 | 37 | 96.0215 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1 | 0.84 |  | 900 | 219.5122 | 4100 | 9300 | 84.05 | 2.9478 | 83.7904 | 0.1361 | [20 empty] | 2 | 43 | 12391.1111 | 0.49451 | 1 | 900 | 219.5122
dt | 21 | 89 | [34 empty] | 19 | 0.79 |  | 910 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.44944 | 1 | 910
dm | 22 | 87 |  |  | 7.1 |  | 2160 |  | 7.8 |  |  | 7 |  |  | 32 | [17 empty] | I | H | No | No | 18.1 | 0.82 |  | 910 |  |  |  |  | 3.0859 | [22 empty] | 2 | 41 |  | 0.49425 | 1 | 910
dj | 23 | 88 |  | 7.96 | 7.38 | 3230 | 2150 | 350 | 5 | 98.5714 |  |  |  | 950 | 37 | 96.1053 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.7 | 1.47 |  | 910 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.46591 | 1 | 910
dv | 24 | 97 | [34 empty] | 17.5 | 2.85 |  | 890 |  |  |  |  | 1.8203 | [22 empty] | 4 | 120 |  | 1.2784 | 1 | 890
ds | 25 | 97 | [42 empty] | 4.0722 | [25 empty] | 0
dg | 26 | 97 | [42 empty] | 4.0722 | [25 empty] | 0
dl | 27 | 98 |  | 8.05 | 7.3 | 3300 | 2290 | 310 | 7 | 97.7419 | 510 | 7.2 | 98.5882 | 850 | 36 | 95.7647 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.3 | 1.19 |  | 950 | 228.3654 | 4160 | 9800 | 83.98 | 2.8214 | 81.0017 | 0.1226 | [20 empty] | 2 | 42 | 13425.4545 | 0.44898 | 1 | 950 | 228.3654
dt | 28 | 88 | [34 empty] | 17.3 | 0.88 |  | 940 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.46591 | 1 | 940
dm | 29 | 104 | [34 empty] | 17.4 | 0.55 |  | 950 |  |  |  |  | 2.651 | [7 empty] | 1.93 | [14 empty] | 1 | 45 |  | 0.44231 | 1 | 950 |  | 12 |  | 1.93
dj | 30 | 77 |  | 7.93 | 7.36 | 3200 | 2210 | 350 | 9 | 97.4286 |  |  |  | 900 | 39 | 95.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.6 | 0.9 |  | 940 |  |  |  |  | 3.4052 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.53247 | 1 | 940
TOTAL |  | 2811 | 0 | [42 empty] | 107.4002 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1172 | [5 empty] | 52
MITJANA |  | 93.7 | #DIV/0! | 7.872 | 7.3055 | 3247 | 2299.0909 | 360.5 | 7.5818 | 97.843 | 520.8 | 7.3 | 98.5794 | 898.1 | 36.2727 | 95.895 | 109.75 | 7.2 | 68.05 | 5.45 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 110 | 7.35 | 93.2185 | 8.1 | 6.05 | 24.7598 | [6 empty] | 18.7381 | 0.91952 |  | 891.9048 | 217.341 | 4130 | 9550 | 84.0175 | 3.1707 | 82.6605 | 0.12706 | [5 empty] | 1.905 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2381 | 55.8095 | 13595.6974 | 0.43631 |  |  | 217.341 | 13 |  | 1.905
MÍNIM |  | 77 | 0 | 7.4 | 7.1 | 3190 | 2070 | 278 | 5 | 96.4029 | 451.8 | 7 | 98.4064 | 753 | 32 | 95.2191 | 98.8 | 6.9 | 65.2 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 99 | 7 | 92.2222 | 7.9 | 4.4 | 2.5316 | [6 empty] | 17.3 | 0 | 0 | 850 | 203.3493 | 4080 | 8800 | 83.73 | 1.7634 | 76.6883 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12391.1111 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.88 | 0
MÀXIM |  | 111 | 0 | 8.16 | 7.39 | 3320 | 2520 | 444 | 10 | 98.8739 | 577.2 | 7.8 | 98.6738 | 980 | 39 | 96.4286 | 120.7 | 7.5 | 70.9 | 6.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 121 | 7.7 | 94.2149 | 8.3 | 7.7 | 46.988 | [6 empty] | 20.8 | 2.85 | 0 | 950 | 228.3654 | 4180 | 10300 | 84.31 | 4.3407 | 89.1618 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 | 13425.4545 |  |  |  |  | 14 | 0 | 1.93 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | PINELL DE BRAI | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 395 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 233 | [5 empty] | 515 | <35 |  | 556 | <25 |  | 1200 | <125 | [9 empty] | 84 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 233
dv | 1 | 96 | [34 empty] | 17.9 | 0.71 | [6 empty] | 1.8287 | [22 empty] | 5 | 120 |  | 1.3021
ds | 2 | 95 | [42 empty] | 4.1579 | [25 empty] | 0
dg | 3 | 96 | [42 empty] | 4.1146 | [25 empty] | 0
dl | 4 | 91 |  | 8.14 | 7.85 | 3110 | 2550 | 353 | 10 | 97.1671 | 550 | 7 | 98.7273 | 1023 | 38 | 96.2854 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.8 |  |  | 970 | 262.1622 | 3700 | 9970 | 85.8 | 2.9699 | 70.0959 | 0.14865 | [20 empty] | 2 | 42 | 11352.2727 | 0.48352 | 1 | 970 | 262.1622
dt | 5 | 92 | [34 empty] | 16.5 | 1.47 |  | 980 |  |  |  |  | 2.3235 | [7 empty] | 1.69 | [14 empty] | 3 | 78 |  | 0.88043 | 1 | 980 |  | 12 |  | 1.69
dm | 6 | 93 | [42 empty] | 4.2473 | [25 empty] | 0
dj | 7 | 114 |  | 8.07 | 7.77 | 3070 | 2390 | 338 | 11 | 96.7456 |  |  |  | 968 | 32 | 96.6942 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16 | 1.21 |  | 980 |  |  |  |  | 1.4469 | [22 empty] | 6 | 159 |  | 1.4474 | 1 | 980
dv | 8 | 115 | [42 empty] | 3.4348 | [25 empty] | 0
ds | 9 | 114 | [42 empty] | 3.4649 | [25 empty] | 0
dg | 10 | 115 | [42 empty] | 3.4348 | [25 empty] | 0
dl | 11 | 96 |  | 8.42 | 7.93 | 2970 | 2610 | 322 | 10 | 96.8944 | 510 | 6 | 98.8235 | 923 | 38 | 95.883 | 176.3 | 25.6 | 114.3 | 20.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 177.9 | 26.6 | 85.0478 | 9.7 | 5.6 | 42.268 |  |  | I | NH | No | No | 16.6 | 2.79 |  | 980 | 235.5769 | 4160 | 11170 | 87.3 | 2.9044 | 135.4658 | 0.1226 | [5 empty] | 1.84 | [14 empty] | 1 | 40 | 13900.4878 | 0.42708 | 1 | 980 | 235.5769 |  |  | 1.84
dt | 12 | 85 | [34 empty] | 16.9 | 2.35 |  | 960 |  |  |  |  | 3.1102 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.51765 | 1 | 960
dm | 13 | 85 |  | 7.3 | 7.3 | 2950 | 1950 | 350 | 7.3 | 97.9143 | 533 | 6.9 | 98.7054 | 1015 | 29 | 97.1429 | [16 empty] | I | H | No | No | 17 | 2.77 |  | 970 |  |  |  |  | 3.1855 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.48235 | 1 | 970
dj | 14 | 96 |  | 8.13 | 7.95 | 3220 | 2430 | 295 | 9 | 96.9492 |  |  |  | 994 | 34 | 96.5795 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.5 | 1.87 |  | 970 |  |  |  |  | 2.8014 |  |  | 2940 | [19 empty] | 2 | 45 |  | 0.48958 | 1 | 970
dv | 15 | 91 | [34 empty] | 16 | 0.97 |  | 970 |  |  |  |  | 1.89 | [22 empty] | 4 | 118 |  | 1.3407 | 1 | 970
ds | 16 | 91 | [42 empty] | 4.3407 | [25 empty] | 0
dg | 17 | 91 | [42 empty] | 4.3407 | [25 empty] | 0
dl | 18 | 90 |  | 8.11 | 7.42 | 2860 | 2320 | 313 | 9 | 97.1246 | 520 | 15 | 97.1154 | 1031 | 35 | 96.6052 | 159.5 | 23.2 | 103.4 | 18.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 161 | 24 | 85.0932 | 8.7 | 5 | 42.5287 |  |  | I | NH | No | No | 15.4 | 3.84 |  | 970 | 235.4369 | 4120 | 11080 | 86 | 3.0859 | 70.8489 | 0.12621 | [20 empty] | 2 | 38 | 13390 | 0.44444 | 1 | 970 | 235.4369
dt | 19 | 84 | [34 empty] | 15 | 1.66 |  | 970 |  |  |  |  | 3.2114 | [22 empty] | 2 | 39 |  | 0.4881 | 1 | 970
dm | 20 | 79 |  |  | 7 |  | 2190 |  | 6.9 |  |  | 6.7 |  |  | 29 | [17 empty] | I | H | No | No | 14.9 | 2.75 |  | 960 |  |  |  |  | 3.2645 | [22 empty] | 1 | 42 |  | 0.5443 | 1 | 960
dj | 21 | 141 |  | 8.2 | 7.6 | 2481 | 1985 | 404 | 11 | 97.2772 |  |  |  | 1018 | 38 | 96.2672 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.7 | 2.67 |  | 970 |  |  |  |  | 2.1585 | [22 empty] | 3 | 42 |  | 0.31915 | 1 | 970
dv | 22 | 104 | [34 empty] | 14.4 | 1.9 |  | 960 |  |  |  |  | 1.2783 | [7 empty] | 1.95 | [14 empty] | 9 | 205 |  | 2.0577 | 1 | 960 |  | 12 |  | 1.95
ds | 23 | 104 | [42 empty] | 3.7981 | [25 empty] | 0
dg | 24 | 105 | [42 empty] | 3.7619 | [25 empty] | 0
dl | 25 | 104 | [42 empty] | 3.7981 | [25 empty] | 0
dt | 26 | 105 | [42 empty] | 3.7619 | [25 empty] | 0
dm | 27 | 99 |  | 7.73 | 7.62 | 3260 | 2930 | 325 | 8 | 97.5385 | 455 | 23 | 94.9451 | 915 | 31 | 96.612 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.2 | 0.88 |  | 970 | 215.5556 | 4500 | 12100 | 85.1 | 2.8417 | 137.8762 | 0.10111 | [5 empty] | 1.81 | [14 empty] | 1 | 40 | 15365.8537 | 0.41414 | 1 | 970 | 215.5556 | 14 |  | 1.81
dj | 28 | 100 | [34 empty] | 13.9 | 0.65 |  | 980 |  |  |  |  | 2.7817 | [22 empty] | 2 | 42 |  | 0.44 | 2 | 490
dv | 29 | 102 |  | 7.99 | 7.75 | 3390 | 2940 | 307 | 7 | 97.7199 |  |  |  | 905 | 30 | 96.6851 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.7 | 0.88 |  | 970 |  |  |  |  | 3.8725 | [25 empty] | 0 | 2 | 530
ds | 30 | 102 | [42 empty] | 3.8725 | [25 empty] | 0
dg | 31 | 102 | [42 empty] | 3.8725 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 3077 | 0 | [42 empty] | 92.0262 |  | 2940 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1131 | [5 empty] | 38
MITJANA |  | 99.2581 | #DIV/0! | 8.01 | 7.619 | 3034.5556 | 2429.5 | 334.1111 | 8.92 | 97.259 | 513.6 | 10.7667 | 97.6633 | 976.8889 | 33.4 | 96.5283 | 167.9 | 24.4 | 108.85 | 19.8 | 1.55 | 0.9 | 0 | 0 | 169.45 | 25.3 | 85.0705 | 9.2 | 5.3 | 42.3984 | [6 empty] | 15.6706 | 1.8356 |  | 970.625 | 237.1829 | 4120 | 11080 | 86.05 | 3.205 | 103.5717 | 0.12464 | 2940 |  |  |  |  | 1.8225 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.9375 | 70.6875 | 14694.1124 | 0.38963 |  |  | 237.1829 | 12.6667 |  | 1.8225
MÍNIM |  | 79 | 0 | 7.3 | 7 | 2481 | 1950 | 295 | 6.9 | 96.7456 | 455 | 6 | 94.9451 | 905 | 29 | 95.883 | 159.5 | 23.2 | 103.4 | 18.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 161 | 24 | 85.0478 | 8.7 | 5 | 42.268 | [6 empty] | 13.7 | 0.65 | 0 | 960 | 215.5556 | 3700 | 9970 | 85.1 | 1.2783 | 70.0959 | 0.10111 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 11352.2727 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.69 | 0
MÀXIM |  | 141 | 0 | 8.42 | 7.95 | 3390 | 2940 | 404 | 11 | 97.9143 | 550 | 23 | 98.8235 | 1031 | 38 | 97.1429 | 176.3 | 25.6 | 114.3 | 20.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 177.9 | 26.6 | 85.0932 | 9.7 | 5.6 | 42.5287 | [6 empty] | 17.9 | 3.84 | 0 | 980 | 262.1622 | 4500 | 12100 | 87.3 | 4.3407 | 137.8762 | 0.14865 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 | 15365.8537 |  |  |  |  | 14 | 0 | 1.95 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PINELL DE BRAI
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 233
| t. Alta | 233
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 3171 | 102.2903 | 566.5556 | 18.9333 | 96.1587 | 322 | 8.375 | 95.9648 | 903.4444 | 64.6667 | 92.1061 | 149.45 | 52.9 | 100.5 | 44.3 | 2.05 | 0.6 | 0 | 0 | 151.5 | 53.5 | 64.6732 | 7.4 | 1.95 | 73.5348
2023-02-01 | 3104 | 110.8571 | 723 | 9.7636 | 98.5366 | 376.8 | 6.75 | 98.0418 | 597.875 | 36.0909 | 93.8309 | 166.15 | 3.75 | 149.6 | 2.7 | 1.35 | 1.15 | 0 | 0 | 167.5 | 4.9 | 97.0742 | 9.675 | 2.525 | 73.9075
2023-03-01 | 3142 | 101.3548 | 623.1111 | 6.9417 | 98.7554 | 359 | 6.0857 | 98.0357 | 807 | 39.5 | 95.1601 | 146.55 | 23.95 | 101.5 | 17.05 | 1.95 | 1.3 | 0 | 0 | 148.5 | 25.25 | 83 | 9.35 | 4.15 | 55.8352
2023-04-01 | 3067 | 102.2333 | 420.625 | 10.6 | 96.7622 | 607.25 | 6.1429 | 98.8462 | 1002.375 | 38 | 96.345 | 147.5 | 39.1 | 95.15 | 36 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 149.5 | 40.7 | 72.7853 | 12.9 | 8.65 | 31.3968
2023-05-01 | 3001 | 96.8065 | 471.1111 | 22.9167 | 94.4222 | 655 | 11.625 | 97.9805 | 1082.8889 | 64.75 | 93.8976 | 242.55 | 47.4 | 119.1 | 26.9 | 0.95 | 2.1 | 0 | 0 | 243.5 | 49.5 | 79.6495 | 9.9 | 8.7 | 13.8158
2023-06-01 | 2998 | 99.9333 | 524.1 | 13.2909 | 97.2763 | 793.8 | 9.4833 | 98.6239 | 1222 | 47.1818 | 95.8444 | 258.4 | 37.75 | 195.8 | 35.7 | 1.6333 | 1.1333 | 0 | 0 | 260 | 38.5 | 83.7723 | 10.9 | 7.75 | 28.3031
2023-07-01 | 3082 | 99.4194 | 374 | 14.6 | 96.1565 | 598.4 | 11.5333 | 98.0682 | 1067.7778 | 56.3 | 94.6429 | 207.5 | 49.25 | 139.3 | 44.5 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 210.5 | 51.65 | 75.4057 | 9.675 | 6.79 | 29.8153
2023-08-01 | 3918 | 126.3871 | 368.7 | 8.6455 | 97.0668 | 351.1667 | 5.9286 | 98.2511 | 609.7 | 30.4545 | 94.9019 | 127.3 | 1.15 | 62.2 | 0.65 | 2.2333 | 1.6667 | 0 | 0 | 130.5 | 2.75 | 97.8292 | 7.65 | 3.585 | 53.0128
2023-09-01 | 3760 | 125.3333 | 227.3333 | 10.6889 | 95.2132 | 336.4 | 7.06 | 97.866 | 593.3333 | 31.4444 | 94.5862 | 110.5 | 2.3 | 60.4 | 1.55 | 1.7 | 1.25 | 0 | 0 | 112.2 | 3.55 | 96.8389 | 7.6 | 3.15 | 58.4502
2023-10-01 | 3185 | 102.7419 | 351.2 | 6.0818 | 98.0947 | 509.7 | 5.9571 | 98.6965 | 855 | 30.8182 | 95.9638 | 180.7 | 4.05 | 106.8 | 2.6 | 0.85 | 0.35 | 0 | 0 | 181.55 | 4.4 | 97.0651 | 8.45 | 5.55 | 35.8974
2023-11-01 | 2811 | 93.7 | 360.5 | 7.5818 | 97.843 | 520.8 | 7.3 | 98.5794 | 898.1 | 36.2727 | 95.895 | 109.75 | 7.2 | 68.05 | 5.45 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 110 | 7.35 | 93.2185 | 8.1 | 6.05 | 24.7598
2023-12-01 | 3077 | 99.2581 | 334.1111 | 8.92 | 97.259 | 513.6 | 10.7667 | 97.6633 | 976.8889 | 33.4 | 96.5283 | 167.9 | 24.4 | 108.85 | 19.8 | 1.55 | 0.9 | 0 | 0 | 169.45 | 25.3 | 85.0705 | 9.2 | 5.3 | 42.3984
TOTAL | 38316
MITJANA | 3193 | 105.0263 | 445.3623 | 11.5803 | 96.9621 | 495.3264 | 8.084 | 98.0515 | 884.6986 | 42.4066 | 94.9752 | 167.8542 | 24.4333 | 108.9375 | 19.7667 | 1.6264 | 1.2167 | 0 | 0 | 169.5583 | 25.6125 | 85.5319 | 9.2333 | 5.3458 | 43.4273
MÀXIM | 3918 | 126.3871 | 723 | 22.9167 | 98.7554 | 793.8 | 11.625 | 98.8462 | 1222 | 64.75 | 96.5283 | 258.4 | 52.9 | 195.8 | 44.5 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 260 | 53.5 | 97.8292 | 12.9 | 8.7 | 73.9075
MÍNIM | 2811 | 93.7 | 227.3333 | 6.0818 | 94.4222 | 322 | 5.9286 | 95.9648 | 593.3333 | 30.4545 | 92.1061 | 109.75 | 1.15 | 60.4 | 0.65 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 110 | 2.75 | 64.6732 | 7.4 | 1.95 | 13.8158
RESUM 2022 | 3365.0833 | 108.5511 | 395.2766 | 14.9732 | 0.95583 | 596.4 | 13.3224 | 0.97805 | 956.2292 | 59.0821 | 0.9337 | 152.3048 | 32.3022 | 103.0958 | 26.5589 | 1.2721 | 0.89578 | #DIV/0! | #DIV/0! | 156.3125 | 31.4763 | 0.7866 | 12.8338 | 4.8179 | 0.59424
RESUM 2021 | 3510.3839 | 113.2382 | 462.67 | 10.0545 | 0.97562 | 569.4028 | 9.646 | 0.98072 | 1025.6039 | 48.3728 | 0.95113 | 139.4793 | 36.4182 | 111.7318 | 31.4704 | 1.026 | 0.50351 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140.5051 | 36.9216 | 0.70279 | 12.8571 | 4.4622 | 0.63041
RESUM 2020 | 4319.0883 | 139.3254 | 397.051 | 14.2828 | 0.96063 | 409.9385 | 11.4052 | 0.97203 | 825.2688 | 60.2711 | 0.9232 | 147.6438 | 44.5241 | 101.3593 | 40.0267 | 1.0357 | 0.55143 | #DIV/0! | #DIV/0! | 137.32 | 45.1002 | 0.63119 | 10.9241 | 5.0075 | 0.5252
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PINELL DE BRAI
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  | RECIRCULACIÓ
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs |  |  | Purga | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració | Mitjana analítiques | Càlcul teòric
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | Compostatge privat |  |  |  | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | t MF | % MS | t MS | m3 | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 4558 | 13800 | 88.322 | 216.0365 | 0.071116 | 2.6278 | 55.8259 |  |  |  | 0 |  | 3520 |  |  |  |  | 3.156 | [10 empty] | 12 | 3.156 | 0.37872 | 84 |  |  |  |  | 13582.2476 | 13582.2476
2023-02-01 |  |  |  | 4065 | 10573.4 | 87.33 | 243.7996 | 0.093055 | 2.4041 | 57.8847 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.87 | [10 empty] | 18 | 2.87 | 0.5166 | 72 |  |  |  |  | 10780.4741 | 10780.4741
2023-03-01 |  |  |  | 4085 | 13970 | 92.15 | 242.5009 | 0.087781 | 2.8176 | 69.5512 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.28 | [10 empty] | 12 | 2.28 | 0.2736 | 68 | 2 | 3 | 0 | correcte | 13678.9956 | 13678.9956
2023-04-01 |  |  |  | 4272.5 | 13900 | 90.3425 | 229.7228 | 0.14307 | 3.0044 | 1446.9611 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.12 | [10 empty] | 13.6 | 2.12 | 0.28832 | 55 |  |  |  |  | 14017.965 | 14017.965
2023-05-01 |  |  |  | 4314 | 14880.2 | 89.3 | 226.2511 | 0.1518 | 2.9978 | 305.9681 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.046 | [10 empty] | 11 | 2.046 | 0.22506 | 62 |  |  |  |  | 12656.1029 | 12656.1029
2023-06-01 |  |  |  | 4250 | 15425 | 86.5 | 231.1339 | 0.20892 | 2.9351 | 37.7124 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.23 | [10 empty] | 13 | 1.23 | 0.1599 | 110 | 3 | 2 | 1 | correcte | 12833.4612 | 12833.4612
2023-07-01 |  |  |  | 4452.5 | 10473.25 | 87.255 | 215.8957 | 0.13663 | 3.087 | 68.0267 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.185 | [10 empty] | 14.6667 | 1.185 | 0.1738 | 103 |  |  |  |  | 14330.8017 | 14330.8017
2023-08-01 |  |  |  | 3588 | 12689.2 | 80.84 | 274.3493 | 0.10832 | 2.5497 | 323.3459 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.846 | [10 empty] | 12 | 2.846 | 0.34152 | 48 |  |  |  |  | 14413.4477 | 14413.4477
2023-09-01 | 25.8786 |  |  | 3912.5 | 12941.5 | 80.6575 | 248.6794 | 0.084897 | 2.8635 | 232.9201 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.3775 | [10 empty] | 12 | 1.3775 | 0.1653 | 53 | 3 | 2 | 1 | correcte | 15990.7155 | 15990.7155
2023-10-01 | 24.5286 | 0.44353 |  | 4192 | 13858.6 | 81.41 | 209.1758 | 0.12701 | 3.0707 | 80.4359 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.588 | [10 empty] | 11.5 | 1.588 | 0.18262 | 47 |  |  |  |  | 14306.354 | 14306.354
2023-11-01 | 18.7381 | 0.91952 |  | 4130 | 9550 | 84.0175 | 217.341 | 0.12706 | 3.1707 | 82.6605 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.905 | [10 empty] | 13 | 1.905 | 0.24765 | 47 |  |  |  |  | 13595.6974 | 0.43631
2023-12-01 | 15.6706 | 1.8356 |  | 4120 | 11080 | 86.05 | 237.1829 | 0.12464 | 3.205 | 103.5717 |  |  |  | 0 |  | 2940 |  |  |  |  | 1.8225 | [10 empty] | 12.6667 | 1.8225 | 0.23085 | 47 | 3 | 2 | 1 | correcte | 14694.1124 | 0.38963
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 155.4333 |  | 3.1839 | 796
MITJANA | 21.204 | 1.0662 | #DIV/0! | 4161.625 | 12761.7625 | 86.1812 | 232.6724 | 0.12203 | 2.8945 | 238.7387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0355 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9528 | 2.0355 | 0.26533 | 66.3333 | 12.9528 | 2.0355 | 0.26533 | 66.3333 | 2.75 | 2.25 | 0.75 |  | 13740.0312 | 11382.6159
MÀXIM | 25.8786 | 1.8356 | 0 | 4558 | 15425 | 92.15 | 274.3493 | 0.20892 | 3.205 | 1446.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.156 | 0.5166 | 110 | 18 | 3.156 | 0.5166 | 110 | 3 | 3 | 1 |  | 15990.7155 | 15990.7155
MÍNIM | 15.6706 | 0.44353 | 0 | 3588 | 9550 | 80.6575 | 209.1758 | 0.071116 | 2.4041 | 37.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.185 | 0.1599 | 47 | 11 | 1.185 | 0.1599 | 47 | 2 | 2 | 0 |  | 10780.4741 | 0.38963

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PINELL DE BRAI
EMPRESA EXPLOTADORA |  | SIM RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408166987001NQ |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 31.177 | 31.177 | 31.177 | 31.177 | 31.177 | 31.177
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 1847 | 1420 |  |  |  | 3504 | 6771 | 1035 | 0.98852 |  |  | 0 | 2.1353 | 17.79 | 19.3 |  |  |  | 20.35 | [6 empty] | 0
2023-02-01 | 1407 | 1045 |  |  |  | 2635 | 5087 | 722 | 0.99008 |  |  | 0 | 1.6389 | 17.96 | 17.8 |  |  |  | 17.95 | [6 empty] | 0
2023-03-01 |  | 1397 | 1029 |  |  | 2415 | 4841 | 711 | 0.98939 |  |  | 0 | 1.5407 |  | 14.86 | 13.23 |  |  | 13.73 | [6 empty] | 0
2023-04-01 |  |  |  | 1082 | 763 | 2268 | 4113 | 692 | 0.98614 |  |  | 0 | 1.341 |  |  |  | 12.92 | 11.12 | 11.64 | [6 empty] | 0
2023-05-01 |  |  |  | 1174 | 844 | 2192 | 4210 | 760 | 0.98409 |  |  | 0 | 1.4029 |  |  |  | 14.1 | 12.04 | 12.72 | [6 empty] | 0
2023-06-01 |  |  | 1276 | 898 |  | 2137 | 4311 | 708 | 0.98678 |  |  | 0 | 1.438 |  |  | 15.1 | 14.26 |  | 13.57 | [6 empty] | 0
2023-07-01 | 1190 | 816 |  |  |  | 2327 | 4333 | 674 | 0.98812 |  |  | 0 | 1.4059 | 15.89 | 13.36 |  |  |  | 13.85 | [6 empty] | 0
2023-08-01 |  |  | 1358 | 1075 |  | 2598 | 5031 | 715 | 0.99005 |  |  | 0 | 1.2841 |  |  | 15.27 | 16.18 |  | 14.54 | [6 empty] | 0
2023-09-01 |  |  | 1133 | 835 |  | 1872 | 3840 | 846 | 0.97658 |  |  | 0 | 1.0213 |  |  | 16.96 | 15.71 |  | 15.31 | [6 empty] | 0
2023-10-01 |  |  |  | 1169 | 919 | 2470 | 4558 | 941 | 0.97935 |  |  | 0 | 1.4311 |  |  |  | 15.66 | 15.07 | 15.06 | [6 empty] | 0
2023-11-01 |  | 1274 | 953 |  |  | 2337 | 4564 | 999 | 0.97687 |  |  | 0 | 1.6236 |  | 16.02 | 13.37 |  |  | 15.46 | [6 empty] | 0
2023-12-01 | 1031 | 739 |  |  |  | 2656 | 4426 | 723 | 0.98692 |  |  | 0 | 1.4384 | 16.15 | 14.41 |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 0
TOTAL | 5475 | 6691 | 5749 | 6233 | 2526 | 29411 | 56085 | 9526 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 1368.75 | 1115.1667 | 1149.8 | 1038.8333 | 842 | 2450.9167 | 4673.75 | 793.8333 | 0.98524 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.4751 | 16.9475 | 15.9583 | 14.786 | 14.805 | 12.7433 | 14.915 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1847 | 1420 | 1358 | 1174 | 919 | 3504 | 6771 | 1035 | 0.99008 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 17.96 | 19.3 | 16.96 | 16.18 | 15.07 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 1031 | 739 | 953 | 835 | 763 | 1872 | 3840 | 674 | 0.97658 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 15.89 | 13.36 | 13.23 | 12.92 | 11.12 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | PINELL DE BRAI |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | SIM RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)