## gener
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dg | 1 | 49 | [42 empty] | 3.8176 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 0.71429
dl | 2 | 56 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.5207 | [22 empty] | 3 | 34 |  | 0.66071 | 1 | 980
dt | 3 | 51 |  | 7.88 | 7.71 | 2120 | 2170 | 303 | 8.7 | 97.1287 | 290 | 6 | 97.931 | 488 | 37 | 92.418 | 73.4 | 26.6 | 52.3 | 25.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 75.4 | 28.4 | 62.3342 | [5 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 285.3026 | 3470 | 8520 | 78.62 | 3.7721 | 62.8874 | 0.083573 | [5 empty] | 2.98 | [14 empty] | 2 | 33 | 8526.2857 | 0.68627 | 1 | 990 | 285.3026 |  |  | 2.98
dm | 4 | 36 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.0295 | [22 empty] | 1 | 27 |  | 0.77778 | 1 | 980
dj | 5 | 54.75 |  | 7.81 | 7.53 | 2180 | 2290 | 275 | 9.3 | 96.6182 |  |  |  | 295 | 31 | 89.4915 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.5703 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 0.63927
dv | 6 | 54.75 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.5703 | [23 empty] | 34 |  | 0.621
ds | 7 | 54.75 | [42 empty] | 3.5703 | [23 empty] | 34 |  | 0.621
dg | 8 | 54.75 | [42 empty] | 3.5703 | [23 empty] | 34 |  | 0.621
dl | 9 | 24 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.4631 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 1.4583
dt | 10 | 33 |  | 7.85 | 7.54 | 2040 | 2230 | 202 | 3 | 98.5149 | 268 | 6 | 97.7612 | 472 | 38 | 91.9492 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 233.3333 | 4200 | 8840 | 76.19 | 5.1106 | 148.8771 | 0.06381 | [5 empty] | 3.53 | [14 empty] | 1 | 29 | 8820 | 0.90909 | 1 | 980 | 233.3333 |  |  | 3.53
dm | 11 | 33 |  |  | 7.6 |  | 2223 |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 30 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 5.1106 | [22 empty] | 1 | 29 |  | 0.90909
dj | 12 | 39 |  | 7.94 | 7.67 | 2090 | 2210 | 218 | 5 | 97.7064 |  |  |  | 458 | 36 | 92.1397 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.2819 | [22 empty] | 1 | 35 |  | 0.92308
dv | 13 | 39 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 5 | 33 |  | 0.97436 | 2 | 580
ds | 14 | 39 | [42 empty] | 4.4008 | [23 empty] | 33 |  | 0.84615
dg | 15 | 39 | [42 empty] | 4.4008 | [23 empty] | 33 |  | 0.84615
dl | 16 | 43 |  | 7.94 | 7.72 | 2160 | 2470 | 175 | 25 | 85.7143 | 167 | 1 | 99.4012 | 388 | 53 | 86.3402 | 77.8 | 25.9 | 51.8 | 26.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 80 | 28 | 65 | [5 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 276.5363 | 3580 | 7033 | 74.3 | 3.7721 | 38.8386 | 0.046648 | [5 empty] | 3.11 | [14 empty] | 4 | 41 | 7000.8889 | 1.0465 | 2 | 560 | 312.8492 | 10 |  | 3.11
dt | 17 | 48 |  |  | 7.8 |  | 2063 |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 29 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 1 | 31 |  | 0.66667 | 2 | 550
dm | 18 | 27 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 5.4631 | [22 empty] | 2 | 31 |  | 1.2222 | 2 | 550
dj | 19 | 39 |  | 7.68 | 7.78 | 2240 | 2480 | 188 | 10 | 94.6809 |  |  |  | 339 | 44 | 87.0206 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.2248 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.97436
dv | 20 | 37.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.5922 | [22 empty] | 1 | 31.3333 |  | 0.85841
ds | 21 | 37.6667 | [42 empty] | 4.5922 | [23 empty] | 31.3333 |  | 0.83186
dg | 22 | 37.6667 | [42 empty] | 4.5922 | [23 empty] | 31.3333 |  | 0.83186
dl | 23 | 46 |  | 7.93 | 7.75 | 2100 | 2150 | 383 | 6.4 | 98.329 | 230 | 8 | 96.5217 | 377 | 42 | 88.8594 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 960 | 313.7255 | 3060 | 8000 | 78.71 | 3.8176 | 39.9101 | 0.075163 | [5 empty] | 2.8 | [14 empty] | 3 | 37 | 6579 | 0.86957 | 1 | 960 | 313.7255 |  |  | 2.8
dt | 24 | 34 |  |  | 7.4 |  | 2098 |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 30 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 5.1106 | [22 empty] | 2 | 28 |  | 0.88235
dm | 25 | 40 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 1 | 37 |  | 0.95 | 2 | 630
dj | 26 | 39 |  | 7.68 | 7.47 | 2270 | 2120 | 195 | 9 | 95.3846 |  |  |  | 404 | 45 | 88.8614 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.3405 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.92308 | 2 | 600
dv | 27 | 50.3333 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.8799 | [22 empty] | 1 | 31.3333 |  | 0.64238
ds | 28 | 50.3333 | [42 empty] | 3.8799 | [23 empty] | 31.3333 |  | 0.62252
dg | 29 | 50.3333 | [42 empty] | 3.8799 | [23 empty] | 31.3333 |  | 0.62252
dl | 30 | 55 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.4441 | [22 empty] | 2 | 37 |  | 0.70909 |  | 970
dt | 31 | 40 |  | 7.69 | 7.59 | 2260 | 2060 | 353 | 14 | 96.034 | 277 | 8 | 97.1119 | 462 | 45 | 90.2597 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 325.6579 | 3040 | 7400 | 85.53 | 4.5922 | 62.7119 | 0.091118 | [20 empty] | 2 | 29 | 6962.5806 | 0.775 | 2 | 800 | 526.3158
TOTAL |  | 1332 | 0 | [42 empty] | 103.0998 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1019 | [5 empty] | 10
MITJANA |  | 42.9677 | #DIV/0! | 7.8222 | 7.63 | 2162.2222 | 2213.6667 | 254.6667 | 9.2 | 95.5679 | 246.4 | 5.5 | 97.7454 | 409.2222 | 38.3333 | 89.7044 | 75.6 | 26.25 | 52.05 | 26.25 | 2.1 | 1.95 | 0 | 0 | 77.7 | 28.2 | 63.6671 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | 985 | 286.9111 | 3470 | 7958.6 | 78.67 | 4.2547 | 70.645 | 0.072063 | [5 empty] | 3.105 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8182 | 32.871 | 7666.0556 | 0.82697 |  |  | 334.3053 | 10 |  | 3.105
MÍNIM |  | 24 | 0 | 7.68 | 7.4 | 2040 | 2060 | 175 | 3 | 85.7143 | 167 | 1 | 96.5217 | 295 | 29 | 86.3402 | 73.4 | 25.9 | 51.8 | 25.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 75.4 | 28 | 62.3342 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 960 | 233.3333 | 3040 | 7033 | 74.3 | 3.4441 | 38.8386 | 0.046648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6579 |  |  |  |  | 10 | 0 | 2.8 | 0
MÀXIM |  | 56 | 0 | 7.94 | 7.8 | 2270 | 2480 | 383 | 25 | 98.5149 | 290 | 8 | 99.4012 | 488 | 53 | 92.418 | 77.8 | 26.6 | 52.3 | 26.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 80 | 28.4 | 65 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 325.6579 | 4200 | 8840 | 85.53 | 5.4631 | 148.8771 | 0.091118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 8820 |  |  |  |  | 10 | 0 | 3.53 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dm | 1 | 32 |  | 7.82 | 7.65 | 2162 | 1971 | 353 | 14 | 96.034 | 280 | 9 | 96.7857 | 462 | 45 | 90.2597 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 322.3684 | 3040 | 5500 | 85.53 | 4.9509 | 24.7318 | 0.092105 | [5 empty] | 1.14 | [14 empty] | 7 | 32 | 5534.359 | 1.2188 |  |  | 0 | 24 |  | 1.14
dj | 2 | 35 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.9509 | [22 empty] | 2 | 29 |  | 0.88571
dv | 3 | 54.3333 | [37 empty] | 910 |  |  |  |  | 3.6421 | [22 empty] | 2 | 32.6667 |  | 0.63804
ds | 4 | 54.3333 | [42 empty] | 3.6421 | [23 empty] | 32.6667 |  | 0.60123
dg | 5 | 54.3333 | [42 empty] | 3.6421 | [23 empty] | 32.6667 |  | 0.60123
dl | 6 | 74 |  | 7.88 | 7.6 | 2195 | 2104 | 498 | 15 | 96.988 | 270 | 10 | 96.2963 | 445 | 50 | 88.764 | 144.9 | 44.2 | 103 | 33 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 147 | 45 | 69.3878 | 11.5 | 0.9 | 92.1739 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 384.9206 | 2520 | 7400 | 83.11 | 2.9339 | 50.1878 | 0.10714 | [5 empty] | 1.09 | [14 empty] | 2 | 34 | 7700 | 0.48649 |  |  | 0 |  |  | 1.09
dt | 7 | 44.5 |  |  | 7.5 |  | 2127 |  | 16 |  |  | 11 |  |  | 48 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 4.7648 | [22 empty] | 2 | 22 |  | 0.53933
dm | 8 | 44.5 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.7648 | [23 empty] | 22 |  | 0.49438
dj | 9 | 63 |  | 7.95 | 7.58 | 2270 | 2098 | 513 | 18 | 96.4912 |  |  |  | 495 | 52 | 89.4949 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 3.3354 | [22 empty] | 3 | 32 |  | 0.55556
dv | 10 | 56.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.5207 | [22 empty] | 3 | 33.3333 |  | 0.64118
ds | 11 | 56.6667 | [42 empty] | 3.5207 | [23 empty] | 33.3333 |  | 0.58824
dg | 12 | 56.6667 | [42 empty] | 3.5207 | [23 empty] | 33.3333 |  | 0.58824
dl | 13 | 41 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.8748 | [22 empty] | 3 | 24 |  | 0.65854
dt | 14 | 76 |  | 7.67 | 7.57 | 2380 | 2166 | 553 | 20 | 96.3834 | 284 | 6.3 | 97.7817 | 473 | 66 | 86.0465 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 950 | 306.4516 | 3100 | 6100 | 82.05 | 2.7553 | 71.5937 | 0.091613 | [5 empty] | 1.18 | [14 empty] | 2 | 39 | 8846.3415 | 0.53947 |  |  | 0 |  |  | 1.18
dm | 15 | 48 |  |  | 7.5 |  | 2174 |  | 21 |  |  | 13 |  |  | 54 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 4.2248 | [22 empty] | 3 | 27 |  | 0.625
dj | 16 | 77 |  | 7.74 | 7.51 | 2210 | 2094 | 507 | 22 | 95.6607 |  |  |  | 348 | 56 | 83.908 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.7082 | [22 empty] | 3 | 40 |  | 0.55844
dv | 17 | 58.6667 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.4317 | [22 empty] | 2 | 33.6667 |  | 0.60795
ds | 18 | 58.6667 | [42 empty] | 3.4317 | [23 empty] | 33.6667 |  | 0.57386
dg | 19 | 58.6667 | [42 empty] | 3.4317 | [23 empty] | 33.6667 |  | 0.57386
dl | 20 | 53 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.9607 | [22 empty] | 2 | 27 |  | 0.54717
dt | 21 | 70 |  | 7.71 | 7.78 | 2340 | 1895 | 563 | 21 | 96.27 | 190 | 11 | 94.2105 | 318 | 56 | 82.3899 | 147.6 | 44.1 | 109.4 | 35 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 150 | 45 | 70 | 11.5 | 0.9 | 92.1739 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 350 | 2800 | 6733 | 78.57 | 2.9613 | 108.1565 | 0.067857 | [20 empty] | 1 | 37 | 7957.8947 | 0.54286 |  |  | 0
dm | 22 | 53 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.6844 | [22 empty] | 0 | 33 |  | 0.62264
dj | 23 | 41 |  | 7.94 | 7.83 | 2320 | 1766 | 490 | 23 | 95.3061 |  |  |  | 388 | 55 | 85.8247 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 2 | 31 |  | 0.80488
dv | 24 | 50 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.7424 | [7 empty] | 1.35 | [14 empty] | 5 | 34.6667 |  | 0.79333 |  |  |  | 12 |  | 1.35
ds | 25 | 50 | [42 empty] | 3.7424 | [23 empty] | 34.6667 |  | 0.69333
dg | 26 | 50 | [42 empty] | 3.7424 | [23 empty] | 34.6667 |  | 0.69333
dl | 27 | 27 |  | 7.99 | 7.62 | 2170 | 1670 | 442 | 4 | 99.095 | 250 | 7 | 97.2 | 418 | 33 | 92.1053 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 342.6573 | 2860 | 5230 | 81.16 | 5.6582 | 57.3629 | 0.087413 | [20 empty] | 3 | 29 | 5273.125 | 1.1852 |  |  | 0
dt | 28 | 28 |  |  | 7.8 |  | 1613 |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 31 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 4.9509 | [22 empty] | 4 | 36 |  | 1.4286
TOTAL |  | 1466 | 0 | [42 empty] | 82.1658 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 897 | [5 empty] | 36
MITJANA |  | 52.3571 | #DIV/0! | 7.8375 | 7.6309 | 2255.875 | 1970.7273 | 489.875 | 16.3636 | 96.5286 | 254.8 | 9.0375 | 96.4548 | 418.375 | 49.6364 | 87.3492 | 146.25 | 44.15 | 106.2 | 34 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0 | 148.5 | 45 | 69.6939 | 11.5 | 0.9 | 92.1739 | [9 empty] | 970 | 341.2796 | 2864 | 6192.6 | 82.084 | 3.889 | 62.4066 | 0.089226 | [5 empty] | 1.19 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6842 | 32.0357 | 7021.872 | 0.68881 |  |  |  | 18 |  | 1.19
MÍNIM |  | 27 | 0 | 7.67 | 7.5 | 2162 | 1613 | 353 | 4 | 95.3061 | 190 | 5 | 94.2105 | 318 | 31 | 82.3899 | 144.9 | 44.1 | 103 | 33 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 147 | 45 | 69.3878 | 11.5 | 0.9 | 92.1739 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 910 | 306.4516 | 2520 | 5230 | 78.57 | 2.7082 | 24.7318 | 0.067857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5273.125 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.09 | 0
MÀXIM |  | 77 | 0 | 7.99 | 7.83 | 2380 | 2174 | 563 | 23 | 99.095 | 284 | 13 | 97.7817 | 495 | 66 | 92.1053 | 147.6 | 44.2 | 109.4 | 35 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 150 | 45 | 70 | 11.5 | 0.9 | 92.1739 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 384.9206 | 3100 | 7400 | 85.53 | 5.6582 | 108.1565 | 0.10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 8846.3415 |  |  |  |  | 24 | 0 | 1.35 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dm | 1 | 43 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 0 | 36 |  | 0.83721 | 2 | 990
dj | 2 | 53 |  | 7.68 | 7.25 | 2810 | 1760 | 355 | 7 | 98.0282 |  |  |  | 905 | 58 | 93.5912 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.6007 | [22 empty] | 3 | 35 |  | 0.71698
dv | 3 | 43.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.1692 | [22 empty] | 1 | 32.3333 |  | 0.76336 | 2 | 900
ds | 4 | 43.6667 | [42 empty] | 4.1692 | [23 empty] | 32.3333 |  | 0.74046
dg | 5 | 43.6667 | [42 empty] | 4.1692 | [23 empty] | 32.3333 |  | 0.74046
dl | 6 | 47 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.9607 | [22 empty] | 1 | 33 |  | 0.7234
dt | 7 | 57 |  | 7.59 | 7.44 | 3070 | 1990 | 331 | 11.1 | 96.6465 | 644 | 7.8 | 98.7888 | 1196 | 59 | 95.0669 | 111.7 | 46.8 | 72.9 | 43.2 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 114 | 48 | 57.8947 | 12.4 | 1.15 | 90.7258 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 357.6642 | 2740 | 3480 | 87.3 | 3.482 | 78.4087 | 0.23504 | [5 empty] | 1.36 | [14 empty] | 3 | 34 | 6961.0811 | 0.64912 | 1 | 990 | 361.3139 |  |  | 1.36
dm | 8 | 57 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.4441 | [22 empty] | 3 | 35 |  | 0.66667 | 2 | 900
dj | 9 | 52 |  |  | 7.5 |  | 2071 |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 58 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.9607 | [22 empty] | 2 | 28 |  | 0.57692
dv | 10 | 48.6667 |  | 7.71 | 7.61 | 2770 | 2240 | 288 | 13.4 | 95.3472 |  |  |  | 874 | 62 | 92.9062 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 2 | 33.3333 |  | 0.72603 | 2 | 780
ds | 11 | 48.6667 | [42 empty] | 3.8641 | [23 empty] | 33.3333 |  | 0.68493
dg | 12 | 48.6667 | [42 empty] | 3.8641 | [23 empty] | 33.3333 |  | 0.68493
dl | 13 | 56 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.6844 | [22 empty] | 3 | 30 |  | 0.58929 | 2 | 600
dt | 14 | 37 |  | 7.39 | 7.51 | 3310 | 2120 | 129 | 33 | 74.4186 | 249 | 23.1 | 90.7229 | 528 | 99 | 81.25 | 110.3 | 57 | 74.2 | 51.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 112 | 58 | 48.2143 | 21.1 | 9 | 57.346 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 376.9231 | 2600 | 6333 | 87.69 | 4.6597 | 31.0261 | 0.095769 | [5 empty] | 1.68 | [14 empty] | 4 | 31 | 5348.5714 | 0.94595 | 2 | 620 | 476.9231 | 12 |  | 1.68
dm | 15 | 47 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 2 | 35 |  | 0.78723 | 2 | 640
dj | 16 | 45 |  | 7.47 | 7.57 | 3090 | 2160 | 305 | 22 | 92.7869 |  |  |  | 646 | 78 | 87.9257 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.0623 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.77778
dv | 17 | 43.6667 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.1692 | [22 empty] | 3 | 32.3333 |  | 0.80916
ds | 18 | 43.6667 | [42 empty] | 4.1692 | [23 empty] | 32.3333 |  | 0.74046
dg | 19 | 43.6667 | [42 empty] | 4.1692 | [23 empty] | 32.3333 |  | 0.74046
dl | 20 | 37 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 3 | 30 |  | 0.89189 | 1 | 990
dt | 21 | 56 |  | 8.34 | 7.51 | 3310 | 2190 | 488 | 12.3 | 97.4795 | 385 | 20 | 94.8052 | 633 | 63 | 90.0474 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 430.4348 | 2300 | 6333 | 87.9 | 3.2666 | 54.5705 | 0.16739 | [5 empty] | 1.58 | [14 empty] | 2 | 41 | 5295.3488 | 0.76786 | 2 | 530 | 460.8696 |  |  | 1.58
dm | 22 | 36 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.8748 | [22 empty] | 3 | 29 |  | 0.88889
dj | 23 | 38 |  |  | 7.3 |  | 1967 |  | 11 |  |  | 6 |  |  | 63 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 0.92105
dv | 24 | 25 |  | 8.11 | 7.39 | 3120 | 1820 | 257 | 12 | 95.3307 |  |  |  | 871 | 60 | 93.1114 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 10.9262 | [22 empty] | 13 | 4 |  | 0.68 | 2 | 700
ds | 25 | 45.5 | [42 empty] | 0.91578 | [23 empty] | 300.5 |  | 6.6044
dg | 26 | 45.5 | [42 empty] | 0.91578 | [23 empty] | 300.5 |  | 6.6044
dl | 27 | 58 |  | 7.32 | 7.53 | 2590 | 2070 | 202 | 8.5 | 95.7921 | 393 | 10.9 | 97.2265 | 825 | 33 | 96 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 408.3333 | 2400 | 4567 | 87.5 | 3.6007 | 78.9928 | 0.16375 | [5 empty] | 1.44 | [14 empty] | 2 | 30 | 6750 | 0.55172 | 2 | 610 | 508.3333 |  |  | 1.44
dt | 28 | 78 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.7795 | [22 empty] | 1 | 36 |  | 0.47436
dm | 29 | 62 |  |  | 7.3 |  | 1746 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 42 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.3006 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.58065 | 2 | 610
dj | 30 | 42 |  | 7.49 | 7.42 | 2470 | 2010 | 239 | 9 | 96.2343 |  |  |  | 688 | 44 | 93.6047 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 0 | 37 |  | 0.88095
dv | 31 | 49 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.8176 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.73469
TOTAL |  | 1474 | 0 | [42 empty] | 77.1284 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1534 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 47.5484 | #DIV/0! | 7.6778 | 7.4442 | 2948.8889 | 2012 | 288.2222 | 13.1083 | 93.5627 | 417.75 | 11.5429 | 95.3858 | 796.2222 | 59.9167 | 91.5004 | 111 | 51.9 | 73.55 | 47.4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 113 | 53 | 53.0545 | 16.75 | 5.075 | 74.0359 | [9 empty] | 984.7826 | 393.3389 | 2510 | 5178.25 | 87.5975 | 3.9637 | 60.7495 | 0.16549 | [5 empty] | 1.515 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5217 | 49.4839 | 4766.5626 | 1.1123 |  |  | 451.86 | 12 |  | 1.515
MÍNIM |  | 25 | 0 | 7.32 | 7.25 | 2470 | 1746 | 129 | 5 | 74.4186 | 249 | 5 | 90.7229 | 528 | 33 | 81.25 | 110.3 | 46.8 | 72.9 | 43.2 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 112 | 48 | 48.2143 | 12.4 | 1.15 | 57.346 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 980 | 357.6642 | 2300 | 3480 | 87.3 | 0.91578 | 31.0261 | 0.095769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5295.3488 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.36 | 0
MÀXIM |  | 78 | 0 | 8.34 | 7.61 | 3310 | 2240 | 488 | 33 | 98.0282 | 644 | 23.1 | 98.7888 | 1196 | 99 | 96 | 111.7 | 57 | 74.2 | 51.6 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 114 | 58 | 57.8947 | 21.1 | 9 | 90.7258 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990 | 430.4348 | 2740 | 6333 | 87.9 | 10.9262 | 78.9928 | 0.23504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300.5 | 6961.0811 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.68 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
ds | 1 | 49 | [42 empty] | 2.6853 | [22 empty] | 0 | 69 |  | 1.4082
dg | 2 | 49 | [42 empty] | 6.4665 | [25 empty] | 0
dl | 3 | 36 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 4.8009 | [22 empty] | 1 | 30 |  | 0.86111 | 1 | 960
dt | 4 | 55 |  | 7.35 | 7.78 | 2190 | 2160 | 337 | 29 | 91.3947 | 600 | 18 | 97 | 998 | 94 | 90.5812 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 | 394.3089 | 2460 | 7280 | 93.33 | 3.6007 | 33.2612 | 0.2439 | [5 empty] | 2.11 | [14 empty] | 3 | 33 | 6218.3333 | 0.65455 | 1 | 970 | 394.3089 |  |  | 2.11
dm | 5 | 61 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.2666 | [22 empty] | 1 | 36 |  | 0.60656 | 1 | 990
dj | 6 | 68.2 |  | 7.33 | 7.71 | 2150 | 2100 | 305 | 30 | 90.1639 |  |  |  | 905 | 86 | 90.4972 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 1.3705 | [22 empty] | 3 | 163 |  | 2.434 | 2 | 770
dv | 7 | 68.2 | [42 empty] | 4.646 | [25 empty] | 0
ds | 8 | 68.2 | [42 empty] | 4.646 | [25 empty] | 0
dg | 9 | 68.2 | [42 empty] | 4.646 | [25 empty] | 0
dl | 10 | 68.2 | [42 empty] | 4.646 | [25 empty] | 0
dt | 11 | 55 |  | 7.19 | 7.64 | 2120 | 2020 | 268 | 33 | 87.6866 | 540 | 13 | 97.5926 | 900 | 67 | 92.5556 | 56.9 | 40.4 | 44 | 40 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 59 | 42.3 | 28.3051 | 14.7 | 7 | 52.381 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 480.3922 | 2040 | 4200 | 95.1 | 3.3354 | 44.8418 | 0.26471 | [5 empty] | 2.22 | [14 empty] | 3 | 40 | 4649.3023 | 0.78182 | 2 | 490 | 480.3922 |  |  | 2.22
dm | 12 | 38 | [34 empty] | 16.5 | 0.22 |  | 980 |  |  |  |  | 4.4628 | [22 empty] | 1 | 33 |  | 0.89474 | 2 | 490
dj | 13 | 47 |  |  | 7.7 |  | 2036 |  | 16 |  |  | 11 |  |  | 62 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.0623 | [22 empty] | 3 | 31 |  | 0.7234
dv | 14 | 58.3333 |  | 7.37 | 7.68 | 2290 | 2030 | 237 | 21 | 91.1392 |  |  |  | 1074 | 68 | 93.6685 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 1.9282 | [23 empty] | 106 |  | 1.8171
ds | 15 | 58.3333 | [42 empty] | 5.4319 | [25 empty] | 0
dg | 16 | 58.3333 | [42 empty] | 5.4319 | [25 empty] | 0
dl | 17 | 40 |  | 7.28 | 7.45 | 2240 | 2300 | 288 | 32 | 88.8889 | 711 | 18 | 97.4684 | 1185 | 92 | 92.2363 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 380.7692 | 2600 | 5967 | 93 | 4.5922 | 42.9506 | 0.27346 | [5 empty] | 2.13 | [14 empty] | 3 | 29 | 5850 | 0.8 | 1 | 990 | 380.7692 |  |  | 2.13
dt | 18 | 41 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 4.5266 | [22 empty] | 1 | 29 |  | 0.73171 | 1 | 990 |  | 8
dm | 19 | 49 |  |  | 7.8 |  | 1828 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 80 | [17 empty] | I | H | No | No |  | 0.05 |  | 990 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.73469 | 2 | 500
dj | 20 | 36 |  | 7.24 | 7.47 | 2340 | 1965 | 244 | 22 | 90.9836 |  |  |  | 1008 | 83 | 91.7659 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 0.03 |  | 990 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 1 | 31 |  | 0.88889 | 2 | 510
dv | 21 | 44.3333 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.2107 | [22 empty] | 3 | 99 |  | 2.3008
ds | 22 | 44.3333 | [42 empty] | 7.1472 | [25 empty] | 0
dg | 23 | 44.3333 | [42 empty] | 7.1472 | [25 empty] | 0
dl | 24 | 34 |  | 7.27 | 7.88 | 2210 | 1794 | 223 | 31 | 86.0987 | 545 | 23 | 95.7798 | 909 | 118 | 87.0187 | 138.7 | 77 | 112 | 69.8 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 142 | 79 | 44.3662 | 14 | 10.9 | 22.1429 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 361.3139 | 2740 | 6667 | 91.24 | 5.3705 | 60.3417 | 0.19891 | [5 empty] | 2.07 | [14 empty] | 2 | 25 | 6190.3704 | 0.79412 | 1 | 990 | 361.3139 |  |  | 2.07
dt | 25 | 45 | [34 empty] | 18 | 0.01 |  | 970 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 4 | 37 |  | 0.91111 | 1 | 970
dm | 26 | 58 |  |  | 7.9 |  | 1696 |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 76 | [17 empty] | I | H | No | No | 18.5 | 0.03 |  | 960 |  |  |  |  | 3.3709 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.65517 | 1 | 960
dj | 27 | 37 |  | 7.18 | 7.75 | 2370 | 1688 | 184 | 26 | 85.8696 |  |  |  | 1005 | 82 | 91.8408 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1 | 0.04 |  | 960 |  |  |  |  | 4.8748 | [22 empty] | 2 | 28 |  | 0.81081 | 1 | 960
dv | 28 | 45.6667 | [34 empty] | 19.1 | 0.04 |  | 960 |  |  |  |  | 1.7158 | [22 empty] | 1 | 139 |  | 3.0657
ds | 29 | 45.6667 | [42 empty] | 6.9385 | [25 empty] | 0
dg | 30 | 45.6667 | [42 empty] | 6.9385 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 1516 | 0 | [42 empty] | 91.7528 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1027 | [5 empty] | 8
MITJANA |  | 50.5333 | #DIV/0! | 7.2763 | 7.7055 | 2238.75 | 1965.1818 | 260.75 | 25.7273 | 89.0281 | 599 | 18.2857 | 96.9602 | 998 | 82.5455 | 91.2705 | 97.8 | 58.7 | 78 | 54.9 | 2.7 | 1.95 | 0 | 0 | 100.5 | 60.65 | 36.3356 | 14.35 | 8.95 | 37.2619 | [6 empty] | 18.24 | 0.06 |  | 978.8889 | 404.196 | 2460 | 6028.5 | 93.1675 | 4.4239 | 45.3488 | 0.24524 | [5 empty] | 2.1325 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0556 | 54.0526 | 5833.8 | 0.72915 |  |  | 404.196 | 8 |  | 2.1325
MÍNIM |  | 34 | 0 | 7.18 | 7.45 | 2120 | 1688 | 184 | 16 | 85.8696 | 540 | 11 | 95.7798 | 900 | 62 | 87.0187 | 56.9 | 40.4 | 44 | 40 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 59 | 42.3 | 28.3051 | 14 | 7 | 22.1429 | [6 empty] | 16.5 | 0.01 | 0 | 960 | 361.3139 | 2040 | 4200 | 91.24 | 1.3705 | 33.2612 | 0.19891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4649.3023 |  |  |  |  | 8 | 0 | 2.07 | 0
MÀXIM |  | 68.2 | 0 | 7.37 | 7.9 | 2370 | 2300 | 337 | 33 | 91.3947 | 711 | 23 | 97.5926 | 1185 | 118 | 93.6685 | 138.7 | 77 | 112 | 69.8 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 142 | 79 | 44.3662 | 14.7 | 10.9 | 52.381 | [6 empty] | 19.1 | 0.22 | 0 | 990 | 480.3922 | 2740 | 7280 | 95.1 | 7.1472 | 60.3417 | 0.27346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 | 6218.3333 |  |  |  |  | 8 | 0 | 2.22 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dl | 1 | 45 | [42 empty] | 5.1944 | [22 empty] | 0 | 16 |  | 0.35556
dt | 2 | 29 |  | 7.26 | 7.68 | 2590 | 1961 | 240 | 25 | 89.5833 | 560 | 20 | 96.4286 | 928 | 120 | 87.069 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 380.7692 | 2600 | 4633 | 89.05 | 8.1246 | 56.3345 | 0.21538 | [5 empty] | 2.12 | [14 empty] | 3 | 10 | 8400 | 0.44828 | 1 | 990 | 380.7692 |  |  | 2.12
dm | 3 | 47 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 3.6844 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.85106 | 1 | 990
dj | 4 | 29 |  | 7.31 | 7.61 | 2440 | 1887 | 228 | 18 | 92.1053 |  |  |  | 920 | 67 | 92.7174 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 5.0295 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 1.2069 | 2 | 800 |  | 8
dv | 5 | 46.3333 | [34 empty] | 20.2 | 0.35 |  | 980 |  |  |  |  | 2.1506 | [22 empty] | 2 | 101 |  | 2.223
ds | 6 | 46.3333 | [42 empty] | 6.8387 | [25 empty] | 0
dg | 7 | 46.3333 | [42 empty] | 6.8387 | [25 empty] | 0
dl | 8 | 33 |  | 7.07 | 7.51 | 2440 | 1883 | 265 | 9 | 96.6038 | 620 | 8 | 98.7097 | 1027 | 40 | 96.1052 | 117.3 | 0.5 | 76 | 0.26 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 118 | 5.5 | 95.339 | 13 | 0.5 | 96.1538 |  |  | I | NH | No | No | 20.5 | 1.33 |  | 990 | 402.439 | 2460 | 5100 | 88.94 | 4.1151 | 49.976 | 0.25203 | [5 empty] | 2.04 | [14 empty] | 3 | 44 | 4187.234 | 1.4242 | 1 | 990 | 402.439 |  |  | 2.04
dt | 9 | 71 | [34 empty] | 20.2 | 1.25 |  | 990 |  |  |  |  | 2.5761 | [22 empty] | 0 | 52 |  | 0.73239 | 1 | 990
dm | 10 | 51 |  |  | 7.5 |  | 1695 |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 43 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.6421 | [22 empty] | 2 | 36 |  | 0.7451
dj | 11 | 31 |  | 7.12 | 7.55 | 2350 | 1770 | 274 | 7 | 97.4453 |  |  |  | 995 | 48 | 95.1759 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.4755 | [22 empty] | 1 | 97 |  | 3.1613
dv | 12 | 31 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 10.2213 | [25 empty] | 0 | 2 | 650
ds | 13 | 31 | [42 empty] | 10.2213 | [25 empty] | 0
dg | 14 | 31 | [42 empty] | 10.2213 | [25 empty] | 0
dl | 15 | 26 |  | 7.45 | 7.46 | 2650 | 1948 | 196 | 9 | 95.4082 | 610 | 7 | 98.8525 | 1017 | 34 | 96.6568 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 374.0458 | 2620 | 5533 | 87.61 | 5.0295 | 73.4667 | 0.23282 | [5 empty] | 1.78 | [14 empty] | 2 | 37 | 4366.6667 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 1.78
dt | 16 | 23 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 6.3372 | [22 empty] | 0 | 27 |  | 1.1739
dm | 17 | 24 |  |  | 7.4 |  | 1738 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 48 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 5.5589 | [23 empty] | 33 |  | 1.375
dj | 18 | 35 |  | 7.38 | 7.47 | 2720 | 1790 | 202 | 8 | 96.0396 |  |  |  | 871 | 57 | 93.4558 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.1 | 0.34 |  | 970 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 0 | 37 |  | 1.0571 | 1 | 970
dv | 19 | 45 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.1555 | [22 empty] | 0 | 102 |  | 2.2667
ds | 20 | 45 | [42 empty] | 7.0413 | [25 empty] | 0
dg | 21 | 45 | [34 empty] | 19.3 | 0.8 | [6 empty] | 7.0413 | [25 empty] | 0 | 1 | 990
dl | 22 | 45 |  | 7.4 | 7.49 | 2470 | 1915 | 210 | 10 | 95.2381 | 430 | 8 | 98.1395 | 709 | 39 | 94.4993 | 141.9 | 5.1 | 101.6 | 4.7 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 145 | 6.5 | 95.5172 | 9.6 | 4.1 | 57.2917 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 372.1805 | 2660 | 4020 | 88.72 | 3.8641 | 67.3739 | 0.16165 | [20 empty] | 3 | 37 | 5652.5 | 0.88889 |  |  | 0
dt | 23 | 49 | [34 empty] | 19.4 |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.8641 | [7 empty] | 1.41 | [14 empty] | 0 | 33 |  | 0.67347 | 2 | 700 |  |  |  | 1.41
dm | 24 | 60 |  |  | 7.5 |  | 1616 |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 40 | [17 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 3.482 | [22 empty] | 3 | 31 |  | 0.56667 | 2 | 800 |  | 10
dj | 25 | 57 |  | 7.35 | 7.44 | 2520 | 1836 | 224 | 15 | 93.3036 |  |  |  | 923 | 41 | 95.558 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.6 | 0.49 |  | 990 |  |  |  |  | 3.5207 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.63158 | 2 | 850
dv | 26 | 44 | [34 empty] | 19.7 | 0.35 |  | 990 |  |  |  |  | 2.1852 | [22 empty] | 1 | 101 |  | 2.3182 | 2 | 800
ds | 27 | 44 | [42 empty] | 7.2014 | [25 empty] | 0
dg | 28 | 44 | [42 empty] | 7.2014 | [25 empty] | 0
dl | 29 | 58 |  | 7.11 | 7.95 | 2490 | 1790 | 206 | 11 | 94.6602 | 520 | 9 | 98.2692 | 871 | 44 | 94.9483 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.4 | 0.31 |  | 990 | 382.2394 | 2590 | 4820 | 89.15 | 3.4071 | 54.356 | 0.20077 | [5 empty] | 1.68 | [14 empty] | 3 | 35 | 6543.1579 | 0.65517 | 2 | 800 | 617.7606 |  |  | 1.68
dt | 30 | 39 | [34 empty] | 21 | 0.35 |  | 990 |  |  |  |  | 4.2819 | [22 empty] | 1 | 35 |  | 0.92308 | 1 | 990
dm | 31 | 47 | [34 empty] | 21.5 | 0.4 |  | 990 |  |  |  |  | 4.1692 | [22 empty] | 2 | 29 |  | 0.65957
TOTAL |  | 1298 | 0 | [42 empty] | 155.2396 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 999 | [5 empty] | 18
MITJANA |  | 41.871 | #DIV/0! | 7.2722 | 7.5467 | 2518.8889 | 1819.0833 | 227.2222 | 10.9167 | 94.4875 | 548 | 8.5 | 98.0799 | 917.8889 | 51.75 | 94.0206 | 129.6 | 2.8 | 88.8 | 2.48 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 131.5 | 6 | 95.4281 | 11.3 | 2.3 | 76.7228 | [6 empty] | 20.0818 | 0.597 |  | 985.4545 | 382.3348 | 2586 | 4821.2 | 88.694 | 5.2282 | 60.3014 | 0.21253 | [5 empty] | 1.806 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4762 | 45.4091 | 5688.7391 | 0.83346 |  |  | 280.1938 | 9 |  | 1.806
MÍNIM |  | 23 | 0 | 7.07 | 7.4 | 2350 | 1616 | 196 | 6 | 89.5833 | 430 | 5 | 96.4286 | 709 | 34 | 87.069 | 117.3 | 0.5 | 76 | 0.26 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 118 | 5.5 | 95.339 | 9.6 | 0.5 | 57.2917 | [6 empty] | 19.1 | 0.31 | 0 | 970 | 372.1805 | 2460 | 4020 | 87.61 | 2.1506 | 49.976 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4187.234 |  |  |  |  | 8 | 0 | 1.41 | 0
MÀXIM |  | 71 | 0 | 7.45 | 7.95 | 2720 | 1961 | 274 | 25 | 97.4453 | 620 | 20 | 98.8525 | 1027 | 120 | 96.6568 | 141.9 | 5.1 | 101.6 | 4.7 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 145 | 6.5 | 95.5172 | 13 | 4.1 | 96.1538 | [6 empty] | 21.5 | 1.33 | 0 | 990 | 402.439 | 2660 | 5533 | 89.15 | 10.2213 | 73.4667 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 8400 |  |  |  |  | 10 | 0 | 2.12 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dj | 1 | 58 | [34 empty] | 20.7 | 0.33 |  | 980 |  |  |  |  | 3.3006 | [22 empty] | 3 | 38 |  | 0.7069 | 1 | 980
dv | 2 | 55 |  | 7.19 | 7.25 | 2570 | 1570 | 143 | 8.2 | 94.2657 |  |  |  | 793 | 42 | 94.7037 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.8 | 0.3 |  | 990 |  |  |  |  | 2.0443 | [22 empty] | 3 | 100 |  | 1.8727 | 2 | 600
ds | 3 | 55 | [42 empty] | 5.7611 | [25 empty] | 0
dg | 4 | 55 | [42 empty] | 5.7611 | [25 empty] | 0
dl | 5 | 51 |  | 7.09 | 7.21 | 2670 | 1550 | 163 | 8.8 | 94.6012 | 520 | 7 | 98.6538 | 863 | 34 | 96.0603 |  |  |  |  | 1.7 | 1.9 | [10 empty] | I | NH | No | No | 21 | 0.36 |  | 990 | 475.9615 | 2080 | 4200 | 82.69 | 3.7721 | 50.508 | 0.25 | [5 empty] | 1.26 | [14 empty] | 3 | 33 | 5026.6667 | 0.70588 | 2 | 750 | 721.1538 |  |  | 1.26
dt | 6 | 46 | [34 empty] | 21.5 | 0 |  | 980 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0.67391
dm | 7 | 39 |  | 7.14 | 7.16 | 2390 | 1790 | 159 | 8 | 94.9686 |  |  |  | 581 | 38 | 93.4596 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.3405 | [22 empty] | 0 | 34 |  | 0.87179 |  |  |  | 10
dj | 8 | 41 | [34 empty] | 21.5 | 0.28 |  | 990 |  |  |  |  | 4.2819 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.87805 | 2 | 750
dv | 9 | 44.6667 | [34 empty] | 21.7 | 0.33 |  | 990 |  |  |  |  | 2.2526 | [22 empty] | 3 | 96 |  | 2.2164 | 2 | 700
ds | 10 | 44.6667 | [42 empty] | 7.0939 | [25 empty] | 0
dg | 11 | 44.6667 | [42 empty] | 7.0939 | [25 empty] | 0
dl | 12 | 45 |  | 7.24 | 7.09 | 2420 | 1952 | 130 | 3.1 | 97.6154 | 320 | 9 | 97.1875 | 530 | 44 | 91.6981 | 103.5 | 19.7 | 104.8 | 18 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 105 | 21.1 | 79.9048 | 15 | 8.6 | 42.6667 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 990 | 430.4348 | 2300 | 5067 | 86.09 | 4.2819 | 47.5068 | 0.13913 | [5 empty] | 1.15 | [14 empty] | 3 | 29 | 5534.375 | 0.71111 | 2 | 600 | 521.7391 |  |  | 1.15
dt | 13 | 66 | [34 empty] | 22.1 | 0.28 |  | 990 |  |  |  |  | 3.2333 | [22 empty] | 2 | 32 |  | 0.51515 | 2 | 600
dm | 14 | 40 |  |  | 7.1 |  | 1470 |  | 7.6 |  |  | 8.9 |  |  | 46 | [17 empty] | I | H | No | No | 22.2 | 0.3 |  | 990 |  |  |  |  | 4.4628 | [22 empty] | 3 | 31 |  | 0.85 | 2 | 620
dj | 15 | 46 |  | 7.17 | 7.04 | 2530 | 1850 | 127 | 6 | 95.2756 |  |  |  | 548 | 45 | 91.7883 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.76087
dv | 16 | 56.3333 | [34 empty] | 22.4 | 0.5 |  | 990 |  |  |  |  | 2.0139 | [22 empty] | 2 | 101 |  | 1.8284 | 2 | 630
ds | 17 | 56.3333 | [42 empty] | 5.6247 | [25 empty] | 0
dg | 18 | 56.3333 | [42 empty] | 5.6247 | [25 empty] | 0
dl | 19 | 42 |  | 7.15 | 7.31 | 2680 | 1630 | 120 | 6.8 | 94.3333 | 280 | 7 | 97.5 | 470 | 35 | 92.5532 | 83.8 | 1.6 | 82 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 84.6 | 2.8 | 96.6903 | 18.9 | 5.1 | 73.0159 |  |  | I | NH | No | No | 22.9 | 0.46 |  | 990 | 505.102 | 1960 | 5233 | 88.78 | 4.0623 | 38.8527 | 0.14286 | [5 empty] | 1.08 | [14 empty] | 3 | 36 | 4070.7692 | 0.92857 | 2 | 600 | 612.2449 |  |  | 1.08
dt | 20 | 31 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 5.0295 | [22 empty] | 0 | 32 |  | 1.0323
dm | 21 | 48 |  | 7.1 | 7.2 | 2650 | 1480 | 180 | 9.2 | 94.8889 | 365 | 7.9 | 97.8356 | 823 | 40 | 95.1397 | [16 empty] | I | H | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 3.7721 | [22 empty] | 0 | 36 |  | 0.75 |  |  |  | 10
dj | 22 | 32 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.8009 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 1.125
dv | 23 | 51 |  | 7.16 | 7.19 | 2410 | 1430 | 161 | 8.5 | 94.7205 |  |  |  | 774 | 38 | 95.0904 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2.071 | [22 empty] | 3 | 102 |  | 2.0588
ds | 24 | 51 | [42 empty] | 6.2129 | [25 empty] | 0
dg | 25 | 51 | [42 empty] | 6.2129 | [25 empty] | 0
dl | 26 | 41 |  | 7.21 | 7.26 | 2540 | 1630 | 122 | 14 | 88.5246 | 410 | 10 | 97.561 | 691 | 48 | 93.0535 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.3 | 0.27 |  | 950 | 516.3043 | 1840 | 3500 | 91.3 | 4.2248 | 76.9768 | 0.22283 | [5 empty] | 1.19 | [14 empty] | 2 | 34 | 3935.5556 | 0.87805 | 1 | 950 | 516.3043 |  |  | 1.19
dt | 27 | 38 | [34 empty] | 24.6 | 0.07 |  | 960 |  |  |  |  | 4.5266 | [22 empty] | 2 | 32 |  | 0.89474
dm | 28 | 41 |  | 7.11 | 7.23 | 2490 | 1570 | 125 | 10 | 92 |  |  |  | 675 | 41 | 93.9259 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.7 | 0.13 |  | 970 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0.7561 | 1 | 970
dj | 29 | 41 | [34 empty] | 24.7 |  |  | 990 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 3 | 36 |  | 0.95122 | 1 | 990
dv | 30 | 38 | [34 empty] | 24.7 | 0.31 |  | 990 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 1 | 34 |  | 0.92105 | 1 | 990
[37 empty] | 21.5 | 0.4
TOTAL |  | 1405 | 0 | [42 empty] | 97.7938 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 998 | [5 empty] | 20
MITJANA |  | 46.8333 | #DIV/0! | 7.156 | 7.1855 | 2535 | 1629.2727 | 143 | 8.2 | 94.1194 | 379 | 8.3 | 97.7476 | 674.8 | 41 | 93.7473 | 93.65 | 10.65 | 93.4 | 9.35 | 1.3333 | 1.5 | 0 | 0 | 94.8 | 11.95 | 88.2975 | 16.95 | 6.85 | 57.8413 | [6 empty] | 22.5813 | 0.288 |  | 982.2727 | 481.9507 | 2045 | 4500 | 87.215 | 4.43 | 53.4611 | 0.1887 | [5 empty] | 1.17 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9545 | 45.3636 | 4725.5582 | 0.7629 |  |  | 592.8606 | 10 |  | 1.17
MÍNIM |  | 31 | 0 | 7.09 | 7.04 | 2390 | 1430 | 120 | 3.1 | 88.5246 | 280 | 7 | 97.1875 | 470 | 34 | 91.6981 | 83.8 | 1.6 | 82 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 84.6 | 2.8 | 79.9048 | 15 | 5.1 | 42.6667 | [6 empty] | 20.7 | 0 | 0 | 950 | 430.4348 | 1840 | 3500 | 82.69 | 2.0139 | 38.8527 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3935.5556 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.08 | 0
MÀXIM |  | 66 | 0 | 7.24 | 7.31 | 2680 | 1952 | 180 | 14 | 97.6154 | 520 | 10 | 98.6538 | 863 | 48 | 96.0603 | 103.5 | 19.7 | 104.8 | 18 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 105 | 21.1 | 96.6903 | 18.9 | 8.6 | 73.0159 | [6 empty] | 24.7 | 0.5 | 0 | 990 | 516.3043 | 2300 | 5233 | 91.3 | 7.0939 | 76.9768 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 5534.375 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.26 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
ds | 1 | 38 | [42 empty] | 2.9892 | [22 empty] | 1 | 68 |  | 1.8158
dg | 2 | 38 | [42 empty] | 8.3384 | [25 empty] | 0
dl | 3 | 61 |  | 7.09 | 7.78 | 2380 | 1880 | 283 | 14.7 | 94.8057 | 560 | 11 | 98.0357 | 934 | 54 | 94.2184 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.5 | 0.18 |  | 800 | 338.9831 | 2360 | 6600 | 87.83 | 3.2006 | 36.1309 | 0.23729 | [5 empty] | 1.11 | [14 empty] | 3 | 38 | 5871.2195 | 0.67213 | 1 | 800 | 338.9831 |  |  | 1.11
dt | 4 | 36 | [34 empty] | 24.6 | 0.2 |  | 820 |  |  |  |  | 5.0295 | [22 empty] | 3 | 27 |  | 0.83333 | 1 | 820
dm | 5 | 66 |  | 7.1 | 7.8 | 2340 | 1840 | 130 | 7.2 | 94.4615 | 213 | 7.1 | 96.6667 | 441 | 34 | 92.2902 | [16 empty] | I | H | No | No | 24.6 |  |  | 850 |  |  |  |  | 2.3824 | [22 empty] | 1 | 67 |  | 1.0303 | 1 | 850
dj | 6 | 67 |  | 7.13 | 7.75 | 2210 | 1810 | 197 | 9 | 95.4315 |  |  |  | 701 | 41 | 94.1512 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 4.7293 | [25 empty] | 0
dv | 7 | 46 | [37 empty] | 870 |  |  |  |  | 2.0846 | [22 empty] | 1 | 106 |  | 2.3261
ds | 8 | 47 | [42 empty] | 6.7417 | [25 empty] | 0
dg | 9 | 46 | [42 empty] | 6.8883 | [25 empty] | 0
dl | 10 | 46 |  | 7.15 | 7.63 | 2250 | 1740 | 280 | 10 | 96.4286 | 430 | 8 | 98.1395 | 723 | 39 | 94.6058 | 85.4 | 13.6 | 81.2 | 13 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 88 | 15.6 | 82.2727 | 17.4 | 6.6 | 62.069 |  |  | I | NH | No | No | 24.9 | 0.1 |  | 990 | 430.4348 | 2300 | 5667 | 87.94 | 4.2819 | 1584.3 | 0.18696 | [5 empty] | 0.95 | [14 empty] | 0 | 28 | 6078.5714 | 0.6087 | 2 | 600 | 521.7391 |  |  | 0.95
dt | 11 | 56 | [34 empty] | 25 | 0.21 |  | 980 |  |  |  |  | 3.482 | [22 empty] | 2 | 35 |  | 0.66071 | 2 | 630
dm | 12 | 49 |  |  | 7.1 |  | 1630 |  | 4.4 |  |  | 7.7 |  |  | 39 | [17 empty] | I | H | No | No | 25.1 | 0.3 |  | 990 |  |  |  |  | 3.6421 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.81633 |  |  |  | 14
dj | 13 | 33 |  | 7.18 | 7.59 | 2370 | 1690 | 188 | 8.5 | 95.4787 |  |  |  | 685 | 35 | 94.8905 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.2 | 0.25 |  | 990 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 1.0909 | 2 | 650
dv | 14 | 44 | [37 empty] | 990 |  |  |  |  | 2.7795 | [22 empty] | 0 | 70 |  | 1.5909
ds | 15 | 44 | [42 empty] | 7.2014 | [25 empty] | 0
dg | 16 | 40 | [42 empty] | 4.4008 | [22 empty] | 2 | 32 |  | 0.85
dl | 17 | 37 |  | 7.05 | 7.35 | 2410 | 1610 | 231 | 5 | 97.8355 | 430 | 8 | 98.1395 | 718 | 42 | 94.1504 | 88.2 | 14.5 | 83.4 | 11.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 90.4 | 16.2 | 82.0796 | 14.3 | 6.1 | 57.3427 |  |  | I | NH | No | No | 25.4 | 0.3 |  | 980 | 427.9476 | 2290 | 6100 | 87.63 | 4.5922 | 58.5878 | 0.18777 | [5 empty] | 1.05 | [14 empty] | 2 | 32 | 4782.0588 | 0.91892 | 2 | 500 | 436.6812 |  |  | 1.05
dt | 18 | 45 | [34 empty] | 25.5 | 0.1 |  | 990 |  |  |  |  | 3.7721 | [22 empty] | 1 | 39 |  | 0.88889 | 2 | 520
dm | 19 | 34 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.9509 | [22 empty] | 2 | 30 |  | 0.94118
dj | 20 | 38 |  | 7.09 | 7.27 | 2450 | 1660 | 274 | 6.3 | 97.7007 |  |  |  | 674 | 44 | 93.4718 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.6 | 0.2 |  | 980 |  |  |  |  | 4.0623 | [22 empty] | 1 | 40 |  | 1.0789 | 2 | 490
dv | 21 | 40 | [37 empty] | 960 |  |  |  |  | 2.2158 | [22 empty] | 1 | 103 |  | 2.6 | 2 | 480
ds | 22 | 40 | [42 empty] | 7.9215 | [25 empty] | 0
dg | 23 | 40 | [42 empty] | 7.9215 | [25 empty] | 0
dl | 24 | 34 |  | 7.16 | 7.11 | 2260 | 1790 | 244 | 13 | 94.6721 | 420 | 10 | 97.619 | 704 | 48 | 93.1818 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26 | 0.13 |  | 960 | 401.6736 | 2390 | 5940 | 87.55 | 4.7293 | 61.4588 | 0.17573 | [5 empty] | 1.13 | [14 empty] | 2 | 33 | 4711.7143 | 1.0294 | 1 | 960 | 401.6736 |  |  | 1.13
dt | 25 | 34 | [35 empty] | 0.16 |  | 970 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 1.0294 | 1 | 970
dm | 26 | 32 |  | 7.11 | 7.08 | 2390 | 1800 | 256 | 11 | 95.7031 |  |  |  | 718 | 51 | 92.8969 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 4.8009 | [22 empty] | 3 | 34 |  | 1.1562
dj | 27 | 36 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.6597 | [22 empty] | 1 | 32 |  | 0.91667
dv | 28 | 40 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.1852 | [22 empty] | 1 | 105 |  | 2.65
ds | 29 | 41 | [42 empty] | 7.7283 | [25 empty] | 0
dg | 30 | 41 | [42 empty] | 7.7283 | [25 empty] | 0
dl | 31 | 40 | [34 empty] | 26.1 | 0.1 |  | 980 |  |  |  |  | 4.3405 | [22 empty] | 1 | 33 |  | 0.85 | 1 | 980
TOTAL |  | 1329 | 0 | [42 empty] | 104.9934 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1057 | [5 empty] | 14
MITJANA |  | 42.871 | #DIV/0! | 7.1178 | 7.446 | 2340 | 1745 | 231.4444 | 8.91 | 95.8353 | 410.6 | 8.6333 | 97.7201 | 699.7778 | 42.7 | 93.7619 | 86.8 | 14.05 | 82.3 | 12.45 | 2.4 | 1.85 | 0 | 0 | 89.2 | 15.9 | 82.1762 | 15.85 | 6.35 | 59.7058 | [6 empty] | 25.2083 | 0.18583 |  | 945.7143 | 399.7598 | 2335 | 6076.75 | 87.7375 | 4.8142 | 435.1194 | 0.19694 | [5 empty] | 1.06 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5455 | 48.0455 | 5081.5512 | 0.85016 |  |  | 424.7693 | 14 |  | 1.06
MÍNIM |  | 32 | 0 | 7.05 | 7.08 | 2210 | 1610 | 130 | 4.4 | 94.4615 | 213 | 7.1 | 96.6667 | 441 | 34 | 92.2902 | 85.4 | 13.6 | 81.2 | 11.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 88 | 15.6 | 82.0796 | 14.3 | 6.1 | 57.3427 | [6 empty] | 24.5 | 0.1 | 0 | 800 | 338.9831 | 2290 | 5667 | 87.55 | 2.0846 | 36.1309 | 0.17573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4711.7143 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0.95 | 0
MÀXIM |  | 67 | 0 | 7.18 | 7.8 | 2450 | 1880 | 283 | 14.7 | 97.8355 | 560 | 11 | 98.1395 | 934 | 54 | 94.8905 | 88.2 | 14.5 | 83.4 | 13 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 90.4 | 16.2 | 82.2727 | 17.4 | 6.6 | 62.069 | [6 empty] | 26.1 | 0.3 | 0 | 990 | 430.4348 | 2390 | 6600 | 87.94 | 8.3384 | 1584.3 | 0.23729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 6078.5714 |  |  |  |  | 14 | 0 | 1.13 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dt | 1 | 39 |  | 6.99 | 7.55 | 3190 | 2260 | 204 | 29 | 85.7843 | 430 | 24 | 94.4186 | 715 | 119 | 83.3566 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 0.04 |  | 980 | 410.0418 | 2390 | 4780 | 83.66 | 4.3405 | 70.8349 | 0.17992 | [5 empty] | 1.1 | [14 empty] | 2 | 34 | 4979.1667 | 0.92308 |  |  | 0 |  |  | 1.1
dm | 2 | 35 | [34 empty] | 26.1 | 0.02 |  | 980 |  |  |  |  | 4.8748 | [22 empty] | 3 | 30 |  | 0.94286 | 1 | 980 |  | 12
dj | 3 | 41 |  | 7.18 | 7.61 | 3060 | 2120 | 247 | 27 | 89.0688 |  |  |  | 731 | 122 | 83.3105 | [16 empty] | I | NH | No | No | 26.1 | 0.01 |  | 980 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.97561
dv | 4 | 46 | [34 empty] | 25.2 | 0 |  | 980 |  |  |  |  | 2.1409 | [22 empty] | 2 | 102 |  | 2.2609 | 1 | 980
ds | 5 | 46 | [42 empty] | 6.8883 | [25 empty] | 0
dg | 6 | 46 | [42 empty] | 6.8883 | [25 empty] | 0
dl | 7 | 63 |  | 7.23 | 7.46 | 2790 | 2180 | 183 | 31 | 83.0601 | 470 | 23 | 95.1064 | 787 | 115 | 85.3875 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.8 | 0.02 |  | 840 | 337.3494 | 2490 | 4770 | 84.81 | 3.1372 | 403.9843 | 0.18876 | [5 empty] | 0.99 | [14 empty] | 0 | 38 | 6618.1579 | 0.60317 | 1 | 840 | 337.3494 |  |  | 0.99
dt | 8 | 42 | [34 empty] | 24.7 | 0 |  | 900 |  |  |  |  | 4.8748 | [22 empty] | 2 | 23 |  | 0.59524 | 1 | 900
dm | 9 | 90 | [34 empty] | 24.8 | 0 |  | 910 |  |  |  |  | 2.495 | [22 empty] | 2 | 37 |  | 0.43333
dj | 10 | 64 |  | 7.28 | 7.39 | 2420 | 2160 | 197 | 28 | 85.7868 |  |  |  | 844 | 118 | 86.019 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25 | 0 |  | 930 |  |  |  |  | 3.1065 | [22 empty] | 2 | 38 |  | 0.625 | 1 | 930
dv | 11 | 72 | [34 empty] | 25.4 | 0 |  | 660 |  |  |  |  | 1.7801 | [22 empty] | 1 | 106 |  | 1.4861 | 1 | 660
ds | 12 | 72 | [34 empty] | 25.8 | 0.01 | [6 empty] | 4.4008 | [25 empty] | 0
dg | 13 | 72 | [42 empty] | 4.4008 | [25 empty] | 0
dl | 14 | 55 |  | 7.54 | 7.23 | 2370 | 1970 | 233 | 29 | 87.5536 | 440 | 23 | 94.7727 | 739 | 115 | 84.4384 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 650 | 262.0968 | 2480 | 4767 | 84.17 | 2.6853 | 123.5166 | 0.17742 | [5 empty] | 1.07 | [14 empty] | 1 | 63 | 4611.25 | 1.1636 | 1 | 650 | 262.0968 |  |  | 1.07
dt | 15 | 56 | [37 empty] | 660 |  |  |  |  | 5.6582 | [25 empty] | 0
dm | 16 | 54 |  | 6.8 | 7.2 | 2390 | 1740 | 130 | 33 | 74.6154 | 291 | 29.2 | 89.9656 | 682 | 106 | 84.4575 | [16 empty] | I | H | No | No | 25.6 | 0.01 |  | 640 |  |  |  |  | 3.5207 | [22 empty] | 3 | 36 |  | 0.72222 | 1 | 640 |  | 12
dj | 17 | 47 |  | 6.95 | 7.28 | 2320 | 1820 | 222 | 34 | 84.6847 |  |  |  | 693 | 117 | 83.1169 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.5 | 0.01 |  | 620 |  |  |  |  | 3.9119 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.76596
dv | 18 | 50 | [34 empty] | 25.8 | 0.01 |  | 630 |  |  |  |  | 2.0312 | [22 empty] | 3 | 106 |  | 2.18 | 1 | 630
ds | 19 | 51 | [42 empty] | 6.2129 | [25 empty] | 0
dg | 20 | 50 | [42 empty] | 6.3372 | [25 empty] | 0
dl | 21 | 53 |  | 7.33 | 7.49 | 2750 | 2170 | 225 | 33 | 85.3333 | 510 | 24 | 95.2941 | 855 | 118 | 86.1988 | 260.9 | 57.9 | 133 | 52.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 263 | 60 | 77.1863 | 15.2 | 8.6 | 43.4211 |  |  | I | NH | No | No | 26.5 | 0.01 |  | 750 | 364.0777 | 2060 | 4667 | 85.16 | 3.6007 | 41.4433 | 0.24757 | [5 empty] | 0.9 | [14 empty] | 3 | 35 | 4933.1579 | 0.71698 | 1 | 750 | 364.0777 |  |  | 0.9
dt | 22 | 49 | [34 empty] | 26.8 | 0.01 |  | 720 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.73469 | 1 | 720
dm | 23 | 42 | [34 empty] | 27.1 | 0 |  | 650 |  |  |  |  | 4.2819 | [22 empty] | 4 | 32 |  | 0.85714 | 1 | 650 |  | 12
dj | 24 | 51 |  | 7.38 | 7.64 | 3080 | 2370 | 285 | 62 | 78.2456 |  |  |  | 767 | 191 | 75.0978 | [16 empty] | I | NH | No | No | 27.6 | 0 |  | 550 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 5 | 31 |  | 0.70588 | 1 | 550
dv | 25 | 52 | [34 empty] | 27.8 | 0.01 |  | 540 |  |  |  |  | 2.1555 | [22 empty] | 2 | 95 |  | 1.8654 | 1 | 540
ds | 26 | 52 | [42 empty] | 6.0935 | [25 empty] | 0
dg | 27 | 52 | [42 empty] | 6.0935 | [25 empty] | 0
dl | 28 | 54 |  | 7.65 | 7.71 | 3100 | 2500 | 300 | 28 | 90.6667 | 520 | 53 | 89.8077 | 874 | 264 | 69.7941 | 249.3 | 61.2 | 141.6 | 60 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 252 | 64.7 | 74.3254 | 15.2 | 8.6 | 43.4211 |  |  | I | NH | No | No | 24.5 |  |  | 480 | 172.6619 | 2780 | 4767 | 84.45 | 3.3354 | 55.7055 | 0.18705 | [5 empty] | 1.17 | [14 empty] | 3 | 41 | 6191.8182 | 0.81481 | 1 | 480 | 172.6619 |  |  | 1.17
dt | 29 | 43 | [34 empty] | 24.4 | 1.65 |  | 480 |  |  |  |  | 4.2248 | [22 empty] | 2 | 32 |  | 0.7907
dm | 30 | 43 |  |  | 7.3 |  | 1750 |  | 26 |  |  | 10.4 |  |  | 52 | [17 empty] | I | H | No | No | 24.3 | 0.65 |  | 470 |  |  |  |  | 4.1692 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.81395 | 1 | 470
dj | 31 | 55 | [37 empty] | 480 |  |  |  |  | 3.5602 | [22 empty] | 0 | 34 |  | 0.61818
TOTAL |  | 1637 | 0 | [42 empty] | 83.7039 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1051 | [5 empty] | 36
MITJANA |  | 52.8065 | #DIV/0! | 7.233 | 7.4418 | 2747 | 2094.5455 | 222.6 | 32.7273 | 84.4799 | 443.5 | 26.6571 | 93.2275 | 768.7 | 130.6364 | 82.1177 | 255.1 | 59.55 | 137.3 | 56.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 257.5 | 62.35 | 75.7559 | 15.2 | 8.6 | 43.4211 | [6 empty] | 25.6619 | 0.123 |  | 716.5217 | 309.2455 | 2440 | 4750.2 | 84.45 | 4.1593 | 139.0969 | 0.19614 | [5 empty] | 1.046 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2273 | 47.7727 | 5942.692 | 0.69661 |  |  | 227.2371 | 12 |  | 1.046
MÍNIM |  | 35 | 0 | 6.8 | 7.2 | 2320 | 1740 | 130 | 26 | 74.6154 | 291 | 10.4 | 89.8077 | 682 | 52 | 69.7941 | 249.3 | 57.9 | 133 | 52.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 252 | 60 | 74.3254 | 15.2 | 8.6 | 43.4211 | [6 empty] | 23.8 | 0 | 0 | 470 | 172.6619 | 2060 | 4667 | 83.66 | 1.7801 | 41.4433 | 0.17742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4611.25 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.9 | 0
MÀXIM |  | 90 | 0 | 7.65 | 7.71 | 3190 | 2500 | 300 | 62 | 90.6667 | 520 | 53 | 95.2941 | 874 | 264 | 86.1988 | 260.9 | 61.2 | 141.6 | 60 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 263 | 64.7 | 77.1863 | 15.2 | 8.6 | 43.4211 | [6 empty] | 27.8 | 1.65 | 0 | 980 | 410.0418 | 2780 | 4780 | 85.16 | 6.8883 | 403.9843 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 6618.1579 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.17 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dv | 1 | 31 | [42 empty] | 2.495 | [22 empty] | 3 | 96 |  | 3.1935
ds | 2 | 31 | [42 empty] | 10.2213 | [25 empty] | 0
dg | 3 | 30 | [42 empty] | 10.562 | [25 empty] | 0
dl | 4 | 54 |  | 6.88 | 7.23 | 2620 | 2230 | 115 | 38.5 | 66.5217 | 260 | 29 | 88.8462 | 432 | 144 | 66.6667 | 209 | 65 | 131 | 58.2 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 | 211.5 | 66.9 | 68.3688 | 12.8 | 7.4 | 42.1875 |  |  | I | NH | No | No | 24.8 | 0.82 |  | 450 | 182.9268 | 2460 | 7033 | 84.53 | 3.4441 | 48.2797 | 0.10569 | [5 empty] | 1.63 | [14 empty] | 2 | 38 | 5781 | 0.74074 | 1 | 450 | 182.9268 |  |  | 1.63
dt | 5 | 47 | [34 empty] | 24.5 | 2.22 |  | 470 |  |  |  |  | 3.9119 | [22 empty] | 3 | 34 |  | 0.78723 | 1 | 470
dm | 6 | 38 | [34 empty] | 25 | 0.17 |  | 560 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 3 | 34 |  | 0.97368
dj | 7 | 38 |  | 6.95 | 7.32 | 2690 | 2260 | 121 | 14.3 | 88.1818 |  |  |  | 604 | 77 | 87.2517 | [16 empty] | I | NH | No | No | 25.2 | 0.3 |  | 650 |  |  |  |  | 4.4628 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.92105 | 1 | 650
dv | 8 | 54 | [34 empty] | 25.8 |  |  | 750 |  |  |  |  | 1.6944 | [22 empty] | 1 | 133 |  | 2.4815 | 1 | 750
ds | 9 | 54 | [42 empty] | 5.8678 | [25 empty] | 0
dg | 10 | 54 | [42 empty] | 5.8678 | [25 empty] | 0
dl | 11 | 53 |  | 6.93 | 7.25 | 2530 | 2300 | 137 | 21 | 84.6715 | 390 | 18 | 95.3846 | 651 | 89 | 86.3287 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 | 374.502 | 2510 | 6500 | 84.71 | 5.9785 | 714.572 | 0.15538 | [5 empty] | 1.68 | [16 empty] | #DIV/0! | 0 | 1 | 950 | 378.4861 |  |  | 1.68
dt | 12 | 28 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 5.1944 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 1.2857 | 1 | 950
dm | 13 | 28 |  | 6.9 | 7.2 | 3070 | 2230 | 140 | 13 | 90.7143 | 327 | 17.5 | 94.6483 | 772 | 70 | 90.9326 | [16 empty] | I | H | No | No | 25 | 0.66 |  | 940 |  |  |  |  | 5.1944 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 1.2857 | 1 | 940 |  | 12
dj | 14 | 34 |  | 6.78 | 7.28 | 3150 | 2180 | 195 | 18 | 90.7692 |  |  |  | 592 | 71 | 88.0068 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.8 | 0.77 |  | 950 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 1.0294
dv | 15 | 65 | [37 empty] | 920 |  |  |  |  | 1.8974 | [22 empty] | 2 | 102 |  | 1.6 | 1 | 920
ds | 16 | 65 | [42 empty] | 4.8748 | [25 empty] | 0
dg | 17 | 64 | [42 empty] | 4.9509 | [25 empty] | 0
dl | 18 | 24 |  | 6.89 | 7.11 | 2170 | 2130 | 108 | 24.2 | 77.5926 | 370 | 21 | 94.3243 | 608 | 103 | 83.0592 | 197 | 58 | 144 | 63 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 199.4 | 59.8 | 70.01 | 11.5 | 6.4 | 44.3478 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 930 | 387.5 | 2400 | 6367 | 84.12 | 5.7611 | 57.1142 | 0.15417 | [5 empty] | 1.54 | [14 empty] | 2 | 31 | 4145.4545 | 1.375 | 1 | 960 | 400 |  |  | 1.54
dt | 19 | 34 | [37 empty] | 950 |  |  |  |  | 5.0295 | [22 empty] | 2 | 29 |  | 0.91176
dm | 20 | 38 |  | 6.88 | 7.13 | 2190 | 2050 | 207 | 23 | 88.8889 |  |  |  | 668 | 93 | 86.0778 | [16 empty] | I | NH | No | No |  | 1.82 |  | 960 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.94737 | 1 | 960
dj | 21 | 32 | [34 empty] | 23.5 | 1.42 |  | 940 |  |  |  |  | 4.7293 | [22 empty] | 3 | 35 |  | 1.1875
dv | 22 | 39 | [34 empty] | 23.3 | 0.67 |  | 940 |  |  |  |  | 2.3128 | [22 empty] | 2 | 98 |  | 2.5641
ds | 23 | 39 | [42 empty] | 8.1246 | [25 empty] | 0
dg | 24 | 38 | [42 empty] | 8.3384 | [25 empty] | 0
dl | 25 | 72 | [30 empty] | B | H | No | No | 22.7 | 0.47 |  | 930 | 395.7447 | 2350 | 6900 | 84.21 | 2.907 | 53.958 | 0 | [20 empty] | 2 | 37 | 6688.4615 | 0.54167 | 1 | 950 | 404.2553
dt | 26 | 52 | [30 empty] | I | H | No | No | 23 | 0.77 |  | 940 |  |  |  |  | 3.7278 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.69231
dm | 27 | 54 |  | 6.91 | 7.18 | 2430 | 2260 | 833 | 19 | 97.7191 |  |  |  | 4537 | 51 | 98.8759 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 3.5602 | [7 empty] | 1.65 | [14 empty] | 2 | 35 |  | 0.68519 | [5 empty] | 1.65
dj | 28 | 44 |  | 7 | 7.09 | 2550 | 2020 | 125 | 18 | 85.6 | 370 | 13 | 96.4865 | 611 | 66 | 89.198 | [16 empty] | I | NH | No | No | 23.5 | 0.4 |  | 950 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.79545 | 1 | 950
dv | 29 | 49 | [34 empty] | 23.4 | 1.05 |  | 950 |  |  |  |  | 2.7316 | [22 empty] | 2 | 67 |  | 1.4082
ds | 30 | 49 | [42 empty] | 6.4665 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 1332 | 0 | [42 empty] | 70.8061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1001 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 44.4 | #DIV/0! | 6.9022 | 7.1989 | 2600 | 2184.4444 | 220.1111 | 21 | 85.6288 | 343.4 | 19.7 | 93.938 | 1052.7778 | 84.8889 | 86.2664 | 203 | 61.5 | 137.5 | 60.6 | 2.45 | 1.85 | 0 | 0 | 205.45 | 63.35 | 69.1894 | 12.15 | 6.9 | 43.2677 | [6 empty] | 24.1923 | 0.88769 |  | 850 | 335.1684 | 2430 | 6700 | 84.3925 | 4.9317 | 218.481 | 0.10381 | [5 empty] | 1.625 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3 | 50.05 | 5299.2773 | 0.8469 |  |  | 341.4171 | 12 |  | 1.625
MÍNIM |  | 24 | 0 | 6.78 | 7.09 | 2170 | 2020 | 108 | 13 | 66.5217 | 260 | 13 | 88.8462 | 432 | 51 | 66.6667 | 197 | 58 | 131 | 58.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 199.4 | 59.8 | 68.3688 | 11.5 | 6.4 | 42.1875 | [6 empty] | 22.7 | 0.17 | 0 | 450 | 182.9268 | 2350 | 6367 | 84.12 | 1.6944 | 48.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | #DIV/0! |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.54 | 0
MÀXIM |  | 72 | 0 | 7 | 7.32 | 3150 | 2300 | 833 | 38.5 | 97.7191 | 390 | 29 | 96.4865 | 4537 | 144 | 98.8759 | 209 | 65 | 144 | 63 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 | 211.5 | 66.9 | 70.01 | 12.8 | 7.4 | 44.3478 | [6 empty] | 25.8 | 2.22 | 0 | 960 | 395.7447 | 2510 | 7033 | 84.71 | 10.562 | 714.572 | 0.15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | #DIV/0! |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.68 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dg | 1 | 49 | [42 empty] | 3.8641 | [22 empty] | 1 | 33 |  | 0.69388
dl | 2 | 54 |  | 7.1 | 7.2 | 2750 | 2300 | 180 | 5 | 97.2222 | 420 | 6 | 98.5714 | 700 | 30 | 95.7143 | [16 empty] | I | NH | No | No | 24.1 | 0.8 |  | 990 | 398.07 | 2487 | 5385 | 70.9 | 3.6421 | 71.3796 | 0.16888 | [5 empty] | 2.4 | [14 empty] | 2 | 33 | 6324.0857 | 0.64815 | 1 | 990 | 398.07 |  |  | 2.4
dt | 3 | 41 | [34 empty] | 23.8 | 0.65 |  | 900 |  |  |  |  | 4.6597 | [22 empty] | 3 | 27 |  | 0.73171
dm | 4 | 70 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.907 | [22 empty] | 3 | 39 |  | 0.6
dj | 5 | 43 |  | 7.02 | 7.25 | 2900 | 1830 | 164 | 3 | 98.1707 |  |  |  | 850 | 39 | 95.4118 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.4008 | [22 empty] | 3 | 29 |  | 0.74419
dv | 6 | 58 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 2.0182 | [23 empty] | 99 |  | 1.7069
ds | 7 | 58 | [42 empty] | 5.4631 | [25 empty] | 0
dg | 8 | 58 | [42 empty] | 5.4631 | [22 empty] | 2 |  |  | 0.034483
dl | 9 | 54 |  | 7.33 | 7.41 | 2930 | 2480 | 174 | 2 | 98.8506 | 476.4 | 6.4 | 98.6566 | 794 | 32 | 95.9698 | 88.2 | 3.9 | 76.8 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 89 | 4.5 | 94.9438 | 9.5 | 4.5 | 52.6316 |  |  | I | NH | No | No | 23.4 | 1.3 |  | 990 | 426.7241 | 2320 | 3800 | 69.85 | 3.5207 | 188.1052 | 0.20534 | [5 empty] | 2.42 | [14 empty] | 1 | 36 | 5705.9459 | 0.68519 | 1 | 990 | 426.7241 |  |  | 2.42
dt | 10 | 40 | [34 empty] | 23.2 | 1.4 |  | 950 |  |  |  |  | 4.5922 | [22 empty] | 2 | 29 |  | 0.775
dm | 11 | 55 |  | 6.9 | 7.2 | 2850 | 1780 | 190 | 5.6 | 97.0526 | 407 | 7.4 | 98.1818 | 885 | 44 | 95.0282 | [16 empty] | I | H | No | No | 23.2 | 1.3 |  | 930 |  |  |  |  | 2.5553 | [22 empty] | 3 | 69 |  | 1.3091 |  |  |  | 6
dj | 12 | 56 | [42 empty] | 5.6582 | [25 empty] | 0
dv | 13 | 77 |  | 7.12 | 7.24 | 2910 | 1790 | 189 | 7 | 96.2963 |  |  |  | 655 | 37 | 94.3511 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.9 | 1.6 |  | 900 |  |  |  |  | 1.8003 | [22 empty] | 2 | 99 |  | 1.3117
ds | 14 | 78 | [42 empty] | 4.0623 | [25 empty] | 0
dg | 15 | 77 | [42 empty] | 4.1151 | [25 empty] | 0
dl | 16 | 35 |  | 7.35 | 7.44 | 2350 | 2200 | 174 | 5 | 97.1264 | 354 | 4.6 | 98.7006 | 590 | 23 | 96.1017 | [16 empty] | I | NH | No | No | 22.4 | 1.5 |  | 990 | 353.5714 | 2800 | 6833 | 72.86 | 4.8748 | 64.1 | 0.12643 | [5 empty] | 1.48 | [14 empty] | 2 | 30 | 5862.5 | 0.91429 | 1 | 990 | 353.5714 |  |  | 1.48
dt | 17 | 49 | [34 empty] | 22.2 | 3.6 |  | 970 |  |  |  |  | 3.7278 | [22 empty] | 1 | 36 |  | 0.7551
dm | 18 | 57 |  |  | 7 |  | 2030 |  | 7.9 |  |  | 5.6 |  |  | 28 | [17 empty] | I | H | No | No | 22 | 2.2 |  | 950 |  |  |  |  | 3.5207 | [22 empty] | 3 | 33 |  | 0.63158
dj | 19 | 123 |  | 7.49 | 7.4 | 2870 | 2120 | 155 | 4 | 97.4194 |  |  |  | 557 | 25 | 95.5117 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2.0312 | [22 empty] | 1 | 33 |  | 0.27642 |  |  |  | 6
dv | 20 | 44 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 2.2158 | [22 empty] | 1 | 99 |  | 2.2727
ds | 21 | 43 | [42 empty] | 7.3688 | [25 empty] | 0
dg | 22 | 44 | [42 empty] | 7.2014 | [25 empty] | 0
dl | 23 | 58 |  | 7.99 | 7.35 | 3140 | 1889 | 120 | 8 | 93.3333 | 325.8 | 5.2 | 98.4039 | 543 | 26 | 95.2118 | 158.4 | 0.6 | 106.2 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 159 | 3.6 | 97.7358 | 8.3 | 3.9 | 53.012 |  |  | I | NH | No | No | 19.5 | 0.02 |  | 990 | 419.4915 | 2360 | 5400 | 68.64 | 3.3709 | 66.3876 | 0.13805 | [5 empty] | 1.5 | [14 empty] | 2 | 36 | 5962.1053 | 0.65517 | 1 | 990 | 419.4915 |  |  | 1.5
dt | 24 | 44 | [34 empty] | 19.5 | 0.99 |  | 990 |  |  |  |  | 4.0623 | [22 empty] | 2 | 34 |  | 0.81818 | 1 | 990
dm | 25 | 47 | [34 empty] | 19.3 | 0.5 |  | 900 |  |  |  |  | 3.9607 | [22 empty] | 2 | 33 |  | 0.74468
dj | 26 | 46 |  | 7.87 | 7.39 | 2950 | 1960 | 130 | 6 | 95.3846 |  |  |  | 747 | 31 | 95.8501 | [16 empty] | I | NH | No | No | 19.3 | 0.02 |  | 890 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 2 | 31 |  | 0.71739
dv | 27 | 43 | [34 empty] | 19.1 | 0.9 |  | 880 |  |  |  |  | 2.2472 | [22 empty] | 3 | 98 |  | 2.3488
ds | 28 | 43 | [42 empty] | 7.3688 | [25 empty] | 0
dg | 29 | 43 | [42 empty] | 7.3688 | [25 empty] | 0
dl | 30 | 51 |  | 7.9 | 7.37 | 2810 | 2030 | 169 | 5 | 97.0414 | 426 | 5.4 | 98.7324 | 710 | 27 | 96.1972 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 950 | 380 | 2500 | 5300 | 71.5 | 3.1065 | 142.6013 | 0.1704 | [5 empty] | 1.95 | [14 empty] | 1 | 51 | 4951.9231 | 1.0196 | 1 | 950 | 380 |  |  | 1.95
dt | 31 | 56 | [34 empty] | 18.5 |  |  | 950 |  |  |  |  | 5.6582 | [25 empty] | 0
TOTAL |  | 1694 | 0 | [42 empty] | 104.9169 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1007 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 54.6452 | #DIV/0! | 7.407 | 7.2955 | 2846 | 2037.1818 | 164.5 | 5.3182 | 96.7898 | 401.5333 | 5.8 | 98.5411 | 703.1 | 31.0909 | 95.5348 | 123.3 | 2.25 | 91.5 | 1.45 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 124 | 4.05 | 96.3398 | 8.9 | 4.2 | 52.8218 | [6 empty] | 21.4933 | 1.1986 |  | 951.9048 | 395.5714 | 2493.4 | 5343.6 | 70.75 | 4.2233 | 106.5147 | 0.16182 | [5 empty] | 1.95 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 47.9524 | 6283.4583 | 0.65788 |  |  | 395.5714 | 6 |  | 1.95
MÍNIM |  | 35 | 0 | 6.9 | 7 | 2350 | 1780 | 120 | 2 | 93.3333 | 325.8 | 4.6 | 98.1818 | 543 | 23 | 94.3511 | 88.2 | 0.6 | 76.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 89 | 3.6 | 94.9438 | 8.3 | 3.9 | 52.6316 | [6 empty] | 18.5 | 0.02 | 0 | 880 | 353.5714 | 2320 | 3800 | 68.64 | 1.8003 | 64.1 | 0.12643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4951.9231 |  |  |  |  | 6 | 0 | 1.48 | 0
MÀXIM |  | 123 | 0 | 7.99 | 7.44 | 3140 | 2480 | 190 | 8 | 98.8506 | 476.4 | 7.4 | 98.7324 | 885 | 44 | 96.1972 | 158.4 | 3.9 | 106.2 | 2.7 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 159 | 4.5 | 97.7358 | 9.5 | 4.5 | 53.012 | [6 empty] | 24.1 | 3.6 | 0 | 990 | 426.7241 | 2800 | 6833 | 72.86 | 7.3688 | 188.1052 | 0.20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 6324.0857 |  |  |  |  | 6 | 0 | 2.42 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dm | 1 | 112 | [42 empty] | 1.9321 | [22 empty] | 2 | 52 |  | 0.48214
dj | 2 | 97 |  | 7.3 | 7.25 | 2970 | 2020 | 168 | 5 | 97.0238 |  |  |  | 1021 | 21 | 97.9432 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.6 | 0.36 |  | 730 |  |  |  |  | 2.4188 | [22 empty] | 4 | 34 |  | 0.39175 | 2 | 730
dv | 3 | 64 | [34 empty] | 17.5 | 0.47 |  | 700 |  |  |  |  | 1.8974 | [22 empty] | 4 | 103 |  | 1.6719 | 2 | 700
ds | 4 | 63 | [42 empty] | 5.0295 | [25 empty] | 0
dg | 5 | 64 | [42 empty] | 4.9509 | [25 empty] | 0
dl | 6 | 53 |  | 7.35 | 7.27 | 2780 | 1970 | 170 | 3 | 98.2353 | 712.2 | 4.4 | 99.3822 | 1187 | 22 | 98.1466 | 81.5 | 4 | 56.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 82.2 | 4.5 | 94.5255 | 7.5 | 2.7 | 64 |  |  | I | NH | No | No | 16.8 | 0.59 |  | 630 | 271.5517 | 2320 | 4633 | 68.97 | 3.6007 | 4623.366 | 0.30698 | [5 empty] | 1.84 | [14 empty] | 0 | 35 | 5833.1429 | 0.66038 | 2 | 630 | 543.1034 |  |  | 1.84
dt | 7 | 50 | [34 empty] | 16.5 | 0.1 |  | 630 |  |  |  |  | 3.9607 | [22 empty] | 2 | 30 |  | 0.64
dm | 8 | 54 |  | 7 | 7.2 | 2940 | 1740 | 130 | 7.5 | 94.2308 | 241 | 5.3 | 97.8008 | 524 | 26 | 95.0382 | [16 empty] | I | H | No | No | 16 | 0.9 |  | 600 |  |  |  |  | 3.7721 | [22 empty] | 2 | 30 |  | 0.59259 | 2 | 600
dj | 9 | 51 |  | 7.2 | 7.22 | 2930 | 1950 | 145 | 7 | 95.1724 |  |  |  | 870 | 23 | 97.3563 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16 | 0.02 |  | 700 |  |  |  |  | 3.6007 | [22 empty] | 0 | 37 |  | 0.72549
dv | 10 | 54 | [34 empty] | 16.1 | 0.01 |  | 730 |  |  |  |  | 1.6249 | [22 empty] | 0 | 141 |  | 2.6111
ds | 11 | 54 | [42 empty] | 5.8678 | [25 empty] | 0
dg | 12 | 54 | [42 empty] | 5.8678 | [25 empty] | 0
dl | 13 | 50 |  | 7.41 | 7.24 | 2980 | 2150 | 180 | 4 | 97.7778 | 718.2 | 3.2 | 99.5544 | 1197 | 16 | 98.6633 | 84.1 | 0.7 | 58.7 | 0 | 0.9 | 4.3 | 0 | 0 | 85 | 5 | 94.1176 | 10.2 | 3.5 | 65.6863 |  |  | I | NH | No | No |  |  |  | 800 | 314.9606 | 2540 | 3633 | 73.23 | 3.6844 | 107.7986 | 0.28276 | [5 empty] | 1.7 | [14 empty] | 2 | 36 | 5882.1053 | 0.76 | 1 | 800 | 314.9606 |  |  | 1.7
dt | 14 | 44 | [34 empty] | 16 | 0.54 |  | 910 |  |  |  |  | 4.2248 | [22 empty] | 2 | 31 |  | 0.75
dm | 15 | 44 | [34 empty] | 17.1 | 0.01 |  | 970 |  |  |  |  | 4.2248 | [22 empty] | 2 | 31 |  | 0.75 | 1 | 970
dj | 16 | 66 |  | 7.35 | 7.26 | 2890 | 1950 | 179 | 6 | 96.648 |  |  |  | 956 | 18 | 98.1172 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.1 | 0.42 |  | 960 |  |  |  |  | 3.0177 | [22 empty] | 0 | 39 |  | 0.59091
dv | 17 | 54 | [42 empty] | 2.1409 | [22 empty] | 0 | 94 |  | 1.7407
ds | 18 | 55 | [42 empty] | 5.7611 | [25 empty] | 0
dg | 19 | 54 | [42 empty] | 5.8678 | [25 empty] | 0
dl | 20 | 80 |  | 7.15 | 7.21 | 2830 | 1850 | 142 | 7 | 95.0704 | 585 | 4.6 | 99.2137 | 975 | 23 | 97.641 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 940 | 394.958 | 2380 | 4400 | 70.12 | 2.7316 | 1346.655 | 0.2458 | [5 empty] | 1.81 | [14 empty] | 0 | 36 | 7668.8889 | 0.45 | 1 | 940 | 394.958 |  |  | 1.81
dt | 21 | 66 | [34 empty] | 16.1 | 0.43 |  | 960 |  |  |  |  | 3.3709 | [22 empty] | 0 | 28 |  | 0.42424 | 1 | 960
dm | 22 | 75 |  |  | 7.2 |  | 1880 |  | 5.9 |  |  | 5 |  |  | 22 | [17 empty] | I | H | No | No | 15.7 | 0.01 |  | 970 |  |  |  |  | 2.8805 | [22 empty] | 0 | 35 |  | 0.46667
dj | 23 | 72 |  | 7.19 | 7.23 | 2920 | 1990 | 160 | 4 | 97.5 |  |  |  | 980 | 21 | 97.8571 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.2 | 0.01 |  | 980 |  |  |  |  | 2.9613 | [22 empty] | 0 | 35 |  | 0.48611 | 1 | 980
dv | 24 | 61 | [34 empty] | 14.7 | 0.53 |  | 870 |  |  |  |  | 1.9928 | [22 empty] | 0 | 98 |  | 1.6066 | 1 | 870
ds | 25 | 61 | [42 empty] | 5.1944 | [25 empty] | 0
dg | 26 | 60 | [42 empty] | 5.281 | [25 empty] | 0
dl | 27 | 53 |  | 7.27 | 7.24 | 2950 | 2010 | 171 | 6 | 96.4912 | 598.2 | 3.8 | 99.3648 | 997 | 19 | 98.0943 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 920 | 370.9677 | 2480 | 3870 | 72.08 | 3.8176 | 2471.1094 | 0.24121 | [20 empty] | 0 | 30 | 6861.3333 | 0.56604 | 1 | 920 | 370.9677
dt | 28 | 68 | [34 empty] | 14.3 | 0.42 |  | 980 |  |  |  |  | 3.0763 | [22 empty] | 0 | 35 |  | 0.51471 | 1 | 980
dm | 29 | 49 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.8641 | [7 empty] | 1.79 | [15 empty] | 33 |  | 0.67347 | 1 | 970 |  | 12 |  | 1.79
dj | 30 | 59 |  | 7.32 | 7.25 | 2810 | 1900 | 153 | 5 | 96.732 |  |  |  | 979 | 17 | 98.2635 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.8 | 0.02 |  | 980 |  |  |  |  | 3.4071 | [22 empty] | 0 | 34 |  | 0.57627
TOTAL |  | 1841 | 0 | [42 empty] | 256.3101 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1057 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 61.3667 | #DIV/0! | 7.254 | 7.2336 | 2900 | 1946.3636 | 159.8 | 5.4909 | 96.4882 | 570.92 | 4.3833 | 99.0632 | 968.6 | 20.7273 | 97.7121 | 82.8 | 2.35 | 57.8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 83.6 | 4.75 | 94.3216 | 8.85 | 3.1 | 64.8431 | [6 empty] | 16.0937 | 0.3025 |  | 846.5 | 338.1095 | 2430 | 4134 | 71.1 | 3.7341 | 2137.2323 | 0.26919 | [5 empty] | 1.785 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.95238 | 48.0455 | 6450.7261 | 0.60437 |  |  | 405.9975 | 12 |  | 1.785
MÍNIM |  | 44 | 0 | 7 | 7.2 | 2780 | 1740 | 130 | 3 | 94.2308 | 241 | 3.2 | 97.8008 | 524 | 16 | 95.0382 | 81.5 | 0.7 | 56.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 82.2 | 4.5 | 94.1176 | 7.5 | 2.7 | 64 | [6 empty] | 14.3 | 0.01 | 0 | 600 | 271.5517 | 2320 | 3633 | 68.97 | 1.6249 | 107.7986 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5833.1429 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.7 | 0
MÀXIM |  | 112 | 0 | 7.41 | 7.27 | 2980 | 2150 | 180 | 7.5 | 98.2353 | 718.2 | 5.3 | 99.5544 | 1197 | 26 | 98.6633 | 84.1 | 4 | 58.7 | 0 | 0.9 | 4.3 | 0 | 0 | 85 | 5 | 94.5255 | 10.2 | 3.5 | 65.6863 | [6 empty] | 17.6 | 0.9 | 0 | 980 | 394.958 | 2540 | 4633 | 73.23 | 5.8678 | 4623.366 | 0.30698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | 7668.8889 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1.84 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | VILALBA DELS ARCS | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG | [17 empty] | CÀLCUL RECIRCULACIÓ |  |  | CÀLCUL IVF V30 DILUÏDA
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | CABAL RECIRCULACIÓ | CONCENTRACIÓ TEÒRICA DE RECIRCULACIÓ | R | factor DILUCIÓ | V30 | IVF | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | m3/dia | mg/L |  |  | mL/L | mg/L | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % | 316.86 |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | [7 empty] | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 80 | [5 empty] | 490 | <35 |  | 630 | <25 |  |  | <125 | [9 empty] | 90 | <15 |  |  | <2
| t baixa | 80
dv | 1 | 55 | [34 empty] | 15 | 0.42 |  | 980 |  |  |  |  | 3.6007 | [22 empty] | 1.3871 | 33 |  | 0.62522 | 1 | 980
ds | 2 | 55 | [42 empty] | 3.5602 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.6434
dg | 3 | 55 | [42 empty] | 3.5602 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.6434
dl | 4 | 61 |  | 7.4 | 7.3 | 2510 | 1960 | 333 | 12 | 96.3964 | 320 | 8 | 97.5 | 695 | 30 | 95.6835 | [16 empty] | I | NH | No | No |  |  |  | 980 | 376.9231 | 2600 | 4100 | 83.1 | 3.2333 | 128.3414 | 0.12308 | [5 empty] | 1.75 | [14 empty] | 1.3871 | 37 | 6731.5966 | 0.6293 | 1 | 980 | 376.9231 |  |  | 1.75
dt | 5 | 56 | [37 empty] | 970 |  |  |  |  | 3.6421 | [22 empty] | 1.3871 | 31 |  | 0.57834 | 1 | 970
dm | 6 | 56 | [42 empty] | 3.6421 | [22 empty] | 1.3871 | 31 |  | 0.57834
dj | 7 | 52 |  | 7.7 | 7.6 | 2490 | 1650 | 308 | 15 | 95.1299 |  |  |  | 821 | 38 | 95.3715 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.6 | 0.38 |  | 970 |  |  |  |  | 3.7721 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.64206 | 1 | 970
dv | 8 | 53 | [42 empty] | 3.7278 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.62995
ds | 9 | 52 | [42 empty] | 3.8176 | [22 empty] | 1.3871 | 31 |  | 0.62283
dg | 10 | 53 | [42 empty] | 3.7278 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.62995
dl | 11 | 44 |  | 7.8 | 7.6 | 1569 | 1515 | 235 | 16 | 93.1915 | 260 | 10 | 96.1538 | 614 | 39 | 93.6482 | 121.3 | 28.9 | 86.3 | 26.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 122.1 | 30.6 | 74.9386 | 12.5 | 5 | 60 |  |  | I | NH | No | No | 14.4 | 0.33 |  | 960 | 346.5704 | 2770 | 4060 | 82.5 | 4.0623 | 138.5347 | 0.093863 | [5 empty] | 2.06 | [14 empty] | 1.3871 | 34 | 6214.1933 | 0.80425 | 1 | 960 | 346.5704 |  |  | 2.06
dt | 12 | 26 | [34 empty] | 14.7 | 0.43 |  | 980 |  |  |  |  | 5.6582 | [22 empty] | 1.3871 | 30 |  | 1.2072 | 1 | 980
dm | 13 | 31 |  | 7.1 | 7.1 | 2710 | 1660 | 270 | 17 | 93.7037 | 419 | 10.6 | 97.4702 | 824 | 41 | 95.0243 | [16 empty] | I | H | No | No | 14.6 | 0.48 |  | 970 |  |  |  |  | 5.1106 | [22 empty] | 1.3871 | 31 |  | 1.0447 | 2 | 930
dj | 14 | 39 |  | 7.3 | 7.2 | 2050 | 1810 | 258 | 11 | 95.7364 |  |  |  | 917 | 38 | 95.8561 | [16 empty] | I | NH | No | No | 14.2 |  |  | 980 |  |  |  |  | 4.0109 | [22 empty] | 1.3871 | 40 |  | 1.0612 | 1 | 980
dv | 15 | 36 | [37 empty] | 980 |  |  |  |  | 4.6597 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.92742
ds | 16 | 37 | [42 empty] | 4.5922 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.90235
dg | 17 | 36 | [42 empty] | 4.6597 | [22 empty] | 1.3871 | 32 |  | 0.92742
dl | 18 | 29 |  | 7.7 | 7.5 | 1990 | 1720 | 262 | 8 | 96.9466 | 460 | 7 | 98.4783 | 937 | 35 | 96.2647 | 134.1 | 31.9 | 95.3 | 29.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 135 | 33.7 | 75.037 | 13.9 | 5.3 | 61.8705 |  |  | I | NH | No | No | 13.3 |  |  | 990 | 321.4286 | 3080 | 4520 | 83.7 | 5.281 | 150.1042 | 0.14935 | [20 empty] | 1.3871 | 31 | 5837.8884 | 1.1168 | 1 | 990 | 321.4286
dt | 19 | 40 | [34 empty] | 13 | 0.4 |  | 990 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 1.3871 | 42 |  | 1.0847 | 1 | 990
dm | 20 | 31 |  |  | 7.3 |  | 1720 |  | 34 |  |  | 11.2 |  |  | 50 | [17 empty] | I | H | No | No | 13.5 | 0.5 |  | 970 |  |  |  |  | 4.9509 | [22 empty] | 1.3871 | 33 |  | 1.1093
dj | 21 | 51 |  | 7.6 | 7.5 | 2150 | 1741 | 279 | 9 | 96.7742 |  |  |  | 945 | 38 | 95.9788 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.6 | 0.43 |  | 990 |  |  |  |  | 3.8641 | [22 empty] | 1.3871 | 31 |  | 0.63504 | 2 | 950
dv | 22 | 46 | [34 empty] | 13.5 | 0.4 |  | 980 |  |  |  |  | 4.0109 | [7 empty] | 2.17 | [14 empty] | 1.3871 | 33 |  | 0.74755 | 2 | 940 |  | 12 |  | 2.17
ds | 23 | 45 | [42 empty] | 4.0109 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.78638
dg | 24 | 45 | [42 empty] | 4.0109 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.78638
dl | 25 | 45 | [42 empty] | 4.0109 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.78638
dt | 26 | 45 | [42 empty] | 4.0109 | [22 empty] | 1.3871 | 34 |  | 0.78638
dm | 27 | 46 |  | 7.8 | 7.64 | 3420 | 2430 | 277 | 14 | 94.9458 | 470 | 9 | 98.0851 | 913 | 43 | 95.2903 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.3 | 0.38 |  | 970 | 293.9394 | 3300 | 4970 | 82.6 | 4.0623 | 138.7179 | 0.14242 | [5 empty] | 0.68 | [14 empty] | 1.3871 | 32 | 7846.6667 | 0.72581 | 1 | 970 | 293.9394 |  |  | 0.68
dj | 28 | 68 | [34 empty] | 12 | 0.36 |  | 980 |  |  |  |  | 3.0467 | [22 empty] | 1.3871 | 36 |  | 0.54981
dv | 29 | 55 |  | 7.8 | 7.63 | 2610 | 2100 | 232 | 6 | 97.4138 |  |  |  | 732 | 35 | 95.2186 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.9 | 0.32 |  | 980 |  |  |  |  | 4.1151 | [22 empty] | 1.3871 | 22 |  | 0.42522 | 1 | 980
ds | 30 | 55 | [42 empty] | 4.1151 | [22 empty] | 1.3871 | 22 |  | 0.42522
dg | 31 | 55 | [42 empty] | 4.1151 | [22 empty] | 1.3871 | 22 |  | 0.42522
TOTAL |  | 1453 | 0 | [42 empty] | 137.1586 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 998 | [5 empty] | 12
MITJANA |  | 46.871 | #DIV/0! | 7.5778 | 7.437 | 2388.7778 | 1830.6 | 272.6667 | 14.2 | 95.582 | 385.8 | 9.3 | 97.5375 | 822 | 38.7 | 95.3706 | 127.7 | 30.4 | 90.8 | 27.8 | 0.85 | 1.75 | 0 | 0 | 128.55 | 32.15 | 74.9878 | 13.2 | 5.15 | 60.9353 | [6 empty] | 13.5429 | 0.4025 |  | 977.6471 | 334.7154 | 2937.5 | 4412.5 | 82.975 | 4.0808 | 138.9246 | 0.12718 | [5 empty] | 1.665 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3871 | 32.1935 | 6814.5635 | 0.75766 |  |  | 334.7154 | 12 |  | 1.665
MÍNIM |  | 26 | 0 | 7.1 | 7.1 | 1569 | 1515 | 232 | 6 | 93.1915 | 260 | 7 | 96.1538 | 614 | 30 | 93.6482 | 121.3 | 28.9 | 86.3 | 26.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 122.1 | 30.6 | 74.9386 | 12.5 | 5 | 60 | [6 empty] | 11.9 | 0.32 | 0 | 960 | 293.9394 | 2600 | 4060 | 82.5 | 3.0467 | 128.3414 | 0.093863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3871 | 22 | 5837.8884 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.68 | 0
MÀXIM |  | 68 | 0 | 7.8 | 7.64 | 3420 | 2430 | 333 | 34 | 97.4138 | 470 | 11.2 | 98.4783 | 945 | 50 | 96.2647 | 134.1 | 31.9 | 95.3 | 29.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 135 | 33.7 | 75.037 | 13.9 | 5.3 | 61.8705 | [6 empty] | 15 | 0.5 | 0 | 990 | 376.9231 | 3300 | 4970 | 83.7 | 5.6582 | 150.1042 | 0.14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3871 | 42 | 7846.6667 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2.17 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | VILALBA DELS ARCS
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 80
| t. Alta | 80
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 1332 | 42.9677 | 254.6667 | 9.2 | 95.5679 | 246.4 | 5.5 | 97.7454 | 409.2222 | 38.3333 | 89.7044 | 75.6 | 26.25 | 52.05 | 26.25 | 2.1 | 1.95 | 0 | 0 | 77.7 | 28.2 | 63.6671
2023-02-01 | 1466 | 52.3571 | 489.875 | 16.3636 | 96.5286 | 254.8 | 9.0375 | 96.4548 | 418.375 | 49.6364 | 87.3492 | 146.25 | 44.15 | 106.2 | 34 | 2.25 | 0.85 | 0 | 0 | 148.5 | 45 | 69.6939 | 11.5 | 0.9 | 92.1739
2023-03-01 | 1474 | 47.5484 | 288.2222 | 13.1083 | 93.5627 | 417.75 | 11.5429 | 95.3858 | 796.2222 | 59.9167 | 91.5004 | 111 | 51.9 | 73.55 | 47.4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 113 | 53 | 53.0545 | 16.75 | 5.075 | 74.0359
2023-04-01 | 1516 | 50.5333 | 260.75 | 25.7273 | 89.0281 | 599 | 18.2857 | 96.9602 | 998 | 82.5455 | 91.2705 | 97.8 | 58.7 | 78 | 54.9 | 2.7 | 1.95 | 0 | 0 | 100.5 | 60.65 | 36.3356 | 14.35 | 8.95 | 37.2619
2023-05-01 | 1298 | 41.871 | 227.2222 | 10.9167 | 94.4875 | 548 | 8.5 | 98.0799 | 917.8889 | 51.75 | 94.0206 | 129.6 | 2.8 | 88.8 | 2.48 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 131.5 | 6 | 95.4281 | 11.3 | 2.3 | 76.7228
2023-06-01 | 1405 | 46.8333 | 143 | 8.2 | 94.1194 | 379 | 8.3 | 97.7476 | 674.8 | 41 | 93.7473 | 93.65 | 10.65 | 93.4 | 9.35 | 1.3333 | 1.5 | 0 | 0 | 94.8 | 11.95 | 88.2975 | 16.95 | 6.85 | 57.8413
2023-07-01 | 1329 | 42.871 | 231.4444 | 8.91 | 95.8353 | 410.6 | 8.6333 | 97.7201 | 699.7778 | 42.7 | 93.7619 | 86.8 | 14.05 | 82.3 | 12.45 | 2.4 | 1.85 | 0 | 0 | 89.2 | 15.9 | 82.1762 | 15.85 | 6.35 | 59.7058
2023-08-01 | 1637 | 52.8065 | 222.6 | 32.7273 | 84.4799 | 443.5 | 26.6571 | 93.2275 | 768.7 | 130.6364 | 82.1177 | 255.1 | 59.55 | 137.3 | 56.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 257.5 | 62.35 | 75.7559 | 15.2 | 8.6 | 43.4211
2023-09-01 | 1332 | 44.4 | 220.1111 | 21 | 85.6288 | 343.4 | 19.7 | 93.938 | 1052.7778 | 84.8889 | 86.2664 | 203 | 61.5 | 137.5 | 60.6 | 2.45 | 1.85 | 0 | 0 | 205.45 | 63.35 | 69.1894 | 12.15 | 6.9 | 43.2677
2023-10-01 | 1694 | 54.6452 | 164.5 | 5.3182 | 96.7898 | 401.5333 | 5.8 | 98.5411 | 703.1 | 31.0909 | 95.5348 | 123.3 | 2.25 | 91.5 | 1.45 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 124 | 4.05 | 96.3398 | 8.9 | 4.2 | 52.8218
2023-11-01 | 1841 | 61.3667 | 159.8 | 5.4909 | 96.4882 | 570.92 | 4.3833 | 99.0632 | 968.6 | 20.7273 | 97.7121 | 82.8 | 2.35 | 57.8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 83.6 | 4.75 | 94.3216 | 8.85 | 3.1 | 64.8431
2023-12-01 | 1453 | 46.871 | 272.6667 | 14.2 | 95.582 | 385.8 | 9.3 | 97.5375 | 822 | 38.7 | 95.3706 | 127.7 | 30.4 | 90.8 | 27.8 | 0.85 | 1.75 | 0 | 0 | 128.55 | 32.15 | 74.9878 | 13.2 | 5.15 | 60.9353
TOTAL | 17777
MITJANA | 1481.4167 | 48.7559 | 244.5715 | 14.2635 | 93.1748 | 416.7253 | 11.3033 | 96.8668 | 769.122 | 55.9938 | 91.5297 | 127.7167 | 30.3792 | 90.7667 | 27.7567 | 1.8236 | 1.9167 | 0 | 0 | 129.525 | 32.2792 | 74.9373 | 13.1818 | 5.3068 | 60.2755
MÀXIM | 1841 | 61.3667 | 489.875 | 32.7273 | 96.7898 | 599 | 26.6571 | 99.0632 | 1052.7778 | 130.6364 | 97.7121 | 255.1 | 61.5 | 137.5 | 60.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 257.5 | 63.35 | 96.3398 | 16.95 | 8.95 | 92.1739
MÍNIM | 1298 | 41.871 | 143 | 5.3182 | 84.4799 | 246.4 | 4.3833 | 93.2275 | 409.2222 | 20.7273 | 82.1177 | 75.6 | 2.25 | 52.05 | 0 | 0.7 | 0.85 | 0 | 0 | 77.7 | 4.05 | 36.3356 | 8.85 | 0.9 | 37.2619
RESUM 2022 | 1774.9167 | 57.532 | 258.3218 | 9.9272 | 0.94934 | 536.8333 | 9.1128 | 0.98071 | 876.2326 | 46.0035 | 0.94194 | 109.893 | 16.4884 | 81.1157 | 12.1648 | 1.2703 | 3.9294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 111.1667 | 20.2996 | 0.80468 | 12.8063 | 3.6816 | 0.6166
RESUM 2021 | 1893.2492 | 61.3768 | 285.4481 | 17.5637 | 0.91375 | 473.7113 | 13.0036 | 0.95111 | 803.0863 | 60.2157 | 1.4697 | 106.7397 | 33.859 | 85.1355 | 27.5751 | 0.94728 | 5.7805 | #DIV/0! | #DIV/0! | 107.6868 | 39.6393 | 0.61504 | 11.9338 | 4.7635 | 0.585
RESUM 2020 | 2672.6708 | 86.6255 | 153.2093 | 8.0191 | 0.94039 | 255.496 | 5.9929 | 0.96931 | 532.1114 | 33.3396 | 0.9336 | 82.5723 | 14.2709 | 62.1569 | 11.189 | 0.79796 | 5.0218 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.3943 | 19.2544 | 0.74352 | 7.4403 | 4.02 | 0.46764
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | VILALBA DELS ARCS
EMPRESA EXPLOTADORA | SIM RUBATEC S.A.
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  | RECIRCULACIÓ
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs |  |  | Purga | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració | Mitjana analítiques | Càlcul teòric
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | Compostatge privat |  |  |  | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | t MF | % MS | t MS | m3 | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 3470 | 7958.6 | 78.67 | 286.9111 | 0.072063 | 4.2547 | 70.645 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3.105 | [10 empty] | 10 | 3.105 | 0.3105 | 40 |  |  |  |  | 7958.6 | 7666.0556
2023-02-01 |  |  |  | 2864 | 6192.6 | 82.084 | 341.2796 | 0.089226 | 3.889 | 62.4066 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.19 | [10 empty] | 36 | 1.19 | 0.4284 | 51 |  |  |  |  | 6192.6 | 7021.872
2023-03-01 |  |  |  | 2510 | 5178.25 | 87.5975 | 393.3389 | 0.16549 | 3.9637 | 60.7495 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.515 | [10 empty] | 12 | 1.515 | 0.1818 | 58 | 2 | 0 | 1 | correcte | 5178.25 | 4766.5626
2023-04-01 | 18.24 | 0.06 |  | 2460 | 6028.5 | 93.1675 | 404.196 | 0.24524 | 4.4239 | 45.3488 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.1325 | [10 empty] | 8 | 2.1325 | 0.1706 | 37 |  |  |  |  | 6028.5 | 5833.8
2023-05-01 | 20.0818 | 0.597 |  | 2586 | 4821.2 | 88.694 | 382.3348 | 0.21253 | 5.2282 | 60.3014 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.806 | [10 empty] | 18 | 1.806 | 0.32508 | 31 |  |  |  |  | 4821.2 | 5688.7391
2023-06-01 | 22.5813 | 0.288 |  | 2045 | 4500 | 87.215 | 481.9507 | 0.1887 | 4.43 | 53.4611 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.17 | [10 empty] | 20 | 1.17 | 0.234 | 43 | 2 | 1 | 0 | correcte | 4500 | 4725.5582
2023-07-01 | 25.2083 | 0.18583 |  | 2335 | 6076.75 | 87.7375 | 399.7598 | 0.19694 | 4.8142 | 435.1194 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.06 | [10 empty] | 14 | 1.06 | 0.1484 | 34 |  |  |  |  | 6076.75 | 5081.5512
2023-08-01 | 25.6619 | 0.123 |  | 2440 | 4750.2 | 84.45 | 309.2455 | 0.19614 | 4.1593 | 139.0969 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.046 | [10 empty] | 36 | 1.046 | 0.37656 | 49 |  |  |  |  | 4750.2 | 5942.692
2023-09-01 | 24.1923 | 0.88769 |  | 2430 | 6700 | 84.3925 | 335.1684 | 0.10381 | 4.9317 | 218.481 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.625 | [10 empty] | 12 | 1.625 | 0.195 | 46 | 3 | 3 | 0 | correcte | 6700 | 5299.2773
2023-10-01 | 21.4933 | 1.1986 |  | 2493.4 | 5343.6 | 70.75 | 395.5714 | 0.16182 | 4.2233 | 106.5147 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.95 | [10 empty] | 12 | 1.95 | 0.234 | 42 |  |  |  |  | 5343.6 | 6283.4583
2023-11-01 | 16.0937 | 0.3025 |  | 2430 | 4134 | 71.1 | 338.1095 | 0.26919 | 3.7341 | 2137.2323 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.785 | [10 empty] | 12 | 1.785 | 0.2142 | 20 |  |  |  |  | 4134 | 6450.7261
2023-12-01 | 13.5429 | 0.4025 |  | 2937.5 | 4412.5 | 82.975 | 334.7154 | 0.12718 | 4.0808 | 138.9246 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.665 | [10 empty] | 12 | 1.665 | 0.1998 | 43 | 3 | 2 | 0 | correcte | 4412.5 | 6814.5635
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 202 |  | 3.0183 | 494
MITJANA | 20.7884 | 0.44946 | #DIV/0! | 2583.4083 | 5508.0167 | 83.2361 | 366.8818 | 0.16903 | 4.3444 | 294.0234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.8333 | 1.6708 | 0.25153 | 2.5 | 16.8333 | 1.6708 | 0.25153 | 41.1667 | 2.5 | 1.5 | 0.25 |  | 5508.0167 | 5964.5713
MÀXIM | 25.6619 | 1.1986 | 0 | 3470 | 7958.6 | 93.1675 | 481.9507 | 0.26919 | 5.2282 | 2137.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.105 | 0.4284 | 3 | 36 | 3.105 | 0.4284 | 58 | 3 | 3 | 1 |  | 7958.6 | 7666.0556
MÍNIM | 13.5429 | 0.06 | 0 | 2045 | 4134 | 70.75 | 286.9111 | 0.072063 | 3.7341 | 45.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.046 | 0.1484 | 2 | 8 | 1.046 | 0.1484 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 4134 | 4725.5582

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | VILALBA DELS ARCS
EMPRESA EXPLOTADORA |  | SIM RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408508735001TD |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB..................... |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 13.856 | 13.856
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 662 | 2255 |  |  |  |  | 2917 | 1092 | 0.93653 |  |  | 0 | 2.1899 | 6.1 | 6.3 | [10 empty] | 0
2023-02-01 | 580 | 1885 |  |  |  |  | 2465 | 931 | 0.9355 |  |  | 0 | 1.6814 | 6.3 | 6.2 | [10 empty] | 0
2023-03-01 | 735 | 2254 |  |  |  |  | 2989 | 1020 | 0.94641 |  |  | 0 | 2.0278 | 6.3 | 9.2 | [10 empty] | 0
2023-04-01 | 703 | 2338 |  |  |  |  | 3041 | 979 | 0.95189 |  |  | 0 | 2.0059 | 9.6 | 9.3 | [10 empty] | 0
2023-05-01 | 749 | 2432 |  |  |  |  | 3181 | 920 | 0.96063 |  |  | 0 | 2.4507 | 6.3 | 6.5 | [10 empty] | 0
2023-06-01 | 694 | 2096 |  |  |  |  | 2790 | 1123 | 0.92767 |  |  | 0 | 1.9858 | 8.8 | 8.9 | [10 empty] | 0
2023-07-01 | 666 | 2226 |  |  |  |  | 2892 | 1139 | 0.93044 |  |  | 0 | 2.1761 | 8.1 | 8.6 | [10 empty] | 0
2023-08-01 | 790 | 2431 |  |  |  |  | 3221 | 849 | 0.96697 |  |  | 0 | 1.9676 | 9.1 | 9.3 | [10 empty] | 0
2023-09-01 | 813 | 2550 |  |  |  |  | 3363 | 544 | 0.98717 |  |  | 0 | 2.5248 | 9.9 | 9.9 | [10 empty] | 0
2023-10-01 | 716 | 2387 |  |  |  |  | 3103 | 1063 | 0.94603 |  |  | 0 | 1.8318 | 6.7 | 6.8 | [10 empty] | 0
2023-11-01 | 734 | 2257 |  |  |  |  | 2991 | 1111 | 0.93742 |  |  | 0 | 1.6247 | 7 | 7.1 | [10 empty] | 0
2023-12-01 | 628 | 2518 |  |  |  |  | 3146 | 1043 | 0.94919 |  |  | 0 | 2.1652 | 7.8 | 6.6 | [10 empty] | 0
TOTAL | 8470 | 27629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36099 | 11814 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 705.8333 | 2302.4167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3008.25 | 984.5 | 0.94799 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2.0526 | 7.6667 | 7.8917 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 813 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 1139 | 0.98717 | 0 | 0 | 0 | 2.5248 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 580 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 544 | 0.92767 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | VILALBA DELS ARCS |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | SIM RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)