## T-PRES
|  |  |  | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost1
|  | Capítol | 01 | QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENT
01.01 | 1 | PG47-XAX4 | u | Subministrament i instal·lació de subquadre de Baixa tensió, segons esquema de projecte Subquadre Racks. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armaris PRISMA G o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors, contactes auxiliars, pilots, elements de maniobra i borns de connexió. S'inclouen els elements de control de la xarxa de BMS i analitzador de xarxes METSEPM5320 d'Schneider Electric o tècnicament equivalent. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | 45000 | 1 | 45000
01.01 | 2 | PG47-XXX6 | u | Sortida de quadre general formada per Interruptor NSX250A 4P (Endollable Polyfast) equipat per integrar en quadre tipus OKKEN. Inclou: -Disjuntor NSX250N -Unitat de control Micrologic 7.2E -Modul interface de comunicacio Modbus SL+ NSX cord 1,3m -Comandament electric comunicat -Contacte auxiliar -Bobina de disparo -Toroidals Inclou cablejat de control i integració amb el scada elèctric existent. Totalment instal·lat i en funcionament. | 6200 | 1 | 6200
01.01 | 3 | SCHNENL08 | u | Integració en el sistema BMS existent de l'edifici, l'analitzador de xarxes, detector de tensió, alarmes de Sai i els contactes auxiliars per a la supervisió i gestió de consums i alarmes. Comprèn: Mapeig de variables, segons documentació del sistema. Disseny i programació de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema. | 1100 | 1 | 1100
01.01 | 4 | CUXXEL81 | u | Connexionat del Bus amb l'analitzador de Xarxes, inclou el cablejat des del quadre de Baixa tensió fins a punt de control centralitzat indicat per la propietat. Inclou cablejat, canalització, i petit material necessari per la instal·lació. | 260 | 1 | 260
|  |  |  | TOTAL |  |  | 52560
|  | Obra | 01 | Pressupost1
|  | Capítol | 02 | SAI I EQUIPAMENT
01.02 | 1 | PGC5-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de SAI trifàsic VFI (En línia Doble Conversió) modular de fins a 200kVAs (8x25kVAs), quipat amb 4 mòduls de potència, per a una configuració de 75+25kVA (3+1). , intercanviables en calent (hot-swap) i connexió sense cables (plug-in), i amb una autonomia de 15 minuts a 75kVA. Marca / Model: SOCOMEC / Model Modulys GreenPower2.0 o tècnicament equivalent. Inclou posada en servei per part del servei tècnic oficial del Sai. Cada mòdul està compost per: -Un rectificador-carregador amb tecnologia de transistors IGBT (THDI (reinyectació harmònica d’entrada) <3%, Factor de potència >0,99) -Un ondulador-inversor amb tecnologia de transistors IGBT (Factor de potència a la sortida = 1). -Sistema de control amb microprocessador. -No penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu fins a 0,9 capacitiu. - By-pass estàtic (hotswap) i de manteniment centralitzat intern. - -Bateries d’alta qualitat amb una vida mitjana de 10-12 anys segons classificació de la Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). -Electrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. -Autonomia de 15 minuts a 75kVA (test automàtic de disponibilitat). -Ubicació en armari adossat a l’ondulador. Possibilitat d’extensió d’autonomia. Bateries modulars i possibilitat de canvi en calent (hot swap). Cada armari de bateries compost com a màxim per 12 mòduls de bateries treballant en paral·lel. Cada mòdul de bateries compost per 48 bateries de 9 Ah en sèrie. Per aconseguir l’autonomia sol·licitada, cada equip disposa d’1 armari de bateries amb 6 mòduls en paral·lel. 1 seccionador de bateries per a cada mòdul de bateries. Entrada comuna al SAI. Supervisió via SNMP. Targeta Netvision. Targeta de contactes lliures de tensió. Rendiment de l’equip de fins al 96,5% en mode VFI. Certificat per TUV. Transport fins a peu d’obra (no especial) inclòs. | 32446.03 | 1 | 32446.03
01.02 | 2 | PGC5-XXX2 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de BY-PASS de doble aïllament segons esquemes de projecte, de construcció de metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armari Prisma G d'Schneider o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors i borns de connexió. S'inclou el interruptor de by-pass amb conctactes auxiliars per a permetre el by-pass del Sai sense pas per 0, incloent kit d'embarrat, comandament, i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Model SIRCOVER BP 4X200A I-I/II-II de Socomec o tècnicament equivalent. S'inclou el cablejat del contacte auxiliar de l'interruptor de by-pass amb el SAI. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | 2323.02 | 1 | 2323.02
|  |  |  | TOTAL |  |  | 34769.05
|  | Obra | 01 | Pressupost1
|  | Capítol | 03 | LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS PRINCIPALS
01.03 | 1 | PG33-E43E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 22.38 | 400 | 8952
01.03 | 2 | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15.18 | 100 | 1518
01.03 | 3 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 17.88 | 160 | 2860.8
01.03 | 4 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10.55 | 40 | 422
01.03 | 5 | PG2J-4BOI | m | Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 42.3 | 15 | 634.5
01.03 | 6 | PG3B-E7CR | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 9.59 | 15 | 143.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14531.15
|  | Obra | 01 | Pressupost1
|  | Capítol | 04 | LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS SECUNDARIES
01.04 | 1 | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.13 | 2608 | 8163.04
01.04 | 2 | PG33-E43Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 5.2 | 1160 | 6032
01.04 | 3 | PG33-E43Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.82 | 320 | 2182.4
01.04 | 4 | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 28.24 | 75 | 2118
01.04 | 5 | PG3B-E7CR | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 9.59 | 75 | 719.25
01.04 | 6 | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.79 | 445 | 1686.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20901.24
|  | Obra | 01 | Pressupost1
|  | Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
01.05 | 1 | PEG6-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 7.1 kW, potència calorífica nominal de 7.1 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada. Model KIT-71PK3Z5 de Panasonic o tècnicament equivalent. Inclou: -Replanteig de la unitat interior i exterior -Col·locació i fixació -Suports i elements antivibratoris -Connexionat amb les xarxes frigorífiques -Connexionat amb la xarxa elèctrica i de control -Connexionat fins la xarxa de recollida de condensats més propera -Posada en funcionament | 2503.31 | 2 | 5006.62
01.05 | 2 | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas 1/4´´ i 5/8´´ desde la unitat exterior fins la unitat interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | 917.79 | 2 | 1835.58
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6842.2
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 129603.64

## T-APU
CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| CUXXEL81 | u | Connexionat del Bus amb l'analitzador de Xarxes, inclou el cablejat des del quadre de Baixa tensió fins a punt de control centralitzat indicat per la propietat. Inclou cablejat, canalització, i petit material necessari per la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260 | Connexionat del Bus de dades amb l'analitzador de Xarxes
| PEG6-5ZQF | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2503.31 | Bomba partida mural,6.7 a 7.2kW/7.2 a 7.7kW,A++/A++,230V,R32,preu sup.,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.57 | = | 177.42
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25.36 | = | 152.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 329.58
Material
| BEG3-15PS | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior | 1 |  | x | 2165.49 | = | 2165.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2165.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 8.2395
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2503.3095
|  |  | Total | [6 empty] | 2503.3095
| PF51-6RX8 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.56 | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.6 | = | 2.4
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.88 | = | 0.264
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.39 | = | 1.4178
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0818
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5591
|  |  | Total | [6 empty] | 9.5591
| PF51-6RX9 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.97 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 32.25 | = | 3.3862
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 27.71 | = | 2.9095
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2958
Material
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.26 | = | 3.39
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.63 | = | 0.789
| BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.29 | = | 5.3958
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.5748
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09444
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.965
|  |  | Total | [6 empty] | 15.965
| PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.91 | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 32.25 | = | 2.2575
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 27.71 | = | 1.9397
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.1972
Material
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.61 | = | 2.415
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | = | 0.1568
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.46 | = | 0.138
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 0.92 | = | 0.9384
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6482
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06296
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.9084
|  |  | Total | [6 empty] | 7.9084
| PFQ0-3LE4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.42 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 27.71 | = | 2.0783
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 32.25 | = | 2.4188
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.497
Material
| BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.73 | = | 1.7646
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.18 | = | 0.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8546
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06746
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4191
|  |  | Total | [6 empty] | 6.4191
| PGC5-BI7T | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 70 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49506.03 | SAI modular,70kVA-15min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 29.57 | = | 236.56
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.36 | = | 202.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 439.44
Material
| BGC6-2R0D | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 70 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 1 |  | x | 49060 | = | 49060
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49060
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 6.5916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49506.0316
|  |  | Total | [6 empty] | 49506.0316
| SCHNENL08 | u | Integració en el sistema BMS existent de l'edifici, l'analitzador de xarxes, detector de tensió, alarmes de Sai i els contactes auxiliars per a la supervisió i gestió de consums i alarmes. Comprèn: Mapeig de variables, segons documentació del sistema. Disseny i programació de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1100 | Enginyeria control de xarxes i elements d'electricitat
P-1 | PEG6-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 7.1 kW, potència calorífica nominal de 7.1 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada. Model KIT-71PK3Z5 de Panasonic o tècnicament equivalent. Inclou: -Replanteig de la unitat interior i exterior -Col·locació i fixació -Suports i elements antivibratoris -Connexionat amb les xarxes frigorífiques -Connexionat amb la xarxa elèctrica i de control -Connexionat fins la xarxa de recollida de condensats més propera -Posada en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2503.31 | Bomba partida mural R32
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.57 | = | 177.42
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25.36 | = | 152.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 329.58
Material
| BEG3-15PS | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior | 1 |  | x | 2165.49 | = | 2165.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2165.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 8.2395
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2503.3095
|  |  | Total | [6 empty] | 2503.3095
P-3 | PG2J-4BOI | m | Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.3 | Safata reixa+coberta acer electrozincat,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 29.57 | = | 7.3925
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 25.36 | = | 2.8657
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.2582
Material
| BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 16.13 | = | 16.13
| BGY1-1OYH | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.1 | = | 5.1
| BG29-1ZT1 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 10.66 | = | 10.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.89
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15387
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.302
|  |  | Total | [6 empty] | 42.302
P-4 | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.24 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 29.57 | = | 5.707
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 25.36 | = | 2.4346
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.1416
Material
| BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 9.1 | = | 9.1
| BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 10.88 | = | 10.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.98
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.2437
|  |  | Total | [6 empty] | 28.2437
P-5 | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.79 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.57 | = | 0.47312
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.36 | = | 0.5072
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.98032
Material
| BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.74 | = | 2.7948
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.7948
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0147
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.7898
|  |  | Total | [6 empty] | 3.7898
P-6 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.55 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 29.57 | = | 1.5376
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 25.36 | = | 1.3187
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8564
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 7.5 | = | 7.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.65
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04285
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5492
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5492
P-7 | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.18 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 29.57 | = | 2.129
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 25.36 | = | 1.8259
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.955
Material
| BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 10.95 | = | 11.169
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.169
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05932
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.1833
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1833
P-8 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.88 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 29.57 | = | 2.129
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 25.36 | = | 1.8259
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.955
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 13.59 | = | 13.8618
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.8618
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05932
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.8761
|  |  | Total | [6 empty] | 17.8761
P-9 | PG33-E43E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.38 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 25.36 | = | 2.3331
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 29.57 | = | 2.7204
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0536
Material
| BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 16.91 | = | 17.2482
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.2482
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0758
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.3776
|  |  | Total | [6 empty] | 22.3776
P-10 | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.13 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.57 | = | 0.35484
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25.36 | = | 0.30432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.65916
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.41 | = | 2.4582
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4582
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00989
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1273
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1273
P-11 | PG33-E43Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.2 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.57 | = | 0.94624
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25.36 | = | 0.81152
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7578
Material
| BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.35 | = | 3.417
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.417
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02637
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.2011
|  |  | Total | [6 empty] | 5.2011
P-12 | PG33-E43Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.82 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.57 | = | 0.94624
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25.36 | = | 0.81152
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7578
Material
| BG33-G2VQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.94 | = | 5.0388
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0388
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02637
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.8229
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8229
P-13 | PG3B-E7CR | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.59 | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.57 | = | 2.957
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25.36 | = | 3.804
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.761
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 2.34 | = | 2.3868
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.7268
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10142
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5892
|  |  | Total | [6 empty] | 9.5892
P-14 | PG47-XAX4 | u | Subministrament i instal·lació de subquadre de Baixa tensió, segons esquema de projecte Subquadre Racks. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armaris PRISMA G o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors, contactes auxiliars, pilots, elements de maniobra i borns de connexió. S'inclouen els elements de control de la xarxa de BMS i analitzador de xarxes METSEPM5320 d'Schneider Electric o tècnicament equivalent. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45000 | Subquadre Racks
P-15 | PG47-XXX6 | u | Sortida de quadre general formada per Interruptor NSX250A 4P (Endollable Polyfast) equipat per integrar en quadre tipus OKKEN. Inclou: -Disjuntor NSX250N -Unitat de control Micrologic 7.2E -Modul interface de comunicacio Modbus SL+ NSX cord 1,3m -Comandament electric comunicat -Contacte auxiliar -Bobina de disparo -Toroidals Inclou cablejat de control i integració amb el scada elèctric existent. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6200 | Sortida quadre general
P-16 | PGC5-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de SAI trifàsic VFI (En línia Doble Conversió) modular de fins a 200kVAs (8x25kVAs), quipat amb 4 mòduls de potència, per a una configuració de 75+25kVA (3+1). , intercanviables en calent (hot-swap) i connexió sense cables (plug-in), i amb una autonomia de 15 minuts a 75kVA. Marca / Model: SOCOMEC / Model Modulys GreenPower2.0 o tècnicament equivalent. Inclou posada en servei per part del servei tècnic oficial del Sai. Cada mòdul està compost per: -Un rectificador-carregador amb tecnologia de transistors IGBT (THDI (reinyectació harmònica d’entrada) <3%, Factor de potència >0,99) -Un ondulador-inversor amb tecnologia de transistors IGBT (Factor de potència a la sortida = 1). -Sistema de control amb microprocessador. -No penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu fins a 0,9 capacitiu. - By-pass estàtic (hotswap) i de manteniment centralitzat intern. - -Bateries d’alta qualitat amb una vida mitjana de 10-12 anys segons classificació de la Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). -Electrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. -Autonomia de 15 minuts a 75kVA (test automàtic de disponibilitat). -Ubicació en armari adossat a l’ondulador. Possibilitat d’extensió d’autonomia. Bateries modulars i possibilitat de canvi en calent (hot swap). Cada armari de bateries compost com a màxim per 12 mòduls de bateries treballant en paral·lel. Cada mòdul de bateries compost per 48 bateries de 9 Ah en sèrie. Per aconseguir l’autonomia sol·licitada, cada equip disposa d’1 armari de bateries amb 6 mòduls en paral·lel. 1 seccionador de bateries per a cada mòdul de bateries. Entrada comuna al SAI. Supervisió via SNMP. Targeta Netvision. Targeta de contactes lliures de tensió. Rendiment de l’equip de fins al 96,5% en mode VFI. Certificat per TUV. Transport fins a peu d’obra (no especial) inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32446.03 | SAI modular, 75x25kVA (3+1) autonomia de 15 minuts a 75kVA
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 25.36 | = | 202.88
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 29.57 | = | 236.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 439.44
Material
| BGC6-XXX1 | u | SAI 75+25kVA (3+1) | 1 |  | x | 32000 | = | 32000
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32000
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 6.5916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32446.0316
|  |  | Total | [6 empty] | 32446.0316
P-17 | PGC5-XXX2 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de BY-PASS de doble aïllament segons esquemes de projecte, de construcció de metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armari Prisma G d'Schneider o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors i borns de connexió. S'inclou el interruptor de by-pass amb conctactes auxiliars per a permetre el by-pass del Sai sense pas per 0, incloent kit d'embarrat, comandament, i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Model SIRCOVER BP 4X200A I-I/II-II de Socomec o tècnicament equivalent. S'inclou el cablejat del contacte auxiliar de l'interruptor de by-pass amb el SAI. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2323.02 | Quadre de BY-PASS 200A
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 25.36 | = | 101.44
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 29.57 | = | 118.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 219.72
Material
| BGC6-XXX2 | u | Quadre by-pass SAI | 1 |  | x | 2100 | = | 2100
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2100
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.2958
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2323.0158
|  |  | Total | [6 empty] | 2323.0158
P-2 | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas 1/4´´ i 5/8´´ desde la unitat exterior fins la unitat interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 917.79 | Xarxa frigorífica conjunt 1x1
Partida d'obra
| PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 25 |  | x | 7.9084 | = | 197.709
| PFQ0-3LE4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 50 |  | x | 6.4191 | = | 320.953
| PF51-6RX9 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 25 |  | x | 15.965 | = | 399.126
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 917.788
|  |  | Total | [6 empty] | 917.788

## T-SMP
CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 27.71 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP01 | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0F-0000 | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 32.25 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Material
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl·lica,d/int.=6mm | 0 | 0
BEG3-15PS | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior | 2165.49 | Bomba partida mural,6.7 a 7.2kW/7.2 a 7.7kW,A++/A++,230V,R32,preu sup. | 406.4557 | 6329.6132
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.39 | Tub coure R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.29 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm | 1.0238 | 17.1755
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 0.92 | Tub coure R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.73 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.6 | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques DN=3/8´´,p/soldar per capil·laritat | 0 | 0
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.26 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.61 | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques DN=1/4´´,p/soldar per capil·laritat | 0 | 0
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.18 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | 0 | 0
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.88 | Pp.elem.munt.,tub coure frigorífic DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.63 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.46 | Pp.elem.munt.,tub coure frigorífic DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BG29-1ZT1 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària | 10.66 | Coberta safat.met.reixa acer galvanitzat sendzimir,ample=300mm | 1.7394 | 18.564
BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 10.88 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm | 3.0229 | 31.7987
BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 16.13 | Safata reixa acer electrozincat,100mmx300mm | 5.7919 | 60.9272
BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.74 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.73347 | 21.0672
BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 16.91 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2 | 1.8863 | 37.2823
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 13.59 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2 | 1.5334 | 31.0428
BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 10.95 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2 | 1.2007 | 25.5672
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7.5 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2 | 0.88629 | 19.3535
BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.41 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | 0.37926 | 10.9847
BG33-G2VQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 4.94 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 | 0.73244 | 19.2505
BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.35 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 | 0.48763 | 13.3835
BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2.34 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0.47291 | 7.9332
BGC6-2R0D | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 70 kVA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 49060 | SAI modular,70kVA-15min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V | 481.5735 | 7355.7049
BGC6-XXX1 | u | SAI 75+25kVA (3+1) | 32000 | SAI 75+25kVA (3+1) | 0 | 0
BGC6-XXX2 | u | Quadre by-pass SAI | 2100 | Quadre by-pass SAI | 0 | 0
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.34 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0.030215 | 0.50666
BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 9.1 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OYH | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.1 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS | CST REFORMA ELÈCTRICA INFRAESTRUCTURA RACKS
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost1
| N | Capítol | 01 | QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENT
01.01.001 | L | PG47-XAX4 | u | Subministrament i instal·lació de subquadre de Baixa tensió, segons esquema de projecte Subquadre Racks. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armaris PRISMA G o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors, contactes auxiliars, pilots, elements de maniobra i borns de connexió. S'inclouen els elements de control de la xarxa de BMS i analitzador de xarxes METSEPM5320 d'Schneider Electric o tècnicament equivalent. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | Subministrament i instal·lació de subquadre de Baixa tensió, segons esquema de projecte Subquadre Racks. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armaris PRISMA G o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors, contactes auxiliars, pilots, elements de maniobra i borns de connexió. S'inclouen els elements de control de la xarxa de BMS i analitzador de xarxes METSEPM5320 d'Schneider Electric o tècnicament equivalent. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.01.002 | L | PG47-XXX6 | u | Sortida de quadre general formada per Interruptor NSX250A 4P (Endollable Polyfast) equipat per integrar en quadre tipus OKKEN. Inclou: -Disjuntor NSX250N -Unitat de control Micrologic 7.2E -Modul interface de comunicacio Modbus SL+ NSX cord 1,3m -Comandament electric comunicat -Contacte auxiliar -Bobina de disparo -Toroidals Inclou cablejat de control i integració amb el scada elèctric existent. Totalment instal·lat i en funcionament. | Sortida de quadre general formada per Interruptor NSX250A 4P (Endollable Polyfast) equipat per integrar en quadre tipus OKKEN. Inclou: -Disjuntor NSX250N -Unitat de control Micrologic 7.2E -Modul interface de comunicacio Modbus SL+ NSX cord 1,3m -Comandament electric comunicat -Contacte auxiliar -Bobina de disparo -Toroidals Inclou cablejat de control i integració amb el scada elèctric existent. Totalment instal·lat i en funcionament. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.01.003 | L | SCHNENL08 | u | Integració en el sistema BMS existent de l'edifici, l'analitzador de xarxes, detector de tensió, alarmes de Sai i els contactes auxiliars per a la supervisió i gestió de consums i alarmes. Comprèn: Mapeig de variables, segons documentació del sistema. Disseny i programació de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema. | Integració en el sistema BMS existent de l'edifici, l'analitzador de xarxes, detector de tensió, alarmes de Sai i els contactes auxiliars per a la supervisió i gestió de consums i alarmes. Comprèn: Mapeig de variables, segons documentació del sistema. Disseny i programació de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.01.004 | L | CUXXEL81 | u | Connexionat del Bus amb l'analitzador de Xarxes, inclou el cablejat des del quadre de Baixa tensió fins a punt de control centralitzat indicat per la propietat. Inclou cablejat, canalització, i petit material necessari per la instal·lació. | Connexionat del Bus amb l'analitzador de Xarxes, inclou el cablejat des del quadre de Baixa tensió fins a punt de control centralitzat indicat per la propietat. Inclou cablejat, canalització, i petit material necessari per la instal·lació. | 1
[5 empty] | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1
| N | Capítol | 02 | SAI I EQUIPAMENT
01.02.001 | L | PGC5-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de SAI trifàsic VFI (En línia Doble Conversió) modular de fins a 200kVAs (8x25kVAs), quipat amb 4 mòduls de potència, per a una configuració de 75+25kVA (3+1). , intercanviables en calent (hot-swap) i connexió sense cables (plug-in), i amb una autonomia de 15 minuts a 75kVA. Marca / Model: SOCOMEC / Model Modulys GreenPower2.0 o tècnicament equivalent. Inclou posada en servei per part del servei tècnic oficial del Sai. Cada mòdul està compost per: -Un rectificador-carregador amb tecnologia de transistors IGBT (THDI (reinyectació harmònica d’entrada) <3%, Factor de potència >0,99) -Un ondulador-inversor amb tecnologia de transistors IGBT (Factor de potència a la sortida = 1). -Sistema de control amb microprocessador. -No penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu fins a 0,9 capacitiu. - By-pass estàtic (hotswap) i de manteniment centralitzat intern. - -Bateries d’alta qualitat amb una vida mitjana de 10-12 anys segons classificació de la Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). -Electrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. -Autonomia de 15 minuts a 75kVA (test automàtic de disponibilitat). -Ubicació en armari adossat a l’ondulador. Possibilitat d’extensió d’autonomia. Bateries modulars i possibilitat de canvi en calent (hot swap). Cada armari de bateries compost com a màxim per 12 mòduls de bateries treballant en paral·lel. Cada mòdul de bateries compost per 48 bateries de 9 Ah en sèrie. Per aconseguir l’autonomia sol·licitada, cada equip disposa d’1 armari de bateries amb 6 mòduls en paral·lel. 1 seccionador de bateries per a cada mòdul de bateries. Entrada comuna al SAI. Supervisió via SNMP. Targeta Netvision. Targeta de contactes lliures de tensió. Rendiment de l’equip de fins al 96,5% en mode VFI. Certificat per TUV. Transport fins a peu d’obra (no especial) inclòs. | Subministrament i muntatge de SAI trifàsic VFI (En línia Doble Conversió) modular de fins a 200kVAs (8x25kVAs), quipat amb 4 mòduls de potència, per a una configuració de 75+25kVA (3+1). , intercanviables en calent (hot-swap) i connexió sense cables (plug-in), i amb una autonomia de 15 minuts a 75kVA. Marca / Model: SOCOMEC / Model Modulys GreenPower2.0 o tècnicament equivalent. Inclou posada en servei per part del servei tècnic oficial del Sai. Cada mòdul està compost per: -Un rectificador-carregador amb tecnologia de transistors IGBT (THDI (reinyectació harmònica d’entrada) <3%, Factor de potència >0,99) -Un ondulador-inversor amb tecnologia de transistors IGBT (Factor de potència a la sortida = 1). -Sistema de control amb microprocessador. -No penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu fins a 0,9 capacitiu. - By-pass estàtic (hotswap) i de manteniment centralitzat intern. - -Bateries d’alta qualitat amb una vida mitjana de 10-12 anys segons classificació de la Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). -Electrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. -Autonomia de 15 minuts a 75kVA (test automàtic de disponibilitat). -Ubicació en armari adossat a l’ondulador. Possibilitat d’extensió d’autonomia. Bateries modulars i possibilitat de canvi en calent (hot swap). Cada armari de bateries compost com a màxim per 12 mòduls de bateries treballant en paral·lel. Cada mòdul de bateries compost per 48 bateries de 9 Ah en sèrie. Per aconseguir l’autonomia sol·licitada, cada equip disposa d’1 armari de bateries amb 6 mòduls en paral·lel. 1 seccionador de bateries per a cada mòdul de bateries. Entrada comuna al SAI. Supervisió via SNMP. Targeta Netvision. Targeta de contactes lliures de tensió. Rendiment de l’equip de fins al 96,5% en mode VFI. Certificat per TUV. Transport fins a peu d’obra (no especial) inclòs. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.02.002 | L | PGC5-XXX2 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de BY-PASS de doble aïllament segons esquemes de projecte, de construcció de metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armari Prisma G d'Schneider o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors i borns de connexió. S'inclou el interruptor de by-pass amb conctactes auxiliars per a permetre el by-pass del Sai sense pas per 0, incloent kit d'embarrat, comandament, i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Model SIRCOVER BP 4X200A I-I/II-II de Socomec o tècnicament equivalent. S'inclou el cablejat del contacte auxiliar de l'interruptor de by-pass amb el SAI. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | Subministrament i muntatge de Quadre de BY-PASS de doble aïllament segons esquemes de projecte, de construcció de metàl·lica, muntatge superficial amb portes transparents, pany i clau, format per Armari Prisma G d'Schneider o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, seccionadors, contactors i borns de connexió. S'inclou el interruptor de by-pass amb conctactes auxiliars per a permetre el by-pass del Sai sense pas per 0, incloent kit d'embarrat, comandament, i tots els accessoris per al seu correcte muntatge i funcionament. Model SIRCOVER BP 4X200A I-I/II-II de Socomec o tècnicament equivalent. S'inclou el cablejat del contacte auxiliar de l'interruptor de by-pass amb el SAI. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. | 1
[5 empty] | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1
| N | Capítol | 03 | LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS PRINCIPALS
01.03.001 | L | PG33-E43E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 400
DI SQ RACKS |  |  |  | 4 | 100 | 400
01.03.002 | L | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 100
DI SQ RACKS |  |  |  | 1 | 100 | 100
01.03.003 | L | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 160
|  |  |  | 4 | 40 | 160
01.03.004 | L | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 40
[5 empty] | 40 | 40
01.03.005 | L | PG2J-4BOI | m | Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 15
[5 empty] | 15 | 15
01.03.006 | L | PG3B-E7CR | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 15
[5 empty] | 15 | 15
| N | Obra | 01 | Pressupost1
| N | Capítol | 04 | LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS SECUNDARIES
01.04.001 | L | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2608
[5 empty] | 2608 | 2608
01.04.002 | L | PG33-E43Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1160
[5 empty] | 1160 | 1160
01.04.003 | L | PG33-E43Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 320
[5 empty] | 320 | 320
01.04.004 | L | PG2J-4BTK | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 75
PATI 8 |  |  |  |  | 65 | 65
PATI 7 |  |  |  |  | 10 | 10
01.04.005 | L | PG3B-E7CR | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 75
[5 empty] | 75 | 75
01.04.006 | L | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 445
PB |  |  |  |  | 100 | 100
P1 |  |  |  |  | 300 | 300
P2 |  |  |  |  | 15 | 15
RESTA |  |  |  |  | 30 | 30
| N | Obra | 01 | Pressupost1
| N | Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
01.05.001 | L | PEG6-XXX1 | u | Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 7.1 kW, potència calorífica nominal de 7.1 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada. Model KIT-71PK3Z5 de Panasonic o tècnicament equivalent. Inclou: -Replanteig de la unitat interior i exterior -Col·locació i fixació -Suports i elements antivibratoris -Connexionat amb les xarxes frigorífiques -Connexionat amb la xarxa elèctrica i de control -Connexionat fins la xarxa de recollida de condensats més propera -Posada en funcionament | Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 7.1 kW, potència calorífica nominal de 7.1 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada. Model KIT-71PK3Z5 de Panasonic o tècnicament equivalent. Inclou: -Replanteig de la unitat interior i exterior -Col·locació i fixació -Suports i elements antivibratoris -Connexionat amb les xarxes frigorífiques -Connexionat amb la xarxa elèctrica i de control -Connexionat fins la xarxa de recollida de condensats més propera -Posada en funcionament | 2
[5 empty] | 2 | 2
01.05.002 | L | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas 1/4´´ i 5/8´´ desde la unitat exterior fins la unitat interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas 1/4´´ i 5/8´´ desde la unitat exterior fins la unitat interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | 2
[5 empty] | 2 | 2