## FASE 1
PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA A ABRERA
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
F01 | Capítol |  | FASE 1 | [6 empty] | 1 | 354924.44 | 354924.44
F01.01 | Capítol |  | XARXA DE COMUNICACIONS | [6 empty] | 1 | 50698.8 | 50698.8
SGATES | Partida | u | Subministrament de gateway LoRaWAN solar autoalimentada i antena omnidireccional de 6dBi | [6 empty] | 2 | 1080 | 2160
Subministrament de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqüència EU868 i oferir 256 MB de memòria RAM o superior. Inclou 1 placa solar 3,6 V amb bateria de fins a 4 dies sense sol. Subministrament d'antena omnidireccional amb guany màxim de 6dBi i rang de freqüència que comprèn els 868MHz. Fabricada amb fibra de vidre de 110cm de logitud que incorpora kit de muntatge d'acer inoxidable i cable coaxial de connexió amb la gateway d'1m. Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitud i 4 mm de gruix. Inclou caixa de distribució elèctrica amb protecció de 10A No inclou targeta SIM 4G
SGATE | Partida | u | Subministrament de gateway LoRaWAN i d'antena ominidireccional 6dBi | [6 empty] | 6 | 1137 | 6822
Subministrament de Gateway LoRaWAN IP67 amb connexions ethernet, 4G LTE i Wi-Fi opcional, antena interna GPS i sensibilitat de -140dBm. Ha de permetre comunicacions a la freqüència EU868 i oferir 256 MB de memòria RAM o superior. Subministrament d'antena omnidireccional amb guany màxim de 6dBi i rang de freqüència que comprèn els 868MHz. Fabricada amb fibra de vidre de 110cm de logitud que incorpora kit de muntatge d'acer inoxidable i cable coaxial de connexió amb la gateway d'1m. Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitud i 4 mm de gruix. Inclou caixa de distribució elèctrica amb protecció de 10A No inclou targeta SIM 4G
MGATE | Partida | u | Muntatge de Gateway LoRaWN i antena ominidireccional 6dBi | [6 empty] | 8 | 550 | 4400
Instal·lació de gateway LoRaWAN i antena omnidireccional.
MAT | Partida | u | Material per a la instal·lació de la gateway i antena | [6 empty] | 8 | 375 | 3000
Màstil per a fixació d'antena, de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 5m d'altura, 40mm de diàmetre i 2mm de gruix. Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a col·locació en superfície, de 500mm de longitudi 4 mm de gruix.
PGHV-HAIV | Partida | u | Subministrament i muntatge de Torreta amb peu abatible | [6 empty] | 8 | 402.1 | 3216.8
PROG | Partida | u | Programació i configuració de les gateways LoRaWAN | [6 empty] | 8 | 150 | 1200
Programació i configuració de les gateways LoRaWAN cap a la plataforma de gestió de comunicacions LoRaWAN
QELEC | Partida | u | Subministrament i muntatge quadre elèctric. Connexió amb quadre general de la instal·lació. | [6 empty] | 8 | 300 | 2400
Subministrament i muntatge armari IP65 amb diferencial magneto i petit material. Inclou connexió de l'armari elèctric al quadre general. Inclou cablejat fins a l'antena. No inclou mitjans d'elevació.
POMA | Partida | u | Gestió i seguiment de les comunicacions dels comptadors i gateways. | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Assegurar la comunicació de tots els comptadors i gateways cap a la plataforma software de comunicacions.
|  | Spc0010 |  | Implantació | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total POMA | 1 | 2000 | 2000
PAG | Partida | u | Partida alçada a justificar per ampliació de cobertura | [6 empty] | 2 | 2500 | 5000
Partida alçada a justificar per ampliació de cobertura
SMG | Partida | u | Subministrament, muntatge i programació de gateway Wireless M-Bus i antena omnidireccional de 6 dBi | [6 empty] | 4 | 3500 | 14000
Subministrament, muntatge i programació de gateway Wireless M-Bus i antena omnidireccional de 6 dBi
PAPP | Partida | u | Partida per l'aplicació de dades de Wireless M-Bus | [6 empty] | 1 | 6500 | 6500
Partida per l'aplicació de dades de Wireless M-Bus.
[9 empty] | Total F01.01 | 1 | 50698.8 | 50698.8
F01.02 | Capítol |  | COMPTADORS | [6 empty] | 1 | 221141.63 | 221141.63
SMC15 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN15 R250 amb mòdul de comunicació LoRa | [6 empty] | 1445 | 131.77 | 190407.65
Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN13-15. - Rosques d’entrada i sortida ¾”. - Llargada del comptador de 110mm. - Precisió mínima R 250. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 3,1 m³/h, cabal nominal Q3: 2,5 m³/h, cabal de transició Q2: 16-20 l/h, cabal mínim Q1: 10 l/h, cabal d’arrancada: 3-5 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,17 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació.
C15 | Material | u | Comptador DN15 amb LoRaWAN OMS | [6 empty] | 1 | 99 | 99
MUNT | Ma d’obra | h | Muntatge del Comptador | [6 empty] | 1 | 22.71 | 22.71
RACORD | Material | u | Substitució de racords i petit material | [6 empty] | 1 | 5.35 | 5.35
PRECIN | Material | u | Precintes | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
INVENTARI | Altres | u | Realització d'inventari de comptadors. | [6 empty] | 1 | 3.21 | 3.21
|  | Spc0010 |  | ÚS MUNICIPAL DN15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62
|  | Spc0010 |  | ÚS AGRÍCOLA DN15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Spc0010 |  | ÚS DOMÈSTIC DN15: |  |  |  |  | 0
|  | Spc0010 |  | Poligon | 242 | 0 | 0 | 0 | 242
|  | Spc0010 |  | Les Carpes | 459 | 0 | 0 | 0 | 459
|  | Spc0010 |  | Can Vilalba | 183 | 0 | 0 | 0 | 183
|  | Spc0010 |  | Sta. Maria | 91 | 0 | 0 | 0 | 91
|  | Spc0010 |  | Ca n'Amat | 365 | 0 | 0 | 0 | 365
|  | Spc0010 |  | Sant Miquel | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | Spc0010 |  | Disseminat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SMC15 | 1445 | 131.77 | 190407.65
SMC25 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN25 R500 amb mòdul de comunicació LoRa | [6 empty] | 19 | 237.96 | 4521.24
Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN25. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 260 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 12,5 m³/h, cabal nominal Q3: 10 m³/h, cabal de transició Q2: 32 l/h, cabal mínim Q1: 20 l/h, cabal d’arrancada: 10l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,25 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació.
C25 | Material | u | Comptador DN25 | [6 empty] | 1 | 182.48 | 182.48
MUNT | Ma d’obra | h | Muntatge del Comptador | [6 empty] | 2 | 22.71 | 45.42
RACORD | Material | u | Substitució de racords i petit material | [6 empty] | 1 | 5.35 | 5.35
PRECIN | Material | u | Precintes | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
INVENTARI | Altres | u | Realització d'inventari de comptadors. | [6 empty] | 1 | 3.21 | 3.21
[9 empty] | Total SMC25 | 19 | 237.96 | 4521.24
SMC50 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN50 R500 amb mòdul de comunicació LoRa | [6 empty] | 14 | 454.63 | 6364.82
Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN50. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 300 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 31 m³/h, cabal nominal Q3: 25 m³/h, cabal de transició Q2: 80 l/h, cabal mínim Q1: 50 l/h, cabal d’arrancada: 25 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,25 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació.
C50 | Material |  | Comptador DN50 | [6 empty] | 1 | 399.15 | 399.15
MUNT | Ma d’obra | h | Muntatge del Comptador | [6 empty] | 2 | 22.71 | 45.42
RACORD | Material | u | Substitució de racords i petit material | [6 empty] | 1 | 5.35 | 5.35
PRECIN | Material | u | Precintes | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
INVENTARI | Altres | u | Realització d'inventari de comptadors. | [6 empty] | 1 | 3.21 | 3.21
[9 empty] | Total SMC50 | 14 | 454.63 | 6364.82
SMC100 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Comptador Ultrasònic DN100 R500 amb mòdul de comunicació LoRa | [6 empty] | 4 | 1499.48 | 5997.92
Subministrament de comptador amb les característiques següents: - Diàmetre nominal DN100. - Rosques d’entrada i sortida a determinar. - Llargada del comptador de 250 mm. - Precisió mínima R 500. - Certificat de la Directiva MID. - Cabal màxim Q4: 125 m³/h, cabal nominal Q3: 100 m³/h, cabal de transició Q2: 320 l/h, cabal mínim Q1: 200 l/h, cabal d’arrancada: 25 l/h. - Pèrdua de càrrega a Q3: 0,63 bar. - Pressió nominal 16 bar. - Incorpora del mòdul de comunicació integrat o clip-on amb el protocol de comunicació LoRaWAN. - Enviament diari de les següents dades: totalitzador del comptador, consums horaris (24h) i les alarmes de nivell de bateria, manipulació física del comptador, manipulació electromagnètica i desincronització del mòdul de comunicació. - Bateria de comptador / mòdul de comunicació amb duració mínima de 12 anys. - Es requereix el decoder de les trames LoRaWAN degudament especificat. - Es requereix les claus dels dispositius LoRaWAN, DEVUI i APPKEY, per la configuració dels dispositius en el servei de comunicacions. - Es requereix Interface i app mòbil per configuració dels mòduls de comunicació.
C100 | Material |  | Comptador DN100 + emissor de pulsos | [6 empty] | 1 | 1238 | 1238
MUNT | Ma d’obra | h | Muntatge del Comptador | [6 empty] | 2 | 22.71 | 45.42
RACORD | Material | u | Substitució de racords i petit material | [6 empty] | 1 | 5.35 | 5.35
PRECIN | Material | u | Precintes | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
CABLE | Material | u | Cable de connexió rosca estanca | [6 empty] | 1 | 56 | 56
MCL | Material | u | Mòdul de comunicació LoRaWAN amb entrada de pulsos Open Collector | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INVENTARI | Altres | u | Realització d'inventari de comptadors. | [6 empty] | 1 | 3.21 | 3.21
[9 empty] | Total SMC100 | 4 | 1499.48 | 5997.92
APP | Partida | u | Subministre d'aplicació mòbil i terminal per configuració i manteniment mòduls de comunicació | [6 empty] | 1 | 3850 | 3850
Subministre i configuració del terminal i aplicació mòbil pel manteniment i reconfiguració dels mòduls de telelectura Lorawan. Inclou llicències de software. Termini de 12 mesos.
|  | Spc0010 |  | APP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total APP | 1 | 3850 | 3850
PADAPT | Partida | u | Partida per a imprevistos d'adaptació d'escomeses i arquetes, a justificar | [6 empty] | 200 | 50 | 10000
Partida per a imprevistos d'adaptació d'escomeses i arquetes. Inclou material i mà d'obra.
[9 empty] | Total F01.02 | 1 | 221141.63 | 221141.63
F01.03 | Capítol |  | PLATAFORMA D'INTEGRACIÓ I EXPLOTACIÓ DE DADES | [6 empty] | 1 | 60502.93 | 60502.93
IOTCOM | Partida | u | Mòdul de gestió de les comunicacions IoT. Instal·lació i manteniment primer any | [6 empty] | 1 | 8174.13 | 8174.13
Mòdul que permet la gestió centralitzada i eficient de xarxes de comunicacions IoT, optimitzant la supervisió i administració dels dispositius connectats. Facilita la integració i l’anàlisi de dades recollides pels sensors desplegats a la xarxa. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any.
INST01 | Altres | u | Instal·lació | [6 empty] | 1 | 6224.25 | 6224.25
MANT01 | Altres | any | Manteniment anual | [6 empty] | 1 | 1949.88 | 1949.88
[9 empty] | Total IOTCOM | 1 | 8174.13 | 8174.13
SMTRNG | Partida | u | Mòdul de gestió de comptadors de Telelectura. Instal·lació i manteniment primer any | [6 empty] | 1 | 13648.88 | 13648.88
Mòdul per dur a terme la gestió dels comptadors de Telelectura d’abonat. Permet integrar qualsevol marca de comptador i sistema de comunicació. Des d’un sol mòdul es gestiona de forma homogènia els diferents sistemes de comunicació i comptadors del mercat. Ha de permetre la integració de LoRaWAN, NB-IoT i altres sistemes similars. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any.
INST02 | Altres | u | Instal·lació | [6 empty] | 1 | 11699 | 11699
MANT01 | Altres | any | Manteniment anual | [6 empty] | 1 | 1949.88 | 1949.88
[9 empty] | Total SMTRNG | 1 | 13648.88 | 13648.88
LKDTCTN | Partida | u | Mòdul de detecció de fuites mitjançant balanços hidràulics. Instal·lació i manteniment primer any | [6 empty] | 1 | 13648.88 | 13648.88
El mòdul de Detecció de fuites mitjançant Balanços hidràulics està orientat a la detecció de fuites a la xarxa a través dels Balanços hidràulics diaris, horaris i càlcul del mínim nocturn, pels diferents sectors de l'abastament. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any.
INST02 | Altres | u | Instal·lació | [6 empty] | 1 | 11699 | 11699
MANT01 | Altres | any | Manteniment anual | [6 empty] | 1 | 1949.88 | 1949.88
[9 empty] | Total LKDTCTN | 1 | 13648.88 | 13648.88
OFVRTL | Partida | u | Mòdul d'Oficina Virtual per l'abonat. Instal·lació i manteniment primer any | [6 empty] | 1 | 13648.88 | 13648.88
Mòdul per dur a terme l’atenció a l’abonat online. Disposa d’aplicació web i aplicació mòbil, tant per IOS com per Android. Back-Office per l'admininistració. Front-Office per a l'atenció a l'abonat. Funcionalitats: - Gestió de les dades del servei i contractes. - Consulta de factures. - Consulta de consums de Telelectura, diari i horari. - Alarmes de Telelectura: Personalitzada segons llindar de consum, consum continuat (horari), absència de consum (de caire social per a la gent que viu sola) i alerta de consum responsable. Alarmes de consum totalment parametritzables pels abonats. Inclou: instal·lació i manteniment pel primer any.
INST02 | Altres | u | Instal·lació | [6 empty] | 1 | 11699 | 11699
MANT01 | Altres | any | Manteniment anual | [6 empty] | 1 | 1949.88 | 1949.88
[9 empty] | Total OFVRTL | 1 | 13648.88 | 13648.88
GADM | Partida | u | Mòdul de gestió administrativa cap a l'organisme. Instal·lació i manteniment primer any | [6 empty] | 1 | 8982.16 | 8982.16
INST04 | Altres | u | Instal·lació | [6 empty] | 1 | 7699 | 7699
MANT04 | Altres | any | Manteniment anual | [6 empty] | 1 | 1283.16 | 1283.16
[9 empty] | Total GADM | 1 | 8982.16 | 8982.16
SERV | Partida | anys | Servirdors virtuals | [6 empty] | 5 | 480 | 2400
Servidors virtuals amb característiques: - 2 x Servidor d’aplicació: Sistema Operatiu Linux Ubuntu Server 22.04 o superior, 4 CPU, 8 GB RAM i 100 GB disc. - 2 x Servidor de dades: Sistema Operatiu Linux Ubuntu Server 22.04 o superior, 8 CPU, 16 GB RAM i 160 GB disc. Inclou còpies de seguretat diàries i regles Firewall. No s'inclou el manteniment ni la gestió de la ciberseguretat. Els servidors estaran allotjats a la UE.
[9 empty] | Total F01.03 | 1 | 60502.93 | 60502.93
F01.04 | Capítol |  | SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS | [6 empty] | 1 | 14581.08 | 14581.08
SM | Partida |  | Subministrament d'equip controlador i sondes de pH, clor Lliure i Terbolesa | [6 empty] | 2 | 5290.54 | 10581.08
Inclou: Panel controlador WALCHEM Intuition - 6 Ref. WDS6-100-H-AC-N-M-L-ENNN + ST-731 + WEL-PHF-72 10 2 5.290,54 10.581,08 COMPUESTO POR: 1x Controlador Intuition - 6. 4x Salidas relés Energizados. 2x Salidas relés libres de tensión. 1x Tarjeta entrada sensor directa WALCHEM. 1x Tarjeta de entrada sensor combinada ( 1 directa + 1 analógica ) 1x Tarjeta de red ethernet con ModbusS TCP + BACnet 1x Maniflods para montaje + Flow switch. 1x Sonda cloro libre de 0-20ppm + rango extendido de pH. 1x Sonda para pH con Pt 1000 1x Sonda de turbidez PIXYS ST-731 ( 0 -10 NTU ). Montado en paneL
|  | Spc0010 |  | Dipòsit de Sant Ermengol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Spc0010 |  | Dipòsit de Ca n'Amat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SM | 2 | 5290.54 | 10581.08
INSTM | Partida |  | Instal·lació i posta en funcionament | [6 empty] | 2 | 2000 | 4000
Inclou: connexió dels senyals al SCADA actual.
|  | Spc0010 |  | Dipòsit de Sant Ermengol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Spc0010 |  | Dipòsit de Ca n'Amat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total INSTM | 2 | 2000 | 4000
[9 empty] | Total F01.04 | 1 | 14581.08 | 14581.08
F01.05 | Capítol |  | ALTRES | [6 empty] | 1 | 8000 | 8000
SSF01 | Partida | PA | Seguretat i Salut | [6 empty] | 1 | 4500 | 4500
Partida alçada de seguretat i salut a l'obra d'acord amb annex
PA | Partida | PA | Partida alçada per a imprevistos a l'obra, a justificar | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
[9 empty] | Total F01.05 | 1 | 8000 | 8000
[9 empty] | Total F01 | 1 | 354924.44 | 354924.44
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturalesa del concepte o de lentitat (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de amidament a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Descripció curta de la línia d’amidament
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de amidament Blau: Expressió Magenta: Calculat a partir de les dimensions Negre: Introduït directament
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on M3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari