## Full 1
Obra: | Suministre i instal·lació d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum instantani per l'edifici Politècnica II de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)
Pressupost |  |  |  |  | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
P445-UDG-01-PII | Capítol |  | Suministre i instal·lació d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum instantani per l'edifici Politècnica II de la Universitat de Girona (Campus Montilivi) |  | 95037.5 | 95037.5
0 | Capítol |  | Actuacions prèvies |  | 1523.37 | 1523.37
0X | Capítol |  | Bastides i maquinària d'elevació |  | 1523.37 | 1523.37
0XP | Capítol |  | Plataformes elevadores i Maquinària |  | 1523.37 | 1523.37
0XP010b | Partida | U | Lloguer diari de grua mòbil auto-propulsada, motor dièsel | 1 | 1523.37 | 1523.37
Lloguer diari de grua mòbil auto-propoulsada, motor dièsel
mq07ple010bgbb | Maquinària | U | Lloguer de un dia de Grua autopropulsada de Braç Telescòpic per col·locació i ubicació de tots els materials a coberta. Inclús Manteniment, assegurança de Responsabilitat Civil i gestió de tall de Carrer | 1 | 1450 | 1450
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1450 | 29
|  |  | 0XP010b | 1 | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0XP |  | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0X |  | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0 |  | 1523.37 | 1523.37
I_01 | Capítol |  | Instal·lacions de generació d'energia, elements mecànics, elèctrics, control i tramitació associada |  | 83217.44 | 83217.44
IEI_01 | Capítol |  | Instal·lacions Elèctriques i estructures de fixació |  | 83217.44 | 83217.44
IEF01 | Capítol |  | Instal·lació Generadora Solar fotovoltaica |  | 57621.92 | 57621.92
FV_EST_SOLB15 | Partida | U | Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. | 1 | 16475.8 | 16475.8
Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. Descripció SOLARBLOC 15º Llastres Solarbloc Conjunt omega d'alumini per panell + cargol Conjunt grapa final per panell + cargol Cojunt arandela + regleta Llastres de 42kg enganxats als blocs de formigó (a l'extrem posterior o inferior) mitjançant adhesiu tipus massilla de poliuretà, tac químic o adhesius per materials petris, amb resistència a la tracció mínima de 12 kg/cm2. Embalatge i transport *S'ubicaran un màxim de 5 mòduls en fila. En cas de superar els 5 mòduls, es dividiran en files de menor llargada, segons indicacions del fabricant.
SOLB15 | Material | U | Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. | 1 | 12989.37 | 12989.37
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 70 | 20.76 | 1453.2
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 70 | 17.71 | 1239.7
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 15682.27 | 313.65
|  |  | FV_EST_SOLB15 | 1 | 16475.8 | 16475.8
NGU010 | Partida | m² | Protecció de la coberta: geotèxtil no teixit. | 72 | 3.33 | 239.76
Protecció de la coberta: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m².
mt14gsa010dg | Material | m² | Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m². | 1.1 | 2.3 | 2.53
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 0.011 | 20.76 | 0.23
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 0.023 | 17.71 | 0.41
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 3.17 | 0.06
|  |  | NGU010 | 72 | 3.33 | 239.76
FV_MOD_AXIT440 | Partida | U | Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent. | 310 | 84.96 | 26337.6
Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent, potència màxima (Wp) 440, tensió a màxima potència (Vmp) 33,44 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,16 A, tensió en circuit obert (Voc) 40,31 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 13,59 A, eficiència 22,02%. Dimensions (en mil·límetres) 1762x1134x30
AXIT440 | Material | U | Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent. | 1 | 71.25 | 71.25
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 0.25 | 20.76 | 5.19
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 0.25 | 17.71 | 4.43
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 80.87 | 1.62
|  |  | FV_MOD_AXIT440 | 310 | 84.96 | 26337.6
IEH011FVb | Partida | ut | Partida alçada petit material per instal·lacions elèctriques | 1 | 233 | 233
Partida alçada de petit material per instal·lacions fotovoltaiques: Connectors tipus MC-4, terminals metàl·lics, brides de fixació, etc
FV_INV_SMA110 | Partida | U | Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP 110-60 TRIPOWER CORE2, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 110kW. | 1 | 5208.63 | 5208.63
Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP 110-60 TRIPOWER CORE2, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 110kW, voltatge d'entrada màxim 1.100 Vcc, eficiència màxima 98,6%. Principals Característiques Garantia: 5 anys Injecció trifàsica Comunicació: Ethernet Dimensions 1.117x682x363 mm Grau d'estanquitat: IP-66
SMA110 | Material | U | Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP 110-60 TRIPOWER CORE2, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 110kW. | 1 | 4650 | 4650
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 8 | 20.76 | 166.08
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 8 | 17.71 | 141.68
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 4957.76 | 99.16
|  |  | FV_INV_SMA110 | 1 | 5208.63 | 5208.63
FV_GES_SMA | Partida | U | Subministre i instal·lació del registrador de dades d'energia SMA Data Manager M o similar. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 1121.8 | 1121.8
Subministre i instal·lació del registrador de dades d'energia SMA Data Manager M o similar. Dimensions: 161,1x89,7x67,2 mm. Pes: 0,22 kg.
GES_SMA | Material | U | Subministre i instal·lació del registrador de dades d'energia SMA Data Manager M o similar. Correctament instal·lat i operatiu. Inclou accessoris i adaptació a quadre elèctric. | 1 | 721.54 | 721.54
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 9 | 20.76 | 186.84
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 9 | 17.71 | 159.39
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1067.77 | 21.36
|  |  | FV_GES_SMA | 1 | 1121.8 | 1121.8
FV_GES_REN | Partida | U | Subministre i instal·lació del regulador de potència i injecció zero Real Energy Systems Prisma 310A-C o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 1592.2 | 1592.2
Regulador de potència i injecció zero Real Energy Systems Prisma 310A-C o equivalent. Disposa de comptador 3PH 3x230/400V RS485/Ethernet. Dimensions: 90x158x58 mm. Pes: 0,4 kg. Per mesures de subministrament / consum Proporciona lectures a l'inversor per la limitació de potència Petit i fàcil d'instal·lar Admet sistemes a coberta, instal·lacions comercials i sistemes fotovoltaics a gran escala. Amb compliment dels criteris de la UNE 217001-IN i RD244/2019
RENS_MET | Material | U | Subministre i instal·lació del regulador de potència i injecció zero Real Energy Systems Prisma 310A-C o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 900 | 900
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 16 | 20.76 | 332.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 16 | 17.71 | 283.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1515.52 | 30.31
|  |  | FV_GES_REN | 1 | 1592.2 | 1592.2
FV_GES_RENAL | Partida | U | Subministre i instal·lació del regulador de potència i injecció zero Real Energy Systems Prisma 310AL o equivalent. Inclou els transformadors d'intensitat. Correctament instal·lat i operatiu | 2 | 1776.38 | 3552.76
Controlador dinàmic de potència amb injecció zero tipus Real Energy Systems Prisma 310AL, sense límit de potència en cas d'usar-se únicament com a comptador. Sense pantalla. En compliment dels criteris de la UNE 217001-IN i RD244/2019. Inclou: Transformador d'intensitat tipus pinça amb toroidal de 2000 A. Un sensor de corrent per fase.
RENS_AL | Material | U | Subministre i instal·lació del regulador de potència i injecció zero Real Energy Systems Prisma 310AL o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 530 | 530
PIN_2000A | Material | U | Transformador d'intensitat de nucli partit tipus pinça amb toroidal Circutor de 2000/5A TP-816 o equivalent. Un sensor de corrent per fase. | 3 | 310 | 930
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 6 | 20.76 | 124.56
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 6 | 17.71 | 106.26
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1690.82 | 33.82
|  |  | FV_GES_RENAL | 2 | 1776.38 | 3552.76
FV_GES_RENL | Partida | U | Subministre i instal·lació del gestor de dades Real Energy Systems RENLOGGER-C o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 1082.98 | 1082.98
ReSubministre i instal·lació del gestor de dades Real Energy Systems RENLOGGER-C o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu Permet la gestió i aprofitament de dades. Sistema complementari de comunicacions, amb integració directa amb tots els productes Real Energy System. Permet comunicació directa amb els diferents autòmates PRISMA. Disposa de: - 1x port Ethernet - 3x port USB - 1x port USBC Actua com a porta de comunicació bidireccional: - Gestió de múltiples equips en temps real - Comunicació TCP/IP doble - Servidor router - Copmunicacions dhcp per Wifi i Lan - Enrutació directa a VPN - Wifi configurable com a client o AP - Fanless - Preconfigurat per comunicacions de programació - Ajustat segons característiques pròpies del autòmata o a complementar Inclou el software i accessoris necessaris per a la seva instal·lació
RENS_LOG | Material | U | Subministre i instal·lació del gestor de dades Real Energy Systems RENLOGGER-C o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 800 | 800
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 6 | 20.76 | 124.56
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 6 | 17.71 | 106.26
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1030.82 | 20.62
|  |  | FV_GES_RENL | 1 | 1082.98 | 1082.98
IEF060 | Partida | U | Partida alçada - programació i posta en marxa del sistema, inclou petits accessoris de connexió a xarxes informàtiques tals com connectors, etc. | 1 | 600 | 600
Partida en base a honoraris tècnics per la posta en marxa, i programació del sistema de visualització, monitorització i gestió de la injecció de l'energia a la xarxa
IEF061 | Partida | U | Partida alçada - desconnexió del subministrament de Mitja Tensió, instal·lació dels transformadors d'intensitat i reconnexió del sistema. Actuació supervisada pel mantenidor certificat de Mitja Tensió del centre | 1 | 450 | 450
Partida alçada - desconnexió del subministrament de Mitja Tensió, instal·lació dels transformadors d'intensitat i reconnexió del sistema. Actuació supervisada pel mantenidor certificat de Mitja Tensió del centre
FV_SENS | Partida | U | Subministre i instal·lació de sensor d'intensitat d'irradiància MeteoControl SI-RS485TC-T-MB o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 727.39 | 727.39
Subministre i instal·lació de sensor d'intensitat d'irradiància MeteoControl SI-RS485TC-T-MB o equivalent. Amb mesura de: - Irradiància al pla del mòdul - Temperatura del mòdul Comunicació a través d'interfície RS485, protocol Modbus RTU. Temperatura d'operació -35 a 80ºC Protecció IP 65 Mides: 155x85x39 mm Pes: 350-470g Correctament instal·lat i operatiu
SENS_IRR | Material | U | Subministre i instal·lació de sensor d'intensitat d'irradiància MeteoControl SI-RS485TC-T-MB o equivalent. Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 500 | 500
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 5 | 20.76 | 103.8
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 5 | 17.71 | 88.55
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 692.35 | 13.85
|  |  | FV_SENS | 1 | 727.39 | 727.39
|  |  | IEF01 |  | 57621.92 | 57621.92
IEI01 | Capítol |  | Proteccions elètriques |  | 8037.32 | 8037.32
FV_PROT_FUS | Partida | U | Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V i base de fusibles per a la protecció dels strings en corrent contínua. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació. | 30 | 24.93 | 747.9
Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V i base de fusibles per a la protecció dels strings en corrent contínua. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació.
PROT_FUS | Material | U | Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V per a la protecció dels strings en corrent contínua. 10x38 | 1 | 2.405 | 2.41
PROT_BAS | Material | U | Subministre i instal·lació de base per a fusible per a la protecció dels strings en corrent contínua. 10x38 | 1 | 2.08 | 2.08
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.5 | 20.76 | 10.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.5 | 17.71 | 8.86
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 23.73 | 0.47
|  |  | FV_PROT_FUS | 30 | 24.93 | 747.9
IEX075c | Partida | U | PSM3-40 / 1000 PV Protector contra sobretensions CC | 15 | 117.12 | 1756.8
Protector contra sobretensions tipus PSM3-40 / 1000 PV o equivalent
mt35amc300d | Material | U | Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 50550. | 1 | 49.2 | 49.2
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 3 | 20.76 | 62.28
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 111.48 | 2.23
|  |  | IEX075c | 15 | 117.12 | 1756.8
FV_PROT_CX | Partida | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Estanca, entrada inferior mitjançant premsaestopes "cap-top". | 1 | 238.42 | 238.42
Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Amb porta cega, IP66, IK10. Del fabricant SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent. Estanca, entrada inferior mitjançant premsaestopes "cap-top". Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació
PROT_CX | Material | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Amb porta cega, IP66, IK10. Del fabricant SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació | 1 | 150 | 150
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 2 | 20.76 | 41.52
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 2 | 17.71 | 35.42
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 226.94 | 4.54
|  |  | FV_PROT_CX | 1 | 238.42 | 238.42
IEX050 | Partida | U | Protecció en Corrent Alterna per al Sistema de Gestió - Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 10 kA, corba C | 1 | 188.36 | 188.36
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79406 "SCHNEIDER ELECTRIC" o equivalent.
mt35ase815ff | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79406 "SCHNEIDER ELECTRIC" o equivalent, de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60947-2. | 1 | 137.76 | 137.76
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 2 | 20.76 | 41.52
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 179.28 | 3.59
|  |  | IEX050 | 1 | 188.36 | 188.36
IEX060b | Partida | U | Protecció en Corrent Alterna per al Sistema de Gestió - Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe AC | 1 | 416.93 | 416.93
Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model ID-K A9Z05440 "SCHNEIDER ELECTRIC" o equivalent.
mt35ase305h | Material | U | Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model ID-K A9Z05440 "SCHNEIDER ELECTRIC" o equivalent, de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure, segons UNE-EN 61008-1. | 1 | 313.81 | 313.81
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 4 | 20.76 | 83.04
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 396.85 | 7.94
|  |  | IEX060b | 1 | 416.93 | 416.93
IEX207 | Partida | U | Protecció en Corrent Alterna: Interruptor automàtic en caixa emmotllada, amb bloc diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensitat nominal 160 A, poder de tall 36 kA a 400 V | 1 | 3245.81 | 3245.81
Interruptor automàtic en caixa emmotllada, amb bloc diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensitat nominal 160 A, poder de tall 36 kA a 400 V, ajust de la intensitat de disparament per sobrecàrrega entre 0,4 i 1 x In, ajust de la intensitat de disparament de curt retard entre 1,5 i 10 x Ir, ajust de la intensitat de disparament de 0,03 a 10 A, ajust del temps de disparament de 0 a 310 ms, model Vigicompact NSX160F LV430980, "SCHNEIDER ELECTRIC" o equivalent, unitat de control electrònica Micrologic 2.2.
mt35ase424r | Material | U | Interruptor automàtic en caixa emmotllada, amb bloc diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensitat nominal 160 A, poder de tall 36 kA a 400 V | 1 | 2757.32 | 2757.32
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 16 | 20.76 | 332.16
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 3089.48 | 61.79
|  |  | IEX207 | 1 | 3245.81 | 3245.81
SOBRET | Partida | 1 | Protector de sobretensions combinat 15kA 3p+N actuant sobre bobina d'emissió. MODEL model V-CHECK 4RPT 3P+N ref. codi 68090001000 ref. 77706415 40kA - In15kA | 1 | 444.59 | 444.59
Cirprotec Protección contra sobretensiones para red eléctrica Cirprotec V-CHECK 4R 1,8kV 15kA 3P+N 4RPT bobina emisión corriente nominal de descarga (In): 15 kA máx. corriente de descarga (Imax): 40 kA nivel de protección Up: 1,8 kV categoría tipo 1: no categoría tipo 2: sí categoría tipo 3: no número de polos (total): 4 número de polos protegidos: 3 info extra: bobina emisión
mo003b | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 1.88 | 20.76 | 39.03
PROT_01 | Sense classificar | 1 | Protector de sobretensions combinat model actuant sobre bobina d'emissió model V-CHECK 4RPT 3P+N ref. codi 68090001000 ref. 77706415 40kA - In15kA | 1 | 392.608 | 392.61
|  |  | SOBRET | 1 | 444.59 | 444.59
IEX210 | Partida | U | Comandament instal·lació FV: Interruptor-seccionador. 160A | 1 | 166.07 | 166.07
Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A, amb fusible de 160 A.
mt35amc551hh | Material | U | Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A, amb fusible de 160 A, de 170x135x130 mm, segons UNE-EN 60947-3. | 1 | 142.6 | 142.6
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.745 | 20.76 | 15.47
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 158.07 | 3.16
|  |  | IEX210 | 1 | 166.07 | 166.07
FV_PROT_CXb | Partida | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x600x200 per la instal·lació de corrent alterna. Amb porta cega, IP66, IK10. | 2 | 416.22 | 832.44
Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x600x200 per la instal·lació de corrent alterna. Amb porta cega, IP66, IK10. Del fabricant SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació
PROT_CXb | Material | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x600x200 per la instal·lació de corrent alterna. Amb porta cega, IP66, IK10. | 1 | 300 | 300
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 2.5 | 20.76 | 51.9
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 2.5 | 17.71 | 44.28
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 396.18 | 7.92
|  |  | FV_PROT_CXb | 2 | 416.22 | 832.44
|  |  | IEI01 |  | 8037.32 | 8037.32
IEH01 | Capítol |  | Cables i accessoris |  | 12304.45 | 12304.45
FV_CAB_SOLN | Partida | m | Interconnexió strings a inversor: Cable unipolar RZ1-K (AS), 6 mm2 de secció, Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR , color negre | 1200 | 2.87 | 3444
Cable unipolar RZ1-K (AS), Especial per aplicacions fotovoltaiques, denominació comercial EXHZ SOLAR , color negre, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color Negre
mt35cun010e1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,color vermell , Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR ,reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 1.05 | 1.05
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.044 | 20.76 | 0.91
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.044 | 17.71 | 0.78
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.74 | 0.05
|  |  | FV_CAB_SOLN | 1200 | 2.87 | 3444
FV_CAB_SOLV | Partida | m | Interconnexió strings a inversor: Cable unipolar RZ1-K (AS), 6 mm2 de secció, Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR , color vermell | 1200 | 2.87 | 3444
Cable unipolar RZ1-K (AS), Especial per aplicacions fotovoltaiques, denominació comercial EXHZ SOLAR , color vermell, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color: Vermell
mt35cun010e1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,color vermell , Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR ,reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 1.05 | 1.05
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.044 | 20.76 | 0.91
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.044 | 17.71 | 0.78
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.74 | 0.05
|  |  | FV_CAB_SOLV | 1200 | 2.87 | 3444
IEH012g | Partida | m | Interconnexió AC: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal, 95 mm2 de secció. | 250 | 16.64 | 4160
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010l1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 12.15 | 12.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.096 | 20.76 | 1.99
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.096 | 17.71 | 1.7
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 15.84 | 0.32
|  |  | IEH012g | 250 | 16.64 | 4160
IEH012j | Partida | m | Interconnexió AC: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal, 50 mm2 de secció. | 90 | 9.46 | 851.4
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010j1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 6.35 | 6.35
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.069 | 20.76 | 1.43
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.069 | 17.71 | 1.22
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 9 | 0.18
|  |  | IEH012j | 90 | 9.46 | 851.4
IEH010c | Partida | m | Referència de mesura: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció | 30 | 0.88 | 26.4
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 1 | 0.41 | 0.41
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.011 | 20.76 | 0.23
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.011 | 17.71 | 0.19
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 0.83 | 0.02
|  |  | IEH010c | 30 | 0.88 | 26.4
IAF070 | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 | 100 | 2.19 | 219
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | 1 | 1.43 | 1.43
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | 0.016 | 21.9 | 0.35
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | 0.016 | 19.19 | 0.31
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.09 | 0.04
|  |  | IAF070 | 100 | 2.19 | 219
IEH011FV | Partida | ut | Partida alçada petit material per instal·lacions elèctriques | 1 | 159.65 | 159.65
Partida alçada de petit material per instal·lacions fotovoltaiques: Connectors tipus MC-4, terminals metàl·lics, brides de fixació, etc
|  |  | IEH01 |  | 12304.45 | 12304.45
IEO01 | Capítol |  | Canalitzacions |  | 4633.75 | 4633.75
IEO037 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 150 | 9.62 | 1443
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x60 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 2 | 2
tap60 | Material | m | Tapa recta xapa 60 | 1 | 2.64 | 2.64
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 9.16 | 0.18
|  |  | IEO037 | 150 | 9.62 | 1443
IEO036 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 25 | 12.65 | 316.25
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x100 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 4.596 | 4.6
tap100_rej | Material | m | Tapa recta xapa 100 per safata tipus REJIBAND | 1 | 2.92 | 2.92
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 12.04 | 0.24
|  |  | IEO036 | 25 | 12.65 | 316.25
IEO040 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 40 | 15.68 | 627.2
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x150 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 6.02 | 6.02
tap150 | Material | m | Tapa recta xapa 150 | 1 | 4.38 | 4.38
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 14.92 | 0.3
|  |  | IEO040 | 40 | 15.68 | 627.2
IEO030b | Partida | m | Canalització CA accessos interior: Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació. 60x200 | 15 | 67.62 | 1014.3
Canal protectora d'U43X lliure de halògens, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73085-42, sèrie 73 "UNEX", de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
mt35une151h | Material | m | Canal protectora d'U43X lliure de halògens, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73085-42, sèrie 73 "UNEX", de 60x150 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació, inclús ponts, peces d'unió, tacs i cargols. | 1 | 60.28 | 60.28
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.138 | 20.76 | 2.86
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.069 | 17.71 | 1.22
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 64.36 | 1.29
|  |  | IEO030b | 15 | 67.62 | 1014.3
IEH010R | Partida | ut | Partida Alçada reforç de les safates existents de l'espai P2-S114 | 1 | 795 | 795
Reforç de les safates existents de l'espai P2-S114 per a la ubicació en les mateixes del cablejat d'alterna de l'inversor al punt de connexió de la instal·lació solar fotovoltaica.
IEO010b | Partida | m | Canalització de poliamida DN 25 per connexions exteriors | 200 | 2.19 | 438
Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
mt35aia030c | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. | 1 | 1.37 | 1.37
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.017 | 20.76 | 0.35
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.021 | 17.71 | 0.37
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.09 | 0.04
|  |  | IEO010b | 200 | 2.19 | 438
|  |  | IEO01 |  | 4633.75 | 4633.75
IEP01 | Capítol |  | Connexió a terra per la instal·lació fotovoltaica |  | 620 | 620
IEH010e | Partida | m | Cable unipolar H07V-K, bicolor, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). | 250 | 2.48 | 620
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V).
mt35cun040ae | Material | m | Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 21031-3. | 1 | 1.75 | 1.75
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.016 | 20.76 | 0.33
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.016 | 17.71 | 0.28
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.36 | 0.05
|  |  | IEH010e | 250 | 2.48 | 620
|  |  | IEP01 |  | 620 | 620
|  |  | IEI_01 |  | 83217.44 | 83217.44
|  |  | I_01 |  | 83217.44 | 83217.44
IET01 | Capítol |  | Legalització i inscripció de la instal·lació |  | 1850 | 1850
IETLEG | Partida | U | Legalització elèctrica, com a instal·lació generadora de P>100kW sense excedents. Inclou: sol·licitud prèvia i incripció de la instal·lació (RITSIC i registre autoconsum). Inclou cost de la inspecció per una entitat de control | 1 | 1850 | 1850
Legalització elèctrica, com a instal·lació generadora de P>100kW sense excedents. Inclou: -Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció -Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció de la instal·lació (RITSIC i registre autoconsum). -Justificant i pagament de taxes (RITSIC i inscripció Autoconsum) -Projecte Tècnic i visat. S'inclou també el cost de la inspecció per part d'una entitat col·laboradora de l'administració
|  |  | IET01 |  | 1850 | 1850
Y_01 | Capítol |  | Seguretat |  | 8446.69 | 8446.69
EB71UC10 | Partida | Ml | Cable acer inoxidable | 121 | 5.55 | 671.55
Subministre i col.locació de cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m). Inclou tesat, placa de senyalització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A012M000 | Mà d'obra | h | Oficial 1a montador | 0.03 | 22.07 | 0.66
B147UC10 | Material | Ml | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida | 1.05 | 4.4 | 4.62
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 5.28 | 0.11
|  |  | EB71UC10 | 121 | 5.55 | 671.55
EB71UE30 | Partida | Ut | Element extrem línia vida | 16 | 398.59 | 6377.44
Subministre i col.locació de conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A012M000 | Mà d'obra | h | Oficial 1a montador | 0.5 | 22.07 | 11.04
B147UE30 | Material | Ut | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa | 1 | 332.35 | 332.35
B06A63H00 | Material | Ut | Tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella | 8 | 4.5 | 36
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 379.39 | 7.59
|  |  | EB71UE30 | 16 | 398.59 | 6377.44
EB71UH20 | Partida | Ut | Element suport intermedi | 5 | 73.54 | 367.7
Subministre i col.locació d'element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A0137000 | Mà d'obra | Ut | Ajudant col.locador | 0.3 | 18.44 | 5.53
B147UH20 | Material | Ut | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable | 1 | 55.47 | 55.47
B0A63H00 | Material | Ut | Tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella | 2 | 4.5 | 9
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 70 | 1.4
|  |  | EB71UH20 | 5 | 73.54 | 367.7
YCX010 | Partida | U | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva temporals, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. | 1 | 1030 | 1030
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
|  |  | Y_01 |  | 8446.69 | 8446.69
CI | Capítol |  | Costos indirectes |  | 0 | 0
|  |  | CI |  | 0 | 0
|  |  | P445-UDG-01-PII |  | 95037.5 | 95037.5