## Full 1
Obra: | Suministre i instal·lació d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum instantani per l'edifici de Dret de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)
Pressupost |  |  |  |  | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
P445-UDG-04-DRET | Capítol |  | Suministre i instal·lació d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum instantani per l'edifici de Dret de la Universitat de Girona (Campus Montilivi) |  | 122207.4 | 122207.4
0 | Capítol |  | Actuacions prèvies |  | 1523.37 | 1523.37
0X | Capítol |  | Bastides i maquinària d'elevació |  | 1523.37 | 1523.37
0XP | Capítol |  | Plataformes elevadores i Maquinària |  | 1523.37 | 1523.37
0XP010b | Partida | U | Lloguer diari de grua mòbil auto-propulsada, motor dièsel | 1 | 1523.37 | 1523.37
Lloguer diari de grua mòbil auto-propoulsada, motor dièsel
mq07ple010bgbb | Maquinària | U | Lloguer de un dia de Grua autopropulsada de Braç Telescòpic per col·locació i ubicació de tots els materials a coberta. Inclús Manteniment, assegurança de Responsabilitat Civil i gestió de tall de Carrer | 1 | 1450 | 1450
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1450 | 29
|  |  | 0XP010b | 1 | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0XP |  | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0X |  | 1523.37 | 1523.37
|  |  | 0 |  | 1523.37 | 1523.37
I_01 | Capítol |  | Instal·lacions de generació d'energia, elements mecànics, elèctrics, control i tramitació associada |  | 109965.73 | 109965.73
IEI_01 | Capítol |  | Instal·lacions Elèctriques i estructures de fixació |  | 109965.73 | 109965.73
IEF01 | Capítol |  | Instal·lació Generadora Solar fotovoltaica |  | 77319.33 | 77319.33
FV_EST_SOLB15 | Partida | U | Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. | 1 | 24582.34 | 24582.34
Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. Descripció SOLARBLOC 15º Llastres Solarbloc Conjunt omega d'alumini per panell + cargol Conjunt grapa final per panell + cargol Cojunt arandela + regleta Llastres de 42kg enganxats als blocs de formigó (a l'extrem posterior o inferior) mitjançant adhesiu tipus massilla de poliuretà, tac químic o adhesius per materials petris, amb resistència a la tracció mínima de 12 kg/cm2. Embalatge i transport *S'ubicaran un màxim de 5 mòduls en fila. En cas de superar els 5 mòduls, es dividiran en files de menor llargada, segons indicacions del fabricant.
SOLB15 | Material | U | Subministre i instal·lació d'estructura de formigó autoportant en sistema llastrat, del fabricant Pretensados Duran model Solarbloc Cubiertas 15º, o equivalent. Inclou llastres addicionals. | 1 | 19551.38 | 19551.38
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 100 | 20.76 | 2076
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 100 | 17.71 | 1771
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 23398.38 | 467.97
|  |  | FV_EST_SOLB15 | 1 | 24582.34 | 24582.34
NGU010 | Partida | m² | Protecció de la coberta: geotèxtil no teixit. | 109 | 3.33 | 362.97
Protecció de la coberta: geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m².
mt14gsa010dg | Material | m² | Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 16 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,5 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistència CBR a punxonament 2,7 kN i una massa superficial de 200 g/m². | 1.1 | 2.3 | 2.53
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 0.011 | 20.76 | 0.23
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 0.023 | 17.71 | 0.41
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 3.17 | 0.06
|  |  | NGU010 | 109 | 3.33 | 362.97
FV_MOD_AXIT440 | Partida | U | Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent. | 443 | 84.96 | 37637.28
Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent, potència màxima (Wp) 440, tensió a màxima potència (Vmp) 33,44 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,16 A, tensió en circuit obert (Voc) 40,31 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 13,59 A, eficiència 22,02%. Dimensions (en mil·límetres) 1762x1134x30
AXIT440 | Material | U | Subministre i instal·lació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí Axitec AC-440TGB/108WB o equivalent. | 1 | 71.25 | 71.25
mo009 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. | 0.25 | 20.76 | 5.19
mo108 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de captadors solars. | 0.25 | 17.71 | 4.43
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 80.87 | 1.62
|  |  | FV_MOD_AXIT440 | 443 | 84.96 | 37637.28
IEH011FVb | Partida | ut | Partida alçada petit material per instal·lacions elèctriques | 1 | 233 | 233
Partida alçada de petit material per instal·lacions fotovoltaiques: Connectors tipus MC-4, terminals metàl·lics, brides de fixació, etc
FV_INV_SMA50 | Partida | U | Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP50-41 TRIPOWER CORE 1, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 50kW | 3 | 4461.08 | 13383.24
Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP50-41 TRIPOWER CORE 1, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 50kW, voltatge d'entrada màxim 1.000 Vcc, eficiència màxima 98,1%.Principals Característiques Garantia: 5 anys Injecció trifàsica Comunicació: Ethernet, WLAN, Modbus Dimensions 569x733x621 mm Grau d'estanquitat: IP-65
SMA50 | Material | U | Subministre i instal·lació d'inversor trifàsic per a connexió a xarxa, SMA STP50-41 TRIPOWER CORE 1, del fabricant SMA o equivalent, potència nominal de 50kW | 1 | 3900 | 3900
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 9 | 20.76 | 186.84
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 9 | 17.71 | 159.39
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 4246.23 | 84.92
|  |  | FV_INV_SMA50 | 3 | 4461.08 | 13383.24
FV_GES_SMAIO | Partida | U | Subministre i instal·lació de l'interfaç SMA I/O interface Core1 (MD.IO-40) (PC-PWC.BG1). Correctament instal·lat i operatiu | 3 | 173.5 | 520.5
Subministre i instal·lació de l'interfaç SMA I/O interface Core1 (MD.IO-40) (PC-PWC.BG1). Correctament instal·lat i operatiu Permet la parada del sistema fotovoltaic en cas d'entrada del grup electrògen d'emergència.
GES_SMAIO | Material | U | Subministre i instal·lació de l'interfaç SMA I/O interface Core1 (MD.IO-40) (PC-PWC.BG1). Correctament instal·lat i operatiu | 1 | 88.21 | 88.21
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 2 | 20.76 | 41.52
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 2 | 17.71 | 35.42
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 165.15 | 3.3
|  |  | FV_GES_SMAIO | 3 | 173.5 | 520.5
IEF060 | Partida | U | Partida alçada - programació i posta en marxa del sistema | 1 | 600 | 600
Partida en base a honoraris tècnics per la posta en marxa, i programació del sistema de visualització, monitorització i gestió de la injecció de l'energia a la xara
|  |  | IEF01 |  | 77319.33 | 77319.33
IEI01 | Capítol |  | Proteccions elètriques |  | 14363.5 | 14363.5
FV_PROT_FUS | Partida | U | Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V i base de fusibles per a la protecció dels strings en corrent contínua. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació. | 44 | 24.93 | 1096.92
Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V i base de fusibles per a la protecció dels strings en corrent contínua. Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació.
PROT_FUS | Material | U | Subministre i instal·lació de fusible 16A 1000V per a la protecció dels strings en corrent contínua. 10x38 | 1 | 2.405 | 2.41
PROT_BAS | Material | U | Subministre i instal·lació de base per a fusible per a la protecció dels strings en corrent contínua. 10x38 | 1 | 2.08 | 2.08
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.5 | 20.76 | 10.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.5 | 17.71 | 8.86
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 23.73 | 0.47
|  |  | FV_PROT_FUS | 44 | 24.93 | 1096.92
IEX075c | Partida | U | PSM3-40 / 1000 PV Protector contra sobretensions CC | 22 | 117.12 | 2576.64
Protector contra sobretensions tipus PSM3-40 / 1000 PV o equivalent
mt35amc300d | Material | U | Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, tetrapolar (3P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 50550. | 1 | 49.2 | 49.2
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 3 | 20.76 | 62.28
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 111.48 | 2.23
|  |  | IEX075c | 22 | 117.12 | 2576.64
FV_PROT_CX | Partida | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Amb porta cega, IP66, IK10. Estanca, entrada inferior mitjançant premsaestopes "cap-top". | 3 | 238.42 | 715.26
Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Amb porta cega, IP66, IK10. Del fabricant SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent. Estanca, entrada inferior mitjançant premsaestopes "cap-top". Inclou accessoris per el correcte muntatge i operació
PROT_CX | Material | U | Subministre i instal·lació de Caixa modular de superfície per protecció elèctrica de doble aïllament 400x300x200 per la instal·lació de corrent contínua. Amb porta cega, IP66, IK10. | 1 | 150 | 150
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 2 | 20.76 | 41.52
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 2 | 17.71 | 35.42
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 226.94 | 4.54
|  |  | FV_PROT_CX | 3 | 238.42 | 715.26
IEX060 | Partida | U | Protecció en Corrent Alterna: Interruptor diferencial modular. 80A | 3 | 836.49 | 2509.47
Interruptor diferencial selectiu, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 10 kA, classe A.
mt35amc121bb | Material | U | Interruptor diferencial selectiu, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 10 kA, classe A, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1. | 1 | 788.47 | 788.47
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.373 | 20.76 | 7.74
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 796.21 | 15.92
|  |  | IEX060 | 3 | 836.49 | 2509.47
IEX050b | Partida | U | Protecció en Corrent Alterna: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 80A | 3 | 493.23 | 1479.69
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10 kA, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC".
mt35ase883bb | Material | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10 kA, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60947-2. | 1 | 461.73 | 461.73
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.373 | 20.76 | 7.74
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 469.47 | 9.39
|  |  | IEX050b | 3 | 493.23 | 1479.69
IEX210b | Partida | U | Comandament instal·lació FV: Interruptor-seccionador. 250A | 1 | 292.34 | 292.34
Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, amb fusible de 250 A.
mt35amc551jj | Material | U | Interruptor-seccionador amb comandament rotatiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, amb fusible de 250 A, de 230x170x145 mm, segons UNE-EN 60947-3. | 1 | 262.79 | 262.79
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.745 | 20.76 | 15.47
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 278.26 | 5.57
|  |  | IEX210b | 1 | 292.34 | 292.34
IEX208 | Partida | 1 | Armari per a la connexió elèctrica CA 2.010x1.160x460 mm - PARTIDA NOMÉS APLICABLE EN CAS D'EXEUCTAR-SE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ABANS QUE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ | 1 | 3782.18 | 3782.18
Armari per a la connexió elèctrica CA 2.010x1.160x460 mm - PARTIDA NOMÉS APLICABLE EN CAS D'EXEUCTAR-SE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ABANS QUE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ Format per: BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=330 Perfil Linergy LGY vertical 800A 1,67m 12 Topes soporte inferior Linergy LGY SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT. Perfil Linergy LGY vertical 630A 1,67m 3 SOPORTES P INSTALACIÓN PE VERTICAL 20 Tornillos Linergy M8 para barras TAPA G/P 3 NSX-CVS250 VERT. TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100mm TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200mm PLACA SOP P NSX-CVS630 HOR. FIJO MANETA TAPA NSX-CVS630 HOR. FIJ/ZOC MAN/ROT/TEL PLACA SOP P 3 NSX-INS-CVS250 VERT. FIJO TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50mm CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI 9 ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=400, ALTO=2m PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300mm FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300mm TECHO P IP30 ANCHO=300mm, PROFUND.=400mm PLACA PASACABLES P IP30 2 PART A300 P400 ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H=2m PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=800 +PANTALLA FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=800mm TECHO P IP30 ANCHO=800mm, PROFUND.=400mm PLACA PASACA P IP30 2 PART A650+150 P400 MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO650 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=400 4 SOPORTES P FIJACIÓN CABLES PROF.=400mm 4 SOPORTES P FIJACIÓN CABLES ANCHO=300mm TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300mm
IEX200 | Partida | U | Interruptor automàtic en caixa emmotllada de 250A 36kA | 1 | 1466.41 | 1466.41
Interruptor automàtic en caixa emmotllada, electromecànic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, poder de tall 50 kA a 400 V, ajust tèrmic entre 0,8 i 1 x In, de 140x157x88 mm. Totalment muntat, connexionat i provat.
mt35amc711y | Material | U | Interruptor automàtic en caixa emmotllada, electromecànic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 250 A, poder de tall 50 kA a 400 V, ajust tèrmic entre 0,8 i 1 x In, de 140x157x88 mm, segons UNE-EN 60947-2. | 1 | 1379.94 | 1379.94
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.763 | 20.76 | 15.84
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1395.78 | 27.92
|  |  | IEX200 | 1 | 1466.41 | 1466.41
SOBRET | Partida | 1 | Protector de sobretensions combinat 15kA 3p+N actuant sobre bobina d'emissió. MODEL model V-CHECK 4RPT 3P+N ref. codi 68090001000 ref. 77706415 40kA - In15kA | 1 | 444.59 | 444.59
Cirprotec Protección contra sobretensiones para red eléctrica Cirprotec V-CHECK 4R 1,8kV 15kA 3P+N 4RPT bobina emisión corriente nominal de descarga (In): 15 kA máx. corriente de descarga (Imax): 40 kA nivel de protección Up: 1,8 kV categoría tipo 1: no categoría tipo 2: sí categoría tipo 3: no número de polos (total): 4 número de polos protegidos: 3 info extra: bobina emisión
mo003b | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 1.88 | 20.76 | 39.03
PROT_01 | Sense classificar | 1 | Protector de sobretensions combinat model actuant sobre bobina d'emissió model V-CHECK 4RPT 3P+N ref. codi 68090001000 ref. 77706415 40kA - In15kA | 1 | 392.608 | 392.61
|  |  | SOBRET | 1 | 444.59 | 444.59
|  |  | IEI01 |  | 14363.5 | 14363.5
IEH01 | Capítol |  | Cables i accessoris |  | 14335.1 | 14335.1
FV_CAB_SOLN | Partida | m | Interconnexió strings a inversor: Cable unipolar RZ1-K (AS), 6 mm2 de secció, Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR , color negre | 1100 | 2.87 | 3157
Cable unipolar RZ1-K (AS), Especial per aplicacions fotovoltaiques, denominació comercial EXHZ SOLAR , color negre, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color Negre
mt35cun010e1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,color vermell , Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR ,reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 1.05 | 1.05
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.044 | 20.76 | 0.91
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.044 | 17.71 | 0.78
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.74 | 0.05
|  |  | FV_CAB_SOLN | 1100 | 2.87 | 3157
FV_CAB_SOLV | Partida | m | Interconnexió strings a inversor: Cable unipolar RZ1-K (AS), 6 mm2 de secció, Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR , color vermell, | 1100 | 2.87 | 3157
Cable unipolar RZ1-K (AS), Especial per aplicacions fotovoltaiques, denominació comercial EXHZ SOLAR , color vermell, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Color: Vermell
mt35cun010e1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,color vermell , Especial per aplicacions fotovoltaiques,denominació comercial EXHZ SOLAR ,reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 1.05 | 1.05
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.044 | 20.76 | 0.91
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.044 | 17.71 | 0.78
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.74 | 0.05
|  |  | FV_CAB_SOLV | 1100 | 2.87 | 3157
IEH012e | Partida | m | Inversors a agrupació: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 35 mm2 de secció. | 625 | 8.15 | 5093.75
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010i1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 5.1 | 5.1
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.069 | 20.76 | 1.43
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.069 | 17.71 | 1.22
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 7.75 | 0.16
|  |  | IEH012e | 625 | 8.15 | 5093.75
IEH012b | Partida | m | Inversors a agrupació: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 16 mm2 de secció. | 420 | 4.51 | 1894.2
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010g1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 2.25 | 2.25
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.053 | 20.76 | 1.1
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.053 | 17.71 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 4.29 | 0.09
|  |  | IEH012b | 420 | 4.51 | 1894.2
IEH012 | Partida | m | Interconnexió AC: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 185 mm2 de secció | 15 | 30.78 | 461.7
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 185 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010o1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 185 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 23.75 | 23.75
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.144 | 20.76 | 2.99
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.144 | 17.71 | 2.55
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 29.29 | 0.59
|  |  | IEH012 | 15 | 30.78 | 461.7
IEH012f | Partida | m | Interconnexió AC: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 95 mm2 de secció | 10 | 16.64 | 166.4
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt35cun010l1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 1 | 12.15 | 12.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.096 | 20.76 | 1.99
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.096 | 17.71 | 1.7
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 15.84 | 0.32
|  |  | IEH012f | 10 | 16.64 | 166.4
IEH010c | Partida | m | Referència de mesura: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció | 30 | 0.88 | 26.4
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 1 | 0.41 | 0.41
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.011 | 20.76 | 0.23
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.011 | 17.71 | 0.19
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 0.83 | 0.02
|  |  | IEH010c | 30 | 0.88 | 26.4
IAF070 | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 | 100 | 2.19 | 219
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. | 1 | 1.43 | 1.43
mo001 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | 0.016 | 21.9 | 0.35
mo056 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | 0.016 | 19.19 | 0.31
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.09 | 0.04
|  |  | IAF070 | 100 | 2.19 | 219
IEH011FV | Partida | ut | Partida alçada petit material per instal·lacions elèctriques | 1 | 159.65 | 159.65
Partida alçada de petit material per instal·lacions fotovoltaiques: Connectors tipus MC-4, terminals metàl·lics, brides de fixació, etc
|  |  | IEH01 |  | 14335.1 | 14335.1
IEO01 | Capítol |  | Canalitzacions |  | 3327.8 | 3327.8
IEO037 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 160 | 9.62 | 1539.2
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x60 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X60 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 2 | 2
tap60 | Material | m | Tapa recta xapa 60 | 1 | 2.64 | 2.64
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 9.16 | 0.18
|  |  | IEO037 | 160 | 9.62 | 1539.2
IEO036 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 20 | 12.65 | 253
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x100 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X100 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 4.596 | 4.6
tap100_rej | Material | m | Tapa recta xapa 100 per safata tipus REJIBAND o equivalent | 1 | 2.92 | 2.92
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 12.04 | 0.24
|  |  | IEO036 | 20 | 12.65 | 253
IEO040 | Partida | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7, amb tapa | 70 | 15.68 | 1097.6
Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7
60x150 | Material | m | Safata galvanitzada en calent REJIBAND 60X150 GC C7 o equivalent, resistència a la corrosió Classe 7 | 1 | 6.02 | 6.02
tap150 | Material | m | Tapa recta xapa 150 | 1 | 4.38 | 4.38
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.152 | 20.76 | 3.16
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.077 | 17.71 | 1.36
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 14.92 | 0.3
|  |  | IEO040 | 70 | 15.68 | 1097.6
IEO010b | Partida | m | Canalització de poliamida DN 25 per connexions exteriors | 200 | 2.19 | 438
Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
mt35aia030c | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, per a instal·lacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. | 1 | 1.37 | 1.37
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.017 | 20.76 | 0.35
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.021 | 17.71 | 0.37
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.09 | 0.04
|  |  | IEO010b | 200 | 2.19 | 438
|  |  | IEO01 |  | 3327.8 | 3327.8
IEP01 | Capítol |  | Connexió a terra per la instal·lació fotovoltaica |  | 620 | 620
IEH010e | Partida | m | Cable unipolar H07V-K, bicolor, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). | 250 | 2.48 | 620
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V).
mt35cun040ae | Material | m | Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 21031-3. | 1 | 1.75 | 1.75
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | 0.016 | 20.76 | 0.33
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | 0.016 | 17.71 | 0.28
% |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2.36 | 0.05
|  |  | IEH010e | 250 | 2.48 | 620
|  |  | IEP01 |  | 620 | 620
|  |  | IEI_01 |  | 109965.73 | 109965.73
|  |  | I_01 |  | 109965.73 | 109965.73
IET01 | Capítol |  | Legalització i inscripció de la instal·lació |  | 1650 | 1650
IETLEG | Partida | U | Legalització elèctrica, com a instal·lació generadora de P>100kW sense excedents. Inclou: sol·licitud prèvia i incripció de la instal·lació (RITSIC i registre autoconsum). Inclou inspecció prèvia per part d'una entitat de control | 1 | 1650 | 1650
Legalització elèctrica, com a instal·lació generadora de P>100kW sense excedents. Inclou: -Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció -Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció de la instal·lació (RITSIC i registre autoconsum). -Justificant i pagament de taxes (RITSIC i inscripció Autoconsum) -Projecte Tècnic i visat. S'inclou també el cost de la inspecció per part d'una entitat col·laboradora de l'administració
|  |  | IET01 |  | 1650 | 1650
Y_01 | Capítol |  | Seguretat |  | 9068.3 | 9068.3
EB71UC10 | Partida | Ml | Cable acer inoxidable | 180 | 5.55 | 999
Subministre i col.locació de cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m). Inclou tesat, placa de senyalització, mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A012M000 | Mà d'obra | h | Oficial 1a montador | 0.03 | 22.07 | 0.66
B147UC10 | Material | Ml | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida | 1.05 | 4.4 | 4.62
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 5.28 | 0.11
|  |  | EB71UC10 | 180 | 5.55 | 999
EB71UE30 | Partida | Ut | Element extrem línia vida | 16 | 398.59 | 6377.44
Subministre i col.locació de conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A012M000 | Mà d'obra | h | Oficial 1a montador | 0.5 | 22.07 | 11.04
B147UE30 | Material | Ut | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa | 1 | 332.35 | 332.35
B06A63H00 | Material | Ut | Tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella | 8 | 4.5 | 36
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 379.39 | 7.59
|  |  | EB71UE30 | 16 | 398.59 | 6377.44
EB71UH20 | Partida | Ut | Element suport intermedi | 9 | 73.54 | 661.86
Subministre i col.locació d'element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. Inclós mitjans auxiliars i demés elements per una completa instal.lació.
A0137000 | Mà d'obra | Ut | Ajudant col.locador | 0.3 | 18.44 | 5.53
B147UH20 | Material | Ut | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable | 1 | 55.47 | 55.47
B0A63H00 | Material | Ut | Tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella | 2 | 4.5 | 9
%ZZ |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 70 | 1.4
|  |  | EB71UH20 | 9 | 73.54 | 661.86
YCX010 | Partida | U | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva temporals, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball | 1 | 1030 | 1030
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
|  |  | Y_01 |  | 9068.3 | 9068.3
|  |  | P445-UDG-04-DRET |  | 122207.4 | 122207.4