## Full calcul
PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ REFREDADORA CARRIER EDIFICI HELIX
Pos. | Descripció | Quantitat | Unitat | Preu unitari | Preu total
I.1 | DESMUNTATGE REFREDADORA EXISTENT
I.1.1 | Desconnexió hidràulica de la refredadora i retirada canonades. Aïllament de circuit hidràulic, buidatge. | 1 | p.a. | 3500 | 3500
I.1.2 | Desmuntatge de les bombes primàries, col·lectors de aspiració i impulsió, i vàlvules existent. Substitució per un tram de canonada de 5” amb tub d’acer negre estirat S195T sense soldadures. | 1 | p.a. | 2000 | 2000
I.1.3 | Desconnexió elèctrica de la refredadora. Desconnexió d'elements de control, retirada per posterior recol·locació. | 1 | p.a. | 2500 | 2500
I.1.4 | Recuperació del gas refrigerant de la refredadora. | 1 | p.a. | 1500 | 1500
| Subtotal I.1 |  |  |  | 9500
I.2 | MUNTATGE NOVA REFREDADORA
I.2.1 | Subministrament de planta refredadora d'aigua amb gas refrigerant R-1234ze (ODP:0 i PCA:7) per una potència frigorífica nominal superior a 290 kW en condicions estàndard, temperatura d'entrada/sortida de l'aigua: 7/12ºC i temperatura exterior: 35ºC, amb recuperació total de calor i amb grup hidràulic amb doble bomba amb variador de freqüència, marca Daikin model EWAH295TZSSD1 de 296,5 kW de potencia frigorífica nominal, versió SILVER de alta eficiència o unitat amb prestacions equivalents. | 1 | ut. | 130000 | 130000
I.2.2 | Subministrament de mitjans de transport pel trasllat de la nova refredadora fins a l’edifici, incloent possible magatzematge temporal. | 1 | p.a. | 600 | 600
I.2.3 | Subministrament de mitjans d’elevació (grua) per a retirar la refredadora existent i posar la nova refredadora a la seva ubicació incloent gestió de permisos i pagament de taxes. | 1 | p.a. | 3500 | 3500
I.2.4 | Subministrament de mitjans de transport per la retirada de la refredadora vella. | 1 | p.a. | 600 | 600
I.2.5 | Treballs d'adequació de la bancada existent a la nova refredadora (reparació, reforç, tractament anticorrosiu i pintat). | 1 | p.a. | 2500 | 2500
I.2.6 | Subministrament i muntatge de canonades d’aigua acer negre S195T sense soldadura del diàmetre requerit per la nova refredadora des de la canonada existent fins a les brides de connexió de la nova refredadora, inclou vàlvules de tall noves de seient i papallona amb volant, maniguets antivibratoris, filtre, termòmetres i manòmetres a l'entrada i sortida, interruptor de flux. Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastòmera per personal especialista en totes les canonades afectades per la intervenció i recobriment en xapa d’alumini de les canonades. | 1 | p.a. | 15000 | 15000
I.2.7 | Recuperació i connexió de les línies elèctriques de potencia i maniobra existents a la nova refredadora, inclou safates de reixeta en el nou recorregut fins a connectar a la refredadora. | 1 | p.a. | 2000 | 2000
I.2.8 | Subministrament instal·lació de comptador d'energia i comptador elèctric en quadre amb sistema MODBUS. | 1 | p.a. | 4500 | 4500
| Subtotal I.2 |  |  |  | 158700
I.3 | POSADA EN SERVEI
I.3.1 | Proves d'estanqueïtat de canonades. | 1 | p.a. | 400 | 400
I.3.2 | Ajust de cabal d'aigua a la refredadora. | 1 | p.a. | 300 | 300
I.3.3 | Proves funcionament de la planta refredadora pel servei tècnic oficial del fabricant . | 1 | p.a. | 900 | 900
| Subtotal I.4 |  |  |  | 1600
I.4 | INTEGRACIÓ REFREDADORA AL SISTEMA DE CONTROL D'INSTAL.LACIONS (BMS)
I.4.1 | Connexió de la refredadora a la xarxa de comunicacions del PCB, inclou pasarel.la per adaptar els protocols de comunicació de refredadora i BMS si fos necessari. El punt de xarxa per comunicar la refredadora amb el sistema de control de instal·lacions (BMS) de l’edifici serà facilitat pel PCB. | 1 | p.a. | 300 | 300
I.4.2 | Configuració de la refredadora per permetre la comunicació amb el sistema de control | 1 | p.a. | 100 | 100
| Subministrament i muntatge de cablejat i canalitzacions secundàries de control necessari per a la integració de la refredadora format per: Cable de 2x1 mm2. per a les entrades i sortides digitals. Cable de 3x1 amb pantalla per a les entrades i sortides analògiques. Cable de 3x1 o 2x2 trenat i amb pantalla per a bus N2. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 1 | p.a. | 1600 | 1600
I.4.3 | Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa del sistema de control, incloent-hi lloc central, gràfics, comprovació de punts, proves funcionals i documentació. | 1 | p.a. | 3500 | 3500
| Subtotal I.3 |  |  |  | 5500
I.5 | DOCUMENTACIÓ
I.5.1 | Partida alçada per la legalització de les instal·lacions (projecte, certificats, etc). Inclou les taxes necessàries. | 1 | p.a. | 1900 | 1900
I.5.2 | Partida alçada per generar tota la documentació tècnica de les instal·lacions (memòria, manuals, plànols, esquemes, etc). | 1 | p.a. | 1400 | 1400
| Subtotal I.5 |  |  |  | 3300
I.6 | ALTRES
I.6.1 | Gestió de residus de desmuntatge i muntatge: Tractament de residus segons legislació vigent. Certificats de destrucció d'olis i gasos refrigerants. | 1 | p.a. | 1200 | 1200
I.6.2 | Imprevistos (a justificar) | 1 | p.a. | 5000 | 5000
| Subtotal I.4 |  |  |  | 6200
| TOTAL P.E.M INSTAL·LACIONS |  |  |  | 184800
| SEGURETAT I SALUT(2%) |  |  |  | 3696
| CONTROL QUALITAT (1%) |  |  |  | 1848
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  |  | 24024
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  |  | 11088
| TOTAL P.E.C INSTAL·LACIONS |  |  |  | 225456
|  |  | IVA (21%) |  | 47345.76
|  |  | Total PEC amb IVA |  | 272801.76