## T-PRES
|  |  |  | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 01 | PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01 | 1 | PRE04 | PA | Col·locació de cartell d'obra d'acord a la normativa corresponent, municipal, autonomica i estatal. | 53.04 | 1 | 53.04
01.01 | 2 | PRE03 | PA | Redacció i aprovació del pla de seguretat i salut, tramitació de l'obertura del centre de treball a les oficines de la Generalitat. | 317.66 | 1 | 317.66
01.01 | 3 | 11MU02DR | PA | Desmuntatge i retirada del mobiliari existent, mitj.manuals,càrr.manual sobre camió (desmmob) | 291.3 | 1 | 291.3
01.01 | 4 | 11MU8996NR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents d'electricitat, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmelect) | 317.76 | 1 | 317.76
01.01 | 5 | 11MU1DCTR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de lampisteria, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmlamp) | 360.1 | 1 | 360.1
01.01 | 6 | 11MUE2D93R | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de calefacció, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmcalef) | 360.1 | 1 | 360.1
01.01 | 7 | 11MUUIFBFR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de sanejament, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmsanej) | 338.93 | 1 | 338.93
01.01 | 8 | P21D0-HBKH | u | Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 25.11 | 3 | 75.33
01.01 | 9 | P21D0-HBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 27.42 | 3 | 82.26
01.01 | 10 | P214I-AKZK | m3 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 4.61 | 49.05 | 226.12
01.01 | 11 | P21Z1-52UY | m3 | Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 10.24 | 3.74 | 38.3
01.01 | 12 | P2143-4RQZ | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 97.38 | 1.15 | 111.99
01.01 | 13 | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 6.47 | 70 | 452.9
01.01 | 14 | P2143-4RQW | m3 | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.38 | 50 | 69
01.01 | 15 | P21GS-4RVJ | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 26.25 | 3 | 78.75
01.01 | 16 | P2143-4RR2 | m3 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.9 | 7.64 | 52.72
01.01 | 17 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 15.09 | 5.11 | 77.11
01.01 | 18 | HHLGKC8BQR | PA | Creació de futura obertura en el vestuari de dones, mitjançant apeuament d'estructura. Caldra verificar la necessitat d'apeuament mitjançant cales prèvies i acord tècnic de la direcció facultativa (apeuament) | 899.94 | 1 | 899.94
01.01 | 19 | P214Q-4RPG | m | Neteja i acondicionament de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3.45 | 31.06 | 107.16
01.01 | 20 | P2142-4RN4 | m | Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 5.75 | 31.06 | 178.6
01.01 | 21 | P2212-55UA | m3 | Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió | 13.58 | 1.44 | 19.56
01.01 | 22 | P2217-55T1 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 3.35 | 21 | 70.35
01.01 | 23 | 11MUECD1R | PA | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Desmuntatge i preparació pel recrescut murari que suportarà la nova coberta (desmcob1) | 500.07 | 1 | 500.07
01.01 | 24 | 11MUECD2R | PA | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Talls i perfeccionaments i adequacions per compatibilitazar-ho amb la nova estructura proposada (desmcob2) | 500.07 | 1 | 500.07
01.01 | 25 | P1B1-HOQZ | u | Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem. (Retirada antiga tanca) | 33.63 | 1 | 33.63
01.01 | 26 | K2148A942 | U | Formació d’obertura tipus lluernari, segons la disposició definida en la documentació gràfica. El replanteig de les obertures correspondrà a l’alliberament de 5 revoltons ceràmics per unitat d’obertura executada. Les dimensions aproximades del forat net seran aproximadament de 50 x 100 cm. L’acabat interior de l’obertura resultant, executat mitjançant arrebossat i lliscat de morter de ciment que, com a mínim, ha de ser M-80. La partida inclou neteja de runa i abocada a contenidor d'obra, mitjans auxiliars per a la seva execució i acabat de les obertures segons indicacions de DF en obra. | 828.51 | 3 | 2485.53
01.01 | 27 | 22TRH60A6R | PA | Reconducció temporal i protecció de conductes existents, siguin fumerals, arquetes de sanejament, conductes de ventilació, baixants pluvials (proteccio) | 927.95 | 1 | 927.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9026.23
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
01.02 | 1 | 1458116G | m3 | Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Inclou encofrat, desencofrat i tots aquells elements auxiliars necessaris per a la realització correcta de la partida. | 775.4 | 1.5 | 1163.1
01.02 | 2 | P437-4S9Q | kg | Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra; unions realitzades amb tac quimic i barra corrugada d'acer de Ø20 mm. Segons especificacions de documentació gràfica i directrius de la DF. | 6.41 | 100 | 641
01.02 | 3 | P431-4SRV | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer | 828.87 | 2.61 | 2163.35
01.02 | 4 | EY0212122 | PA | Formació d'encast fet a taller en biga de fusta; per a encastar luminària led integrada segons directrius de DF i especificacions de projecte. Partida a justificar. | 59.59 | 6 | 357.54
01.02 | 5 | P443-FHWR | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra | 2.55 | 197.88 | 504.59
01.02 | 6 | P4FD-9JN7 | m | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret | 27.23 | 3 | 81.69
01.02 | 7 | NN2FSSSR | m | Reforços d'unió (Ø12) entre murs existents i paret de termoargil·la amb cèrcol de formigó armat barilles verticals unides amb ciment sense retracció WEBBER (reghtht) | 39.12 | 106.4 | 4162.37
01.02 | 8 | P352-4S1L | m3 | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | 196.61 | 0.58 | 114.03
01.02 | 9 | E4P31141 | u | Biga T180 bigueta autoportant formigó pretesat, 5 m de llum com a màxim, col·locada amb grua. | 57.94 | 0 | 0
01.02 | 10 | P329-HY5D | m2 | Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat llis, de dimensions 40x40x80 cm | 345.28 | 1.44 | 497.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9684.87
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 03 | SOLERES I CONTACTE AMB EL TERRENY
01.03 | 1 | PDK2-AJZ0 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 92.13 | 5 | 460.65
01.03 | 2 | PD78-78QA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 42.41 | 35 | 1484.35
01.03 | 3 | P771-5RIU | m2 | Membrana de gruix 0,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie | 14.96 | 89.03 | 1331.89
01.03 | 4 | P924-DX73 | m2 | Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 8.39 | 19.72 | 165.45
01.03 | 5 | P7C25-DDH2 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.429 i 1,29 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | 8.67 | 89.03 | 771.89
01.03 | 6 | P9G3-DVV8 | m | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm | 7.1 | 8.4 | 59.64
01.03 | 7 | P9G4-5STU | m2 | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | 57.38 | 38.75 | 2223.48
01.03 | 8 | P93M-3G22 | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, (inclou acabat polit) | 33.98 | 11.9 | 404.36
01.03 | 9 | P9Z3-DP81 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 4.14 | 11.9 | 49.27
01.03 | 10 | VV35TR | m2 | Polit del paviment de formigó (polit) | 7.73 | 50.65 | 391.52
01.03 | 11 | PDG4-DWRZ | m | Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 9.75 | 50 | 487.5
01.03 | 12 | P9V3-H9EC | m3 | Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà | 171.91 | 1.51 | 259.58
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8089.58
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 04 | TANCAMENTS EXTERIORS
01.04 | 1 | P4J2-3EFS | m2 | Paret estructural de 19 cm de gruix, de bloc ceràmic d'argila alleugerida LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 300x190x190 mm, col·locat amb morter 1:0,5:4, amb repercussió de peces especials. Inclosos mijans auxiliars necesaris per a la seva execució. | 26.93 | 21.55 | 580.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 580.34
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 05 | DIVISÒRIES INTERIORS I RAM DE PALETA
01.05 | 1 | P6131-FJ3E | m2 | Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 | 26.33 | 55.63 | 1464.74
01.05 | 2 | P6125-7BNS | m2 | Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 54.24 | 14.66 | 795.16
01.05 | 3 | P6125-7BJX | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 37.7 | 47.04 | 1773.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4033.31
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 06 | COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
01.06 | 1 | P531-9TA8 | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4% | 37.18 | 66 | 2453.88
01.06 | 2 | E865JAB7 | m2 | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. | 52.16 | 39 | 2034.24
01.06 | 3 | E8Z2313A | m2 | Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 40x40 mm, col·locades cada 30 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament. | 59.17 | 12 | 710.04
01.06 | 4 | P51K-5RZH | m | Minvell rajola encast.,arreb.+matarracó | 39.67 | 12 | 476.04
01.06 | 5 | NNLHJJ2A6R | m2 | Reparació puntual amb planxes panell sandvitx 80 mm, d'igual característiques que els panells de la nova coberta de la coberta de panells sandvitx existent (reparacio) | 64.98 | 20.65 | 1341.84
01.06 | 6 | NNLHJJ2A62R | m | Construcció de nous remats per la coberta existent de panell sandwitch situada a sobre del passadís exterior (reparacio2) | 49.98 | 21 | 1049.58
01.06 | 7 | NNLHJJ2A63R | m | Pletines d'alumini o faldons nous per la coberta existent de panell sandvitx situada a sobre dels vestuaris (reparacio3) | 59.99 | 21 | 1259.79
01.06 | 8 | PERFPANEL | u | Partida alçada per la perforació de panell sandvitx i impermeabilització lateral dels conductes existents que sobresurtin. | 529.25 | 1 | 529.25
01.06 | 9 | K5ZES35H | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques | 21.07 | 32 | 674.24
01.06 | 10 | ORGKRIOG | u | Construcció i formació de lluernari segons detall constructiu de la documentació gràfica, consistent en: - Consolidació i remat mitjançat arrebossat i enguixats del Suport de tancament estructural existent. - Làmina impermeabilitzant de remats exterior lateral conformat de resines bituminoses amb capa d’autoprotecció. - Per la cara externa un cop format el muret de trasdós exterior, executar la membrana impermeabilitzant amb làmina de betum modificat de superfície autoprotegida de grànuls de pissarra. Contindrà aïllament tèrmic un cop format el muret de lluernari. de poliestirè extruït tipus XPS, de 5cm gruix. - Formació de muret de Tancament exterior ceràmic, efectuat amb bloc ceràmic de 5cm de gruix. Unió entre peces mitjançant morter de ciment tipus M-5 i posterior arrebossat amb morter de ciment. M-80. - Formació de muret de lluernari compost per tancament de fulla interior d’obra, efectuat amb totxo tipus Gero 10, per anar revestit en la cara interior de morter de ciment lliscat. Agafat amb morter tipus, M-7,5. - Inclourà els Perfils de suport plegat, d’acer galvanitzat, fixat al suport resistent de tancament de fulla interior. La seva funció es rebre i encaixar el vidre de lluernari amb les juntes de neoprè i de separació. - Inclourà les Xapes de remat i escopidors de xapa d’alumini color blanc fixat lateralment al muret de lluernari o als perfils de suport plegat. - Vidre lluernari amb càmera compòst per : 6+6/16/10 templat. | 682.5 | 3 | 2047.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12576.4
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 07 | PAVIMENTS
01.07 | 1 | P9D5-366A | m2 | Paviment interior, de RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica classe antilliscant C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 42.25 | 51.25 | 2165.31
01.07 | 2 | P9U8-4Z8O | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 7.92 | 55.22 | 437.34
01.07 | 3 | E786A130 | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 3 kg/m2 aplicat en dues capes | 7.25 | 9.16 | 66.41
01.07 | 4 | TTRJ871NR | m | Tira d'inox per a separar paviments existents i nous paviments dels vestuaris, col·locat, tot acabat (tirainox) | 60.04 | 4 | 240.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2909.22
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 08 | REVESTIMENTS
01.08 | 1 | P815-3FNB | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 10.44 | 29.17 | 304.53
01.08 | 2 | P824-3R8K | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 34.27 | 39.33 | 1347.84
01.08 | 3 | P89I-4V8J | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat color negre | 12.52 | 51.25 | 641.65
01.08 | 4 | P89I-4V8P | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes | 9.21 | 181.87 | 1675.02
01.08 | 5 | P89T-HBZH | m2 | Pintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 | 6.9 | 47.11 | 325.06
01.08 | 6 | ED5H65A5 | m | Canal tipus ULMA o similar per a plat de dutxa amb pendents del 2 %, d'amplària interior 80 mm i de 10 a 15 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de plat de dutxa acabat amb gres porcelànic. Inclou registre de neteja composat de part extraible de dimensions aproximades de 15 x 40 cm, amb la funció de poder drenar el canal en cas d'obstrucció per unitat instal·lada. Inclou registres per facilitar la neteja dels conductes. | 145.22 | 5.65 | 820.49
01.08 | 7 | E865KAC52 | U | L’embolcallat de la unitat interior de l’office panelat lateral d’acord les descripcions de la documentació gràfica i amb la mateixa fusta instal·lada sota coberta de l’office L’embolcallat de la unitat interior dels vestuaris de dones i homes panelat lateral mitjançant el mateix material fenòlic imitació fusta que s’executarà per fer les divisions interiors dels vestuaris | 157.75 | 3 | 473.25
01.08 | 8 | PP7QLLMBE6R | PA | Partida alçada de pintat de les bigues de fusta amb plantilles per a posar frases d'unes 15 paraules (pintatbiga) | 317.76 | 1 | 317.76
01.08 | 9 | 22TOHITZ | u | Pintura per a protecció de fusteries exteriors amb tractament de protecció biocida i envernissament de protecció (protfusteria) | 262.5 | 1 | 262.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6168.1
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 09 | FUSTERIES INTERIORS
01.09 | 1 | PQ72-79K8 | m | Mobiliari per a cuina linial de 4 m de llargària, de fusta massissa de pi amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 650 mm de fondària i 920 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat. Inclou taulell granític o marbre blanc assequible. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte de nevera, sistema interior de clima. | 394.49 | 8.6 | 3392.61
01.09 | 2 | MMLHJJ5BT1R | m2 | Separacions i suports compost per separadors fenòlics imitació fusta mides 100x200 cm. Inclou suports per a bancs de dutxes, mecanismes, fixacions i portes. (separadors) | 66.15 | 60.6 | 4008.69
01.09 | 3 | IISHTHLR | u | Guixeta en Z en mòduls de 4. Tipus fenòlic - acabat efecte fusta. Tipus casa «Taquillea» o similar. Dimensió 220 x 50 x 40. Ferratges inclosos. Laterals de pilars, i finalització de punts de contacte previstos i completats amb el mateix panell fenòlic. (guixeta) | 227.23 | 44 | 9998.12
01.09 | 4 | 22DE9X2R | u | Moble rentamans 80x45x90 cm, vestuari homes amb pica, gran mirall 90x120 cm amb dispensador de sabó inclòs tovalloler, col·locat (moble 2) | 449.98 | 2 | 899.96
01.09 | 5 | PAS2-5QPY | u | Porta tallafocs de fusta, EI245-C5, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x220 cm, preu alt, col·locada. Inclou lacat color blanc a dos mans, manetes d'acer inoxidable i tarja superior DM lacat de 90x60 cm a ambdós costats. | 325.07 | 2 | 650.14
01.09 | 6 | 550DR | u | Laterals illa central: Muret d’obra Gero, revestit lateralment ambdós costats de la illa pel mateix marbre blanc del taulell. Moble 2. - illa central. Armari interiors color blanc. Una prestatgeria interior. Zona pica sense prestatge. Armaris tipus MELAMINA acabat lames de pi. Mòduls d’apertura batent. Mecanisme practicables tipo freno i TOCA-TOCA Sòcol enfonsat 12 cm acabat tipus Melamina acabat pi. Taulell de marbre blanc assequible (illa) | 3387.44 | 1 | 3387.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22336.96
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0A | FUSTERIES EXTERIORS
01.0A | 1 | PA12-83OM | u | Balconera de fusta de pi de flandes per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, segons detall de projecte, per a un buit d'obra aproximat de 420x220 cm, part Fixe de 3,3 x 220 i Part Practicable de 90 x 220cm; classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 2207.12 | 1 | 2207.12
01.0A | 2 | PC1A-BKFE | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 142.14 | 9.24 | 1313.37
01.0A | 3 | HHFB90DLR | m2 | Panell sandvitx acabat amb aïllament de poliuretà intersticial i fusta per ambdues cares a escollir per la DF, tot acabat (panellat) | 100.7 | 6.72 | 676.7
01.0A | 4 | QLL010 | m² | Lluernari a una aigua en coberta plana, amb placa alveolar translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 6 mm d'espessor, incolora, conductivitat tèrmica 3,56 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb una transmissió de lluminositat del 82%, proporcionant un aïllament acústic de 17 dB. Inclús accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'estructura suport. Inclou: Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. | 1065.7 | 1.98 | 2110.09
01.0A | 5 | KC172R44 | m2 | Vidre lluernari aïllant amb càmara de lluna incolora trempada; 6+6/16/10 mm - templat., col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 540.91 | 1.98 | 1071
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7378.28
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0B | SERRALLERIA
01.0B | 1 | CCJHR | u | Marc metàl·lics per a efectuar els miralls dels lavabos. (marc) | 74.14 | 5 | 370.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 370.7
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 01 | XARXA SANEJAMENT
01.0C.01 | 1 | TTHQ7-MIFR | PA | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de sanejament amb la xarxa existent (exist-san) | 500.07 | 1 | 500.07
01.0C.01 | 2 | 22FFDR | m | Canal tipus ULMA, o similar, amb canaló de ciment i canal ranurada d'acer galvanitzat (canal) | 120 | 6 | 720
01.0C.01 | 3 | EJ3817F7 | u | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 7.83 | 6 | 46.98
01.0C.01 | 4 | EJ3617NG | u | Desguàs per a inodor, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC | 28.13 | 4 | 112.52
01.0C.01 | 5 | EJ3317P7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 10.17 | 6 | 61.02
01.0C.01 | 6 | PJ3I-3EHK | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | 13.82 | 6 | 82.92
01.0C.01 | 7 | PFA8-DV4U | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 13.05 | 25 | 326.25
01.0C.01 | 8 | PFA8-DV50 | m | Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 18.64 | 6 | 111.84
01.0C.01 | 9 | PFA8-DV56 | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 29.37 | 20 | 587.4
01.0C.01 | 10 | PFA8-DV5D | m | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 48.63 | 6 | 291.78
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2840.78
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 02 | XARXA LAMPISTERIA
01.0C.02 | 1 | TTHQ-TDCR | PA | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de lampisteria amb la xarxa existent (exis-lam) | 500.07 | 1 | 500.07
01.0C.02 | 2 | PFQ0-KX3N | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 17.52 | 40 | 700.8
01.0C.02 | 3 | PFB6-HPJK | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | 8.06 | 80 | 644.8
01.0C.02 | 4 | EN316A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 29.9 | 38 | 1136.2
01.0C.02 | 5 | PFB6-HPIX | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 7.51 | 20 | 150.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3132.07
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
|  | NIVELL 4 | 01 | Sub-quadre elèctric ampliat
01.0C.03.01 | 1 | IEI010 | U | Xarxa elèctrica partida alçada a justificar. | 49.68 | 32 | 1589.76
01.0C.03.01 | 2 | TTHQ-0996R | PA | Desplaçament quadre existent i connexió a xarxa existent (exis-elec) | 500.07 | 1 | 500.07
01.0C.03.01 | 3 | PG11-DB8D | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna | 262.29 | 1 | 262.29
01.0C.03.01 | 4 | EG2DFGMA | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 72.72 | 23 | 1672.56
01.0C.03.01 | 5 | PG04-61UL | u | Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció | 293.42 | 1 | 293.42
01.0C.03.01 | 6 | KH61R2C9 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 93.1 | 3 | 279.3
01.0C.03.01 | 7 | 1G62W0DK | u | Commutador doble, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Tipus Kassinakis o similar. | 157.66 | 35 | 5518.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10115.5
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
|  | NIVELL 4 | 02 | Instal·lació interior
01.0C.03.02 | 1 | 1G22A301 | u | Adatptació de instal·lació elèctrica interior per a la configuració d'uns vestuaris i zona office d'un centre de gent gran. Superficie aproximada de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta. Instal·lació tipus superficies desde caixes de derivació a punt final. | 2454.11 | 1 | 2454.11
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2454.11
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
|  | NIVELL 4 | 03 | Mecanismes
01.0C.03.03 | 1 | PG6E-77G7 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, superficial | 12.35 | 1 | 12.35
01.0C.03.03 | 2 | PG6E-775I | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt, superficial | 17.61 | 7 | 123.27
01.0C.03.03 | 3 | PG65-4843 | u | Caixa de mecanismes tipus estanc, per a un element, preu alt, superficial | 2.7 | 30 | 81
01.0C.03.03 | 4 | PG6I-78IY | u | Marc per a mecanisme universal, 1 element, amb bastidor per a caixa universal d'1 element,, 1, elements, amb bastidor per a caixa universal d'1 elements, preu alt, col·locat | 4.66 | 30 | 139.8
01.0C.03.03 | 5 | PG6O-77R9 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt,superficial | 13.24 | 15 | 198.6
01.0C.03.03 | 6 | EG151732 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic transparent, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Modles T60HBTR2000 7770OBBO BETTERMAN O similars. | 26.89 | 30 | 806.7
01.0C.03.03 | 7 | PG6O-77PK | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, superficial | 12.92 | 1 | 12.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1374.64
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
|  | NIVELL 4 | 04 | Enllumenat
01.0C.03.04 | 1 | III300 | u | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer. LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | 108.71 | 35 | 3804.85
01.0C.03.04 | 2 | III300_1 | u | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer per a encastar-se a la biga de fusta. . LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | 119.31 | 15 | 1789.65
01.0C.03.04 | 3 | PH56-61US | u | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada | 157.35 | 3 | 472.05
01.0C.03.04 | 4 | EH110123 | u | Guirnalda amb iluminació amb 10 portalàmpades led segosn descripció de projecte i memòria tècnica. | 110.63 | 1 | 110.63
01.0C.03.04 | 5 | EH118A43 | u | Llumenera decorativa suspesa model Sylvania - Toledo o similar amb lampada de filament i bombetes de 10 W instal·lada suspesa | 100.67 | 23 | 2315.41
01.0C.03.04 | 6 | IEH0557 | U | Cable elèctric decoratiu de tela trenada de color blanc o a escollir per DF envellit; cable bipolar interior, amb funda de PVC, i funda exterior de tela decorativa. Cable elèctric de secció 2x0.75mm2. Cable trenat imitació al cable elèctric de principi de segle XX. | 58.49 | 30 | 1754.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10247.29
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 04 | XARXA CONTRAINCENDIS
01.0C.04 | 1 | PM32-DZ5M | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 229.78 | 1 | 229.78
01.0C.04 | 2 | PMS0-6Z5K | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 20.97 | 3 | 62.91
01.0C.04 | 3 | PMS0-6Z5J | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 20.3 | 1 | 20.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 312.99
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 05 | XARXA VENTILACIÓ
01.0C.05 | 1 | PD18-8D5A | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 19.91 | 20 | 398.2
01.0C.05 | 2 | ED15Q911 | m | Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 34.86 | 20 | 697.2
01.0C.05 | 3 | EEM32211 | u | Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat | 89.41 | 4 | 357.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1453.04
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 06 | CLIMATITZACIÓ
01.0C.06 | 1 | EEFD4FB7 | u | Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa Unitat interior Unitat exterior de climatització 3.440 kcal/ h TIpus Daikin FTXP50-71M i RXP20-71M, o de característiques similars. | 2077.91 | 3 | 6233.73
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6233.73
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 07 | XARXA CALEFACCIO EXISTENT
01.0C.07 | 1 | EF924P9C | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat soterrat sota paviment. Per a modificació de xarxa existent de cal·lefacció i connectat a xarxa actual. | 5.32 | 120 | 638.4
01.0C.07 | 2 | EE3253D1 | u | Radiador de dimensions aproximades: 1600 x 354 x 81mm en posició vertical. De pes aproximat 20 kg. Color Blanc, amb una potència calorífica de 959 W aproximadament i correctament instal·lades mitjançant suport encastat. Inclou vàlvules termostàtiques, pel control i regulació del radiador. Les vàlvules compatibles amb el tub de propilè i tub de coure | 325.53 | 6 | 1953.18
01.0C.07 | 3 | PEOLKGIR | u | Re-connexió i prolongació sota el paviment existent de la xarxa de calefacció existent, inclourà el material d’enllaç i conducte necessari per reaprofitar la xarxa existent | 413.83 | 1 | 413.83
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3005.41
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0D | MOBILIARI I EQUIPAMENT
01.0D | 1 | NN903RJ2R | u | Rellotge a instal·lar a l'espai office 50 cm diàmetre amb piles i fixacions mecàniques (rellotge) | 66.31 | 1 | 66.31
01.0D | 2 | LLKP990V67TR | u | Taulell de suro per penjar noticies de 120 x 500 cm (taulellsuro) | 27.81 | 1 | 27.81
01.0D | 3 | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 78.23 | 1 | 78.23
01.0D | 4 | PQUI-566W | u | Nevera elèctrica, de 200 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte. | 231.45 | 1 | 231.45
01.0D | 5 | PQUO-5672 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 168.03 | 1 | 168.03
01.0D | 6 | 225DRNMR | u | Cadira fusta, a conjunt taula, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (cadires) | 25.29 | 6 | 151.74
01.0D | 7 | PJ11C-3CX8 | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 233.21 | 4 | 932.84
01.0D | 8 | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | 34.41 | 4 | 137.64
01.0D | 9 | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | 74.67 | 4 | 298.68
01.0D | 10 | PQU8-65LV | u | Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta de dimensions 70 * 150 cm | 64.01 | 5 | 320.05
01.0D | 11 | PJ181-3DYW | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, de 40*40, acabat brillant, preu alt, encastada a un taulell de cuina | 86.24 | 2 | 172.48
01.0D | 12 | PJ117-3BSD | u | Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals | 300.1 | 5 | 1500.5
01.0D | 13 | PJ210-3YNV | u | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets | 115.45 | 6 | 692.7
01.0D | 14 | PJ215-3CRZ | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' | 23.23 | 6 | 139.38
01.0D | 15 | PJ212-3M5H | u | Aixeta mescladora per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon | 95.55 | 6 | 573.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5491.14
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0E | CONTROL DE QUALITAT
01.0E | 1 | P5V0-02AH | u | Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió | 599.06 | 1 | 599.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 599.06
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0F | GESTIÓ DE RESIDUS
01.0F | 1 | P2R4-HJZ8 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km | 5.23 | 29.17 | 152.56
01.0F | 2 | P2RB-HFVM | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 1.6 | 29.17 | 46.67
01.0F | 3 | P2R6-4I6I | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.95 | 25 | 598.75
01.0F | 4 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 23 | 25 | 575
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1372.98
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0G | AJUDES I ALTRES
01.0G | 1 | EY00101BR | h | Neteja d'obra (EY00101b) | 17.79 | 45 | 800.55
01.0G | 2 | EY011221 | m | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 | 1.72 | 10 | 17.2
01.0G | 3 | EY021212 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 3.74 | 10 | 37.4
01.0G | 4 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 17.12 | 4 | 68.48
01.0G | 5 | EY00101 | h | Ajudes vàries del ram de paleta en concepte d'ajudes als diferents industrials. Hores a justificar aprovades per la DF. Criteri d'amidament: hores de treballador o destall a justificar d'acord amb els preus acordats amb la DT. | 36.89 | 25 | 922.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1845.88
|  | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
|  | Capítol | 0H | SEGURETAT I SALUT
01.0H | 1 | XPA0Z0SS | PA | Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat | 2205 | 1 | 2205
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2205
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 135837.61

## T-DIM
|  |  |  | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència | Projecte bàsic i executiu ampliació i reforma dels vestuaris del personal sanitari de la Residència
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 01 | PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01.001 | L | PRE04 | PA | Col·locació de cartell d'obra d'acord a la normativa corresponent, municipal, autonomica i estatal. | Col·locació de cartell d'obra d'acord a la normativa corresponent, municipal, autonomica i estatal. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.002 | L | PRE03 | PA | Redacció i aprovació del pla de seguretat i salut, tramitació de l'obertura del centre de treball a les oficines de la Generalitat. | Redacció i aprovació del pla de seguretat i salut, tramitació de l'obertura del centre de treball a les oficines de la Generalitat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.003 | L | 11MU02DR | PA | Desmuntatge i retirada del mobiliari existent, mitj.manuals,càrr.manual sobre camió (desmmob) | Desmuntatge i retirada del mobiliari existent, mitj.manuals,càrr.manual sobre camió (desmmob) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.004 | L | 11MU8996NR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents d'electricitat, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmelect) | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents d'electricitat, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmelect) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.005 | L | 11MU1DCTR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de lampisteria, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmlamp) | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de lampisteria, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmlamp) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.006 | L | 11MUE2D93R | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de calefacció, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmcalef) | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de calefacció, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmcalef) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.007 | L | 11MUUIFBFR | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de sanejament, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmsanej) | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents de sanejament, amb càrrega manual sobre camió o contenedor (desmsanej) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.008 | L | P21D0-HBKH | u | Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3
Lavabos |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.009 | L | P21D0-HBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.010 | L | P214I-AKZK | m3 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 49.05
|  | 1 | 49.05 |  |  | 49.05
01.01.011 | L | P21Z1-52UY | m3 | Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | Repicat per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals de pantalles amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor | 3.744
Exfoliat i repicat de pilar |  | 4 | 0.3 |  | 3.12 | 3.744
01.01.012 | L | P2143-4RQZ | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 1.1457
Zones plats dutxa |  | 1 | 1.35 | 3.75 | 0.15 | 0.75938
|  | 1 | 1.37 | 1.88 | 0.15 | 0.38634
01.01.013 | L | P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 70
|  | 2 | 35 |  |  | 70
01.01.014 | L | P2143-4RQW | m3 | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 50
|  | 1 | 50 |  |  | 50
01.01.015 | L | P21GS-4RVJ | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.016 | L | P2143-4RR2 | m3 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.6381
Zones plats dutxa |  | 1 | 1.35 | 3.75 |  | 5.0625
|  | 1 | 1.37 | 1.88 |  | 2.5756
01.01.017 | L | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 5.11
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 1.12 |  |  | 1.12
|  | 1 | 1.53 |  |  | 1.53
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
01.01.018 | L | HHLGKC8BQR | PA | Creació de futura obertura en el vestuari de dones, mitjançant apeuament d'estructura. Caldra verificar la necessitat d'apeuament mitjançant cales prèvies i acord tècnic de la direcció facultativa (apeuament) | Creació de futura obertura en el vestuari de dones, mitjançant apeuament d'estructura. Caldra verificar la necessitat d'apeuament mitjançant cales prèvies i acord tècnic de la direcció facultativa (apeuament) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.019 | L | P214Q-4RPG | m | Neteja i acondicionament de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Neteja i acondicionament de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 31.06
|  | 2 | 8.93 |  |  | 17.86
|  | 2 | 6.6 |  |  | 13.2
01.01.020 | L | P2142-4RN4 | m | Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 31.06
|  | 2 | 8.93 |  |  | 17.86
|  | 2 | 6.6 |  |  | 13.2
01.01.021 | L | P2212-55UA | m3 | Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió | Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió | 1.44
Fonaments murets |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.4 | 1.44
01.01.022 | L | P2217-55T1 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 21
|  | 1 | 35 |  | 0.6 | 21
01.01.023 | L | 11MUECD1R | PA | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Desmuntatge i preparació pel recrescut murari que suportarà la nova coberta (desmcob1) | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Desmuntatge i preparació pel recrescut murari que suportarà la nova coberta (desmcob1) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.024 | L | 11MUECD2R | PA | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Talls i perfeccionaments i adequacions per compatibilitazar-ho amb la nova estructura proposada (desmcob2) | Passarel·la amb coberta plana inclinada de panell sandvitx. Talls i perfeccionaments i adequacions per compatibilitazar-ho amb la nova estructura proposada (desmcob2) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.025 | L | P1B1-HOQZ | u | Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem. (Retirada antiga tanca) | Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem. (Retirada antiga tanca) | 1
Retirada antiga tanca |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.026 | L | K2148A942 | U | Formació d’obertura tipus lluernari, segons la disposició definida en la documentació gràfica. El replanteig de les obertures correspondrà a l’alliberament de 5 revoltons ceràmics per unitat d’obertura executada. Les dimensions aproximades del forat net seran aproximadament de 50 x 100 cm. L’acabat interior de l’obertura resultant, executat mitjançant arrebossat i lliscat de morter de ciment que, com a mínim, ha de ser M-80. La partida inclou neteja de runa i abocada a contenidor d'obra, mitjans auxiliars per a la seva execució i acabat de les obertures segons indicacions de DF en obra. | Formació d’obertura tipus lluernari, segons la disposició definida en la documentació gràfica. El replanteig de les obertures correspondrà a l’alliberament de 5 revoltons ceràmics per unitat d’obertura executada. Les dimensions aproximades del forat net seran aproximadament de 50 x 100 cm. L’acabat interior de l’obertura resultant, executat mitjançant arrebossat i lliscat de morter de ciment que, com a mínim, ha de ser M-80. La partida inclou neteja de runa i abocada a contenidor d'obra, mitjans auxiliars per a la seva execució i acabat de les obertures segons indicacions de DF en obra. | 3
Lluernaris |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.027 | L | 22TRH60A6R | PA | Reconducció temporal i protecció de conductes existents, siguin fumerals, arquetes de sanejament, conductes de ventilació, baixants pluvials (proteccio) | Reconducció temporal i protecció de conductes existents, siguin fumerals, arquetes de sanejament, conductes de ventilació, baixants pluvials (proteccio) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
01.02.001 | L | 1458116G | m3 | Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Inclou encofrat, desencofrat i tots aquells elements auxiliars necessaris per a la realització correcta de la partida. | Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Inclou encofrat, desencofrat i tots aquells elements auxiliars necessaris per a la realització correcta de la partida. | 1.5
Cèrcol 20x20 |  | 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.6
Cèrcol 30x30 |  | 1 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.9
01.02.002 | L | P437-4S9Q | kg | Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra; unions realitzades amb tac quimic i barra corrugada d'acer de Ø20 mm. Segons especificacions de documentació gràfica i directrius de la DF. | Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra; unions realitzades amb tac quimic i barra corrugada d'acer de Ø20 mm. Segons especificacions de documentació gràfica i directrius de la DF. | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
01.02.003 | L | P431-4SRV | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer | 2.609
|  | 16 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 1.504
|  | 5 | 11.05 | 0.2 | 0.1 | 1.105
01.02.004 | L | EY0212122 | PA | Formació d'encast fet a taller en biga de fusta; per a encastar luminària led integrada segons directrius de DF i especificacions de projecte. Partida a justificar. | Formació d'encast fet a taller en biga de fusta; per a encastar luminària led integrada segons directrius de DF i especificacions de projecte. Partida a justificar. | 6
Partida alçada per biga |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.005 | L | P443-FHWR | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra | 197.883
|  | 3 | 0.9 |  | 73.29 | 197.883
01.02.006 | L | P4FD-9JN7 | m | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret | 3
|  | 2 | 1.5 |  |  | 3
01.02.007 | L | NN2FSSSR | m | Reforços d'unió (Ø12) entre murs existents i paret de termoargil·la amb cèrcol de formigó armat barilles verticals unides amb ciment sense retracció WEBBER (reghtht) | Reforços d'unió (Ø12) entre murs existents i paret de termoargil·la amb cèrcol de formigó armat barilles verticals unides amb ciment sense retracció WEBBER (reghtht) | 106.4
76 unitats de 1.40 |  | 76 | 1.4 |  |  | 106.4
01.02.008 | L | P352-4S1L | m3 | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | 0.576
|  | 9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.576
01.02.009 | L | E4P31141 | u | Biga T180 bigueta autoportant formigó pretesat, 5 m de llum com a màxim, col·locada amb grua. | Biga T180 bigueta autoportant formigó pretesat, 5 m de llum com a màxim, col·locada amb grua. | 0
01.02.010 | L | P329-HY5D | m2 | Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat llis, de dimensions 40x40x80 cm | Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat llis, de dimensions 40x40x80 cm | 1.44
|  | 9 | 0.4 | 0.4 |  | 1.44
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 03 | SOLERES I CONTACTE AMB EL TERRENY
01.03.001 | L | PDK2-AJZ0 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.002 | L | PD78-78QA | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 35
|  | 1 | 35 |  |  | 35
01.03.003 | L | P771-5RIU | m2 | Membrana de gruix 0,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie | Membrana de gruix 0,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie | 89.0276
|  | 1 | 4.72 | 4.33 |  | 20.4376
|  | 1 | 4.12 | 7.25 |  | 29.87
|  | 1 | 38.72 |  |  | 38.72
01.03.004 | L | P924-DX73 | m2 | Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 19.72
|  | 1 | 19.72 |  |  | 19.72
01.03.005 | L | P7C25-DDH2 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.429 i 1,29 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.429 i 1,29 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir | 89.0276
|  | 1 | 4.72 | 4.33 |  | 20.4376
|  | 1 | 4.12 | 7.25 |  | 29.87
|  | 1 | 38.72 |  |  | 38.72
01.03.006 | L | P9G3-DVV8 | m | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm | 8.4
|  | 1 | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 1 | 4.05 |  |  | 4.05
01.03.007 | L | P9G4-5STU | m2 | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir | 38.75
Solera interior |  | 1 | 38.75 |  |  | 38.75
01.03.008 | L | P93M-3G22 | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, (inclou acabat polit) | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, (inclou acabat polit) | 11.9
Solera exterior |  | 1 | 11.9 |  |  | 11.9
01.03.009 | L | P9Z3-DP81 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 11.9
|  | 1 | 11.9 |  |  | 11.9
01.03.010 | L | VV35TR | m2 | Polit del paviment de formigó (polit) | Polit del paviment de formigó (polit) | 50.65
|  | 1 | 38.75 |  |  | 38.75
|  | 1 | 11.9 |  |  | 11.9
01.03.011 | L | PDG4-DWRZ | m | Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 50
|  | 1 | 50 |  |  | 50
01.03.012 | L | P9V3-H9EC | m3 | Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà | Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà | 1.512
Esgalons |  | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.36
Grada |  | 1 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 1.152
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 04 | TANCAMENTS EXTERIORS
01.04.001 | L | P4J2-3EFS | m2 | Paret estructural de 19 cm de gruix, de bloc ceràmic d'argila alleugerida LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 300x190x190 mm, col·locat amb morter 1:0,5:4, amb repercussió de peces especials. Inclosos mijans auxiliars necesaris per a la seva execució. | Paret estructural de 19 cm de gruix, de bloc ceràmic d'argila alleugerida LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 300x190x190 mm, col·locat amb morter 1:0,5:4, amb repercussió de peces especials. Inclosos mijans auxiliars necesaris per a la seva execució. | 21.544
|  | 1 | 4.32 | 0.8 |  | 3.456
|  | 1 | 3.97 | 0.8 |  | 3.176
|  | 2 | 9.32 | 0.8 |  | 14.912
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 05 | DIVISÒRIES INTERIORS I RAM DE PALETA
01.05.001 | L | P6131-FJ3E | m2 | Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 | Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 | 55.6296
|  | 2 | 0.95 |  | 3.12 | 5.928
|  | 1 | 1.54 |  | 3.12 | 4.8048
|  | 1 | 10.23 |  | 3.12 | 31.9176
|  | 1 | 4.16 |  | 3.12 | 12.9792
01.05.002 | L | P6125-7BNS | m2 | Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 14.664
|  | 1 | 4.7 |  | 3.12 | 14.664
01.05.003 | L | P6125-7BJX | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 47.052
|  | 1 | 3.45 |  | 3.12 | 10.764
|  | 1 | 5.2 |  | 3.12 | 16.224
|  | 1 | 4.7 |  | 3.12 | 14.664
Tapiat de portes bany office |  | 2 | 1.2 |  | 2.25 | 5.4
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 06 | COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
01.06.001 | L | P531-9TA8 | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4% | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4% | 66
Coberta |  | 1 | 39 |  |  | 39
Faldons laterals |  | 1 | 27 |  | 1 | 27
01.06.002 | L | E865JAB7 | m2 | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. | 39
Coberta |  | 1 | 39 |  |  | 39
01.06.003 | L | E8Z2313A | m2 | Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 40x40 mm, col·locades cada 30 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament. | Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 40x40 mm, col·locades cada 30 cm i clavades sobre rastrells transversals, fixats mecànicament al parament. | 12
Coberta |  | 1 | 12 |  |  | 12
01.06.004 | L | P51K-5RZH | m | Minvell rajola encast.,arreb.+matarracó | Minvell rajola encast.,arreb.+matarracó | 12
|  | 1 | 12 |  |  | 12
01.06.005 | L | NNLHJJ2A6R | m2 | Reparació puntual amb planxes panell sandvitx 80 mm, d'igual característiques que els panells de la nova coberta de la coberta de panells sandvitx existent (reparacio) | Reparació puntual amb planxes panell sandvitx 80 mm, d'igual característiques que els panells de la nova coberta de la coberta de panells sandvitx existent (reparacio) | 20.65
Previsió m2 |  | 0.35 | 59 |  |  | 20.65
01.06.006 | L | NNLHJJ2A62R | m | Construcció de nous remats per la coberta existent de panell sandwitch situada a sobre del passadís exterior (reparacio2) | Construcció de nous remats per la coberta existent de panell sandwitch situada a sobre del passadís exterior (reparacio2) | 21
Previsió ml |  | 0.35 | 60 |  |  | 21
01.06.007 | L | NNLHJJ2A63R | m | Pletines d'alumini o faldons nous per la coberta existent de panell sandvitx situada a sobre dels vestuaris (reparacio3) | Pletines d'alumini o faldons nous per la coberta existent de panell sandvitx situada a sobre dels vestuaris (reparacio3) | 21
Previsió ml |  | 0.35 | 60 |  |  | 21
01.06.008 | L | PERFPANEL | u | Partida alçada per la perforació de panell sandvitx i impermeabilització lateral dels conductes existents que sobresurtin. | Partida alçada per la perforació de panell sandvitx i impermeabilització lateral dels conductes existents que sobresurtin. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.06.009 | L | K5ZES35H | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques | 32
|  | 2 | 11 |  |  | 22
|  | 2 | 5 |  |  | 10
01.06.010 | L | ORGKRIOG | u | Construcció i formació de lluernari segons detall constructiu de la documentació gràfica, consistent en: - Consolidació i remat mitjançat arrebossat i enguixats del Suport de tancament estructural existent. - Làmina impermeabilitzant de remats exterior lateral conformat de resines bituminoses amb capa d’autoprotecció. - Per la cara externa un cop format el muret de trasdós exterior, executar la membrana impermeabilitzant amb làmina de betum modificat de superfície autoprotegida de grànuls de pissarra. Contindrà aïllament tèrmic un cop format el muret de lluernari. de poliestirè extruït tipus XPS, de 5cm gruix. - Formació de muret de Tancament exterior ceràmic, efectuat amb bloc ceràmic de 5cm de gruix. Unió entre peces mitjançant morter de ciment tipus M-5 i posterior arrebossat amb morter de ciment. M-80. - Formació de muret de lluernari compost per tancament de fulla interior d’obra, efectuat amb totxo tipus Gero 10, per anar revestit en la cara interior de morter de ciment lliscat. Agafat amb morter tipus, M-7,5. - Inclourà els Perfils de suport plegat, d’acer galvanitzat, fixat al suport resistent de tancament de fulla interior. La seva funció es rebre i encaixar el vidre de lluernari amb les juntes de neoprè i de separació. - Inclourà les Xapes de remat i escopidors de xapa d’alumini color blanc fixat lateralment al muret de lluernari o als perfils de suport plegat. - Vidre lluernari amb càmera compòst per : 6+6/16/10 templat. | Construcció i formació de lluernari segons detall constructiu de la documentació gràfica, consistent en: - Consolidació i remat mitjançat arrebossat i enguixats del Suport de tancament estructural existent. - Làmina impermeabilitzant de remats exterior lateral conformat de resines bituminoses amb capa d’autoprotecció. - Per la cara externa un cop format el muret de trasdós exterior, executar la membrana impermeabilitzant amb làmina de betum modificat de superfície autoprotegida de grànuls de pissarra. Contindrà aïllament tèrmic un cop format el muret de lluernari. de poliestirè extruït tipus XPS, de 5cm gruix. - Formació de muret de Tancament exterior ceràmic, efectuat amb bloc ceràmic de 5cm de gruix. Unió entre peces mitjançant morter de ciment tipus M-5 i posterior arrebossat amb morter de ciment. M-80. - Formació de muret de lluernari compost per tancament de fulla interior d’obra, efectuat amb totxo tipus Gero 10, per anar revestit en la cara interior de morter de ciment lliscat. Agafat amb morter tipus, M-7,5. - Inclourà els Perfils de suport plegat, d’acer galvanitzat, fixat al suport resistent de tancament de fulla interior. La seva funció es rebre i encaixar el vidre de lluernari amb les juntes de neoprè i de separació. - Inclourà les Xapes de remat i escopidors de xapa d’alumini color blanc fixat lateralment al muret de lluernari o als perfils de suport plegat. - Vidre lluernari amb càmera compòst per : 6+6/16/10 templat. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 07 | PAVIMENTS
01.07.001 | L | P9D5-366A | m2 | Paviment interior, de RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica classe antilliscant C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | Paviment interior, de RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica classe antilliscant C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 51.25
Vestuari homes |  | 1 | 36.5 |  |  | 36.5
Vestuari dones |  | 1 | 14.75 |  |  | 14.75
01.07.002 | L | P9U8-4Z8O | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 55.22
|  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63
|  | 1 | 22.85 |  |  | 22.85
|  | 1 | 9.74 |  |  | 9.74
01.07.003 | L | E786A130 | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 3 kg/m2 aplicat en dues capes | Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 3 kg/m2 aplicat en dues capes | 9.168
Plats de dutxa |  | 1.2 | 5.07 |  |  | 6.084
|  | 1.2 | 2.57 |  |  | 3.084
01.07.004 | L | TTRJ871NR | m | Tira d'inox per a separar paviments existents i nous paviments dels vestuaris, col·locat, tot acabat (tirainox) | Tira d'inox per a separar paviments existents i nous paviments dels vestuaris, col·locat, tot acabat (tirainox) | 4
|  | 4 | 1 |  |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 08 | REVESTIMENTS
01.08.001 | L | P815-3FNB | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 29.172
Paret passadís |  | 1 | 9.35 |  | 3.12 | 29.172
01.08.002 | L | P824-3R8K | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 39.326
Vestuari homes |  | 1 | 9 |  | 2.65 | 23.85
Vestuari dones |  | 1 | 5.84 |  | 2.65 | 15.476
01.08.003 | L | P89I-4V8J | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat color negre | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat color negre | 51.25
Vestuari dones |  | 1 | 36.5 |  |  | 36.5
Vestuari homes |  | 1 | 14.75 |  |  | 14.75
01.08.004 | L | P89I-4V8P | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes | 181.8755
Vestuari dones paraments verticals |  | 1 | 22.85 | 2.65 |  | 60.5525
Vestuari homes paraments verticals |  | 1 | 9.74 | 2.65 |  | 25.811
Zona office |  | 1 | 22.6 | 3.12 |  | 70.512
Elements particulars zona office |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.08.005 | L | P89T-HBZH | m2 | Pintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 | Pintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 | 47.112
Paret cara exterior passadís delimitació resta edifici |  | 1 | 15.1 | 3.12 |  | 47.112
01.08.006 | L | ED5H65A5 | m | Canal tipus ULMA o similar per a plat de dutxa amb pendents del 2 %, d'amplària interior 80 mm i de 10 a 15 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de plat de dutxa acabat amb gres porcelànic. Inclou registre de neteja composat de part extraible de dimensions aproximades de 15 x 40 cm, amb la funció de poder drenar el canal en cas d'obstrucció per unitat instal·lada. Inclou registres per facilitar la neteja dels conductes. | Canal tipus ULMA o similar per a plat de dutxa amb pendents del 2 %, d'amplària interior 80 mm i de 10 a 15 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de plat de dutxa acabat amb gres porcelànic. Inclou registre de neteja composat de part extraible de dimensions aproximades de 15 x 40 cm, amb la funció de poder drenar el canal en cas d'obstrucció per unitat instal·lada. Inclou registres per facilitar la neteja dels conductes. | 5.65
Vestuari dones |  | 1 |  |  | 3.75 | 3.75
Vestuari homes |  | 1 |  |  | 1.9 | 1.9
01.08.007 | L | E865KAC52 | U | L’embolcallat de la unitat interior de l’office panelat lateral d’acord les descripcions de la documentació gràfica i amb la mateixa fusta instal·lada sota coberta de l’office L’embolcallat de la unitat interior dels vestuaris de dones i homes panelat lateral mitjançant el mateix material fenòlic imitació fusta que s’executarà per fer les divisions interiors dels vestuaris | L’embolcallat de la unitat interior de l’office panelat lateral d’acord les descripcions de la documentació gràfica i amb la mateixa fusta instal·lada sota coberta de l’office L’embolcallat de la unitat interior dels vestuaris de dones i homes panelat lateral mitjançant el mateix material fenòlic imitació fusta que s’executarà per fer les divisions interiors dels vestuaris | 3
Unitat interior office |  | 1 |  |  |  | 1
Unitat interior vestuari homes i dones |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.008 | L | PP7QLLMBE6R | PA | Partida alçada de pintat de les bigues de fusta amb plantilles per a posar frases d'unes 15 paraules (pintatbiga) | Partida alçada de pintat de les bigues de fusta amb plantilles per a posar frases d'unes 15 paraules (pintatbiga) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.009 | L | 22TOHITZ | u | Pintura per a protecció de fusteries exteriors amb tractament de protecció biocida i envernissament de protecció (protfusteria) | Pintura per a protecció de fusteries exteriors amb tractament de protecció biocida i envernissament de protecció (protfusteria) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 09 | FUSTERIES INTERIORS
01.09.001 | L | PQ72-79K8 | m | Mobiliari per a cuina linial de 4 m de llargària, de fusta massissa de pi amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 650 mm de fondària i 920 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat. Inclou taulell granític o marbre blanc assequible. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte de nevera, sistema interior de clima. | Mobiliari per a cuina linial de 4 m de llargària, de fusta massissa de pi amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 650 mm de fondària i 920 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat. Inclou taulell granític o marbre blanc assequible. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte de nevera, sistema interior de clima. | 8.6
Cuina paret |  | 1 | 4 |  |  | 4
Illa central |  | 2 | 2.3 |  |  | 4.6
01.09.002 | L | MMLHJJ5BT1R | m2 | Separacions i suports compost per separadors fenòlics imitació fusta mides 100x200 cm. Inclou suports per a bancs de dutxes, mecanismes, fixacions i portes. (separadors) | Separacions i suports compost per separadors fenòlics imitació fusta mides 100x200 cm. Inclou suports per a bancs de dutxes, mecanismes, fixacions i portes. (separadors) | 60.6
Vestuari dones |  | 1 | 6.3 |  | 2 | 12.6
|  | 8 | 1.35 |  | 2 | 21.6
Vestuari homes |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  | 4 | 3.05 |  | 2 | 24.4
01.09.003 | L | IISHTHLR | u | Guixeta en Z en mòduls de 4. Tipus fenòlic - acabat efecte fusta. Tipus casa «Taquillea» o similar. Dimensió 220 x 50 x 40. Ferratges inclosos. Laterals de pilars, i finalització de punts de contacte previstos i completats amb el mateix panell fenòlic. (guixeta) | Guixeta en Z en mòduls de 4. Tipus fenòlic - acabat efecte fusta. Tipus casa «Taquillea» o similar. Dimensió 220 x 50 x 40. Ferratges inclosos. Laterals de pilars, i finalització de punts de contacte previstos i completats amb el mateix panell fenòlic. (guixeta) | 44
|  | 44 |  |  |  | 44
01.09.004 | L | 22DE9X2R | u | Moble rentamans 80x45x90 cm, vestuari homes amb pica, gran mirall 90x120 cm amb dispensador de sabó inclòs tovalloler, col·locat (moble 2) | Moble rentamans 80x45x90 cm, vestuari homes amb pica, gran mirall 90x120 cm amb dispensador de sabó inclòs tovalloler, col·locat (moble 2) | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.09.005 | L | PAS2-5QPY | u | Porta tallafocs de fusta, EI245-C5, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x220 cm, preu alt, col·locada. Inclou lacat color blanc a dos mans, manetes d'acer inoxidable i tarja superior DM lacat de 90x60 cm a ambdós costats. | Porta tallafocs de fusta, EI245-C5, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x220 cm, preu alt, col·locada. Inclou lacat color blanc a dos mans, manetes d'acer inoxidable i tarja superior DM lacat de 90x60 cm a ambdós costats. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.09.006 | L | 550DR | u | Laterals illa central: Muret d’obra Gero, revestit lateralment ambdós costats de la illa pel mateix marbre blanc del taulell. Moble 2. - illa central. Armari interiors color blanc. Una prestatgeria interior. Zona pica sense prestatge. Armaris tipus MELAMINA acabat lames de pi. Mòduls d’apertura batent. Mecanisme practicables tipo freno i TOCA-TOCA Sòcol enfonsat 12 cm acabat tipus Melamina acabat pi. Taulell de marbre blanc assequible (illa) | Laterals illa central: Muret d’obra Gero, revestit lateralment ambdós costats de la illa pel mateix marbre blanc del taulell. Moble 2. - illa central. Armari interiors color blanc. Una prestatgeria interior. Zona pica sense prestatge. Armaris tipus MELAMINA acabat lames de pi. Mòduls d’apertura batent. Mecanisme practicables tipo freno i TOCA-TOCA Sòcol enfonsat 12 cm acabat tipus Melamina acabat pi. Taulell de marbre blanc assequible (illa) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0A | FUSTERIES EXTERIORS
01.0A.001 | L | PA12-83OM | u | Balconera de fusta de pi de flandes per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, segons detall de projecte, per a un buit d'obra aproximat de 420x220 cm, part Fixe de 3,3 x 220 i Part Practicable de 90 x 220cm; classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | Balconera de fusta de pi de flandes per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, segons detall de projecte, per a un buit d'obra aproximat de 420x220 cm, part Fixe de 3,3 x 220 i Part Practicable de 90 x 220cm; classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0A.002 | L | PC1A-BKFE | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 9.24
|  | 1 | 4.2 |  | 2.2 | 9.24
01.0A.003 | L | HHFB90DLR | m2 | Panell sandvitx acabat amb aïllament de poliuretà intersticial i fusta per ambdues cares a escollir per la DF, tot acabat (panellat) | Panell sandvitx acabat amb aïllament de poliuretà intersticial i fusta per ambdues cares a escollir per la DF, tot acabat (panellat) | 6.72
|  | 1 | 4.2 |  | 1.6 | 6.72
01.0A.004 | L | QLL010 | m² | Lluernari a una aigua en coberta plana, amb placa alveolar translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 6 mm d'espessor, incolora, conductivitat tèrmica 3,56 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb una transmissió de lluminositat del 82%, proporcionant un aïllament acústic de 17 dB. Inclús accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'estructura suport. Inclou: Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. | Lluernari a una aigua en coberta plana, amb placa alveolar translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 6 mm d'espessor, incolora, conductivitat tèrmica 3,56 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb una transmissió de lluminositat del 82%, proporcionant un aïllament acústic de 17 dB. Inclús accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'estructura suport. Inclou: Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. | 1.98
|  | 3 | 1.1 | 0.6 |  | 1.98
01.0A.005 | L | KC172R44 | m2 | Vidre lluernari aïllant amb càmara de lluna incolora trempada; 6+6/16/10 mm - templat., col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre lluernari aïllant amb càmara de lluna incolora trempada; 6+6/16/10 mm - templat., col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 1.98
Lluernaris |  | 3 | 1.1 | 0.6 |  | 1.98
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0B | SERRALLERIA
01.0B.001 | L | CCJHR | u | Marc metàl·lics per a efectuar els miralls dels lavabos. (marc) | Marc metàl·lics per a efectuar els miralls dels lavabos. (marc) | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 01 | XARXA SANEJAMENT
01.0C.01.001 | L | TTHQ7-MIFR | PA | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de sanejament amb la xarxa existent (exist-san) | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de sanejament amb la xarxa existent (exist-san) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.01.002 | L | 22FFDR | m | Canal tipus ULMA, o similar, amb canaló de ciment i canal ranurada d'acer galvanitzat (canal) | Canal tipus ULMA, o similar, amb canaló de ciment i canal ranurada d'acer galvanitzat (canal) | 6
|  | 1 | 6 |  |  | 6
01.0C.01.003 | L | EJ3817F7 | u | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0C.01.004 | L | EJ3617NG | u | Desguàs per a inodor, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC | Desguàs per a inodor, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0C.01.005 | L | EJ3317P7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0C.01.006 | L | PJ3I-3EHK | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0C.01.007 | L | PFA8-DV4U | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 25
|  | 1 | 25 |  |  | 25
01.0C.01.008 | L | PFA8-DV50 | m | Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 6
|  | 1 | 6 |  |  | 6
01.0C.01.009 | L | PFA8-DV56 | m | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 20
|  | 1 | 20 |  |  | 20
01.0C.01.010 | L | PFA8-DV5D | m | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 6
|  | 1 | 6 |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 02 | XARXA LAMPISTERIA
01.0C.02.001 | L | TTHQ-TDCR | PA | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de lampisteria amb la xarxa existent (exis-lam) | Partida alçada a justificar pels treballs de connexió de la nova xarxa de lampisteria amb la xarxa existent (exis-lam) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.02.002 | L | PFQ0-KX3N | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 40
|  | 1 | 40 |  |  | 40
01.0C.02.003 | L | PFB6-HPJK | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar | 80
Aigua freda |  | 1 | 40 |  |  | 40
Aigua calenta |  | 1 | 40 |  |  | 40
01.0C.02.004 | L | EN316A37 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 38
|  | 38 |  |  |  | 38
01.0C.02.005 | L | PFB6-HPIX | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar | 20
Aigua freda |  | 1 | 10 |  |  | 10
Aigua calenta |  | 1 | 10 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
| N | NIVELL 4 | 01 | Sub-quadre elèctric ampliat
01.0C.03.01.001 | L | IEI010 | U | Xarxa elèctrica partida alçada a justificar. | Xarxa elèctrica partida alçada a justificar. | 32
Hores a justificar |  | 32 |  |  |  | 32
01.0C.03.01.002 | L | TTHQ-0996R | PA | Desplaçament quadre existent i connexió a xarxa existent (exis-elec) | Desplaçament quadre existent i connexió a xarxa existent (exis-elec) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.03.01.003 | L | PG11-DB8D | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.03.01.004 | L | EG2DFGMA | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 23
Vestuaari dones |  | 15 |  |  |  | 15
Vestuari homes |  | 8 |  |  |  | 8
01.0C.03.01.005 | L | PG04-61UL | u | Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció | Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.03.01.006 | L | KH61R2C9 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0C.03.01.007 | L | 1G62W0DK | u | Commutador doble, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Tipus Kassinakis o similar. | Commutador doble, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Tipus Kassinakis o similar. | 35
|  | 35 |  |  |  | 35
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
| N | NIVELL 4 | 02 | Instal·lació interior
01.0C.03.02.001 | L | 1G22A301 | u | Adatptació de instal·lació elèctrica interior per a la configuració d'uns vestuaris i zona office d'un centre de gent gran. Superficie aproximada de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta. Instal·lació tipus superficies desde caixes de derivació a punt final. | Adatptació de instal·lació elèctrica interior per a la configuració d'uns vestuaris i zona office d'un centre de gent gran. Superficie aproximada de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta. Instal·lació tipus superficies desde caixes de derivació a punt final. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
| N | NIVELL 4 | 03 | Mecanismes
01.0C.03.03.001 | L | PG6E-77G7 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, superficial | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, superficial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.03.03.002 | L | PG6E-775I | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt, superficial | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt, superficial | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.0C.03.03.003 | L | PG65-4843 | u | Caixa de mecanismes tipus estanc, per a un element, preu alt, superficial | Caixa de mecanismes tipus estanc, per a un element, preu alt, superficial | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.0C.03.03.004 | L | PG6I-78IY | u | Marc per a mecanisme universal, 1 element, amb bastidor per a caixa universal d'1 element,, 1, elements, amb bastidor per a caixa universal d'1 elements, preu alt, col·locat | Marc per a mecanisme universal, 1 element, amb bastidor per a caixa universal d'1 element,, 1, elements, amb bastidor per a caixa universal d'1 elements, preu alt, col·locat | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.0C.03.03.005 | L | PG6O-77R9 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt,superficial | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt,superficial | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.0C.03.03.006 | L | EG151732 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic transparent, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Modles T60HBTR2000 7770OBBO BETTERMAN O similars. | Caixa de derivació quadrada de plàstic transparent, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Modles T60HBTR2000 7770OBBO BETTERMAN O similars. | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.0C.03.03.007 | L | PG6O-77PK | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, superficial | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, superficial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 03 | XARXA ELECTRICITAT
| N | NIVELL 4 | 04 | Enllumenat
01.0C.03.04.001 | L | III300 | u | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer. LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer. LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | 35
|  | 1 | 35 |  |  | 35
01.0C.03.04.002 | L | III300_1 | u | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer per a encastar-se a la biga de fusta. . LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | Llumenaria de tira contiua amb perfil d'acer per a encastar-se a la biga de fusta. . LED tipus 18 W/m 3000 lum tipus luz negra Roma XL o similar. | 15
|  | 1 | 15 |  |  | 15
01.0C.03.04.003 | L | PH56-61US | u | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada | Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0C.03.04.004 | L | EH110123 | u | Guirnalda amb iluminació amb 10 portalàmpades led segosn descripció de projecte i memòria tècnica. | Guirnalda amb iluminació amb 10 portalàmpades led segosn descripció de projecte i memòria tècnica. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.03.04.005 | L | EH118A43 | u | Llumenera decorativa suspesa model Sylvania - Toledo o similar amb lampada de filament i bombetes de 10 W instal·lada suspesa | Llumenera decorativa suspesa model Sylvania - Toledo o similar amb lampada de filament i bombetes de 10 W instal·lada suspesa | 23
|  | 23 |  |  |  | 23
01.0C.03.04.006 | L | IEH0557 | U | Cable elèctric decoratiu de tela trenada de color blanc o a escollir per DF envellit; cable bipolar interior, amb funda de PVC, i funda exterior de tela decorativa. Cable elèctric de secció 2x0.75mm2. Cable trenat imitació al cable elèctric de principi de segle XX. | Cable elèctric decoratiu de tela trenada de color blanc o a escollir per DF envellit; cable bipolar interior, amb funda de PVC, i funda exterior de tela decorativa. Cable elèctric de secció 2x0.75mm2. Cable trenat imitació al cable elèctric de principi de segle XX. | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 04 | XARXA CONTRAINCENDIS
01.0C.04.001 | L | PM32-DZ5M | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0C.04.002 | L | PMS0-6Z5K | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0C.04.003 | L | PMS0-6Z5J | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 05 | XARXA VENTILACIÓ
01.0C.05.001 | L | PD18-8D5A | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 20
|  | 1 | 20 |  |  | 20
01.0C.05.002 | L | ED15Q911 | m | Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 20
|  | 1 | 20 |  |  | 20
01.0C.05.003 | L | EEM32211 | u | Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat | Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 06 | CLIMATITZACIÓ
01.0C.06.001 | L | EEFD4FB7 | u | Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa Unitat interior Unitat exterior de climatització 3.440 kcal/ h TIpus Daikin FTXP50-71M i RXP20-71M, o de característiques similars. | Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa Unitat interior Unitat exterior de climatització 3.440 kcal/ h TIpus Daikin FTXP50-71M i RXP20-71M, o de característiques similars. | 3
Ofiice |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari homes |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari dones |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0C | INSTAL·LACIONS
| N | NIVELL 3 | 07 | XARXA CALEFACCIO EXISTENT
01.0C.07.001 | L | EF924P9C | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat soterrat sota paviment. Per a modificació de xarxa existent de cal·lefacció i connectat a xarxa actual. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat soterrat sota paviment. Per a modificació de xarxa existent de cal·lefacció i connectat a xarxa actual. | 120
Modificació traçat. Aigua calenta i retorn d'aigua freda |  | 2 | 50 |  |  | 100
Zona Office. Aigua calenta i retorn d'aigua freda |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.0C.07.002 | L | EE3253D1 | u | Radiador de dimensions aproximades: 1600 x 354 x 81mm en posició vertical. De pes aproximat 20 kg. Color Blanc, amb una potència calorífica de 959 W aproximadament i correctament instal·lades mitjançant suport encastat. Inclou vàlvules termostàtiques, pel control i regulació del radiador. Les vàlvules compatibles amb el tub de propilè i tub de coure | Radiador de dimensions aproximades: 1600 x 354 x 81mm en posició vertical. De pes aproximat 20 kg. Color Blanc, amb una potència calorífica de 959 W aproximadament i correctament instal·lades mitjançant suport encastat. Inclou vàlvules termostàtiques, pel control i regulació del radiador. Les vàlvules compatibles amb el tub de propilè i tub de coure | 6
Radiador i vàlvula |  | 6 |  |  |  | 6
01.0C.07.003 | L | PEOLKGIR | u | Re-connexió i prolongació sota el paviment existent de la xarxa de calefacció existent, inclourà el material d’enllaç i conducte necessari per reaprofitar la xarxa existent | Re-connexió i prolongació sota el paviment existent de la xarxa de calefacció existent, inclourà el material d’enllaç i conducte necessari per reaprofitar la xarxa existent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0D | MOBILIARI I EQUIPAMENT
01.0D.001 | L | NN903RJ2R | u | Rellotge a instal·lar a l'espai office 50 cm diàmetre amb piles i fixacions mecàniques (rellotge) | Rellotge a instal·lar a l'espai office 50 cm diàmetre amb piles i fixacions mecàniques (rellotge) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0D.002 | L | LLKP990V67TR | u | Taulell de suro per penjar noticies de 120 x 500 cm (taulellsuro) | Taulell de suro per penjar noticies de 120 x 500 cm (taulellsuro) | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0D.003 | L | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0D.004 | L | PQUI-566W | u | Nevera elèctrica, de 200 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte. | Nevera elèctrica, de 200 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. La partida inclou envolcallat dels laterals i part superior amb panellat de melamina acabat lames de pi, segons especificacions de projecte. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0D.005 | L | PQUO-5672 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0D.006 | L | 225DRNMR | u | Cadira fusta, a conjunt taula, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (cadires) | Cadira fusta, a conjunt taula, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (cadires) | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0D.007 | L | PJ11C-3CX8 | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0D.008 | L | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0D.009 | L | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0D.010 | L | PQU8-65LV | u | Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta de dimensions 70 * 150 cm | Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta de dimensions 70 * 150 cm | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0D.011 | L | PJ181-3DYW | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, de 40*40, acabat brillant, preu alt, encastada a un taulell de cuina | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, de 40*40, acabat brillant, preu alt, encastada a un taulell de cuina | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0D.012 | L | PJ117-3BSD | u | Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals | Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0D.013 | L | PJ210-3YNV | u | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0D.014 | L | PJ215-3CRZ | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0D.015 | L | PJ212-3M5H | u | Aixeta mescladora per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon | Aixeta mescladora per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0E | CONTROL DE QUALITAT
01.0E.001 | L | P5V0-02AH | u | Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió | Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0F | GESTIÓ DE RESIDUS
01.0F.001 | L | P2R4-HJZ8 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km | 29.172
|  | 1.3 | 21 |  |  | 27.3
|  | 1.3 | 1.44 |  |  | 1.872
01.0F.002 | L | P2RB-HFVM | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 29.172
|  | 1.3 | 21 |  |  | 27.3
|  | 1.3 | 1.44 |  |  | 1.872
01.0F.003 | L | P2R6-4I6I | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 25
Contenedors runa |  | 3 | 5 |  |  | 15
Contenedors material construcció |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.0F.004 | L | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 25
Contenedors runa |  | 3 | 5 |  |  | 15
Contenedors material construcció |  | 2 | 5 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0G | AJUDES I ALTRES
01.0G.001 | L | EY00101BR | h | Neteja d'obra (EY00101b) | Neteja d'obra (EY00101b) | 45
|  | 45 |  |  |  | 45
01.0G.002 | L | EY011221 | m | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 | Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 | 10
Regates |  | 10 |  |  |  | 10
01.0G.003 | L | EY021212 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.0G.004 | L | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0G.005 | L | EY00101 | h | Ajudes vàries del ram de paleta en concepte d'ajudes als diferents industrials. Hores a justificar aprovades per la DF. Criteri d'amidament: hores de treballador o destall a justificar d'acord amb els preus acordats amb la DT. | Ajudes vàries del ram de paleta en concepte d'ajudes als diferents industrials. Hores a justificar aprovades per la DF. Criteri d'amidament: hores de treballador o destall a justificar d'acord amb els preus acordats amb la DT. | 25
|  | 25 |  |  |  | 25
| N | Obra | 01 | PressupostLA_MUNTANYETA_070223
| N | Capítol | 0H | SEGURETAT I SALUT
01.0H.001 | L | XPA0Z0SS | PA | Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat | Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1