## PRESSUPOST
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS LABORATORIS I OFICINES IDIBAPS CL04D6_CL04CD61 _CL04CD76_CL04CD75_ CL04D8 - INSTAL·LACIONS - LOT 2
| DESCRIPCIÓ | MEDICIÓ | ut | PREU ut | TOTAL
I.1 | ELECTRICITAT
MÒDUL D6
I.1.1 | ut. Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 30 kVA de potència, temps d'autonomia de 13 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >92%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat i funcionant. | 1 | ut | 15333 | 15333
I.1.2 | ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. | 2 | ut | 197.85 | 395.7
I.1.3 | ut. Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2 | ut | 264.89 | 529.78
I.1.4 | ut. Contacte auxiliar Schneider OF.S. associat a interruptor diferencial. | 2 | ut | 27.99 | 55.98
I.1.5 | ut. Selector manual 2 posicions 63A 4P. Instal·lat en quadre general per a by pass de SAI. | 1 | ut | 42.09 | 42.09
I.1.6 | ut. Bases de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, en execució de superfície IP-44, color verd per PREFERENT (neveres) | 1 | ut | 14.89 | 14.89
I.1.7 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 4 | m | 8.01 | 32.04
I.1.8 | m. Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment. | 30 | m | 5.44 | 163.2
I.1.9 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 5x16 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 30 | m | 14.46 | 433.8
I.1.10 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 3x2,5 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 4 | m | 2.73 | 10.92
I.1.11 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat ràpid per equips de subministrament de FP (Verd ). | 1 | ut | 9.82 | 9.82
I.1.12 | ut. Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d' 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclou regletes de connexió i elements de fixació. | 1 | ut | 7.5 | 7.5
I.1.13 | p.a. Retirada i reinstal·lació en mateix espai de Termòstat per a aire condicionat. Inclou el cablejat, tub i petit material necessari. | 2 | p.a. | 20 | 40
I.1.14 | p.a. Retirada de carrils continus existents amb lluminàries de fluorescència. S'aprofitaran les línies per a donar servei a la nova distribució. Inclou les feines i materials necessàris. Inclou gestió de residus. | 1 | p.a. | 800 | 800
I.1.15 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 6160 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 2 lluminàries LED model XTREME difusor opal LXLXTDO09841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 2520 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 4 | ut | 953.66 | 3814.64
I.1.16 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 5880 mm, compost per 3 lluminàries LED unides entre si, model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 49W, flux lluminós 7.700 lm. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 4 | ut | 648.57 | 2594.28
I.1.17 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3920 mm, compost per 2 lluminàries LED unides entre si, model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 56W, flux lluminós 10.360 lm. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 432.58 | 432.58
I.1.18 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3920 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO10841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 2800 mm, potència elèctrica 70W, flux lluminós 11.000 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 2 | ut | 691.98 | 1383.96
I.1.19 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3080 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 3 | ut | 612.73 | 1838.19
I.1.20 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 30 | m | 8.01 | 240.3
I.1.21 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 3x1,5 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 30 | m | 2.29 | 68.7
I.1.22 | ut. Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d' 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclou regletes de connexió i elements de fixació. | 2 | ut | 7.5 | 15
MÒDUL D8
I.1.23 | ut. Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 30 kVA de potència, temps d'autonomia de 13 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >92%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat i funcionant. | 1 | ut | 15333 | 15333
I.1.24 | ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. | 2 | ut | 197.85 | 395.7
I.1.25 | ut. Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. | 2 | ut | 264.89 | 529.78
I.1.26 | ut. Contacte auxiliar Schneider OF.S. associat a interruptor diferencial. | 2 | ut | 27.99 | 55.98
I.1.27 | ut. Selector manual 2 posicions 63A 4P. Instal·lat en quadre general per a by pass de SAI. | 1 | ut | 42.09 | 42.09
I.1.28 | ut. Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color blanc per NORMAL, muntada en canal d'alumini i connectada a línia de Força Normal. | 6 | ut | 13.6 | 81.6
I.1.29 | ut. Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color verd per PREFERENT, muntada en canal d'alumini i connectada a línia de Força Preferent. | 8 | ut | 13.6 | 108.8
I.1.30 | ut. Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color vermell per SAI, muntada en canal d'alumini i connectada a línia de Força SAI. | 7 | ut | 13.6 | 95.2
I.1.31 | ut. Bases de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, en execució de superfície IP-44 , color blanc per NORMAL. | 1 | ut | 14.89 | 14.89
I.1.32 | ut. Bases de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, en execució de superfície IP-44 , color verd per PREFERENT. | 2 | ut | 14.89 | 29.78
I.1.33 | m. Retirada i reinstal·lació en mateix espai de Canal portamecanismes d'alumini de mides 130x53 mm i 2 compartiments, muntada superficialment a envà de pladur, paret d'obra o incorporada en les taules d'oficina, segons distribució de llocs de treball (04D854). | 2 | m | 10 | 20
I.1.34 | m. Canal portamecanismes d'alumini de mides 130x53 mm i 2 compartiments, muntada superficialment a envà de pladur, paret d'obra o incorporada en les taules d'oficina, segons distribució de llocs de treball (04D85). | 9.2 | m | 84.48 | 777.216
I.1.35 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 10 | m | 13.92 | 139.2
I.1.36 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 13 | m | 8.01 | 104.13
I.1.37 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 5x16 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 20 | m | 15.02 | 300.4
I.1.38 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 3x2,5 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 65 | m | 2.73 | 177.45
I.1.39 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat ràpid per equips de subministrament FN (Blanc). | 2 | ut | 9.82 | 19.64
I.1.40 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat ràpid per equips de subministrament de FP (Verd ). | 2 | ut | 9.82 | 19.64
I.1.41 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat ràpid per equips de subministrament de FSAI (Vermell ). | 1 | ut | 9.82 | 9.82
I.1.42 | ut. Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d' 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclou regletes de connexió i elements de fixació. | 5 | ut | 7.5 | 37.5
I.1.43 | p.a. Retirada de carrils continus existents amb lluminàries de fluorescència. S'aprofitaran les línies per a donar servei a la nova distribució. Inclou les feines i materials necessàris. Inclou gestió de residus. | 1 | p.a. | 700 | 700
I.1.44 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 8680 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 3 lluminàries LED model XTREME difusor opal LXLXTDO09841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 2520 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 2 | ut | 1232.27 | 2464.54
I.1.45 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 6160 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 2 lluminàries LED model XTREME difusor opal LXLXTDO09841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 2520 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 953.66 | 953.66
I.1.46 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3920 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO10841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 2800 mm, potència elèctrica 70W, flux lluminós 11.000 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 691.98 | 691.98
I.1.47 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3080 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 4 | ut | 612.73 | 2450.92
I.1.48 | ut. Subministrament i col·locació de lluminària LED per a suspendre de 3080 mm, model XTREME difusor opal LXLXTDO11841, de la marca Custom LEDS o equivalent, potència elèctrica 88W, flux lluminós 14.960 lm. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 2 | ut | 341.61 | 683.22
I.1.49 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 2240 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 551.08 | 551.08
I.1.50 | ut. Subministrament i col·locació de lluminària LED per a suspendre de 1960 mm, model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, potència elèctrica 56W, flux lluminós 9.520 lm. Fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 2 | ut | 216.29 | 432.58
I.1.51 | ut. Lluminària d’emergència IZAR N30 de DAISALUX o equivalent, formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Amb dues opcions de lent: evacuació i antipànic. Lluminària amb tecnologia LED Ø 46mm. Flux lluminós en emergència de 200 lm. Grau de protecció: IP20 IK04. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/ 60Hz. | 3 | ut | 91.94 | 275.82
I.1.52 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 30 | m | 8.01 | 240.3
I.1.53 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 3x1,5 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 30 | m | 2.29 | 68.7
I.1.54 | ut. Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols d' 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclou regletes de connexió i elements de fixació. | 3 | ut | 7.5 | 22.5
ESPAI 04CD61
I.1.22 | p.a. Retirada de carril continu existent amb lluminàries de fluorescència. S'aprofitaran les línies per a donar servei a la nova distribució. Inclou les feines i materials necessàris. Inclou gestió de residus. | 1 | p.a. | 50 | 50
I.1.23 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 5880 mm, compost per 3 lluminàries LED unides entre si, model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 49W, flux lluminós 7.700 lm. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 648.57 | 648.57
ESPAI 04CD75
I.1.24 | p.a. Retirada de carril continu existent amb lluminàries de fluorescència. S'aprofitaran les línies per a donar servei a la nova distribució. Inclou les feines i materials necessàris. Inclou gestió de residus. | 1 | p.a. | 20 | 20
I.1.25 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3080 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 612.73 | 612.73
ESPAI 04CD76
I.1.26 | p.a. Retirada de carril continu existent amb lluminàries de fluorescència. S'aprofitaran les línies per a donar servei a la nova distribució. Inclou les feines i materials necessàris. Inclou gestió de residus. | 1 | p.a. | 20 | 20
I.1.27 | ut. Subministrament i col·locació de carril continu per a suspendre de 3080 mm, compost per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO04841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1120 mm, potència elèctrica 28W, flux lluminós 4.400 lm, amb kit d'emergència, i per 1 lluminària LED model XTREME difusor opal LXLXTDO07841, de la marca Custom LEDS o equivalent, de longitud 1960 mm, potència elèctrica 63W, flux lluminós 9.900 lm, totes elles unides entre si. Fabricades en extrussió d'alumini pintat en color blanc mat amb un difussor opal format per un policarbonat translluit i làmina òptica per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR<19. Temperatura de color 4000ºK. Amb un grau de protecció IP40, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclourà tot el material per al seu correcte muntatge suspés a 3,5 m del terra amb la distribució indicada en plànols (inclou tapetes laterals, connectors, cables de suspensió, etc). | 1 | ut | 612.73 | 612.73
| SUBTOTAL I.1 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT |  |  |  | 58047.516
I.2. | CANALITZACIÓ VEU I DADES
MÒDUL D8
| Punts de xarxa nous (mòdul D8) | 5
| Punts de xarxa reubicats (dins de canal o a superfície) | 0
| Nous baixants encastats | 0
I.2.1 | m. Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment. | 5 | m | 3.12 | 15.6
I.2.2 | m. Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. | 6 | m | 10.31 | 61.86
| SUBTOTAL I.2 CANALITZACIÓ VEU I DADES |  |  |  | 77.46
NOTA:
La canalització informàtica es realitza per a passar futures línies informàtiques des del Rack de cada laboratori fins al vertical del mobiliari del laboratori i en punts en paret.
No es valora:
A) Cablejat informàtic.
B) Canalització informàtica a l'interior del mobiliari de Laboratori.
Preses, caixes i mecanismes d'informàtica ja que aporta el subministrador del cablejat informàtic.
I.3 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS TÈCNICS, AIRE COMPRIMIT I BUIT ALS LABORATORIS
Les taules centrals i vitrines vindran dotades dels seus elements de regulació i tall
MÒDUL D6
I.3.1 | m. Circuit de BUIT amb canonada de coure rígid amb paret d' 1mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, soldadura forta (T>450ºC) per capilaritat, col·locat suspès o en superfície. Inclosa part proporcional d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat i connectat. El traçat es farà fins a la clau de pas ubicada en cada un de les verticals de taulells murals, galeria aèria, vitrina de gasos o punt a paret. | 10 | m | 20.35 | 203.5
I.3.2 | ut. BUIT Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", i PN 25 bar, accionament per maneta, muntada superficialment i amb accessori de connexió. | 1 | ut | 21.09 | 21.09
I.3.3 | p.a. Picatge a canonada existent de BUIT en sostre de laboratori o en pati d'instal·lacions per a connectar el nou subministrament. Inclou T de connexió. | 1 | ut | 200 | 200
I.3.4 | ut. BUIT Sistema de trampa d'impureses i líquids en preses de buit consistent en ràcord connexió per manguera flexible (no inclosa) a 50cm del terra després de vàlvula de tall, trampa a base d'ampolla plàstica (no inclosa) i espita de tub de coure DN15mm fins a 2m d'alçada (per vitrina de connexió superior). | 1 | ut | 52.66 | 52.66
I.3.5 | m. Circuit de CO2 amb canonada de coure rígid DN 10/12 mm i 1mm de gruix, segons norma UNE-EN 13348, soldadura forta (T>450ºC) per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat suspès o en superfície. Inclòs p.p. d'accessoris i elements de subjecció. El traçat es farà fins a la clau de pas ubicada en punt a paret. | 36 | m | 11.49 | 413.64
I.3.6 | ut. CO2 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2", i PN 25 bar, accionament per maneta, muntada superficialment. | 1 | ut | 13.37 | 13.37
I.3.7 | ut. Subministrament i instal·lació de manoreductor per a lloc de consum de CO2, incloent: base, vàlvula de tall, manòmetre fons escala 2,5 bar i regulador de pressió. Inclou connector final a definir. | 1 | ut | 624.79 | 624.79
I.3.8 | p.a. Connexió a vàlvula existent de CO2 en pati D64 per a connectar el nou subministrament a incubadora de D61. | 1 | ut | 100 | 100
I.3.9 | ut. Detector de fuites CO2. Monitor de CO2 (0-5%) amb visor de color LCD Model S210-V111Pantalla tàctil LCD de 4,3”Brunzidor de 70dB 2 sortides 4-20m A2 Relés programables 4 Sortides de 24Vcc per a balisa S185 Funció RTC i targeta SD per a emmagatzematge de fins a 60.000 dades i 10.000 esdeveniments. Canal sèrie RS485 amb protocol MODBUS o Eagle.Net. Muntatge a paret Alimentació: 220Vca Vida útil del sensor 5 anys. | 1 | ut | 1983.2 | 1983.2
I.3.10 | ut. Instal·lació de sortida de calibració per part de CRIOGAS. | 1 | ut | 243.25 | 243.25
MÒDUL D8
I.3.11 | m. Circuit d'AIRE COMPRIMIT amb canonada de coure rígid DN 15/17 mm i 1mm de gruix, segons norma UNE-EN 13348, soldadura forta (T>450ºC) per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat suspès o en superfície. Inclòs p.p. d'accessoris i elements de subjecció. El traçat es farà fins a la clau de pas ubicada en cada un de les verticals de taulells murals, galeria aèria, vitrina de gasos o punt a paret. | 16 | m | 12.02 | 192.32
I.3.12 | ut. AIRE COMPRIMIT Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, amb cos de llautó i esfera de llautó cromat, de diàmetre nominal 1/2", 25 bar de PN, muntada superficialment. Inclou connector final a definir. | 1 | ut | 13.37 | 13.37
I.3.13 | p.a. Picatge a canonada existent d'AIRE COMPRIMIT per a connectar el nou subministrament. Inclou T de connexió. | 1 | ut | 200 | 200
I.3.14 | ut. NITROGEN Clau de pas vàlvula de bola, pas total amb cos i esfera d'ACER INOX, amb conexió per bicon, de dues peces, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN, muntada superficialment. | 1 | ut | 30.64 | 30.64
I.3.15 | ut. Subministrament i instal·lació de manoreductor per a NITROGEN, incloent filtre, manòmetre i aixeta de regulació, per a pressió de 0 a 10 bar. Inclou base de muntatge. | 1 | ut | 280 | 280
I.3.16 | p.a. Picatge a canonada existent per a connectar subministrament de NITROGEN. Inclou T de connexió. | 1 | ut | 200 | 200
I.3.17 | m. Circuit de BUIT amb canonada de coure rígid amb paret de 1mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, soldadura forta (T>450ºC) per capilaritat, col·locat suspès o en superfície. Inclosa part proporcional d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat i connectat. El traçat es farà fins a la clau de pas ubicada en cada un de les verticals de taulells murals, galeria aèria, vitrina de gasos o punt a paret. | 10 | m | 17.2 | 172
I.3.18 | ut. BUIT Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", i PN 25 bar, accionament per maneta, muntada superficialment. | 5 | ut | 14.91 | 74.55
I.3.19 | p.a. Picatge a canonada existent de BUIT en sostre de laboratori o en pati d'instal·lacions per a connectar el nou subministrament. Inclou T de connexió. | 1 | ut | 200 | 200
I.3.20 | m. Circuit OXÍGEN amb canonada de coure R250 (semidur) DN10 mm i 1mm de gruix, segons norma UNE-EN 13348, soldadura forta (T>450ºC) per capilaritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat suspès o en superfície. Inclòs p.p. d'accessoris i elements de subjecció. El traçat es farà fins a manoreductor, passant per darrera els mobles alts.S'ubicarà clau de tall de laboratori a l'entrada d'aquest, a consensurar amb DF. | 8 | m | 22 | 176
I.3.21 | ut. OXÍGEN Vàlvula de bola acer inox. manual amb connexió per bicon, de dues peces amb pas total, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. | 1 | ut | 35 | 35
I.3.22 | ut. Subministrament i instal·lació de manoreductor per a OXÍGEN, incloent filtre, manòmetre i aixeta de regulació, per a pressió de 0 a 10 bar. Inclou base de muntatge. | 1 | ut | 280 | 280
I.3.23 | p.a. Picatge a canonada existent d'OXÍGEN en sostre de laboratori o en pati d'instal·lacions per a connectar el nou subministrament. Inclou T de connexió. | 1 | ut | 200 | 200
I.3.24 | ut. Subministrament i instal·lació de manoreductor per a CO2, incloent filtre, manòmetre i aixeta de regulació, per a pressió de 0 a 10 bar. Inclou base de muntatge. | 1 | ut | 280 | 280
I.3.25 | ut. Detector de fuites CO2. Monitor de CO2 (0-5%) amb visor de color LCD Model S210-V111Pantalla tàctil LCD de 4,3”Brunzidor de 70dB 2 sortides 4-20m A2 Relés programables 4 Sortides de 24Vcc per a balisa S185 Funció RTC i targeta SD per a emmagatzematge de fins a 60.000 dades i 10.000 esdeveniments. Canal sèrie RS485 amb protocol MODBUS o Eagle.Net. Muntatge a paret Alimentació: 220Vca Vida útil del sensor 5 anys. | 1 | ut | 1983.2 | 1983.2
I.3.26 | ut. Instal·lació de sortida de calibració per part de CRIOGAS. | 1 | ut | 243.25 | 243.25
| SUBTOTAL I.3 INSTAL·LACIÓ DE GASOS TÈCNICS, AIRE COMPRIMIT I BUIT |  |  |  | 8415.83
I.4 | IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS
I.4.1 | p.a. Partida alçada d'imprevistos d'instal·lacions | 1 | p.a | 3400 | 3400
| SUBTOTAL I.4 IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS |  |  |  | 3400
| TOTAL P.E.M OBRA + INSTAL·LACIONS |  |  |  | 69940.806
| SEGURETAT I SALUT(2%) |  |  |  | 1398.8161
| CONTROL QUALITAT (1%) |  |  |  | 699.4081
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  |  | 9092.3048
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  |  | 4196.4484
| TOTAL P.E.C OBRA + INSTAL·LACIONS |  |  |  | 85327.7833
(IVA no inclòs)
Nota: El preu de la partida d'imprevistos no es pot modificar. Els imprevistos s'hauran de justificar i aprovar per la Direcció Facultativa.