## PPTO
Substitució refredadores. Fase II
Código | Nat | Ud | Resumen |  | Can | Pre | Imp
01.01 | Capítol |  | INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES |  | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítol |  | DESMUNTATGES |  | 1 | 0 | 0
01.01.01.01 | Capítol |  | CIRCUIT DE FRED I CONDENSACIÓ |  | 1 | 0 | 0
KJMDESCOB | Partida | PA | Treballs de desmuntatge i muntatge estructura metàl.lica de la coberta |  | 1 |  | 0
Treballs de desmuntatge i muntatge de l'estructura metàl.lica existent a la coberta per a la retirada dels equips (refredadores, torres refrigeració, col.lectors, bombes....). d'una superfícies aprox. de 55 m2.
KJM12413 | Partida | u | Recuperació gas refrigerant refredadora |  | 2 |  | 0
Recuperació gas refrigerant R134a contingut a la refredadora Marca Climaveneta model TECS-HFD/B 2 AS (aprox. 250 Kg) segons UNE-EN-ISO14100 i lliurament als serveis tècnics del Banc de Sang i Teixits.
KJM12414 | Partida | u | Recuperació oli |  | 2 |  | 0
Recuperació i gestió de residus fids a gestor autoritzat de l'oli contingut a la refredadora Marca Climaveneta model TECS-HFD/B 2 AS d'acord amb la UNE-EN-ISO14100.
KJM12315 | Partida | u | Buidat de circuits hidràulics - fred |  | 2 |  | 0
Buidat dels circuits hidràulics de fred (primari) afectats per l'actuació objecte del projecte, previ als treballs de desconnexió i desmuntatge dels equips i canonades.
KJM12408 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada torre de refrigeració |  | 1 |  | 0
Treballs de desconnexió elèctrica i mecànica de la torre de refrigeració i preparació per a la retirada. No s'inclou els mitjans d'elevació dels equips ni trasllat fins a gestor de residus autoritzat i taxes corresponents.
KJM12409 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada refredadora |  | 2 |  | 0
Treballs de desconnexió elèctrica i mecànica de la refredadora i preparació per a la retirada. S'inclouen els equips per al trasllat de la refredadora a ubicació per a esser retirada mitjançant grua. No s'inclou els mitjans d'elevació dels equips ni trasllat fins a gestor de residus autoritzat i taxes corresponents.
KJM12317 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada de canonada circuits fred |  | 1 |  | 0
Treballs de desmuntatge de la canonada existent en acer negre diàmetre 8´´, corresponent al circuit primari entre la refredadora i els col.lectors d'impulsió i retorn. Inclosa p.p. de suportació, aïllament, elements de control, elements de connexió i peces especials. S'inclou el desmuntatge, retirada fins a càrrega de contenidor de residus. S'inclou ma d'obra i p.p. material auxiliar, etc. No s'inclou els mitjans d'elevació dels equips ni trasllat fins a gestor de residus autoritzat i taxes corresponents.
KJM12318 | Partida | u | Buidat de circuits hidràulics - condensació |  | 1 |  | 0
Buidat dels circuits hidràulics de condensació afectats per l'actuació objecte del projecte, previ als treballs de desconnexió i desmuntatge dels equips i canonades.
KJM12410 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada de canonada circuit de condensació |  | 1 |  | 0
Treballs de desmuntatge de la canonada existent en acer negre diàmetre 5´´, del circuit de corresponent al circuit secundari entre la refredadora i el col.lector, el col.lector i el col.lector i les torres de refrigeració. Inclosa p.p. de suportació, aïllament, elements de control, elements de connexió i peces especials. S'inclou el desmuntatge, retirada fins a càrega de contenidor de residus. S'inclou ma d'obra i p.p. material auxiliar, etc. No s'inclou els mitjans d'elevació dels equips ni trasllat fins a gestor de residus autoritzat i taxes corresponents.
|  |  |  | Total 01.01.01.01 | 1 | 0 | 0
01.01.01.02 | Capítol |  | CIRCUIT DE CALOR |  | 1 | 0 | 0
KJM25414 | Partida | u | Buidat circuits hidràulics - calor |  | 2 |  | 0
Buidat circuits hidràulics - calor
KJM25413 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada de caldera |  | 2 |  | 0
Treballs de desconnexió elèctrica i mecànica de caldera existent i preparació per a la retirada. S'inclouen els treballs de desmuntatge, trasllat a zona de sostre de coberta desmountable. No s'inclou els mitjans d'elevació dels equips ni trasllat fins a gestor de residus autoritzat i taxes corresponents.
KML12419 | Partida | PA | Desmuntatge i retirada de bomba circuit calor primari |  | 3 |  | 0
Desmuntatge i retirada de bomba circuit primari de calor
|  |  |  | Total 01.01.01.02 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01.01.01 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítol |  | EQUIPS |  | 1 | 0 | 0
EEHHC5CBXY | Partida | u | Bomba de calor aire/aigua TRANE CMAF 190 SE LN Pot. fred. 629.66 kW i Pot. calor 662.17 kW |  | 1 |  | 0
Subministrament i col.locació de bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, amb recuperació total de calor Marca TRANE Model CMAF 190 SE LN o equivalent, de les següents característiques principals: REFRIGERACIÓ Temperatura entrada fluid (refrigeració) °C 12,00 Temperatura sortida fluid (refrigeració) °C 7,00 Cabal l/s 30.04 Potència frigorífica kW 629.66 Potència absorbida total kW 212.52 EER kW/kW 2.99 ESEER EN14511 kW/kW 3,770 REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL Potència frigorífica kW 664'17 Potència tèrmica al recuperador kW 825'77 Potència absorbida total kW 181'60 TER kW/kW 8'2 CALEFACCIÓ Temperatura entrada fluid (calefacció) °C 40,00 Temperatura sortida fluid (calefacció) °C 45,00 Cabal l/s 31'94 Potència tèrmica total kW 662'17 Potència absorbida total kW 188'73 COP kW/kW 3,51 Ventiladors axials AC 12 uds de 64'71 m3/s Compressor de scroll (2 circuits) Refrigerant R454B Potència sonora 94 dB(A) Pressió sonora (10m) 61 dB(A) Alimentació elèctrica 400/3/50 Potència màxima absorbida 280'95 kw Intensitat màxima absorbida 486'57 A Màxima corrent d'arranc 798'18 A Cos fi 0.833 Dimensions 6770x2200x2530 mm Pes: 4883 kg Pes en servei: 5191 kg. Inclou protecció epoxi de les bateries. Inclou suports anti vibratoris.
PNH0-CNDB | Partida | u | Bomba Grundfos TP 80-150/4 A-F-A-BQQE-JW3 54 m3/h 13 mca munt.superf. Circuit primari BC |  | 4 |  | 0
Bomba en línia simple de rotor sec acoblament tancat i voluta amb ports d´aspiració i descàrrega en línia d´idèntic diàmetre marca Grundfos model TP 80-340/4 A-F-A-BQQE-NW3 o equivalent, per a circuit primari de calor, de les següents característiques principals: FLUID Líquid: aigua Temperatura: 55ºC TÈCNIC Cabal 54 m3/h Alçada 13 m.c.a. vel. bomba: 1455 rpm tancament primari: BQQE Connexió DIN DN80 MATERIALS Cos de fundició Carcassa EN-GJL-250 ASTM class 35 Impulsor fundició EN-GJL-200 ASTM class 30 DADES ELÈCTRIQUES Potència elèctrica: 3 kw Freqüència 50 Hz Tensió nominal 3x380-420D/660-725Y V Intensitat nominal 5.9/3.45 A Intensitat arranc 880 % Cos fi 0.81 Velocitat nominal 1460 rpm Num. polos 4 IP55
|  |  |  | Total 01.01.02 | 1 | 0 | 0
#REF!
01.01.03 | Capítol |  | CANONADES |  | 1 | 0 | 0
01.01.03.01 | Capítol |  | CIRCUIT DE FRED |  | 1 | 0 | 0
PF21-EUR3 | Partida | m | Tub acer galv.sold.(W),6´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,roscat,dific.mitjà,col.superf. |  | 59 |  | 0
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PFQ0-3LLY | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=160mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mi |  | 59 |  | 0
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
PFR0-3NM9 | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=250mm,g=0,8mm,dific.mitjà,superf. |  | 59 |  | 0
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 250 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PFM3-8G66 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat |  | 2 |  | 0
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
PN12-DPMW | Partida | u | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf. |  | 2 |  | 0
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment
|  |  |  | Total 01.01.03.01 | 1 | 0 | 0
01.01.03.02 | Capítol |  | CIRCUIT DE CALOR |  | 1 | 0 | 0
PF21-EUR31 | Partida | m | Tub acer galv.sold.(W),6´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,roscat,dific.mitjà,col.superf. |  | 101 |  | 0
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PF21-EUP5 | Partida | m | Tub acer galv.sold.(W),4´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,roscat,dific.alt,col.superf. |  | 9 |  | 0
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PFQ0-3LLY | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=160mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mi |  | 101 |  | 0
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
PFQ0-3L2W | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=102mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.al |  | 9 |  | 0
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
PFR0-3NM9 | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=250mm,g=0,8mm,dific.mitjà,superf. |  | 101 |  | 0
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 250 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PFR0-3NGZ | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=170mm,g=0,8mm,dific.alt,superf. |  | 9 |  | 0
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PN12-DPMW | Partida | u | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf. |  | 1 |  | 0
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment
PN10-B3T1 | Partida | u | Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa amb indicador,mu |  | 8 |  | 0
Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment
PN82-DAQS | Partida | u | Vàlvula retenció bola+brides,DN=125mm,PN=10bar,EN-GJL-250/bola fosa+NBRvàlvula superf. |  | 4 |  | 0
Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment
PNE1-763P | Partida | u | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. |  | 4 |  | 0
Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
PFM3-8G66 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat |  | 2 |  | 0
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
PFM3-8G68 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat |  | 8 |  | 0
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
PFM3-BPMAN | Partida | u | By pass manomètric |  | 4 |  | 0
By pass manomètric per a bomba format per canonada d'acer galv.sold.(W),1/2´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,roscat,dific.baix,col.superf., 2 vàlvules de bola manual+brides,2 vies,DN=20mm,PN=16bar,cos 2peces 1.0619 (A216 WCB)/1.4301 (AISI 304) i 1 manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G.
|  |  |  | Total 01.01.03.02 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01.01.03 | 1 | 0 | 0
01.01.04 | Capítol |  | MITJANS ELEVACIÓ EQUIPS |  | 1 | 0 | 0
CL40AAAZ | Partida | h | Grua elevació refredadora |  | 5 |  | 0
Servei de grua elevació per a retirada de la refredadora, torre de refrigeració i elevació de la nova refredadora. Inclosos permisos de tall de carrer, noticiacions a l'administració.
|  |  |  | Total 01.01.04 | 1 | 0 | 0
01.01.05 | Capítol |  | LEGALITZACIÓ |  | 1 | 0 | 0
KY02Z0MR | Partida | u | Legalització RITE de la instal.lació |  | 1 |  | 0
Legalització R.I.T.E de la instal·lació de refrigeració i calefacció. Inclou tots els tràmits administratius davant els organismes oficials, visats de projectes al col·legi oficial corresponent, presentació a l'organisme oficial, i seguimient dels expedients, incluent l'abonament de les taxes corresponents.
|  |  |  | Total 01.01.05 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítol |  | INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES |  | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítol |  | QUADRES ELÈCTRICS |  | 1 | 0 | 0
KJM12416 | Partida | u | Treballs actuació quadre QS-CLIMA refredadores/bomba de calor |  | 1 |  | 0
Treballs d'actuació sobre la instal.lació elèctrica (quadre QS-CLIMA) consistents a talls de subministrament, desconnexió de la torre de refrigeració i de la refredadora, i treballs de connexió de la nova bomba de calor polivalent i bomba. No s'inclou el nou cablejat.
KJM12418 | Partida | u | Treballs modificació escomesa quadre clima normal a preferent |  | 1 |  | 0
Treballs modificació escomesa quadre clima normal a preferent
|  |  |  | Total 01.02.01 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Capítol |  | CABLEJAT |  | 1 | 0 | 0
PG33-E4VP | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x185mm2,col.canal/safata |  | 198 |  | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PG33-E4VJ | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.canal/safata |  | 50 |  | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PG33-E4ZT | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x4mm2,col.canal/safata |  | 39 |  | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  |  |  | Total 01.02.02 | 1 | 0 | 0
01.02.03 | Capítol |  | CANALITZACIONS |  | 1 | 0 | 0
PG2N-EUKB | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort |  | 11 |  | 0
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
|  |  |  | Total 01.02.03 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítol |  | INSTAL.LACIÓ DE CONTROL |  | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Capítol |  | SISTEMA DE GESTIÓ REFREDADORES |  | 1 | 0 | 0
L27010ES02 | Partida | PA | Posada en marxa del sistema control central producció fred |  | 1 |  | 0
Posada en marxa del sistema del control central producció fred.
|  |  |  | Total 01.03.01 | 1 | 0 | 0
01.03.02 | Capítol |  | SISTEMA MONITORATGE BECKHOFF |  | 1 | 0 | 0
PEV4-BECKHOF | Partida | PA | Sistema BECKHOFF |  | 1 |  | 0
14 unitats de targeta de connexions per a entrades digitals de 8 canals EL1008 EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, 3 ms. 9 unitats de targeta de comunicacions per a sortides digitals EL2008 EtherCAT Terminal, 8-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A. 2 unitats de targeta de connexions per a entrades analògiques EL3174-0090 EtherCAT Terminal, 4-channel analog input, multi-function, ±10 V, ±20 mA, 16 bit, TwinSAFE SC. 2 unitats realimentació E-bus 2x EL9410 Power supply terminal for E-bus, with diagnostics. 5 unitats EL3204 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system Fonts 24 VDC adicional PS1061-2410-0000 Power supply PS1000; output: 24 V DC, 10 A; input: AC 200…240 V, 1-phase. Capçelera EtherCAT + Tapa Final ref. EK1100 + EL9011: EK1100 EtherCAT Coupler i EL9011 Bus end cover for E-bus contacts.
EEVW1000 | Partida | u | Cablejat, connexió, programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador |  | 315 |  | 0
Cablejat, connexió, programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador.
EEVW2000 | Partida | u | Programació de punt de control en pantalla del programa de supervisió del sistema central |  | 315 |  | 0
Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central. Inclou el disseny de pantalles corresponents.
|  |  |  | Total 01.03.02 | 1 | 0 | 0
01.03.03 | Capítol |  | EQUIPS DE CAMP |  | 1 | 0 | 0
PEVB-6PHD | Partida | u | Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada |  | 11 |  | 0
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
PEVB-6PH2 | Partida | u | Sonda pressió diferencial p/aigua,munt.+connectada |  | 3 |  | 0
Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
PEVB-6PH33 | Partida | u | Sonda de pressió |  | 3 |  | 0
Sonda de pressió amb convertidor de senyal 0-16 Bar
PEUE-6YPU | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<= 80°C,col.roscat |  | 17 |  | 0
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
PEU9-10QLE | Partida | u | Manòmetre de 0 a 16bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G,inst. |  | 15 |  | 0
Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat
PEV3-INFLU | Partida | u | Interruptor de fluxe 0...120 °C, canonada 1- 8´´, 11 bar |  | 4 |  | 0
Interruptor de fluxe per al control de caudal amb sortida amb capacitat de maniobra, en carcassa de plàstic a prova de cops, amb paleta d'acer inoxidable, per al monitor de caudals de mitjans líquids i gasos no agressius en tuberies, sistemes hidràulics de 1 a 8'' de diàmetre.
|  |  |  | Total 01.03.03 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01.03 | 1 | 0 | 0
01.04 | Capítol |  | COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT |  | 1 | 0 | 0
H16SYS | Partida | PA | SEGURETAT I SALUT |  | 1 |  | 0
P.A. Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar, descrits a l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu desenvolupament i aplicació al corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista. Les mesures de protecció estimades inclouran en principi: senyalitzacions, proteccions personals i proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent.
|  |  |  | Total 01.04 | 1 | 0 | 0
01.05 | Capítol |  | GESTIÓ DE RESIDUS |  | 1 | 0 | 0
I2R642M0 | Partida | m3 | Càrr.mec. residus inerts o no especials (canonada, aïlllament) instal.gestió residus,contenidor 12m3 |  | 4 |  | 0
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials (canonada, aïllament, etc) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. S'inclou transport, gestions i taxes.
I2R540M0 | Partida | u | Transp.residus inerts o no especials, (torre i refredadora) i instal.gestió residus |  | 4 |  | 0
Transport de residus inerts o no especials (torre de refrigeració, refredadora, calderes i bombes) a instal·lació autoritzada de gestió de residus. S'inclou transport, gestions i taxes.
|  |  |  | Total 01.05 | 1 | 0 | 0
01.06 | Capítol |  | CONTROL DE QUALITAT |  | 1 | 0 | 0
PZ11-01G6 | Partida | u | Control de qualitat dels materials i unitats d'obra |  | 1 |  | 0
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra per part d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km
|  |  |  | Total 01.06 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01 | 1 | 0 | 0
Note on A3: Codi del concepte. Veure colors a "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa o tipus de concepte, veure els tipus en la línia d’estat amb el menú emergent sobre la icona de naturaleses
Note on C3: Unitat principal de mesura del concepte
Note on D3: Descripció curta del concepte
Note on E3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de mesurament Blau: Expressió
Note on F3: Rendiment o quantitat planificada
Note on G3: Cost unitari en la planificació
Note on H3: Import de la planificació