## Electricitat
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
ELECTRICITAT | CEL·LES MT CENTRE SECCIONAMENT I MESURA | MENSUAL | Comproveu visualment la pressió d'SF6.
Comproveu visualment els indicador de presencia de tensió.
ELECTRICITAT | TRANSFORMADOR TRIFÀSIC | MENSUAL | Comproveu visualment l´estat exterior del transformador.
Mesures:
Temperatura transformador (ºC)
Temperatura sala (ºC)
ELECTRICITAT | QGBT | QUINZENAL | Inspeccioneu visualment l´estat dels equips de comandament i protecció.
Comproveu les lectures dels voltímetres i amperímetres.
Verifiqueu que no apareixen sobreescalfaments en alguns dels elements del quadre, sigui interruptors o conductors.
ELECTRICITAT | QGBT | TRIMESTRAL | Comproveu l´estat de collament del cargols.
Comproveu l´estat de collament dels borns.
Comproveu l´accionament mecànic dels contactors.
Inspeccioneu els cables interiors
Mesureu el valor dels consums de cada circuit i comproveu que no sobrepassa la nominal de l´interruptor.
Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
ELECTRICITAT | QGBT | ANUAL | Revisió dels interruptors generals i enclavements mecànics del QGBT
ELECTRICITAT | QGBT | ANUAL | Inspecció obligatòria a realitzar per una empresa homologada, segons el Reglamento electrotécnico de baixa tensió,R.D. 842/2002, en la seva ITC-BT-05
ELECTRICITAT | QUADRE DE CONMUTACIÓ GE | SEMESTRAL | Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
Comproveu l´accionament mecànic dels contactors.
Inspeccioneu els cables interiors.
Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d´escalfaments i sorolls.
Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
ELECTRICITAT | QUADRE DE CONMUTACIÓ GE | ANUAL | Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
Comproveu l´estat de collament dels borns.
Netegeu l´interior del quadre elèctric.
Verifiqueu l´aïllament de tots els circuits des de l´interruptor general.
Verifiqueu l´actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes ( In, sensibilitat, temps de retard...).
Inspeccioneu l´estat correcte de la pintura.
ELECTRICITAT | SUBQUADRE ELÈCTRIC | SEMESTRAL | Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
ELECTRICITAT | SUBQUADRE ELÈCTRIC | ANUAL | Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d´escalfaments i sorolls.
Comproveu l´accionament mecànic dels contactors.
Inspeccioneu els cables interiors.
Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
Comproveu l´estat de collament dels borns.
Netegeu l´interior del quadre elèctric.
Verifiqueu l´aïllament de tots els circuits des de l´interruptor general.
Verifiqueu l´actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes ( In, sensibilitat, temps de retard...).
Inspeccioneu l´estat correcte de la pintura.
ELECTRICITAT | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | MENSUAL | Realitzar mesures de continuïtat i de resistència d'aïllament.
Registrar en el Llibre de manteniment del quiròfan. Qualsevol anomalia es comunicarà al responsable del manteniment del quiròfan.
ELECTRICITAT | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | ANUAL | Comprovar el correcte funcionament de les mesures de protecció.
Comprovar la continuïtat dels conductors actius i dels conductors de protecció i posada a terra.
Comprovar la resistència de les connexions dels conductors de protecció i de les connexions de equipotencialidad.
Comprovar la resistència d'aïllament entre conductors actius i terra en cada circuit.
Comprovar la resistència de posada a terra.
Comprovar la resistència d'aïllament dels sòls electrostàtics.
Comprovar el funcionament de tots els subministraments complementaris.
Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat d'Inspecció i Control.
ELECTRICITAT | BATERIA DE CONDENSADORS | QUINZENAL | Verifiqueu que les lectures d´energia reactiva superen el 0.9 de cos de phi.
Comproveu que no apareixen sobreescalfaments en la bateria.
Verifiqueu el funcionament de la ventilació forçada (Si disposa d´aquesta).
Verifiqueu que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant.
ELECTRICITAT | BATERIA DE CONDENSADORS | SEMESTRAL | Comproveu l´estat de collament dels cargols.
Comproveu l´accionament mecànic dels contactors.
Inspeccioneu els cables interiors.
ELECTRICITAT | BATERIA DE CONDENSADORS | ANUAL | Verifiqueu la posta a terra i la continuïtat a tot el xassís.
Verifiqueu els paràmetres de regulació.
Verifiqueu la corrents dels condensadors.
Inspeccioneu l´estat correcte de la pintura.
ELECTRICITAT | ENDOLLS I MECANISMES | SEMESTRAL | Netegeu els interruptors i els endolls.
Verifiqueu el funcionament dels interruptors.
Comproveu la tensió entre els pols dels endolls i respecte terra.
ELECTRICITAT | SENSOR CREPUSCULAR | ANUAL | Inspeccioneu l´estat de les connexions.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions.
Comproveu el funcionament de cada element.
Netegeu els detectors.
Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d´elements defectuosos que s´hagi realitzat.
ELECTRICITAT | DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ | ANUAL | Inspeccioneu l´estat de les connexions.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions.
Comproveu el funcionament de cada element.
Netegeu els detectors.
Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d´elements defectuosos que s´hagi realitzat.
ELECTRICITAT | PANTALLA FLUORESCENT | ANUAL | Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reemplaceu els elements necessaris.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
Verifiqueu per mostreig l´estat de les connexions.
Netegeu la làmpada.
Comproveu per mostreig el funcionament dels encebadors.
ELECTRICITAT | LLUMENERA INTERIOR LED | ANUAL | Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
Verifiqueu per mostreig l´estat de les connexions.
Netegeu la làmpada.
Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
ELECTRICITAT | LLUMENERA EXTERIOR / PROJECTO | ANUAL | Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reemplaceu els elements necessaris.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
Control de la corrosió, tant la interna com l´externa, dels suports.
Control de les deformacions dels suports (vent, xoc).
Neteja del sistema òptic i tancament de la lluminària. Netegeu la làmpada
Verificació dels sistemes de regulació del nivell lluminós.
Control de les connexions i de l´oxidació de la lluminària.
ELECTRICITAT | LLUMENERA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA | TRIMESTRAL | Comproveu el funcionament accionant l´interruptor corresponent.
Verifiqueu la visibilitat dels rètols.
ELECTRICITAT | LLUMENERA AUTÒNOMA D'EMERGÈNCIA | ANUAL | Netegeu els diferents elements.
Inspeccioneu l´estat de les fixacions.
Verifiqueu per mostreig l´estat de les connexions.
Comproveu per mostreig el correcte funcionament dels autònoms encenent-los un mínim de 30 minuts i verifiqueu que no minva la intensitat de llum. Reemplaceu si s'escau
ELECTRICITAT | SAI | MENSUAL | Verifiqueu la correcta posició de funcionament i absència d´alarmes.
Verifiqueu el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display.
Verificar la connexió als equips d'assistència vital, si s'escau.
ELECTRICITAT | SAI | ANUAL | Assistencia al Servei Tècnic oficial del SAI (Exclòs de l'oferta, contractat directament pel VHIR)
ELECTRICITAT | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA | ANUAL | Inspeccioneu visualment la protecció de tubs i safates.
Inspeccioneu els suports i fixacions.
Netegeu el traçat de les canalitzacions.
Verifiqueu els precintes i l´accessibilitat dels registres.
Fixeu o reposeu les tapes de les caixes de derivació que calgui.

## Clima i ventilació
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
CLIMA I VENTILACIÓ | PLANTA REFREDADORA | QUINZENAL | Verifiqueu el funcionament del panell de control
Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux
CLIMA I VENTILACIÓ | PLANTA REFREDADORA | MENSUAL (mesos estiu) | Comprovació de l''estanquitat i nivell de refrigerant i oli als equips frigorífics.
Mesures:
Consum elèctric compressors (Ampers)
Pèrdua de pressió condensador (MPa)
Pèrdua de pressió evaporador (MPa)
Temperatura fluid ext. entrada cond. (ºC)
Temperatura fluid ext. entrada evap. (ºC)
Temperatura fluid ext. sortida cond. (ºC)
Temperatura fluid ext. sortida evap. (ºC)
Temperatura condensació (ºC)
Pressió condensació (MPa)
Temperatura evaporació (ºC)
Pressió evaporació (MPa)
Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
CEE o COP instantani.
Revisió correcte cabal d'aigua a l'evaporador.
CLIMA I VENTILACIÓ | PLANTA REFREDADORA | SEMESTRAL | Comproveu l´estanquitat de les vàlvules d´interceptació.
Reviseu i netegeu els filtres d´aigua.
Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.
Verifiqueu i ajusteu els programadors.
Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
Verifiqueu l´estat de corrosió.
Comproveu els ancoratges.
CLIMA I VENTILACIÓ | PLANTA REFREDADORA | ANUAL | Netegeu els condensadors.
Netegeu els evaporadors.
Reviseu l´estat de l´aïllament tèrmic.
CLIMA I VENTILACIÓ | INTERCANVIADOR DE PLAQUES | SEMESTRAL | Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció
Revisió del sistema de control automàtic
CLIMA I VENTILACIÓ | INTERCANVIADOR DE PLAQUES | MENSUAL | Comprovació de nivells d'aigua en circuits
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
CLIMA I VENTILACIÓ | INTERCANVIADOR DE PLAQUES | ANUAL | Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic
CLIMA I VENTILACIÓ | ACUMULADOR A.C.S. (TERMO ELECTRIC) | MENSUAL | Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària
CLIMA I VENTILACIÓ | ACUMULADOR A.C.S. (TERMO ELECTRIC) | SEMESTRAL | Revisió del sistema de control automàtic
CLIMA I VENTILACIÓ | ACUMULADOR A.C.S. (TERMO ELECTRIC) | ANUAL | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
CLIMA I VENTILACIÓ | CALDERA PRODUCCIÓ CLIMA | MENSUAL | Verifiqueu el funcionament del panell de control
Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
Revisió i neteja de filtres d'aigua.
Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
Neteja del cremador de la caldera.
Mesures:
Temperatura aigua entrada (ºC)
Pressió aigua entrada (Kg/cm2)
Temperatura aigua sortida (ºC)
Pressió aigua sortida (Kg/cm2)
Contingut CO (%)
Contingut CO2 (%)
Índex d'opacitat
Temperatura gasos combustió (ºC)
Temperatura sala de màquines (ºC)
CLIMA I VENTILACIÓ | CALDERA PRODUCCIÓ CLIMA | SEMESTRAL | Netejar el circuit de fums de calderes.
Neteja de conductes de fums i xemeneia.
Comprovació de material refractari.
Comprovació dels elements de seguretat.
Contrast de termòmetres i manòmetres.
Estat general de la caldera.
Verificar funcionament de rampa de gas.
Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
CLIMA I VENTILACIÓ | BATERIA POST-CALENTAMENT | MENSUAL | Anotar la Tª de retorn / impulsió de l'aire
CLIMA I VENTILACIÓ | BATERIA POST-CALENTAMENT | TRIMESTRAL | Verificar estanquitat de la bateria
Purga les bateries d'aigua
CLIMA I VENTILACIÓ | BATERIA POST-CALENTAMENT | SEMESTRAL | Verificar funcionament vàlvules segons senyal de comandament
Comprovar i ajustar els reguladors de temperatura
CLIMA I VENTILACIÓ | CREMADOR CALDERA | MENSUAL | Verifiqueu la pressió d´arribada del gas
Verifiqueu la regulació de pressió de gas.
Verifiqueu visualment la correcta combustió.
Verifiqueu el programador i el transformador d´encesa.
Verifiqueu els dispositius de seguretat i enclavaments.
Netegeu i verifiqueu l'estat dels electrodes.
Netegeu i verifiqueu l'estat de la cèl·lula iònica.
CLIMA I VENTILACIÓ | CREMADOR CALDERA | SEMESTRAL | Comproveu el collament dels borns elèctrics.
Comproveu la regulació i actuació dels tèrmics.
Netegeu i verifiqueu els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regulació.
Netegeu i verifiqueu l´espiell.
Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels plats deflectors.
Inspeccioneu l´estat del ventilador i netegeu en cas necessari.
Comproveu la connexió de posta a terra.
Verifiqueu la inexistència de sorolls extranys.
Contrasteu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
Mesures:
Consum elèctric ventilador (Ampers)
CLIMA I VENTILACIÓ | AC TIPO SPLITS O SIMILAR | TRIMESTRAL | Neteja de filtres d'aire
CLIMA I VENTILACIÓ | AC TIPO SPLITS O SIMILAR | SEMESTRAL | Revisió d'equips autònoms
Revisió del sistema de control automàtic
CLIMA I VENTILACIÓ | AC TIPO SPLITS O SIMILAR | MENSUAL | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrig. i oli en equips frigorífics
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
Revisió de filtres d'aire
CLIMA I VENTILACIÓ | AC TIPO SPLITS O SIMILAR | ANUAL | Neteja d'evaporadors
Neteja de condensadors
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012, si és el cas
Revisió de la qualitat ambiental segons UNE 171330
CLIMA I VENTILACIÓ | DIPÒSIT D'EXPANSIÓ | MENSUAL | Verifiqueu la inexistència de fuites d´aigua.
Purgueu els punts més alts de la instal.lació.
Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
Verifiqueu el sistema d’omplerta d’aigua del vas d’expansió.
Mesures:
Pressió del circuit d´expansió (Kg/cm2)
CLIMA I VENTILACIÓ | DIPÒSIT D'EXPANSIÓ | ANUAL | Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i omplir si s'escau.
Controleu la pressió de l´aigua en fred.
Comproveu les pressions a ple rendiment.
Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
Comproveu l’absència de corrosió.
CLIMA I VENTILACIÓ | VAPOR NET | TRIMESTRAL | Neteja i estat de l'espiell
Comprovar fugues de gas, amb aigua sabonosa
Anotar rendiment %
Anotar Tª o pressió del fluid portador en entr. i sal. de generador de calor
Anotar Tª ambient del local o sala de màquines
Anotar Tª dels gasos de combustió
Anotar contingut de CO i CO₂ en els productes de combustió
Anotar índex d'opacitat dels fums
Anotar tir en la caixa de fums de la caldera
CLIMA I VENTILACIÓ | VAPOR NET | SEMESTRAL | Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes
Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies
Comprovació de material refractari
Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció
Revisió i neteja de filtres d'aigua
Revisió del sistema de control automàtic
Comprovar fas tubulars
Comprovar juntes de porta i aïllament
Comprovar ionizador o cèl·lula fotoelèctrica
CLIMA I VENTILACIÓ | VAPOR NET | MENSUAL | Neteja del cremador de la caldera
Revisió del vas d'expansió
Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera
Comprovació de nivells d'aigua en circuits
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
Revisió de bombes i ventiladors
CLIMA I VENTILACIÓ | VAPOR NET | ANUAL | Revisió general de calderes de gas
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Comprovar enclavament i termòstats cremador
Repàs de pintura i neteja general, en cas necessari
CLIMA I VENTILACIÓ | BOMBA CIRCULADORA CLIMA | MENSUAL | Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.
Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
Lubriqueu i greixeu els coixinets i rodaments.
Comproveu i ajusteu l’alineació del grup.
Verifiqueu l’estat dels acoblaments.
Verifiqueu l’absència de fuites en els junts.
Netegeu o renoveu els filtres d’aspiració.
Mesures:
Pressió diferencial (Kg/cm2)
Consum elèctric (Ampers)
CLIMA I VENTILACIÓ | BOMBA CIRCULADORA CLIMA | SEMESTRAL | Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l´aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
Inspeccioneu l´estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
Comproveu les vibracions i verifiqueu l´estat dels ancoratges.
CLIMA I VENTILACIÓ | CONJUNT CLIMATITZADOR | MENSUAL | Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
Inspeccioneu visualment l’absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
Verifiqueu la tensió i l’estat de les corretges.
Comproveu el desguàs de condensats.
CLIMA I VENTILACIÓ | CONJUNT CLIMATITZADOR | SEMESTRAL | Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos de les comportes
Verifiqueu l’estanquitat amb les comportes totalment tancades.
Comproveu l’absència de vibracions i sorolls.
Greixeu els corrons i els elements mòbils.
Verifiqueu els ancoratges.
Verifiqueu l’estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
Realitzeu una neteja general i comproveu l’estanquitat de la safata.
Verifiqueu l’estanquitat dels junts d’unió.
Inspeccioneu l’aïllament tèrmic.
Inspeccioneu els suports antivibratoris.
Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.
Verifiqueu i ajusteu els òrgans d’acció de les vàlvules motoritzades.
Comproveu l’estanquitat de les vàlvules t’intercepta-hi.
Reviseu i netegeu els filtres d'aiga.
Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
CLIMA I VENTILACIÓ | CONJUNT CLIMATITZADOR | ANUAL | Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l’estanquitat dels circuits de distribució.
Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d’aire.
Pentineu les aletes que ho necessitin.
Per la vàlvula TA:
Inspeccioneu l’estat de conservació.
Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
Inspeccioneu l’estanquitat de les juntes.
Comproveu la posició de les vàlvules TA.
Per la xarxa de canonades i accessoris:
Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
Comproveu l’estat dels elements de protecció i/o acabat.
Netegeu l’estesa de les canonades.
Verifiqueu l’estat de corrosió.
Verifiqueu l’absència de condensació.
CLIMA I VENTILACIÓ | VRV | TRIMESTRAL | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrig. i oli en equips frigorífics
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
Revisió de filtres d'aire
Neteja de filtres d'aire
CLIMA I VENTILACIÓ | VRV | SEMESTRAL | Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire
Revisió del sistema de control automàtic
CLIMA I VENTILACIÓ | VRV | ANUAL | Neteja d'evaporadors
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012, si és el cas
Revisió de la qualitat ambiental segons UNE 171330
CLIMA I VENTILACIÓ | FAN COIL | TRIMESTRAL | Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
CLIMA I VENTILACIÓ | FAN COIL | SEMESTRAL | Verifiqueu el sistema de regulació.
Verifiqueu els inversors hivern-estiu.
Comproveu l’absència d’obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
Comproveu el sifó de condensats.
Verifiqueu el funcionament general.
Greixeu les peces mòbils.
Netegeu les reixetes.
Verifiqueu l’absència de corrosió.
Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
CLIMA I VENTILACIÓ | FAN COIL | ANUAL | Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
Inspeccioneu l’aïllament tèrmic.
CLIMA I VENTILACIÓ | SPLIT | MENSUAL | Reviseu i netegeu els filtres d’aire.
Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
Comproveu el correcte funcionament de les unitats interiors i exteriors observant: sorolls i vibracions, humitats, ...
Observeu les possibles fuites de refrigerant.
Revisar i netejar les safates de condensació i canonades de desaigua.
Comproveu que la rotació del ventilador és la correcte.
Revisar la velocitat de rotació.
CLIMA I VENTILACIÓ | SPLIT | SEMESTRAL | Verifiqueu l’estanquitat de les bateries.
Netegeu les bateries d’evaporació i condensació.
Verifiqueu l’estat de les fixacions.
Verifiqueu l’estat de corrosió.
Realitzeu una neteja general de l’equip i verifiqueu l’estanquitat.
Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
Comproveu les vàlvules, accessoris i taratges dels elements de seguretat.
Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
Reviseu l’estat de l’aïllament tèrmic.
CLIMA I VENTILACIÓ | COMPORTA DE REGULACIÓ | ANUAL | Greixeu els eixos de les diferents peces mecàniques.
Verifiqueu que la posició de l´accionament mecànic sigui la correcta.
Netegeu tots els components i excedents de greix.
CLIMA I VENTILACIÓ | COMPORTA TALLAFOCS | ANUAL | Greixeu els eixos de les diferents peces mecàniques.
Verifiqueu l´estanquitat del segellat del cos mòbil de la comporta en relació al marc.
Verifiqueu manualment el funcionament del mecanisme de la comporta.
Netegeu la pols del conjunt disparador.
Ajusteu els cargols i els perns del mecanisme de lleva.
Comproveu la correcta senyalització de la zona de foc regulada per la comporta.
CLIMA I VENTILACIÓ | CAIXA DE VENTILACIÓ | MENSUAL | Verifiqueu que no té elements estranys a l’oïda del ventilador i que gira lliurement.
Comproveu l’actuació dels comandaments de control i proteccions.
Realitzeu proves d’arrencada i funcionament.
Mesures:
Consum elèctric (Ampers)
CLIMA I VENTILACIÓ | CAIXA DE VENTILACIÓ | ANUAL | Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l’estat de fixació del ventilador.
Netegeu l’interior i l’exterior del ventilador.
Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
Verifiqueu tot el funcionament de l’emparamenta elèctrica.
Verifiqueu l’estat de corrosió.
CLIMA I VENTILACIÓ | REIXES I DIFUSORS | ANUAL | Comproveu per mostreig el cabal d´aire i distribució en algunes reixes i ajusteu novament les lamel·les si s´escau.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS DE CLIMATITZACIÓ | MENSUAL | Inspeccioneu visualment l’absència de fuites en premses, ràcords i juntes.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS DE CLIMATITZACIÓ | SEMESTRAL | Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
Comproveu l’estanquitat de les vàlvules d’interceptació.
Reviseu i netegeu els filtres d’aigua.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS DE CLIMATITZACIÓ | ANUAL | Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
Comproveu l´estat dels elements de protecció i/o acabat.
Netegeu el traçat de les canonades.
Verifiqueu l´estat de corrosió.
Verifiqueu l´absència de condensació.
Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l’estanquitat dels circuits de distribució.
CLIMA I VENTILACIÓ | AÏLLAMENT TÈRMIC CANONADES CLIMA | ANUAL | Inspeccioneu l´estat d´aïllament tèrmic de les canonades.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ | SEMESTRAL | Reviseu per mostreig trams visibles de conductes i fixacions.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ | ANUAL | Inspeccioneu l´estat de l´aïllament.
Verifiqueu la inexistència de vibracions.
Comproveu, ajusteu i reguleu els cabals.
Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ | QUINQUENAL | Verifiqueu l´estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
CLIMA I VENTILACIÓ | SUBESTACIÓ DE CONTROL | SEMESTRAL | Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
Inspeccioneu els cables interiors.
Verifiqueu la inexistència d´escalfaments i sorolls.
CLIMA I VENTILACIÓ | SUBESTACIÓ DE CONTROL | ANUAL | Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
Comproveu l´estat de collament dels borns.
Netegeu l´interior del quadre elèctric.
Inspeccioneu l´estat correcte de la pintura.
CLIMA I VENTILACIÓ | ORDINADOR DE CONTROL PER LA CLIMATITZACIÓ | ANUAL | Netegeu l´interior i l´exterior del equip (pantalla, teclat, torre i mouse).
Comproveu totes les connexions entre els diferents elements.
Comproveu les connexions i cables elèctrics.
Comproveu el funcionament de tots els elements de l´equip.
Comproveu la tensió d´alimentació.
Realitzeu les comprovacions i recomanacions del proveïdor del software.
CLIMA I VENTILACIÓ | ELEMENTS DE CAMP DEL SISTEMA DE GESTIÓ | SEMESTRAL | Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d´acord amb els senyals de comandament.
Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d´accionament de les vàlvules motoritzades.
CLIMA I VENTILACIÓ | SUBQUADRE ELÈCTRIC CLIMATITZACIÓ | SEMESTRAL | Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
Comproveu l´accionament mecànic dels contactors.
Inspeccioneu els cables interiors.
Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d´escalfaments i sorolls.
Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
CLIMA I VENTILACIÓ | SUBQUADRE ELÈCTRIC CLIMATITZACIÓ | ANUAL | Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
Comproveu l´estat de collament dels borns.
Netegeu l´interior del quadre elèctric.
Verifiqueu l´aïllament de tots els circuits des de l´interruptor general.
Verifiqueu l´actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes ( In, sensibilitat, temps de retard...).
Inspeccioneu l´estat correcte de la pintura.
CLIMA I VENTILACIÓ | CLIMATITZADORS QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | MENSUAL | Inspeccionar visualment l''absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
CLIMA I VENTILACIÓ | CLIMATITZADORS QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | SEMESTRAL | Determinar necessitat de higienització mitjançant una avaluació de l''estat de higienització del sistema mitjançant inspecció visual, la realització d''un mostreig de l''estat de les superfícies i la realització d''una anàlisi de la qualitat de l'aire de ventilació. Es recomana seguir els Protocols de higienització definits en la norma UNE 100012:2005.
Greixar les comportes.
Comprovar el desguàs de condensats.
Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
Greixar els corrons i elements mòbils.
Verificar els ancoratges.
Verificar i ajustar l'alineació de les corrioles.
Verificar l''estat de corrosió i aplicar proteccions antioxidants si és necessari.
Neteja general i comprovació de l''estanquitat de la safata de condensats.
Verificació general de l''estanquitat de les juntes d'unió.
Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
Inspeccionar els suports antivibratoris.
Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
Verificar el correcte funcionament de les vàlvules segons els senyals de comandament.
Verificar i ajustar els òrgans d''acció de les vàlvules motoritzades.
Comprovar l''estanquitat de les vàlvules de interceptació.
Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
CLIMA I VENTILACIÓ | CLIMATITZADORS QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | ANUAL | Realitzar la neteja exterior i revisió general de les bateries i comprovar l'absència de pèrdues.
Comprovar la circulació de les bateries purgant si és necessari.
Inspeccionar l'absència de fugides en els trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
Netejar i si s’escau desinfectar.
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions.
Repàs de pintura de les superfícies exteriors
Inspecció de tancaments de portes i registres.
Reparació i canvi de burletes, si s’escau.
Neteja de les superfícies interiors de totes les seccions i mòduls.
Verificació de l'estat i funcionament dels suports antivibratorios.
Verificació de l’estat de les impermeabilitzacions, juntes i teles asfàltiques. Reparació si escau.
Inspecció dels cargols d''unió de mòduls.
Substitució de cargols oxidats.
Inspecció de l''estat dels aïllaments termo acústics interiors i reparació si s’escau
Inspecció del circuit d'enllumenat interior.
CLIMA I VENTILACIÓ | DISTRIBUCIÓ AIRE QUIRÒFANS I SALES ESPECIALS | ANUAL | Determinar necessitat de higienització mitjançant una avaluació de l'estat de higienització del sistema mitjançant inspecció visual, la realització d''un mostreig de l''estat de les superfícies i la realització d'una anàlisi de la qualitat de l'aire de ventilació. Es recomana seguir els Protocols de higienització definits en la norma UNE 100012:2005.
Inspeccionar l''estat de l'aïllament.
Verificar l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
Verificar la inexistència de vibracions.
Comprovar, ajustar i regular els cabals.
Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.
Inspecció d'estat exterior: oxidacions, unions, cintes adhesives despreses, fissures, pèrdues d'aïllament, arrebossats, etc. Correcció de defectes trobats.
Inspecció d'estanquitat. Localització de fuites d'aire per juntes o unions: segellat d'unions.
Inspecció deformacions en conducte: correcció de deformacions o aplicació de reforços.
Inspecció signes d'humitat, goteres d'aigua sobre conductes.
Verificació de la corrosió en conductes metàl·lics. Neteja i protecció de zones oxidades.
Inspecció d'estat d'unions.
Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic exterior i barrera antivapor i reparació si escau.
Inspecció d'acoblaments i unions flexibles o elàstiques amb màquines: correcció de trencaments i fugides.
Inspecció dels suports: verificació d'espaiament, ancoratges, fixacions als tirants, tacs d'ancoratge, inexistència de vibracions.
Inspecció interior: brutícia acumulada; despreniment de panells, deflectors, aïllament, etc. Neteja interior si escau, segons norma UN 100012.
Comprovació d'estat de burletes i juntes dels registres d'accés i substitució si escau.
Comprovació de tancament i ajustament de comportes manuals de regulació de cabal.
Silenciadors
Inspecció d'estanqueïtat: correcció de fugides d'aire.
Inspecció unions i acoblaments elàstics amb conductes i màquines. Reparació de defectes.
Mesura del cabals en circulació i pèrdues de càrrega. Comparació amb els valors de disseny.
Comportes de regulació motoritzades
Inspecció d'estat de lames i unions mòbils de suport. Neteja de superfícies en contacte amb l'aire, greixatge d’unions mòbils, si escau.
Comprovació del posicionament de les comportes. Obertura i tancament manual.
Verificar la fixació de les lames i l'absencia de sorolls o vibracions provocades pel flux d'aire. Ajustaments si escau.
Inspecció dels sistemes d'accionament mecànic: Estrènyer cargols i timoneria i greixatge de ròtules si escau.
Verificar els servomotors. Estrènyer connexions elèctriques. Comprovació de resposta als senyals de comandament.
Verificació de recorreguts en comportes motoritzades. Inspecció finals de carrera. Ajustaments si escau.
Elements de difusió, tornada i extracció d'aire
Inspecció de l''estat exterior: Neteja de superfícies i zones d'influència.
Verificar la fixació de les lames i l'absencia de sorolls o vibracions provocades pel flux d'aire. Ajustaments si escau.
Verificació d''estat i funcionalitat de comportes de regulació de cabal, manuals o automàtiques. Comprovació de lliure obertura i tancament. Ajustaments si escau.
Inspecció de deflectors. Correcció d''orientacions si escau.
Mesurament de cabals d''aire, per mostreig i comparança amb els valors de disseny.
Comporta de sobrepressió
Inspecció de suport de lames. Verificació que no existeixen sorolls anòmals durant el funcionament. Comprovació del tancament dels passos d'aire, en situació de repòs.
CLIMA I VENTILACIÓ | CAMBRA FRIGORIFICA | TRIMESTRAL | Anotar la Tª de la cambra
Anotar pressió d'evaporació
Anotar pressió condesación
Revisió nivell d'oli, i substitució si és necessari
Verificar possibles sorolls en: coixinets, compressor i motor
Anotar pressió real de l'oli
Comprovar correcte funcionament desgebrament I Realitzeu proves d’arrencada i funcionament.
Comproveu l’actuació dels comandaments de control i proteccions. (Evaporador)
Verificar desguassos i comprovar obstruccions
CLIMA I VENTILACIÓ | CAMBRA FRIGORIFICA | ANUAL | Comprovació estat moto-ventiladors (evap. Tir forçat)
Neteja de condensadors, si és necessari
Verificar estat moto - ventiladors (cond. Aire)
Verificar l'estat de les portes de la càmera
Comprovació de l'estat del filtre deshidratador
Comprovació de l'estat del visor del líquid
Verificar l'estat dels controls i visualitzadors
Comprovació estanquitat de l'equip
Comprovació seguretat d'alta pressió
Comprovació seguretat de baixa pressió
Verificació del control de capacitat del compressor
Anotar intensitat per fase i comprovar amb la nominal
Anotar temps de funcionament
Anotar aïllament del motor compressor, amb Megger
Comprovar reescalfament vàlvula d'expansió
Comprovació estat neteja bateria i netejar si és necessari
Anotar intensitat per fase i comprovar nominal (evap. Tir forçat)
Anotar instensitats per fase i comprovació nominal (cond. Aire)
Netegeu l’interior i l’exterior del ventilador del evaporardor
Verifiqueu l’estat de corrosió.
Comprovació estanquitat de l'equip (cond. Aire)
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CONDUCTES D'EXTRACCIO CAMPANA | SEMESTRAL | Reviseu els trams visibles de conductes i fixacions.
CLIMA I VENTILACIÓ | XARXA DE CONDUCTES D'EXTRACCIO CAMPANA | ANUAL | Inspeccioneu l´estat de l´aïllament.
Verifiqueu la inexistència de vibracions.
Comproveu, ajusteu i reguleu els cabals.
CLIMA I VENTILACIÓ | FILTRES ABSOLUTS DE QUIROFANS,ESTABULACIÓ I SALES ESPECIALS | BIMENSUAL | Revisar i netejar els filtres. Reposar-los si és necessari. Es reposaran en el cas que la pèrdua de càrrega no s'ajusti a les especificacions del fabricant.
Verificació d'inexistència de fuites d'aire per juntes de panells, portes i registres.
CLIMA I VENTILACIÓ | FILTRES ABSOLUTS DE QUIROFANS,ESTABULACIÓ I SALES ESPECIALS | SEMESTRAL | Substituir filtres d'aire.
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions.
Repàs de pintura de les superfícies exteriors.
Inspecció de tancaments de registres i portes. Reparació i canvi de burletes, si s’escau.
Inspecció dels cargols d'unió de mòduls. Substitució de cargols oxidats.
Neteja de les superfícies interiors dels mòduls i seccions de filtració.
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors o exteriors i reparació si s’escau.
Comprovació de l’estanquitat dels portamarcs i bastidors de suport de filtres i reparació si s’escau.

## Fontaneria
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
FONTANERIA | COMPTADOR D'AIGUA | MENSUAL | Inspeccioneu visualment l´absència de fuites a premses, ràcords i junts.
Mesures: Registrar lectura el 1r dia laborable de mes.
FONTANERIA | COMPTADOR D'AIGUA | ANUAL | Inspeccioneu els suports i fixacions.
Realitzeu una neteja general.
Verifiqueu l´estat de corrosió.
FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ AIGUA REG | MENSUAL | Verifiqueu l´estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i funcionament dels pilots.
Verifiqueu l´estat general del grup comprovant l´absència de fuites.
Verifiqueu la pressió dels manòmetres .
Poseu en funcionament a través de la canonada de proves retornant l´aigua al dipòsit i verificant el cabal.
Mireu el nivell d´aigua del dipòsit.
FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ AIGUA REG | ANUAL | Reviseu i greixeu tots els elements mòbils.
Comproveu el tarat dels pressòstats
Repasseu els ancoratges i restrenyeu si fos necessari.
Verifiqueu la senyalització, variador de velocitat i alarmes del quadre elèctric.
Accioneu tots els elements de valvuleria.
Realitzeu una neteja general del local i equips.
Verifiqueu el consum d´energia.
Verifiqueu l´estanquitat dels junts.
Verifiqueu l´estat correcte dels coixinets.
Comproveu l´estat dels filtres.
Comproveu l´estat d´oxidació i repinteu si cal.
Verifiqueu l´aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
FONTANERIA | DESCALCIFICADOR | SETMANAL | Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia i verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d´aigua.
FONTANERIA | DESCALCIFICADOR | MENSUAL | Verifiqueu el bon estat de conservació i estanquitat
Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
Verifiqueu el funcionament de les vàlvules.
Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.
Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
Netegeu el desguàs i verifiqueu que no es troba obstruït.
Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resines).
Comproveu el funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
Verifiqueu l´estanquitat de les juntes d´unió.
Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d´alarma.
FONTANERIA | DESCALCIFICADOR | ANUAL | Buideu i netegeu l´interior del dipòsit de sal i comproveu que es troba en perfecte estat. En cas d'acumulació de brutícia raspalleu amb compte.
Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
FONTANERIA | INODOR | ANUAL | Comproveu l´estanquitat del desguàs.
Verifiqueu l´absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
Comproveu els suports.
Verifiqueu l´absència de degoteig.
FONTANERIA | RENTAMANS | ANUAL | Comproveu l´estanquitat del desguàs.
Verifiqueu l´absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
Comproveu els suports.
Verifiqueu l´absència de degoteig.
FONTANERIA | PICA | ANUAL | Comproveu l´estanquitat del desguàs.
Verifiqueu l´absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
Comproveu els suports.
Verifiqueu l´absència de degoteig.
FONTANERIA | ABOCADOR | ANUAL | Comproveu l´estanquitat del desguàs.
Verifiqueu l´absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
Comproveu els suports.
Verifiqueu l´absència de degoteig.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 352/2004 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | SETMANAL | Reviseu l´estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | MENSUAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Reviseu l´estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari. 02.- Comproveu que la temperatura a les aixetes d´aigua calenta no es inferior als 50ºC en una mostra representativa d´elements.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | TRIMESTRAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.-Determinar la Legionella a l´aigua calenta, mitjançant anàlisi, que ha de ser realitzat en laboratoris acreditats per a l´aillament de Legionella en aigua o laboratoris que tinguin implantat un sistema de control de qualitat per a fer aquest tipus d´anàlis i aquest tipus d´assaigs. Per a la recollida de mostres per a la determinació de Legionella, a la xarxa d´ aigua freda i calenta es pendràn mostres d´aigua dels punts terminals de la xarxa (dutxes, aixetes, neteja mans). En la xarxa d´aigua calenta s´hauràn de prendre mostres de la sortida més propera i de la més allunyada del dipòsit, de la sortida més propera al punt de retorn i d´altres punts terminals considerats d´interès. S´agafarà un litre d´aigua, recollint primer una petita quantitat (100 ml) per a desprès rascas l´aixeta o dutxa amb un tros de cotò que s´incorporarà en el mateix envàs, i recollir la resta d´aigua (aproximadament un litre) arrastran les restes del rascat. Mesurar temperatura de l´aigua i quantitat de clor lliure i anotar valors en el registre de Manteniment.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig). 02.- Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d´aigua és finament subdividit.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT | ANUAL | Netegeu amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps amb abundant aigua freda. Els element difícils de
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT ALT RISC | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT PUNTS EN DESUS | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT PUNTS EN DESUS | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Reviseu l´estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari. 02.- Comproveu que la temperatura a les aixetes d´aigua calenta no es inferior als 50ºC en una mostra representativa d´elements.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT PUNTS EN DESUS | TRIMESTRAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.-Determinar la Legionella a l´aigua calenta, mitjançant anàlisi, que ha de ser realitzat en laboratoris acreditats per a l´aillament de Legionella en aigua o laboratoris que tinguin implantat un sistema de control de qualitat per a fer aquest tipus d´anàlis i aquest tipus d´assaigs. Per a la recollida de mostres per a la determinació de Legionella, a la xarxa d´ aigua freda i calenta es pendràn mostres d´aigua dels punts terminals de la xarxa (dutxes, aixetes, neteja mans). En la xarxa d´aigua calenta s´hauràn de prendre mostres de la sortida més propera i de la més allunyada del dipòsit, de la sortida més propera al punt de retorn i d´altres punts terminals considerats d´interès. S´agafarà un litre d´aigua, recollint primer una petita quantitat (100 ml) per a desprès rascas l´aixeta o dutxa amb un tros de cotò que s´incorporarà en el mateix envàs, i recollir la resta d´aigua (aproximadament un litre) arrastran les restes del rascat. Mesurar temperatura de l´aigua i quantitat de clor lliure i anotar valors en el registre de Manteniment.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT PUNTS EN DESUS | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig). 02.- Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d´aigua és finament subdividit.
FONTANERIA | AIXETA MONOCOMANDAMENT PUNTS EN DESUS | ANUAL | Netegeu amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps amb abundant aigua freda. Els element difícils de
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Reviseu l´estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari. 02.- Comproveu que la temperatura a les aixetes d´aigua calenta no es inferior als 50ºC en una mostra representativa d´elements.
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | TRIMESTRAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.-Determinar la Legionella a l´aigua calenta, mitjançant anàlisi, que ha de ser realitzat en laboratoris acreditats per a l´aillament de Legionella en aigua o laboratoris que tinguin implantat un sistema de control de qualitat per a fer aquest tipus d´anàlis i aquest tipus d´assaigs. Per a la recollida de mostres per a la determinació de Legionella, a la xarxa d´ aigua freda i calenta es pendràn mostres d´aigua dels punts terminals de la xarxa (dutxes, aixetes, neteja mans). En la xarxa d´aigua calenta s´hauràn de prendre mostres de la sortida més propera i de la més allunyada del dipòsit, de la sortida més propera al punt de retorn i d´altres punts terminals considerats d´interès. S´agafarà un litre d´aigua, recollint primer una petita quantitat (100 ml) per a desprès rascas l´aixeta o dutxa amb un tros de cotò que s´incorporarà en el mateix envàs, i recollir la resta d´aigua (aproximadament un litre) arrastran les restes del rascat. Mesurar temperatura de l´aigua i quantitat de clor lliure i anotar valors en el registre de Manteniment.
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Consum a proposta de les Comunitats Autònomes corresponents. 01.- Comproveu la temperatura de l´aigua a totes les aixetes i dutxes. 02.- Netejeu amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. Els element difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig). 02.- Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d´aigua és finament subdividit.
FONTANERIA | AIXETA TEMPORITZADA | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Verifiqueu que el temps de funcionament es troba dintre del marge esperat.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.-Revisar l´estat general de neteja i conservació i netejar en cas necessari.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig). 02.- Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d´aigua és finament subdividit.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Consum a proposta de les Comunitats Autònomes corresponents. 01.- Comproveu la temperatura de l´aigua a totes les aixetes i dutxes. 02.- Netejeu amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. Els element difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE PUNTS EN DESUS | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.- Obriu i deixeu córrer l´aigua durant 2 minuts de les aixetes que no s´utilitzen normalment.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE PUNTS EN DESUS | SETMANAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 01.-Revisar l´estat general de neteja i conservació i netejar en cas necessari.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE PUNTS EN DESUS | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 01.- Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig). 02.- Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d´aigua és finament subdividit.
FONTANERIA | AIXETA SIMPLE PUNTS EN DESUS | ANUAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS DECRET 614/2024 El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Consum a proposta de les Comunitats Autònomes corresponents. 01.- Comproveu la temperatura de l´aigua a totes les aixetes i dutxes. 02.- Netejeu amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20 ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. Els element difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.
FONTANERIA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS AFS i ACS | MENSUAL | Inspeccioneu visualment l’absència de fuites en premses, ràcords i juntes.
Realitzar la purga de les vàlvules de drenatge.
FONTANERIA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS AFS i ACS | SEMESTRAL | Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
Comproveu l’estanquitat de les vàlvules d'intercepció
Reviseu i netegeu els filtres d’aigua.
FONTANERIA | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS AFS i ACS | ANUAL | Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
Comproveu l´estat dels elements de protecció i/o acabat.
Netegeu el traçat de les canonades.
Verifiqueu l´estat de corrosió.
Verifiqueu l´absència de condensació.
Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l’estanquitat dels circuits de distribució.
FONTANERIA | AÏLLAMENT TÈRMIC CANONADES FONTANERIA | ANUAL | Inspeccioneu l´estat d´aïllament tèrmic de les canonades.

## Gasos medicinals
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
GASOS MEDICINALS | QUADRE D'ALARMES GASOS MEDICINALS | TRIMESTRAL | Provocar baixes pressions en el circuit i verificar la correcta senyalització.
GASOS MEDICINALS | XARXA DE GASOS MEDICINALS | QUINQUENAL | Comproveu l´estanquitat i el funcionament de la instal·lació.
GASOS MEDICINALS | DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT | SETMANAL | Reviseu les vàlvules d´entrada i sortida.
GASOS MEDICINALS | DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT | MENSUAL | Reviseu la vàlvula de seguretat.
GASOS MEDICINALS | DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT | ANUAL | Realitzeu una revisió general de l´estat de la pintura.
Verifiqueu visualment l´estat interior i exterior del dipòsit.
Realitzeu la prova de pressió, a la pressió de la primera prova, per comprovar que es continuen complint les condicions reglamentàries.
GASOS MEDICINALS | CENTRAL AUTOMÀTICA D'AIRE COMPRIMIT | SEMESTRAL | Netegeu filtres i purgadors. Renoveu els filtres segons freqüència d´ús.
Purgueu el circuit.
Inspeccioneu l´absència de fuites a juntes i filtres.
Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules de seguretat.
Realitzeu una neteja general de tots els elements.
Comproveu visualment l’aspecte extern dels serpentins.
Comproveu caducitat dels flexibles.
GASOS MEDICINALS | CENTRAL AUTOMÀTICA D'AIRE COMPRIMIT | QUINQUENAL | Comproveu l´estanquitat i el funcionament de la instal·lació.
GASOS MEDICINALS | GRUP GENERADOR DE BUIT | MENSUAL | Realitzar una neteja general del grup.
Verificar l’estat general de l'equip.
Comprovar la pressió de treball del grup
Verificar inexistència de sorolls i vibracions anòmales.
Verificar la inexistència de residus en el got decantador.
Comprovació del correcte estat del filtre bacteriològic.
GASOS MEDICINALS | GRUP GENERADOR DE BUIT | ANUAL | Assistencia al Servei Tècnic oficial (Exclòs de l'oferta, contractat directament pel VHIR)

## Sanejament
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
SANEJAMENT | BONERA | SEMESTRAL | Netegeu la bonera, examinant tots els seus elements
Efectueu prova d´evacuació, comprovant la no disminució del cabal.
Comproveu l´existència d´aigua en el tancament hidràulic.
SANEJAMENT | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS DE SANEJAMENT | SEMESTRAL | Feu una inspecció visual dels elements de registre
Verifiqueu l´estanquitat de les tapes per evitar olors
Verifiqueu que no hi hagi obstruccions als conductes.
Comproveu l´estat de neteja de la coberta.
Verifiqueu la inexistència d'humitats en les proximitats dels recorreguts de les canonades.
SANEJAMENT | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS DE SANEJAMENT | ANUAL | Netegeu les arquetes.
Netegeu amb projecció d'aigua a pressió les boneres.
Netegeu els registres crítics.
SANEJAMENT | GRUP DE BOMBEIG D' AIGÜES FECALS | MENSUAL | Verificar estat de les Bombes
Verificació del correcte funcionament dels nivells
Verificar inexistencia d'obstrucions
SANEJAMENT | GRUP DE BOMBEIG D' AIGÜES FECALS | ANUAL | Verificar estat de les Bombes
Revisió del sistema de control automatic
Comprovació d'estanqueitat del circuit de canonades
Comprovació de consums electrics amb comparació dels valors nominals de funcionament
SANEJAMENT | GRUP DE BOMBEIG D' AIGÜES PLUVIALS | MENSUAL | Verificar estat de les Bombes
Verificació del correcte funcionament dels nivells
Verificar inexistencia d'obstrucions
SANEJAMENT | GRUP DE BOMBEIG D' AIGÜES PLUVIALS | ANUAL | Verificar estat de les Bombes
Revisió del sistema de control automatic
Comprovació d'estanqueitat del circuit de canonades
Comprovació de consums electrics amb comparació dels valors nominals de funcionament

## Comunicacions
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
COMUNICACIONS | COMUNICACIÓ PACIENT INFERMERA | MENSUAL | Verifiqueu el bon estat i funcionament de cada unitat
COMUNICACIONS | RACKS DE COMUNICACIONS | ANUAL | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris, així com de les connexions
Verifiqueu l'ordenació i etiquetatge dels elements d'interconnexió dels panells
Netegeu els equips
Verifiqueu el correcte funcionament dels equips
COMUNICACIONS | PRESES VEU I DADES | ANUAL | Verifiqueu el correcte estat
Verifiqueu l´estat de les fixacions i de les connexions

## Gas Natural
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
GAS NATURAL | COMPTADOR DE GAS | ANUAL | Inspeccioneu l'estat de neteja
Verifiqueu la correcta senyalització
Verifiqueu els precintes
Verifiqueu la correcta ventilació
GAS NATURAL | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS C.I. | MENSUAL | Realitzeu la neteja de filtres i renoveu en cas necessari
Verifiqueu l'estanquitat de les vàlvules de tall i de seguretat
Efectueu les anotacions de control de consum de gas
Comproveu et tancament de les vàlvules automàtiques
GAS NATURAL | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS C.I. | TRIMESTRAL | Comproveu la pressió del circuit de subministrament
Comproveu la pressió d'utilització
Verifiqueu la inexistència de fuites a la xarxa i l'estat de les canalitzacions
GAS NATURAL | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS C.I. | ANUAL | Reviseu i regleu els reguladors de baixa i alta pressió
Inspeccioneu els suports i les fixacions
Realitzeu la neteja general del recorregut de les canonades
Verifiqueu l'estat de corrosió de la instal·lació
Verifiqueu l'estanquitat de les vàlvules de seguretat
Verifiqueu els dispositius automàtics de detecció de fuites
Contrasteu i ajusteu els manòmetres i termòmetres
Comproveu el correcte estat dels elements de senyalització i protecció contra incendis
Inspeccioneu l'estat de l'aïllament tèrmic

## Cortines exteriors i tendalls
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
CORTINA |  | MENSUAL | Supervisió de tensió dels cables-guia i les contra-femelles
EXTERIOR |  |  | Supervisió de tensió dels cables de tracció
Supervisió de politxes de desplaçament
Supervisió de politxes, reenviaments i conductors del sistema de tracció
Supervisió de subjeccions dels motors
Supervisió de elements mecànics en general
|  | QUADRIMESTRAL | Neteja de cables i politxes de desplaçament i de tracció
Lubricar politxes de desplaçament i de tracció
Retensat de cables
Recollat de femelles i contrafemelles
TENDALL |  | MENSUAL | Supervisió de tensió dels cables de tracció
EXTERIOR |  |  | Supervisió de subjeccions dels motors
Supervisió de elements mecànics en general
|  | SEMESTRAL | Neteja de cables i politxes de desplaçament i de tracció
Lubricar politxes de desplaçament i de tracció
Retensat de cables
Recollat de femelles i contrafemelles

## CONDUCTIU DIARI
INSTAL·LACIÓ | ELEMENT | PERIODICITAT | OPERACIONS
SCADA | Comprovació de temperatures i pressions en instal·lacions (SCADA) | DIARI | Comprovar l’absència de valors fora dels rangs establerts. 1-Temperatura i pressions ACS i AFS. 2-Temperatura calderes. 3-Temperatura i pressions producció de calor. 4-Temperatura i pressions producció de fred. 5-Temperatura i pressions impulsió i retorn climatitzadores. Funcionament sistema antigel (hivern).
QGBT i CT | Control del quadre controlador de cel·les | DIARI | Inspecció Visual en el quadre controlador de cel·les (Talus) que s''està treballant en la línia principal.
Gasos medicinals | Gasos medicinals | DIARI | Comprovar la pressió i absència de fuites de gas de les centrals automàtiques de gasos medicinals. 1-Oxigen. 2-Diòxid de carboni. 3-Òxid nitrós. 4-Aire medicinal. Comprovar el correcte funcionament de la central de buit.
Lectura de Comptadors | Lectura de Comptadors | MENSUAL | Comprovar i anotar lectures comptadors d’aigua. 1.- Electric 2.-Gas. 3.-AFS 4.-Comptadors generador de Vapor 5.-Energia termica primari fred
QGBT i CT | QGBT i CT | DIARI | Quadre General de Baixa Tensió (QGBT). Inspecció visual del QGBT. 1-Interruptors. 2-Tensions. 3-Corrents. 4-Circuits. 5-Factors de potència. Control de les bateries de condensadors. 1-Factors de potència. Centre Transformador (CT). Inspecció visual dels trafos i cel•les de Mitja Tensió.
SAI | SAI | DIARI | Comprovar l’estat general, absència d’alarmes i el nivell de càrrega del SAIS.
Tractament aigües | Tractament aigües | DIARI | Descalcificador. 1-Comprovar el nivell de reactius. 2-Comprovar el nivell del dipòsit de rebuig. Osmosis inversa. 1-Comprovar nivell de la pressió d’entrada de l’aigua. 2-Comprovar el nivell de pH. 3-Comprovar la temperatura d’entrada i de sortida de l’aigua. 4-Comprovar la conductivitat de l’aigua amb el conductímetre.
Transport vertical | Transport vertical | DIARI | Comprovar el funcionament de tots els ascensors, absència de sorolls en cabines, estat de les botoneres i correcte funcionament de les senyals acústiques.
Xarxa sanejament | Xarxa sanejament | SETMANAL | Comprovar el correcte funcionament de la xarxa de sanejament. En aquelles zones que es considerin crítiques, netejar la xarxa de sanejament si es convenient.