## Climatizació-Ventilació
CAPÍTOL 01 OBRA
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
1 | Subministrament i instal·lació de barana autoportant abatible M-SAFE ref. MF de 18 m de longitud (3 m x 6 unitats) amb contrapesos de 12,5 kg, o equivalent. Conforme a normes EN ISO 14122-3 i NF 85-015 de 2019. Estructura fabricada en alumini i cargols de muntatge en acer inoxidable. Muntada en el perímetre de la coberta davant dels equips de ventilació i climatització. | 1 | u |  |  | 1961.8443 | 1961.8443
2 | Desmuntatge de la instal·lació actual de climatització i ventilació (tubs, línies elèctriques, proteccions subquadre elèctric, unitats interiors, unitats exteriors, conductes, difusors, reixes,...), excepte els conductes d'aire que s'aprofiten. Tapar forats en treure's els conductes o els tubs. Per la retirada de les unitats exteriors actuals serà necessari retirar l'aler (inclòs) i no tornar-lo a col·locar després d'ubicar les UTAs. Apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou la grua autopropulsada de braç telescòpic per la retirada de l'aler i elements de climatització existents en la coberta, amb els corresponents permisos de l'Agència Estatal de Seguretat Àrea. Inclou fer un escopidor en la rematada de la coberta del vestíbul, després de retirar l'aler. L'escopidor es farà de manera semblant al que es troba a l'altre costat de la coberta del vestíbul. | 1 | u |  |  | 3636 | 3636
3 | Desmuntatge del paviment flotant, totxanes, morter i poliestirè extruit de la zona a impermeabilitzar en la coberta de les zones UTAs i bombes de calor. Apilament i protecció del paviment flotant retirat, en obra fins al seu posterior muntatge. Apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou la grua autopropulsada de braç telescòpic per la retirada dels materials de la zona a impermeabilitzar, amb els corresponents permisos de l'Agència Estatal de Seguretat Àrea. | 147 | m² | 0.229 | 0.1725 | 10.1935 | 1498.4504
4 | Impermeabilització de la coberta de les zones UTAs i bombes de calor. Els treballs consisteixen en la formació de capa de pendents amb morter alleugerit de 4 a 10 cm; subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic XPS de 80 mm de gruix instal·lat a trenca juntes; col·locació d'impermeabilització amb làmina de poliolefina termoplàstica d'1,5 mm de gruix SIKAPLAN 15 TM o equivalent; col·locació de plots i del paviment flotant retirat. Inclou les peces cantoneres i raconeres, així com embornals i envà separador de la nova zona a impermeabilitzar amb l'existent. Inclou fer un nou embornal i la connexió amb el baixant d'aigües pluvials més proper. Inclou la grua autopropulsada de braç telescòpic per pujar els materials amb els corresponents permisos de l'Agència Estatal de Seguretat Àrea. | 147 | m² |  |  | 121.9941 | 17933.1327
5 | Impermeabilització de canal aiguafons en coberta metàl·lica de la zona lectura petits de longitud 11 m i desenvolupament <1m, mitjançant sistema de membrana de poliuretà adherida SIKALASTIC 612 o equivalent, amb dotació de 2kg/m2 aplicat a dues mans, prèvia imprimació SIKA METALL PRIMER o equivalent i dotació de 0.1-0.2kg/m2, segellats amb massilla de poliuretà i acabat de protecció de poliuretà alifàtic SIKALASTIC 701 o equivalent i dotació de 0,2-0,3kg/m2. | 11 | m |  |  | 120.447 | 1324.917
6 | Desmuntatge de fals sostre enregistrable de plaques metàl·liques per poder realitzar la nova instal·lació de ventilació i climatització. Fins i tot, reposició de plaques metàl·liques retallades per unes noves i la reposició de l'estructura de fals sostre extreta en retirar-se la instal·lació actual de climatització i ventilació. Apilament i protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge. Apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. | 1 | u |  |  | 1028 | 1028
7 | Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola a totes les dependències amb fals sostre continu en planta baixa i en planta soterrani, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i de les rematades. Apilament i protecció del material de la instal·lació d'enllumenat (cablejat i lluminàries) desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge. | 1 | u |  |  | 191.35 | 191.35
8 | Fals sostre enregistrable suspès en tota la superfície del fals sostre continu retirat, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfilaria vista acabada lacada, color blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suporti amb varetes i penjadors; PLAQUES: plaques d'escaiola, de superfície fissurada, 60x60 cm. Fins i tot perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclou muntatge de la instal·lació d'enllumenat desmuntada prèviament en retirar-se el fals sostre continu. | 1 | u |  |  | 622.67 | 622.67
CAPÍTOL 01 OBRA (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
9 | Grua autopropulsada de braç telescòpic per pujar a coberta tots els elements necessaris per a la instal·lació de climatització, ventilació i impermeabilització coberta, excepte les unitats exteriors i les UTAs. Està inclòs els corresponents permisos de l'Agència Estatal de Seguretat Àrea. Inclou totes les mesures de seguretat necessàries per treballs amb risc de caiguda d'altura. Inclou repartir el material pujat a la coberta de manera que mai se superi la càrrega de 100 kg/m². | 1 | h |  |  | 76.54 | 76.54
10 | Grua autopropulsada de braç telescòpic per pujar les quatre unitats exteriors de climatització i les dues unitats de tractament d'aire (UTAs). Les UTAs s'han de pujar amb les dos seccions unides. Totes aquestes unitats s'han de situar directament sobre els seus aïlladors metàl·lics (col·locats prèviament sobre les estructures). Està inclòs els corresponents permisos de l'Agència Estatal de Seguretat Àrea. Inclou totes les mesures de seguretat necessàries per treballs amb risc de caiguda d'altura. | 2 | h |  |  | 76.54 | 153.08
11 | Paviment interior de peces de gres esmaltat de 200x200x10 mm, sobre base rígida de fusta o altre material, per tapar espai rectangular situat en la part baixa dels muntants (safates de cables i tubs frigorífics) que hi ha al servei d'homes de la planta baixa. Les peces de gres seran de gamma mitjana, amb capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i relliscositat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 ET, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTADA: amb morter de juntes cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en juntes de 2 mm de gruix. | 0.25 | m² | 0.31 | 15.435 | 29.0006 | 7.2502
12 | Estructura de repartiment de càrregues de les unitats exteriors petites. L'estructura està composta per tubs rectangulars i perfils UPN 220, tot soldat entre si en taller. Els tubs rectangulars (36 unitats) tindran unes dimensions de 80x20x1,5 mm. Els perfils UPN 220 (18 unitats) tindran una longitud de 210 mm. Els perfils seran d'acer UNE-EN 10025 S275JR i l'acabat serà amb imprimació antioxidant. L'estructura anirà recolzada sobre els panells de poliestirè extruït, en la coberta de l'edifici. Inclou perforar el paviment flotant perquè passin els perfils UPN 220 i els aïlladors antivibratoris, i si fos possible, retallar el paviment per sota dels mòduls per alleugerir pes. | 167.356 | Kg | 0.16 | 1.2225 | 8.2241 | 1376.3525
13 | Estructura de repartiment de càrregues de la unitat exterior gran. L'estructura està composta per tubs rectangulars i perfils UPN 220, tot soldat entre si en taller. Els tubs rectangulars (12 unitats) tindran unes dimensions de 80x20x1,5 mm. Els perfils UPN 220 (6 unitats) tindran una longitud de 210 mm. Els perfils seran d'acer UNE-EN 10025 S275JR i l'acabat serà amb imprimació antioxidant. L'estructura anirà recolzada sobre els panells de poliestirè extruït, en la coberta de l'edifici. Inclou perforar el paviment flotant perquè passin els perfils UPN 220 i els aïlladors antivibratoris, i si fos possible, retallar el paviment per sota dels mòduls per alleugerir pes. | 58.116 | Kg | 0.16 | 1.2225 | 8.2241 | 477.9518
14 | Estructura per la suportació de les dues unitats de tractament d'aire (UTAs), formada per perfils UPN80, peces simples de perfils d'acer UNE-EN 10025 S275JR laminats en calent, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. Aquesta estructura estarà soldada a les platines dels pilars metàl·lics amb perfil UPN100 existents en la coberta (els utilitzats per la suportació dels rooftops). El preu inclou les soldadures, els talls, els despuntis, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. Inclou platines soldades a l'estructura, on aniran els aïlladors antivibratoris, de 130mm o 210mm de llarg. | 581.75 | kg | 0.2 | 1.2225 | 9.9745 | 5802.6654
15 | Plataforma, escala i un passamans per poder realitzar el manteniment de la UTA de planta soterrani de 9 m x 0,9 m, format per reixeta electrosoldada formada per platina d'acer galvanitzat, de 30x2 mm, formant quadrícula de 30x30 mm i bastidor amb unions electrosoldades, muntatge mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de nilons i caragols d'acer. Inclosos tots els accessoris per muntar la plataforma, l'escala i el passamans, que ha d'anar ancorada a l'estructura de les UTAs i només recolzada amb un perfil (amb goma per sota) en l'extrem de l'escala sobre el paviment flotant. | 8.1 | m² | 0.3 | 55.5225 | 68.6505 | 556.069
CAPÍTOL 01 OBRA (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
16 | Reposar aïllament de llana de roca que falta en l'envà Sandwich del badalot i tancar-lo amb xapa ondulada similar a l'existent. L'aïllament es farà amb panell de llana de roca Sonorock Eco ROCKWOOL o equivalent, de dimensions 1350 mm x 600 mm, de 80 mm de gruix, i resistència tèrmica 2,2 m²K/W. | 32.9703 | m² | 0.15 | 20.6475 | 27.2115 | 897.1713
| TOTAL CAPÍTOL 01 OBRA | [5 empty] | 37543.4445
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ
17 | Daikin RXYA8A o equivalent. Unitat exterior de la gamma VRV-V Bomba de Calor R32 de Daikin. Potència frigorífica i calorífica de 22,4 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 1 | u | 2.34 | 8746.4 | 8848.7984 | 8848.7984
18 | Daikin RXYA12A o equivalent. Unitat exterior de la gamma VRV-V Bomba de Calor R32 de Daikin. Potència frigorífica i calorifica de 33,5 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 2 | u | 2.34 | 11392.55 | 11494.9484 | 22989.8968
19 | Daikin RXYA14A o equivalent. Unitat exterior de la gamma VRV-V Bomba de Calor R32 de Daikin. Potència frigorífica i calorifica de 33,5 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 1 | u | 2.34 | 13767.65 | 13870.0484 | 13870.0484
20 | Carrega addicional de refrigerant R32 (inclòs tasses) | 16.6 | kg | 0.1 | 43.8525 | 48.2285 | 800.5931
21 | Conjunt de muntatge antivibratori format per 6 aïlladors metàl·lics de vibració Vibcon de la sèrie VIB 2.000 E M10+AV12,5 o equivalent, degudament calculat s/centre de gravetat de la màquina i règim de funcionament del compressor. Cada aïllador anirà recolzat sobre cada un dels perfils UPN 220 de l'estructura de repartiment de càrregues de les bombes de calor. Veure fitxa tècnica aïlladors 1.II.6. | 4 | u | 0.03 | 382.5 | 383.8128 | 1535.2512
22 | Daikin BHFA22P1007 o equivalent. Junta connexió de 2 unitats exteriors VRV B/C R32. Connexió de la unitat exterior RXYA8A amb la unitat exterior RXYA12A. | 2 | u | 0.1 | 256.75 | 261.126 | 522.252
23 | Vàlvula de tall Daikin SV4A14A o equivalent per bombes de calor VRV 5, de dimensions 845 x 291 x 600 mm (profunditat x altura x amplària). | 1 | u | 0.5 | 1881.75 | 1903.63 | 1903.63
24 | Daikin FXSA20A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 2,2 kW i potència calorífica 2,5 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 1 | u | 1 | 1194.7 | 1238.46 | 1238.46
25 | Daikin FXSA25A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 2,8 kW i potència calorífica 3,2 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 1 | u | 1 | 1215.5 | 1259.26 | 1259.26
26 | Daikin FXSA32A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 3,6 kW i potència calorífica 4,0 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 3 | u | 1 | 1249.3 | 1293.06 | 3879.18
27 | Daikin FXSA63A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 7,1 kW i potència calorífica 8,0 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 5 | u | 1 | 1390.35 | 1434.11 | 7170.55
28 | Daikin FXSA80A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 9,0 kW i potència calorífica 10,0 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 6 | u | 1 | 1606.8 | 1650.56 | 9903.36
29 | Daikin FXSA125A o equivalent. Unitat interior de conductes d'expansió directa. Potència frigorífica 14,0 kW i potència calorífica 16,0 kW. Totalment instal·lada. Comprovació del seu correcte funcionament pel servei tècnic de la marca. | 2 | u | 1 | 1866.15 | 1909.91 | 3819.82
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
30 | Aïllament acústic a soroll aeri produït pels splits de conducte, fet amb panells de llana mineral de llana de roca volcànica Alpharock Premium "ROCKWOOL" o equivalent, de dimensions 1350 mm x 600 mm, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK). Muntar els panells per damunt del fals sostre i sota els splits de conductes FXSA63A (2 unitats per split), FXSA80A (2 unitats per split) i FXSA125A (3 unitats per split). | 28 | u | 0.01 | 8.0025 | 8.4401 | 236.3228
31 | Daikin BRC1H52W o equivalent. Comandament unitats interiors (una per cada espai a climatitzar). Muntat, connectat i configurat. Ubicació i altura en plànols pendent de confirmació pel promotor. Inclou canaleta si no fos possible fer l'alimentació elèctrica per darrere de l'envà on s'ubica l'element de climatització. | 11 | u | 0.1 | 135.85 | 140.226 | 1542.486
32 | Opcional Daikin EKMBDXB o equivalent, per enviar informació del sistema de climatització i dels consums dels comptadors d'energia elèctrica a la plataforma Sentilo. El Daikin EKMBDXB és un sistema de control integrat per a connexió perfecta entre unitats Split, Sky Air, VRV, refrigeradores, AHU i sistemes BMS. Muntat i programat per obtenir com a mínim la temperatura de les sales auditori, sala préstec, lectura infants i lectura adults; la humitat relativa de les dues UTAs, i el consums d'energia elèctrica dels 3 comptadors instal·lats. | 1 | u | 1 | 3020.55 | 3064.31 | 3064.31
33 | Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-5 (Volum de Refrigerant Variable), per a gas R-32, model KHRA22M65T "DAIKIN" o equivalent, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 650. Muntada. | 5 | u | 0.054 | 189.6505 | 192.0135 | 960.0677
34 | Kit de distribució de canonades, per a la línia frigorífica de líquid i de gas, model KHRQ22M20TA "DAIKIN" o equivalent. Muntat. | 4 | u | 0.06 | 116.35 | 118.9756 | 475.9024
35 | Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T9 "DAIKIN" o equivalent, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289. Muntada. | 5 | u | 0.06 | 145.9055 | 148.5311 | 742.6555
36 | Control centralitzat tàctil ITouch Manager Daikin DCM601B51 o equivalent. Muntat, connectat i configurat. Ubicació i altura en plànols pendent de confirmació pel promotor. | 1 | u | 1 | 3410.55 | 3454.31 | 3454.31
37 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 62 | m | 0.2 | 20.0325 | 28.7845 | 1784.639
38 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, d'11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 19 | m | 0.2 | 23.985 | 32.737 | 622.003
39 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, d'11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 17.5 | m | 0.2 | 18.6075 | 27.3595 | 478.7912
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
40 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, d'11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 18 | m | 0.2 | 25.7025 | 34.4545 | 620.181
41 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 14 | m | 0.2 | 29.1975 | 37.9495 | 531.293
42 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, col·locada a l'interior de l'edifici. | 17 | m | 0.2 | 32.82 | 41.572 | 706.724
43 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, revestida amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix vorejada, encavalcada, reblada i col·locada a l'exterior de l'edifici. | 25.5 | m | 0.2 | 39.81 | 48.562 | 1238.331
44 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, d'11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, revestida amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix vorejada, encavalcada, reblada i col·locada a l'exterior de l'edifici. | 2 | m | 0.2 | 35.6925 | 44.4445 | 88.889
45 | Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb conquilla d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, revestida amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix vorejada, encavalcada, reblada i col·locada a l'exterior de l'edifici. | 2 | m | 0.2 | 49.4475 | 58.1995 | 116.399
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
46 | Xarxa d'evacuació de condensats per les unitats interiors de climatització, formada per tub rígid per a 20 atm de pressió de PVC-U, de 25 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. Els tubs, sempre que sigui possible, han de tenir un pendent mínim del 2%. Col·locada. | 104.5 | m | 0.042 | 1.5675 | 3.4054 | 355.8664
| TOTAL CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ | [5 empty] | 94760.2709
CAPÍTOL 03 ELECTRICITAT
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
47 | Subquadre Clima i Ventilació. Caixa de distribució superfície metàl·lica Hager FW624WT o equivalent, classe I de 6 files x 24 mòduls (144 mòduls en total). Dimensions: 1091mm x 571mm x 150mm (altura x amplada x profunditat). Muntat. | 1 | u | 0.25 | 547.605 | 558.545 | 558.545
48 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10 kA, corba C. Muntat. | 1 | u | 0.15 | 591.03 | 597.594 | 597.594
49 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C. Muntat. | 4 | u | 0.15 | 68.295 | 74.859 | 299.436
50 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C. Muntat. | 2 | u | 0.15 | 61.7325 | 68.2965 | 136.593
51 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C. Muntat. | 3 | u | 0.15 | 61.7325 | 68.2965 | 204.8895
52 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C. Muntat. | 1 | u | 0.15 | 61.7325 | 68.2965 | 68.2965
53 | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C. Muntat. | 7 | u | 0.12 | 61.7325 | 66.9837 | 468.8859
54 | Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA., poder de tall 6 kA, classe AC. Muntat. | 7 | u | 0.12 | 104.4675 | 109.7187 | 768.0309
55 | Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA., poder de tall 6 kA, classe AC.Muntat. | 8 | u | 0.15 | 173.7975 | 180.3615 | 1442.892
56 | Comptador d'energia activa trifàsica amb sortida d'impulsos i comunicació Modbus RS485, marca Socomec Countis E2x o equivalent. Muntat. Inclou cable transmissor d'impulsos i connexió del comptador a la centraleta de climatització. | 3 | u | 0.3 | 161.565 | 174.693 | 524.079
57 | Safata perforada amb tapa, de 60x100 per suport, protecció i conducció de cables, Unex U23X o equivalent, amb material termoplàstic aïllant sense halògens i amb bon comportament davant els rajos UV i intempèrie. Muntat. | 42 | m | 0.08 | 24.5775 | 28.0783 | 1179.2886
58 | Safata perforada, de 60x100 per suport, protecció i conducció de cables, Unex U23X o equivalent, amb material termoplàstic aïllant sense halògens i amb bon comportament davant els rajos UV i intempèrie. Muntat al fals sostre. | 16.5 | m | 0.08 | 16.125 | 19.6258 | 323.8257
59 | Safata perforada de 60x200 amb tapa, de 60x100 per suport, per suport, protecció i conducció de cables, Unex U23X o equivalent, amb material termoplàstic aïllant sense halògens i amb bon comportament davant els rajos UV i intempèrie. Muntat. | 15.5 | m | 0.08 | 39.4725 | 42.9733 | 666.0861
CAPÍTOL 03 ELECTRICITAT (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
60 | Safata perforada de 60x200, de 60x100 per suport, per suport, protecció i conducció de cables, Unex U23X o equivalent, amb material termoplàstic aïllant sense halògens i amb bon comportament davant els rajos UV i intempèrie. Muntat. | 13.5 | m | 0.08 | 23.94 | 27.4408 | 370.4508
61 | Safata perforada amb tapa, de 60x300 per suport, protecció i conducció de cables, Unex U23X o equivalent, amb material termoplàstic aïllant sense halògens i amb bon comportament davant els rajos UV i intempèrie. Muntat. | 10.5 | m | 0.08 | 56.0025 | 59.5033 | 624.7846
62 | Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN" o equivalent, tipus O/FTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure d'halògens i nul·la emissió de gasos corrosius, amb connexió certificada, col·locat en tub. Els cables connectaran el control centralitzat AE-200 (Sala de Prèstec) amb la xarxa d'àrea local (Serveis tècnics) i cada una de les dos UTAs. Col·locat en tub o en safata. | 73 | m | 0.015 | 0.8025 | 1.4589 | 106.4997
63 | Cable multipolar de 2x1 mm² de secció, apantallat, 05Z1C4Z1-K 300/500 V o equivalent. Conductor de coure electrolític flexible (Classe V), aïllament de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, apantallat amb trena de coure polit sobre làmina de polièster, coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs i lliure d'halògens. Per la connexió entre unitats interiors i exteriors de la instal·lació de climatització, i per la connexió entre la unitat exterior RXYA8A i la RXYA12A. Col·locat en tub o en safata. | 184 | m | 0.015 | 0.651 | 1.3074 | 240.5616
64 | Cable multipolar de 2x1 mm² de secció, H05Z1Z1-F o equivalent, amb cables de colors marró i blau, sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor de coure electrolític flexible (Classe V), aïllament de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs i lliure d'halògens. Per la connexió entre el comandament i les unitats interiors; entre el control centralitzat i les unitats exteriors de climatització; i per l'alimentació a 24VDC de les comportes i sondes CO₂ 0-10 V. Col·locat en tub o en safata. | 218 | m | 0.015 | 0.5025 | 1.1589 | 252.6402
65 | Cable d'1 mm² de secció, H05Z1-K o equivalent, de color negre, sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure electrolític flexible (Classe V), aïllament de material termoplàstic lliure d'halògens, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs i lliure d'halògens. Per la connexió entre la sortida 0-10 V de la sonda CO₂ i les comportes. Col·locat en tub o en safata. | 51 | m | 0.015 | 0.1575 | 0.8139 | 41.5089
66 | Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547, col·locada en fals sostre. | 846 | m |  |  | 2.3231 | 1965.3231
67 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 404 | m |  |  | 1.575 | 636.3
68 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 30.5 | m |  |  | 2.2575 | 68.8537
69 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 61.5 | m |  |  | 2.94 | 180.81
CAPÍTOL 03 ELECTRICITAT (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
70 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 54 | m |  |  | 4.14 | 223.56
71 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 72 | m |  |  | 9.99 | 719.28
72 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 5.5 | m |  |  | 15.0675 | 82.8712
73 | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. | 4 | m |  |  | 22.35 | 89.4
| TOTAL CAPÍTOL 03 ELECTRICITAT | [5 empty] | 12841.2862
CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
74 | Tecna ELITURBO 2000 ELC 2000 color blanc. Desestratificador d'Aire - Economitzador Mesclador amb Turbina Helicó-Centrífuga de Disseny Especial Ventilador de 2 Pales - Cabal d'Aire 7500 m³/h. - 700 rpm - Potència Absorbida 220 w. - 230v. IP 55. Dimensions: Ø 680 mm x Alçada 585 mm - Pes 14 kg. - Nivell de Pressió Sonora 34 dB(A) a 5 m. Inclou ancoratge, connexió elèctrica i interruptor de connexió. L'ancoratge serà a la bigueta central del sostre del vestíbul en dos punts (vegeu recomanacions, instruccions de muntatge). El cable d'acer haurà de suportar una càrrega mínima de 45 kg, i cada una de les dues argolles 90 kg. Muntat per sota de la coberta del badalot. | 1 | u | 0.2 | 797.25 | 806.002 | 806.002
CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
75 | Unitat de tractament d'aire per la planta baixa, marca DAIKIN, sèrie MODULAR P SIZE 5, construïda amb perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida i panells tipus sandwich de 42 mm de gruix, amb xapa exterior prepintada amb elevada resistència a la corrosió i a la radiació UV (categoria RC5 i RUV4 segons la norma EN 10169) i xapa interior en Aluzinc. Inclou recuperador de plaques tipus CounterFlow de molt alta eficiència (amb by-pass intern) i control totalment integrat i cablejat a l'interior de la unitat (quadre, proteccions, sensors...) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors tipus plug-fan amb motor EC (classe d'eficiència IE4) i control a pressió constant. Sèrie amb CERTIFICACION EUROVENT i prestacions segons fitxa tècnica annexa. Regulació del ventilador extracció al mateix cabal d'aire que el d'impulsió. Inclou humidificador de vapor de 15 kg/h, targeta de comunicació Bacnet (ITM) i teulada per a intempèrie MP T5. Inclou la unió de les dues seccions de la UTA. Inclou rigiditzar els trams de perfils on es recolzen els aïlladors antivibratoris. | 1 | u | 0.7 | 20818.8565 | 20849.4885 | 20849.4885
76 | Unitat de tractament d'aire per la planta soterrani, marca DAIKIN, sèrie MODULAR P SIZE 3, construïda amb perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida i panells tipus sandwich de 42 mm de gruix, amb xapa exterior prepintada amb elevada resistència a la corrosió i a la radiació UV (categoria RC5 i RUV4 segons la norma EN 10169) i xapa interior en Aluzinc. Inclou recuperador de plaques tipus CounterFlow de molt alta eficiència (amb by-pass intern) i control totalment integrat i cablejat a l'interior de la unitat (quadre, proteccions, sensors...) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors tipus plug-fan amb motor EC (classe d'eficiència IE4) i control a pressió constant. Sèrie amb CERTIFICACION EUROVENT i prestacions segons fitxa tècnica annexa. Regulació del ventilador extracció al mateix cabal d'aire que el d'impulsió. Inclou humidificador de vapor de 10 kg/h, targeta de comunicació Bacnet (ITM) i teulada per a intempèrie MP T5. Inclou la unió de les dues seccions de la UTA. Inclou rigiditzar els trams de perfils on es recolzen els aïlladors antivibratoris. | 1 | u | 0.7 | 18174.104 | 18204.736 | 18204.736
77 | Conjunt de muntatge antivibratori format per 4 aïlladors metàl·lics de vibració Vibcon de la sèrie VIB 1.000 EBB i 2 aïlladors centrals de la sèrie VIB 20.000 o equivalent, degudament calculat s/centre de gravetat de la màquina i règim de funcionament del compressor. Els aïlladors aniran recolzats sobre l'estructura metàl·lica de les unitats de tractament d'aire en les posicions indicades al plànol. Veure fitxa tècnica aïlladors 2.II.5. | 2 | u | 0.03 | 282 | 283.3128 | 566.6256
78 | Mesurador de CO₂, temperatura i humitat, visualitzades en pantalla mural LED, avisador acústic per alta concentració de CO₂. De dimensions mínimes de 388 x 288 mm i una exactitud de mesura de ± 0,5 °C. També pot indicar l'hora. Alimentació per cable. Instal·lat a les sales préstec, auditori, lectura infants-petits i lectura adults. Inclou canaleta si no fos possible fer l'alimentació elèctrica per darrere de l'envà on s'ubica l'element de climatització i ventilació. | 4 | u |  |  | 228.75 | 915
79 | Difusor rotacional de deflectors negres fixos model VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/0/P1/RAL9010/GE50 de la marca TROX o equivalent. Q-Placa frontal quadrada. Z-Impulsió d'aire. H-Plènum de connexió horitzontal. M-Comporta de regulació de cabal. 0 Impulsió: Deflectors negres fixos. P1-Pintat a la pols. Boca D=248 mm. Si fos necessari, ajust dels deflectors per a evitar corrents d'aire molestes. Muntat en fals sostre. | 10 | u | 0.219 | 89.55 | 99.1334 | 991.3344
80 | Difusor rotacional de deflectors negres fixos amb la altura reduida model VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/0/P1/RAL9010/GE50 amb la cota H3=270 de la marca TROX o equivalent. Q-Placa frontal quadrada. Z-Impulsió d'aire. H-Plènum de connexió horitzontal. M-Comporta de regulació de cabal. 0 Impulsió: Deflectors negres fixos. P1-Pintat a la pols. Boca D=248 mm. Si fos necessari, ajust dels deflectors per a evitar corrents d'aire molestes. Muntat en fals sostre del aula i del office. | 2 | u | 0.219 | 96.714 | 106.2974 | 212.5949
CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
81 | Difusor rotacional de deflectors negres fixos model VDW-Q-Z-H-M/400x16/600/0/P1/RAL9010/GE50 de la marca TROX o equivalent. Q-Placa frontal quadrada. Z-Impulsió d'aire. H-Plènum de connexió horitzontal. M-Comporta de regulació de cabal. 0 Impulsió: Deflectors negres fixos. P1-Pintat a la pols. Boca D=198 mm. Si fos necessari, ajust dels deflectors per a evitar corrents d'aire molestes. Muntat en fals sostre. | 38 | u | 0.219 | 73.35 | 82.9334 | 3151.4707
82 | Difusor rotacional de deflectors negres fixos model VDW-Q-Z-H-M/300x8/600/0/P1/RAL9010/GE50 de la marca TROX o equivalent. Q-Placa frontal quadrada. Z-Impulsió d'aire. H-Plènum de connexió horitzontal. M-Comporta de regulació de cabal. 0 Impulsió: Deflectors negres fixos. P1-Pintat a la pols. Boca D=158 mm. Si fos necessari, ajust dels deflectors per a evitar corrents d'aire molestes. Muntat en fals sostre. | 3 | u | 0.219 | 66.15 | 75.7334 | 227.2003
83 | Tobera TROX DUE-V-0-LB/200/0/0/P1/RAL9010/GE50 o equivalent. V-Girable i orientable. LB-Xapa perforada. P1-Pintat a la pols. Muntat en envà de pladur. | 4 | u | 0.251 | 88.65 | 99.6338 | 398.535
84 | Tobera TROX DUE-V-0-LB/250/0/0/P1/RAL9010/GE50 o equivalent. V-Girable i orientable. LB-Xapa perforada. P1-Pintat a la pols. Muntat en envà de pladur. | 3 | u | 0.251 | 110.7 | 121.6838 | 365.0513
85 | Reixeta de retícula Trox AEP-AG/565x565/0/0/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per l'extracció d'aire de ventilació, amb comporta de regulació. Reixeta substitutiva de placa de fals sostre. AG-Comporta regulació de cabal amb làmines en oposició. P1-Pintat a la pols. Muntada en fals sostre. | 8 | u | 0.219 | 78.75 | 88.3334 | 706.6675
86 | Reixeta de retícula Trox AEP-A/565x565/0/0/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, pel retorn d'aire dels splits de conductes, sense comporta de regulació. Reixeta substitutiva de placa de fals sostre. A-Sense accessoris (només part frontal). P1-Pintat a la pols. Muntada en fals sostre. | 18 | u | 0.219 | 47.25 | 56.8334 | 1023.0019
87 | Reixeta Trox X-Grille-Modular-H-F0-L-VS/225x75/A/B1/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per l'extracció d'aire de ventilació, sense comporta de regulació. H-Lames horitzontals. F0-Fixes, separació de lames 12,5 mm. L-Large (Marco de 20 mm).VS-Fixació oculta. A-Sense accessoris (només part frontal). B1-Marc de muntatge 5 mm. P1-Pintat a la pols. Muntada en fals sostre. | 2 | u | 0.219 | 20.7 | 30.2834 | 60.5669
88 | Reixeta Trox X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-225x225/A/B1/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per l'extracció d'aire de ventilació, sense comporta de regulació. H-Lames horitzontals. F0-Fixes, separació de lames 12,5 mm. L-Large (Marco de 20 mm).VS-Fixació oculta. A-Sense accessoris (només part frontal). B1-Marc de muntatge 5 mm. P1-Pintat a la pols. Muntada en fals sostre. | 1 | u | 0.219 | 30.15 | 39.7334 | 39.7334
89 | Reixeta Trox X-GRILLE-Modular-H-F0-L-SP/325x225/A/0/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per l'extracció d'aire de ventilació, sense comporta de regulació. H-Lames horitzontals. F0-Fixes, separació de lames 12,5 mm. L-Large (Marco de 20 mm). SP-Fixació per a pladur. A-Sense accessoris (només part frontal). P1-Pintat a la pols. Muntada en envà de pladur. | 1 | u | 0.251 | 31.95 | 42.9338 | 42.9338
90 | Reixeta de porta Trox AGS-T/425x225/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per la transferència de l'aire de ventilació entre dependències. Les lames, horitzontals, són fixes en forma de V. T-Contramarc de muntatge. P1-Pintat a la pols. | 6 | u | 0.251 | 42.75 | 53.7338 | 322.4026
91 | Reixeta de porta Trox AGS-T/325x165/P1/RAL9010/GE50 o equivalent, per la transferència de l'aire de ventilació entre dependències. Les lames, horitzontals, són fixes en forma de V. T-Contramarc de muntatge. P1-Pintat a la pols. | 13 | u | 0.251 | 33.75 | 44.7338 | 581.5389
92 | Reixeta Trox WG/1400x1485 o equivalent, per a instal·lació a intempèrie per a la protecció de la ventilació de les UTAs. Muntada a la coberta. | 2 | u | 0.251 | 404.25 | 415.2338 | 830.4675
93 | Boca d'extracció Trox LVS/100. Muntada al fals sostre dels serveis. | 13 | u | 0.251 | 16.5 | 27.4838 | 357.2889
CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
94 | Comporta de cabal variable Trox TVE-Q/300x200/XB0/V0/173-1728 m³/h o equivalent. XB0: component de regulació sèrie Compact, transductor: dinàmic, Interfax: analògica. Comporta per regular l'aportació d'aire de ventilació segons el nivell de CO₂ (senyal 0-10V DC). | 8 | u | 0.154 | 432.75 | 439.489 | 3515.9123
95 | Comporta de cabal tot o un mínim Trox JZ-S-R/200x180/0/Z43 o equivalent. Comporta de regulació multilames serie JZ, construïda en xapa d'acer galvanitzat, de lames acoblades en sentit oposat. R-Costat d'accionament dret. Z43-Actuador tot/res, NM230A parell 10 Nm. Per regular l'aportació d'aire de ventilació en l'office-serveis tècnics (segons nivell de CO₂ o per presència de persones en office) i en l'aula (segons nivell de CO₂). Inclòs actuador tot/res Trox NM230A o equivalent. | 4 | u | 0.154 | 243 | 249.739 | 998.9562
96 | Comporta de regulació Trox JZ-S-R/800x180/0 o equivalent, per regular l'aportació d'aire de ventilació al ramal d'extracció als espais Préstec i espai Lectura petits. La regulació s'ha de fer de manera que la perduda de càrrega fins a la reixeta de l'espai Lectura petits sigui la mateixa que per a la reixeta del espai Lectura infants. | 1 | u | 0.171 | 120.75 | 128.233 | 128.233
97 | Comporta de regulació Trox JZ-S-R/600x180/0 o equivalent, per regular l'aportació d'aire de ventilació a una de les reixetes de l'auditori. La regulació s'ha de fer després de regular la comporta de la reixeta AEP-AG 565x565 al 25% d'obertura. | 1 | u | 0.171 | 112.5 | 119.983 | 119.983
98 | Comporta de cabal constant Trox VFL/100 o equivalent, per regular l'aportació d'aire de ventilació per l'extracció o l'aportació (despatx) de l'aire de ventilació. | 16 | u | 0.104 | 36 | 40.551 | 648.8166
99 | Sonda de qualitat d'aire (CO₂) 0-10V Siemens QPA1004 o equivalent. Inclòs font d'alimentació 24VDC, mínim 0,6A, col·locada sobre la sonda, damunt el fals sostre. Sonda muntada i ubicada segons plànol. Inclou canaleta si no fos possible fer l'alimentació elèctrica per darrere de l'envà on s'ubica l'element de climatització i ventilació. | 4 | u | 0.15 | 281.7 | 288.264 | 1153.056
100 | Sonda de qualitat d'aire (CO2) ON/OFF Siemens QPA84 o equivalent. Muntat a una altura de 1,5 m. | 2 | u | 0.15 | 109.95 | 116.514 | 233.028
101 | Detector de presència PIR ON/US 360º Legrand REF 048804 o equivalent. Encastat al fals sostre. | 1 | u | 0.1 | 156.6375 | 161.0135 | 161.0135
102 | Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat per l'interior de l'edifici format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Neto "ISOVER" o equivalent, segons UNE-EN 14303, de 25 mm de gruix, revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NET) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Fins i tot colzes, derivacions, registres, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Net d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Col·locat i inclou les proves mínimes necessàries segons normativa d'aplicació. | 447.56 | m² | 0.35 | 17.01 | 32.326 | 14467.8246
103 | Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat per l'exterior de l'edifici, format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Star "ISOVER" o equivalent, segons UNE-EN 14303, de 40 mm de gruix, revestit per alumini gofratge plastificat per l'exterior i teixit NET per l'interior, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Fins i tot colzes, suportació amb biguetes de formigó recolzades sobre la coberta, derivacions, registres, segellat d'unions amb cua Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Star d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Col·locat i inclou les proves mínimes necessàries segons normativa d'aplicació. | 148.3 | m² | 0.35 | 40.065 | 55.381 | 8213.0023
CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ (CONTINUACIÓ)
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
104 | Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 160 mm de diàmetre, Flexiver Clima "ISOVER" o equivalent, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoïdal Flexiver D, aïllament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de polièster i alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació. | 1.5 | m | 0.21 | 7.8975 | 17.0871 | 25.6306
105 | Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 203 mm de diàmetre, Flexiver Clima "ISOVER" o equivalent, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoïdal Flexiver D, aïllament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de polièster i alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació. | 20 | m | 0.21 | 9.27 | 18.4596 | 369.192
106 | Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 254 mm de diàmetre, Flexiver Clima "ISOVER" o equivalent, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoïdal Flexiver D, aïllament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de polièster i alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació. | 8 | m | 0.22 | 12.2325 | 21.8597 | 174.8776
107 | Xarxa de conductes flexibles de distribució d'aire per climatització, constituïda per tub flexible de 305 mm de diàmetre, Flexiver Clima "ISOVER" o equivalent, compost per un tub interior d'un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoïdal Flexiver D, aïllament de feltre de llana de vidre de 20 mm d'espessor i recobriment exterior d'un complex de polièster i alumini reforçat. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació. | 1.5 | m | 0.22 | 14.295 | 23.9222 | 35.8833
108 | Aïllament termoacústico exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb manta de llana de vidre Climcover Roll Alu3 "ISOVER" o equivalent, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb un complex kraft-alumini reforçat que actua com a barrera de vapor, incorporant solapa de 5 cm per al segellament entre trams, de 30 mm de gruix, resistència tèrmica 0,86 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Fins i tot cinta autoadhesiva d'alumini per al segellament de juntes. Col·locat en l'exterior de comportes i tubs circulars d'acer galvanitzat de 100mm. | 9.3 | m² | 0.1 | 4.7475 | 9.1235 | 84.8486
109 | Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Col·locat i inclou les proves mínimes necessàries segons normativa d'aplicació. | 24 | m | 0.05 | 2.76 | 4.948 | 118.752
110 | Neteja de 465m² de conductes d'aire existents, els quals s'aprofiten per a la nova instal·lació de ventilació i climatització. Inclou afegir els registres necessaris i repàs de la xarxa de conductes per eliminar possibles obstacles d'aire i reparar possibles fuites d'aire. Inclou les proves obligatòries segons la IT2 del RITE. | 1 | u |  |  | 2547 | 2547
111 | Xarxa d'evacuació de condensats de les dues Unitats de Tractament d'Aire, formada per tub compost Italsan NIRON PP-RCT RA7050 + FV SDR11 sèrie 5, o equivalent, de 32 mm de diàmetre exterior i 3,6 mm de gruix, amb pendent mínim del 2%, que connecta l'UTA amb l'embornal més proper d'aigües pluvials en la coberta. Inclou material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 14 | m | 0.072 | 6.3 | 9.4507 | 132.3101
112 | Canonada per l'alimentació d'aigua potable dels dos humectadors de les UTAs amb protecció de la radiació ultraviolada, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub compost Italsan NIRON PP-RCT RA7050 amb protecció de diòxid de titani SDR11/sèrie 5, o equivalent, de 32 mm de diàmetre exterior i 3,6 mm de gruix. Inclou material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou 3 vàlvules de tall, la general i una per cada humectador. Inclou un comptador d'aigua freda. | 20 | m | 0.072 | 7.575 | 10.7257 | 214.5144
| TOTAL CAPÍTOL 04 VENTILACIÓ | [5 empty] | 83995.4741
CAPÍTOL 05 REFORMA EN TANCAMENT PAVÈS
N. | DESCRIPCIÓ PARTIDA | QUANTITAT | U. | HORES / U | PREU MATERIAL | PREU | IMPORT
113 | Substitució del tancament de pavès per un altre amb fusteria d'alumini amb finestres fixes. El tancament es realitzarà segons projecte "Arranjament de la paret de pavès de la biblioteca municipal de Sant Quirze del Vallès" de l'arquitecta Patrícia Cifuentes amb fusteria d'alumini de la firma K.LINE color plata o equivalent, finestres fixes amb vidre Laminat 4+4 Superplus / gas argó / laminat 4+4 imprès (translúcid). La finestra tindrà un factor solar d'un 28% i una transmissió lluminosa d'un 60%. S'adjunta pressupost detallat. | 1 | u |  |  | 25013.1 | 25013.1
| TOTAL CAPÍTOL 05 REFORMA EN TANCAMENT PAVÈS | [5 empty] | 25013.1
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| TOTALS CAPÍTOLS OBRA + CLIMATITZACIÓ + ELECTRICITAT+ VENTILACIÓ + REFORMA EN TANCAMENT PAVÈS | [5 empty] | 254153.5757
[6 empty] | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL | 254153.5757
[6 empty] | 13% de despeses generals | 33039.9648
[6 empty] | 6% de benefici industrial | 15249.2145
[6 empty] | TOTAL | 302442.7551
[6 empty] | 21% IVA | 63512.9786
[6 empty] | PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ | 365955.7337
Notes:
En les partides està inclòs el cost de la gestió de residus i les minves dels materials pressupostats. També està inclòs la correcta regulació dels equips i la realització de les proves obligatòries segons normativa d'aplicació.
En les partides està inclòs els accessoris, mesures de seguretat i salut, i tasques necessàries per muntar correctament el material d'aquesta. Per exemple està inclòs si fos necessari, fer forats a envans per passar instal·lacions i el seu posterior segellament.
En les hores està contemplat que el treball es fa al mateix temps per un oficial i un ajudant.