## Page1
PRESSUPOST
|  |  |  | Data: | 26/08/25
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 01 | Obra civil
Titol 3 |  | 01 | Enderrocs
1 | PB33-14R51 | u | Desmuntatge i acopi de reixa galvanitzada d'entramat d'acer existent i estructrura conformada per perfils metàl·lics d'acer mitjançant els talls de les soldadures, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs grua. (P - 10) |  | 1
2 | PB33-14R53 | u | Desmuntatge d'estructrura de perfils metàl·lics d'acer i teuladet de plàstic, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. (P - 12) |  | 2
3 | P21GD-CUL1 | u | Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament i vasos d'expansió, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, inclòs el buidatge de la instal·lació, tall de canonades, desmuntatge i enretirada de canonades, valvuleria i sondes amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclou grua. (P - 2) |  | 1
4 | P2R6-4I60 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3) |  | 28.32
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 01 | Obra civil
Titol 3 |  | 02 | Paraments horitzontals
1 | P44D-608U | u | Placa d'ancoratge d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb tacs químics al parament vertical. (P - 7) |  | 8
2 | P442-DG03 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 6) |  | 164
3 | P560-6RN2 | m2 | Teuladet de plaques de policarbonat cel·lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares i junts d'estanqueïtat, col·locat amb suports de perfil d'acer (P - 8) |  | 7.3
4 | PB33-14R54 | u | Muntatge d'estructruca de perfils metàl·lics existents prèviament desmuntats, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs tots els elements necessaris per a una correcta instal·lació. Inclou grua. (P - 13) |  | 1
5 | PB33-14R52 | u | Modificació per tal d'adequar-se al silenciador i muntatge de reixa galvanitzada d'entramat d'acer existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs tots els elements auxiliars per a una correcta instal·lació. Inclou grua. (P - 11) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 02 | Instal·lacions
Titol 3 |  | 01 | Electricitat
Titol 4 |  | 01 | Distribució
1 | PG33-E4VN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 27) |  | 1
2 | PG2H-4DL6 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals (P - 26) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 02 | Instal·lacions
Titol 3 |  | 01 | Electricitat
Titol 4 |  | 02 | Mecanismes
1 | PG6S-486F | u | Punt de connexió de les màquines a la xarxa elèctrica inclòs tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació, fixació i connexionat. Totalment muntat i en funcionament. (P - 28) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 02 | Instal·lacions
Titol 3 |  | 02 | Climatització
Titol 4 |  | 01 | Maquinària
1 | PEH5-6QUA | u | Refredadora d'aigua de condensació per aire d'alta eficiència amb ventiladors VFD (intel·ligència greenspeed), amb recuperació parcial de calor, de 378 kW de potència frigorífica, i una potència elèctrica de 120 kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid refrigerant R32, cabal d'aire 116.130 m3/h i un rendiment EER 3,14. Model 30RBP 380R marca carrier o equivalent. Inclou: - Ventiladors potenciadors de velocitat variable. - Convertidor de protecció CCN/JBUS i CCN/Modbus IP. - Tarja amb senyal 0-10V per a detecció de fuges. - Protecció anticorrosió super enviro-shield. - Kit de connexió soldada de l'evaporador. - Classificació EMC C2 segons EN 61800-3. - BluEdge Digital (connectivitat integrada). - Protecció anticongelant de l'intercanviador d'aigua. - Portecció complementaria al tractament anticorrosió de les bateries MCHE implimentada en les connexions bateria - línia de refrigeració (inclou una unitat per cada V de bateria). Actuació realitzada per servei durant la posada en marxa. - Suport tècnic durant els treballs d'integració de l'equip a la instal·lació per part de l'integrador. - Programació dels ventiladors per a funcionament en dilució i paro de l'equip quan el detector de fuites extern tanca el contacte de l'opció 159. - Recuperació parcial de calor. Inclòs subministrament i instal·lació de tots els elements. (P - 18) |  | 1
2 | PJM0-H98A | u | Conjunt de 8 amortidors de moll. Suports antivibratoris amb base metàl·lica amb dos forats per fixar-se a terra per a grans càrregues. Inclòs subministrament i instal·lació. (P - 29) |  | 1
3 | PEH4-6R26 | kg | Càlcul de la quota íntegra refrigerant R32. En aplicació de la Llei 14/2022 de data 9 de juliol de 2022, modificant la Llei 16/2013 de 29 d'octubre, relativa a la utilització de Gasos Fluorats d'efecte hivernacle, es detalla a continuació la quantia de l'impost de refrigerant (IGFEI). Tot nou equip quedarà subjecte a una Quota íntegra impositiva resultant d'aplicar la fórmula següent: Quota Íntegra de cada equip= (Tipus Impositiu) x (Base Imposable) Quota Íntegra= (0,015 x PCA refrigerant incorporat) x (Kg de refrigerant incorporat a l'equip) (P - 17) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 02 | Instal·lacions
Titol 3 |  | 02 | Climatització
Titol 4 |  | 02 | Distribució
1 | PF1A-DUYB | u | Connexió a canonada existent de tub d'acer negre. Inclòs tots els elements necessaris per a un correcta funcionament de la instal·lació. (P - 20) |  | 1
2 | PF1A-DUYA | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 19) |  | 6.084
3 | PFQ0-MN0A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 23) |  | 3.718
4 | PFQ0-IL3A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 22) |  | 2.366
5 | PFR0-3NKX | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 250 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 25) |  | 3.718
6 | PFR0-3NKT | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 210 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 24) |  | 2.366
7 | PF1A-DUYC | u | Emplenat de la xarxa de distribució i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació. (P - 21) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 02 | Instal·lacions
Titol 3 |  | 02 | Climatització
Titol 4 |  | 03 | Embocadura/calaix
1 | PE54-35E4 | u | Embocadura/calaix superior de planta refredadora conformt per conducte de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm amb unes dimensions de 3,6 m de llarg, 2.3 m d'ample i 1,80 m d'alt i subjectat a l'estructura metàl·lica. Inclòs subministrament de tots els materials necessaris, muntatge i col·locació. (P - 16) |  | 1
2 | P442-DG03 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 6) |  | 214.5
3 | PE54-35E2 | u | Peça conformada per planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, separadora de ventiladors per evitar reflux en els ventiladors de la refredadora. Inclòs subministrament de tots els materials necessaris, muntatge i col·locació. (P - 15) |  | 1
4 | PE54-35E1 | u | Embocadura conformada per planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm per a planta refredadora a embocadura superior i suportacions. Inclòs subministrament de tots els materials necessaris, muntatge i col·locació. (P - 14) |  | 1
5 | PAV6-B6F1 | m2 | Malla de mosquitera fixa per col·locar a la part superior del silenciador, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 9) |  | 8
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 03 | Gestió de residus
1 | P2RA-EU5O | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 4) |  | 28.307
2 | P2RA-EU5U | m3 | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 5) |  | 1.014
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 04 | Estudi de seguretat i salut
1 | XPAUU191 | u | Partida alçada corresponent a seguretat i salut, incloent totes les mesures de protecció individual i col·lectiva, senyalització, serveis de benestar, formació dels treballadors, vigilància de la salut, neteja i conservació, etc, necessaris per al desenvolupament de les obres en les correctes condicions de seguretat i salut per als treballadors, segons queda recollit en el corresponent estudi de seguretat i salut i en la normativa vigent (P - 0) |  | 1
TOTAL
Obra |  | 01 | Pressupost
Capítol |  | 05 | Treballs complementaris
1 | P129-H8XD | h | Grua autopropulsada de >100 t de pes per elevació i descàrrega. Inclou tots els elements necessaris per la seva elevació i col·locació a l'espai d'aplec de material amb mitjants mecànics. (P - 1) |  | 8
TOTAL