## T-PRES
|  |  |  | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
|  | NIVELL 4 | 01 | Decantador primari 1
'01.01.01.01 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 38.03 | 251.38
'01.01.01.01 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 38.03 | 515.31
'01.01.01.01 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 207 | 2806.92
'01.01.01.01 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 1881.75 | 7940.99
'01.01.01.01 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 231.48 | 2324.06
'01.01.01.01 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 15.62 | 244.45
'01.01.01.01 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 15.62 | 582.47
'01.01.01.01 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 15.62 | 249.14
'01.01.01.01 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 179.86 | 32479.12
'01.01.01.01 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 1389.83 | 26809.82
'01.01.01.01 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 1296.65 | 35385.58
'01.01.01.01 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 170.86 | 1947.8
'01.01.01.01 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 3 | 352.41
'01.01.01.01 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 3 | 390.06
'01.01.01.01 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 3 | 360
|  |  |  | TOTAL |  |  | 112639.51
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
|  | NIVELL 4 | 02 | Decantador primari 2
'01.01.01.02 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 38.03 | 251.38
'01.01.01.02 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 38.03 | 515.31
'01.01.01.02 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 207 | 2806.92
'01.01.01.02 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 1881.75 | 7940.99
'01.01.01.02 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 198.87 | 1996.65
'01.01.01.02 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 13.42 | 210.02
'01.01.01.02 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 13.42 | 500.43
'01.01.01.02 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 13.42 | 214.05
'01.01.01.02 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 158.98 | 28708.61
'01.01.01.02 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 1431.08 | 27605.53
'01.01.01.02 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 1317.5 | 35954.58
'01.01.01.02 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 171 | 1949.4
'01.01.01.02 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 3 | 352.41
'01.01.01.02 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 3 | 390.06
'01.01.01.02 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 3 | 360
|  |  |  | TOTAL |  |  | 109756.34
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
|  | NIVELL 4 | 03 | Decantador primari 3
'01.01.01.03 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 38.03 | 251.38
'01.01.01.03 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 38.03 | 515.31
'01.01.01.03 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 207 | 2806.92
'01.01.01.03 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 1881.75 | 7940.99
'01.01.01.03 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 165.46 | 1661.22
'01.01.01.03 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 11.17 | 174.81
'01.01.01.03 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 11.17 | 416.53
'01.01.01.03 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 11.17 | 178.16
'01.01.01.03 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 140.3 | 25335.37
'01.01.01.03 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 1493.09 | 28801.71
'01.01.01.03 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 1318.8 | 35990.05
'01.01.01.03 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 174.72 | 1991.81
'01.01.01.03 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 3 | 352.41
'01.01.01.03 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 3 | 390.06
'01.01.01.03 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 3 | 360
|  |  |  | TOTAL |  |  | 107166.73
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 02 | Tanc de mescla de fangs mixtes espessits
'01.01.02 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 7.15 | 47.26
'01.01.02 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 7.15 | 96.88
'01.01.02 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 50 | 678
'01.01.02 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 162.96 | 687.69
'01.01.02 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 47.5 | 476.9
'01.01.02 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 3.21 | 50.24
'01.01.02 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 3.21 | 119.7
'01.01.02 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 3.21 | 51.2
'01.01.02 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 45 | 8126.1
'01.01.02 | 10 | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 336.09 | 2.5 | 840.23
'01.01.02 | 11 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 77.27 | 1490.54
'01.01.02 | 12 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 37.46 | 1022.28
'01.01.02 | 13 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 34.81 | 396.83
'01.01.02 | 14 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 1 | 117.47
'01.01.02 | 15 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 1 | 130.02
'01.01.02 | 16 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 1 | 120
'01.01.02 | 17 | AJUST | pa | Correccio arrodoniment fitxer PRESTO PROJECTE a fitxer TCQ CERTIFICACIO | 0.01 | 2 | 0.02
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14451.36
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 03 | Espessidors per gravetat
|  | NIVELL 4 | 04 | Espessidor nº1
'01.01.03.04 | 1 | THOM | m | Desmuntatge perfil thomson | 10 | 41 | 410
'01.01.03.04 | 2 | P7ZB-AV01 | m | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | 62.06 | 41 | 2544.46
'01.01.03.04 | 3 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 14.95 | 98.82
'01.01.03.04 | 4 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 14.95 | 202.57
'01.01.03.04 | 5 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 141.3 | 1916.03
'01.01.03.04 | 6 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 406.21 | 1714.21
'01.01.03.04 | 7 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 164.17 | 1648.27
'01.01.03.04 | 8 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 11.08 | 173.4
'01.01.03.04 | 9 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 11.08 | 413.17
'01.01.03.04 | 10 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 11.08 | 176.73
'01.01.03.04 | 11 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 62.14 | 11221.24
'01.01.03.04 | 12 | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 336.09 | 88 | 29575.92
'01.01.03.04 | 13 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 349.41 | 6740.12
'01.01.03.04 | 14 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 246.47 | 6726.17
'01.01.03.04 | 15 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 128.94 | 1469.92
'01.01.03.04 | 16 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 2 | 234.94
'01.01.03.04 | 17 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 2 | 260.04
'01.01.03.04 | 18 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 2 | 240
'01.01.03.04 | 19 | AJUST | pa | Correccio arrodoniment fitxer PRESTO PROJECTE a fitxer TCQ CERTIFICACIO | 0.01 | 88 | 0.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 65766.89
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 03 | Espessidors per gravetat
|  | NIVELL 4 | 05 | Espessidor nº2
'01.01.03.05 | 1 | THOM | m | Desmuntatge perfil thomson | 10 | 41 | 410
'01.01.03.05 | 2 | P7ZB-AV01 | m | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | 62.06 | 41 | 2544.46
'01.01.03.05 | 3 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 14.95 | 98.82
'01.01.03.05 | 4 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 14.95 | 202.57
'01.01.03.05 | 5 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 141.3 | 1916.03
'01.01.03.05 | 6 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 406.21 | 1714.21
'01.01.03.05 | 7 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 178.92 | 1796.36
'01.01.03.05 | 8 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 12.08 | 189.05
'01.01.03.05 | 9 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 12.08 | 450.46
'01.01.03.05 | 10 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 12.08 | 192.68
'01.01.03.05 | 11 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 71.98 | 12998.15
'01.01.03.05 | 12 | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 336.09 | 88 | 29575.92
'01.01.03.05 | 13 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 367.33 | 7085.8
'01.01.03.05 | 14 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 240.68 | 6568.16
'01.01.03.05 | 15 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 125.65 | 1432.41
'01.01.03.05 | 16 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 2 | 234.94
'01.01.03.05 | 17 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 2 | 260.04
'01.01.03.05 | 18 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 2 | 240
'01.01.03.05 | 19 | AJUST | pa | Correccio arrodoniment fitxer PRESTO PROJECTE a fitxer TCQ CERTIFICACIO | 0.01 | 88 | 0.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 67910.94
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 04 | Desbast - Dessorrat - Desgreixats
'01.01.04 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 35.1 | 232.01
'01.01.04 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 35.1 | 475.61
'01.01.04 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 36 | 488.16
'01.01.04 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 1384.58 | 5842.93
'01.01.04 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 762.72 | 7657.71
'01.01.04 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 51.48 | 805.66
'01.01.04 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 51.48 | 1919.69
'01.01.04 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 51.48 | 821.11
'01.01.04 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 762.72 | 137731.98
'01.01.04 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 680.39 | 13124.72
'01.01.04 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 407.77 | 11128.04
'01.01.04 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 272.62 | 3107.87
'01.01.04 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 4 | 469.88
'01.01.04 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 4 | 520.08
'01.01.04 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 4 | 480
'01.01.04 | 16 | PROV-AV03 | u | Partida unitària per les obres provisionals de by-pass del canal previ a l'arqueta de repartiment segons propostes de l'annex 11. | 8000 | 1 | 8000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 192805.45
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 05 | Espessidor de fangs digerits
'01.01.05 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 18.85 | 124.6
'01.01.05 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 18.85 | 255.42
'01.01.05 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 206.1 | 2794.72
'01.01.05 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 659.7 | 2783.93
'01.01.05 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 151.33 | 1519.35
'01.01.05 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 10.21 | 159.79
'01.01.05 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 10.21 | 380.73
'01.01.05 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 10.21 | 162.85
'01.01.05 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 118.52 | 21402.34
'01.01.05 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 498.11 | 9608.54
'01.01.05 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 267.47 | 7299.26
'01.01.05 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 165.13 | 1882.48
'01.01.05 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 2 | 234.94
'01.01.05 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 2 | 260.04
'01.01.05 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 2 | 240
'01.01.05 | 16 | PROVAV01 | u | Partida unitària per les obres provisionals de by-pass de l'espessidor de fangs digerits segons propostes de l'annex 11. | 30000 | 1 | 30000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 79108.99
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 06 | Reactor biològic anaeròbic
'01.01.06 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 37.05 | 244.9
'01.01.06 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 37.05 | 502.03
'01.01.06 | 3 | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 13.56 | 838.8 | 11374.13
'01.01.06 | 4 | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 4.22 | 3573.7 | 15081.01
'01.01.06 | 5 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 936.96 | 9407.08
'01.01.06 | 6 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 63.24 | 989.71
'01.01.06 | 7 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 10.21 | 380.73
'01.01.06 | 8 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 63.24 | 1008.68
'01.01.06 | 9 | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 180.58 | 692.38 | 125029.98
'01.01.06 | 10 | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 19.29 | 2749.08 | 53029.75
'01.01.06 | 11 | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 27.29 | 2699.66 | 73673.72
'01.01.06 | 12 | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 11.4 | 363.42 | 4142.99
'01.01.06 | 13 | P070-012T | u | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 | 117.47 | 6 | 704.82
'01.01.06 | 14 | P0F1-AV01 | u | Determinació de l'adherència al morter de ciment. Segons la norma UNE-EN 1015-11 | 130.02 | 6 | 780.12
'01.01.06 | 15 | BV210-AV01 | u | Assaig no destructiu consistent en la determinació de la resistència a tracció superficial en element estructural existent de formigó, mitjançant lús del dinamòmetre de lectura digital, realitzat aplicant la força necessària fins a arrencar un disc disposat sobre la superfície del formigó, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Inclou: Realització de l'assaig. Segons la norma UNE-EN 1542 Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. | 120 | 6 | 720
'01.01.06 | 16 | G2210-AV01 | u | Retirada de fangs amb mitjants mecànics, càrrega sobre camió, transport a abocador i disposició controlada a abocador inclòs canó | 40000 | 1 | 40000
'01.01.06 | 17 | PROVAV02 | u | Partida unitària per les obres provisionals de by-pass del reactor biològic anòxic segons propostes de l'annex 11. | 12000 | 1 | 12000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 349069.65
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
|  | NIVELL 3 | 07 | Reactor biològic aeròbic
'01.01.07 | 1 | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6.61 | 6 | 39.66
'01.01.07 | 2 | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 13.55 | 6 | 81.3
'01.01.07 | 3 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 15 | 150.6
'01.01.07 | 4 | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.65 | 1 | 15.65
'01.01.07 | 5 | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 37.29 | 1 | 37.29
'01.01.07 | 6 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 1 | 15.95
'01.01.07 | 7 | P7J3-AV02 | m | Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb cinta flexible de 15 cm i adhesiu (Tipus Sikadur Combiflex SG o eq.) i xapa metal·lica inox 304 e:1.2mm. fixada mecanicament Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i esta inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 51.04 | 29.2 | 1490.37
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1830.82
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 02 | Reparacions edificacions
|  | NIVELL 3 | 08 | Xemeneies edifici de digestió
'01.02.08 | 1 | P214T-4RQH | m² | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 54.66 | 73.44 | 4014.23
'01.02.08 | 2 | RAM-PAL01 | u | Ajuda ram de paleta | 55.32 | 24 | 1327.68
'01.02.08 | 3 | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 10.04 | 20.84 | 209.23
'01.02.08 | 4 | P4DP-3HUP | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta, d'alçària superior a 10 m. | 53.58 | 72 | 3857.76
'01.02.08 | 5 | P2R5-DT43 | m³ | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m³ de capacitat. | 15.79 | 39.66 | 626.23
'01.02.08 | 6 | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.95 | 39.66 | 632.58
'01.02.08 | 7 | PE4A-AV01 | m | Xemeneia modular metàl·lica, amb una resistència al foc de 30 minuts, formada per tub de doble paret amb aïllament i junta d'estanquitat exterior, de 400 mm de diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 304 i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, amb junta d'estanquitat exterior de silicona, resistència al foc EI 30 (ho/veu i<=>o) segons UNE-EN 13501-3, temperatura màxima de 600 °C, pressió de treball de fins a 5000 Pa, per a evacuació dels productes de la combustió. Fins i tot accessoris, peces especials (trapa d'inspecció ), mòduls finals (barret) i material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. | 1623.9 | 22 | 35725.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 46393.51
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 03 | Gestió de residus
'01.03 | 1 | RESIDUS | u | Partida unitària per la gestió dels residus no inclosos directament a dintre de les partides d'obra. | 11000 | 1 | 11000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11000
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 04 | Seguretat i Salut
'01.04 | 1 | SIS | u | Seguretat i Salut | 16550 | 1 | 16550
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16550
|  | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
|  | Capítol | 05 | Varis
'01.05 | 1 | IMPREV | u | Partida per imprevistos | 30000 | 1 | 30000
'01.05 | 2 | DISPO-DO | u | Partida a disposició de la Direcció Facultativa de l'obra | 15000 | 1 | 15000
|  |  |  | TOTAL |  |  | 45000
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 1219450.19

## T-DIM
|  |  |  | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa. | Memòria Tècnica d’Execució per la Reparació estructural de l’Obra Civil de l’EDAR de Manresa.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
| N | NIVELL 4 | 01 | Decantador primari 1
'01.01.01.01.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 38.61
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Decantador primari 1 |  | 0.33 | 117 |  |  | 38.61
'01.01.01.01.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 38.03
Rebliment rases perimetrals |  | 38.03 |  |  |  | 38.03
'01.01.01.01.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 207
Decantador primari 1 |  |  | 115 | 0.9 | 2 | 207
'01.01.01.01.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 1881.75
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 117 | 0.75 |  | 87.75
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 115 | 2.8 |  | 322
Neteja canal |  |  | 110 | 3.2 |  | 352
Neteja solera |  | 1045 |  |  |  | 1045
Neteja pilar central |  | 16.5 |  |  |  | 16.5
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 117 | 0.5 |  | 58.5
'01.01.01.01.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 231.48
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
Tram 2 |  | 4.08 |  |  |  | 4.08
Tram 3 |  | 8.21 |  |  |  | 8.21
Tram 4 |  | 5.15 |  |  |  | 5.15
Tram 5 |  | 2.62 |  |  |  | 2.62
Tram 6 |  | 3.52 |  |  |  | 3.52
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 30.56 |  |  |  | 30.56
Tram 2 |  | 22.55 |  |  |  | 22.55
Tram 3 |  | 23.69 |  |  |  | 23.69
Tram 4 |  | 14.04 |  |  |  | 14.04
Tram 5 |  | 17.42 |  |  |  | 17.42
Tram 6 |  | 18.16 |  |  |  | 18.16
SOLERA (Previsió) |  | 45 |  |  |  | 45
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
Tram 2 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
Tram 3 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
Tram 4 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
Tram 5 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
Tram 6 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
'01.01.01.01.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 15.62
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 15.62 |  |  |  | 15.62
'01.01.01.01.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 15.62
Residus |  | 15.62 |  |  |  | 15.62
'01.01.01.01.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 15.62
Residus |  | 15.62 |  |  |  | 15.62
'01.01.01.01.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 179.86
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26
Tram 2 |  | 2.45 |  |  |  | 2.45
Tram 3 |  | 4.93 |  |  |  | 4.93
Tram 4 |  | 3.09 |  |  |  | 3.09
Tram 5 |  | 1.57 |  |  |  | 1.57
Tram 6 |  | 2.11 |  |  |  | 2.11
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 21.39 |  |  |  | 21.39
Tram 2 |  | 15.79 |  |  |  | 15.79
Tram 3 |  | 16.58 |  |  |  | 16.58
Tram 4 |  | 9.83 |  |  |  | 9.83
Tram 5 |  | 12.19 |  |  |  | 12.19
Tram 6 |  | 12.71 |  |  |  | 12.71
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Tram 2 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Tram 3 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Tram 4 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Tram 5 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Tram 6 |  | 5.16 |  |  |  | 5.16
Previsió SOLERA |  | 45 |  |  |  | 45
'01.01.01.01.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1389.83
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 23.14 |  |  |  | 23.14
Tram 2 |  | 31.15 |  |  |  | 31.15
Tram 3 |  | 29.99 |  |  |  | 29.99
Tram 4 |  | 39.66 |  |  |  | 39.66
Tram 5 |  | 34.34 |  |  |  | 34.34
Tram 6 |  | 29.07 |  |  |  | 29.07
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 2 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 3 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 4 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 5 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 6 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 16.64 |  |  |  | 16.64
Tram 2 |  | 15.44 |  |  |  | 15.44
Tram 3 |  | 11.16 |  |  |  | 11.16
Tram 4 |  | 14.22 |  |  |  | 14.22
Tram 5 |  | 16.74 |  |  |  | 16.74
Tram 6 |  | 12.48 |  |  |  | 12.48
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
'01.01.01.01.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1296.65
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 23.14 |  |  |  | 23.14
Tram 2 |  | 31.15 |  |  |  | 31.15
Tram 3 |  | 29.99 |  |  |  | 29.99
Tram 4 |  | 39.66 |  |  |  | 39.66
Tram 5 |  | 34.34 |  |  |  | 34.34
Tram 6 |  | 29.07 |  |  |  | 29.07
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 2 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 3 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 4 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 5 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Tram 6 |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
Coeficient zones tipus 2 |  | 52 |  |  |  | 52
'01.01.01.01.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 170.86
Exterior - Pintat zona Tipo 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
Tram 2 |  | 4.08 |  |  |  | 4.08
Tram 3 |  | 8.21 |  |  |  | 8.21
Tram 4 |  | 5.15 |  |  |  | 5.15
Tram 5 |  | 2.62 |  |  |  | 2.62
Tram 6 |  | 3.52 |  |  |  | 3.52
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 16.64 |  |  |  | 16.64
Tram 2 |  | 15.44 |  |  |  | 15.44
Tram 3 |  | 11.16 |  |  |  | 11.16
Tram 4 |  | 14.22 |  |  |  | 14.22
Tram 5 |  | 16.74 |  |  |  | 16.74
Tram 6 |  | 12.48 |  |  |  | 12.48
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
| N | NIVELL 4 | 02 | Decantador primari 2
'01.01.01.02.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 38.61
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Decantador primari 1 |  | 0.33 | 117 |  |  | 38.61
'01.01.01.02.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 38.03
Rebliment rases perimetrals |  | 38.03 |  |  |  | 38.03
'01.01.01.02.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 207
Decantador primari 2 |  |  | 115 | 0.9 | 2 | 207
'01.01.01.02.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 1881.75
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 117 | 0.75 |  | 87.75
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 115 | 2.8 |  | 322
Neteja canal |  |  | 110 | 3.2 |  | 352
Neteja solera |  | 1045 |  |  |  | 1045
Neteja pilar central |  | 16.5 |  |  |  | 16.5
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 117 | 0.5 |  | 58.5
'01.01.01.02.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 198.87
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7
Tram 2 |  | 0.67 |  |  |  | 0.67
Tram 3 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
Tram 4 |  | 4.85 |  |  |  | 4.85
Tram 5 |  | 4.92 |  |  |  | 4.92
Tram 6 |  | 5.48 |  |  |  | 5.48
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 20.3 |  |  |  | 20.3
Tram 2 |  | 17.26 |  |  |  | 17.26
Tram 3 |  | 16.83 |  |  |  | 16.83
Tram 4 |  | 13.12 |  |  |  | 13.12
Tram 5 |  | 14.77 |  |  |  | 14.77
Tram 6 |  | 14.03 |  |  |  | 14.03
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 2 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 3 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 4 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 5 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 6 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
SOLERA (Previsió) |  | 45 |  |  |  | 45
'01.01.01.02.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 13.42
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 13.42 |  |  |  | 13.42
'01.01.01.02.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 13.42
Residus |  | 13.42 |  |  |  | 13.42
'01.01.01.02.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 13.42
Residus |  | 13.42 |  |  |  | 13.42
'01.01.01.02.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 158.98
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 0.42 |  |  |  | 0.42
Tram 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
Tram 3 |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
Tram 4 |  | 2.91 |  |  |  | 2.91
Tram 5 |  | 2.95 |  |  |  | 2.95
Tram 6 |  | 3.29 |  |  |  | 3.29
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 14.21 |  |  |  | 14.21
Tram 2 |  | 12.08 |  |  |  | 12.08
Tram 3 |  | 11.78 |  |  |  | 11.78
Tram 4 |  | 9.18 |  |  |  | 9.18
Tram 5 |  | 10.34 |  |  |  | 10.34
Tram 6 |  | 9.82 |  |  |  | 9.82
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 2 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 3 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 4 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 5 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 6 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
SOLERA (Previsió) |  | 45 |  |  |  | 45
'01.01.01.02.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1431.08
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 33.42 |  |  |  | 33.42
Tram 2 |  | 36.46 |  |  |  | 36.46
Tram 3 |  | 36.87 |  |  |  | 36.87
Tram 4 |  | 40.58 |  |  |  | 40.58
Tram 5 |  | 38.93 |  |  |  | 38.93
Tram 6 |  | 39.64 |  |  |  | 39.64
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 2 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 3 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 4 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 5 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 6 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 18.67 |  |  |  | 18.67
Tram 2 |  | 18.69 |  |  |  | 18.69
Tram 3 |  | 14.69 |  |  |  | 14.69
Tram 4 |  | 13.89 |  |  |  | 13.89
Tram 5 |  | 15.25 |  |  |  | 15.25
Tram 6 |  | 13.89 |  |  |  | 13.89
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
'01.01.01.02.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1317.5
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 33.42 |  |  |  | 33.42
Tram 2 |  | 36.46 |  |  |  | 36.46
Tram 3 |  | 36.87 |  |  |  | 36.87
Tram 4 |  | 40.58 |  |  |  | 40.58
Tram 5 |  | 38.93 |  |  |  | 38.93
Tram 6 |  | 39.64 |  |  |  | 39.64
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 2 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 3 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 4 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 5 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 6 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
Coeficient zones tipus 2 |  | 40 |  |  |  | 40
'01.01.01.02.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 171
Exterior - Pintat zona Tipo 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7
Tram 2 |  | 0.67 |  |  |  | 0.67
Tram 3 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
Tram 4 |  | 4.85 |  |  |  | 4.85
Tram 5 |  | 4.92 |  |  |  | 4.92
Tram 6 |  | 5.48 |  |  |  | 5.48
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 18.67 |  |  |  | 18.67
Tram 2 |  | 18.69 |  |  |  | 18.69
Tram 3 |  | 14.69 |  |  |  | 14.69
Tram 4 |  | 13.89 |  |  |  | 13.89
Tram 5 |  | 15.25 |  |  |  | 15.25
Tram 6 |  | 13.89 |  |  |  | 13.89
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 01 | Decantadors Primaris
| N | NIVELL 4 | 03 | Decantador primari 3
'01.01.01.03.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 38.61
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Decantador primari 1 |  | 0.33 | 117 |  |  | 38.61
'01.01.01.03.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 38.03
Rebliment rases perimetrals |  | 38.03 |  |  |  | 38.03
'01.01.01.03.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 207
Decantador primari 3 |  |  | 115 | 0.9 | 2 | 207
'01.01.01.03.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 1881.75
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 117 | 0.75 |  | 87.75
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 115 | 2.8 |  | 322
Neteja canal |  |  | 110 | 3.2 |  | 352
Neteja solera |  | 1045 |  |  |  | 1045
Neteja pilar central |  | 16.5 |  |  |  | 16.5
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 117 | 0.5 |  | 58.5
'01.01.01.03.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 165.46
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 | [5 empty] | 0
Tram 2 |  | 0.43 |  |  |  | 0.43
Tram 3 | [5 empty] | 0
Tram 4 | [5 empty] | 0
Tram 5 | [5 empty] | 0
Tram 6 | [5 empty] | 0
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 8.71 |  |  |  | 8.71
Tram 2 |  | 19.82 |  |  |  | 19.82
Tram 3 |  | 17.3 |  |  |  | 17.3
Tram 4 |  | 24.26 |  |  |  | 24.26
Tram 5 |  | 2.67 |  |  |  | 2.67
Tram 6 |  | 7.13 |  |  |  | 7.13
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 2 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 3 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 4 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 5 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
Tram 6 |  | 6.69 |  |  |  | 6.69
SOLERA (Previsió) |  | 45 |  |  |  | 45
'01.01.01.03.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 11.17
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 11.17 |  |  |  | 11.17
'01.01.01.03.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 11.17
Residus |  | 11.17 |  |  |  | 11.17
'01.01.01.03.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 11.17
Residus |  | 11.17 |  |  |  | 11.17
'01.01.01.03.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 140.3
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
Tram 2 |  | 0.26 |  |  |  | 0.26
Tram 3 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
Tram 4 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
Tram 5 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
Tram 6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 6.1 |  |  |  | 6.1
Tram 2 |  | 13.87 |  |  |  | 13.87
Tram 3 |  | 12.11 |  |  |  | 12.11
Tram 4 |  | 16.98 |  |  |  | 16.98
Tram 5 |  | 1.87 |  |  |  | 1.87
Tram 6 |  | 4.99 |  |  |  | 4.99
Canal - Reparacions tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 2 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 3 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 4 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 5 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
Tram 6 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
SOLERA (Previsió) |  | 45 |  |  |  | 45
'01.01.01.03.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1493.09
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44.98 |  |  |  | 44.98
Tram 2 |  | 33.78 |  |  |  | 33.78
Tram 3 |  | 36.4 |  |  |  | 36.4
Tram 4 |  | 29.44 |  |  |  | 29.44
Tram 5 |  | 51.03 |  |  |  | 51.03
Tram 6 |  | 46.57 |  |  |  | 46.57
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 2 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 3 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 4 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 5 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 6 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 2 |  | 18.94 |  |  |  | 18.94
Tram 3 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 4 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 5 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 6 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
Coeficient de les zones tipus 4 |  | 25 |  |  |  | 25
'01.01.01.03.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 1318.8
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44.98 |  |  |  | 44.98
Tram 2 |  | 33.78 |  |  |  | 33.78
Tram 3 |  | 36.4 |  |  |  | 36.4
Tram 4 |  | 29.44 |  |  |  | 29.44
Tram 5 |  | 51.03 |  |  |  | 51.03
Tram 6 |  | 46.57 |  |  |  | 46.57
Canal - Reparacions tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 2 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 3 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 4 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 5 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
Tram 6 |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
SOLERA |  | 1000 |  |  |  | 1000
Coeficient sobre zones tipus 2 |  | 25 |  |  |  | 25
'01.01.01.03.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 174.72
Exterior - Pintat zona Tipo 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 | [5 empty] | 0
Tram 2 |  | 0.43 |  |  |  | 0.43
Tram 3 | [5 empty] | 0
Tram 4 | [5 empty] | 0
Tram 5 | [5 empty] | 0
Tram 6 | [5 empty] | 0
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 2 |  | 18.94 |  |  |  | 18.94
Tram 3 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 4 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 5 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Tram 6 |  | 19.37 |  |  |  | 19.37
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 02 | Tanc de mescla de fangs mixtes espessits
'01.01.02.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 7.26
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Tanc de mescla de fangs mixtes |  | 0.33 | 22 |  |  | 7.26
'01.01.02.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 7.15
Rebliment rases perimetrals |  | 7.15 |  |  |  | 7.15
'01.01.02.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 50
Tanc de mescla de fangs mixtes |  |  | 5 | 5 | 2 | 50
'01.01.02.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 162.96
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 22 | 1 |  | 22
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 20 | 2 |  | 40
Neteja solera |  |  | 5 | 5 |  | 25
Neteja passarel·la |  | 17.46 |  |  |  | 17.46
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 117 | 0.5 |  | 58.5
'01.01.02.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 47.5
Secció SL1 |  | 1 |  |  |  | 1
Secció SL2 |  | 11 |  |  |  | 11
Secció SL3 | [5 empty] | 0
Secció SL4 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció ST1 | [5 empty] | 0
Secció ST2 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció ST3 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció ST4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Solera (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.02.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 3.21
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 3.21 |  |  |  | 3.21
'01.01.02.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 3.21
Residus |  | 3.21 |  |  |  | 3.21
'01.01.02.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 3.21
Residus |  | 3.21 |  |  |  | 3.21
'01.01.02.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 45
Reparacións Tipus 2 | [5 empty] | 0
Secció SL2 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció SL4 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció ST2 |  | 10 |  |  |  | 10
Secció ST3 |  | 10 |  |  |  | 10
SOLERA (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.02.010 | L | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 2.5
Reparacións Tipus 3 (previsió) |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
'01.01.02.011 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 77.27
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Solera |  | 25 |  |  |  | 25
Passarel·la |  | 17.46 |  |  |  | 17.46
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
SL1 |  | 5.46 |  |  |  | 5.46
SL3 |  | 5.7 |  |  |  | 5.7
ST1 |  | 6.33 |  |  |  | 6.33
ST4 |  | 6.32 |  |  |  | 6.32
Sobre excavació perimetral |  | 22 | 0.5 |  |  | 11
'01.01.02.012 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 37.46
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Solera |  | 20 |  |  |  | 20
Passarel·la |  | 17.46 |  |  |  | 17.46
'01.01.02.013 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 34.81
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
SL1 |  | 5.46 |  |  |  | 5.46
SL3 |  | 5.7 |  |  |  | 5.7
ST1 |  | 6.33 |  |  |  | 6.33
ST4 |  | 6.32 |  |  |  | 6.32
Sobre excavació perimetral |  | 22 | 0.5 |  |  | 11
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 03 | Espessidors per gravetat
| N | NIVELL 4 | 04 | Espessidor nº1
'01.01.03.04.001 | L | THOM | m | Desmuntatge perfil thomson | Desmuntatge perfil thomson | 41
Perimetre interior canal |  |  | 41 |  |  | 41
'01.01.03.04.002 | L | P7ZB-AV01 | m | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | 41
Perimetre interior canal |  |  | 41 |  |  | 41
'01.01.03.04.003 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 15.18
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Tanc de mescla de fangs mixtes |  | 0.33 | 46 |  |  | 15.18
'01.01.03.04.004 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 14.95
Rebliment rases perimetrals |  | 14.95 |  |  |  | 14.95
'01.01.03.04.005 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 141.3
Espessidor nº1 - Exterior |  |  | 46 | 0.9 | 1.5 | 62.1
Espessidor nº1 - Interior |  |  | 44 | 0.9 | 2 | 79.2
'01.01.03.04.006 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 406.21
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 46 | 3 |  | 138
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 44 | 2 |  | 88
Neteja solera |  | 130.2 |  |  |  | 130.2
Neteja canal |  | 17.46 |  |  |  | 17.46
Neteja pilar central |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 46 | 0.5 |  | 23
'01.01.03.04.007 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 164.17
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 20.78 |  |  |  | 20.78
Tram 2 |  | 21.06 |  |  |  | 21.06
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 13.99 |  |  |  | 13.99
Tram 2 |  | 15.34 |  |  |  | 15.34
SOLERA (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
Canal - Reparacions tipus 3 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44 |  |  |  | 44
Tram 2 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.03.04.008 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 11.08
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 11.08 |  |  |  | 11.08
'01.01.03.04.009 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 11.08
Residus |  | 11.08 |  |  |  | 11.08
'01.01.03.04.010 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 11.08
Residus |  | 11.08 |  |  |  | 11.08
'01.01.03.04.011 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 62.14
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 12.47 |  |  |  | 12.47
Tram 2 |  | 12.64 |  |  |  | 12.64
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 9.79 |  |  |  | 9.79
Tram 2 |  | 10.74 |  |  |  | 10.74
SOLERA (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
Camí de rodadora pont |  |  | 46 | 0.25 |  | 11.5
'01.01.03.04.012 | L | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 88
Canal - Reparacions tipus 3 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44 |  |  |  | 44
Tram 2 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.03.04.013 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 349.41
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 48.31 |  |  |  | 48.31
Tram 2 |  | 46.96 |  |  |  | 46.96
Solera |  | 125.2 |  |  |  | 125.2
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 52.23 |  |  |  | 52.23
Tram 1 |  | 53.71 |  |  |  | 53.71
Sobre excavació perimetral |  | 46 | 0.5 |  |  | 23
'01.01.03.04.014 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 246.47
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 48.31 |  |  |  | 48.31
Tram 2 |  | 46.96 |  |  |  | 46.96
Solera |  | 125.2 |  |  |  | 125.2
Coeficient zones tipus 2 |  | 26 |  |  |  | 26
'01.01.03.04.015 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 128.94
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 52.23 |  |  |  | 52.23
Tram 1 |  | 53.71 |  |  |  | 53.71
Sobre excavació perimetral |  | 46 | 0.5 |  |  | 23
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 03 | Espessidors per gravetat
| N | NIVELL 4 | 05 | Espessidor nº2
'01.01.03.05.001 | L | THOM | m | Desmuntatge perfil thomson | Desmuntatge perfil thomson | 41
Perimetre interior canal |  |  | 41 |  |  | 41
'01.01.03.05.002 | L | P7ZB-AV01 | m | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | Sobreeixidor metàl·lic tipus Thomson d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària i 1,5 mm de gruix Perfil completament instal·lat, fixació amb cargolaria inox 304 i anivellat. | 41
Perimetre interior canal |  |  | 41 |  |  | 41
'01.01.03.05.003 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 15.18
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Tanc de mescla de fangs mixtes |  | 0.33 | 46 |  |  | 15.18
'01.01.03.05.004 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 14.95
Rebliment rases perimetrals |  | 14.95 |  |  |  | 14.95
'01.01.03.05.005 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 141.3
Espessidor nº2 - Exterior |  |  | 46 | 0.9 | 1.5 | 62.1
Espessidor nº2 - Interior |  |  | 44 | 0.9 | 2 | 79.2
'01.01.03.05.006 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 406.21
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 46 | 3 |  | 138
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 44 | 2 |  | 88
Neteja solera |  | 130.2 |  |  |  | 130.2
Neteja canal |  | 17.46 |  |  |  | 17.46
Neteja pilar central |  | 9.55 |  |  |  | 9.55
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 46 | 0.5 |  | 23
'01.01.03.05.007 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 178.92
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 18.74 |  |  |  | 18.74
Tram 2 |  | 27.9 |  |  |  | 27.9
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 18.28 |  |  |  | 18.28
Tram 2 |  | 21 |  |  |  | 21
SOLERA (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
Canal - Reparacions tipus 3 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44 |  |  |  | 44
Tram 2 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.03.05.008 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 12.08
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 12.08 |  |  |  | 12.08
'01.01.03.05.009 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 12.08
Residus |  | 12.08 |  |  |  | 12.08
'01.01.03.05.010 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 12.08
Residus |  | 12.08 |  |  |  | 12.08
'01.01.03.05.011 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 71.98
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 11.24 |  |  |  | 11.24
Tram 2 |  | 16.74 |  |  |  | 16.74
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 12.8 |  |  |  | 12.8
Tram 2 |  | 14.7 |  |  |  | 14.7
SOLERA (Previsió) |  | 5 |  |  |  | 5
Camí de rodadora pont |  |  | 46 | 0.25 |  | 11.5
'01.01.03.05.012 | L | P879-AV02 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 3200 Grid o equivalent), teixit bidireccional de fibra de carboni d'alta resistència (tipus SikaWrap -FX-50C o equivalent) amb connectors (CaSika Carbodur -300 Grid), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R3. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 88
Canal - Reparacions tipus 3 - Previsió | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44 |  |  |  | 44
Tram 2 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.03.05.013 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 367.33
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44.1 |  |  |  | 44.1
Tram 2 |  | 41.38 |  |  |  | 41.38
Solera |  | 125.2 |  |  |  | 125.2
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 56.16 |  |  |  | 56.16
Tram 1 |  | 46.49 |  |  |  | 46.49
Sobre excavació perimetral |  | 46 | 0.5 |  |  | 23
Coeficient zones tipus 4 |  | 31 |  |  |  | 31
'01.01.03.05.014 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 240.68
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 44.1 |  |  |  | 44.1
Tram 2 |  | 41.38 |  |  |  | 41.38
Solera |  | 125.2 |  |  |  | 125.2
Coeficient zones Tipus 2 |  | 30 |  |  |  | 30
'01.01.03.05.015 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 125.65
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 56.16 |  |  |  | 56.16
Tram 1 |  | 46.49 |  |  |  | 46.49
Sobre excavació perimetral |  | 46 | 0.5 |  |  | 23
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 04 | Desbast - Dessorrat - Desgreixats
'01.01.04.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 35.64
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Zona entrada |  | 0.33 | 108 |  |  | 35.64
'01.01.04.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 35.1
Rebliment rases perimetrals |  | 35.1 |  |  |  | 35.1
'01.01.04.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 36
Previsió desorador |  | 2 | 10 | 0.9 | 2 | 36
'01.01.04.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 1384.58
Neteja general (interior i exterior) | [5 empty] | 0
Zona repartiment |  | 35.76 |  |  |  | 35.76
Zona canal |  | 276.56 |  |  |  | 276.56
Zona desbast |  | 169.64 |  |  |  | 169.64
Zona Dessorat |  | 759.09 |  |  |  | 759.09
Zona Gruixos |  | 82.39 |  |  |  | 82.39
Escales |  | 61.14 |  |  |  | 61.14
'01.01.04.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 762.72
Murs - Zona tipus 2 | [5 empty] | 0
Zona repartiment |  | 23.12 |  |  |  | 23.12
Zona canal |  | 126.57 |  |  |  | 126.57
Zona desbast |  | 89.66 |  |  |  | 89.66
Zona Dessorat |  | 452.26 |  |  |  | 452.26
Zona Gruixos |  | 59.04 |  |  |  | 59.04
Soleres - Zona tipus 2 | [5 empty] | 0
Zona canal |  | 1.15 |  |  |  | 1.15
Zona Dessorat |  | 2.21 |  |  |  | 2.21
Escales |  | 8.71 |  |  |  | 8.71
'01.01.04.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 51.48
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 51.48 |  |  |  | 51.48
'01.01.04.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 51.48
Residus |  | 51.48 |  |  |  | 51.48
'01.01.04.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 51.48
Residus |  | 51.48 |  |  |  | 51.48
'01.01.04.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 762.72
Murs - Zona tipus 2 | [5 empty] | 0
Zona repartiment |  | 23.12 |  |  |  | 23.12
Zona canal |  | 126.57 |  |  |  | 126.57
Zona desbast |  | 89.66 |  |  |  | 89.66
Zona Dessorat |  | 452.26 |  |  |  | 452.26
Zona Gruixos |  | 59.04 |  |  |  | 59.04
Soleres - Zona tipus 2 | [5 empty] | 0
Zona canal |  | 1.15 |  |  |  | 1.15
Zona Dessorat |  | 2.21 |  |  |  | 2.21
Escales |  | 8.71 |  |  |  | 8.71
'01.01.04.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 680.39
Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Zona dessorat - Murs |  | 156.96 |  |  |  | 156.96
Zona canal - Soleres |  | 94.65 |  |  |  | 94.65
Zona desbast - Soleres |  | 54.6 |  |  |  | 54.6
Zona dessorat - Soleres |  | 54.22 |  |  |  | 54.22
Zona escales |  | 47.34 |  |  |  | 47.34
Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Zona Repartiment - Murs |  | 12.64 |  |  |  | 12.64
Zona Canal - Murs |  | 54.22 |  |  |  | 54.22
Zona Desbats - Murs |  | 25.38 |  |  |  | 25.38
Zona Dessorat - Murs |  | 93.44 |  |  |  | 93.44
Zona Gruixos - Murs |  | 23.35 |  |  |  | 23.35
Zona Escales |  | 5.09 |  |  |  | 5.09
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
'01.01.04.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 407.77
Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Zona dessorat - Murs |  | 156.96 |  |  |  | 156.96
Zona canal - Soleres |  | 94.65 |  |  |  | 94.65
Zona desbast - Soleres |  | 54.6 |  |  |  | 54.6
Zona dessorat - Soleres |  | 54.22 |  |  |  | 54.22
Zona escales |  | 47.34 |  |  |  | 47.34
'01.01.04.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 272.62
Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Zona Repartiment - Murs |  | 12.64 |  |  |  | 12.64
Zona Canal - Murs |  | 54.22 |  |  |  | 54.22
Zona Desbats - Murs |  | 25.38 |  |  |  | 25.38
Zona Dessorat - Murs |  | 93.44 |  |  |  | 93.44
Zona Gruixos - Murs |  | 23.35 |  |  |  | 23.35
Zona Escales |  | 5.09 |  |  |  | 5.09
Sobre excavació perimetral |  | 117 | 0.5 |  |  | 58.5
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 05 | Espessidor de fangs digerits
'01.01.05.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 19.14
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Espessidor de fangs digerits |  | 0.33 | 58 |  |  | 19.14
'01.01.05.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 18.85
Rebliment rases perimetrals |  | 18.85 |  |  |  | 18.85
'01.01.05.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 206.1
Espessidor nº1 - Exterior |  |  | 58 | 0.9 | 2 | 104.4
Espessidor nº1 - Interior |  |  | 56.5 | 0.9 | 2 | 101.7
'01.01.05.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 659.7
Neteja exterior superficial del decantador (ext + cap de mur) |  |  | 58 | 3.2 |  | 185.6
Neteja interior superficial del decantador |  |  | 56.5 | 3.2 |  | 180.8
Neteja solera |  | 254.3 |  |  |  | 254.3
Neteja pilar central (previsió) |  | 10 |  |  |  | 10
Neteja sobre excavació exterior |  |  | 58 | 0.5 |  | 29
'01.01.05.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 151.33
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 25.27 |  |  |  | 25.27
Tram 2 |  | 23.81 |  |  |  | 23.81
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 45.13 |  |  |  | 45.13
Tram 2 |  | 47.12 |  |  |  | 47.12
SOLERA (Previsió) |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.05.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 10.21
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 10.21 |  |  |  | 10.21
'01.01.05.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 10.21
Residus |  | 10.21 |  |  |  | 10.21
'01.01.05.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 10.21
Residus |  | 10.21 |  |  |  | 10.21
'01.01.05.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 118.52
Exterior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 15.16 |  |  |  | 15.16
Tram 2 |  | 14.29 |  |  |  | 14.29
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 31.59 |  |  |  | 31.59
Tram 2 |  | 32.98 |  |  |  | 32.98
SOLERA (Previsió) |  | 10 |  |  |  | 10
Camí de rodadora pont |  |  | 58 | 0.25 |  | 14.5
'01.01.05.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 498.11
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 45.34 |  |  |  | 45.34
Tram 2 |  | 43.34 |  |  |  | 43.34
Solera |  | 244.3 |  |  |  | 244.3
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 67.64 |  |  |  | 67.64
Tram 1 |  | 68.49 |  |  |  | 68.49
Sobre excavació perimetral |  | 58 | 0.5 |  |  | 29
'01.01.05.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 267.47
Interior - Reparacions Tipus 1 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 48.31 |  |  |  | 48.31
Tram 2 |  | 46.96 |  |  |  | 46.96
Solera |  | 125.2 |  |  |  | 125.2
Coeficient zones tipus 4 |  | 47 |  |  |  | 47
'01.01.05.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 165.13
Exterior - Pintat zona Tipo 4 | [5 empty] | 0
Tram 1 |  | 67.64 |  |  |  | 67.64
Tram 1 |  | 68.49 |  |  |  | 68.49
Sobre excavació perimetral |  | 58 | 0.5 |  |  | 29
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 06 | Reactor biològic anaeròbic
'01.01.06.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 37.62
Rasa perimetre ext. 1 m. ampl i h:0,5 m. (talús 1:1) 0,325 m² | [5 empty] | 0
Reactor biològic anaeròbic |  | 0.33 | 114 |  |  | 37.62
'01.01.06.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 37.05
Rebliment rases perimetrals |  | 37.05 |  |  |  | 37.05
'01.01.06.003 | L | P4DP-3HUI | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. Inclòs mitjant auxiliars pel muntatge i desmuntatge. | 838.8
Interior |  | 6 | 72 | 0.9 | 2 | 777.6
Canal central |  | 1 | 68 | 0.9 | 1 | 61.2
'01.01.06.004 | L | P874-4UBV | m² | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | Neteja de parament de formigó, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar. Eliminació de tots les restes de brutícia, grasses i pols del suport, deixant el porus obert. | 3573.7
Neteja exterior superficial del reactor |  | 235.5 |  |  |  | 235.5
Neteja interior superficial del decantador |  | 878 |  |  |  | 878
Neteja solera |  | 1965 |  |  |  | 1965
Neteja pilar |  | 51.2 |  |  |  | 51.2
Neteja passarel·les |  | 444 |  |  |  | 444
'01.01.06.005 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 936.96
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 64.05 |  |  |  | 64.05
ST6 |  | 30.85 |  |  |  | 30.85
SL7 |  | 63.03 |  |  |  | 63.03
ST2 |  | 71.14 |  |  |  | 71.14
Interior canal |  | 134 |  |  |  | 134
SOLERA (Previsió) |  | 80 |  |  |  | 80
Pilars |  | 51.2 |  |  |  | 51.2
Divisiores interior | [5 empty] | 0
SL4 |  | 93.24 |  |  |  | 93.24
SL5 |  | 92.99 |  |  |  | 92.99
ST3 |  | 69.43 |  |  |  | 69.43
ST4 |  | 63.39 |  |  |  | 63.39
ST5 |  | 61.49 |  |  |  | 61.49
ST8 |  | 62.15 |  |  |  | 62.15
'01.01.06.006 | L | P2RR-AV01 | m³ | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m³, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, inclòs preparació del sac per la retirada d'obra | 63.24
Residus de neteja (5 cm; esponj: 1,35) |  | 63.24 |  |  |  | 63.24
'01.01.06.007 | L | P2R6-AV01 | m³ | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1 m³ de capacitat. Inclosa la càrrega del sac a sobre del camió des del lloc d'emmagatzematge a l'obra. | 10.21
Residus |  | 10.21 |  |  |  | 10.21
'01.01.06.008 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 63.24
Residus |  | 63.24 |  |  |  | 63.24
'01.01.06.009 | L | P879-AV01 | m² | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic monocomponents (tipus Monotop 4100 Protect o equivalent), resistent a la corrosió biogènica i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrere l'armadura principal i amb un repicament màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures amb producte a base de ciment monocomponent millorat amb resina sintètica i fum de sílice (tipus Sika MonoTop 1010S o equivalent). Morter R4. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 692.38
Interior - Reparacions Tipus 2 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 44.84 |  |  |  | 44.84
ST6 |  | 21.6 |  |  |  | 21.6
SL7 |  | 44.12 |  |  |  | 44.12
ST2 |  | 49.8 |  |  |  | 49.8
Interior canal |  | 93.8 |  |  |  | 93.8
SOLERA (Previsió) |  | 80 |  |  |  | 80
Pilars |  | 35.84 |  |  |  | 35.84
Divisiores interior | [5 empty] | 0
SL4 |  | 65.27 |  |  |  | 65.27
SL5 |  | 65.09 |  |  |  | 65.09
ST3 |  | 48.6 |  |  |  | 48.6
ST4 |  | 44.37 |  |  |  | 44.37
ST5 |  | 43.04 |  |  |  | 43.04
ST8 |  | 43.51 |  |  |  | 43.51
Reparació cap de mur (previsió) |  | 12.5 |  |  |  | 12.5
'01.01.06.010 | L | P879-AV03 | m² | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Aplicació manual de dues mans d'impregnació incolora inhibidora de la corrosió per migració, (rendiment no inferior a: 480 ml/m²), per a la protecció del formigó armat enfront de la corrosió. (Sika FerroGard 903 Plus o equivalent) Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 2749.08
Murs interiors - Tipus 1 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 0.58 |  |  |  | 0.58
Sl7 |  | 0.58 |  |  |  | 0.58
Murs interiors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 18.3 |  |  |  | 18.3
ST6 |  | 17.88 |  |  |  | 17.88
SL7 |  | 17.66 |  |  |  | 17.66
Divisories interiors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL4 |  | 8.55 |  |  |  | 8.55
SL5 |  | 8.55 |  |  |  | 8.55
Murs exteriors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL1 |  | 81.99 |  |  |  | 81.99
ST7 |  | 53.12 |  |  |  | 53.12
SL8 |  | 52.73 |  |  |  | 52.73
ST1 |  | 47.64 |  |  |  | 47.64
Passarel·les - Tipus 1 | [5 empty] | 0
SL3 |  | 222 |  |  |  | 222
SL6 |  | 222 |  |  |  | 222
SOLERA - Tipus 1 |  | 1885 |  |  |  | 1885
Reparació cap de mur |  | 112.5 |  |  |  | 112.5
'01.01.06.011 | L | P782-AV01 | m² | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues capes i un gruix total no inferior a 2 mm. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 2699.66
Murs interiors - Tipus 1 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 0.58 |  |  |  | 0.58
Sl7 |  | 0.58 |  |  |  | 0.58
Passarel·les - Tipus 1 | [5 empty] | 0
SL3 |  | 222 |  |  |  | 222
SL6 |  | 222 |  |  |  | 222
SOLERA - Tipus 1 |  | 1885 |  |  |  | 1885
Coeficient sobre zones tipus 2 |  | 257 |  |  |  | 257
Reparació cap de mur |  | 112.5 |  |  |  | 112.5
'01.01.06.012 | L | P8B0-5Z7Y | m² | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques (tipo SikaColor -671 W o equivalent), monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en 2 capes. Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 363.42
Murs interiors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL2 |  | 18.3 |  |  |  | 18.3
ST6 |  | 17.88 |  |  |  | 17.88
SL7 |  | 17.66 |  |  |  | 17.66
Divisories interiors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL4 |  | 8.55 |  |  |  | 8.55
SL5 |  | 8.55 |  |  |  | 8.55
Murs exteriors - Tipus 4 | [5 empty] | 0
SL1 |  | 81.99 |  |  |  | 81.99
ST7 |  | 53.12 |  |  |  | 53.12
SL8 |  | 52.73 |  |  |  | 52.73
ST1 |  | 47.64 |  |  |  | 47.64
Sobreexcavació perimetral |  |  | 114 |  | 0.5 | 57
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 01 | Reparacions estructurals
| N | NIVELL 3 | 07 | Reactor biològic aeròbic
'01.01.07.001 | L | P221B-EL9J | m³ | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 6
Rasa zona junta |  | 12 | 0.5 |  |  | 6
'01.01.07.002 | L | P2255-DPGE | m³ | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM | 6
Rebliment rases perimetrals |  | 6 |  |  |  | 6
'01.01.07.003 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 15
Juntes |  | 12 | 2.5 | 0.5 |  | 15
'01.01.07.007 | L | P7J3-AV02 | m | Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb cinta flexible de 15 cm i adhesiu (Tipus Sikadur Combiflex SG o eq.) i xapa metal·lica inox 304 e:1.2mm. fixada mecanicament Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i esta inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans manuals i segellat amb cinta flexible de 15 cm i adhesiu (Tipus Sikadur Combiflex SG o eq.) i xapa metal·lica inox 304 e:1.2mm. fixada mecanicament Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i esta inclòs a dintre del cost unitari de la partida. | 29.2
SL1 |  | 4 | 1.7 |  |  | 6.8
SL2 |  | 4 | 2.15 |  |  | 8.6
ST1 |  | 2 | 2 |  |  | 4
ST2 |  | 2 | 1.9 |  |  | 3.8
Mermes |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost9945 TCQ PRESS LICITACIO
| N | Capítol | 02 | Reparacions edificacions
| N | NIVELL 3 | 08 | Xemeneies edifici de digestió
'01.02.08.001 | L | P214T-4RQH | m² | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 73.44
Xemeneia 1 |  |  | 3.6 |  | 10.2 | 36.72
Xemeneia 2 |  |  | 3.6 |  | 10.2 | 36.72
'01.02.08.003 | L | P874-4UBU | m² | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | Neteja de parament de formigó amb raig de material abrasiu i aigua desionitzada, eliminant les restes de brutícia, grasses i pols del suport. El nivell de rugositat del formigó serà de 2 mm El grau de neteja de l'armat serà SA 2½ | 20.832
Neteja façana xemeneia 1 |  |  |  | 1.2 | 9.23 | 11.076
Neteja façana xemeneia 2 |  |  |  | 1.2 | 8.13 | 9.756
'01.02.08.004 | L | P4DP-3HUP | m³ | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta, d'alçària superior a 10 m. | Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta, d'alçària superior a 10 m. | 72
Bastida enderroc de les xemeneies |  |  | 5 | 1.2 | 12 | 72
'01.02.08.005 | L | P2R5-DT43 | m³ | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m³ de capacitat. | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m³ de capacitat. | 39.6576
Xemeneia 1 |  | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 19.8288
Xemeneia 2 |  | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 19.8288
'01.02.08.006 | L | P2RA-IQFL | m³ | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. | 39.66
Residus |  | 39.66 |  |  |  | 39.66
'01.02.08.007 | L | PE4A-AV01 | m | Xemeneia modular metàl·lica, amb una resistència al foc de 30 minuts, formada per tub de doble paret amb aïllament i junta d'estanquitat exterior, de 400 mm de diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 304 i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, amb junta d'estanquitat exterior de silicona, resistència al foc EI 30 (ho/veu i<=>o) segons UNE-EN 13501-3, temperatura màxima de 600 °C, pressió de treball de fins a 5000 Pa, per a evacuació dels productes de la combustió. Fins i tot accessoris, peces especials (trapa d'inspecció ), mòduls finals (barret) i material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. | Xemeneia modular metàl·lica, amb una resistència al foc de 30 minuts, formada per tub de doble paret amb aïllament i junta d'estanquitat exterior, de 400 mm de diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 304 i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, amb junta d'estanquitat exterior de silicona, resistència al foc EI 30 (ho/veu i<=>o) segons UNE-EN 13501-3, temperatura màxima de 600 °C, pressió de treball de fins a 5000 Pa, per a evacuació dels productes de la combustió. Fins i tot accessoris, peces especials (trapa d'inspecció ), mòduls finals (barret) i material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. | 22
Xemeneia 1 |  |  | 9 |  |  | 9
colze i barret xemeneia 1 |  |  | 2 |  |  | 2
Xemeneia 2 |  |  | 9 |  |  | 9
colze i barret xemeneia 2 |  |  | 2 |  |  | 2