## Hoja 1
Obra: | PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED CONTRAINCENDIOS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
Presupuesto | [10 empty] | % C.I. | 6
Código | Tipo | Ud | Resumen | [6 empty] | Cantidad | Precio (€) | Importe (€)
R17.05 PRESUPUESTO | Capítulo |  | PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED CONTRAINCENDIOS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA | [7 empty] | 1791924.29 | 1791924.29
01 | Capítulo |  | CAPÍTULO 01 | [7 empty] | 625507.47 | 625507.47
01.01 | Capítulo |  | CANALIZACIONES EN ZANJA ANILLO 1 | [7 empty] | 333127.81 | 333127.81
01.01.01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL CANALIZACIONES ANILLO 1 | [7 empty] | 240042.1 | 240042.1
ADE010c | Partida | m³ | Excavación de zanjas y pozos c/zanjadora. | [6 empty] | 1649.096 | 10.01 | 16507.45
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con zanjadora, carga a camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales excavados sobrantes a vertedero y cànon de vertido. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados sobrantes, transportes a vertedero y cànon. El precio incluye campaña de catas con retro de pequeñas dimensiones cada 50m y detección completa de tramos para localización de servicios existentes con georadar.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 3225 | 0.4 | 1 | 1290
|  |  |  | Remod. tubo existente |  | 897.74 | 0.4 | 1 | 359.096 | 1649.096
ADE010r | Partida | ud | Desplazamiento de zanjadora | [6 empty] | 1 | 2999.99 | 2999.99
Desplazamiento de zanjadora
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
ADE010s | Partida | ud | Cata con retro mixta y 3 operarios | [6 empty] | 25 | 449.99 | 11249.75
Cata con retro mixta y 3 operarios
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 25
ADE010t | Partida | ud | Jornada de detección de servicios existentes en el subsuelo con georadar y planos de resultado | [6 empty] | 10 | 1995 | 19950
Jornada de detección de servicios existentes en el subsuelo con georadar y planos de resultado
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 10
ADE010b | Partida | m³ | Excavación de zanjas y pozos, c/retroexcavadora | [6 empty] | 261.304 | 20 | 5226.08
Excavación de zanjas y pozos,hasta 2m de profundidad, en todo tipo de terreno con medios mecánicos y carga sobre camión, con transportes a vertedero o lugar de uso, incluye cánon de vertido de vertedero.El precio incluye campaña de catas con retro de pequeñas dimensiones cada 50m y detección completa de tramos para localización de servicios existentes con georadar.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock |  | 328.26 | 0.4 | 1 | 131.304
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna |  | 285 | 0.4 | 1 | 114
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 | 0.4 | 1 | 16 | 261.304
ADR010b | Partida | m³ | Relleno de zanjas para instalaciones. | [6 empty] | 1146.24 | 9.99 | 11450.94
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 3225 | 0.4 | 0.6 | 774
|  |  |  | 1 |  | 328.26 | 0.4 | 0.6 | 78.782
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna |  | 285 | 0.4 | 0.6 | 68.4
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 | 0.4 | 0.6 | 9.6
|  |  |  | Remodelación tubo existente |  | 897.74 | 0.4 | 0.6 | 215.458 | 1146.24
UFF010b | Partida | tn | Pavimentación con MBC. | [6 empty] | 782.76 | 68 | 53227.68
Formación de firme flexible, compuesto por: mezcla bituminosa en caliente en tapado de zanja: 2 capas de 6 cm de espesor formada por mezcla bituminosa en caliente AC 22 intermedia y rodadura, adecuado para tráfico T2 , y betún asfáltico 60/70. Incluye: Preparación de la superficie para la imprimación. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa y betún . Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. densidad considerada 2,4.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías | 2.4 | 3225 | 0.4 | 0.12 | 371.52
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock | 2.4 | 328.26 | 0.4 | 0.12 | 37.816
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna | 2.4 | 285 | 0.4 | 0.12 | 32.832
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 4.8 | 20 | 0.4 | 0.12 | 4.608
|  |  |  | Remodelación tubo existente | 2.4 | 897.4 | 1.3 | 0.12 | 335.987
[8 empty] | -0.003 | -0.003 | 782.76
N-FRES031 | Partida | m²/cm | Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático. | [6 empty] | 19104 | 0.69 | 13181.76
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante fresadora en frío compacta, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, transporte y gestión de residuos. Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte y gestión de residuos incluida Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 3225 | 0.4 | 10 | 12900
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock |  | 328.26 | 0.4 | 10 | 1313.04
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna |  | 285 | 0.4 | 10 | 1140
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 | 0.4 | 10 | 160
[6 empty] | 897.74 | 0.4 | 10 | 3590.96 | 19104
N-ZAH001 | Partida | m³ | Subbase granular con zahorra natural granítica | [6 empty] | 477.6 | 35.51 | 16959.58
Subbase granular con zahorra natural granítica, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 3225 | 0.4 | 0.25 | 322.5
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock |  | 328.26 | 0.4 | 0.25 | 32.826
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna |  | 285 | 0.4 | 0.25 | 28.5
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 | 0.4 | 0.25 | 4
[6 empty] | 897.74 | 0.4 | 0.25 | 89.774 | 477.6
N-RIADH001 | Partida | m² | Riego de adherencia ECR-1 | [6 empty] | 3820.8 | 0.6 | 2292.48
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías | 2 | 3225 | 0.4 |  | 2580
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock | 2 | 328.26 | 0.4 |  | 262.608
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna | 2 | 285 | 0.4 |  | 228
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 4 | 20 | 0.4 |  | 32
[5 empty] | 2 | 897.74 | 0.4 |  | 718.192 | 3820.8
N-RIIMP001 | Partida | m² | Riego de imprimación ECI. | [6 empty] | 1910.4 | 0.6 | 1146.24
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 3225 | 0.4 |  | 1290
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de paddock |  | 328.26 | 0.4 |  | 131.304
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna |  | 285 | 0.4 |  | 114
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 | 0.4 |  | 16
[6 empty] | 897.74 | 0.4 |  | 359.096 | 1910.4
IFW070b | Partida | Ud | Arqueta de hormigón 60x60x60cm | [6 empty] | 145 | 232.07 | 33650.15
Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos. Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Válvulas | 75 |  |  |  | 75
|  |  |  | Arquetas de paso cada 50m | 70 |  |  |  | 70 | 145
ADR010a | Partida | Ud | Dado de anclaje de hormigón | [6 empty] | 435 | 120 | 52200
Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para anclaje de piezas o válvulas en conducciones de diámetro entre 60 y 225 mm, incluida la colocación de armaduras y el vibrado del hormigón
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Válvulas | 75 |  |  |  | 75
|  |  |  | Codos | 280 |  |  |  | 280
|  |  |  | Tes | 80 |  |  |  | 80 | 435
|  |  | 01.01.01 | [7 empty] | 240042.1 | 240042.1
01.01.02 | Capítulo |  | TUBERÍA Y VALVULERÍA CANALIZACIÓN ANILLO 1 | [7 empty] | 93085.71 | 93085.71
IOB022 | Partida | m | Tubería PEAD DN125 | [6 empty] | 4736 | 18 | 85248
Suministro e instalación de red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 125 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz superior. Incluso codos, tes, dados de anclaje, piezas de conexión, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Suministro y vertido de la arena. Ejecución del relleno envolvente con arena. Colocación de tubería. Realización de pruebas de servicio. Codos, tes, y demás accesorios. Dados de anclaje. Realización de pruebas de servicio Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | ANILLO INTERIOR | 1 | 3225 |  |  | 3225
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Paddock | 2 | 328 |  |  | 656
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de tribuna principal | 3 | 285 |  |  | 855 | 4736
N-IOB022b | Partida | m | Tubería PEAD DN150 | [6 empty] | 40 | 25.01 | 1000.4
Suministro e instalación de red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 150 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz superior. Incluso codos, tes, dados de anclaje, piezas de conexión, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Suministro y vertido de la arena. Ejecución del relleno envolvente con arena. Colocación de tubería. Realización de pruebas de servicio. Codos, tes, y demás accesorios. Dados de anclaje. Realización de pruebas de servicio Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Conexión armario grupo presión con anillos | 2 | 20 |  |  | 40 | 40
IOB025 | Partida | Ud | Válvula mariposa 4" | [6 empty] | 1 | 96 | 96
Suministro e instalación de válvula de mariposa de palanca y asiento de EPDM, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco y palanca de fundición dúctil y eje de acero inoxidable, incluida arqueta prefabricada de 60x60 con tapa metálica. Incluye: Montaje, soportación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramo 0-1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOB025d | Partida | Ud | Válvula mariposa 5" | [6 empty] | 1 | 140 | 140
Suministro e instalación de válvula de mariposa de palanca y asiento de EPDM, unión con bridas, de 5" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco y palanca de fundición dúctil y eje de acero inoxidable. incluida arqueta prefabricada de 60x60 con tapa metálica. Incluye: Montaje, soportación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramo | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOB025c | Partida | Ud | Válvula compuerta 4" | [6 empty] | 72 | 89.99 | 6479.28
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.incluida arqueta prefabricada de 60x60 con tapa metálica. Incluye: Montaje, soportación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramo Anillo interior | 72 |  |  |  | 72 | 72
IOB025b | Partida | Ud | Válvula compuerta 5". | [6 empty] | 1 | 122.03 | 122.03
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 5" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.incluida arqueta prefabricada de 60x60 con tapa metálica. Incluye: Montaje, soportación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramo 3-20 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 01.01.02 | [7 empty] | 93085.71 | 93085.71
|  |  | 01.01 | [7 empty] | 333127.81 | 333127.81
01.02 | Capítulo |  | EQUIPOS Y RESTO OBRA CIVIL CAPÍTULO 01 | [7 empty] | 183379.66 | 183379.66
01.02.01 | Capítulo |  | TUBERÍA AÉREA ANILLO 1 | [7 empty] | 61018.25 | 61018.25
IOB022e | Partida | m | Tubería acero DN125 | [6 empty] | 475 | 90.2 | 42845
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro DN125, unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Colector interior hidrantes en Paddock | 1 | 325 |  |  | 325
|  |  |  | Derivaciones en Paddock hacia hidrante | 6 | 25 |  |  | 150 | 475
N-IOB022f | Partida | m | Tubería acero 1" | [6 empty] | 145 | 45.45 | 6590.25
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro 1", unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Conexión BIES 25mm desde colector |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Moreneta | 3 | 5 |  |  | 15
|  |  |  | Paddock | 24 | 5 |  |  | 120
|  |  |  | centro medico | 1 | 5 |  |  | 5
|  |  |  | servicios | 1 | 5 |  |  | 5 | 145
N-IOB022g | Partida | m | Tubería acero 1 1/2" | [6 empty] | 165 | 70.2 | 11583
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro 1 1/2", unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Conexión BIES 45mm desde colector |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Cavallerises | 2 | 5 |  |  | 10
|  |  |  | Tribuna | 25 | 5 |  |  | 125
|  |  |  | Torre control | 6 | 5 |  |  | 30 | 165
|  |  | 01.02.01 | [7 empty] | 61018.25 | 61018.25
01.02.02 | Capítulo |  | BIES E HIDRANTES ANILLO 1 | [7 empty] | 39296.9 | 39296.9
IOB041bbb | Partida | Ud | BIES 25mm | [6 empty] | 29 | 373.27 | 10824.83
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación y conexionado. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, soportación de armario, conexionado con tubería de alimentación, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Moreneta | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Paddock | 24 |  |  |  | 24
|  |  |  | centro medico | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | servicios | 1 |  |  |  | 1 | 29
IOB041bb | Partida | Ud | BIES 45mm | [6 empty] | 33 | 401.02 | 13233.66
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") y de 575x505x152 mm, compuesta de: armario de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera plana de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre de asiento de 45 mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 85 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación y conexionado. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-2. Incluye: Suministro, montaje, soportación de armario, conexionado con tubería de alimentación, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cavallerises | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Tribuna | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | Torre control | 6 |  |  |  | 6 | 33
IOB041 | Partida | Ud | Hidrante bajo nivel de tierra. | [6 empty] | 11 | 1385.31 | 15238.41
Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con dos salidas de 2 1/2" DN 70 mm, con racores, tapones, arqueta prefabricada, marco y tapa circular para calzada. Incluso elementos de fijación y de conexionado a red. Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, accesorios, conexionado a red de alimentación y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paddock | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | Cavallerises | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Centro medico | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Tribuna | 2 |  |  |  | 2 | 11
|  |  | 01.02.02 | [7 empty] | 39296.9 | 39296.9
01.02.03 | Capítulo |  | ACONDICIONAMIENTO PROTECCIÓN PASIVA ANILLO 1 | [7 empty] | 67712.16 | 67712.16
01.02.03.01 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS ESCUELA RACC | [7 empty] | 2047.92 | 2047.92
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 6 | 113.76 | 682.56
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 20.409 | 66.9 | 1365.36
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 20.409 |  |  |  | 20.409 | 20.409
|  |  | 01.02.03.01 | [7 empty] | 2047.92 | 2047.92
01.02.03.02 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS SERVICIOS | [7 empty] | 7204.77 | 7204.77
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 17 | 113.76 | 1933.92
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 17 |  |  |  | 17 | 17
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 78.787 | 66.9 | 5270.85
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 78.787 |  |  |  | 78.787 | 78.787
|  |  | 01.02.03.02 | [7 empty] | 7204.77 | 7204.77
01.02.03.03 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS MIRADOR DE SOCIOS | [7 empty] | 2058.02 | 2058.02
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 6 | 113.76 | 682.56
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 20.56 | 66.9 | 1375.46
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 20.56 |  |  |  | 20.56 | 20.56
|  |  | 01.02.03.03 | [7 empty] | 2058.02 | 2058.02
01.02.03.04 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS CAVALLERISES | [7 empty] | 9467.1 | 9467.1
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 25 | 113.76 | 2844
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 25
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 99 | 66.9 | 6623.1
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 99 |  |  |  | 99 | 99
|  |  | 01.02.03.04 | [7 empty] | 9467.1 | 9467.1
01.02.03.05 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS OFICINAS MORENETA | [7 empty] | 7786.36 | 7786.36
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 18 | 113.76 | 2047.68
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 18 |  |  |  | 18 | 18
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 85.78 | 66.9 | 5738.68
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 85.78 |  |  |  | 85.78 | 85.78
|  |  | 01.02.03.05 | [7 empty] | 7786.36 | 7786.36
01.02.03.06 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS OFICINAS CRISTAL PALACE | [7 empty] | 2099.53 | 2099.53
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 7 | 113.76 | 796.32
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 7 |  |  |  | 7 | 7
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 19.48 | 66.9 | 1303.21
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 19.48 |  |  |  | 19.48 | 19.48
|  |  | 01.02.03.06 | [7 empty] | 2099.53 | 2099.53
01.02.03.07 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS CENTRO MÉDICO | [7 empty] | 6174.68 | 6174.68
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 16 | 113.76 | 1820.16
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 16 |  |  |  | 16 | 16
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 65.09 | 66.9 | 4354.52
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 65.09 |  |  |  | 65.09 | 65.09
|  |  | 01.02.03.07 | [7 empty] | 6174.68 | 6174.68
01.02.03.08 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS TORRE DE CONTROL | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 30 | 113.76 | 3412.8
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 30
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 102.817 | 66.9 | 6878.46
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 102.817 |  |  |  | 102.817 | 102.817
|  |  | 01.02.03.08 | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
01.02.03.09 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS PADDOCK/BOXES | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 30 | 113.76 | 3412.8
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 30
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 102.817 | 66.9 | 6878.46
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 102.817 |  |  |  | 102.817 | 102.817
|  |  | 01.02.03.09 | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
01.02.03.10 | Capítulo |  | MODIFICACION MEDIOS PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS TRIBUNA PRINCIPAL | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
IOJ010 | Partida | Ud | Sellado de paso de cables con espuma intumescente hueco 40x20 cm. | [6 empty] | 30 | 113.76 | 3412.8
Sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables con aislamiento de hueco 40x20 cm, a través de una abertura de 100 cm², en muro o forjado, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, con espuma intumescente con propiedades ignífugas.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 30
IOR010b | Partida | m2 | Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales, resist. fuego equiv. EI60 | [6 empty] | 102.817 | 66.9 | 6878.46
Instalación de sistemas prefabricados para mejora de resistencia al fuego de elementos estructurales con placas de yeso laminado con una resistencia al fuego equivalente EI60.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 102.817 |  |  |  | 102.817 | 102.817
|  |  | 01.02.03.10 | [7 empty] | 10291.26 | 10291.26
|  |  | 01.02.03 | [7 empty] | 67712.16 | 67712.16
01.02.04 | Capítulo |  | OBRA CIVIL ALJIBE Y GRUPO PRESIÓN | [7 empty] | 15352.35 | 15352.35
N-ANS011 | Partida | m2 | Solera hormigón e=30cm | [6 empty] | 102.349 | 150 | 15352.35
Solera de hormigón armado de 30 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 150x150x8 mm. como armadura de reparto, incluidos separadores. Espesor de hormigón 225 mm. Incluye encachado de piedra de 80mm. de espesor. Incluido pruebas de carga de la solera.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Aljibe | 1 | 37.349 |  |  | 37.349
|  |  |  | Caseta grupo de presión | 1 | 13 | 5 |  | 65 | 102.349
|  |  | 01.02.04 | [7 empty] | 15352.35 | 15352.35
|  |  | 01.02 | [7 empty] | 183379.66 | 183379.66
01.03 | Capítulo |  | VARIOS CAPÍTULO 01 | [7 empty] | 109000 | 109000
07001 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para para Imprevistos capítulo 1 | [6 empty] | 1 | 25000 | 25000
Partida alzada a justificar para para Imprevistos capítulo 1
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070011 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 1 | [6 empty] | 1 | 10000 | 10000
Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 1
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070012 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 1 | [6 empty] | 1 | 19850 | 19850
Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 1
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070013 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management | [6 empty] | 1 | 14150 | 14150
Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070014 | Partida | Pa | Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud | [6 empty] | 1 | 7500 | 7500
Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070015 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para reposición de SSAA | [6 empty] | 1 | 25000 | 25000
Partida alzada a justificar para reposición de SSAA
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070016 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar de gestión de residuos capítulo 1 | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
Partida alzada a justificar de gestión de residuos capítulo 1
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070017 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar control de calidad capítulo 1 | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
Partida alzada a justificar control de calidad capítulo 1
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 01.03 | [7 empty] | 109000 | 109000
|  |  | 01 | [7 empty] | 625507.47 | 625507.47
02 | Capítulo |  | CAPÍTULO 02 | [7 empty] | 653305.27 | 653305.27
02.01 | Capítulo |  | CANALIZACIONES EN ZANJA ANILLO 2 | [7 empty] | 525068.66 | 525068.66
02.01.01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL CANALIZACIONES ANILLO 2 | [7 empty] | 376095.88 | 376095.88
ADE010c | Partida | m³ | Excavación de zanjas y pozos c/zanjadora. | [6 empty] | 3580.4 | 10.01 | 35839.8
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con zanjadora, carga a camión. Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales excavados sobrantes a vertedero y cànon de vertido. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados sobrantes, transportes a vertedero y cànon. El precio incluye campaña de catas con retro de pequeñas dimensiones cada 50m y detección completa de tramos para localización de servicios existentes con georadar.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 6451 | 0.4 | 1 | 2580.4
|  |  |  | Remod. tubo exist. |  | 2500 | 0.4 | 1 | 1000 | 3580.4
ADE010r | Partida | ud | Desplazamiento de zanjadora | [6 empty] | 1 | 2999.99 | 2999.99
Desplazamiento de zanjadora
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
ADE010s | Partida | ud | Cata con retro mixta y 3 operarios | [6 empty] | 25 | 449.99 | 11249.75
Cata con retro mixta y 3 operarios
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 25
ADE010t | Partida | ud | Jornada de detección de servicios existentes en el subsuelo con georadar y planos de resultado | [6 empty] | 10 | 1995 | 19950
Jornada de detección de servicios existentes en el subsuelo con georadar y planos de resultado
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 10
ADE010b | Partida | m³ | Excavación de zanjas y pozos, c/retroexcavadora | [6 empty] | 659.6 | 20 | 13192
Excavación de zanjas y pozos,hasta 2m de profundidad, en todo tipo de terreno con medios mecánicos y carga sobre camión, con transportes a vertedero o lugar de uso, incluye cánon de vertido de vertedero.El precio incluye campaña de catas con retro de pequeñas dimensiones cada 50m y detección completa de tramos para localización de servicios existentes con georadar.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur |  | 1257 | 0.4 | 1 | 502.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Zona Socios |  | 122 | 0.4 | 1 | 48.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 222 | 0.4 | 1 | 88.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur |  | 48 | 0.4 | 1 | 19.2 | 659.6
ADR010b | Partida | m³ | Relleno de zanjas para instalaciones. | [6 empty] | 2544 | 9.99 | 25414.56
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 6451 | 0.4 | 0.6 | 1548.24
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur |  | 1257 | 0.4 | 0.6 | 301.68
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Zona Socios |  | 122 | 0.4 | 0.6 | 29.28
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 222 | 0.4 | 0.6 | 53.28
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur |  | 48 | 0.4 | 0.6 | 11.52
[6 empty] | 2500 | 0.4 | 0.6 | 600 | 2544
UFF010b | Partida | tn | Pavimentación con MBC. | [6 empty] | 1221.12 | 68 | 83036.16
Formación de firme flexible, compuesto por: mezcla bituminosa en caliente en tapado de zanja: 2 capas de 6 cm de espesor formada por mezcla bituminosa en caliente AC 22 intermedia y rodadura, adecuado para tráfico T2 , y betún asfáltico 60/70. Incluye: Preparación de la superficie para la imprimación. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa y betún . Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. densidad considerada 2,4.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías | 2.4 | 6451 | 0.4 | 0.12 | 743.155
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur | 2.4 | 1257 | 0.4 | 0.12 | 144.806
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises | 2.4 | 122 | 0.4 | 0.12 | 14.054
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises | 2.4 | 222 | 0.4 | 0.12 | 25.574
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur | 2.4 | 48 | 0.4 | 0.12 | 5.53
[5 empty] | 2.4 | 2500 | 0.4 | 0.12 | 288
[8 empty] | 0.001 | 0.001 | 1221.12
N-FRES031 | Partida | m²/cm | Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático. | [6 empty] | 42400 | 0.69 | 29256
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante fresadora en frío compacta, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, transporte y gestión de residuos. Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte y gestión de residuos incluida Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 6451 | 0.4 | 10 | 25804
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur |  | 1257 | 0.4 | 10 | 5028
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Zona Socios |  | 122 | 0.4 | 10 | 488
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 222 | 0.4 | 10 | 888
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur |  | 48 | 0.4 | 10 | 192
[6 empty] | 2500 | 0.4 | 10 | 10000 | 42400
N-ZAH001 | Partida | m³ | Subbase granular con zahorra natural granítica | [6 empty] | 1060 | 35.51 | 37640.6
Subbase granular con zahorra natural granítica, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 6451 | 0.4 | 0.25 | 645.1
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur |  | 1257 | 0.4 | 0.25 | 125.7
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 122 | 0.4 | 0.25 | 12.2
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 222 | 0.4 | 0.25 | 22.2
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur |  | 48 | 0.4 | 0.25 | 4.8
[6 empty] | 2500 | 0.4 | 0.25 | 250 | 1060
N-RIADH001 | Partida | m² | Riego de adherencia ECR-1 | [6 empty] | 8480 | 0.6 | 5088
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías | 2 | 6451 | 0.4 |  | 5160.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur | 2 | 1257 | 0.4 |  | 1005.6
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises | 2 | 122 | 0.4 |  | 97.6
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises | 2 | 222 | 0.4 |  | 177.6
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur | 2 | 48 | 0.4 |  | 38.4
[5 empty] | 2 | 2500 | 0.4 |  | 2000 | 8480
N-RIIMP001 | Partida | m² | Riego de imprimación ECI. | [6 empty] | 4240 | 0.6 | 2544
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Longitud tuberías |  | 6451 | 0.4 |  | 2580.4
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur |  | 1257 | 0.4 |  | 502.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 122 | 0.4 |  | 48.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises |  | 222 | 0.4 |  | 88.8
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur |  | 48 | 0.4 |  | 19.2
[6 empty] | 2500 | 0.4 |  | 1000 | 4240
IFW070b | Partida | Ud | Arqueta de hormigón 60x60x60cm | [6 empty] | 186 | 232.07 | 43165.02
Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos. Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Válvulas | 26 |  |  |  | 26
|  |  |  | Arquetas de paso cada 50m | 160 |  |  |  | 160 | 186
ADR010a | Partida | Ud | Dado de anclaje de hormigón | [6 empty] | 556 | 120 | 66720
Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para anclaje de piezas o válvulas en conducciones de diámetro entre 60 y 225 mm, incluida la colocación de armaduras y el vibrado del hormigón
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Válvulas | 26 |  |  |  | 26
|  |  |  | Codos | 500 |  |  |  | 500
|  |  |  | Tes | 30 |  |  |  | 30 | 556
|  |  | 02.01.01 | [7 empty] | 376095.88 | 376095.88
02.01.02 | Capítulo |  | TUBERÍA Y VALVULERÍA CANALIZACIONES ANILLO 2 | [7 empty] | 148972.78 | 148972.78
IOB022b | Partida | m | Tubería PEAD DN125 | [6 empty] | 8100 | 18 | 145800
Suministro e instalación de red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polietileno (PE), de 125 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz superior. Incluso codos, tes, dados de anclaje, piezas de conexión, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Suministro y vertido de la arena. Ejecución del relleno envolvente con arena. Colocación de tubería. Realización de pruebas de servicio. Codos, tes, y demás accesorios. Dados de anclaje. Realización de pruebas de servicio Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Anillo exterior | 1 | 6451 |  |  | 6451
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de zona restaurante sur | 1 | 1257 |  |  | 1257
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Zona Socios | 1 | 122 |  |  | 122
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Tramo Helipuerto-Cavallerises | 1 | 222 |  |  | 222
|  |  |  | Previsión de abastecimiento para PCI de Entrada Sur | 1 | 48 |  |  | 48 | 8100
IOB025e | Partida | Ud | Válvula compuerta 5". | [6 empty] | 26 | 122.03 | 3172.78
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 5" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.incluida arqueta prefabricada de 60x60 con tapa metálica. Incluye: Montaje, soportación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramo 3-20 | 26 |  |  |  | 26 | 26
|  |  | 02.01.02 | [7 empty] | 148972.78 | 148972.78
|  |  | 02.01 | [7 empty] | 525068.66 | 525068.66
02.02 | Capítulo |  | EQUIPOS CAPÍTULO 02 | [7 empty] | 19236.61 | 19236.61
02.02.01 | Capítulo |  | BIES E HIDRANTES ANILLO 2 | [7 empty] | 19236.61 | 19236.61
IOB041bbb | Partida | Ud | BIES 25mm | [6 empty] | 7 | 373.27 | 2612.89
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación y conexionado. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, soportación de armario, conexionado con tubería de alimentación, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | socios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 7
IOB041 | Partida | Ud | Hidrante bajo nivel de tierra. | [6 empty] | 12 | 1385.31 | 16623.72
Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con dos salidas de 2 1/2" DN 70 mm, con racores, tapones, arqueta prefabricada, marco y tapa circular para calzada. Incluso elementos de fijación y de conexionado a red. Incluye: Replanteo. Suministro, montaje, accesorios, conexionado a red de alimentación y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Racc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 11 |  |  |  | 11 | 12
|  |  | 02.02.01 | [7 empty] | 19236.61 | 19236.61
|  |  | 02.02 | [7 empty] | 19236.61 | 19236.61
02.03 | Capítulo |  | VARIOS CAPÍTULO 02 | [7 empty] | 109000 | 109000
07002 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para Imprevistos capítulo 2 | [6 empty] | 1 | 25000 | 25000
Partida alzada a justificar para Imprevistos capítulo 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070021 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management | [6 empty] | 1 | 14150 | 14150
Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070022 | Partida | Pa | Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud | [6 empty] | 1 | 7500 | 7500
Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070023 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 2 | [6 empty] | 1 | 10000 | 10000
Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070024 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 2 | [6 empty] | 1 | 19850 | 19850
Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070025 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para reposición de SSAA | [6 empty] | 1 | 25000 | 25000
Partida alzada a justificar para reposición de SSAA
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070026 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para gestión de residuos capítulo 2 | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
Partida alzada a justificar para gestión de residuos capítulo 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
070027 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para control de calidad capítulo 2 | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
Partida alzada a justificar para control de calidad capítulo 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 02.03 | [7 empty] | 109000 | 109000
|  |  | 02 | [7 empty] | 653305.27 | 653305.27
03 | Capítulo |  | CAPÍTULO 03 | [7 empty] | 513111.55 | 513111.55
03.01 | Capítulo |  | GRUPO BOMBEO Y ALJIBE | [7 empty] | 197216.26 | 197216.26
IOB021 | Partida | Ud | Grupo de presión contraincendios | [6 empty] | 1 | 44206.81 | 44206.81
Suministro e instalación de armario con grupo de presión, incluyendo: Gru.con.inc. U 100/80 ED Norma 2012 Grupo contra incendios Para 110 m3 a 70 Metros de Columna de Agua Formada por Bomba JOCKEY + ELÉCTRICA + DIESEL Fabricada por DBM PUMPS Bajo norma UNE 23-500-2012 caudalímetro DN150 (6``) (Incluye transporte Barcelona)
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOB020 | Partida | Ud | Depósito 120m3. | [6 empty] | 1 | 40000 | 40000
Suministro e instalación de depósito de 120 m3 con las siguientes características: Cuerpo :Construido con paneles prefabricados de acero según norma española UNE-EN-10346. Planchas con recubrimiento anticorrosión magnelis, acero revestido recomendable para corrosividad tipo C5 según la EN ISO 12944-2. Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero galv. (grado 8,8 y/o 10,9). Interiormente el depósito queda cubierto con una membrana de PVC que garantiza su estanqueidad. El depósito está reforzado con perfiles “U” en el perímetro superior e inferior y en virolas intermedias cuando sea necesario. Cubierta: Techo plano (no hermético) en chapas de acero galvanizado y prelacado. El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”. El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de remate. Diseñado para soportar 72 Kg/m2. Accesorios en acero galvanizado en caliente. Bridas DIN – PN - 16. -Aspiración: Compuesta de codo interior con placa antivortice y carrete exterior 1 – DN 200. -Retorno: Compuesto de codo interior y carrete exterior 1 – DN 150. -Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete exterior y válvula de flotador 1 – DN 50. -Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula de compuerta 1 – DN 50. -Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido carrete exterior 1 – DN 100 Incluye: Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola. Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior. Indicador de nivel manométrico. Escalera vertical de aluminio en exterior con protección y tramo de salida. Plataforma con barandilla en techo. Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y rebosadero. Incluido: Transporte, puesto a pie de obra, montaje por personal especializado, incluyendo medios auxiliares y de elevación para su correcto montaje. Pruebas de presión del depósito de agua. Retirada residuos sobrantes producidos durante el montaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
N-IOB022eb | Partida | m | Tubería acero DN180 | [6 empty] | 25 | 225.49 | 5637.25
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro DN180, unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Soportación y elementos de fijación. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Colector aspiración grupo bombeo desde aljibe | 1 | 25 |  |  | 25 | 25
N-IOB022ec | Partida | m | Tubería acero DN100 | [6 empty] | 25 | 145.46 | 3636.5
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro DN100, unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Soportación y elementos de fijación. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Retorno pruebas grupo presión a aljibe | 1 | 25 |  |  | 25 | 25
N-IOB022ed | Partida | m | Tubería acero DN80 | [6 empty] | 10 | 105.84 | 1058.4
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro DN80, unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Soportación y elementos de fijación. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tubería para llenado aljibe | 1 | 10 |  |  | 10 | 10
N-IOB022ee | Partida | m | Tubería acero DN50 | [6 empty] | 10 | 92.67 | 926.7
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de diámetro DN50, unión ranurada, sin calorifugar. Incluso material auxiliar para montaje y soportación a la obra, codos, tes, accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluida soportación y medios auxilares y de elevación necesarios para la instalación. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Suministro y presentación de tubos. Soportación y elementos de fijación. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tubería para vaciado aljibe | 1 | 10 |  |  | 10 | 10
N-INEL01 | Partida | Ud | Alimentación eléctrica a aljibe desde contenedor grupo presión | [6 empty] | 1 | 15750 | 15750
Conexionado de elementos eléctricos del aljibe desde cuadro eléctrico del contenedor del grupo presión, incluyendo suministro y montaje cableado, bandeja de PVC, tubo protección de acero inoxidable,cajas de conexión, conexionado, totalmente instalado.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
N-CONT01 | Partida | Ud | Contenedor para grupo presión | [6 empty] | 1 | 86000.6 | 86000.6
Suministro e instalación de contenedor para grupo de presión., con los siguientes elementos: Bombas: Cuadros eléctricos -Cuadro eléctrico en armario metálicoen armario metálico con arranque automático/manual y paro manual para la bomba principal eléctrica y la bomba jockey. -1 cuadro eléctrico en armario metálico con arranque automático/manual y paro manual para la bomba principal diésel -1 cofre arranque emergencia -Elementos de instrumentación. Colector: -1 colector de impulsión DN150 preparado para acoplar a los grupos de bombeo principales y a la bomba jockey. -2 Válvulas de mariposa con indicador posición y final de carrera DN125 -2 Válvulas de retención. DN125 -1 depósito de expansión de 50lts./16kgs -1 depósito de combustible de 140lts -Presostatos -Manómetros -Otros elementos de montaje Caseta contenedor: -Dimensiones: 10,50x3,00 m. -Material: Panel sandwich de 80 mm. de espesor, con estructura a base de perfiles IPE160 -Canalón de recogida de aguas y dos bajantes PVC DN60 -Falso suelo para paso de cableado y prolongación de bajantes. Sistemas auxiliares: -Sistema de calefacción para mantener una temperatura superior a 10ºC -Iluminación LED y de emergencia. -Extintor de CO2 y extintor de polvo. -Sistema de protección mediante rociadores. -Cuadro eléctrico independiente para servicios del contenedor. Totalmente terminado, conexionado, probado para su funcionamiento correcto. Incluido accesorios, medios elevación y medios auxiliares para su colocación.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 03.01 | [7 empty] | 197216.26 | 197216.26
03.02 | Capítulo |  | EQUIPOS PCI ANILLO 1 | [7 empty] | 231734.33 | 231734.33
IOD004b | Partida | Ud | Pulsador de alarma, convencional.pcd-100 | [6 empty] | 32 | 37.28 | 1192.96
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional rearmable, con llave de prueba, montaje de superficie. Marca Detnov, modelo PCD-100. Uso de interior. Color rojo. Incluye resistencia de 100 Ohm.-2W. Dimensiones 98x98x48mm. Certificado CPR EN54-11. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 32 |  |  |  | 32 | 32
IOX010c | Partida | Ud | Extintor ABC | [6 empty] | 182 | 44.99 | 8188.18
Suministro e instalación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Armario metálico. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 182 |  |  |  | 182 | 182
IOX010d | Partida | Ud | Extintor AFF ESPUMOGENO | [6 empty] | 71 | 64.35 | 4568.85
Suministro e instalación de extintor portátil de espumógenos AFFF (Espumógeno formador de película acuosa), con presión incorporada, de eficacia 34A 233B 75F , con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, Incluido carro para transporte. Incluso accesorios de montaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paddock | 71 |  |  |  | 71 | 71
IOX010f | Partida | Ud | Extintor CO2 | [6 empty] | 26 | 106.92 | 2779.92
Suministro e instalación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Servicios | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Cavallerises | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | Centro médico | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Tribuna | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Torre control | 8 |  |  |  | 8 | 26
IOD002b | Partida | Ud | DTD-210. Detector termovelocimétrico convencional | [6 empty] | 43 | 26.85 | 1154.55
Suministro e instalación de detector termovelocimétrico convencional (58ºC-8ºC/minuto) con led indicador de estado y salida para piloto remoto, sistema anti hurto. Marca Detnov, modelo DTD-210. Color blanco. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-5. Dimensiones: 100 x 40 mm. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 43 |  |  |  | 43 | 43
IOD002h | Partida | Ud | DOD-220. Detector óptico de humo convencional | [6 empty] | 97 | 34.47 | 3343.59
Suministro e instalación de detector óptico de humo convencional con led indicador de estado y salida para piloto remoto, sistema anti hurto. Marca Detnov, modelo DOD-220. Color blanco. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-7. Dimensiones: 100 x 40 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 97 |  |  |  | 97 | 97
IOD002i | Partida | Ud | Z-200. Base de conexión para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 121 | 18.15 | 2196.15
Suministro e instalación de base de conexión para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 5 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 121 |  |  |  | 121 | 121
IOD002j | Partida | Ud | Z-200-H. Base de conexión con entrada de tubo visto para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 19 | 19.47 | 369.93
Suministro e instalación de base de conexión con entrada de tubo visto para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200-H. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 43 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Base | 19 |  |  |  | 19 | 19
IOD003b | Partida | Ud | Piloto indicador | [6 empty] | 115 | 26.96 | 3100.4
Suministro e instalación de piloto indicador de acción analógico con aislador incorporado. Gran luminosidad. Ocupa una dirección en el lazo Dimensiones: 80 x 80 x 27 mm. Marca Detnov, modelo PAD-10A-I. Instalación en paramento, incluso elementos de fijación.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | piloto | 115 |  |  |  | 115 | 115
IOD003 | Partida | Ud | HOLA F24EN (SP). Sirena de alarma con flash de exterior bitonal | [6 empty] | 9 | 146.07 | 1314.63
Suministro e instalación de sirena de alarma con flash de exterior. 32 tonos seleccionables. Marca Detnov, modelo SFD-230. Alimentación a 24Vcc/8mA a 36mA según tono. IP65. Color rojo. Potencia acústica entre 78 y 116 dB según tono. Certificado CPR EN54-3. Dimensiones: 100x75 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9 | 9
IOD001 | Partida | Ud | CCD-102. Central de detección de incendios convencional de 2 zonas | [6 empty] | 2 | 317.41 | 634.82
Suministro e instalación de central de detección de incendios convencional de 2 zonas montada en carcasa de plástico ABS. Marca Detnov, modelo CCD-102. Posibilidad de ser empotrada. Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador. Hasta 32 detectores por zona. Posibilidad de conexión a PC mediante USB para programaciones complejas. Integrable a sistemas analógicos directamente al lazo. Dispone de dos salidas de sirenas supervisadas configurables (1A consumo máximo entre ambas), salidas de alarma y avería por relé libre de tensión, salida 24V auxiliares (500 mA consumo máximo), salida 24V reseteables (500 mA consumo máximo) y 1 entrada exterior programable. Admite hasta 3 tarjetas de expansión (TRD-100: 4 salidas relés libres de tensión, TSD100: 4 salidas sirenas supervisadas, TMD-100: salida Modbus para integraciones, TCD: protocolo Contact ID para conexión a CRA, TPLD-100: integración al lazo analógico). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Teclado multilingüe. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Dimensiones: 443 x 268 x 109 mm. Incluidas 2 baterías BTD-1207. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | centro medico | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | crystal palace | 1 |  |  |  | 1 | 2
IOD001b | Partida | Ud | CCD-104. Central de detección de incendios convencional de 4 zonas | [6 empty] | 2 | 341.73 | 683.46
Suministro e instalación de central de detección de incendios convencional de 4 zonas montada en carcasa de plástico ABS. Marca Detnov, modelo CCD-104. Posibilidad de ser empotrada. Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador. Hasta 32 detectores por zona. Posibilidad de conexión a PC mediante USB para programaciones complejas. Integrable a sistemas analógicos directamente al lazo. Dispone de dos salidas de sirenas supervisadas configurables (1A consumo máximo entre ambas), salidas de alarma y avería por relé libre de tensión, salida 24V auxiliares (500 mA consumo máximo), salida 24V reseteables (500 mA consumo máximo) y 1 entrada exterior programable. Admite hasta 3 tarjetas de expansión (TRD-100: 4 salidas relés libres de tensión, TSD100: 4 salidas sirenas supervisadas, TMD-100: salida Modbus para integraciones, TCD: protocolo Contact ID para conexión a CRA, TPLD-100: integración al lazo analógico). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Teclado multilingüe. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Dimensiones: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 baterías BTD-1207 no incluidas.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2
IOD001bc | Partida | Ud | Software.Licencia del software gráfico | [6 empty] | 1 | 732.39 | 732.39
Suministro de licencia del software gráfico hasta 1 central convencional de la serie CCD-100. Control, supervisión y gestión de la instalación de detección de incendio en entorno gráfico(PC).
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | software | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOD001bb | Partida | Ud | SGD-151-E-CCD. Ampliación licencia de software gráfico para central convencional adicional de la serie CCD-100 | [6 empty] | 5 | 636.91 | 3184.55
Suministro e instalación de SGD-151-E-CCD. Ampliación licencia de software gráfico para central convencional adicional de la serie CCD-100
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Servicios | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Cavallerises | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Centro médico | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | crystral palace | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | moreneta | 1 |  |  |  | 1 | 5
IOD001bd | Partida | Ud | TED-151-CL. Tarjeta de comunicación TCP/IP, permite conexión a aplicación Detnov Cloud | [6 empty] | 6 | 387.04 | 2322.24
Suministro e instalación de TED-151-CL. Tarjeta de comunicación TCP/IP, permite conexión a aplicación Detnov Cloud
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6
IOD001c | Partida | Ud | CAD-250. Central modular de detección de incendios analógica ampliable hasta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos (TBUD-250) y cajas de expansión (CAD-250-B; CAD-250-BLED). | [6 empty] | 3 | 3579.61 | 10738.83
Suministro e instalación de central modular de detección de incendios analógica ampliable hasta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos (TBUD-250) y cajas de expansión (CAD-250-B; CAD-250-BLED). Marca Detnov, modelo CAD-250. No incorpora lazos de detección. Pantalla táctil de 10" con gestión gráfica. 2048 zonas, 256 áreas y 1024 grupos. Registro histórico de 100.000 eventos. Software de configuración y mantenimiento gratuitos, configuración mediante puerto USB o Ethernet. 2 salidas de sirenas supervisadas y 2 salidas de relés libres de tensión en placa. Salida auxiliar de 24 V 500 mA. Conectable a una red (T-Network) de 64 centrales analógicas mediante RS485 o fibra óptica (no incluidas). Ethernet en placa para programación y telemantenimiento. Conectividad a Detnov Cloud. Cabina metálica. Multilingüe. Certificado CPR EN 54-2 y EN 54-4. Incluidas 2 baterías BTD-1224. Dimensiones: 533 x 453 x 212 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paddock | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Tribuna | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Torre control | 1 |  |  |  | 1 | 3
IOD001dc | Partida | Ud | TBUD-250. Tarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos analógicos con capacidad de 500 dispositivos | [6 empty] | 5 | 500.35 | 2501.75
Suministro e instalación de tarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos con capacidad de 500 dispositivos. Marca Detnov, modelo TBUD-250. 250 direcciones por lazo (detectores, módulos, sirenas o pulsadores). Conectable a las centrales analógicas CAD-250.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 5 | 5
IOD001db | Partida | Ud | SGD-151-1-2L. Licencia para 1 central analógica de la serie CAD-150 y CAD-250 de hasta dos lazos del software gráfico SGD-151. | [6 empty] | 3 | 894.03 | 2682.09
Suministro de licencia para 1 central analógica de la serie CAD-150 y CAD-250 de hasta dos lazos del software gráfico SGD-151. Control, supervisión y gestión de la instalación de detección de incendio en entorno gráfico (PC). Admite hasta 5 subestaciones (PC) de control esclavas
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 3 | 3
IOD001dd | Partida | Ud | SGD-151-E-2L. Ampliación de licencia de 2 lazos analógicos adicionales del software gráfico SGD-151. | [6 empty] | 2 | 344.25 | 688.5
Ampliación de licencia de 2 lazos analógicos adicionales del software gráfico SGD-151. Control, supervisión y gestión de la instalación de detección de incendio en entorno gráfico (PC). Admite hasta 5 subestaciones (PC) de control esclavas
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2
IOD001df | Partida | Ud | MAD-431-I. Módulo de control analógico con aislador incorporado de 1 salida de 24v supervisados | [6 empty] | 6 | 97.67 | 586.02
Suministro e instalación de módulo de control analógico con aislador incorporado de 1 salida de 24v supervisados, para la activación de sistemas de señalización óptico-acústicos o maniobras que precisen alimentación, discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea. Marca Detnov, modelo MAD-431-I. Ocupa una dirección de lazo. Precisa alimentación auxiliar de 24 Vcc. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-400. Consumo menor de 300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 6
IOD001de | Partida | Ud | MAD-401-I. Módulo analógico monitor con aislador incorporado de 1 entrada técnica supervisada | [6 empty] | 1 | 81.33 | 81.33
Suministro e instalación de módulo analógico monitor con aislador incorporado de 1 entrada técnica supervisada para la señalización de estado de equipos que proporcionan un contacto NC o NA. Marca Detnov, modelo MAD-401-I. Ocupa una dirección en el lazo. Alimentación directa desde el lazo. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección. Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-400. Consumo menor de 300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOD001d | Partida | Ud | CBD-KRF. Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm², trenzado, apantallado y resistente al fuego | [6 empty] | 4495 | 2.04 | 9169.8
Suministro e instalación de cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm². Trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos y resistente al fuego RF90. Marca Detnov, modelo CBD-KRF. Se suministra en rollos de 100 metros. Incluido tendido, bandeja o tubo de protección, conexionado, listo para funcionar
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Racc | 125 |  |  |  | 125
|  |  |  | Serveis | 220 |  |  |  | 220
|  |  |  | Socios | 180 |  |  |  | 180
|  |  |  | Cavallerises | 650 |  |  |  | 650
|  |  |  | Moreneta | 600 |  |  |  | 600
|  |  |  | Cristal Palace | 280 |  |  |  | 280
|  |  |  | Hospital | 220 |  |  |  | 220
|  |  |  | Torre control | 720 |  |  |  | 720
|  |  |  | Paddock y boxes | 650 |  |  |  | 650
|  |  |  | Tribuna | 850 |  |  |  | 850 | 4495
IOD001di | Partida | Ud | DOD-220A-I. Detector óptico de humo con aislador incorporado para sistema analógico | [6 empty] | 430 | 63.23 | 27188.9
Suministro e instalación de detector óptico de humo con aislador incorporado para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Marca Detnov, modelo DOD-220A-I. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color blanco. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificados CPR EN54-7 y EN54-17. Dimensiones: 100 x 40 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 430 |  |  |  | 430
[9 empty] | 0 | 430
IOD001dh | Partida | Ud | DTD-210A-I. Detector termovelocimétrico con aislador incorporado para sistema analógico | [6 empty] | 231 | 57.93 | 13381.83
Suministro e instalación de detector termovelocimétrico (58ºC-8ºC/minuto) con aislador incorporado para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación. Marca Detnov, modelo DTD-210A-I. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color blanco. Precisa zócalo de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificados CPR EN54-5 y EN54-17. Dimensiones: 100 x 40 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 231 |  |  |  | 231 | 231
IOD002i | Partida | Ud | Z-200. Base de conexión para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 532 | 18.15 | 9655.8
Suministro e instalación de base de conexión para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 5 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 532 |  |  |  | 532 | 532
IOD002j | Partida | Ud | Z-200-H. Base de conexión con entrada de tubo visto para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 138 | 19.47 | 2686.86
Suministro e instalación de base de conexión con entrada de tubo visto para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200-H. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 43 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 138 |  |  |  | 138 | 138
IOD001djb | Partida | Ud | MAD-451-I. Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado | [6 empty] | 145 | 85.3 | 12368.5
Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado para montaje en superficie. Marca Detnov, modelo MAD-451-I. Incorpora led indicador de estado y llave de prueba. Color rojo. Certificados CPR EN 54-11 y EN 54-17. Dimensiones: 85 x 85 x 55 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 145 |  |  |  | 145
[9 empty] | 0 | 145
IOD001djdb | Partida | Ud | Instalación eléctrica asociada a sistema de detección y comunicación de alarma | [6 empty] | 8 | 6200 | 49600
Suministro e instalación de instalación eléctrica asociada a sistema de detección y alarma de incendios formada por central de detección automática de incendios, detectores de incendio ópticos y termovelocimétricos, pulsadores de alarma con señalización luminosa, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP54. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación..Criterio de medición de proyecto: Por instalación proyectada en edificio, según documentación gráfica de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cavallerises | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Moreneta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Paddock | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Tribuna | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Torre control | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | centro medico | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | crystal palace | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | servicios | 1 |  |  |  | 1 | 8
IOD001djd | Partida | Ud | MAD-565-I. Sirena de pared analógica y flash de color rojo con aislador incorporado | [6 empty] | 47 | 172.76 | 8119.72
Suministro e instalación de sirena de pared analógica y flash de color rojo con aislador incorporado para conexión directa al lazo. Marca Detnov, modelo MAD-565-I. 32 tonos y 2 volúmenes configurables (Bajo, Alto). Potencia acústica de 95 dB a 100 dB, dependiendo del tono seleccionado. Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. IP65. Base alta para entrada de tubo visto. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN 54-17. Coberturas de W4-9 y W3-7. Se alimenta del lazo o desde una fuente exterior EN54-4. Dimensiones: 63 x 118 x 121 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 47 |  |  |  | 47
[9 empty] | 0 | 47
IOX010h | Partida | Kg | GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor | [6 empty] | 50 | 44.2 | 2210
Suministro y carga de GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | moreneta | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | Crystal Palace | 25 |  |  |  | 25 | 50
IOX010i | Partida | Ud | GAS NOVEC Cilindro modular 40L Químico 50 bar | [6 empty] | 2 | 2448.46 | 4896.92
Suministro e instalación de Cilindro modular 40L Químico 50 bar Incluye: - Cilindro de alta presión sin soldadura de 40 L y 50 bar - Tapón de transporte - Etiqueta del cilindro - VdS Válvula química 50 bar - VdS Manómetro con contacto 50 bar - VdS Actuador electromagnético 4,5 W/ 24 VdC - VdS Actuador manual - VdS Manguera de descarga - Soporte - Accesorios Totalmente montado, conexionado y probado funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | moreneta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Crystal palace | 1 |  |  |  | 1 | 2
IOX010j | Partida | Ud | GAS NOVEC Presostato en el colector | [6 empty] | 4 | 158.28 | 633.12
Suministro e instalación de presostato en el colector Incluye: - Rosca G1/2" BSP - Conectado al colector - Notifica si se ha producido una descarga. Totalmente montado, conexionado y probado funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Moreneta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Torre control | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Crystal Palace | 1 |  |  |  | 1 | 4
IOX010k | Partida | Ud | GAS NOVEC Boquilla de alta presión 1/2" BSP - 360º | [6 empty] | 4 | 42.22 | 168.88
Suministro e instalación de boquilla de alta presión 1/2" BSP - 360º Incluye: - Diafragma calibrado. Diámetro de perforación determinado por cálculo hidráulico Totalmente montado, conexionado y probado funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | moreneta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | torre control | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Crystal palace | 1 |  |  |  | 1 | 4
IOX010h | Partida | Kg | GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor | [6 empty] | 265 | 44.2 | 11713
Suministro y carga de GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | sala armarios torre control | 265 |  |  |  | 265 | 265
IOX010m | Partida | Ud | GAS NOVEC Batería 2 cilindros 120L Químico 50 bar | [6 empty] | 3 | 7742.42 | 23227.26
Suministro e instalación de batería 2 cilindros 120L Químico 50 bar Incluye: - Cilindro de alta presión sin soldadura de 120 L y 50 bar - Tapón de transporte - Etiqueta del cilindro - VdS Válvula química 50 bar - VdS Manómetro con contacto 50 bar - VdS Actuador electromagnético 9,5 W/ 24 VdC - VdS Actuador manual - VdS Actuador neumático - VdS Manguera de descarga - Colector [determinado en cálculo hidráulico] - Presostato en el colector - Soporte Totalmente montado, conexionado y probado funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | torre control | 3 |  |  |  | 3 | 3
IOX010h | Partida | Kg | GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor | [6 empty] | 83 | 44.2 | 3668.6
Suministro y carga de GAS NOVEC FK-5-1-12 UL Kg de agente extintor
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | torre control sala ibercom | 83 |  |  |  | 83 | 83
|  |  | 03.02 | [7 empty] | 231734.33 | 231734.33
03.03 | Capítulo |  | EQUIPOS PCI ANILLO 2 | [7 empty] | 12660.96 | 12660.96
IOX010c | Partida | Ud | Extintor ABC | [6 empty] | 8 | 44.99 | 359.92
Suministro e instalación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Armario metálico. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | racc | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | socios | 5 |  |  |  | 5 | 8
IOX010l | Partida | Ud | Extintor CO2 | [6 empty] | 4 | 106.92 | 427.68
Suministro e instalación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta ciega. Incluso accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
IOD002b | Partida | Ud | DTD-210. Detector termovelocimétrico convencional | [6 empty] | 1 | 26.85 | 26.85
Suministro e instalación de detector termovelocimétrico convencional (58ºC-8ºC/minuto) con led indicador de estado y salida para piloto remoto, sistema anti hurto. Marca Detnov, modelo DTD-210. Color blanco. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-5. Dimensiones: 100 x 40 mm. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Socios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
IOD002h | Partida | Ud | DOD-220. Detector óptico de humo convencional | [6 empty] | 22 | 34.47 | 758.34
Suministro e instalación de detector óptico de humo convencional con led indicador de estado y salida para piloto remoto, sistema anti hurto. Marca Detnov, modelo DOD-220. Color blanco. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR EN54-7. Dimensiones: 100 x 40 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 22 |  |  |  | 22 | 22
IOD003 | Partida | Ud | HOLA F24EN (SP). Sirena de alarma con flash de exterior bitonal | [6 empty] | 9 | 146.07 | 1314.63
Suministro e instalación de sirena de alarma con flash de exterior. 32 tonos seleccionables. Marca Detnov, modelo SFD-230. Alimentación a 24Vcc/8mA a 36mA según tono. IP65. Color rojo. Potencia acústica entre 78 y 116 dB según tono. Certificado CPR EN54-3. Dimensiones: 100x75 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Racc | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | socios | 5 |  |  |  | 5 | 9
IOD001 | Partida | Ud | CCD-102. Central de detección de incendios convencional de 2 zonas | [6 empty] | 1 | 317.41 | 317.41
Suministro e instalación de central de detección de incendios convencional de 2 zonas montada en carcasa de plástico ABS. Marca Detnov, modelo CCD-102. Posibilidad de ser empotrada. Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador. Hasta 32 detectores por zona. Posibilidad de conexión a PC mediante USB para programaciones complejas. Integrable a sistemas analógicos directamente al lazo. Dispone de dos salidas de sirenas supervisadas configurables (1A consumo máximo entre ambas), salidas de alarma y avería por relé libre de tensión, salida 24V auxiliares (500 mA consumo máximo), salida 24V reseteables (500 mA consumo máximo) y 1 entrada exterior programable. Admite hasta 3 tarjetas de expansión (TRD-100: 4 salidas relés libres de tensión, TSD100: 4 salidas sirenas supervisadas, TMD-100: salida Modbus para integraciones, TCD: protocolo Contact ID para conexión a CRA, TPLD-100: integración al lazo analógico). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Teclado multilingüe. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Dimensiones: 443 x 268 x 109 mm. Incluidas 2 baterías BTD-1207. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Racc | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOD001b | Partida | Ud | CCD-104. Central de detección de incendios convencional de 4 zonas | [6 empty] | 1 | 341.73 | 341.73
Suministro e instalación de central de detección de incendios convencional de 4 zonas montada en carcasa de plástico ABS. Marca Detnov, modelo CCD-104. Posibilidad de ser empotrada. Discrimina entre alarma de detector y alarma de pulsador. Hasta 32 detectores por zona. Posibilidad de conexión a PC mediante USB para programaciones complejas. Integrable a sistemas analógicos directamente al lazo. Dispone de dos salidas de sirenas supervisadas configurables (1A consumo máximo entre ambas), salidas de alarma y avería por relé libre de tensión, salida 24V auxiliares (500 mA consumo máximo), salida 24V reseteables (500 mA consumo máximo) y 1 entrada exterior programable. Admite hasta 3 tarjetas de expansión (TRD-100: 4 salidas relés libres de tensión, TSD100: 4 salidas sirenas supervisadas, TMD-100: salida Modbus para integraciones, TCD: protocolo Contact ID para conexión a CRA, TPLD-100: integración al lazo analógico). Telemantenimiento y control remoto a través de la tarjeta TED-151WS. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Teclado multilingüe. Certificado CPR EN54-2, EN54-4 y EN54-13. Dimensiones: 443 x 268 x 109 mm. Precisa de 2 baterías BTD-1207 no incluidas.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Socios | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOD001bc | Partida | Ud | Software.Licencia del software gráfico | [6 empty] | 1 | 732.39 | 732.39
Suministro de licencia del software gráfico hasta 1 central convencional de la serie CCD-100. Control, supervisión y gestión de la instalación de detección de incendio en entorno gráfico(PC).
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1
IOD001bb | Partida | Ud | SGD-151-E-CCD. Ampliación licencia de software gráfico para central convencional adicional de la serie CCD-100 | [6 empty] | 1 | 636.91 | 636.91
Suministro e instalación de SGD-151-E-CCD. Ampliación licencia de software gráfico para central convencional adicional de la serie CCD-100
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 0 | 1
IOD001bd | Partida | Ud | TED-151-CL. Tarjeta de comunicación TCP/IP, permite conexión a aplicación Detnov Cloud | [6 empty] | 2 | 387.04 | 774.08
Suministro e instalación de TED-151-CL. Tarjeta de comunicación TCP/IP, permite conexión a aplicación Detnov Cloud
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2
IOD001d | Partida | Ud | CBD-KRF. Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm², trenzado, apantallado y resistente al fuego | [6 empty] | 100 | 2.04 | 204
Suministro e instalación de cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm². Trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos y resistente al fuego RF90. Marca Detnov, modelo CBD-KRF. Se suministra en rollos de 100 metros. Incluido tendido, bandeja o tubo de protección, conexionado, listo para funcionar
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 100
IOD002i | Partida | Ud | Z-200. Base de conexión para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 15 | 18.15 | 272.25
Suministro e instalación de base de conexión para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 5 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 15 |  |  |  | 15 | 15
IOD002j | Partida | Ud | Z-200-H. Base de conexión con entrada de tubo visto para detectores convencionales y analógicos | [6 empty] | 7 | 19.47 | 136.29
Suministro e instalación de base de conexión con entrada de tubo visto para detectores de las series 200 y 200A. Marca Detnov, modelo Z-200-H. Dispone de sistema anti hurto del detector. Contactos metálicos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 43 x 100 mm. Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 0 | 7 |  |  |  | 7 | 7
IOD004c | Partida | Ud | Pulsador de alarma, convencional.pcd-100 | [6 empty] | 13 | 37.28 | 484.64
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional rearmable, con llave de prueba, montaje de superficie. Marca Detnov, modelo PCD-100. Uso de interior. Color rojo. Incluye resistencia de 100 Ohm.-2W. Dimensiones 98x98x48mm. Certificado CPR EN54-11. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 13 |  |  |  | 13 | 13
IOD001djd | Partida | Ud | MAD-565-I. Sirena de pared analógica y flash de color rojo con aislador incorporado | [6 empty] | 34 | 172.76 | 5873.84
Suministro e instalación de sirena de pared analógica y flash de color rojo con aislador incorporado para conexión directa al lazo. Marca Detnov, modelo MAD-565-I. 32 tonos y 2 volúmenes configurables (Bajo, Alto). Potencia acústica de 95 dB a 100 dB, dependiendo del tono seleccionado. Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. IP65. Base alta para entrada de tubo visto. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN 54-17. Coberturas de W4-9 y W3-7. Se alimenta del lazo o desde una fuente exterior EN54-4. Dimensiones: 63 x 118 x 121 mm.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 34 |  |  |  | 34
[9 empty] | 0 | 34
|  |  | 03.03 | [7 empty] | 12660.96 | 12660.96
03.04 | Capítulo |  | VARIOS CAPÍTULO 03 | [7 empty] | 71500 | 71500
PA003 | Partida | PA | Partida alzada a justificar para imprevistos capítulo 03 | [6 empty] | 1 | 15000 | 15000
Partida alzada a justificar para imprevistos capítulo 03
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0031 | Partida | PA | Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 3 | [6 empty] | 1 | 9500 | 9500
Partida alzada a justificar para nuevos estudios y/o recálculos necesarios capítulo 3
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0032 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 3 | [6 empty] | 1 | 7500 | 7500
Partida alzada a justificar para redacción proyecto as built capítulo 3
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0033 | Partida | PA | Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud | [6 empty] | 1 | 5000 | 5000
Partida alzada de abono integro Seguridad y Salud
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0034 | Partida | PA | Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management | [6 empty] | 1 | 7500 | 7500
Partida alzada a justificar en obra en concepto de requerimientos de responsables del Circuit , Dirección de obra, Asistencia técnica y Project Management
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0035 | Partida | PA | Partida alzada a justificar para reposición de SSAA | [6 empty] | 1 | 20000 | 20000
Partida alzada a justificar para reposición de SSAA
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0036 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para gestión de residuos capítulo 3 | [6 empty] | 1 | 3000 | 3000
Partida alzada a justificar para gestión de residuos capítulo 3
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
PA0037 | Partida | Pa | Partida alzada a justificar para control de calidad capítulo 3 | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
Partida alzada a justificar para control de calidad capítulo 3
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 03.04 | [7 empty] | 71500 | 71500
|  |  | 03 | [7 empty] | 513111.55 | 513111.55
|  |  | R17.05 PRESUPUESTO | [7 empty] | 1791924.29 | 1791924.29