## AG1_P1-6
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P1 | Q351-P | 160 | RF251 | 0 | Rx - TAC CANON SALA 7 i 8 AUX | 0 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P1 | Q351-A | 160 |  | 0 | Rx - TAC CANON SALA 7 i 8 AUX | 1 | 160 | 36
P1 | Q352-P | 160 |  | 5 | 43-I-15 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 160 | 36
P1 | Q352-A | 160 |  | 5 | 43-I-15 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 160 | 36
P1 | Q353-P | 63 |  | 9 | 43-I-1 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P1 | Q353-A | 63 |  | 9 | 43-I-1 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P1 | Q354-P | 63 |  | 5 | 53-I-14 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P1 | Q354-A | 63 |  | 5 | 53-I-14 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P1 | Q355-P | 100 | RF252 | 7 | 53-I-15 ENLLUMENTA (GE 0707) | 0 | 100 | 36
P1 | Q355-A | 100 |  | 7 | 53-I-15 ENLLUMENTA (GE 0707) | 0 | 100 | 36
P1 | Q356-P | 100 |  | 1,0,-1,-2 | FORÇA PLANTES | 0 | 100 | 36
P1 | Q356-A | 100 |  | 1,0,-1,-2 | FORÇA PLANTES | 0 | 100 | 36
P1 | Q357-P | 100 |  | 0 | QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA PARELLS | 0 | 100 | 36 | 3x70+N+Ti
P1 | Q357-A | 100 |  | 0 | QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA PARELLS | 1 | 100 | 36
P1 | Q358-P | 100 |  |  | ASCENSOR nº 3 | 1 | 100 | 36 | 3x16+N+Ti
P1 | Q358-A | 100 |  |  | ASCENSOR nº 3 | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P2 | Q341-P | 160 | RF341 | 7 | ANNEX H.D. POLIVALENT | 0 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P2 | Q341-A | 160 |  | 7 | ANNEX H.D. POLIVALENT | 1 | 160 | 36
P2 | Q342-P | 160 |  | 6 | 44-I-4 FORÇA HEMODIÀLISIS ANNEX | 0 | 160 | 36
P2 | Q342-A | 160 |  | 6 | 44-I-4 FORÇA HEMODIÀLISIS ANNEX | 0 | 160 | 36
P2 | Q343-P | 160 |  |  | 44-I-5 | 0 | 160 | 36
P2 | Q343-A | 160 |  |  | 44-I-5 | 0 | 160 | 36
P2 | Q344-P | 160 |  | 8 | 44-I-7 FORÇA ANNEX (REANIMACIÓ) | 1 | 160 | 36 | 3x95+N+Ti
P2 | Q344-A | 160 |  | 8 | 44-I-7 FORÇA ANNEX (REANIMACIÓ) | 0 | 160 | 36
P2 | Q345-P | 63 | RF342 | 4 | 44-8 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P2 | Q345-A | 63 |  | 4 | 44-8 FORÇA UCI (PANELLS AÏLLAMENT) | 0 | 63 | 36
P2 | Q346-P | 160 |  | 8 | FORÇA QUIRÒFANS | 0 | 160 | 36
P2 | Q346-A | 160 |  | 8 | FORÇA QUIRÒFANS | 0 | 160 | 36
P2 | Q347-P | 160 |  | 0 | ASCENSOR nº 2 i 3 (ANNEX) | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P2 | Q347-A | 160 |  | 0 | ASCENSOR nº 2 i 3 (ANNEX) | 1 | 160 | 36
P2 | Q348-P | 100 |  | 8, 9 | 45-I-5 PANELLS AÏLLAMENT, ANNEX | 0 | 100 | 36
P2 | Q348-A | 100 |  | 8, 9 | 45-I-5 PANELLS AÏLLAMENT, ANNEX | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P3 | Q331-P | 160 | RF331 | 9 | 45-I-3 FORÇA EMERGÈNCIA UCC, ANNEX | 0 | 160 | 36
P3 | Q331-A | 160 |  | 9 | 45-I-3 FORÇA EMERGÈNCIA UCC, ANNEX | 0 | 160 | 36
P3 | Q332-P | 160 |  | 2 | ENDOSCÓPIA, ANNEX | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P3 | Q332-A | 160 |  | 2 | ENDOSCÓPIA, ANNEX | 0 | 160 | 36
P3 | Q333-P | 63 |  |  | 53-I-8 ENLLUMENTAT (GE002) LABORATORI BIOQUÍMICA | 0 | 63 | 36
P3 | Q333-A | 63 |  |  | 53-I-8 ENLLUMENTAT (GE002) LABORATORI BIOQUÍMICA | 0 | 63 | 36
P3 | Q334-P | 50 |  | 8 | 53-I-9 ENLLUMENTAT QUIRÓFAN, ANNEX | 1 | 50 | 36
P3 | Q334-A | 50 |  | 8 | 53-I-9 ENLLUMENTAT QUIRÓFAN, ANNEX | 0 | 50 | 36
P3 | Q335-P | 40 | RF332 |  | 53-I-10 ENLLUMENTAT ASCENSORS (CABINES, ROSARI, DIPÓSIT OSMÓSIS, ANNEX) | 0 | 40 | 36
P3 | Q335-A | 40 |  |  | 53-I-10 ENLLUMENTAT ASCENSORS (CABINES, ROSARI, DIPÓSIT OSMÓSIS, ANNEX) | 0 | 40 | 36
P3 | Q336-P | 80 |  | 2 | 53-I-11 CCEE | 0 | 80 | 36
P3 | Q336-A | 80 |  | 2 | 53-I-11 CCEE | 0 | 80 | 36
P3 | Q337-P | 80 |  | 4 | 53-I-12 ENLLUMENAT UCI | 1 | 80 | 36
P3 | Q337-A | 80 |  | 4 | 53-I-12 ENLLUMENAT UCI | 1 | 80 | 36
P3 | Q338-P | 63 |  | 6 | H.D. HEMATOLOGIA | 0 | 63 | 36 | 3x50+N+Ti
P3 | Q338-A | 63 |  | 6 | H.D. HEMATOLOGIA | 1 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P4 | Q321-P | 250 | RF321 | 0 | Rx SALA nº 5 -6 | 0 | 250 | 36 | 3x120+N+Ti
P4 | Q321-A | 250 |  | 0 | Rx SALA nº 5 -6 | 1 | 250 | 36
P4 | Q322-P | 250 |  | 0 | FARMÀCIA, VHIO | 1 | 250 | 36 | 3x240+N+Ti
P4 | Q322-A | 250 |  | 0 | FARMÀCIA, VHIO | 0 | 250 | 36
P4 | Q323-P | 250 |  | 0 | 23-I-6 Rx SALA nº 7 | 0 | 250 | 36
P4 | Q323-A | 250 |  | 0 | 23-I-6 Rx SALA nº 7 | 0 | 250 | 36
P4 | Q324-P | 250 |  | 0 | 18-I-3 Rx SALA nº 2 | 0 | 250 | 36
P4 | Q324-A | 250 |  | 0 | 18-I-3 Rx SALA nº 2 | 0 | 250 | 36
P4 | Q325-P | 250 | RF322 | 0 | 18-I-4 Rx SALA nº 4 | 0 | 250 | 36
P4 | Q325-A | 250 |  | 0 | 18-I-4 Rx SALA nº 4 | 0 | 250 | 36
P4 | Q326-P | 250 |  | 0 | Rx SALA 3 i 4 | 0 | 250 | 36 | 3x70+N+Ti
P4 | Q326-A | 250 |  | 0 | Rx SALA 3 i 4 | 1 | 250 | 36
P4 | Q327-P | 250 |  | 0 | RRMM | 0 | 250 | 36 | 3x240+N+Ti
P4 | Q327-A | 250 |  | 0 | RRMM | 1 | 250 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P5 | Q311-P | 400 | RF311 |  | RESERVA | 0 | 400 | 36
P5 | Q311-A | 400 |  |  | RESERVA | 0 | 400 | 36
P5 | Q312-P | 100 |  | 0 | Rx SALA 2 | 0 | 100 | 36 | 3x35+N+Ti
P5 | Q312-A | 100 |  | 0 | Rx SALA 2 | 1 | 100 | 36
P5 | Q313-P | 100 |  | 9 | REANIMACIÓ, UCC | 0 | 100 | 36
P5 | Q313-A | 100 |  | 9 | REANIMACIÓ, UCC | 0 | 100 | 36
P5 | Q314-P | 100 |  | 8 | ENLLUMENAT | 0 | 100 | 36
P5 | Q314-A | 100 |  | 8 | ENLLUMENAT | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P6 | Q300-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 3 EMBARRAT PRINCIPAL | 1
P6 | Q300-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 3 EMBARRAT AUXILIAR | 1

## AG1_P7-7b
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P7 | Q400_P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 4 EMBARRAT PRINCIPAL | 1 |  | 36
P7 | Q400_A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 4 EMBARRAT AUXILIAR | 1 |  | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P7a | Q503-P | 160 | RD3 | 1 | URGÈNCIES | 0 | 80 | 36
P7a | Q503-A | 160 |  | 1 | URGÈNCIES | 0 | 80 | 36
P7a | Q504-P | 160 |  | 7 | ENLLUMENAT QUIRÒFAN | 0 | 63 | 36
P7a | Q504-A | 160 |  | 7 | ENLLUMENAT QUIRÒFAN | 0 | 63 | 36
P7a | Q507-P | 160 |  | 6 | ENLLUMENAT QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7a | Q507-A | 160 |  | 6 | ENLLUMENAT QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7a | Q508-P | 160 |  | 6 | QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7a | Q508-A | 160 |  | 6 | QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7a | Q511-P | 160 | RD4 | 1 | ENLLUMENAT URGÈNCIES | 0 | 80 | 36
P7a | Q511-A | 160 |  | 1 | ENLLUMENAT URGÈNCIES | 0 | 80 | 36
P7a | Q513-P | 630 |  |  | IDI GENERAL | 0 | 630 | 36
P7a | Q513-A | 630 |  |  | IDI GENERAL | 0 | 630 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P7b | Q501-P | 160 | RD1 | 0 | HEMODINÀMICA | 0 | 160 | 36
P7b | Q501-A | 160 |  | 0 | HEMODINÀMICA | 0 | 160 | 36
P7b | Q502-P | 160 |  | 0 | RRMM | 0 | 63 | 36
P7b | Q502-A | 160 |  | 0 | RRMM | 0 | 63 | 36
P7b | Q505-P | 160 |  |  | TAC - 2 - IDI | 0 | 160 | 36
P7b | Q505-A | 160 |  |  | TAC - 2 - IDI | 0 | 160 | 36
P7b | Q506-P | 160 |  | 7 | QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7b | Q506-A | 160 |  | 7 | QUIRÒFAN | 0 | 160 | 36
P7b | Q509-P | 250 | RD2 | 0 | HEMODINÀMICA MONOPLANO | 0 | 250 | 36
P7b | Q509-A | 250 |  | 0 | HEMODINÀMICA MONOPLANO | 0 | 250 | 36
P7b | Q510-P | 250 |  | 0 | QUI HYBRID HEMODINÀMICA | 0 | 250 | 36
P7b | Q510-A | 250 |  | 0 | QUI HYBRID HEMODINÀMICA | 0 | 250 | 36
P7b | Q512-P | 630 |  | 0 | HEMODINÀMICA BIPLANO | 0 | 630 | 36
P7b | Q512-A | 630 |  | 0 | HEMODINÀMICA BIPLANO | 0 | 630 | 36

## AG1_P8-11
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P8 | Q003 | 3200 | RF001 |  | TRAFO NORMAL A EMBARRAT AUXILIAR | 1 | 3200 | 66
P8 | Q006 | 1250 | RF002 |  | BATERIA CONDENSADORS | 0 | 1250 | 55
P9 | Q004 | 3200 |  |  | TRAFO NORMAL A EMBARRAT AUXILIAR | 1 | 3200 | 66
P10 | Q002 | 3200 |  |  | TRAFO EMERGÈNCIA A EMABRRAT PRINCIPAL | 0 | 3200 | 66
P10 | Q005 | 3200 | RF002 |  | GRUP EXTERN | 0 | 3200 | 66
P11 | Q001 | 3200 | RF001 |  | TRAFO EMERGÈNCIA A EMBARRAT PRINCIPAL | 0 | 3200 | 66

## AG1_P12-15
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P12 | Q200-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 2 EMBARRAT PRINCIPAL | 1
P12 | Q200-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 2 EMBARRAT AUXILIAR | 1
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P13 | Q211-P | 400 | RF211 |  | RESERVA | 0 | 400 | 36
P13 | Q211-A | 400 |  |  | RESERVA | 0 | 400 | 36
P13 | Q212-P | 80 |  | 3 | 51-I-11 HG-P3-120-FE-3 | 0 | 80 | 36
P13 | Q212-A | 80 |  | 3 | 51-I-11 HG-P3-120-FE-3 | 0 | 80 | 36
P13 | Q213-P | 50 |  | 3 | 46-I-11 HG-P3-129-AE-3 | 0 | 50 | 36
P13 | Q213-A | 50 |  | 3 | 46-I-11 HG-P3-129-AE-3 | 0 | 50 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P14 | Q221-P | 80 | RF221 | -2 | 46-I-11 HG-S2-41-FE-3 | 0 | 80 | 36
P14 | Q221-A | 80 |  | -2 | 46-I-11 HG-S2-41-FE-3 | 0 | 80 | 36
P14 | Q222-P | 50 |  | -2 | 50-I-1 HG-S2-40-AE-3 | 0 | 50 | 36
P14 | Q222-A | 50 |  | -2 | 50-I-1 HG-S2-40-AE-3 | 0 | 50 | 36
P14 | Q223-P | 100 |  | 1 | 60-I-2 PARELLS I EEG | 0 | 100 | 36
P14 | Q223-A | 100 |  | 1 | 60-I-2 PARELLS I EEG | 0 | 100 | 36
P14 | Q224-P | 63 |  | 1 | 59-I-5 ENLLUMENAT PARELLS | 0 | 63 | 36
P14 | Q224-A | 63 |  | 1 | 59-I-5 ENLLUMENAT PARELLS | 0 | 63 | 36
P14 | Q225-P | 100 | RF222 | 0, -1 | 58-I-4 PASSADÍS PSST i PB | 0 | 100 | 36
P14 | Q225-A | 100 |  | 0, -1 | 58-I-4 PASSADÍS PSST i PB | 0 | 100 | 36
P14 | Q226-P | 63 |  | 0 | 57-I-6 GERÈNCIA i SALÓ D'ACTES | 0 | 63 | 36
P14 | Q226-P | 63 |  | 0 | 57-I-6 GERÈNCIA i SALÓ D'ACTES | 0 | 63 | 36
P14 | Q227-P | 100 |  | 0, -1 | 58-I-4 PASSADÍS PSST i PB | 0 | 100 | 36
P14 | Q227-A | 100 |  | 0, -1 | 58-I-4 PASSADÍS PSST i PB | 0 | 100 | 36
P14 | Q228-P | 63 |  |  | 60-12 PONT NEUTRE - TERRA | 0 | 63 | 36
P14 | Q228-A | 63 |  |  | 60-12 PONT NEUTRE - TERRA | 1 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P15 | Q231-P | 50 | RF231 | -1 | 46-I-9 ELECTROMEDICINA PASSADÍS VESTIDORS | 0 | 50 | 36
P15 | Q231-A | 50 |  | -1 | 46-I-9 ELECTROMEDICINA PASSADÍS VESTIDORS | 0 | 50 | 36
P15 | Q232-P | 160 |  |  | 43-I-11 BOMBES D'ELEVACIÓ D'AIGUA | 0 | 160 | 36 | 3x120+N+Ti
P15 | Q232-A | 160 |  |  | 43-I-11 BOMBES D'ELEVACIÓ D'AIGUA | 1 | 160 | 36
P15 | Q233-P | 80 |  | 2 | 47-I-7 AREA 24 H CARDIOLOGÍA | 0 | 80 | 36 | [5 empty] | En qualsevol moment
P15 | Q233-A | 80 |  | 2 | 47-I-7 AREA 24 H CARDIOLOGÍA | 0 | 80 | 36
P15 | Q234-P | 100 |  | 2 | 51-I-3 AREA 24 H | 0 | 100 | 36
P15 | Q234-A | 100 |  | 2 | 51-I-3 AREA 24 H | 0 | 100 | 36
P15 | Q235-P | 63 | RF232 |  | 43-I-8 ASCENSOR nº 5 PARELLS (FARMÀCIA) | 0 | 63 | 36
P15 | Q235-A | 63 |  |  | 43-I-8 ASCENSOR nº 5 PARELLS (FARMÀCIA) | 0 | 63 | 36
P15 | Q236-P | 80 |  |  | 43-I-13 ASCENSORS CUINA | 0 | 80 | 36
P15 | Q236-P | 80 |  |  | 43-I-13 ASCENSORS CUINA | 0 | 80 | 36
P15 | Q237-P | 63 |  |  | 55-I-12 Rx DIGESTIU | 0 | 63 | 36
P15 | Q237-A | 63 |  |  | 55-I-12 Rx DIGESTIU | 0 | 63 | 36
P15 | Q238-P | 100 |  | 1, 2, 3 | 53-I-1 ENLLUMENAT | 0 | 100 | 36
P15 | Q238-A | 100 |  | 1, 2, 3 | 53-I-1 ENLLUMENAT | 0 | 100 | 36

## AG1_P16-21
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P16 | Q100-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 1 EMBARRAT PRINCIPAL | 1
P16 | Q10-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 1 EMBARRAT AUXILIAR | 1
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P17 | Q111-P | 630 | RF111 | -1 | 24-I-2 CUINA (ENLLUMENAT I FORÇA) | 0 | 630 | 36
P17 | Q111-A | 630 |  | -1 | 24-I-2 CUINA (ENLLUMENAT I FORÇA) | 0 | 630 | 36
P17 | Q112-P | 63 |  | 10 | 37-I-4 HG-P10-510-FN-3 | 0 | 63 | 36
P17 | Q112-A | 83 |  | 10 | 37-I-4 HG-P10-510-FN-3 | 0 | 83 | 36
P17 | Q113-P | 80 |  | 10 | 48-I-6 HG-P10-506-FN-3 | 0 | 80 | 36
P17 | Q113-A | 80 |  | 10 | 48-I-6 HG-P10-506-FN-3 | 0 | 80 | 36
P17 | Q114-P | 63 |  | 10 | 49-I-3 HG-P10-504-AE-3 | 0 | 63 | 36
P17 | Q114-A | 63 |  | 10 | 49-I-3 HG-P10-504-AE-3 | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P18 | Q121-P | 250 | RF121 |  | FORÇA LABORATORI BIOQUÍMICA (GE0001) | 0 | 250 | 36
P18 | Q121-A | 250 |  |  | FORÇA LABORATORI BIOQUÍMICA (GE0001) | 0 | 250 | 36
P18 | Q122-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P18 | Q122-A | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P18 | Q123-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P18 | Q123-A | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P18 | Q124-P |  |  |  | RESERVA
P18 | Q124-A |  |  |  | RESERVA
P18 | Q125-P | 250 | RF122 |  | 17-I-8 FARMÀCIA | 0 | 250 | 36
P18 | Q125-A | 250 |  |  | 17-I-8 FARMÀCIA | 0 | 250 | 36
P18 | Q126-P | 250 |  |  | SUBQUADRE QGBT - SORTIDES PETITES ANNEX | 0 | 250 | 36 | 3x240+N+Ti |  |  |  |  | 1180409
P18 | Q126-A | 250 |  |  | SUBQUADRE QGBT - SORTIDES PETITES ANNEX | 1 | 250 | 36
P18 | Q127-P | 250 |  | 6 | 42-I-13 Rx ANNEX | 0 | 250 | 36
P18 | Q127-A | 250 |  | 6 | 42-I-13 Rx ANNEX | 0 | 250 | 36
P18 | Q128-P | 250 |  | -2 | 45-I-6 TALLER, CLIMATITZACIÓ ANNEX | 0 | 250 | 36 | 3x240+N+Ti
P18 | Q128-A | 250 |  | -2 | 45-I-6 TALLER, CLIMATITZACIÓ ANNEX | 1 | 250 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P19 | Q131-P | 160 | RF131 | 2, 7, 8 | SAI MULTIFUNCIÓ, ANNEX P7 HD POLIVALENT, P2 FORÇA ENDOSCÓPIES, P8 FORÇA QUIRÓFANS | 1 | 160 | 36 | 3x120+N+Ti
P19 | Q131-A | 160 |  | 2, 7, 8 | SAI MULTIFUNCIÓ, ANNEX P7 HD POLIVALENT, P2 FORÇA ENDOSCÓPIES, P8 FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 160 | 36
P19 | Q132-P | 160 |  |  | RESERVA | 0 | 160 | 36
P19 | Q132-A | 160 |  |  | RESERVA | 0 | 160 | 36
P19 | Q133-P | 63 |  | 4 | REA ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 1 | 63 | 36 | 3x70+N+Ti
P19 | Q133-A | 63 |  | 4 | REA ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 0 | 63 | 36
P19 | Q134-P | 80 |  | 9 | 48-I-7 HG-P9-504-FE-3 | 0 | 80 | 36
P19 | Q134-A | 80 |  | 9 | 48-I-7 HG-P9-504-FE-3 | 0 | 80 | 36
P19 | Q135-P | 63 | RF132 | 9 | 43-1-2 HG-P9-502-AE-3 | 0 | 63 | 36
P19 | Q135-A | 63 |  | 9 | 43-1-2 HG-P9-502-AE-3 | 0 | 63 | 36
P19 | Q136-P | 63 |  | 5 | SAI ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 1 | 63 | 36 | 3x35+N+Ti
P19 | Q136-P | 63 |  | 5 | SAI ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 0 | 63 | 36
P19 | Q137-P | 80 |  | 8 | SAI HEMODIÀLISIS ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 0 | 80 | 36 | 3x35+N+Ti
P19 | Q137-A | 80 |  | 8 | SAI HEMODIÀLISIS ANNEX PANELLS AÏLLAMENT | 0 | 80 | 36
P19 | Q138-P | 63 |  | 8 | 49-1-1 HG-P8-503-AE-3 | 0 | 63 | 36
P19 | Q138-A | 63 |  | 8 | 49-1-1 HG-P8-503-AE-3 | 1 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P20 | Q141-P | 160 | RF141 | 9 | AREA DEL COR, ANNEX | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P20 | Q141-A | 160 |  | 9 | AREA DEL COR, ANNEX | 0 | 160 | 36
P20 | Q142-P | 160 |  | 9 | AREA DEL COR, ANNEX | 0 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P20 | Q142-A | 160 |  | 9 | AREA DEL COR, ANNEX | 1 | 160 | 36
P20 | Q143-P | 80 |  | 7 | 37-I-2 HG-P7-511-FN-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q143-A | 80 |  | 7 | 37-I-2 HG-P7-511-FN-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q144-P | 80 |  | 7 | 46-I-15 HG-P7-519-FE-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q144-A | 80 |  | 7 | 46-I-15 HG-P7-519-FE-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q145-P | 63 | RF142 | 7 | 50-I-13 HG-P7-512-FE-3 | 0 | 63 | 36
P20 | Q145-A | 63 |  | 7 | 50-I-13 HG-P7-512-FE-3 | 0 | 63 | 36
P20 | Q146-P | 80 |  | 6 | 37-I-1 HG-P6-514-FN-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q146-P | 80 |  | 6 | 37-I-1 HG-P6-514-FN-3 | 0 | 80 | 36
P20 | Q147-P | 63 |  | 6 | 47-I-3 HG-P6-513-FE-3 | 0 | 63 | 36
P20 | Q147-A | 63 |  | 6 | 47-I-3 HG-P6-513-FE-3 | 0 | 63 | 36
P20 | Q148-P | 63 |  | 6 | 50-I-12 HG-P6-515-AE-3 | 0 | 63 | 36
P20 | Q148-A | 63 |  | 6 | 50-I-12 HG-P6-515-AE-3 | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P21 | Q151-P | 160 | RF151 |  | RESERVA | 0 | 160 | 36
P21 | Q151-A | 160 |  |  | RESERVA | 0 | 160 | 36
P21 | Q152-P | 80 |  | 5 | 35-I-5 HG-P5-517-FN-3 | 0 | 80 | 36
P21 | Q152-A | 80 |  | 5 | 35-I-5 HG-P5-517-FN-3 | 0 | 80 | 36
P21 | Q153-P | 63 |  | 5 | 47-I-4 HG-P5-516-FE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q153-A | 63 |  | 5 | 47-I-4 HG-P5-516-FE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q154-P | 63 |  | 5 | 50-I-11 HG-P5-518-AE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q154-A | 63 |  | 5 | 50-I-11 HG-P5-518-AE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q155-P | 100 | RF152 | 4 | 35-I-1 HG-P4-113-FN-3 | 0 | 100 | 36
P21 | Q155-A | 100 |  | 4 | 35-I-1 HG-P4-113-FN-3 | 0 | 100 | 36
P21 | Q156-P | 63 |  | 4 | 46-I-2 HG-P4-119-FE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q156-P | 63 |  | 4 | 46-I-2 HG-P4-119-FE-3 | 0 | 63 | 36
P21 | Q157-P | 80 |  | 4 | 65-I-2 HG-P4 | 0 | 80 | 36
P21 | Q157-A | 80 |  | 4 | 65-I-2 HG-P4 | 0 | 80 | 36
P21 | Q158-P | 100 |  | 4 | 35-I-1 HG-P4-113-FN-3 | 0 | 100 | 36
P21 | Q158-A | 100 |  | 4 | 35-I-1 HG-P4-113-FN-3 | 0 | 100 | 36