## M1-7_Materno
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M1 | QM1-25P | 40 | RD14 | 10 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-25A | 40 |  | 10 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-26P | 40 |  | 9 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-26A | 40 |  | 9 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-27P | 40 |  | 8 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-27A | 40 |  | 8 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-28P | 40 |  | 7 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-28A | 40 |  | 7 |  | 0 | 40 | 55
M1 | QM1-29P | 25 | RD15 | P-1 | PREMATURS AA | 0 | 25 | 55
M1 | QM1-29A | 25 |  | P-1 | PREMATURS AA | 0 | 25 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M2 | QM1-20P | 63 | RD16 | 7 | HOSPITALITZACIÓ | 0 | 63 | 55
M2 | QM1-20A | 63 |  | 7 | HOSPITALITZACIÓ | 0 | 63 | 55
M2 | QM1-21P | 63 |  | P-2 | FARMÀCIA | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-21A | 63 |  | P-2 | FARMÀCIA | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-22P | 63 |  | 8 |  | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-22A | 63 |  | 8 |  | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-23P | 63 |  | 9 |  | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-23A | 63 |  | 9 |  | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-24P | 63 | RD17 | 10 | G-MAT | 0 | 50 | 55
M2 | QM1-24A | 63 |  | 10 | G-MAT | 0 | 50 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M3 | QM1-15P | 100 | RD18 | 5 | E - RESERVA | 1 | 100 | 55 | 3x50+N+Ti
M3 | QM1-15A | 100 |  | 5 | E - RESERVA | 0 | 100 | 55
M3 | QM1-16A | 100 |  | 5 | N - RESERVA | 1 | 80 | 55 | 3x50+N+Ti
M3 | QM1-16A | 100 |  | 5 | N - RESERVA | 0 | 80 | 55
M3 | QM1-17P | 63 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL | 0 | 63 | 55
M3 | QM1-17A | 63 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL | 0 | 63 | 55
M3 | QM1-18P | 63 |  | 0 | CANCER MAMA | 0 | 63 | 55
M3 | QM1-18A | 63 |  | 0 | CANCER MAMA | 0 | 63 | 55
M3 | QM1-19P | 63 | RD19 | 1 | CANCER MAMA | 0 | 63 | 55
M3 | QM1-19A | 63 |  | 1 | CANCER MAMA | 0 | 63 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M4 | QM1-10P | 160 | RD20 | 13 | FORÇA I ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-10A | 160 |  | 13 | FORÇA I ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-11A | 160 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-11A | 160 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-12P | 160 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL F-2 LINEA | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-12A | 160 |  | -1 | URGÈNCIES MATERNAL F-2 LINEA | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-13P | 160 |  | 13 | FORÇA I ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-13A | 160 |  | 13 | FORÇA I ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
M4 | QM1-14P | 100 | RD21 | -1 | FORÇA I ENLLUMENAT PREMATURSC.G. | 0 | 100 | 55
M4 | QM1-14A | 100 |  | -1 | FORÇA I ENLLUMENAT PREMATURSC.G. | 0 | 100 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M5 | QM1-05P | 250 | RD22 | -1 | CLIMA QUIRÓFANS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-05A | 250 |  | -1 | CLIMA QUIRÓFANS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-06P | 250 |  | -1 | UCI PEDIÀTRICA | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-06A | 250 |  | -1 | UCI PEDIÀTRICA | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-07P | 250 |  | -1 | PREMATURS NEONATS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-07A | 250 |  | -1 | PREMATURS NEONATS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-08P | 250 |  | -2 | HOTELERIA CARROS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-08A | 250 |  | -2 | HOTELERIA CARROS | 0 | 250 | 55
M5 | QM1-09P | 160 | RD23 | 0 | MAMOGRAFIES MATERNAL | 0 | 100 | 55
M5 | QM1-09A | 160 |  | 0 | MAMOGRAFIES MATERNAL | 0 | 100 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M6 | QM1-03P | 400 | RD24 |  | SUBQUADRE EMERGÈNCIA - 2 | 0 | 400 | 55 | 3(2x120)+N)+Ti
M6 | QM1-03A | 400 |  |  | SUBQUADRE EMERGÈNCIA - 2 | 0 | 400 | 55
M6 | QM1-04P | 400 | RD25 |  | SUBQUADRE FARMÀCIA | 0 | 400 | 55
M6 | QM1-04A | 400 |  |  | SUBQUADRE FARMÀCIA | 0 | 400 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M7 | QM1-01P | 400 | RD25 |  | SUBQUADRE NORMAL | 0 | 400 | 55 | 3x240+N+Ti
M7 | QM1-01A | 400 |  |  | SUBQUADRE NORMAL | 0 | 400 | 55
M7 | QM1-02P | 400 | RD26 |  | SUBQUADRE EMERGÈNCIA - 1 | 1 | 400 | 55 | 3x120+N+Ti
M7 | QM1-02A | 400 |  |  | SUBQUADRE EMERGÈNCIA - 1 | 0 | 400 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
M8 | QM1P | 2500 |  | -3 | MATERNAL | 1 |  | 105 | EMBARRAT
M8 | QM1A | 2500 |  | -3 | MATERNAL | 1 |  | 105 | EMBARRAT

## A1-5_Antiga_Torre
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A1 | QA1A | 2500 |  | -3 | ANTIGA TORRE | 1 |  | 105 | EMBARRAT
A2 | QA1P | 2500 |  | -3 | ANTIGA TORRE | 1 |  | 105 | EMBARRAT
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A2 | QA1-01P | 250 | RD4 | 0 | Rx -NUMERO 1 | 0 | 250 | 55
A2 | QA1-01A | 250 |  | 0 | Rx -NUMERO 1 | 0 | 250 | 55
A2 | QA1-02P | 160 |  | 14 | FORÇA NORMAL | 0 | 160 | 55
A2 | QA1-02A | 160 |  | 14 | FORÇA NORMAL | 0 | 160 | 55
A2 | QA1-03P | 160 |  | -3 | A.ACONDICIONAT MATERNAL | 0 | 160 | 55
A2 | QA1-03A | 160 |  | -3 | A.ACONDICIONAT MATERNAL | 0 | 160 | 55
A2 | QA1-04P | 160 |  | 14 | FORÇA (2) EMERGÈNCIA | 0 | 125 | 55
A2 | QA1-04A | 160 |  | 14 | FORÇA (2) EMERGÈNCIA | 0 | 125 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A3 | QA1-05P | 160 | RD5 | -3 | DIÀLISIS GALERIES | 1 | 125 | 55 | 3x70+N+Ti
A3 | QA1-05A | 160 |  | -3 | DIÀLISIS GALERIES | 0 | 125 | 55
A3 | QA1-06P | 160 |  | -3 | A.A. MATERNAL | 0 | 125 | 55
A3 | QA1-06A | 160 |  | -3 | A.A. MATERNAL | 0 | 125 | 55
A3 | QA1-07P | 100 |  | 14 | ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
A3 | QA1-07A | 100 |  | 14 | ENLLUMENAT | 0 | 125 | 55
A3 | QA1-08P | 100 |  | 15 | MONTALLITERES 3 | 0 | 100 | 55
A3 | QA1-08A | 160 |  | 15 | MONTALLITERES 3 | 0 | 100 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A4 | QA1-09P | 100 | RD6 | 15 | MONTALLITERES 1 | 0 | 100 | 55
A4 | QA1-09A | 100 |  | 15 | MONTALLITERES 1 | 0 | 100 | 55
A4 | QA1-10P | 100 |  | 0 | NUMERO 2 | 0 | 100 | 55
A4 | QA1-10A | 100 |  | 0 | NUMERO 2 | 0 | 100 | 55
A4 | QA1-11P | 100 |  | 3 | AUTOCLAU ESTERELITZACIÓ | 0 | 63 | 55
A4 | QA1-11A | 100 |  | 3 | AUTOCLAU ESTERELITZACIÓ | 0 | 63 | 55
A4 | QA1-12P | 63 |  | 2 | UVI ANNEX | 0 | 63 | 55
A4 | QA1-12A | 63 |  | 2 | UVI ANNEX | 0 | 63 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A5 | QA1-13P | 63 | RD7 | 4 | LABORATORI GENERAL | 0 | 63 | 55
A5 | QA1-13A | 63 |  | 4 | LABORATORI GENERAL | 0 | 63 | 55
A5 | QA1-14P | 40 |  | -2 | ENLLUMENAT PSST - PGAL | 0 | 32 | 55
A5 | QA1-14A | 40 |  | -2 | ENLLUMENAT PSST - PGAL | 0 | 32 | 55
A5 | QA1-15P | 25 |  | 4 | FORÇA EMERGÈNCIA DIÀLISIS | 0 | 16 | 55
A5 | QA1-15A | 25 |  | 4 | FORÇA EMERGÈNCIA DIÀLISIS | 0 | 16 | 55
A5 | QA1-16P | 25 |  | 14 | FORÇA (1) EMERGÈNCIA | 0 | 15 | 55
A5 | QA1-16A | 25 |  | 14 | FORÇA (1) EMERGÈNCIA | 0 | 15 | 55

## I1-3_Infantil
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
I1 |  |  |  |  | MÒDUL ACTUALMENT DESMUNTAT (01-12-2024)
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
I2 | QI1-01P | 400 | RD3 | -2 | RRMM - FORÇA NORMAL | 0 | 400 | 55
I2 | QI1-01A | 400 |  | -2 | RRMM - FORÇA NORMAL | 0 | 400 | 55
I2 | QI1-02P | 400 |  | -3 | SAI - SALA GRUPS | 0 | 400 | 55
I2 | QI1-02A | 400 |  | -3 | SAI - SALA GRUPS | 0 | 400 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
I3 | QI1P | 2500 |  | -3 | INFANTIL | 0 |  | 105
I3 | QI1A | 2500 |  | -3 | INFANTIL | 0 |  | 105

## C1-5_Comú
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
A1 | QC1P | 2500 |  | -3 | COMÚ | 0 |  | 105
A2 | QC1A | 2500 |  | -3 | COMÚ | 0 |  | 105
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
C2 | QC1-01P | 630 | RD8 | 0 | CLIMATITZADORS PLAÇA | 0 | 630 | 55
C2 | QC1-01A | 630 |  | 0 | CLIMATITZADORS PLAÇA | 0 | 630 | 55
C2 | QC1-02P | 630 |  | -2 | MENJADOR | 0 | 630 | 55
C2 | QC1-02A | 630 |  | -2 | MENJADOR | 0 | 630 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
C3 | QC3-02P | 400 | RD9 | -3 | DIÀLISIS GALERIES | 0 | 400 | 55
C3 | QC1-03A | 400 |  | -3 | DIÀLISIS GALERIES | 0 | 400 | 55
C3 | QC1-04P | 400 |  | -3 | A.A. MATERNAL | 0 | 400 | 55
C3 | QC1-04A | 400 |  | -3 | A.A. MATERNAL | 0 | 400 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
C4 | QC1-05A | 250 | RD10 | -3 | AIRE COMPRIMIT OCTOGON | 0 | 250 | 55
C4 | QC1-05A | 250 |  | -3 | AIRE COMPRIMIT OCTOGON | 0 | 250 | 55
C4 | QC1-06P | 160 |  | -3 | CENTRAL TÈRMICA | 0 | 160 | 55
C4 | QC1-06A | 160 |  | -3 | CENTRAL TÈRMICA | 0 | 160 | 55
C4 | QC1-07P | 160 |  | -2 | ESTERILITZACIÓ | 0 | 160 | 55
C4 | QC1-07A | 160 |  | -2 | ESTERILITZACIÓ | 0 | 160 | 55
C4 | QC1-08P | 160 |  | -3 | GALERIES 1 i 2 | 0 | 160
C4 | QC1-08A | 160 |  | -3 | GALERIES 1 i 2 | 0 | 160
C4 | QC1-09P | 160 | RD11 | -1 | LABORATORI CROMATOLOGIA | 0 | 160 | 55
C4 | QC1-09A | 160 |  | -1 | LABORATORI CROMATOLOGIA | 0 | 160 | 55
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
C5 | QC1-10P | 160 | RD12 | -3 | AIRE COMPRIMIT OCTOGON | 0 | 160 | 55
C5 | QC1-10A | 160 |  | -3 | AIRE COMPRIMIT OCTOGON | 0 | 160 | 55
C5 | QC1-11P | 160 |  | -3 | CENTRAL TÈRMICA | 0 | 160 | 55
C5 | QC1-11A | 160 |  | -3 | CENTRAL TÈRMICA | 0 | 160 | 55
C5 | QC1-12P | 100 |  | -2 | ESTERILITZACIÓ | 0 | 100 | 55
C5 | QC1-12A | 100 |  | -2 | ESTERILITZACIÓ | 0 | 100 | 55
C5 | QC1-13P | 100 |  | -3 | GALERIES 1 i 2 | 0 | 80 | 55
C5 | QC1-13A | 100 |  | -3 | GALERIES 1 i 2 | 0 | 80 | 55
C5 | QC1-14P | 25 | RD13 | -1 | LABORATORI CROMATOLOGIA | 0 | 16 | 55
C5 | QC1-14A | 25 |  | -1 | LABORATORI CROMATOLOGIA | 0 | 16 | 55

## E2-5_Xarxa_Grup
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
E2 | Q1A | 3200 | RD01A | -3 | SUBMINISTRE NORMAL, EMB AUXILIAR | 1 | 3200 | 66
E3 | Q1P | 3200 | RD01P | -3 | SUBMINISTRE NORMAL, EMB AUXILIAR | 1 | 3200 | 66 | EMBARRATS 3200 A
E3 | Q4A | 1600 | RD003 | -3 | BATERIA CONDENSADORS | 0 | 1600 | 50
E4 | Q2P | 3200 | RD02P | -3 | SUBMINISTRE EMERGÈNCIA, EMB AUXILIAR | 0 | 3200 | 66
E4 | Q3A | 3200 | RD003 | -3 | GRUP MÒBIL, EMB AUXILIAR | 0 | 3200 | 66 | 3(4x240 mm²)+N+Ti
E5 | Q2A | 3200 | RD02A | -3 | SUBMINISTRE EMERGÈNCIA, EMB AUXILIAR | 0 | 3200 | 66 | EMBARRATS 3200 A