## AG3_P1-8
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P1 | Q171-A | 160 | RF171 | 9 | ARRITMIES SN | 1 | 160 | 36 | 3x95+N+Ti
P1 | Q171-P | 160 |  | 9 | ARRITMIES SN | 0 | 160 | 36
P1 | Q172-A | 63 |  | 9 | ARRITMIES SNE | 0 | 63 | 36 | 3x70+N+Ti
P1 | Q172-P | 63 |  | 9 | ARRITMIES SNE | 1 | 63 | 36
P1 | Q173-A | 63 |  | 0 | MONITORS Rx URGÈNCIES | 0 | 63 | 36
P1 | Q173-P | 63 |  | 0 | MONITORS Rx URGÈNCIES | 0 | 63 | 36
P1 | Q174-A | 80 |  | 1 | CPD | 0 | 80 | 36 | 5x25
P1 | Q174-P | 80 |  | 1 | CPD | 0 | 80 | 36
P1 | Q175-A | 80 | RF172 | -1 | RADIOTERÀPIA ZONES COMUNS | 1 | 80 | 36 | 3x35+N+Ti
P1 | Q175-P | 80 |  | -1 | RADIOTERÀPIA ZONES COMUNS | 0 | 80 | 36
P1 | Q176-A | 100 |  | -1 | CUINA VARIOCOOCKING | 1 | 100 | 36 | 3x35+N+Ti
P1 | Q176-P | 100 |  | -1 | CUINA VARIOCOOCKING | 0 | 100 | 36
P1 | Q177-A | 80 |  | -2 | NETEJA | 1 | 80 | 36 | 3x70+N+Ti
P1 | Q177-P | 80 |  | -2 | NETEJA | 0 | 80 | 36
P1 | Q178-A | 80 |  | -2 | ASCENSOR 27 i 28 (NETEJA) | 0 | 80 | 36 | 3x16+N+Ti
P1 | Q178-P | 80 |  | -2 | ASCENSOR 27 i 28 (NETEJA) | 1 | 80 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P2 | Q161-A | 80 | RF161 | 5, 6 | REA | 0 | 80 | 36
P2 | Q161-P | 80 |  | 5, 6 | REA | 0 | 80 | 36
P2 | Q162-A | 100 |  | 9 | ARRITMIES SALA TRACTAMENT 4 ANGIÓGRAFO | 0 | 100 | 36 | 3x95+N+Ti
P2 | Q162-P | 100 |  | 9 | ARRITMIES SALA TRACTAMENT 4 ANGIÓGRAFO | 1 | 100 | 36
P2 | Q163-A | 63 |  | 4 | ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 63 | 36
P2 | Q163-P | 63 |  | 4 | ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 63 | 36
P2 | Q164-A | 100 |  | 9 | ARRITMIES SALA TRACTAMENT 5 | 0 | 100 | 36 | 3x95+N+Ti
P2 | Q164-P | 100 |  | 9 | ARRITMIES SALA TRACTAMENT 5 | 1 | 100 | 36
P2 | Q165-A | 40 | RF162 | 2 | PLANTES SENARS | 0 | 40 | 36
P2 | Q165-P | 40 |  | 2 | PLANTES SENARS | 0 | 40 | 36
P2 | Q166-A | 63 |  | 2, 3, 4 | MINIT. CORON. QUIRÒFANS | 0 | 63 | 36
P2 | Q166-P | 63 |  | 2, 3, 4 | MINIT. CORON. QUIRÒFANS | 0 | 63 | 36
P2 | Q167-A | 100 |  | 2 | FORÇA CUINA CORONARIES | 0 | 100 | 36
P2 | Q167-P | 100 |  | 2 | FORÇA CUINA CORONARIES | 0 | 100 | 36
P2 | Q168-A | 100 |  | 2 | UCI CORONARIES ANNEX | 0 | 100 | 36
P2 | Q168-P | 100 |  | 2 | UCI CORONARIES ANNEX | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P3 | Q151-A | 63 | RF151 | 9 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q151-P | 63 |  | 9 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q152-A | 63 |  | 9 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q152-P | 63 |  | 9 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q153-A | 63 |  | 8 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q153-P | 63 |  | 8 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q154-A | 63 |  | 8 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q154-P | 63 |  | 8 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P3 | Q155-A | 100 | RF152 | 8 | FORÇA CENTRE | 0 | 100 | 36
P3 | Q155-P | 100 |  | 8 | FORÇA CENTRE | 0 | 100 | 36
P3 | Q156-A | 63 |  | 7 | ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 63 | 36
P3 | Q156-P | 63 |  | 7 | ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 63 | 36
P3 | Q157-A | 63 |  | 5, 6 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 63 | 36
P3 | Q157-P | 63 |  | 5, 6 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 63 | 36
P3 | Q158-A | 63 |  | 5 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 63 | 36
P3 | Q158-P | 63 |  | 5 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P4 | Q141-A | 160 | RF141 | 4 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P4 | Q141-P | 160 |  | 4 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P4 | Q142-A | 160 |  |  | FORÇA ESTERILITZACIÓ | 0 | 160 | 36
P4 | Q142-P | 160 |  |  | FORÇA ESTERILITZACIÓ | 0 | 160 | 36
P4 | Q143-A | 63 |  | 11 | ENLLUMENAT | 0 | 63 | 36
P4 | Q143-P | 63 |  | 11 | ENLLUMENAT | 0 | 63 | 36
P4 | Q144-A | 80 |  | 11 | FORÇA | 0 | 80 | 36
P4 | Q144-P | 80 |  | 11 | FORÇA | 0 | 80 | 36
P4 | Q145-A | 63 | RF142 | 10 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P4 | Q145-A | 63 |  | 10 | FORÇA CENTRE | 0 | 63 | 36
P4 | Q146-A | 63 |  | 10 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P4 | Q146-P | 63 |  | 10 | ENLLUMENAT CENTRE | 0 | 63 | 36
P4 | Q147-A | 80 |  | 10 | FORÇA CENTRE | 0 | 80 | 36
P4 | Q147-P | 80 |  | 10 | FORÇA CENTRE | 0 | 80 | 36
P4 | Q141-P | 40 |  |  | UNIÓ NEUTRE - TERRA | 1 | 40 | 36
P4 | Q141-P | 40 |  |  | UNIÓ NEUTRE - TERRA | 0 | 40 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P5 | Q131-A | 250 | RF131 | 6 | UTAH CENTRE | 0 | 250 | 36 | 3x95+N+Ti
P5 | Q131-P | 250 |  | 6 | UTAH CENTRE | 1 | 250 | 36
P5 | Q132-A | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P5 | Q132-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P5 | Q133-A | 250 |  | 10, 11 | MUNTALLITERES CENTRE | 0 | 250 | 36
P5 | Q133-P | 250 |  | 10, 11 | MUNTALLITERES CENTRE | 0 | 250 | 36
P5 | Q134-A | 250 |  | 8, 9 | MUNTALLITERES CENTRE | 0 | 250 | 36
P5 | Q134-P | 250 |  | 8, 9 | MUNTALLITERES CENTRE | 0 | 250 | 36
P5 | Q135-A | 250 | RF132 |  | INFORMÁTICA | 0 | 250 | 36
P5 | Q135-P | 250 |  |  | INFORMÁTICA | 0 | 250 | 36
P5 | Q136-A | 250 |  |  | SAI IDI | 0 | 250 | 36
P5 | Q136-P | 250 |  |  | SAI IDI | 0 | 250 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P6 | Q121-A | 400 | RF121 |  | CLIMATITZACIÓ URGÈNCIES | 0 | 400 | 36
P6 | Q121-P | 400 |  |  | CLIMATITZACIÓ URGÈNCIES | 0 | 400 | 36
P6 | Q122-A | 80 |  |  | ASCENSORS 12 i 13 SERVEIS | 0 | 80 | 36
P6 | Q122-P | 80 |  |  | ASCENSORS 12 i 13 SERVEIS | 0 | 80 | 36
P6 | Q123-A | 80 |  |  | ASCENSORS 6 i 7 CUINA | 0 | 80 | 36
P6 | Q123-P | 80 |  |  | ASCENSORS 6 i 7 CUINA | 0 | 80 | 36
P6 | Q124-A | 63 |  | 11 | FORÇA | 0 | 63 | 36
P6 | Q124-P | 63 |  | 11 | FORÇA | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P7 | Q111-A | 400 | RF111 | 4, 6, 7 | CLIMATITZACIÓ URGÈNCIES | 0 | 400 | 36
P7 | Q111-P | 400 |  | 4, 6, 7 | CLIMATITZACIÓ URGÈNCIES | 0 | 400 | 36
P7 | Q112-A | 160 |  | 7 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P7 | Q112-P | 160 |  | 7 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P7 | Q113-A | 160 |  | 6 | 48-I-6 ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P7 | Q113-P | 160 |  | 6 | 48-I-6 ENLLUMENAT QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P7 | Q114-A | 160 |  | 6 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
P7 | Q114-P | 160 |  | 6 | QUIRÓFAN | 0 | 160 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P8 | Q100-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 1 EMBARRAT AUXILIAR | 1 |  |  | EMBARRAT
P8 | Q100-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 1 EMBARRAT PRINCIPAL | 1 |  |  | EMBARRAT

## AG3_P9-14
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P9 | Q251-A | 100 | RF251 | 3 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q251-P | 100 |  | 3 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q252-A | 80 |  | 0 | SALA BLANCA, FARMÀCIA | 0 | 80 | 36 | 3x35+N+Ti
P9 | Q252-P | 80 |  | 0 | SALA BLANCA, FARMÀCIA | 1 | 80 | 36
P9 | Q253-A | 63 |  | 10 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q253-P | 63 |  | 10 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q254-A | 63 |  | 9 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q254-P | 63 |  | 9 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q255-A | 63 | RF252 | 8 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q255-P | 63 |  | 8 | FORÇA N SENARS | 0 | 63 | 36
P9 | Q256-A | 100 |  | 7 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q256-P | 100 |  | 7 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q257-A | 100 |  | 6 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q257-P | 100 |  | 6 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q258-A | 100 |  | 5 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P9 | Q258-P | 100 |  | 5 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P10 | Q241-A | 160 | RF241 | 0 | SALA 3 HEMODINÀMICA | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P10 | Q241-P | 160 |  | 0 | SALA 3 HEMODINÀMICA | 0 | 160 | 36
P10 | Q242-A | 100 |  | -1 | ASCENSOR 17 ( LLENCERIA) | 0 | 100 | 36
P10 | Q242-P | 100 |  | -1 | ASCENSOR 17 ( LLENCERIA) | 0 | 100 | 36
P10 | Q243-A | 80 |  |  | ASCENSOR 12 - 13 (TARONJA) | 0 | 80 | 36
P10 | Q243-P | 80 |  |  | ASCENSOR 12 - 13 (TARONJA) | 0 | 80 | 36
P10 | Q244-A | 63 |  | -1 | ASCENSOR 15 (ENTRADA LLENCERIA) | 0 | 63 | 36
P10 | Q244-P | 63 |  | -1 | ASCENSOR 15 (ENTRADA LLENCERIA) | 0 | 63 | 36
P10 | Q245-A | 100 | RF252 | -1 | VESTIDOR NETEJA | 0 | 100 | 36
P10 | Q245-P | 100 |  | -1 | VESTIDOR NETEJA | 0 | 100 | 36
P10 | Q246-A | 100 |  | 8 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P10 | Q246-P | 100 |  | 8 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P10 | Q247-A | 100 |  | 7 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P10 | Q247-P | 100 |  | 7 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 100 | 36
P10 | Q248-A | 63 |  | 6 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 63 | 36
P10 | Q248-P | 63 |  | 6 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P11 | Q231-A | 160 | RF231 | 0 | SALA 2 HEMODINÀMICA | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P11 | Q231-P | 160 |  | 0 | SALA 2 HEMODINÀMICA | 0 | 160 | 36
P11 | Q232-A | 160 |  | 0 | SALA 1 HEMODINÀMICA | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P11 | Q232-P | 160 |  | 0 | SALA 1 HEMODINÀMICA | 0 | 160 | 36
P11 | Q233-A | 50 |  | -2 | TALLERS | 0 | 50 | 36
P11 | Q233-P | 50 |  | -2 | TALLERS | 0 | 50 | 36
P11 | Q234-A | 63 |  | 0 | HEMODINÀMICA GENERAL | 1 | 63 | 36 | 3x25+N+Ti
P11 | Q234-P | 63 |  | 0 | HEMODINÀMICA GENERAL | 0 | 63 | 36
P11 | Q235-A | 80 | RF232 |  | MUNTALLITERES 21 QUIRÒFANS | 0 | 80 | 36
P11 | Q235-P | 80 |  |  | MUNTALLITERES 21 QUIRÒFANS | 0 | 80 | 36
P11 | Q236-A | 63 |  | 0 | HEMODINÀMICA PREFERENTE | 1 | 63 | 36 | 3x25+N+Ti
P11 | Q236-P | 63 |  | 0 | HEMODINÀMICA PREFERENTE | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P12 | Q221-A | 250 | RF221 |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P12 | Q221-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P12 | Q222-A | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P12 | Q222-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P12 | Q223-A | 250 |  | 0 | MONOPLA NOU | 0 | 250 | 36
P12 | Q223-P | 250 |  | 0 | MONOPLA NOU | 0 | 250 | 36
P12 | Q224-A | 250 |  | 0 | MONOPLA VELL | 0 | 250 | 36
P12 | Q224-P | 250 |  | 0 | MONOPLA VELL | 0 | 250 | 36
P12 | Q225-A | 250 | RF222 | -1 | FORÇA MEDICINA NUCLEAR | 0 | 250 | 36
P12 | Q225-P | 250 |  | -1 | FORÇA MEDICINA NUCLEAR | 0 | 250 | 36
P12 | Q226-A | 250 |  | -2 | FORÇA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA | 0 | 250 | 36
P12 | Q226-P | 250 |  | -2 | FORÇA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA | 0 | 250 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P13 | Q211-A | 400 | rf211 | 0 | CLIMA IDI | 0 | 400 | 36
P13 | Q211-P | 400 |  | 0 | CLIMA IDI | 0 | 400 | 36
P13 | Q212-A | 80 |  | 0 | CONSERGERIA AT. USUARI GE0021 | 0 | 80 | 36
P13 | Q212-P | 80 |  | 0 | CONSERGERIA AT. USUARI GE0021 | 0 | 80 | 36
P13 | Q213-A | 100 |  | 0 | FORÇA I ENLLUMENAT ARXIUS | 0 | 100 | 36
P13 | Q213-P | 100 |  | 0 | FORÇA I ENLLUMENAT ARXIUS | 0 | 100 | 36
P13 | Q214-A | 160 |  | 0 | MEDICINA NUCLEAR - GAMMACAMAT 1 | 1 | 160 | 36 | 3x50+N+Ti
P13 | Q214-P | 160 |  | 0 | MEDICINA NUCLEAR - GAMMACAMAT 1 | 0 | 160 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P14 | Q100-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 2 EMBARRAT AUXILIAR | 1 |  |  | EMBARRAT
P14 | Q100-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 2 EMBARRAT PRINCIPAL | 1 |  |  | EMBARRAT

## AG3_P15-18
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P15 | Q006 | 1250 | RF002 |  | BATERIA CONDENSADORS | 0 | 1250 | 55
P15 | Q003 | 3200 | RF001 |  | TRAFO NORMAL A EMABRRAT AUXILIAR | 1 | 3200 | 66 | EMBARRAT
P16 | Q004 | 3200 | RF001 |  | TRAFO NORMAL A EMABRRAT AUXILIAR | 1 | 3200 | 66 | EMBARRAT
P17 | Q005 | 3200 | RF002 |  | GRUP EXTERN | 0 | 3200 | 66
P17 | Q002 | 3200 | RF001 |  | TRAFO EMERGÈNCIA A EMABRRAT PRINCIPAL | 0 | 3200 | 66
P18 | Q001 | 3200 | RF001 |  | TRAFO EMERGÈNCIA A EMABRRAT PRINCIPAL | 0 | 3200 | 66

## AG1_P19-19b
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P19 | Q200-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 4 EMBARRAT PRINCIPAL | 0
P19 | Q200-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 4 EMBARRAT AUXILIAR | 0
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P19a | Q503-P | 160 | RD1 | 4 | FORÇA UCI | 0 | 160 | 36
P19a | Q503-A | 160 |  | 4 | FORÇA UCI | 0 | 160 | 36
P19a | Q506-P | 160 |  | 8 | FORÇA CIRUGIA PLÀSTICA ANNEX | 0 | 160 | 36
P19a | Q506-A | 160 |  | 8 | FORÇA CIRUGIA PLÀSTICA ANNEX | 0 | 160 | 36
P19a | Q509-P | 160 |  |  | FORÇA PLAFONS AÏLLAMENT UCC PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q509-A | 160 |  |  | FORÇA PLAFONS AÏLLAMENT UCC PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q510-P | 160 |  | 9 | FORÇA PLAFONS AÏLLAMENT UCC PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q510-A | 160 |  | 9 | FORÇA PLAFONS AÏLLAMENT UCC PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q501-P | 160 | RD2 |  | CONTROL DESP UCI RACK INFO PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q501-A | 160 |  |  | CONTROL DESP UCI RACK INFO PG | 0 | 160 | 36
P19a | Q502-P | 160 |  | 9 | REA URCC | 0 | 160 | 36
P19a | Q502-A | 160 |  | 9 | REA URCC | 0 | 160 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P19b | Q507-P | 63 | RD3 | 6 | ENLLUMENAT UCI | 0 | 63 | 36
P19b | Q507-A | 63 |  | 6 | ENLLUMENAT UCI | 0 | 63 | 36
P19b | Q508-P | 50 |  | 8 | ENLLUMENAT QUIRÓFANS | 0 | 50 | 36
P19b | Q508-A | 50 |  | 8 | ENLLUMENAT QUIRÓFANS | 0 | 50 | 36
P19b | Q511-P | 160 |  | 8 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 160 | 36
P19b | Q511-A | 160 |  | 8 | FORÇA QUIRÓFANS | 0 | 160 | 36
P19b | Q504-P | 80 |  | 4 | ENLLUMENAT UCI | 0 | 80 | 36
P19b | Q504-A | 80 |  | 4 | ENLLUMENAT UCI | 0 | 80 | 36
P19b | Q505-P | 160 | RD4 | 9 | EMERGÉNCIA UCC | 0 | 160 | 36
P19b | Q505-A | 160 |  | 9 | EMERGÉNCIA UCC | 0 | 160 | 36

## AG3_P20-27
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P20 | Q100-P | 2500 |  |  | SECCIONADOR 3 EMBARRAT PRINCIPAL | 1
P20 | Q10-A | 2500 |  |  | SECCIONADOR 3 EMBARRAT AUXILIAR | 1
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P21 | Q321-A | 400 | RF321 | 0 | BIPLÀ | 0 | 400 | 36
P21 | Q321-P | 400 |  | 0 | BIPLÀ | 0 | 400 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P22 | Q331-A | 250 | RF331 |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P22 | Q331-P | 250 |  |  | RESERVA | 0 | 250 | 36
P22 | Q333-A | 250 |  | 0 | TAC VELL | 0 | 250 | 36
P22 | Q333-P | 250 |  | 0 | TAC VELL | 0 | 250 | 36
P22 | Q334-A | 250 |  | 0 | TAC NOU | 0 | 250 | 36
P22 | Q334-P | 250 |  | 0 | TAC NOU | 0 | 250 | 36
P22 | Q335-A | 250 | RF332 | 1 | FORÇA URGÈNCIES | 0 | 250 | 36 | 3x240+N+Ti
P22 | Q335-P | 250 |  | 1 | FORÇA URGÈNCIES | 1 | 250 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P23 | Q341-A | 80 | RF341 | 9 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q341-P | 80 |  | 9 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q342-A | 80 |  | 8 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q342-P | 80 |  | 8 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q343-A | 63 |  | 7 | FORÇA E SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q343-P | 63 |  | 7 | FORÇA E SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q344-A | 80 |  | 6 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q344-P | 80 |  | 6 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P23 | Q345-A | 63 | RF342 | 5 | FORÇA E SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q345-P | 63 |  | 5 | FORÇA E SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q346-A | 63 |  | 4 | FORÇA E SENARS | 1 | 63 | 36
P23 | Q346-P | 63 |  | 4 | FORÇA E SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q347-A | 100 |  | 3 | ENLLUMENAT URGÈNCIES | 1 | 100 | 36 | 3x150+N+Ti |  |  |  |  | A coordinar directament amb super
P23 | Q347-P | 100 |  | 3 | ENLLUMENAT URGÈNCIES | 0 | 100 | 36
P23 | Q138-P | 63 |  | 10 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 63 | 36
P23 | Q138-A | 63 |  | 10 | ENLLUMENAT SENARS | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTESISTAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P24 | Q351-A | 160 | RF351 | 0 | ONE STEP ICTUS QUADRE GENERAL FORÇA/CLIMATITZACIÓ | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P24 | Q351-P | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS QUADRE GENERAL FORÇA/CLIMATITZACIÓ | 0 | 160 | 36
P24 | Q352-A | 63 |  | 9 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 63 | 36
P24 | Q352-P | 63 |  | 9 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 63 | 36
P24 | Q353-A | 63 |  | 8 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 63 | 36
P24 | Q353-P | 63 |  | 8 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 63 | 36
P24 | Q354-A | 100 |  | 7 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q354-P | 100 |  | 7 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q355-A | 100 | RF352 | 6 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q355-P | 100 |  | 6 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q356-A | 100 |  | 5 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q356-P | 100 |  | 5 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q357-A | 40 |  | 4 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 40 | 36
P24 | Q357-P | 40 |  | 4 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 40 | 36
P24 | Q358-A | 100 |  | 1, 2, 3 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P24 | Q358-P | 100 |  | 1, 2, 3 | ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P25 | Q361-A | 160 | RF361 | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 1 | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P25 | Q361-P | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 1 | 0 | 160 | 36
P25 | Q362-A | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 2 | 1 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P25 | Q362-P | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 2 | 0 | 160 | 36
P25 | Q363-A | 100 |  | S, SS, 0 | ENLLUMENAT E | 0 | 100 | 36
P25 | Q363-P | 100 |  | S, SS, 0 | ENLLUMENAT E | 0 | 100 | 36
P25 | Q364-A | 40 |  |  | ENLLUMENAT E, ASCENSORS | 0 | 40 | 36
P25 | Q364-P | 40 |  |  | ENLLUMENAT E, ASCENSORS | 0 | 40 | 36
P25 | Q365-A | 100 | RF362 | SS, 0, 1 | E PLANTES | 0 | 100 | 36
P25 | Q365-P | 100 |  | SS, 0, 1 | E PLANTES | 0 | 100 | 36
P25 | Q366-A | 50 |  | 2, 3, 4 | E PLANTES | 0 | 50 | 36
P25 | Q366-P | 50 |  | 2, 3, 4 | E PLANTES | 0 | 50 | 36
P25 | Q367-A | 80 |  | SS, 0, 1 | E PLANTES | 0 | 80 | 36
P25 | Q367-P | 80 |  | SS, 0, 1 | E PLANTES | 0 | 80 | 36
P25 | Q368-A | 63 |  | 2, 3, 4 | E PLANTES | 0 | 63 | 36
P25 | Q368-P | 63 |  | 2, 3, 4 | E PLANTES | 0 | 63 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P26 | Q371-A | 160 | RF371 | 0 | ONE STEP ICTUS TAC SC1 | 0 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P26 | Q371-P | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS TAC SC1 | 1 | 160 | 36
P26 | Q372-A | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 3 | 0 | 160 | 36 | 3x70+N+Ti
P26 | Q372-P | 160 |  | 0 | ONE STEP ICTUS ANGIÒGRAF 3 | 1 | 160 | 36
P26 | Q322-A | 100 | RF321 | 1, 2, 3 | FORÇA | 0 | 100 | 36
P26 | Q322-P | 100 |  | 1, 2, 3 | FORÇA | 0 | 100 | 36
P26 | Q323-A | 100 |  | 0 | ON STEP ICTUS QUADRE GENERAL ENLLUMENAT | 0 | 100 | 36 | 3x35+N+Ti
P26 | Q323-P | 100 |  | 0 | ON STEP ICTUS QUADRE GENERAL ENLLUMENAT | 1 | 100 | 36
P26 | Q324-A | 80 |  | 10 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
P26 | Q324-P | 80 |  | 10 | FORÇA E SENARS | 0 | 80 | 36
Denominació |  | Interruptor, Inominal (A) | Rele diferencial, CBS-4 | Planta | Denominació Servei / Circuit | Estat | INTENSITAT NOMINAL |  | Secció | Consum (Amp) |  |  |  | QE nº inventari
Mòdul | Interruptor | [5 empty] | Regulació | Valor de corte | (mm²) | R | S | T | N
P27 | Q311-A | 400 | RF311 |  | IDI - GENERAL | 0 | 400 | 36
P27 | Q311-P | 400 |  |  | IDI - GENERAL | 0 | 400 | 36
P27 | Q312-A | 100 |  | 4 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P27 | Q312-P | 100 |  | 4 | FORÇA N SENARS | 0 | 100 | 36
P27 | Q313-A | 160 |  | 3 | PET - TAC 2 | 1 | 160 | 36 | 3x150+N+Ti |  |  |  |  | Divendres 02/05/2025 a partir de les 15:00h
P27 | Q313-P | 160 |  | 3 | PET - TAC 2 | 0 | 160 | 36
P27 | Q314-A | 100 |  | 2 | FORÇA I ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36
P27 | Q314-P | 100 |  | 2 | FORÇA I ENLLUMENAT E SENARS | 0 | 100 | 36

## nº Panells
PANELLS EN SERVEI
| 7 | 8 | 16 | 17 | 20
6 |  | 15 |  |  | 18 | 21
5 |  | 14 |  |  | 19 | 22
4 |  | 13 |  |  | 19a | 23
3 |  | 12 |  |  | 19b | 24
2 |  | 11 |  |  |  | 25
1 |  | 10 |  |  |  | 26
|  | 9 |  |  |  | 27