## T-PRES
|  |  |  | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors.
|  |  |  | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques.
|  |  |  | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 01 | Estructura
01.00.01.01.01 | 1 | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.59 | 1080.287 | 2797.94
01.00.01.01.01 | 2 | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18.99 | 16.465 | 312.67
01.00.01.01.01 | 3 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 4.64 | 100.317 | 465.47
01.00.01.01.01 | 4 | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 29.38 | 16.465 | 483.74
01.00.01.01.01 | 5 | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 168.98 | 3.66 | 618.47
01.00.01.01.01 | 6 | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 11.39 | 25 | 284.75
01.00.01.01.01 | 7 | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 30.88 | 18 | 555.84
01.00.01.01.01 | 8 | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 27.73 | 14 | 388.22
01.00.01.01.01 | 9 | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 9.81 | 45 | 441.45
01.00.01.01.01 | 10 | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 20.92 | 0.36 | 7.53
01.00.01.01.01 | 11 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 23.37 | 1.725 | 40.31
01.00.01.01.01 | 12 | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 200.38 | 1.71 | 342.65
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6739.04
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.01.01.04 | 1 | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 450.1 | 1 | 450.1
01.00.01.01.04 | 2 | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 23.54 | 28 | 659.12
01.00.01.01.04 | 3 | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 530.11 | 1 | 530.11
01.00.01.01.04 | 4 | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 20.18 | 1.71 | 34.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1673.84
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.01.01.05 | 1 | K21QU500 | u | Partida de pagament únic de desmuntatge, trasllat i posterior restitució de equipament, fixe i/o mobiliari afectetat, a la zona de cuines/office, de manera directa o indirecta, per la present intervenció, amb mitjans manuals, transport i càrrega manual. S'inclou al preu la retirada o trasllat, custodia i emmagatzematge, per a posterior restitució aprofitant els elements pre-existents. La restitució inclou tots els accessoris i elements necessaris per deixar les instal·lacions de cuina/office totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme normativa d'aplicació. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 485.3 | 1 | 485.3
01.00.01.01.05 | 2 | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.43 | 4.4 | 37.09
01.00.01.01.05 | 3 | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 31.9 | 4.4 | 140.36
01.00.01.01.05 | 4 | K2183741 | m2 | Arrencada d'arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, amb tall mida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 13.05 | 3.3 | 43.07
01.00.01.01.05 | 5 | E9U85040 | m2 | Restitució arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, col·locat amb tall mida i soldadura. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 31.97 | 3.3 | 105.5
01.00.01.01.05 | 6 | K2183721 | m2 | Arrencada de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge/protecció a les radicaions ionitzants amb làmina de plom o equivalent. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.88 | 4.752 | 42.2
01.00.01.01.05 | 7 | E83LNFR8H5FF | m2 | Reposició de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, de 6 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge amb làmina de plom per protecció a radiacions ionitzants o solució equivalent, previament aprovada per la propietat, on sigui necessari.Totalment acabat, assajat i certificat. El preu inclou part proporcional de treballs i materials pel revestiment de pilars, així com tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida. Inclou la part proporcional de peça de retorn i/o perfil per cantonada. El preu incolu els talls i les mermes de material. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 80.36 | 4.752 | 381.87
01.00.01.01.05 | 8 | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 17.11 | 8.052 | 137.77
01.00.01.01.05 | 9 | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 36.94 | 8.052 | 297.44
01.00.01.01.05 | 10 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.27 | 8.052 | 58.54
01.00.01.01.05 | 11 | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 27.57 | 8.052 | 221.99
01.00.01.01.05 | 12 | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.43 | 8.8 | 30.18
01.00.01.01.05 | 13 | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.73 | 8.8 | 76.82
01.00.01.01.05 | 14 | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.68 | 14.64 | 53.88
01.00.01.01.05 | 15 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasnport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.65 | 4.752 | 36.35
01.00.01.01.05 | 16 | P822-3NXP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Rajola de la casa Fabresa o equivalent en qualitat i preu amb vorada de color gris tonalitat a escollir. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 30.05 | 4.752 | 142.8
01.00.01.01.05 | 17 | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 10.86 | 8.052 | 87.44
01.00.01.01.05 | 18 | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.66 | 8.052 | 69.73
01.00.01.01.05 | 19 | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 62.63 | 2 | 125.26
01.00.01.01.05 | 20 | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 222.52 | 2 | 445.04
01.00.01.01.05 | 21 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.2 | 4.4 | 36.08
01.00.01.01.05 | 22 | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 44.34 | 4.4 | 195.1
01.00.01.01.05 | 23 | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 525.3 | 1 | 525.3
01.00.01.01.05 | 24 | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 918.2 | 1 | 918.2
01.00.01.01.05 | 25 | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 30.78 | 24.156 | 743.52
01.00.01.01.05 | 26 | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 250.7 | 1 | 250.7
01.00.01.01.05 | 27 | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1367.15 | 1 | 1367.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7054.68
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 01 | Estructura
01.00.01.02.01 | 1 | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.59 | 1080.287 | 2797.94
01.00.01.02.01 | 2 | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18.99 | 16.465 | 312.67
01.00.01.02.01 | 3 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 4.64 | 108.98 | 505.67
01.00.01.02.01 | 4 | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 29.38 | 16.465 | 483.74
01.00.01.02.01 | 5 | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 168.98 | 3.66 | 618.47
01.00.01.02.01 | 6 | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 11.39 | 25 | 284.75
01.00.01.02.01 | 7 | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 30.88 | 18 | 555.84
01.00.01.02.01 | 8 | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 27.73 | 14 | 388.22
01.00.01.02.01 | 9 | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 9.81 | 45 | 441.45
01.00.01.02.01 | 10 | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 20.92 | 0.36 | 7.53
01.00.01.02.01 | 11 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 23.37 | 1.725 | 40.31
01.00.01.02.01 | 12 | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 200.38 | 1.71 | 342.65
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6779.24
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.01.02.04 | 1 | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 450.1 | 1 | 450.1
01.00.01.02.04 | 2 | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 23.54 | 28 | 659.12
01.00.01.02.04 | 3 | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 530.11 | 1 | 530.11
01.00.01.02.04 | 4 | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 20.18 | 1.71 | 34.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1673.84
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.01.02.05 | 1 | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.43 | 2.2 | 18.55
01.00.01.02.05 | 2 | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 31.9 | 2.2 | 70.18
01.00.01.02.05 | 3 | P542-8ZYP | m2 | Desmuntatge de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 10.91 | 2.2 | 24
01.00.01.02.05 | 4 | P547-67XA | m2 | Restitució de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 40.61 | 2.2 | 89.34
01.00.01.02.05 | 5 | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 17.11 | 8.052 | 137.77
01.00.01.02.05 | 6 | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 36.94 | 8.052 | 297.44
01.00.01.02.05 | 7 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.27 | 8.052 | 58.54
01.00.01.02.05 | 8 | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 27.57 | 8.052 | 221.99
01.00.01.02.05 | 9 | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.43 | 4.4 | 15.09
01.00.01.02.05 | 10 | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.73 | 4.4 | 38.41
01.00.01.02.05 | 11 | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.68 | 14.2 | 52.26
01.00.01.02.05 | 12 | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 10.86 | 8.052 | 87.44
01.00.01.02.05 | 13 | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.66 | 8.052 | 69.73
01.00.01.02.05 | 14 | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 62.63 | 1 | 62.63
01.00.01.02.05 | 15 | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 222.52 | 1 | 222.52
01.00.01.02.05 | 16 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.2 | 4.4 | 36.08
01.00.01.02.05 | 17 | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 44.34 | 4.4 | 195.1
01.00.01.02.05 | 18 | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 525.3 | 1 | 525.3
01.00.01.02.05 | 19 | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 918.2 | 1 | 918.2
01.00.01.02.05 | 20 | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 30.78 | 24.156 | 743.52
01.00.01.02.05 | 21 | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 250.7 | 2 | 501.4
01.00.01.02.05 | 22 | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1367.15 | 1 | 1367.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5752.64
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 01 | Estructura
01.00.02.01.01 | 1 | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.59 | 1108.935 | 2872.14
01.00.02.01.01 | 2 | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18.99 | 16.937 | 321.63
01.00.02.01.01 | 3 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 4.64 | 112.97 | 524.18
01.00.02.01.01 | 4 | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 29.38 | 16.937 | 497.61
01.00.02.01.01 | 5 | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 168.98 | 3.85 | 650.57
01.00.02.01.01 | 6 | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 11.39 | 25 | 284.75
01.00.02.01.01 | 7 | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 30.88 | 18 | 555.84
01.00.02.01.01 | 8 | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 27.73 | 14 | 388.22
01.00.02.01.01 | 9 | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 9.81 | 45 | 441.45
01.00.02.01.01 | 10 | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 20.92 | 0.36 | 7.53
01.00.02.01.01 | 11 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 23.37 | 1.725 | 40.31
01.00.02.01.01 | 12 | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 200.38 | 1.71 | 342.65
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6926.88
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.02.01.04 | 1 | K2148251 | m3 | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | 145.91 | 2.287 | 333.7
01.00.02.01.04 | 2 | P6126-5A5F | m3 | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 599.43 | 2.109 | 1264.2
01.00.02.01.04 | 3 | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 450.1 | 1 | 450.1
01.00.02.01.04 | 4 | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 23.54 | 28 | 659.12
01.00.02.01.04 | 5 | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 530.11 | 1 | 530.11
01.00.02.01.04 | 6 | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 20.18 | 1.71 | 34.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3271.74
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 01 | Parells
|  | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.02.01.05 | 1 | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.43 | 4.4 | 37.09
01.00.02.01.05 | 2 | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 31.9 | 4.4 | 140.36
01.00.02.01.05 | 3 | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 17.11 | 8.47 | 144.92
01.00.02.01.05 | 4 | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 36.94 | 8.47 | 312.88
01.00.02.01.05 | 5 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.27 | 8.47 | 61.58
01.00.02.01.05 | 6 | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 27.57 | 8.47 | 233.52
01.00.02.01.05 | 7 | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.43 | 8.8 | 30.18
01.00.02.01.05 | 8 | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.73 | 8.8 | 76.82
01.00.02.01.05 | 9 | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.68 | 14.2 | 52.26
01.00.02.01.05 | 10 | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 10.86 | 8.47 | 91.98
01.00.02.01.05 | 11 | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.66 | 8.47 | 73.35
01.00.02.01.05 | 12 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.2 | 4.4 | 36.08
01.00.02.01.05 | 13 | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 44.34 | 4.4 | 195.1
01.00.02.01.05 | 14 | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 525.3 | 1 | 525.3
01.00.02.01.05 | 15 | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 918.2 | 1 | 918.2
01.00.02.01.05 | 16 | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 30.78 | 12.705 | 391.06
01.00.02.01.05 | 17 | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 250.7 | 1 | 250.7
01.00.02.01.05 | 18 | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1367.15 | 1 | 1367.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4938.53
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 01 | Estructura
01.00.02.02.01 | 1 | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.59 | 1108.935 | 2872.14
01.00.02.02.01 | 2 | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18.99 | 16.937 | 321.63
01.00.02.02.01 | 3 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 4.64 | 112.97 | 524.18
01.00.02.02.01 | 4 | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 29.38 | 16.937 | 497.61
01.00.02.02.01 | 5 | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 168.98 | 3.85 | 650.57
01.00.02.02.01 | 6 | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 11.39 | 25 | 284.75
01.00.02.02.01 | 7 | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 30.88 | 18 | 555.84
01.00.02.02.01 | 8 | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 27.73 | 14 | 388.22
01.00.02.02.01 | 9 | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 9.81 | 45 | 441.45
01.00.02.02.01 | 10 | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 20.92 | 0.36 | 7.53
01.00.02.02.01 | 11 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 23.37 | 1.725 | 40.31
01.00.02.02.01 | 12 | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 200.38 | 1.71 | 342.65
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6926.88
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.02.02.04 | 1 | K2148251 | m3 | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | 145.91 | 2.851 | 415.99
01.00.02.02.04 | 2 | P6126-5A5F | m3 | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 599.43 | 2.851 | 1708.97
01.00.02.02.04 | 3 | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 450.1 | 1 | 450.1
01.00.02.02.04 | 4 | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 23.54 | 28 | 659.12
01.00.02.02.04 | 5 | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 530.11 | 2 | 1060.22
01.00.02.02.04 | 6 | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 20.18 | 1.71 | 34.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4328.91
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
|  | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
|  | Capítol | 02 | Senars
|  | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.02.02.05 | 1 | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.43 | 4.4 | 37.09
01.00.02.02.05 | 2 | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 31.9 | 4.4 | 140.36
01.00.02.02.05 | 3 | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 17.11 | 8.47 | 144.92
01.00.02.02.05 | 4 | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 36.94 | 8.47 | 312.88
01.00.02.02.05 | 5 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.27 | 8.47 | 61.58
01.00.02.02.05 | 6 | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 27.57 | 8.47 | 233.52
01.00.02.02.05 | 7 | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.43 | 8.8 | 30.18
01.00.02.02.05 | 8 | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.73 | 8.8 | 76.82
01.00.02.02.05 | 9 | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.68 | 14.2 | 52.26
01.00.02.02.05 | 10 | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 10.86 | 8.47 | 91.98
01.00.02.02.05 | 11 | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.66 | 7.7 | 66.68
01.00.02.02.05 | 12 | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 62.63 | 1 | 62.63
01.00.02.02.05 | 13 | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 222.52 | 1 | 222.52
01.00.02.02.05 | 14 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.2 | 4.4 | 36.08
01.00.02.02.05 | 15 | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 44.34 | 4.4 | 195.1
01.00.02.02.05 | 16 | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 525.3 | 1 | 525.3
01.00.02.02.05 | 17 | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 918.2 | 1 | 918.2
01.00.02.02.05 | 18 | E83HA124 | m2 | Desmuntatge d'aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 6.81 | 10.67 | 72.66
01.00.02.02.05 | 19 | E83H1181 | m2 | Restitució aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 113.83 | 10.67 | 1214.57
01.00.02.02.05 | 20 | E8ZBU005 | m2 | Restitució de revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 73.71 | 10.67 | 786.49
01.00.02.02.05 | 21 | E9ZBU005 | m2 | Restitució del revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 56.3 | 2 | 112.6
01.00.02.02.05 | 22 | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 30.78 | 25.41 | 782.12
01.00.02.02.05 | 23 | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 250.7 | 2 | 501.4
01.00.02.02.05 | 24 | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1367.15 | 1 | 1367.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8045.09
|  | Obra | 01 | Pressupost2434
|  | Capítol | 11 | CQualitat i SS
01.11 | 1 | P449-02IM | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 460.74 | 4 | 1842.96
01.11 | 2 | P440-015E | u | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 21.51 | 8 | 172.08
01.11 | 3 | J441L500 | u | Jornada per a revisió de la documentació de fabricació i muntatge i del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra. | 318 | 4 | 1272
01.11 | 4 | J0604404 | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta segons la norma UNE-EN de referència en base al Codi Estructural. | 16.23 | 20 | 324.6
01.11 | 5 | P15Z0-67X7 | u | Seguretat i salut a l'obra, previsió de un 1,5% del total del pressupost de l'obra, proporcional a cada fase d'execució. Inclosos els treballs de neteja continuada de l'obra, incloses les instal·lacions fixes i els equips, així com la neteja continuada de l'entorn immediat a l'obra. Inclou treballs de neteja a fons previs a l'entrega de l'obra acabada. | 1186.25 | 1 | 1186.25
01.11 | 6 | P2R2-EUXP | m3 | Classificació a peu d'obra de residus d'enderroc i construcció en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 19.39 | 18 | 349.02
01.11 | 7 | E9R22291 | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, atrapapols, resistent a l'abrasió , col·locada amb adhesiu. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 12.41 | 5.5 | 68.26
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5215.17
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 69326.48

## T-APU
Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors.
Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques.
Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.42 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.69 | = | 24.69
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.69
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.1 | = | 1.47
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.47
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | = | 0.408
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 145.42 | = | 36.355
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 21.01 | = | 34.2463
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.0093
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.1693
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2469
|  |  | Total | [6 empty] | 97.4162
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 217.34 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.69 | = | 25.9245
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9245
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.1 | = | 1.5225
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.5225
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | = | 0.408
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 145.42 | = | 29.084
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 21.01 | = | 32.1453
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.32 | = | 128
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 189.6373
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 217.0843
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.25925
|  |  | Total | [6 empty] | 217.3435
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.3 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 28.61 | = | 0.14305
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 25.4 | = | 0.127
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.27005
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.96 | = | 1.008
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 2.09 | = | 0.02132
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0293
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2994
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.0027
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3021
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 127.63 | Pasta guix B1
Mà d'obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 22.39 | = | 22.39
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.39
Material
| B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.13 | = | 104
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.69 | = | 1.014
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 105.014
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 127.404
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2239
|  |  | Total | [6 empty] | 127.6279
Partida d'obra
| EAP37175 | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.11 | Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=70cmx200cm
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 26.98 | = | 13.49
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 23.95 | = | 11.975
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.465
Material
| BAP37175 | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària | 1 |  | x | 36.64 | = | 36.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.105
|  |  | Total | [6 empty] | 62.105
| EAZ13196 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.2 | Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx60mm
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.031 | /R | x | 27.43 | = | 0.85033
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.85033
Material
| BAZ13196 | m | Tapajunts | 1.05 |  | x | 2.23 | = | 2.3415
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3415
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2046
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2046
| P121-EKJZ | u | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 207.13 | Amort.dia bast.tub.metàl
Material
| B0Y1-12V6 | u | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 1 |  | x | 207.13 | = | 207.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 207.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 207.13
|  |  | Total | [6 empty] | 207.13
| P45C1-10CUK | m3 | Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 148.44 | Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 30
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 28.61 | = | 1.7166
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.276 | /R | x | 23.88 | = | 6.5909
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3075
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.115 | /R | x | 168.25 | = | 19.3487
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 19.3487
Material
| B06F2-I309 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.02 |  | x | 118.21 | = | 120.5742
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.5742
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.20769
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 148.4381
|  |  | Total | [6 empty] | 148.4381
| P4B8-D6QH | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.93 | Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 25.4 | = | 0.254
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 28.61 | = | 0.34332
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.59732
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm | 0.012 |  | x | 2.09 | = | 0.02508
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.02508
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3021 | = | 1.3021
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.3021
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00896
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9334
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9334
| P4DC-3UYA | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.49 | Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa inclin.,h<= 5m,tauler,+taul.fen. form.vist
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 1.437 | /R | x | 25.4 | = | 36.4998
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 1.58 | /R | x | 28.61 | = | 45.2038
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 81.7036
Material
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.62 | = | 0.1572
| B0D70-0CF1 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 1.15 |  | x | 13.38 | = | 15.387
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.23 | = | 2.453
| B0D62-07PK | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 37.32 | = | 0.56353
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.106 |  | x | 1.83 | = | 0.19398
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.298 |  | x | 0.44 | = | 0.57112
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.004 |  | x | 354.62 | = | 1.4185
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.7443
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 2.0426
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.4905
|  |  | Total | [6 empty] | 104.4905
| P878-5Z4Y | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.98 | Prep.param.p/pintar,pasta anivelladora,p/int.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 25.4 | = | 0.508
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.61 | = | 5.722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.23
Material
| B8ZE-158X | kg | Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid | 0.5775 |  | x | 1.03 | = | 0.59483
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.59483
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.15575
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.9806
|  |  | Total | [6 empty] | 6.9806
P-2 | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 918.2 | Modificació i/o restitució d'instal·lacions
P-3 | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.86 | Enguixat bona vista,param.corb.h<3m,B1,lliscat C6
Mà d'obra
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.23 | /R | x | 26.94 | = | 6.1962
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.115 | /R | x | 22.39 | = | 2.5749
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.7711
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.13 | = | 0.10374
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.10374
Element compost
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. | 0.0138 |  | x | 127.6279 | = | 1.7613
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.7613
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.21928
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.8553
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8553
P-4 | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.68 | Remat de cantonera
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 26.98 | = | 2.698
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.698
Material
| B0711010K8TV | kg | Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles ceràmiques de baixa absorció en paviments, classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC | 0.5 |  | x | 0.56 | = | 0.28
| B82Z1A30 | m | Remat de cantonera amb forma de quart de cercle tancat | 1 |  | x | 0.66 | = | 0.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.94
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04047
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.6785
|  |  | Total | [6 empty] | 3.6785
P-5 | E83H1181 | m2 | Restitució aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.83 | Restitució aplacat especial zona gamma-càmeres
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.208 | /R | x | 23.95 | = | 4.9816
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.208 | /R | x | 26.98 | = | 5.6118
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.5934
Material
| B83H1800 | m2 | Placa especial zona gamma-càmeres | 1.05 |  | x | 96.23 | = | 101.0415
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.17 | = | 2.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 103.0815
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1589
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.8338
|  |  | Total | [6 empty] | 113.8338
P-6 | E83HA124 | m2 | Desmuntatge d'aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.81 | Desmuntatge d'aplacat especial
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.16 | /R | x | 26.98 | = | 4.3168
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 23.95 | = | 2.395
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7118
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10068
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.8125
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8125
P-7 | E83LNFR8H5FF | m2 | Reposició de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, de 6 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge amb làmina de plom per protecció a radiacions ionitzants o solució equivalent, previament aprovada per la propietat, on sigui necessari.Totalment acabat, assajat i certificat. El preu inclou part proporcional de treballs i materials pel revestiment de pilars, així com tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida. Inclou la part proporcional de peça de retorn i/o perfil per cantonada. El preu incolu els talls i les mermes de material. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.36 | Reposició de revestiment interior HPL
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 26.98 | = | 13.49
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 23.95 | = | 11.975
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.465
Material
| B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.125 |  | x | 16.03 | = | 2.0038
| B83LNFR8H5FF | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard | 1.1 |  | x | 43.05 | = | 47.355
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 238.05 | = | 2.0948
| B7JZ1090 | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 0.04 |  | x | 33.94 | = | 1.3576
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 54.5112
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.38198
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.3582
|  |  | Total | [6 empty] | 80.3582
P-8 | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.9 | Restitució cel ras regist. entramat vist.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.61 | = | 11.444
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 25.4 | = | 10.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.604
Material
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat acabat vinílic i gruix 12'5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.11 | = | 5.2633
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat i pintat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1.03 |  | x | 4.57 | = | 4.7071
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.9704
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.32406
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.8985
|  |  | Total | [6 empty] | 31.8985
P-9 | E8ZBU005 | m2 | Restitució de revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.71 | Restitució de revestiment param.vert.planxa Pb laminat g=2mm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 22.55 | = | 9.02
| A012K000 | h | Oficial 1a plomer | 0.8 | /R | x | 27.88 | = | 22.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.324
Material
| B0CM1200 | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 38.18 | = | 40.089
| B5ZZJLNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 5 |  | x | 0.24 | = | 1.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.289
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 1.0963
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.7093
|  |  | Total | [6 empty] | 73.7093
P-10 | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.34 | Restitució de paviment
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 26.98 | = | 13.49
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 23.95 | = | 4.79
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 22.55 | = | 0.6765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.9565
Material
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x | 1.22 | = | 1.7385
| B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x | 0.28 | = | 1.961
| B0FG6172 | m2 | Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) una classificacio C3 segons taula DB SUA1 | 1.07 |  | x | 20 | = | 21.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.0995
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.3403
|  |  | Total | [6 empty] | 44.3403
P-11 | E9R22291 | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, atrapapols, resistent a l'abrasió , col·locada amb adhesiu. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.41 | Moqueta atrapapols
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 23.95 | = | 2.395
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 26.98 | = | 5.396
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.791
Material
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x | 3.31 | = | 0.99399
| 2800 | m2 | Moqueta ferial de fibra de polipropilé en base de làtex en rotlle de 60x2 m i de 2 mm de gruix, varis colors, ref. 2800 de la sèrie Moqueta firal de DEGOM | 1 |  | x | 3.51 | = | 3.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.504
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11687
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.4119
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4119
P-12 | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.73 | Restitució de sòcol
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 26.98 | = | 2.698
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.698
Material
| B8ZAJ100 | kg | Producte decapant de baixa alcalinitat | 0.01 |  | x | 6.51 | = | 0.0651
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.063 |  | x | 3.31 | = | 0.20853
| B9U61AA0 | m | Sòcol de PVC escumat, de 10 cm d'alçària i superfície llisa | 1.05 |  | x | 5.4 | = | 5.67
| B8ZA1100 | kg | Segelladora amb polímers acrílics | 0.01 |  | x | 5.23 | = | 0.0523
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.9959
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04047
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.7344
|  |  | Total | [6 empty] | 8.7344
P-13 | E9U85040 | m2 | Restitució arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, col·locat amb tall mida i soldadura. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.97 | Restitució arrambador metàl·lic acer inox.
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 26.98 | = | 4.047
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.55 | = | 3.3825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.4295
Material
| B86354A5 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 0,6 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida | 1.22 |  | x | 19.37 | = | 23.6314
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 8 |  | x | 0.1 | = | 0.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.4314
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11144
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.9723
|  |  | Total | [6 empty] | 31.9723
P-14 | E9ZBU005 | m2 | Restitució del revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.3 | Restitució revestiment param.horitz.planxa Pb laminat g=2mm
Mà d'obra
| A012K000 | h | Oficial 1a plomer | 0.4 | /R | x | 27.88 | = | 11.152
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.55 | = | 4.51
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.662
Material
| B0CM1200 | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 38.18 | = | 40.089
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.089
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.54817
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.2992
|  |  | Total | [6 empty] | 56.2992
P-15 | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250.7 | Muntatge i retirada de porta nosocomial
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.8 | /R | x | 27.4 | = | 21.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.92
Material
| BASA62S2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt | 0.5 |  | x | 456.47 | = | 228.235
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 228.235
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.548
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 250.703
|  |  | Total | [6 empty] | 250.703
P-16 | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1367.15 | Imprevistos
P-17 | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1.151 |  | 17.11 | Enderroc extradossat i/o divisòria interior maó
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.88 | = | 10.3736
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.3736
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.25 | /R | x | 3.26 | = | 0.70808
| C1505120 | h | Carretó/transpleta | 0.25 | /R | x | 27.03 | = | 5.871
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.5791
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1556
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.1083
|  |  | Total | [6 empty] | 17.1083
P-18 | J0604404 | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta segons la norma UNE-EN de referència en base al Codi Estructural. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.23 | Cura+recapç.+ass.compres.,1prov.cil.15x30cm
Material
| BV214404 | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 1 |  | x | 16.23 | = | 16.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.23
|  |  | Total | [6 empty] | 16.23
P-19 | J441L500 | u | Jornada per a revisió de la documentació de fabricació i muntatge i del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 318 | Mitja jornada revisió document.material soldadura+qualificació soldadors
Material
| BV25L500 | u | Mitja jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra | 1 |  | x | 318 | = | 318
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 318
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 318
|  |  | Total | [6 empty] | 318
P-20 | K2148251 | m3 | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 145.91 | Enderroc façana d'obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 6.375 | /R | x | 22.55 | = | 143.7562
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 143.7562
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.1563
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 145.9126
|  |  | Total | [6 empty] | 145.9126
P-21 | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.43 | Desmuntatge de cel ras.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.55 | = | 5.6375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6375
Maquinària
| C1505120 | h | Carretó/transpleta | 0.1 | /R | x | 27.03 | = | 2.703
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.703
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08456
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.4251
|  |  | Total | [6 empty] | 8.4251
P-22 | K2183721 | m2 | Arrencada de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge/protecció a les radicaions ionitzants amb làmina de plom o equivalent. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.88 | Arrencada aplacat interior HPL
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.27 | /R | x | 22.55 | = | 6.0885
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0885
Maquinària
| C1505120 | h | Carretó/transpleta | 0.1 | /R | x | 27.03 | = | 2.703
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.703
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09133
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.8828
|  |  | Total | [6 empty] | 8.8828
P-23 | K2183741 | m2 | Arrencada d'arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, amb tall mida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.05 | Arrencada d'arrambador metàl·lic d'acer inoxidable
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.57 | /R | x | 22.55 | = | 12.8535
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.8535
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1928
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.0463
|  |  | Total | [6 empty] | 13.0463
P-24 | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.92 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 22.55 | = | 18.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.04
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.8 | /R | x | 3.26 | = | 2.608
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.608
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2706
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.9186
|  |  | Total | [6 empty] | 20.9186
P-25 | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.43 | Arrencada sòcol existent
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.55 | = | 3.3825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3825
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05074
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.4332
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4332
P-26 | K21QU500 | u | Partida de pagament únic de desmuntatge, trasllat i posterior restitució de equipament, fixe i/o mobiliari afectetat, a la zona de cuines/office, de manera directa o indirecta, per la present intervenció, amb mitjans manuals, transport i càrrega manual. S'inclou al preu la retirada o trasllat, custodia i emmagatzematge, per a posterior restitució aprofitant els elements pre-existents. La restitució inclou tots els accessoris i elements necessaris per deixar les instal·lacions de cuina/office totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme normativa d'aplicació. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 485.3 | Desmuntatge i restitució d'equipament.
P-27 | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.81 | Micro formigó fck>60MPa
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.88 | = | 1.194
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 4.0785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2725
Material
| B0715100 | kg | Micro formigó de retracció compensada en base a ciment i àrids calobrats (fck=<60MPa) per a reparació d'estructures. | 2.2 |  | x | 1.98 | = | 4.356
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.356
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.18454
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.813
|  |  | Total | [6 empty] | 9.813
P-28 | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  | 30.88 | Pern fins D.20 long. b/corrugada, res.epoxi
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.16 | /R | x | 23.33 | = | 4.666
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.16 | /R | x | 27.19 | = | 5.438
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.104
Maquinària
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.16 | /R | x | 3.58 | = | 0.716
| CZ151000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació de formigó broca refrigerada amb aigua. | 0.0006 | /R | x | 1492.35 | = | 1.1193
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.16 | /R | x | 1.58 | = | 0.316
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.1513
Material
| B0A5AA00 | u | conjunt femella + voland 10.9 HV | 2 |  | x | 0.17 | = | 0.34
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.4 |  | x | 13.72 | = | 5.488
| 905410202 | u | Barra roscada mètrica M20-10.9 | 1.1 |  | x | 11.5 | = | 12.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.478
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15156
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.8848
|  |  | Total | [6 empty] | 30.8848
P-29 | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  | 11.39 | Ancoratge barres/estreps D.8 a D.12
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 27.19 | = | 4.2484
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.16 | /R | x | 23.33 | = | 4.666
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.9144
Maquinària
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.58 | = | 0.24688
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.16 | /R | x | 3.58 | = | 0.716
| CZ151000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació de formigó broca refrigerada amb aigua. | 0.0006 | /R | x | 1492.35 | = | 1.1193
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.0821
Material
| B0907201 | cm3 | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a inject en cartutx. | 5.12 |  | x | 0.05 | = | 0.256
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.256
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13372
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.3863
|  |  | Total | [6 empty] | 11.3863
P-30 | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.78 | Muntatge i retirada d'envà nosocomial
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 23.95 | = | 4.79
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 26.98 | = | 8.6336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.4236
Material
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.61 | = | 5.9168
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 2 |  | x | 0.04 | = | 0.08
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.95 | = | 5.0985
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.89 | = | 0.3468
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.21 |  | x | 10.2 | = | 2.142
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 1.43 | = | 0.572
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.38 | = | 1.3765
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.64 | = | 0.6016
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.1542
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20135
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.7792
|  |  | Total | [6 empty] | 30.7792
P-32 | P15Z0-67X7 | u | Seguretat i salut a l'obra, previsió de un 1,5% del total del pressupost de l'obra, proporcional a cada fase d'execució. Inclosos els treballs de neteja continuada de l'obra, incloses les instal·lacions fixes i els equips, així com la neteja continuada de l'entorn immediat a l'obra. Inclou treballs de neteja a fons previs a l'entrega de l'obra acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1186.25 | Seguretat i salut a l'obra, previsió de un 1,5%
P-33 | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.63 | Desmuntatge de porta
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 27.88 | = | 13.94
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 23.88 | = | 47.76
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 61.7
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.9255
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.6255
|  |  | Total | [6 empty] | 62.6255
P-34 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.27 | Repicat d'arrebossat de morter i/o guix
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.88 | = | 7.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.164
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10746
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.2715
|  |  | Total | [6 empty] | 7.2715
P-35 | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasnport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.65 | Arrencada aplacat rajola
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x | 23.88 | = | 4.2984
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2984
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.18 | /R | x | 3.26 | = | 0.5868
| C1505120 | h | Carretó/transpleta | 0.1 | /R | x | 27.03 | = | 2.703
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.2898
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06448
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.6527
|  |  | Total | [6 empty] | 7.6527
P-36 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.2 | Arrencada manual de paviment
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.88 | = | 4.776
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.776
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.2 | /R | x | 3.26 | = | 0.652
| C1505120 | h | Carretó/transpleta | 0.1 | /R | x | 27.03 | = | 2.703
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.355
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07164
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.2026
|  |  | Total | [6 empty] | 8.2026
P-37 | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.18 | Enderroc puntual de sostre unidireccional
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 24.69 | = | 6.1725
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.88 | = | 5.97
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.1425
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.5 | /R | x | 15.71 | = | 7.855
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.855
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18214
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.1796
|  |  | Total | [6 empty] | 20.1796
P-38 | P2R2-EUXP | m3 | Classificació a peu d'obra de residus d'enderroc i construcció en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.39 | Classif.obra residus enderroc i construcció.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 23.88 | = | 19.104
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.104
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28656
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.3906
|  |  | Total | [6 empty] | 19.3906
P-39 | P440-015E | u | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.51 | Determ.força apretada1unió cargolada,determ.>=20
Material
| BV250-00MS | u | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 1 |  | x | 21.51 | = | 21.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.51
|  |  | Total | [6 empty] | 21.51
P-40 | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.59 | Acer S275JR,p/biga/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 29.08 | = | 0.52344
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 25.5 | = | 0.255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.77844
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 3.11 | = | 0.05598
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05598
Material
| B44Z-0LVZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.74 | = | 1.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.01946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5939
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5939
P-41 | P449-02IM | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 460.74 | 1/2 jornada p/inspecció unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr.
Material
| BV254-02I7 | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 1 |  | x | 460.74 | = | 460.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 460.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 460.74
|  |  | Total | [6 empty] | 460.74
P-43 | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.37 | Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 28.61 | = | 8.583
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.583
Material
| B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.8 |  | x | 18.21 | = | 14.568
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.568
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.21458
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.3656
|  |  | Total | [6 empty] | 23.3656
P-44 | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 168.98 | Prep. per reforç pilar form. amb empressil.acer.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.95 | /R | x | 28.61 | = | 27.1795
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.95 | /R | x | 23.88 | = | 22.686
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 1.95 | /R | x | 29.08 | = | 56.706
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 1.95 | /R | x | 25.5 | = | 49.725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 156.2965
Maquinària
| CZ16-00EH | h | Equip de raig de partícules d'alumini | 0.1 | /R | x | 4.89 | = | 0.489
| CZ11-005C | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.1 | /R | x | 16.34 | = | 1.634
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.123
Material
| B03L-05MU | t | Partícules alumini de 0 a 3,5 mm | 0.033 |  | x | 201.46 | = | 6.6482
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6482
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 3.9074
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 168.9751
|  |  | Total | [6 empty] | 168.9751
P-45 | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.64 | Reblert recolzaments estructurals, morter/grout.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.88 | = | 1.194
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 28.61 | = | 1.4305
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6245
Material
| B077-12V5 | kg | Microformigó (60MPa) retracció compensada | 2.02 |  | x | 0.98 | = | 1.9796
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9796
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03937
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.6435
|  |  | Total | [6 empty] | 4.6435
P-46 | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.73 | Ancoratge tac químic M20
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 28.61 | = | 4.2915
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | = | 3.582
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8735
Maquinària
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.15 | /R | x | 3.58 | = | 0.537
| CZ151000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació de formigó broca refrigerada amb aigua. | 0.0006 | /R | x | 1492.35 | = | 0.89541
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4324
Material
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.4 |  | x | 13.72 | = | 5.488
| 905410202 | u | Barra roscada mètrica M20-10.9 | 1.1 |  | x | 11.5 | = | 12.65
| B0A5AA00 | u | conjunt femella + voland 10.9 HV | 1 |  | x | 0.17 | = | 0.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.308
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1181
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.732
|  |  | Total | [6 empty] | 27.732
P-47 | P542-8ZYP | m2 | Desmuntatge de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.91 | Desmuntatge cel-ras de planxa acer
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 24.69 | = | 4.938
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.88 | = | 5.97
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.908
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.908
|  |  | Total | [6 empty] | 10.908
P-48 | P547-67XA | m2 | Restitució de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.61 | Restitució de cel-ras de planxa d'acer galvanitzada
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 25.4 | = | 2.54
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.61 | = | 11.444
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.984
Material
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 3 |  | x | 1.89 | = | 5.67
| B0CH4-20QE | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 | 1.05 |  | x | 16.8 | = | 17.64
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 16.5 |  | x | 0.18 | = | 2.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.28
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.3496
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.6136
|  |  | Total | [6 empty] | 40.6136
P-49 | P6126-5A5F | m3 | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 599.43 | Restitució façana maó calat.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 9.7 | /R | x | 28.61 | = | 277.517
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.83 | /R | x | 23.88 | = | 115.3404
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 392.8574
Material
| B0F1A-0721 | u | Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 450 |  | x | 0.33 | = | 148.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 148.5
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.222 |  | x | 217.3435 | = | 48.2503
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 48.2503
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 9.8214
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 599.4291
|  |  | Total | [6 empty] | 599.4291
P-50 | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.94 | Restitució d'extradossat i/o tancament/divisòria de maó
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.68 | /R | x | 28.61 | = | 19.4548
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.086 | /R | x | 24.69 | = | 2.1233
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.34 | /R | x | 23.88 | = | 8.1192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.6973
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.086 | /R | x | 1.7 | = | 0.1462
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.1462
Material
| B0F19-1324 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 29.9982 |  | x | 0.18 | = | 5.3997
| B07L-1PY9 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0192 |  | x | 49.17 | = | 0.94406
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0029 |  | x | 2.04 | = | 0.00592
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.3497
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.74243
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.9356
|  |  | Total | [6 empty] | 36.9356
P-51 | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.38 | Aïllament R180, morter ignífug ciment+MW-roca,250kg/m3,projec.elem.lin.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.13 | /R | x | 28.61 | = | 3.7193
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.06 | /R | x | 25.4 | = | 1.524
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2433
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x | 5.52 | = | 0.7176
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.7176
Material
| B7D6-0IQJ | kg | Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 15.3 |  | x | 1.52 | = | 23.256
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.018 |  | x | 2.04 | = | 0.03672
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.2927
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.13108
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.3847
|  |  | Total | [6 empty] | 29.3847
P-52 | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.57 | Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.88 | = | 7.164
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 28.61 | = | 17.166
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.33
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.027 |  | x | 97.4162 | = | 2.6302
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.6302
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.60825
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.5685
|  |  | Total | [6 empty] | 27.5685
P-53 | P822-3NXP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Rajola de la casa Fabresa o equivalent en qualitat i preu amb vorada de color gris tonalitat a escollir. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.05 | Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 28.61 | = | 10.2996
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 23.88 | = | 2.8656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.1652
Material
| B0FG2-0GMF | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 13.23 | = | 14.553
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.36 | = | 1.765
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x | 0.46 | = | 0.2346
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.5526
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.32913
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.0469
|  |  | Total | [6 empty] | 30.0469
P-55 | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.99 | Pint.est.acer st.pro,g.d=H,cl.exp.=C3,3capes,g=200µm,manual
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.514 | /R | x | 28.61 | = | 14.7055
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.0514 | /R | x | 25.4 | = | 1.3056
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.0111
Material
| B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.192 |  | x | 9.75 | = | 1.872
| B898-2MHY | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.077 |  | x | 11.25 | = | 0.86625
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.7382
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24017
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.9895
|  |  | Total | [6 empty] | 18.9895
P-56 | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.54 | Trepant estruc.formigó DN=>10 mm.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.428 | /R | x | 23.88 | = | 10.2206
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.22 | /R | x | 28.61 | = | 6.2942
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.5148
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.353 | /R | x | 8.22 | = | 2.9017
| CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.398 | /R | x | 9.75 | = | 3.8805
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.7822
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24772
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.5447
|  |  | Total | [6 empty] | 23.5447
P-57 | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450.1 | Ajudes de ram de paleta.
P-58 | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 525.3 | Ajudes de ram de paleta a les instal·lacions
P-1 | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 222.52 | Restitució de porta.interior
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 27.88 | = | 27.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.88
Partida d'obra
| EAP37175 | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. | 2.84 |  | x | 62.105 | = | 176.3782
| EAZ13196 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. | 5.7 |  | x | 3.2046 | = | 18.2661
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 194.6443
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 222.5243
|  |  | Total | [6 empty] | 222.5243
P-31 | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 530.11 | Munt/desm.bast.tub met+lloguer
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.6 | /R | x | 25.4 | = | 91.44
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.6 | /R | x | 29.57 | = | 106.452
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 197.892
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 2.85 | /R | x | 42.85 | = | 122.1225
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 122.1225
Partida d'obra
| P121-EKJZ | u | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 1 |  | x | 207.13 | = | 207.13
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 207.13
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.9684
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 530.1129
|  |  | Total | [6 empty] | 530.1129
P-42 | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 200.38 | Masissat de tram de sostre
Partida d'obra
| P4DC-3UYA | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist | 1.1 |  | x | 104.4905 | = | 114.9395
| P4B8-D6QH | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 25 |  | x | 1.9334 | = | 48.3357
| P45C1-10CUK | m3 | Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 0.25 |  | x | 148.4381 | = | 37.1095
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 200.3848
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 200.3848
|  |  | Total | [6 empty] | 200.3848
P-54 | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.66 | Pintat
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.4 | = | 0.381
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 28.61 | = | 3.5762
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9573
Material
| B896-HYAQ | kg | Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors | 0.51 |  | x | 7.73 | = | 3.9423
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.9423
Partida d'obra
| P878-5Z4Y | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior | 0.1 |  | x | 6.9806 | = | 0.69806
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05936
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.657
|  |  | Total | [6 empty] | 8.657

## T-SMP
Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors.
Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques.
Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 25.4 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 25.4 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 25.5 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.4 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 25.4 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 27.19 | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 26.98 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 26.98 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 26.94 | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 27.43 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 27.4 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 27.88 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012K000 | h | Oficial 1a plomer | 27.88 | Oficial 1a plomer | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 23.95 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 22.55 | Manobre | 0 | 0
A0149000 | h | Manobre guixaire | 22.39 | Manobre guixaire | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 23.33 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 28.61 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 28.61 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 28.61 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.61 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 28.61 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 29.08 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.71 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C1505120 | h | Carretó/transpleta | 27.03 | Carretó/transpleta | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 42.85 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 168.25 | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.1 | Formigonera 165l | 0 | 0
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.7 | Mesc.cont.+sitja granel | 0 | 0
C2001000 | h | Martell trencador manual | 3.26 | Martell trenc.man. | 0 | 0
C200F000 | h | Màquina taladradora | 3.58 | Màquina taladradora | 0 | 0
C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 1.58 | Eq.injec.man.resines | 0 | 0
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 5.52 | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | 0 | 0
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.22 | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 0 | 0
CZ11-005C | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 16.34 | Compressor portàt.,7 i 10m3/min,pres=8bar | 0 | 0
CZ151000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació de formigó broca refrigerada amb aigua. | 1492.35 | Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor. formigó | 0 | 0
CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 9.75 | Grup electrògen de 20 a 30kVA | 0 | 0
CZ16-00EH | h | Equip de raig de partícules d'alumini | 4.89 | Eq.raig partícules alumini | 0 | 0
Material
2800 | m2 | Moqueta ferial de fibra de polipropilé en base de làtex en rotlle de 60x2 m i de 2 mm de gruix, varis colors, ref. 2800 de la sèrie Moqueta firal de DEGOM | 3.51 | Moqueta firal fibra polipr.base làtex rotlle 60x2m+2mm, ref. 2800 | 0 | 0
905410202 | u | Barra roscada mètrica M20-10.9 | 11.5 | Barra roscada mètrica M20-10.9 | 0 | 0
B0111000 | m3 | Aigua | 1.69 | Aigua | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.04 | Aigua | 0 | 0
B03L-05MU | t | Partícules alumini de 0 a 3,5 mm | 201.46 | Partícules alumini 0 a 3,5 mm | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 21.01 | Sorra p/morters | 0 | 0
B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13 | Guix B1/20/2 | 0 | 0
B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13 | Guix C6/20/2 | 0 | 0
B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.46 | Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color | 0 | 0
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.22 | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | 0 | 0
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.32 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 145.42 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 0 | 0
B06F2-I309 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 118.21 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 | 0 | 0
B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0.28 | Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004) | 0 | 0
B0715100 | kg | Micro formigó de retracció compensada en base a ciment i àrids calobrats (fck=<60MPa) per a reparació d'estructures. | 1.98 | Micro formigó de retracció compensada | 0 | 0
B0711010K8TV | kg | Adhesiu fluid especial per a la col·locació de rajoles ceràmiques de baixa absorció en paviments, classificació C1, PCI PERICOL FLUID N, de BASF-CC, ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC | 0.56 | Adhesiu ceràmica baixa absorció,paviments,C1,PCI PERICOL FLUID N,de BASF-CC, Adhesius cimentosos per | 0 | 0
B077-12V5 | kg | Microformigó (60MPa) retracció compensada | 0.98 | Morter/grout estructural (60MPa) | 0 | 0
B07L-1PY9 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 49.17 | Mort.ram paleta M2.5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 3.31 | Adhesiu dispers.aquosa | 0 | 0
B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 13.72 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. | 0 | 0
B0907201 | cm3 | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a inject en cartutx. | 0.05 | Adhesiu res.epoxi cartutx | 0 | 0
B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 18.21 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | 0 | 0
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.36 | Adhesiu cimentós C1 | 0 | 0
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.2 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 2.89 | Visos,galvanitzats | 0 | 0
B0A5AA00 | u | conjunt femella + voland 10.9 HV | 0.17 | conjunt femella + voland 10.9 HV | 0 | 0
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.18 | Cargol autorosc.,voland. | 0 | 0
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.1 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17 | Tac niló D=6-8mm,+vis | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.83 | Clau acer | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm | 2.09 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.96 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4.95 | Placa guix lamin. A i gruix 12,5mm | 0 | 0
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat acabat vinílic i gruix 12'5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 5.11 | Placa guix lamin. RF i gruix 12'5 mm | 0 | 0
B0CH4-20QE | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 | 16.8 | Perfil nerv.pl.acer galv.+lacada,3nerv.sep=entre 245 i 255mm,h=entre 100 i 110mm,g=1,2mm,llis,color | 0 | 0
B0CM1200 | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 38.18 | Planxa Pb laminat g=2mm | 0 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.44 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0 | 0
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 238.05 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 354.62 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D62-07PK | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 37.32 | Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos | 0 | 0
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.23 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0 | 0
B0D70-0CF1 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 13.38 | Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús | 0 | 0
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.62 | Desencofrant | 0 | 0
B0F19-1324 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.18 | Totxana 240x115x90mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1A-0721 | u | Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.33 | Maó calat,290x140x50mm,c.vist.,color esp.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0FG6172 | m2 | Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) una classificacio C3 segons taula DB SUA1 | 20 | Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt | 0 | 0
B0FG2-0GMF | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 13.23 | Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu alt | 0 | 0
B0Y1-12V6 | u | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 207.13 | Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad | 0 | 0
B44Z-0LVZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.74 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 0 | 0
B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 1.89 | Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. | 0 | 0
B5ZZJLNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.24 | Vis acer galv.5,4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | 0 | 0
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.61 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | 0 | 0
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.38 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | 0 | 0
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.64 | Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7D6-0IQJ | kg | Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 1.52 | Morter ignífug ciment+MW-roca,250kg/m3,aïll.foc,sacs | 0 | 0
B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 16.03 | Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp. | 0 | 0
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.43 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7JZ1090 | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 33.94 | Imprim.prèv.segellats massilla poliur.monocomp. | 0 | 0
B82Z1A30 | m | Remat de cantonera amb forma de quart de cercle tancat | 0.66 | Cantonera | 0 | 0
B83H1800 | m2 | Placa especial zona gamma-càmeres | 96.23 | Placa especial zona gamma-càmeres | 0 | 0
B83LNFR8H5FF | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard | 43.05 | Panell d'HPL/CGF tp.ignífug,apl.gen.,g=8mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s1, d0,cantell recte,acab.llis | 0 | 0
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat i pintat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 4.57 | Entramat estruc.senzilla acer | 0 | 0
B86354A5 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 0,6 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida | 19.37 | Planxa acer inox. 1.4301 (AISI 316),g=0,6mm,acab.mate,tallat mida | 0 | 0
B896-HYAQ | kg | Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors | 7.73 | Pintura plàst.tixotr.,p/int. | 0 | 0
B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 9.75 | Pintura epoxi bicomponent,p/sist.protecc.acer | 0 | 0
B898-2MHY | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 11.25 | Pintura poliur.bicomp.,p/sist.protecc.acer | 0 | 0
B8ZA1100 | kg | Segelladora amb polímers acrílics | 5.23 | Segelladora polímers acrílics | 0 | 0
B8ZAJ100 | kg | Producte decapant de baixa alcalinitat | 6.51 | Prod.decapant baixa alcalinitat | 0 | 0
B8ZE-158X | kg | Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid | 1.03 | Pasta anivelladora tixotr.assecat.utltraràpid | 0 | 0
B9U61AA0 | m | Sòcol de PVC escumat, de 10 cm d'alçària i superfície llisa | 5.4 | Sòcol goma,h=10cm,superf.llisa | 0 | 0
BAP37175 | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària | 36.64 | Bast.envà p/porta pi roig p/llum bast.=70cmx200cm | 0 | 0
BASA62S2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt | 456.47 | Porta metàl.,EI2-C 30,2bat.,180x210cm,preu alt | 0 | 0
BAZ13196 | m | Tapajunts | 2.23 | Tapajunts | 0 | 0
BV214404 | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 16.23 | Cura+recapç.+ass.compres.,1prov.cil.15x30cm | 0 | 0
BV25L500 | u | Mitja jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra | 318 | Jornada revisió document.material soldadura+qualificació soldadors | 0 | 0
BV250-00MS | u | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 21.51 | Determ.força apretada1unió cargolada,determ.>=20 | 0 | 0
BV254-02I7 | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 460.74 | 1/2 jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.part.magnèt./líq.penetr. | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors. | Fase 1. Actuacions prèvies als nivells inferiors.
|  |  |  | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques. | Projecte per a l'ampliació de les Torres Tècniques.
|  |  |  | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. | Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 01 | Estructura
01.00.01.01.01.001 | L | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1080.286
Reforç pilar 4L |  | 2 | 2 | 3.66 | 33.8 | 494.832
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 24 | 230.4
placa peu |  |  | 0.7 | 0.6 | 196.25 | 82.425
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 23.55 | 24.492
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
previsió trava a pantalla |  |  |  |  | 90.249 | 90.249
placa a pantalla |  |  | 0.25 | 0.25 | 157 | 9.8125
enrigidors |  | 2 | 0.1 | 0.37 | 117.75 | 8.7135
Escreix a justificar |  | 5 | 1028.84 |  |  | 51.442
01.00.01.01.01.002 | L | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.4656
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.66 | 1.182 | 8.6522
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 15.68 |  |  | 0.784
01.00.01.01.01.003 | L | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 100.317
Reforç pilar exitent
cara contacte |  | 2 | 4 | 36.6 | 0.25 | 73.2
cara presilles |  | 8 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.24
cartel·les placa peu |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa peu |  |  | 7 | 6 | 0.5 | 21
cartel·les centradores cap |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa cap |  | 2 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0
Escreix a justificar |  | 5 | 95.54 |  |  | 4.777
01.00.01.01.01.004 | L | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.4656
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.66 | 1.182 | 8.6522
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 15.68 |  |  | 0.784
01.00.01.01.01.005 | L | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 3.66
Pilar de façana |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
01.00.01.01.01.006 | L | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 25
Previsió |  |  | 2 | 5 | 2.5 | 25
01.00.01.01.01.007 | L | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18
Previsió al cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
connexió cap |  |  |  |  | 4 | 4
connexió peu |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.01.01.01.008 | L | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 14
Previsió placa arrencada |  |  |  | 2 | 5 | 10
Previsió placa a pantalla |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.01.01.01.009 | L | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 45
Sostre
Previsió massisat revoltó |  |  | 2.5 | 6 | 3 | 45
01.00.01.01.01.010 | L | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 0.36
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.36
01.00.01.01.01.011 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.725
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.25 | 0.3
|  |  | 2 | 2.85 | 0.25 | 1.425
01.00.01.01.01.012 | L | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.01.01.04.001 | L | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.01.01.04.002 | L | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 28
Peu |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
Cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
01.00.01.01.04.003 | L | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió bastida |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.01.04.004 | L | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.01.01.05.001 | L | K21QU500 | u | Partida de pagament únic de desmuntatge, trasllat i posterior restitució de equipament, fixe i/o mobiliari afectetat, a la zona de cuines/office, de manera directa o indirecta, per la present intervenció, amb mitjans manuals, transport i càrrega manual. S'inclou al preu la retirada o trasllat, custodia i emmagatzematge, per a posterior restitució aprofitant els elements pre-existents. La restitució inclou tots els accessoris i elements necessaris per deixar les instal·lacions de cuina/office totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme normativa d'aplicació. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic de desmuntatge, trasllat i posterior restitució de equipament, fixe i/o mobiliari afectetat, a la zona de cuines/office, de manera directa o indirecta, per la present intervenció, amb mitjans manuals, transport i càrrega manual. S'inclou al preu la retirada o trasllat, custodia i emmagatzematge, per a posterior restitució aprofitant els elements pre-existents. La restitució inclou tots els accessoris i elements necessaris per deixar les instal·lacions de cuina/office totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme normativa d'aplicació. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Planta baixa
zona cuines |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.01.05.002 | L | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.01.05.003 | L | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.01.05.004 | L | K2183741 | m2 | Arrencada d'arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, amb tall mida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada d'arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, amb tall mida. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.3
cuina/office |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
escreix a justificar |  | 10 | 3 |  |  | 0.3
01.00.01.01.05.005 | L | E9U85040 | m2 | Restitució arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, col·locat amb tall mida i soldadura. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució arrambador metàl·lic d'acer inoxidable AISI 316, de 1,20 m. d'alçària, col·locat amb tall mida i soldadura. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la propietat i la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 3.3
cuina/office |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
escreix a justificar |  | 10 | 3 |  |  | 0.3
01.00.01.01.05.006 | L | K2183721 | m2 | Arrencada de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge/protecció a les radicaions ionitzants amb làmina de plom o equivalent. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge/protecció a les radicaions ionitzants amb làmina de plom o equivalent. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.752
Interior cuina/office zona de carretons/neveres |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
arrambador |  |  | -1 | 1.5 | 2 | -3
escreix a justificar |  | 10 | 4.32 |  |  | 0.432
01.00.01.01.05.007 | L | E83LNFR8H5FF | m2 | Reposició de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, de 6 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge amb làmina de plom per protecció a radiacions ionitzants o solució equivalent, previament aprovada per la propietat, on sigui necessari.Totalment acabat, assajat i certificat. El preu inclou part proporcional de treballs i materials pel revestiment de pilars, així com tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida. Inclou la part proporcional de peça de retorn i/o perfil per cantonada. El preu incolu els talls i les mermes de material. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Reposició de revestiment interior existent de laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, per a ús hospitalari, de 6 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, a una cara amb laminat decoratiu, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Article: tipus PLAQUES DE RESINES de TRESPA o equivalent, inclòs el blindatge amb làmina de plom per protecció a radiacions ionitzants o solució equivalent, previament aprovada per la propietat, on sigui necessari.Totalment acabat, assajat i certificat. El preu inclou part proporcional de treballs i materials pel revestiment de pilars, així com tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enllestida. Inclou la part proporcional de peça de retorn i/o perfil per cantonada. El preu incolu els talls i les mermes de material. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.752
Interior cuina carretons/neveres |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
arrambador |  |  | -1 | 1.5 | 2 | -3
escreix a justificar |  | 10 | 4.32 |  |  | 0.432
01.00.01.01.05.008 | L | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.009 | L | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.010 | L | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.011 | L | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.012 | L | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Escreix a justificar |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.01.01.05.013 | L | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.01.01.05.014 | L | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 14.64
Previsió |  |  |  | 4 | 3.66 | 14.64
01.00.01.01.05.015 | L | P2142-4RN1 | m2 | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasnport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i trasnport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.752
Interior cuina carretons/neveres |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
arrambador |  |  | -1 | 1.5 | 2 | -3
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4.32 |  |  | 0.432
01.00.01.01.05.016 | L | P822-3NXP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Rajola de la casa Fabresa o equivalent en qualitat i preu amb vorada de color gris tonalitat a escollir. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Rajola de la casa Fabresa o equivalent en qualitat i preu amb vorada de color gris tonalitat a escollir. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.752
Interior cuina carretons/neveres |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
arrambador |  |  | -1 | 1.5 | 2 | -3
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4.32 |  |  | 0.432
01.00.01.01.05.017 | L | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.018 | L | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.01.05.019 | L | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2
Previsió |  |  |  |  | 2 | 2
01.00.01.01.05.020 | L | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2
Previsió |  |  |  |  | 2 | 2
01.00.01.01.05.021 | L | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.01.05.022 | L | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.01.05.023 | L | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.01.05.024 | L | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.01.05.025 | L | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 24.156
Previsió |  |  |  | 3 | 3.66 | 10.98
|  |  |  | 3 | 3.66 | 10.98
escreix a justificar |  | 10 | 21.96 |  |  | 2.196
01.00.01.01.05.026 | L | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió accés recinte de treball |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.01.05.027 | L | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 01 | Estructura
01.00.01.02.01.001 | L | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1080.286
Reforç pilar |  | 2 | 2 | 3.66 | 33.8 | 494.832
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 24 | 230.4
placa peu |  |  | 0.7 | 0.6 | 196.25 | 82.425
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 23.55 | 24.492
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  |  | 90.249 | 90.249
placa a pantalla |  |  | 0.25 | 0.25 | 157 | 9.8125
enrigidors |  | 2 | 0.1 | 0.37 | 117.75 | 8.7135
Escreix a justificar |  | 5 | 1028.84 |  |  | 51.442
01.00.01.02.01.002 | L | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.4656
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.66 | 1.182 | 8.6522
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 15.68 |  |  | 0.784
01.00.01.02.01.003 | L | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 108.98
Reforç pilar exitent
cara contacte |  | 2 | 4 | 36.6 | 0.25 | 73.2
cara presilles |  | 8 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.24
cartel·les placa peu |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa peu |  |  | 7 | 6 | 0.5 | 21
cartel·les centradores cap |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa cap |  | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 8.25
Escreix a justificar |  | 5 | 103.8 |  |  | 5.19
01.00.01.02.01.004 | L | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.4656
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.66 | 1.182 | 8.6522
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 15.68 |  |  | 0.784
01.00.01.02.01.005 | L | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 3.66
Pilar de façana |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
01.00.01.02.01.006 | L | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 25
Previsió |  |  | 2 | 5 | 2.5 | 25
01.00.01.02.01.007 | L | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18
Previsió al cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
connexió cap |  |  |  |  | 4 | 4
connexió peu |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.01.02.01.008 | L | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 14
Previsió placa arrencada |  |  |  | 2 | 5 | 10
Previsió placa a pantalla |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.01.02.01.009 | L | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 45
Sostre
Previsió massisat revoltó |  |  | 2.5 | 6 | 3 | 45
01.00.01.02.01.010 | L | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 0.36
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.36
01.00.01.02.01.011 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.725
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.25 | 0.3
|  |  | 2 | 2.85 | 0.25 | 1.425
01.00.01.02.01.012 | L | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.01.02.04.001 | L | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.01.02.04.002 | L | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 28
Peu |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
Cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
01.00.01.02.04.003 | L | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió bastida |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.02.04.004 | L | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 01 | Semisoterrani
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.01.02.05.001 | L | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2.2
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 2 |  |  | 0.2
01.00.01.02.05.002 | L | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2.2
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Escreix a justificar |  | 10 | 2 |  |  | 0.2
01.00.01.02.05.003 | L | P542-8ZYP | m2 | Desmuntatge de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Desmuntatge de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.2
Quadres elèctrics |  |  |  | 1 | 2 | 2
Escreix a justificar |  | 10 | 2 |  |  | 0.2
01.00.01.02.05.004 | L | P547-67XA | m2 | Restitució de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Restitució de cel-ras amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, col·locada amb fixacions mecàniques. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2.2
Quadres elèctrics |  |  |  | 1 | 2 | 2
Escreix a justificar |  | 10 | 2 |  |  | 0.2
01.00.01.02.05.005 | L | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.006 | L | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.007 | L | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.008 | L | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
Escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.009 | L | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
Escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.02.05.010 | L | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.02.05.011 | L | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 14.2
Previsió |  |  |  | 4 | 3.55 | 14.2
01.00.01.02.05.012 | L | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.013 | L | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.052
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.66 | 7.32
escreix a justificar |  | 10 | 7.32 |  |  | 0.732
01.00.01.02.05.014 | L | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.02.05.015 | L | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.02.05.016 | L | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.02.05.017 | L | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.01.02.05.018 | L | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.02.05.019 | L | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.01.02.05.020 | L | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 24.156
|  |  |  | 3 | 3.66 | 10.98
|  |  |  | 3 | 3.66 | 10.98
escreix a justificar |  | 10 | 21.96 |  |  | 2.196
01.00.01.02.05.021 | L | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2
Previsió accés recinte de treball |  |  |  |  | 2 | 2
01.00.01.02.05.022 | L | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 01 | Estructura
01.00.02.01.01.001 | L | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1108.934
Reforç pilar |  | 2 | 2 | 3.85 | 33.8 | 520.52
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 24 | 230.4
placa peu |  |  | 0.7 | 0.6 | 196.25 | 82.425
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 23.55 | 24.492
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
previsió trava a pantalla |  |  |  |  | 91.845 | 91.845
placa a pantalla |  |  | 0.25 | 0.25 | 157 | 9.8125
enrigidors |  | 2 | 0.1 | 0.37 | 117.75 | 8.7135
Escreix a justificar |  | 5 | 1056.12 |  |  | 52.806
01.00.02.01.01.002 | L | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.9377
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.85 | 1.182 | 9.1014
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 16.14 |  |  | 0.807
01.00.02.01.01.003 | L | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 112.97
Reforç pilar exitent
cara contacte |  | 2 | 4 | 38.5 | 0.25 | 77
cara presilles |  | 8 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.24
cartel·les placa peu |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa peu |  |  | 7 | 6 | 0.5 | 21
cartel·les centradores cap |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa cap |  | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 8.25
Escreix a justificar |  | 5 | 107.6 |  |  | 5.38
01.00.02.01.01.004 | L | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.9377
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.85 | 1.182 | 9.1014
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 16.14 |  |  | 0.807
01.00.02.01.01.005 | L | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 3.85
Pilar de façana |  |  |  |  | 3.85 | 3.85
01.00.02.01.01.006 | L | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 25
Previsió |  |  | 2 | 5 | 2.5 | 25
01.00.02.01.01.007 | L | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18
Previsió al cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
connexió cap |  |  |  |  | 4 | 4
connexió peu |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.02.01.01.008 | L | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 14
Previsió placa arrencada |  |  |  | 2 | 5 | 10
Previsió placa a pantalla |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.02.01.01.009 | L | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 45
Sostre
Previsió massisat revoltó |  |  | 2.5 | 6 | 3 | 45
01.00.02.01.01.010 | L | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 0.36
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.36
01.00.02.01.01.011 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.725
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.25 | 0.3
|  |  | 2 | 2.85 | 0.25 | 1.425
01.00.02.01.01.012 | L | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.02.01.04.001 | L | K2148251 | m3 | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | 2.287
Afectació mur de façana |  | 2 | 0.45 | 0.6 | 3.85 | 2.079
escreix a justificar |  | 10 | 2.08 |  |  | 0.208
01.00.02.01.04.002 | L | P6126-5A5F | m3 | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2.109
Afectació mur de façana |  | 2 | 0.45 | 0.6 | 3.55 | 1.917
Percentatge "A origen" |  | 10 | 1.92 |  |  | 0.192
01.00.02.01.04.003 | L | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.02.01.04.004 | L | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 28
Peu |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
Cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
01.00.02.01.04.005 | L | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió bastida |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.01.04.006 | L | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 01 | Parells
| N | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.02.01.05.001 | L | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.01.05.002 | L | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.01.05.003 | L | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.004 | L | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.005 | L | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.006 | L | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.007 | L | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Escreix a justificar |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.02.01.05.008 | L | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.02.01.05.009 | L | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 14.2
Previsió |  |  |  | 4 | 3.55 | 14.2
01.00.02.01.05.010 | L | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.011 | L | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.01.05.012 | L | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.01.05.013 | L | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.01.05.014 | L | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.01.05.015 | L | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.01.05.016 | L | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 12.705
zona passadís |  |  |  | 3 | 3.85 | 11.55
escreix a justificar |  | 10 | 11.55 |  |  | 1.155
01.00.02.01.05.017 | L | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió accés recinte de treball |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.01.05.018 | L | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 01 | Estructura
01.00.02.02.01.001 | L | P442-DFYZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues/pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN i L (angular), treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou part proporcional de cargols d'alta resistència qualitat 10.9 HV per precàrrega, conjunts segons EN 14399. Obligatorietat del marcatge CE de l’estructura metàl·lica, dels components i les parts fabricades a taller, així com la certificació del taller, per una classe d’execució EXEC3, en base a la UNE- EN 1090. Inclosos els plànols de fabricació i de muntatge. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1108.934
Reforç pilar |  | 2 | 2 | 3.85 | 33.8 | 520.52
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 24 | 230.4
placa peu |  |  | 0.7 | 0.6 | 196.25 | 82.425
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 23.55 | 24.492
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 31.4 | 43.96
previsió trava a pantalla |  |  |  |  | 91.845 | 91.845
placa a pantalla |  |  | 0.25 | 0.25 | 157 | 9.8125
enrigidors |  | 2 | 0.1 | 0.37 | 117.75 | 8.7135
Escreix a justificar |  | 5 | 1056.12 |  |  | 52.806
01.00.02.02.01.002 | L | P8B2-G2E4 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.9377
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.85 | 1.182 | 9.1014
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 16.14 |  |  | 0.807
01.00.02.02.01.003 | L | P4Z5-HAM1 | dm3 | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Reblert de recolzaments estructurals, amb morter grout sense retracció fck >= 60 MPa. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 112.97
Reforç pilar exitent
cara contacte |  | 2 | 4 | 38.5 | 0.25 | 77
cara presilles |  | 8 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.24
cartel·les placa peu |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa peu |  |  | 7 | 6 | 0.5 | 21
cartel·les centradores cap |  | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.25 | 0.55
placa cap |  | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 8.25
Escreix a justificar |  | 5 | 107.6 |  |  | 5.38
01.00.02.02.01.004 | L | P7D0-5RJT | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Aïllament amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals, per garantir R180. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 16.9377
Reforç pilar |  |  | 2 | 3.85 | 1.182 | 9.1014
presilles |  | 4 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.92
placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.84
cartel·les placa peu |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
plaques cap |  |  | 2 | 0.52 | 0.15 | 0.156
cartel·les centradores cap |  |  | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.28
previsió trava a pantalla HEB-200 |  |  |  | 2.85 | 1.151 | 3.2804
placa a pantalla |  |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.125
enrigidors |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.37 | 0.148
Escreix a justificar |  | 5 | 16.14 |  |  | 0.807
01.00.02.02.01.005 | L | P4S8-609P | m | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Preparació previa del pilar de formigó i treballs auxiliars de neteja, sanejament de les arestes del pilar de formigó pel reforç amb perfils metal·lics empresillats, posteriorment taconats amb morter estructural d'alta resistència sense retracció, per al reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 55x75 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer. L'acer s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 3.85
Pilar de façana |  |  |  |  | 3.85 | 3.85
01.00.02.02.01.006 | L | K4BP12N4 | u | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge de barres D.8 a D.12 mm. per reforç, amb barra corrugada B500SDamb perforació i injectat continu d'adhesiu de resines epoxi, estructural, d'altes prestacions mecàniques, fins a 350 mm. de profunditat i 12 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (inclosos els taladres passants per travessar/ancorar l'element a la cara oposada), neteja, preparació i aplicació de l'adhesiu, segons recomanacions del fabricant. L'armadura s'amida a part. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 25
Previsió |  |  | 2 | 5 | 2.5 | 25
01.00.02.02.01.007 | L | K4BP11N2 | u | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pern passant de barra roscada fins M20 qualitat 10.9HV, amb femelles i volanderes homologades, inclosa la perforació i injectat continu de grout estructural, d'altes prestacions mecàniques, a >300 mm. de profunditat i 25 mm. diàmetre del taladre, sobre suport de formigó, inclosa la perforació (taladres, neteja, preparació i reblert de grout, segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DT. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 18
Previsió al cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
connexió cap |  |  |  |  | 4 | 4
connexió peu |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.02.02.01.008 | L | P4Z6-6YXA | u | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Ancoratge al formigó amb barra roscada M20 qualitat 10.9 HV, amb femelles i volanderes homologades amb resina epoxi HIT-RE 500 V3 de la casa HITLI o equivlent.inclosa la perforació i injectat continu de la resina estructural. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 14
Previsió placa arrencada |  |  |  | 2 | 5 | 10
Previsió placa a pantalla |  |  |  |  | 4 | 4
01.00.02.02.01.009 | L | K45RDRN0 | dm3 | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Previsió de reforç/reblert amb micro formigó fck>60MPa de retracció compensada. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 45
Sostre
Previsió massisat revoltó |  |  | 2.5 | 6 | 3 | 45
01.00.02.02.01.010 | L | K218U003 | m2 | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Repicat superficial continu de parament de formigó armat, amb mitjans manuals. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 0.36
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.36
01.00.02.02.01.011 | L | P45R2-4UAX | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.725
previsió |  |  | 2 | 0.6 | 0.25 | 0.3
|  |  | 2 | 2.85 | 0.25 | 1.425
01.00.02.02.01.012 | L | P45C6-10MQ0 | m2 | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Masissat de sostre de 25 cm de gruix, de formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XD2 amb una quantitat de min. ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba estàtica, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25 kg/m2. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 04 | Auxiliar
01.00.02.02.04.001 | L | K2148251 | m3 | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | Enderroc de façan d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. | 2.851
Afectació mur de façana |  | 2 | 0.45 | 0.6 | 4.8 | 2.592
escreix a justificar |  | 10 | 2.59 |  |  | 0.259
01.00.02.02.04.002 | L | P6126-5A5F | m3 | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució puntual de façana d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís o calat, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclou carquinyolis i peces especials. Acabat vist, color i aprell idèntics als existents. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2.851
Afectació mur de façana |  | 2 | 0.45 | 0.6 | 4.8 | 2.592
Percentatge "A origen" |  | 10 | 2.59 |  |  | 0.259
01.00.02.02.04.003 | L | PY02-H8WJ | u | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Ajudes de ram de paleta per a l'execució del reforç estructural de pilar. -Realització de cales informatives. -Enderroc puntual del sostre per la connexió vertical dels successius trams de pilar, inclosos el taladres passants en el cas de ser necessaris. -Sanejat al peu per la instal·lació de la placa d'arrencada. -Enderroc puntual de façana, inclosos el taladres pel pas de presilles i resolució d'arrencades i nusos. -Restitució del sostre i de la façana de maó existent, amb mitjans manuals i mecànics. -Tots el treballs auxiliars necessaris per la correcta execució del reforç estructural i la restitució dels elements afectats. Inclòs el tràfec de runa dins l'obra i deposició a contenidor en horari autoritzat. Incloses totes les despeses de transport, gestió i recuperació del residu. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
[5 empty] | 1 | 1
01.00.02.02.04.004 | L | PY02-H8WG | u | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport muntatge i desmuntatge de trepant sobre estructura de formigó de >10 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb punta buida de corona de widia, en horitzontal, vertical i/o inclinat, refrigerat amb aigua, si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 28
Peu |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
Cap |  |  |  | 2 | 5 | 10
[5 empty] | 4 | 4
01.00.02.02.04.005 | L | P127-EKJM | u | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Transport, muntatge i desmuntatge de bastida tubular mòbil d'alumini, formada per bastiments, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball, baranes laterals, sòcols, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la recollida. Inclou el lloguer de1 mes. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2
Previsió bastida interior |  |  |  |  | 1 | 1
Previsió de bastida exterior |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.02.04.006 | L | P214M-AKZG | m2 | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc puntual d'entrebigat i capa de compressió, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1.71
previsió |  |  |  | 0.6 | 2.85 | 1.71
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 00 | Actuacions prèvies a nivells inferiors
| N | Titol 3 | 02 | Planta Baixa
| N | Capítol | 02 | Senars
| N | Capítol | 05 | Afectacions
01.00.02.02.05.001 | L | K21836Z1 | m2 | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntatge de cel ras registrable, vinílic, amb entramat vist, inclòsa la subestructura de suport, guies i tiges, i de les instal·lacions i lluminàries existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals, transport dins l'obra. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.02.05.002 | L | E8446105 | m2 | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Reposició de cel ras registrable, vínílic, aprofitant els elements o bé restituïnt un sistema/conjunt equivalent a l'original, sistema desmuntable amb estructura vista format per perfils amb forma de T invertida fixats al sostre mitjançant barra de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.02.05.003 | L | F2168631 | m2 | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enderroc d'extradossat i/o envà de maó de qualsevol gruix, inclou arrencada de bastiments de portes, revestiments, sòcols, guarniments, remats, embellidors i instal·lacions, tot inclòs, amb mitjans manuals, transport manual, tràfec dins de l'obra, i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou el tall amb mola. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual a contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.02.05.004 | L | P6146-AWJR | m2 | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució d'extradossat i/o tancament i/o divisòria de maó de qualsevol tipus i/o gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.02.05.005 | L | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Repicat d'arrebossat de guix i/o morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidori transport a abocador autoritzat La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.02.05.006 | L | P811-3EYL | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Escreix a justificar |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.02.05.007 | L | K2197821 | m | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada de sòcol existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins del complex, entre 100 i 200 m. de recorregut per dins de l'edifici existent fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Escreix a justificar |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.02.02.05.008 | L | E9U61AA1 | m | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de sòcol, equivalent a l'existent, en preu i prestacions. Conforme el criteri establer per la propietat i la direcció facultativa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.8
Previsió a justificar àmbit d'intervenció |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  |  |  | 2 | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 10 | 8 |  |  | 0.8
01.00.02.02.05.009 | L | E82Z1A30K8TV | m | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Peça de remat de cantonera a escollir per la propietat, amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Article: ref. P01FA732 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 14.2
Previsió |  |  |  | 4 | 3.55 | 14.2
01.00.02.02.05.010 | L | E8121712 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Enguixat a bona vista sobre parament, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 8.47
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7.7 |  |  | 0.77
01.00.02.02.05.011 | L | P89I-4V8J | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior, i pintat de parament horitzontal, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 7.7
Previsió zona passadís |  |  |  | 2 | 3.5 | 7
Percentatge "A origen" |  | 10 | 7 |  |  | 0.7
01.00.02.02.05.012 | L | P2140-4RRN | u | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Desmuntage de full i bastiment i motorització de porta interior automàtica motoritzada, per a la seva posterior recol·locació, l'aplec, protecció i emmagatzematge del material amb mitjans manuals i tramsport manual per la seva reutilització. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport, transport manual per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es dipositi. La unitat d'obra inclou el transport del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada del residu dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.02.05.013 | L | 1A231NC2 | u | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de portes interiors, incloses les automàtiques motoritzades, aprofitant els marcs i els fulls existents, inclou els mecanismes i sensors del sistema d'accionament i control, els repassos i ajustos necessaris per al correcte funcionament, incloses les molles i sel·lectors de tancament, tot homologat. Totalment acabat, assajat, certificat, conforme normativa tècnica d'aplicació, i en funcionament. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Previsió |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.02.05.014 | L | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Arrencada manual de paviment de qualsevol mena. Inclou la càrrega amb mitjans manuals i transport de residus, inclòs especials, transport manual (amb banyeres) per dins de l'edifici existent i dins el complex, fins arribar al vial de sevei (accessible pel camió) i/o lloc on es depositi el contenidor. Inclou les proteccions del recorregut de la runa. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.02.05.015 | L | E9DB1233 | m2 | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Restitució de paviment existent de qualsevol tupus, d'acord amb el sistema específic de col.locació d'acord amb les especificacions de la propietat i de la D.O. Inclou la part proporcional de peces especials de remat de mitja canya per la formació de sòcol i peça de cantonada. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 4.4
Passadís |  |  |  | 1 | 2 | 2
Office/cuina |  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 4 |  |  | 0.4
01.00.02.02.05.016 | L | PY05-5CIO | u | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic d'ajudes de ram de paleta, inclou: -Formació/obertura i tapat de regates a paret de qualsevol mena. -Formació de passos d'instal·lacions, passamurs i/o baixants a paret i/o sostre de qualsevol tipus. Inclosos els collars intumescents homologats per la sectorització al foc. -Formació de caixejats i/o d'encastos. Pel pas i/o col·locació d'instal·lacions, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i taconat de regates i collada de suports, gafes, brides i/o d'altres ajudes per a la col·locació d'instal·lacions de qualsevol mena, amb morter de ciment i/o materials adhesius i de segellat. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.02.05.017 | L | 1G224200 | u | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Partida de pagament únic dels treballs de modificació de totes i cada una de les instal·lacions afectats, de manera directa o indirecta per la present intervenció. Inclou tots els elements auxiliars necessaris (safates, reixetes, etc.) per deixar les Instal·lacions totalment acabades i en funcionament, assajades i certificades conforme la normativa tècnica d'aplicació. Inclou la retirada, custodia i emmagatzematge per a posterior restitució dels elements. Inclosos tots els aparells: sondes, detectors, sensors, actuadors, mecanismes i/o automatismes de qualsevol tipus, Inclou tot el petit material necessari, les connexions a les corresponents centraletes i la reprogramació de la centraleta si fos necessari. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.00.02.02.05.018 | L | E83HA124 | m2 | Desmuntatge d'aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Desmuntatge d'aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 10.67
zona de gamma-càmera |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
|  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 9.7 |  |  | 0.97
01.00.02.02.05.019 | L | E83H1181 | m2 | Restitució aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Restitució aplacat especial zona gamma-càmeres. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 10.67
zona de gamma-càmera |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
|  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 9.7 |  |  | 0.97
01.00.02.02.05.020 | L | E8ZBU005 | m2 | Restitució de revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Restitució de revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 10.67
zona de gamma-càmera |  |  |  | 2 | 3.85 | 7.7
|  |  |  | 1 | 2 | 2
escreix a justificar |  | 10 | 9.7 |  |  | 0.97
01.00.02.02.05.021 | L | E9ZBU005 | m2 | Restitució del revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | Restitució del revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix. La unitat d'obra inclou la gestió del residu a l'abocador i/o centre de reciclatge/recuperació i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge. | 2
zona de gamma-càmera |  |  |  | 1 | 2 | 2
previsió d'afectació
01.00.02.02.05.022 | L | K6523AAA | m2 | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada d'envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 25.41
|  |  |  | 3 | 3.85 | 11.55
|  |  |  | 3 | 3.85 | 11.55
escreix a justificar |  | 10 | 23.1 |  |  | 2.31
01.00.02.02.05.023 | L | EASA62S2 | u | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | Muntatge i retirada de porta tallafocs metàl·lica per envà nosocaomial, EI2-C 60, batent, per a una llum de 90x210 cm., com a màxim, col·locada. Inclou pany. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou el transport a l'abocador i/o centre de reciclatge i totes les despeses d'abocament i deposició al centre autoritzat de reciclatge, taxes, cannons, la fiança, i totes les despeses de gestió dels residus de l'obra, així com la seva tramitació administrativa, inclosos els justificants del transport i gestió. El trasport i retirada de runa dins l'edifici es farà en horari especial i ha de ser previament autoritzat per la propietat. | 2
Previsió accés recinte de treball |  |  |  |  | 2 | 2
01.00.02.02.05.024 | L | EY011122 | u | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | Imprevistos d'obra a justificar d'acord amb la DT. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2434
| N | Capítol | 11 | CQualitat i SS
01.11.001 | L | P449-02IM | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 4
Previsió contol fases taller |  |  |  | 1 | 2 | 2
Fases dobra |  |  |  | 1 | 2 | 2
01.11.002 | L | P440-015E | u | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 8
Previsió unions a controlar |  |  |  | 2 | 4 | 8
01.11.003 | L | J441L500 | u | Jornada per a revisió de la documentació de fabricació i muntatge i del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra. | Jornada per a revisió de la documentació de fabricació i muntatge i del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra. | 4
Previsió |  |  |  |  | 4 | 4
01.11.004 | L | J0604404 | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta segons la norma UNE-EN de referència en base al Codi Estructural. | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta segons la norma UNE-EN de referència en base al Codi Estructural. | 20
Prev de fases: 1 sèrie de 5u. a cada fase |  |  |  | 5 | 4 | 20
01.11.005 | L | P15Z0-67X7 | u | Seguretat i salut a l'obra, previsió de un 1,5% del total del pressupost de l'obra, proporcional a cada fase d'execució. Inclosos els treballs de neteja continuada de l'obra, incloses les instal·lacions fixes i els equips, així com la neteja continuada de l'entorn immediat a l'obra. Inclou treballs de neteja a fons previs a l'entrega de l'obra acabada. | Seguretat i salut a l'obra, previsió de un 1,5% del total del pressupost de l'obra, proporcional a cada fase d'execució. Inclosos els treballs de neteja continuada de l'obra, incloses les instal·lacions fixes i els equips, així com la neteja continuada de l'entorn immediat a l'obra. Inclou treballs de neteja a fons previs a l'entrega de l'obra acabada. | 1
Total |  |  |  |  | 1 | 1
01.11.006 | L | P2R2-EUXP | m3 | Classificació a peu d'obra de residus d'enderroc i construcció en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus d'enderroc i construcció en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 18
Total estimat residus de la construcció |  |  |  |  | 18 | 18
01.11.007 | L | E9R22291 | m2 | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, atrapapols, resistent a l'abrasió , col·locada amb adhesiu. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | Moqueta en rotlle de fibres sintètiques, atrapapols, resistent a l'abrasió , col·locada amb adhesiu. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 5.5
Zona A |  |  |  | 1 | 1 | 1
0
Zona B |  |  |  | 3 | 1 | 3
Altell |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5