## PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
QC | Codi BV | Defecte | Partida | Quant. | Uts. | Concepte | Preu Ut. | Import
Q-02 | 7.2.3 | 1 | QG-149 | 1 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4 | 166.4
Q-02 | 7.7.4 | 2 | QG-154 | 1 | ut | SiC interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar | 263.69 | 263.69
Q-02 | 7.8.1 | 3 | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-02 | 11.1.1 | 4 | ObC-02 | 30 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 2481.6
Q-02 | 11.1.1 | 4 | ObC-07 | 8 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 1005.36
Q-02 | 11.1.1 | 4 | IEL-921 | 100 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 695
Q-02 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-02 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-02 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-02 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 993.9721 | 993.9721
Q-02 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 7848.95 | 7848.95
Q-02 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 1491.3
Q-02 | [6 empty] | SUMA 2 | 9340.25
Q-02 | [6 empty] | IVA 21% | 1961.45
Q-02 | [6 empty] | TOTAL | 11301.7
Q-06 | 8.1.1 | 5 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-06 | 0.6.1 | 6 | HME-901 | 6 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51 | 285.06
Q-06 | 0.6.1 | 6 | IEL-991 | 1 | ut | Petit material | 34.03 | 34.03
Q-06 | 0.6.3 | 7 | QG-154 | 1 | ut | SiC interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar | 263.69 | 263.69
Q-06 | 0.6.3 | 8 | QG-149 | 1 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4 | 166.4
Q-06 | 0.6.3 | 9 | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-06 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-06 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-06 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-06 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 525.2422 | 525.2422
Q-06 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 4147.6 | 4147.6
Q-06 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 788.04
Q-06 | [6 empty] | SUMA 2 | 4935.64
Q-06 | [6 empty] | IVA 21% | 1036.48
Q-06 | [6 empty] | TOTAL | 5972.12
Q-08 | 8.1.1 | 10 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-08 | 7.1.7 | 11 | ObC-07 | 4 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 502.68
Q-08 | 7.1.7 | 11 | IEL-946 | 20 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4 | 128
Q-08 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-08 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-08 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-08 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-08 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 508.0597 | 508.0597
Q-08 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 4011.92 | 4011.92
Q-08 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 762.26
Q-08 | [6 empty] | SUMA 2 | 4774.18
Q-08 | [6 empty] | IVA 21% | 1002.58
Q-08 | [6 empty] | TOTAL | 5776.76
Q-15 | 8.1.1 | 12 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-15 | 0.6.3 | 13 | IEL-942 | 10 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, fins a 10m d'alçada | 35.04 | 350.4
Q-15 | 0.6.3 | 13 | IEL-902 | 1 | ut | SiC de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 1 lluminària | 32.51 | 32.51
Q-15 | 7.1.1 | 14 | ObC-02 | 41 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 3391.52
Q-15 | 7.1.1 | 14 | ObC-07 | 11 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 1382.37
Q-15 | 7.1.1 | 14 | IEL-921 | 138 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 959.1
Q-15 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-15 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-15 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-15 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-15 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1303.4166 | 1303.4166
Q-15 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 10292.5 | 10292.5
Q-15 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 1955.58
Q-15 | [6 empty] | SUMA 2 | 12248.08
Q-15 | [6 empty] | IVA 21% | 2572.1
Q-15 | [6 empty] | TOTAL | 14820.18
Q-22 | 8.1.1 | 15 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-22 | 0.6.1 | 16 | IEL-912 | 2 | ut | SiC pany quadre | 204.2 | 408.4
Q-22 | 0.6.1 | 16 | HME-901 | 2 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51 | 95.02
Q-22 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-22 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-22 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-22 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-22 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 506.49 | 506.49
Q-22 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3883.09 | 3883.09
Q-22 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 737.79
Q-22 | [6 empty] | SUMA 2 | 4620.88
Q-22 | [6 empty] | IVA 21% | 970.38
Q-22 | [6 empty] | TOTAL | 5591.26
Q-28 | 8.1.1 | 17 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-28 | 0.1.6 | 18 | IEL-901 | 3 | ut | SiC fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A | 13.09 | 39.27
Q-28 | 0.6.3 | 19 | QG-154 | 2 | ut | SiC interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar | 263.69 | 527.38
Q-28 | 0.6.3 | 20 | QG-129 | 1 | ut | Arreglar quadre exteriorment | 283.61 | 283.61
Q-28 | 7.1.1 | 21 | ObC-07 | 14 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 1759.38
Q-28 | 7.1.1 | 21 | IEL-922 | 175 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 10.24 | 1792
Q-28 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-28 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-28 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-28 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-28 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1091.223 | 1091.223
Q-28 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 8366.04 | 8366.04
Q-28 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 1589.55
Q-28 | [6 empty] | SUMA 2 | 9955.59
Q-28 | [6 empty] | IVA 21% | 2090.67
Q-28 | [6 empty] | TOTAL | 12046.26
Q-29 | 8.1.1 | 22 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-29 | 0.6.4 | 23 | QG-907 | 1 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba M, fins 20A | 225.45 | 225.45
Q-29 | 7.1.1 | 24 | ObC-02 | 30 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 2481.6
Q-29 | 7.1.1 | 24 | ObC-07 | 8 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 1005.36
Q-29 | 7.1.1 | 24 | IEL-921 | 100 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 695
Q-29 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-29 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-29 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-29 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-29 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1092.0885 | 1092.0885
Q-29 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 8372.68 | 8372.68
Q-29 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 1590.81
Q-29 | [6 empty] | SUMA 2 | 9963.49
Q-29 | [6 empty] | IVA 21% | 2092.33
Q-29 | [6 empty] | TOTAL | 12055.82
Q-32 | 8.1.1 | 25 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-32 | 0.1.6 | 26 | IEL-901 | 3 | ut | SiC fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A | 13.09 | 39.27
Q-32 | 0.6.3 | 27 | HME-901 | 1 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51 | 47.51
Q-32 | ― | 27 | IEL-991 | 1 | ut | Petit material | 34.03 | 34.03
Q-32 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-32 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-32 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-32 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-32 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 449.0985 | 449.0985
Q-32 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3443.09 | 3443.09
Q-32 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 654.19
Q-32 | [6 empty] | SUMA 2 | 4097.28
Q-32 | [6 empty] | IVA 21% | 860.43
Q-32 | [6 empty] | TOTAL | 4957.71
Q-35 | 8.1.1 | 28 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-35 | 0.6.4 | 29 | ObC-07 | 6 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 754.02
Q-35 | 0.6.4 | 29 | IEL-946 | 50 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4 | 320
Q-35 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-35 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-35 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-35 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-35 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 572.344 | 572.344
Q-35 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 4519.54 | 4519.54
Q-35 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 858.71
Q-35 | [6 empty] | SUMA 2 | 5378.25
Q-35 | [6 empty] | IVA 21% | 1129.43
Q-35 | [6 empty] | TOTAL | 6507.68
Q-36 | 8.1.1 | 30 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-36 | 0.6.1 - 0.6.3 - 0.6.4 - 0.8.3 | 31 a 38 | QG-971 | 1 | ut | SiC de quadre Arelsa amb telegestió, 6 sortides rearmables, segons indicacions de projecte | 10079.83 | 10079.83
Q-36 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-36 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-36 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1613.8862 | 1613.8862
Q-36 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 12744.14 | 12744.14
Q-36 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 2421.39
Q-36 | [6 empty] | SUMA 2 | 15165.53
Q-36 | [6 empty] | IVA 21% | 3184.76
Q-36 | [6 empty] | TOTAL | 18350.29
Q-37 | 8.1.1 | 39 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-37 | 8.1.1 | 39 | QG-907 | 1 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba M, fins 20A | 225.45 | 225.45
Q-37 | 7.1.1 | 40 | ObC-02 | 71 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 5873.12
Q-37 | 7.1.1 | 40 | ObC-07 | 19 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 2387.73
Q-37 | 7.1.1 | 40 | IEL-921 | 238 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 1654.1
Q-37 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-37 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-37 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-37 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-37 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1886.9691 | 1886.9691
Q-37 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 14900.55 | 14900.55
Q-37 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 2831.1
Q-37 | [6 empty] | SUMA 2 | 17731.65
Q-37 | [6 empty] | IVA 21% | 3723.65
Q-37 | [6 empty] | TOTAL | 21455.3
Q-45 | 8.1.1 | 41 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-45 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-45 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-45 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-45 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-45 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 416.6111 | 416.6111
Q-45 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3289.79 | 3289.79
Q-45 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 625.06
Q-45 | [6 empty] | SUMA 2 | 3914.85
Q-45 | [6 empty] | IVA 21% | 822.12
Q-45 | [6 empty] | TOTAL | 4736.97
Q-47 | 11.1.1 | 42 | ObC-02 | 75 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 6204
Q-47 | 11.1.1 | 42 | ObC-07 | 20 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 2513.4
Q-47 | 11.1.1 | 42 | IEL-921 | 250 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 1737.5
Q-47 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-47 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-47 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-47 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-47 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 1841.1853 | 1841.1853
Q-47 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 14539.02 | 14539.02
Q-47 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 2762.41
Q-47 | [6 empty] | SUMA 2 | 17301.43
Q-47 | [6 empty] | IVA 21% | 3633.3
Q-47 | [6 empty] | TOTAL | 20934.73
Q-50 | 8.1.1 | 43 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-50 | 0.6.4 | 44 | QG-901 | 1 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 16A | 148.98 | 148.98
Q-50 | 0.6.4 | 44 | ObC-07 | 20 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 2513.4
Q-50 | 0.6.4 | 44 | IEL-921 | 140 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 973
Q-50 | 0.6.4 | 44 | IEL-922 | 200 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 10.24 | 2048
Q-50 | 0.6.4 | 45 | QG-130 | 1 | ut | Arreglar quadre interiorment | 397.06 | 397.06
Q-50 | 1.6.5 | 46 | ObC-07 | 4 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 502.68
Q-50 | 1.6.5 | 46 | IEL-946 | 20 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4 | 128
Q-50 | 7.1.1 | 47 | ObC-02 | 60 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72 | 4963.2
Q-50 | 7.1.1 | 47 | ObC-07 | 16 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67 | 2010.72
Q-50 | 7.1.1 | 47 | IEL-921 | 200 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95 | 1390
Q-50 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-50 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-50 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-50 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-50 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 2602.4919 | 2602.4919
Q-50 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 20550.71 | 20550.71
Q-50 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 3904.63
Q-50 | [6 empty] | SUMA 2 | 24455.34
Q-50 | [6 empty] | IVA 21% | 5135.62
Q-50 | [6 empty] | TOTAL | 29590.96
Q-54 | 8.1.1 | 48 | LEG-01 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25 | 630.25
Q-54 | 0.1.6 | 49 | IEL-901 | 3 | ut | SiC fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A | 13.09 | 39.27
Q-54 | 0.6.3 | 50 | QG-149 | 1 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4 | 166.4
Q-54 | 0.6.3 | 51 | HME-901 | 1 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51 | 47.51
Q-54 | 0.6.3 | 51 | IEL-991 | 1 | ut | Petit material | 34.03 | 34.03
Q-54 | 0.8.3 | 52 i 53 | IEL-946 | 3 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4 | 19.2
Q-54 | 0.8.3 | 52 i 53 | HME-901 | 2 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51 | 95.02
Q-54 | 0.8.3 | 52 i 53 | IEL-991 | 0.5 | ut | Petit material | 34.03 | 17.015
Q-54 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-54 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-54 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-54 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-54 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 477.2856 | 477.2856
Q-54 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3768.91 | 3768.91
Q-54 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 716.09
Q-54 | [6 empty] | SUMA 2 | 4485
Q-54 | [6 empty] | IVA 21% | 941.85
Q-54 | [6 empty] | TOTAL | 5426.85
Q-55 | 12.1.1 | 54 | LEG-02 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant MTD | 714.29 | 714.29
Q-55 | 1.5.8 | 55 | QG-149 | 1 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4 | 166.4
Q-55 | 7.2.4 | 56 | IEL-911 | 1 | ut | SiC Interruptor control manual de 3 posicions ( 0 -AUTO- I ) | 143.1 | 143.1
Q-55 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-55 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-55 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-55 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-55 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 473.6744 | 473.6744
Q-55 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3740.39 | 3740.39
Q-55 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 710.67
Q-55 | [6 empty] | SUMA 2 | 4451.06
Q-55 | [6 empty] | IVA 21% | 934.72
Q-55 | [6 empty] | TOTAL | 5385.78
Q-56 | 12.1.1 | 57 | LEG-02 | 1 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant MTD | 714.29 | 714.29
Q-56 | 1.5.8 | 58 | QG-149 | 1 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4 | 166.4
Q-56 | 7.2.4 | 59 | IEL-911 | 1 | ut | SiC Interruptor control manual de 3 posicions ( 0 -AUTO- I ) | 143.1 | 143.1
Q-56 | 7.7.4 | 60 | ― | ― | ― | Defecte ja esmenat via Manteniment ordinari | ― | ―
Q-56 | ― | ― | LEG-12 | 1 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1 | 252.1
Q-56 | ― | ― | QG-911 | 1 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75 | 651.75
Q-56 | ― | ― | QG-128 | 1 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01 | 1171.01
Q-56 | ― | ― | LEG-13 | 1 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07 | 168.07
Q-56 | ― | ― | IMP-01 | 1 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | 473.6744 | 473.6744
Q-56 | [6 empty] | SUMA P.E.M. | 3740.39 | 3740.39
Q-56 | [6 empty] | DG + BI (19%) | 710.67
Q-56 | [6 empty] | SUMA 2 | 4451.06
Q-56 | [6 empty] | IVA 21% | 934.72
Q-56 | [6 empty] | TOTAL | 5385.78
[8 empty] | SUMA | 132159.31

## RESUM ECONÒMIC
FASE 1
| Quadre | Pressupost | + SiS | + 19% | + IVA | O.civil? | Fase
Can Amat | Q-02 | 7848.95 | 8005.93 | 9527.06 | 11527.74 | SÍ | 1 |  | Q-02 | 8005.93
Poligons Industrials | Q-06 | 4147.6 | 4230.55 | 5034.35 | 6091.56 |  | 2 |  | Q-08 | 4092.16
Nucli urbà - Z4 | Q-08 | 4011.92 | 4092.16 | 4869.67 | 5892.3 | SÍ | 1 |  | Q-22 | 3960.75
Nucli urbà - Z3 | Q-15 | 10292.5 | 10498.35 | 12493.04 | 15116.58 | SÍ | 2 |  | Q-32 | 3511.95
Nucli urbà - Z4 | Q-22 | 3883.09 | 3960.75 | 4713.29 | 5703.08 |  | 1 |  | Q-35 | 4609.93
Nucli urbà - Z4 | Q-28 | 8366.04 | 8533.36 | 10154.7 | 12287.19 | SÍ | 2 |  | Q-36 | 12999.02
Nucli urbà - Z4 | Q-29 | 8372.68 | 8540.13 | 10162.75 | 12296.93 | SÍ | 2 |  | Q-47 | 14829.8
Can Vilalba | Q-32 | 3443.09 | 3511.95 | 4179.22 | 5056.86 |  | 1 |  | Q-55 | 3815.2
Les Carpes | Q-35 | 4519.54 | 4609.93 | 5485.82 | 6637.84 | SÍ | 1 |  | Q-56 | 3815.2
Santa Maria de Vilalba | Q-36 | 12744.14 | 12999.02 | 15468.83 | 18717.28 |  | 1 |  | pem | 59639.94
Nucli urbà - Z4 | Q-37 | 14900.55 | 15198.56 | 18086.29 | 21884.41 | SÍ | 3 |  | 19% | 7753.19
Nucli urbà - Z4 | Q-45 | 3289.79 | 3355.59 | 3993.15 | 4831.71 |  | 3 |  |  | 3578.4
Can Amat | Q-47 | 14539.02 | 14829.8 | 17647.46 | 21353.43 | SÍ | 1 |  | pec | 70971.53 | 7097.15 | 78068.68
Nucli urbà - Rebato | Q-50 | 20550.71 | 20961.72 | 24944.45 | 30182.78 | SÍ | 4
Can Vilalba | Q-54 | 3768.91 | 3844.29 | 4574.71 | 5535.4 |  | 4
Poligon Nou | Q-55 | 3740.39 | 3815.2 | 4540.09 | 5493.51 |  | 1
Poligon Nou | Q-56 | 3740.39 | 3815.2 | 4540.09 | 5493.51 |  | 1
| SUMA | 132159.31 | 134802.5 | 160414.97 | 194102.11
| Seg. i Salut (2%) | 2643.19
| P.E.M. | 134802.5
[8 empty] | Pressupost d'execució material (P.E.M.) | 134802.5
[8 empty] | Despeses generals (13%) | 17524.33
[8 empty] | Benefici industrial (6%) | 8088.15
|  |  | FASES | IMPORT (s/IVA) | IMPORT (a/IVA) |  |  | SUBTOTAL | 160414.97
|  |  | 1 | 70971.53 | 85875.55 |  |  | IVA (21%) | 33687.14
|  |  | 2 | 37844.84 | 45792.26 |  |  | TOTAL | 194102.11
|  |  | 3 | 22079.44 | 26716.12
|  |  | 4 | 29519.16 | 35718.18
|  |  |  | 160414.97 | 194102.11

## Preus unit
codi partida | unit. | descripció partida | preu unitari
IEL-901 | ut | SiC fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A | 13.09
IEL-902 | ut | SiC de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 1 lluminària | 32.51
IEL-903 | ut | SiC de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 2 lluminàries | 60.08
IEL-911 | ut | SiC Interruptor control manual de 3 posicions ( 0 -AUTO- I ) | 143.1
IEL-912 | ut | SiC pany quadre | 204.2
IEL-921 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95
IEL-922 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 10.24
IEL-923 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 13.99
IEL-924 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 20.61
IEL-925 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 27.96
IEL-931 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 8.09
IEL-932 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 12.21
IEL-933 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 16.9
IEL-934 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 25.17
IEL-935 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 34.36
IEL-941 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, fins a 5m d'alçada | 25.85
IEL-942 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, fins a 10m d'alçada | 35.04
IEL-943 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, a més de 10m d'alçada | 39.15
IEL-946 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4
IEL-950 | ut | SiC Plaques de terra d'acer courejat 40x40cm | 96.34
IEL-951 | UT | Connexió soterrada tipus M11, M12, MZ00, o termorretràctil. | 39.82
IEL-961 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 32.9
IEL-962 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 38.52
IEL-963 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (h > 9m) | 45.08
IEL-964 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 23.03
IEL-965 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 26.96
IEL-966 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (h > 9m) | 31.55
IEL-967 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 100W a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 66.51
IEL-968 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 150W a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 80.54
IEL-969 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 150W a punt de llum existent (h > 9m) | 87.09
IEL-991 | ut | Petit material | 34.03
HME-911 | h | Ajudant | 21.6
HME-913 | h | Oficial 1ª | 25.92
HME-922 | h | Vehicle cistella fins a 12m | 52.42
HME-923 | h | Vehicle cistella fins a 16m | 55.04
HME-901 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51
Mat-200 | m.l. | Cable coure nu 1x35 mm2 | 7.35
Mat-204 | m.l. | Cable coure 3x2,5 mm2 XLPE 1000V | 1.84
Mat-207 | m.l. | Cable coure 4x6 mm2 XLPE 1000V | 4.57
Mat-208 | m.l. | Cable coure 4x10 mm2 XLPE 1000V | 7.87
Mat-209 | m.l. | Cable coure 4x16 mm2 XLPE 1000V | 11.62
Mat-210 | m.l. | Cable coure 4x25 mm2 XLPE 1000V | 18.24
Mat-211 | m.l. | Cable coure 4x35 mm2 XLPE 1000V | 25.59
Mat-901 | m.l. | Cable coure H07V-K groc-verd 1x35 mm2 750V | 6.47
Mat-902 | m.l. | Cable coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 3.24
ObC-02 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot convencional. | 82.72
ObC-05 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40 cm de profunditat, sobre jardí o terra no pavimentat. | 54.47
ObC-06 | m.l. | Realització de rasa, de 80 cm de profunditat, per creuament de carrer sobre asfalt i/o formigó. | 197.48
ObC-07 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67
ObC-09 | UT | Construcció completa de perició de registre de mides mínimes 40x40x50 cm | 85.08
QG-128 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01
QG-129 | ut | Arreglar quadre exteriorment | 283.61
QG-130 | ut | Arreglar quadre interiorment | 397.06
QG-149 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4
QG-154 | ut | SiC interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar | 263.69
QG-901 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 16A | 148.98
QG-902 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 40A | 178.39
QG-903 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 63A | 347.51
QG-904 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 16A | 263.69
QG-905 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 40A | 307.81
QG-906 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 63A | 466.63
QG-907 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba M, fins 20A | 225.45
QG-911 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75
QG-971 | ut | SiC de quadre Arelsa amb telegestió, 6 sortides rearmables, segons indicacions de projecte | 10079.83
LEG-01 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25
LEG-02 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant MTD | 714.29
LEG-03 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant projecte | 1260.5
LEG-11 | ut | Inspecció inicial d'instal·lació d'enllumenat | 294.12
LEG-12 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1
LEG-13 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07
IMP-01 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | ―
NOTES: | Totes les partides SiC inclouen ma d'obra, maquinària, eines, petit material i tasques d'adaptació
Totes les partides inclouen part proporcional de retirada de material i trasllat de residus a gestor de residus autoritzats

## Descripció preus
codi partida | unit. | descripció partida | preu unitari
IEL-901 | ut | SiC fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A | 13.09
Subministrament i col·locació de fusibles gL/gG, de tipus NH ganiveta i qualsevol mida, fins 160A. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-902 | ut | SiC de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 1 lluminària | 32.51
Subministrament i col·locació de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 1 lluminària. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-903 | ut | SiC de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 2 lluminàries | 60.08
Subministrament i col·locació de caixetí de fusibles i llurs fusibles a punt de llum, per 2 lluminàries. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-911 | ut | SiC Interruptor control manual de 3 posicions ( 0 -AUTO- I ) | 143.1
Subministrament i col·locació d'interruptor de maniobra per contral manual de l'encesa de l'enllumenat, amb 3 posicions (ON-AUTO-OFF) Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-912 | ut | SiC pany quadre | 204.2
Subministrament i col·locació de pany d'armari elèctric d'enllumenat, amb clau estàndard JIS elèctrica, amb maneta de 2 passos. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - proves de funcionament
IEL-921 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 6.95
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-922 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 10.24
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-923 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 13.99
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 4x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-924 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 20.61
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 4x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-925 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 4x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 27.96
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 4x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-931 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 8.09
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 5x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-932 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 12.21
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 5x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-933 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 16.9
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 5x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-934 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 25.17
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 5x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-935 | m.l. | SiC per canalització existent de cable de coure RV-K de 5x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV | 34.36
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 5x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV, per canalització existent. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-941 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, fins a 5m d'alçada | 25.85
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 3x2,5 mm2, aïllament 0,6/1 kV, a interior de suport ancorat a terra d'alçada igual o inferior a 5 metres. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-942 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, fins a 10m d'alçada | 35.04
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 3x2,5 mm2, aïllament 0,6/1 kV, a interior de suport ancorat a terra d'alçada superior a 5 metres i igual o inferior a 10 metres. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-943 | m.l. | SiC cable muntant RV-K de 3x2,5mm2, a més de 10m d'alçada | 39.15
Subministrament i col·locació de cable de coure RV-K de 3x2,5 mm2, aïllament 0,6/1 kV, a interior de suport ancorat a terra d'alçada superior a 10 metres, o grapat a façana, a qualsevol alçada Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-946 | m.l. | SiC cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 6.4
Subministrament i col·locació de cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2, aïllament 450/750 V, per canalització existent, per interior de punt de llum, o a interior de quadre Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-950 | ut | SiC Plaques de terra d'acer courejat 40x40cm | 96.34
Subministrament i col·locació de placa de de terra, d'acer courejat de 40x40 cm, per presa de terra, incloent el cable de connexió entre l'elèctrode de terra (H07V-K groc-verd 1x16 mm2, o coure nu 1x35 mm2), per canalització existent, per interior de punt de llum, o a interior de quadre Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-951 | UT | Connexió soterrada tipus M11, M12, MZ00, o termorretràctil. | 39.82
Realització de connexió soterrada de tipus M11, M12, MZ00 i omplerta amb resina colada, o de tipus termorretràctil i esglaonat, per cables de fins a 5 conductors. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-961 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 32.9
Col·locació i connexió de qualsevol tipus de lluminària (subministrament no inclòs) sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada igual o inferior a 5 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-962 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 38.52
Col·locació i connexió de qualsevol tipus de lluminària (subministrament no inclòs) sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada superior a 5 metres i igual o inferior a 9 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-963 | ut | Col·locació i connexió de lluminària a punt de llum existent (h > 9m) | 45.08
Col·locació i connexió de qualsevol tipus de lluminària (subministrament no inclòs) sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada superior a 9 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-964 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 23.03
Desmuntatge i desconnexió de lluminària existent sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada igual o inferior a 5 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió de solució provisional si a continuació no s'instal·la una nova lluminària ii posta en marxa - proves de funcionament
IEL-965 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 26.96
Desmuntatge i desconnexió de lluminària existent sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada superior a 5 metres i igual o inferior a 9 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió de solució provisional si a continuació no s'instal·la una nova lluminària ii posta en marxa - proves de funcionament
IEL-966 | ut | Desmuntatge de lluminària a punt de llum existent (h > 9m) | 31.55
Desmuntatge i desconnexió de lluminària existent sobre suport de qualsevol tipologia a una alçada superior a 9 metres. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - petit material - tasques de connexió de solució provisional si a continuació no s'instal·la una nova lluminària ii posta en marxa - proves de funcionament
IEL-967 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 100W a punt de llum existent (h ≤ 5m) | 66.51
Subministrament i col·locació d'equip i làmpada de qualsevol tipus de descàrrega,fins a 100W a punt de llum existent a una alçada igual o inferior a 5 metres. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-968 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 150W a punt de llum existent (5 < h ≤ 9m) | 80.54
Subministrament i col·locació d'equip i làmpada de qualsevol tipus de descàrrega,fins a 150W a punt de llum existent a una alçadas uperior a 5 metres i igual o inferior a 9 metres. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-969 | ut | SiC d'equip i làmpada fins a 150W a punt de llum existent (h > 9m) | 87.09
Subministrament i col·locació d'equip i làmpada de qualsevol tipus de descàrrega,fins a 150W a punt de llum existent a una alçada superior a 5 metres. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
IEL-991 | ut | Petit material | 34.03
Subministrament i col·locació de petit material divers. Inclou la mà d'obra, maquinària, eines i vehicle. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
HME-911 | h | Ajudant | 21.6
Hores d'ajudant electricista, paleta, o altre tipus
HME-913 | h | Oficial 1ª | 25.92
Hores d'oficial 1a electricista, paleta, o altre tipus
HME-922 | h | Vehicle cistella fins a 12m | 52.42
Hores de vehicle cistella o grua, de fins 12m d'alçada
HME-923 | h | Vehicle cistella fins a 16m | 55.04
Hores de vehicle cistella o grua, de fins 16m d'alçada
HME-901 | h | Oficial 1ª elèctric + ajudant elèctric + vehicle furgoneta | 47.51
Hores de parella formada per oficial 1a + Ajudant, de tipus electricista paleta o altre, vehicle de tipus furgoneta, maquinària i eines.
Mat-200 | m.l. | Cable coure nu 1x35 mm2 | 7.35
Subministrament de cable de coure nu de secció 1x35mm2
Mat-204 | m.l. | Cable coure 3x2,5 mm2 XLPE 1000V | 1.84
Subministrament de cable de coure RV-K de 3x2,5 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-207 | m.l. | Cable coure 4x6 mm2 XLPE 1000V | 4.57
Subministrament de cable de coure RV-K de 4x6 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-208 | m.l. | Cable coure 4x10 mm2 XLPE 1000V | 7.87
Subministrament de cable de coure RV-K de 4x10 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-209 | m.l. | Cable coure 4x16 mm2 XLPE 1000V | 11.62
Subministrament de cable de coure RV-K de 4x16 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-210 | m.l. | Cable coure 4x25 mm2 XLPE 1000V | 18.24
Subministrament de cable de coure RV-K de 4x25 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-211 | m.l. | Cable coure 4x35 mm2 XLPE 1000V | 25.59
Subministrament de cable de coure RV-K de 4x35 mm2, aïllament 0,6/1 kV
Mat-901 | m.l. | Cable coure H07V-K groc-verd 1x35 mm2 750V | 6.47
Subministrament de cable de coure H07V-K groc-verd 1x35 mm2, aïllament 450/750 V
Mat-902 | m.l. | Cable coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2 750V | 3.24
Subministrament de cable de coure H07V-K groc-verd 1x16 mm2, aïllament 450/750 V
ObC-02 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat, sobre vorera de panot. | 82.72
Realització de rasa i canalització, de 40cm de profunditat i amplada necessària segons condicions del terreny i/o paviment existent, sobre vorera de panot descrita a la memòria. Inclou el piconatge del panot, excavació sobre qualsevol tipus de material (terra, roca, etc... amb arrels o altres) i buidat; el subministrament instal·lació i embocadura a basament o pericó existents de 1 tub corrugat de diàmetre mínim de 90mm i resistència de compressió de mínima de 450N; el subministrament instal·lació de cable de coure nu de secció 35 mm2 (o cable de coure groc-verd de 16 mm2) i llur connexió, cinta senyalitzadora de l'existència del cablejat d’enllumenat públic; reomplert amb compactació mecànica del 95%, solera de formigó de 8 cm i reposició de panot de les mateixes característiques que el panot existent.
ObC-05 | m.l. | Realització de rasa i canalització, de 40 cm de profunditat, sobre jardí o terra no pavimentat. | 54.47
Realització de rasa i canalització, de 40 cm de profunditat i amplada necessària segons condicions del terreny, sobre jardí o terra no pavimentat. Inclou excavació sobre qualsevol tipus de material (terra, roca, etc... amb arrels o altres) i buidat; el subministrament instal·lació i embocadura a basament o pericó existents de 1 tub corrugat de diàmetre mínim de 90mm i resistència de compressió de mínima de 450N; el subministrament instal·lació de cable de coure nu de secció 35 mm2 (o cable de coure groc-verd de 16 mm2) i llur connexió, cinta senyalitzadora de l'existència del cablejat d’enllumenat públic i reomplert amb compactació mecànica del 90%.
ObC-06 | m.l. | Realització de rasa, de 80 cm de profunditat, per creuament de carrer sobre asfalt i/o formigó. | 197.48
Realització de rasa, de 80 cm de profunditat, per creuament de carrer sobre asfalt i/o formigó. Inclou el piconatge de l'asfalt i/o formigó, excavació sobre qualsevol tipus de material (terra, roca, etc... amb arrels o altres) i buidat; el subministrament instal·lació i embocadura a basament o pericó existents de 2 tubs corrugats de diàmetre mínim de 90mm i resistència de compressió de mínima de 450N dins de prisma formigonat d'alçada mínima de 15 cm, i cable de coure nu de secció 35 mm2 (o cable de coure groc-verd de 16 mm2), cinta senyalitzadora de l'existència del cablejat d’enllumenat públic, reomplert amb compactació mecànica del 98%, solera de formigó de 15 cm d'alçada mínima amb sobreample mínim de 20 cm per cada costat, i reposició (en funció del paviment existent) de formigó i/o d'asfalt aglomerat en calent del tipus D8 o D12 de 5 cm de gruix.
ObC-07 | ut | Excavació de cala, fins a un 1 m3, amb reposició de paviment | 125.67
Inclou el piconatge del panot, buidat, embocadura de tubs si s'escau, reomplert amb compactació mecànica del 95%, solera de formigó de 8 cm i reposició de panot de les mateixes característiques que el panot existent.
ObC-09 | UT | Construcció completa de pericó de registre de mides mínimes 40x40x50 cm | 85.08
Inclou el piconatge del panot, buidat, adequació de les parets interiors del pericó i subministrament del marc i tapa del pericó.
QG-128 | ut | Incorporació sistema de telegestió a quadre existent | 1171.01
Subministrament i col·locació de sistema de telegestió a quadre existent, model Citilux Nxt 4G (veure descripció a projecte), amb mòdul de comunicacions 4G-GPRS, elements per medició de consums, font d'alimentació, antena, detecció de dispar, i tots els elements per dotar de funcionalitat total. Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - mòdul de doble aïllament, mecanització, i altre petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-129 | ut | Arreglar quadre exteriorment | 283.61
Sanejament exterior d'armari d'enllumenat públic. Inclou la tota la mà d'obra, vehicles, eines, maquinària i material necessari. També inclou, si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-130 | ut | Arreglar quadre interiorment | 397.06
Sanejament interior d'armari d'enllumenat públic. Inclou la tota la mà d'obra, vehicles, eines, maquinària i material necessari. També inclou, si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-149 | ut | SiC Interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar | 166.4
Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial bipolar de tipus AC, de intensitat nominal de 40A, sensibilitat de 30mA i dispar instantani. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-154 | ut | SiC interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar | 263.69
Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial tetrapolar de tipus AC, de intensitat nominal de 40A, sensibilitat de 300mA i dispar instantani. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-901 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 16A | 148.98
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba C, de qualsevol intensitat igual o inferior a 16A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-902 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 40A | 178.39
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba C, de qualsevol intensitat entre 20A i 40A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-903 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba C, fins 63A | 347.51
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba C, de qualsevol intensitat superior a 40A i inferior o igual a 63A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-904 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 16A | 263.69
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba D, de qualsevol intensitat igual o inferior a 16A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-905 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 40A | 307.81
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba D, de qualsevol intensitat entre 20A i 40A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-906 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba D, fins 63A | 466.63
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba D, de qualsevol intensitat superior a 40A i inferior o igual a 63A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-907 | ut | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar corba M, fins 20A | 225.45
Subministrament i col·locació de interruptor magnetotèrmic tetrapolar de corba M, per ICP, de qualsevol intensitat inferior o igual a 20A. De la gamma "terciari" o "industrial, de la marca Schneider Electric o equivalent Inclou si s'escau: - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-911 | ut | SiC protector sobretensions permanents i transitòries | 651.75
Subministrament i col·locació de protector combinat de sobretensions permanents i transitòries, tetrapoloar, exterior a IGA, d'actuació sobre bobina d'emissió o sobre contactor, de tipus Cirprotec V-CHECK-4RC o V-CHECK-4RPT. Inclou la bobina d'emissió o el contactor, segons calgui i llur connexionat. Inclou si s'escau: - mòdul de doble aïllament, mecanització, i altre petit material - la retirada del material existent. - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
QG-971 | ut | SiC de quadre Arelsa amb telegestió, 6 sortides rearmables, segons indicacions de projecte | 10079.83
SiC de quadre Arelsa model CITI-15, segons indicacions de projecte. Algunes de les característiques són: 6 sortides rearmables, mòdul de telegestió i protecció de sobretensions descrits a partides QG-128 i QG-911, envolvent d'acer inox, il·luminació interior i endoll schuko. Inclou una de les dues opcions, segons decisió de la direcció facultativa: - obra civil necessària per la modificació i aprofitament de la bancada existent - subministrament de bancada i sòcol i realització d'obra civil També inclou: - desmuntatge de quadre existent, i si s'escau també de bancada existent - gestions amb companyia - petit material - tasques de connexió i posta en marxa - proves de funcionament
LEG-01 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T segons instrucció 1/2015 | 630.25
Elaboració de documentació de tipus MTS per legalitzar instal·lació de baixa tensió segons la Instrucció 1/2015 o substituta. Inclou la posterior inscripció al RITSIC, tràmits, tases, o altres. També inclou l'emissió de qualsevol altra documentació necessària per completar la legalització.
LEG-02 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant MTD | 714.29
Elaboració de documentació de tipus MTD per legalitzar instal·lació de baixa tensió segons REBT. Inclou la posterior inscripció al RITSIC, tràmits, tases, o altres. També inclou l'emissió de qualsevol altra documentació necessària per realitzar el tràmit
LEG-03 | ut | Documentació per legalitzar instal·lació B.T mitjançant projecte | 1260.5
Elaboració de documentació de tipus projecte per legalitzar instal·lació de baixa tensió segons REBT. Inclou la posterior inscripció al RITSIC, tràmits, tases, o altres. També inclou l'emissió de qualsevol altra documentació necessària per completar la legalització.
LEG-11 | ut | Inspecció inicial d'instal·lació d'enllumenat | 294.12
Inspecció inicial per part d'un OCA d'instal·lació nova o ampliada d'enllumenat públic. Inclou l'acompanyament a l'inspector, la posterior inscripció al RITSIC, tràmits, tases, o altres. També inclou l'emissió de qualsevol altra documentació necessària per completar la legalització.
LEG-12 | ut | Inspecció periòdica d'instal·lació d'enllumenat | 252.1
Inspecció periòdica per part d'un OCA d'instal·lació existent d'enllumenat públic. Inclou l'acompanyament a l'inspector, tràmits, tases, o altres. També inclou l'emissió d'informe amb recull fotogràfic amb els defectes detectats per l'inspector, així com proposta d'esmena en el cas que el defecte no constés a les actes anteriors.
LEG-13 | ut | Inspecció periòdica de comprovació d'esmenes d'instal·lació d'enllumenat | 168.07
Inspecció periòdica per part del mateix OCA que va realitzar la inspecció periòdica anterior de comprovació de les esmenes detectades. Inclou l'acompanyament a l'inspector, tràmits, tases, o altres. En el cas que l'acta no sigui favorable sense defectes, també inclou l'emissió d'informe amb recull fotogràfic amb els defectes no esmenats, així com proposta d'esmena. També inclou l'emissió de qualsevol altra documentació necessària per completar la legalització.
IMP-01 | p.a. | Partida alçada a justificar per imprevistos | ―
Partida alçada a justificar per imprevistos apareguts durant l'execució de l'obra
NOTES: | Totes les partides SiC inclouen ma d'obra, maquinària, eines, petit material i tasques d'adaptació
Totes les partides inclouen part proporcional de retirada de material i trasllat de residus a gestor de residus autoritzats