## feines
Lloc | Actuació a realitzar | Freqüencia
Captacions i planta tractament Collabós
Tasques de revisió i control | Presència d’abocaments en els perímetres de seguretat | Mensual
| Estat dels elements de protecció | Mensual
| Estat de les canonades de xarxa en alta (nivell de soterrament, arquetes,...) | Mensual
Control documental | Registre de revisió del sistema de subministrament de l’aigua (segons decret 3/2023) | Mensual
Tasques a desenvolupar | Revisió i control dels filtres de la ETAP | 1 cop a la setmana
| Control i/o recàrrega correcció duresa a captació Túnels Collabós | 2 cops a la setmana
| Neteja planta de tractament captació túnels Collabós | 1 cop a la setmana
| Tala de vegetació i manteniment perímetres seguretat captacions | Semestralment
Sistema tractament aigua
Tasques de revisió i control | Nivell del dipòsit de clor | Diaria
| Estat de la bomba dosificadora | Diaria
| Estat dels tubs de dosificació del clor | Diaria
Control documental | Registre d’autocontrols de l’aigua (segons decret 3/2023) | Diaria
Tasques a desenvolupar | Control i/o recàrrega dipòsit hipoclorit sistema tractament | Diaria
| Neteja sondes de clor i contrast amb autoanalitzador | 2 cops setmana
| Neteja de sondes estació tractament aigües túnel Collabos | 2 cops setmana
| Neteja de filtres entrada aigua dipòsits | Diari
| Recàrrega de clor als sistemes de cloració automàtics | 1 cop setmana
| Recàrrega polifosfats estació tractament aigües túnel Collabos | 1 cop setmana
Dipòsits
Tasques de revisió i control | Estat dels tancaments de la instal·lació | Mensual
| Fuites i esquerdes a l’estructura | Mensual
| Elements de protecció de ventilació i sobreeiximent | Mensual
| Bomba de recirculació | Mensual
Control documental | Registre de revisió del sistema de subministrament de l’aigua (segons decret 3/2023) | Mensual
Tasques a desenvolupar | Manteniment entorn dipòsits, inclou tala de vegetació (recinte del servei) | 3 cops l'any
| Manipulació vàlvules i control cloració durant les tasques de neteja dels dipòsits | 1 cop l'any per dipòsit
Xarxa de distribució | Estat de les vàlvules i dels elements de sectorització de les canonades (actuació de vàlvules) | Semestral
| Neteja arquetes vàlvules i arranjament de tapes (inclou petits arranjaments d'obra civil en les tapes) | Semestral
| Suport a analisi de cabals per detecció de fuites | Semestral
| Registre de revisió del sistema de subministrament de l’aigua (segons model PAGAACH) | Semestral
| Revisió estat comptadors | trimestralment
Neteja i desinfecció instal·lacions | Regulació de cabals durant la neteja dels dipòsits | Anual
| Neteja i desinfecció de xarxa segons PAGAACH | A cada parada de xarxa durant temps considerable
Actuacions de manteniment | Manteniment d'equips | Segons especificacions tècniques
Control i neteja elements públics (fonts de la xarxa)
| Revisió de la valvuleria (3 hostalnou + 1 la canya+1morrals+1 St Salvador) | Anual
| Neteja i manteniment (3 hostalnou + 1 la canya+1morrals+1 St Salvador) | Anual
| Neteja fonts Hostalnou | 1 cop setmana
Registre de revisió del sistema de subministrament de l’aigua (segons model PAGAACH)
Control analític (segons decret 3/2023)
- Control clor residual lliure | Sortida de dipòsit de Cal Ca | Diari
| Sortida de dipòsit St. Salvador | Diari
| Sortida dipòsit Morrals | Diari
| Sortida de dipòsit de La Canya | Diari
| Xarxa distribució-Control de clor en els punts de consum | Diari
- Olor, sabor, color i terbolesa | Sortida de dipòsit de Cal Ca | 2 cops setmana
| Sortida de dipòsit de La Canya | 2 cops setmana
| Xarxa distribució-Control de clor en els punts de consum | 2 cops setmana
- Terbolesa | Xarxa distribució Vall de Bianya | 1 cop setmana
| Xarxa distribució de La Canya | 1 cop setmana
| Sortida de dipòsit St. Salvador | 1 cop setmana
| Sortida dipòsit Morrals | 1 cop setmana
| Sortida de dipòsit de La Canya | 1 cop setmana
- pH | Xarxa distribució Vall de Bianya | 1 cop setmana
| Xarxa distribució de La Canya | 1 cop setmana
- Assistència en pressa mostres anàlisi de control normal i complerta segons decret 3/2023.
| Sortida de dipòsit de Cal Ca | 4 cops a l'any
| Sortida de dipòsit de La Canya | 5 cops a l'any
| Sortida ETAP | 3 cops a l'any
| Després de neteja de dipòsit | Segons indicacions
| Captacions | 6 cops l'any
- Recollida i transport de mostres fins l'ajuntament donat el cas |  | Segons indicacions
Control de consums
- Lectura de comptadors dels usuaris |  | Trimestralment
- Lectura de comptadors generals de xarxa |  | Mensualment