## T-PRES
|  |  |  | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 01 | CAMP FOTOVOLTAIC
|  | Título 3 | 11 | MÒDULS FOTOVOLTAICS
01.01.11 | 1 | PGE5-8G6X | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 690 Wp, marca TRINASOLAR o equivalent, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,2% , amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat | 184.43 | 192 | 35410.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35410.56
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 01 | CAMP FOTOVOLTAIC
|  | Título 3 | 12 | ESTRUCTURA
01.01.12 | 1 | PGEQA-14FGO | u | Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandwich, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb cargols especials amb junts d'estanquitat d'EPDM per a evitar filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament | 39.26 | 192 | 7537.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7537.92
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 02 | INVERSOR
01.02 | 1 | PGE2-IZZ8 | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 100 kW, potència de sortida màxima aparent 110,01 kVA, corrent de sortida nominal 144,3 A, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485,WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra protecció sortida, per a col·locació mural, col·locat, marca HUAWEI mod. SUN2000-100KTL-M2 (o similar) | 4450.48 | 1 | 4450.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4450.48
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 03 | MATERIAL ELÈCTRIC
|  | Título 3 | 31 | PROTECCIONS
01.03.31 | 1 | PG1D-H9VU | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1029.1 | 1 | 1029.1
01.03.31 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 2974.15 | 1 | 2974.15
01.03.31 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 306.55 | 1 | 306.55
01.03.31 | 4 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8.97 | 6 | 53.82
01.03.31 | 5 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8.97 | 6 | 53.82
01.03.31 | 6 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 36.47 | 1 | 36.47
01.03.31 | 7 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 46.49 | 1 | 46.49
01.03.31 | 8 | PG4N-DQRD | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment | 11.49 | 30 | 344.7
01.03.31 | 9 | PG4H-AJQT | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 171.7 | 12 | 2060.4
01.03.31 | 10 | PG11-DB90 | u | Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 333.3 | 3 | 999.9
01.03.31 | 11 | PG4B-DWYD | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 44.29 | 1 | 44.29
01.03.31 | 12 | PG47-ELQE | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 24.68 | 1 | 24.68
01.03.31 | 13 | PG4A-EOKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 792.09 | 1 | 792.09
01.03.31 | 14 | PG4C-BICS | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 143.63 | 1 | 143.63
01.03.31 | 15 | PG1D-H9VX | u | Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura | 333.15 | 1 | 333.15
01.03.31 | 16 | PG4N-DQOE | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 250 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment | 34.63 | 3 | 103.89
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9347.13
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 03 | MATERIAL ELÈCTRIC
|  | Título 3 | 32 | CABLEJATS
01.03.32 | 1 | EG312142 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. | 1.68 | 200 | 336
01.03.32 | 2 | EG312154 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. | 3.17 | 2050 | 6498.5
01.03.32 | 3 | PG35-HK5U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.58 | 430 | 1539.4
01.03.32 | 4 | PG35-HIIT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.42 | 100 | 142
01.03.32 | 5 | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 16.18 | 160 | 2588.8
01.03.32 | 6 | PG33-E6CB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 27.73 | 240 | 6655.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17759.9
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 03 | MATERIAL ELÈCTRIC
|  | Título 3 | 33 | CANALITZACIONS
01.03.33 | 1 | PG2J-4BHK | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 31.94 | 60 | 1916.4
01.03.33 | 2 | PG2M-3AJL | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment | 18.1 | 70 | 1267
01.03.33 | 3 | PG2H-4DC6 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 43.97 | 10 | 439.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3623.1
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 04 | MONITORITZACIÓ
01.04 | 1 | PP47-65WG | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat | 12.63 | 65 | 820.95
01.04 | 2 | PG8Z-HD35 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 6.58 | 1 | 6.58
01.04 | 3 | PP7A-6SB6 | u | Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment | 63.52 | 1 | 63.52
01.04 | 4 | EGE4LOG3 | u | Sistema inteligent Smart logger3000A per la comunicació i monitorització per inversors Huawei de la gamma SUN2000 o similar. Inclou la totalitat de accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. | 772.01 | 1 | 772.01
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1663.06
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 05 | VERIFIACIÓ, INSPECCIÓ, POSADA EN SERVEI
01.05 | 1 | INSPEC3 | u | Inspecció inicial de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW | 655 | 1 | 655
01.05 | 2 | SERVE3 | u | Posada en servei de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW | 450 | 1 | 450
01.05 | 3 | VERIF3 | u | Verificació de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW | 225 | 1 | 225
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1330
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 06 | DOCUMENTACIÓ
01.06 | 1 | CERT3 | u | Certificat de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100 kW | 215 | 1 | 215
01.06 | 2 | IND.3 | u | Inscripció d'una inst. FV de 50 fins a 100 kW al Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya: Gestió de la inscripció de la instal·lació generadora al departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya. Preparació de la documentació necessària atribuïble al contractista i la seva tramitació davant l'administració competent, així com el pagament de les taxes administratives que resultin d'aplicació. Inclou: tramitació de la Declaració Responsable, obtenció del codi CAU per part de la companyia distribuïdora i obtenció dels números de registre RITSIC i RAC. Mesurada la unitat totalment executada. | 260 | 1 | 260
01.06 | 3 | AMPLIACIO | u | Import estimat per e-distribución del cost de l'ampliació dels valors dels drets d'extensió de l'escomesa de 62,1 kW (valor actual) a 100 kW. La companyia adverteix que es necessari realitzar un estudi més detallat per validar aquesta estimació. | 658.5 | 1 | 658.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1133.5
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 07 | ALTRES REQUISITS
|  | Título 3 | 71 | INTEGRACIÓ PLATAFORMA SENTILO
01.07.71 | 1 | EP7EXXX1 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie sobre RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma Sentilo. Inclou font d'alimentació, i conversor RS485/USB | 889.82 | 1 | 889.82
01.07.71 | 2 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 73.11 | 1 | 73.11
01.07.71 | 3 | KG51XXX1 | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la mesura d'energia Generada . Amb protocol de comunicacions serial Modbus RTU sobre RS485. Inclou transformadors d'intensitat i la totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. | 589.23 | 1 | 589.23
01.07.71 | 4 | EP7EXXX2 | u | Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. | 240.31 | 1 | 240.31
01.07.71 | 5 | PG11-DB8E | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment | 287.74 | 1 | 287.74
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2080.21
|  | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
|  | Capítulo | 07 | ALTRES REQUISITS
|  | Título 3 | 72 | FORMACIÓ I CONTINUACIÓ
01.07.72 | 1 | PB91-DXVQ | m2 | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport | 163.52 | 1 | 163.52
01.07.72 | 2 | PPA3-HA4J | u | Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat | 451.26 | 1 | 451.26
01.07.72 | 3 | FORM | h | Formació als responsables municipals de funcionament, plataforma, monitoratge i manteniment de la instal·Lació fotovoltaica. | 50 | 4 | 200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 814.78
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 85150.64

## T-APU
ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Partida de obra
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.05
Maquinaria
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 26.05 | = | 26.05
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 26.05
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.05
|  |  | Total | [6 empty] | 26.05
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.58
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 24.69 | = | 6.1725
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.1725
Maquinaria
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x | 9.24 | = | 2.31
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.31
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09259
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.5751
|  |  | Total | [6 empty] | 8.5751
P-1 | AMPLIACIO | u | Import estimat per e-distribución del cost de l'ampliació dels valors dels drets d'extensió de l'escomesa de 62,1 kW (valor actual) a 100 kW. La companyia adverteix que es necessari realitzar un estudi més detallat per validar aquesta estimació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 658.5
P-2 | CERT3 | u | Certificat de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100 kW |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 215
P-3 | EG312142 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.68
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.8 | = | 0.816
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.816
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01271
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.6761
|  |  | Total | [6 empty] | 1.6761
P-4 | EG312154 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.17
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25.71 | = | 1.0284
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.0716
Material
| BG312150 | m | Cable amb conductor de coure amb designació H07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums. | 1.02 |  | x | 1.05 | = | 1.071
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.071
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03107
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.1737
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1737
P-5 | EGE4LOG3 | u | Sistema inteligent Smart logger3000A per la comunicació i monitorització per inversors Huawei de la gamma SUN2000 o similar. Inclou la totalitat de accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 772.01
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 3 | /R | x | 26.08 | = | 78.24
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 169.47
Material
| BGE41313 | u | Sistema intel·ligent Data Logger per la comunicació i monitorització per inversors Huawei de la gamma SUN2000 | 1 |  | x | 600 | = | 600
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 600
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 2.5421
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 772.0121
|  |  | Total | [6 empty] | 772.0121
P-6 | EP7EXXX1 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie sobre RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma Sentilo. Inclou font d'alimentació, i conversor RS485/USB |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 889.82
P-7 | EP7EXXX2 | u | Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN. Inclou totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 240.31
P-8 | FORM | h | Formació als responsables municipals de funcionament, plataforma, monitoratge i manteniment de la instal·Lació fotovoltaica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50
P-9 | IND.3 | u | Inscripció d'una inst. FV de 50 fins a 100 kW al Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya: Gestió de la inscripció de la instal·lació generadora al departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya. Preparació de la documentació necessària atribuïble al contractista i la seva tramitació davant l'administració competent, així com el pagament de les taxes administratives que resultin d'aplicació. Inclou: tramitació de la Declaració Responsable, obtenció del codi CAU per part de la companyia distribuïdora i obtenció dels números de registre RITSIC i RAC. Mesurada la unitat totalment executada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260
P-10 | INSPEC3 | u | Inspecció inicial de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 655
P-11 | KG51XXX1 | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la mesura d'energia Generada . Amb protocol de comunicacions serial Modbus RTU sobre RS485. Inclou transformadors d'intensitat i la totalitat d'accessoris, part proporcional de petit material, elements de seguretat, gestió de residus generats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 589.23
P-12 | PB91-DXVQ | m2 | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.52
Mano de obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.45 | /R | x | 29.42 | = | 13.239
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 24.55 | = | 11.0475
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.2865
Material
| BBM4-0SIH | m2 | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora | 1 |  | x | 138.87 | = | 138.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 138.87
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.3643
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 163.5208
|  |  | Total | [6 empty] | 163.5208
P-13 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2974.15
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.55 | = | 98.2
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 128.61
Maquinaria
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 53.26 | = | 106.52
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 106.52
Material
| 0926696-3PC | u | Armari prefabricat de GRC CS+CGP+TMF10=160 A marca CAHORS model 0926696-3PC de mides 2700x1830x480 | 1 |  | x | 2739 | = | 2739
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2739
Otros
| A%AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 0.015 |  | % | 128.6 | = | 0.01929
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.01929
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2974.1493
|  |  | Total | [6 empty] | 2974.1493
P-14 | PG11-DB8E | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 287.74
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | = | 10.0353
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.33 | /R | x | 26.08 | = | 8.6064
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.6417
Material
| BG11-0FSH | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta | 1 |  | x | 263.08 | = | 263.08
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 1 |  | x | 5.74 | = | 5.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 268.82
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.27963
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 287.7413
|  |  | Total | [6 empty] | 287.7413
P-15 | PG11-DB90 | u | Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 333.3
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.35 | /R | x | 26.08 | = | 9.128
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 19.7715
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 1 |  | x | 5.74 | = | 5.74
| BG11-0FSN | u | Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa | 1 |  | x | 307.49 | = | 307.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 313.23
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.29657
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 333.2981
|  |  | Total | [6 empty] | 333.2981
P-16 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 306.55
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 1.25 | /R | x | 26.08 | = | 32.6
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 30.41 | = | 38.0125
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 70.6125
Material
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BG16-0BW9 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x | 222.88 | = | 222.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.88
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.0592
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 306.5517
|  |  | Total | [6 empty] | 306.5517
P-17 | PG1D-H9VU | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1029.1
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 2 | /R | x | 26.08 | = | 52.16
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 112.98
Material
| BG1B-H64W | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial | 1 |  | x | 914.43 | = | 914.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 914.43
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.6947
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1029.1047
|  |  | Total | [6 empty] | 1029.1047
P-18 | PG1D-H9VX | u | Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 333.15
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BG1B-H64L | u | Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre | 1 |  | x | 304.48 | = | 304.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 304.48
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.42368
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 333.1487
|  |  | Total | [6 empty] | 333.1487
P-19 | PG2H-4DC6 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.97
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.127 | /R | x | 30.41 | = | 3.8621
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.052 | /R | x | 26.08 | = | 1.3562
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.2182
Material
| BG2I-0B89 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x200 mm | 1.02 |  | x | 28.36 | = | 28.9272
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 9.56 | = | 9.7512
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.6784
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.07827
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 43.9749
|  |  | Total | [6 empty] | 43.9749
P-20 | PG2J-4BHK | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.94
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.175 | /R | x | 30.41 | = | 5.3217
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x | 26.08 | = | 2.295
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.6168
Material
| BGY1-1OXZ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 3.83 | = | 3.83
| BG2J-0BCJ | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 20.38 | = | 20.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.21
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.11425
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 31.941
|  |  | Total | [6 empty] | 31.941
P-21 | PG2M-3AJL | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.1
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 30.41 | = | 0.76025
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.2818
Material
| BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| BG2N-0B42 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 | 1.02 |  | x | 16.2 | = | 16.524
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.794
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01923
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 18.0951
|  |  | Total | [6 empty] | 18.0951
P-22 | PG33-E690 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.18
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | = | 1.6952
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.6719
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 12.21 | = | 12.4542
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.4542
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.05508
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 16.1811
|  |  | Total | [6 empty] | 16.1811
P-23 | PG33-E6CB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.73
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.09 | /R | x | 26.08 | = | 2.3472
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.0841
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 22.13 | = | 22.5726
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.5726
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.07626
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 27.733
|  |  | Total | [6 empty] | 27.733
P-24 | PG35-HIIT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.42
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG35-HIIU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.55 | = | 0.561
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.561
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01271
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.4211
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4211
P-25 | PG35-HK5U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.58
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG35-HJAZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.26 | = | 1.2852
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2852
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03389
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.5787
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5787
P-26 | PG47-ELQE | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.68
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG49-189P | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 12.76 | = | 12.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.21
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16947
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 24.6775
|  |  | Total | [6 empty] | 24.6775
P-27 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.11
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | = | 6.9943
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.2103
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 60.27 | = | 60.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.72
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.18315
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 73.1135
|  |  | Total | [6 empty] | 73.1135
P-28 | PG4A-EOKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 792.09
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 17.38
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG48-199I | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 774 | = | 774
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 774.45
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.2607
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 792.0907
|  |  | Total | [6 empty] | 792.0907
P-29 | PG4B-DWYD | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.29
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 15.8595
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
| BG4L-09YH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 27.78 | = | 27.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.19
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.23789
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 44.2874
|  |  | Total | [6 empty] | 44.2874
P-30 | PG4C-BICS | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.63
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | = | 10.0353
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 15.2513
Material
| BG4A-2R4F | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 127.65 | = | 127.65
| BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.5 | = | 0.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.15
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.22877
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 143.6301
|  |  | Total | [6 empty] | 143.6301
P-31 | PG4H-AJQT | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 171.7
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.339
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 156.7 | = | 156.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 157.15
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.21509
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 171.7041
|  |  | Total | [6 empty] | 171.7041
P-32 | PG4N-DQOE | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 250 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.63
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.69
Material
| BGWD-0AS5 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 1 |  | x | 0.31 | = | 0.31
| BG4J-0AAA | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 250 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm | 1 |  | x | 25.5 | = | 25.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.81
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13035
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 34.6303
|  |  | Total | [6 empty] | 34.6303
P-33 | PG4N-DQRD | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.49
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.116 | /R | x | 30.41 | = | 3.5276
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.1356
Material
| BGWD-0AS5 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 1 |  | x | 0.31 | = | 0.31
| BG4J-0A9R | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 1 |  | x | 4.95 | = | 4.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.26
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09203
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11.4876
|  |  | Total | [6 empty] | 11.4876
P-34 | PG8Z-HD35 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.58
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BG88-H6K1 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x | 0.8 | = | 0.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.84
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.0848
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.5778
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5778
P-35 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.47
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.233 | /R | x | 26.08 | = | 6.0766
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 30.41 | = | 7.0855
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.1622
Material
| BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 18.04 | = | 18.04
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 5.07 | = | 5.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.11
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.19743
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 36.4696
|  |  | Total | [6 empty] | 36.4696
P-36 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.49
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x | 26.08 | = | 6.52
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.1225
Material
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 32.16 | = | 32.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.16
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.21184
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 46.4943
|  |  | Total | [6 empty] | 46.4943
P-37 | PGE2-IZZ8 | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 100 kW, potència de sortida màxima aparent 110,01 kVA, corrent de sortida nominal 144,3 A, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485,WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra protecció sortida, per a col·locació mural, col·locat, marca HUAWEI mod. SUN2000-100KTL-M2 (o similar) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4450.48
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 3 | /R | x | 26.08 | = | 78.24
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 199.88
Material
| BGE2-IZZ5 | u | Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 100 kW, potència de sortida màxima aparent 110,01 kVA, corrent de sortida nominal 144,3 A, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural | 1 |  | x | 4238.5 | = | 4238.5
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x | 9.1 | = | 9.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4247.6
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 2.9982
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4450.4782
|  |  | Total | [6 empty] | 4450.4782
P-38 | PGE5-8G6X | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 690 Wp, marca TRINASOLAR o equivalent, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,2% , amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 184.43
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGW7-20NA | u | Parte proporcional de accesorios para módulo fotovoltaico | 1 |  | x | 9.1 | = | 9.1
| BGE4-20LT | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 690 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,2% | 1 |  | x | 117.99 | = | 117.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 127.09
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.84735
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 184.4273
|  |  | Total | [6 empty] | 184.4273
P-39 | PGEQA-14FGO | u | Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandwich, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb cargols especials amb junts d'estanquitat d'EPDM per a evitar filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.26
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.123
Material
| BGEQA-14FHE | u | Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandwich, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb cargols especials amb junts d'estanquitat d'EPDM per a evitar filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 30 | = | 30
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13685
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.2599
|  |  | Total | [6 empty] | 39.2599
P-40 | PP47-65WG | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.63
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 30.41 | = | 0.9123
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 26.12 | = | 0.7836
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.6959
Material
| BP47-1A5B | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 1 |  | x | 10.91 | = | 10.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.91
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.02544
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.6313
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6313
P-41 | PP7A-6SB6 | u | Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 63.52
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 30.41
Material
| BP7E-1CIK | u | Switch 10/100 Ethernet, de 5 ports, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 32.65 | = | 32.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.65
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.45615
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 63.5162
|  |  | Total | [6 empty] | 63.5162
P-42 | PPA3-HA4J | u | Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 451.26
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.082
Material
| BPA5-H5RD | u | Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac | 1 |  | x | 445.09 | = | 445.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 445.09
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09123
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 451.2632
|  |  | Total | [6 empty] | 451.2632
P-45 | SERVE3 | u | Posada en servei de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450
P-46 | VERIF3 | u | Verificació de la instal·lació fotovoltaica de 50 fins a 100kW |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 225
P-43 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.97
Partida de obra
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 26.05 | = | 0.39075
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 8.5751 | = | 8.5751
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 8.9658
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.9658
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9658
P-44 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.97
Partida de obra
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 26.05 | = | 0.39075
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 8.5751 | = | 8.5751
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.9658
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9658

## T-SMP
ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 26.08
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12
A013H000 | h | Ajudant electricista | 25.71
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41
Maquinaria
C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 53.26
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 26.05
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 9.24
Material
0926696-3PC | u | Armari prefabricat de GRC CS+CGP+TMF10=160 A marca CAHORS model 0926696-3PC de mides 2700x1830x480 | 2739
BBM4-0SIH | m2 | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora | 138.87
BG11-0FSH | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta | 263.08
BG11-0FSN | u | Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa | 307.49
BG16-0BW9 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 222.88
BG1B-H64L | u | Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre | 304.48
BG1B-H64W | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial | 914.43
BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 9.56
BG2I-0B89 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x200 mm | 28.36
BG2J-0BCJ | m | Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 20.38
BG2N-0B42 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 | 16.2
BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 1,8 kV de tensió assignada CC, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.8
BG312150 | m | Cable amb conductor de coure amb designació H07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums. | 1.05
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 22.13
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 12.21
BG35-HIIU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 0.55
BG35-HJAZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums | 1.26
BG48-199I | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 774
BG49-189P | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 12.76
BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 60.27
BG4A-2R4F | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 127.65
BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 156.7
BG4J-0A9R | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 4.95
BG4J-0AAA | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 250 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm | 25.5
BG4L-09YH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 27.78
BG88-H6K1 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 0.8
BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 32.16
BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 18.04
BGE2-IZZ5 | u | Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 100 kW, potència de sortida màxima aparent 110,01 kVA, corrent de sortida nominal 144,3 A, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural | 4238.5
BGE41313 | u | Sistema intel·ligent Data Logger per la comunicació i monitorització per inversors Huawei de la gamma SUN2000 | 600
BGE4-20LT | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 690 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,2% | 117.99
BGE6-20N5 | m2 | Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada | 27.23
BGEQA-14FHE | u | Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandwich, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb cargols especials amb junts d'estanquitat d'EPDM per a evitar filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a fixar mecànicament | 30
BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 5.74
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 12
BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 9.1
BGW7-20NA | u | Parte proporcional de accesorios para módulo fotovoltaico | 9.1
BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 0.27
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41
BGWD-0AS5 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 0.31
BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 0.5
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.45
BGY1-1OXZ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 3.83
BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 5.07
BP47-1A5B | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 10.91
BP7E-1CIK | u | Switch 10/100 Ethernet, de 5 ports, per a muntar superficialment | 32.65
BPA5-H5RD | u | Monitor industrial LCD de 19'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac | 445.09

## T-DIM
|  |  |  | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón | ISF CEIP Francesc Platón
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Presupuesto2528_2025
| N | Capítulo | 03 | MATERIAL ELÈCTRIC
| N | Título 3 | 31 | PROTECCIONS
01.03.31.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.31.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.31.004 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.31.005 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.31.006 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.31.007 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1