## T-PRES
|  |  |  | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 01 | ACTUACIONS SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01 | 1 | K21E52A5 | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor | 0 | 2 | 0
01.01.01 | 2 | P2146-HYLC | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en actuacions d'1 a 10 m2 | 0 | 4 | 0
01.01.01 | 3 | K21FU140 | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 100 | 0
01.01.01 | 4 | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 0 | 2 | 0
01.01.01 | 5 | P21DC-HBIS | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 300 | 0
01.01.01 | 6 | P21DC-HBIT | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 300 | 0
01.01.01 | 7 | P811-3FID | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | 0 | 2 | 0
01.01.01 | 8 | P815-3FMW | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0 | 1 | 0
01.01.01 | 9 | E8989FR0 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | 0 | 83.2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 01 | ACTUACIONS SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 02 | COMPONENTS HIDRÀULICS
01.01.02 | 1 | EJACBB09 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 203 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 2 | EJACBB11 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 208 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 3 | EJACBB10 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 291 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 4 | KF423DFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 20 | 0
01.01.02 | 5 | KF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 64 | 0
01.01.02 | 6 | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 50 | 0
01.01.02 | 7 | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 20 | 0
01.01.02 | 8 | KF4238EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 10 | 0
01.01.02 | 9 | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 50 | 0
01.01.02 | 10 | KF4235CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 8 | 0
01.01.02 | 11 | EFC1FA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 68 | 0
01.01.02 | 12 | EFC1EA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 80 | 0
01.01.02 | 13 | EFC1AA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 38 | 0
01.01.02 | 14 | EFC18A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 30 | 0
01.01.02 | 15 | EFC17A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 20 | 0
01.01.02 | 16 | KFC16A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 5 | 0
01.01.02 | 17 | PFQ0-INJ5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 18 | PFQ0-INJ4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 70 | 0
01.01.02 | 19 | KFQ33ELM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 10 | 0
01.01.02 | 20 | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 120 | 0
01.01.02 | 21 | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 116 | 0
01.01.02 | 22 | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 20 | 0
01.01.02 | 23 | KFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 40 | 0
01.01.02 | 24 | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 40 | 0
01.01.02 | 25 | KN4316D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 36 | 0
01.01.02 | 26 | KN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 26 | 0
01.01.02 | 27 | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 28 | PN38-HMKF | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 14 | 0
01.01.02 | 29 | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 16 | 0
01.01.02 | 30 | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 31 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 32 | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 19 | 0
01.01.02 | 33 | PN85-I1I7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 8 | 0
01.01.02 | 34 | PN85-HG0S | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 5 | 0
01.01.02 | 35 | PN85-I4TC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 36 | PN85-HJ3W | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 37 | PN85-HIRA | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 38 | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 39 | PN72-H7VE | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 5 | 0
01.01.02 | 40 | EN713B45 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 6 | 0
01.01.02 | 41 | PN72-45G8 | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 42 | EN713745 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 43 | PN35-FDV7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment | 0 | 5 | 0
01.01.02 | 44 | KN912167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 45 | PN91-ECMY | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 46 | KNE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 8 | 0
01.01.02 | 47 | KNE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 7 | 0
01.01.02 | 48 | PNE2-HDYY | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 49 | PNE2-HKFV | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 50 | PNE2-I374 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 51 | KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 52 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 30 | 0
01.01.02 | 53 | PRESFL0150 | u | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | 0 | 6 | 0
01.01.02 | 54 | EEVGT100 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 55 | EEVGPT40 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | 0 | 4 | 0
01.01.02 | 56 | EEVG2EA1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 57 | EEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | 0 | 0 | 0
01.01.02 | 58 | PEV3-HAHL | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb comunicació modbus. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 59 | PEU2-8P3S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per acer inoxidable o equivalent, de 8´´ DN 200 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons necessitats. Totalment muntat i provat. | 0 | 4 | 0
01.01.02 | 60 | PEU2-LP5S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acerinoxidable o equivalent, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons indicacions. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 61 | AQUACOL1306 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 62 | ENL2TPE4 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 16 bar, índ, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 360-4000 rpm, tipus GRUNDFOS TPE 50-200 N-A-F-A-BQQE-HYC o equivalent. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense necessitat de desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 40, longitud entre les brides 440mm. Inclou pont de manòmetres, cable d'alimentació i accessoris. Totalment muntada, connexionada i provada. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 63 | MAGNA380120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 64 | MAGNA380100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 65 | MAGNA16515 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 66 | MAGNA323212 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 67 | PNL4-MAGNA25 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 68 | MAGNA12540 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 69 | CONJGLICOL | u | Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 70 | EJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 71 | DESFANG00 | u | Serie 5465 Desfangador DIRTCAL para tuberías horizontales con conexiones embridadas y aislamiento medidas DN 20 (Ø 22); DN 25 (Ø 28) medidas DN 20 (3/4”); DN 25 (1”) medidas DN 50÷DN 150 | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 72 | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | 0 | 5 | 0
01.01.02 | 73 | BABM0140 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 74 | PEU6-6SU2 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 75 | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 76 | PEU9-10QLB | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat | 0 | 14 | 0
01.01.02 | 77 | PEUE-6YPP | u | Termòmetre bimetàl·lic, de glicerina, amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat | 0 | 16 | 0
01.01.02 | 78 | KEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 79 | KEV22583 | u | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, encastat a caixa universal (no inclosa a la partida de control) | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 02 | CANONADES INTERIORS
|  | Titol 3 | 05 | OFICINES
01.02.05 | 1 | K218A410 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | 0 | 560 | 0
01.02.05 | 2 | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 3 | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 64 | 0
01.02.05 | 4 | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 28 | 0
01.02.05 | 5 | KF4238EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 20 | 0
01.02.05 | 6 | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 30 | 0
01.02.05 | 7 | KF4236CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 80 | 0
01.02.05 | 8 | KF4235CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 32 | 0
01.02.05 | 9 | EFC1EA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 32 | 0
01.02.05 | 10 | EFC1CA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 50 | 0
01.02.05 | 11 | EFC1AA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 20 | 0
01.02.05 | 12 | EFC18A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 56 | 0
01.02.05 | 13 | EFC17A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 30 | 0
01.02.05 | 14 | PFQ0-INJ4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 32 | 0
01.02.05 | 15 | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 50 | 0
01.02.05 | 16 | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 84 | 0
01.02.05 | 17 | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 86 | 0
01.02.05 | 18 | KFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 58 | 0
01.02.05 | 19 | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 30 | 0
01.02.05 | 20 | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 80 | 0
01.02.05 | 21 | PFQ0-IJHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 32 | 0
01.02.05 | 22 | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
01.02.05 | 23 | PN38-HMKF | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 18 | 0
01.02.05 | 24 | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.05 | 25 | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 8 | 0
01.02.05 | 26 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 27 | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 28 | PNC4-9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.02.05 | 29 | PNC4-6000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinarolli EVOPIC -R 83LPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=6000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 0 | 6 | 0
01.02.05 | 30 | PNC4-3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 31 | PNC4-1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 3 | 0
01.02.05 | 32 | PNC4-1000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,Pettinaroli EVOPIC - R 91L o o equivalent, DN=3/4'',cabal=1000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.02.05 | 33 | PNC4-Q780 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o o equivalent, DN=1/2'',cabal=780 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 34 | PNC4-Q600 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=1/2'',cabal=600 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.02.05 | 35 | PNC4-Q100 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83VLPR1 o equivalent DN=2'',cabal=11000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 0 | 1 | 0
01.02.05 | 36 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 16 | 0
01.02.05 | 37 | P653-UCM6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 170 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament | 0 | 6.4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 02 | CANONADES INTERIORS
|  | Titol 3 | 06 | EDIFICI VIT
01.02.06 | 1 | K218A410 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | 0 | 20 | 0
01.02.06 | 2 | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 3 | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 4 | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 20 | 0
01.02.06 | 5 | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 6 | KF4236CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 7 | EFC1CA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 28 | 0
01.02.06 | 8 | EFC19A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 72 | 0
01.02.06 | 9 | KFQ33ELM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 28 | 0
01.02.06 | 10 | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 11 | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 72 | 0
01.02.06 | 12 | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 20 | 0
01.02.06 | 13 | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 14 | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 6 | 0
01.02.06 | 15 | KN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 8 | 0
01.02.06 | 16 | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 12 | 0
01.02.06 | 17 | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 12 | 0
01.02.06 | 18 | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
01.02.06 | 19 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 20 | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 16 | 0
01.02.06 | 21 | PPNC4-1800 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o similar, DN=2'',cabal=18000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 22 | PNC4-9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 0 | 5 | 0
01.02.06 | 23 | PNC4-3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 24 | PNC4-1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 25 | PN85-HG0S | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 26 | PN85-I4TC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 27 | PN85-HIRA | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.02.06 | 28 | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 29 | KNE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 30 | PNE2-HDYY | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 31 | PNE2-I374 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 3 | 0
01.02.06 | 32 | KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 33 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 16 | 0
01.02.06 | 34 | PEU2-2002 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3´´ DN 100 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 35 | PEU2-1404 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 36 | PNE0-NG00 | u | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 37 | MAGNA140120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-120F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 38 | MAGNA323212 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 3 | 0
01.02.06 | 39 | MAGNA125120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 40 | PNL4-MAGNA25 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 41 | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 42 | PEU9-10QL8 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 0 | 2 | 0
01.02.06 | 43 | PN91-ECWB | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 03 | FANCOILS DE CONDUCTES
|  | Titol 3 | 03 | OFICINES
01.03.03 | 1 | DESMUNTFAN | u | Desmuntatge de fancoil existent, inclou grua i transport a dipòsit. | 0 | 5 | 0
01.03.03 | 2 | KEJ7LTAK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.03.03 | 3 | KEJ7LSDL | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.03.03 | 4 | KEJ7LPJK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 2 | 0
01.03.03 | 5 | KEJ7MLCE | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.03.03 | 6 | EEAXOSY | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional quadrat per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en disposició radial inclinada, per a instal·lar a una alçada entre 2,6 i 4 metres tipus MADEL model AXO-SY o similar. fabricats d'acer galvanitzat i aletes de plàstic ABS negre de 600 mm de costat, pont de muntatge per a instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular vertical. Inclou pont de muntatge, placa per fals sostre T24, plenum amb connexió superior i tota la suporteria. Totalment muntat i provat | 0 | 30 | 0
01.03.03 | 7 | KEDXTRET | u | Subministrament i instal·lació de reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. Totalment muntada i provada. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 03 | FANCOILS DE CONDUCTES
|  | Titol 3 | 04 | EDIFICI VIT
01.03.04 | 1 | KEJ7LWEP | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 04 | FANCOILS VERTICALS I CASSETTE
01.04 | 1 | EEJ22843 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.04 | 2 | EEJ22B47 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 3 | 0
01.04 | 3 | KEJ61141 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. Inclou control, termostat digital per motors EC, reixa de retorn, safata de condensats, mitjans de suportació i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
|  | Titol 3 | 01 | ELEMENTS
01.05.01 | 1 | KEC42B80 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 40 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.05.01 | 2 | KEC42980 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 2 | 0
01.05.01 | 3 | KEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.05.01 | 4 | KEC42480 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 0 | 1 | 0
01.05.01 | 5 | KG315334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 352 | 0
01.05.01 | 6 | KG2DB30A | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, fixada amb suports | 0 | 317 | 0
01.05.01 | 7 | EG2DF6FB | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 20 | 0
01.05.01 | 8 | EG415FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.05.01 | 9 | EG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 5 | 0
01.05.01 | 10 | EG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.05.01 | 11 | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.05.01 | 12 | EG426B9D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
|  | Titol 3 | 02 | CONDUCTES CIRCULARS
01.05.02 | 1 | EE42QUNI | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'unions concèntriques per als conductes helicoïdals instal·lats i tolva d'unió amb la màquina re renovació d'aire. Totalment muntats provats. | 0 | 2 | 0
01.05.02 | 2 | KE42QE42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.05.02 | 3 | KE42QC42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.05.02 | 4 | KE42Q842 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.05.02 | 5 | KE42QB42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.05.02 | 6 | EE43G9S3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment | 0 | 40 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
|  | Titol 3 | 03 | CONDUCTES RECTANGULARS
01.05.03 | 1 | EEISOVDECO | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER DECO o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat sota el cel ras i encastat al el cel ras en alguns punts per esquivar mobiliari. S'incrementen els metres de conducte per compensar els trams on s'ha de encastar al fals sostre. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 0 | 258.2 | 0
01.05.03 | 2 | EE51MS10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 0 | 402.04 | 0
01.05.03 | 3 | EEISOVNETO | m2 | Subministrament i formació de conducte rectangular amb panells de llana mineral amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803 ISOVER CLIMAVER®360 NET o equivalent, constituït per un panell de llana de vidre d'alta densitat de ISOVER, revestit per un complex d'alumini mat per l'exterior i amb un teixit de vidre negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica per l'interior (teixit Net) de 25 mm de gruix UNEIX EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW), amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (m·K), classe de reacció al foc Bs1d0, valor de coeficient d'absorció acústica 0,85, amb marques guia MTR exteriorment, classe d'estanquitat ATC 1 . Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver®, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver®, accessoris de muntatge, peces especials i reforços segons l'indicat pel fabricant en el seu Manual de muntatge CLIMAVER®en funció de la dimension del conducte i la presion de treball, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
|  | Titol 3 | 04 | REIXES
01.05.04 | 1 | EEK11D3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 4 | 0
01.05.04 | 2 | EEK11G72 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 2 | 0
01.05.04 | 3 | EEK11GAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 16 | 0
01.05.04 | 4 | EEK11KAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 6 | 0
01.05.04 | 5 | EEK11N48 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 2 | 0
01.05.04 | 6 | EEK11NB8 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
|  | Titol 3 | 05 | SOPORTACIÓ RECUPERADORS
01.05.05 | 1 | K44Z552A | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de fins a 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m i varilla roscada de diàmetre 12. Inclou: epoxi, varilla, pletina, perforacions i neteja. | 0 | 0.825 | 0
01.05.05 | 2 | G4436115 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 0 | 3077.227 | 0
01.05.05 | 3 | E9S11320 | m2 | Entramat d'acer tipus tramex o similar, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 0 | 42.3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 01 | FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURA I LLOSES
01.08.01.01 | 1 | 14E229E5 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | 0 | 59.3 | 0
01.08.01.01 | 2 | E4E2H665 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 0 | 237.2 | 0
01.08.01.01 | 3 | P320-D6Y8 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0 | 325.08 | 0
01.08.01.01 | 4 | G3CBM8GG | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 0 | 204.36 | 0
01.08.01.01 | 5 | P4538-JMZ9 | m3 | Formigonament de llindes amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment | 0 | 11.048 | 0
01.08.01.01 | 6 | P93M-MD9V | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió | 0 | 102.18 | 0
01.08.01.01 | 7 | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 02 | TANCAMENTS, OBERTURES I PORTES
01.08.01.02 | 1 | KY03U005 | m2 | Obertura de forats per a instal·lacions, sistema d'ompliment i porta de pas a la sitja, en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | 0 | 3 | 0
01.08.01.02 | 2 | EABG9A62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | 0 | 2 | 0
01.08.01.02 | 3 | EABGP768 | u | Subministrament i instal·lació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau Totalment col·locada i provada. | 0 | 1 | 0
01.08.01.02 | 4 | EEKN1DB0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 0 | 6 | 0
01.08.01.02 | 5 | KADTU001 | u | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau, col·locada ancorada a l'obra | 0 | 2 | 0
01.08.01.02 | 6 | PQN1-HAA5 | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 03 | COBERTA
01.08.01.03 | 1 | P4LJ-MHVK | m2 | Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat T20, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot | 0 | 106 | 0
01.08.01.03 | 2 | E711AEJ5 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | 0 | 121 | 0
01.08.01.03 | 3 | E7B11190 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir | 0 | 121 | 0
01.08.01.03 | 4 | E92D6531 | m2 | Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en sec | 0 | 104 | 0
01.08.01.03 | 5 | E54ZT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 0 | 81.6 | 0
01.08.01.03 | 6 | E8J5A72E | m | Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 | 0 | 30.4 | 0
01.08.01.03 | 7 | E55292A1 | u | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 04 | ACESSORIS SITJA
01.08.01.04 | 1 | EA1SIST | m2 | Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO. | 0 | 4.73 | 0
01.08.01.04 | 2 | PASSIT | m | Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. | 0 | 38.4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 05 | CONDICIONAMENT INTERIOR I EXTERIOR
01.08.01.05 | 1 | E8989FR0 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | 0 | 140 | 0
01.08.01.05 | 2 | E54AL24V | m2 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques | 0 | 161.8 | 0
01.08.01.05 | 3 | HYA010 | m² | Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. | 0 | 100 | 0
01.08.01.05 | 4 | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 06 | DESAIGUAT
01.08.01.06 | 1 | ED7FR112 | m | Subministrament i instal·lació de bonera sifònica i tub de PVC-U per a clavagueró de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. | 0 | 1 | 0
01.08.01.06 | 2 | ED15B671 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 30 | 0
01.08.01.06 | 3 | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 0 | 2 | 0
01.08.01.06 | 4 | E5ZBS6BJ | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 0 | 20 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 01 | EQUIP GENERADOR D'ENERGIA
01.08.02.01 | 1 | PE21-170 | u | Subministrament i instal·lació de caldera d'estella de 330kW, tipus Hargassner ECO-HK 170 ES o equivalent, amb sistema alimentador de ballestes flexibles RA-500 de 5m de diàmetre, formada per: Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 13 A. Sistema d'alimentació tipus RA-500 o equivalent, de 5m de diàmetre Sistema d'elevació de temperatura de retorn incorporat a la caldera (amb bomba i vàlvula barrejadora) Sistema combinat de cicló de filtre electrostàtic per a reduir les emissions de partícules per sota 10Mg/m3 al 6%O2 Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en funcionament per el servei tècnic oficial, Sistema agitador, vis sense fi, extensió del vis sense fi, mòdul de control adicional, mòdul de cascada / repetidor de BUS (connexió modbus), filtre de partícules electrostàtic, manual d'usuari, instruccions del personal responsable de la instal·lació. Totalment muntada i provada | 0 | 2 | 0
01.08.02.01 | 2 | TV198 | u | Vàlvula de descàrrega tèrmica a 98ºC per a acompliment de seguretat SLE | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 02 | EVACUACIÓ DE FUMS
01.08.02.02 | 1 | PE4A-8C4U | u | Subministrament i instal·lació de mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 2 | PE4A-8C36 | u | Subministrament i instal·lació de sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 3 | PE4A-8C50 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 20 | 0
01.08.02.02 | 4 | PE4A-8C4Q | u | Subministrament i instal·lació de colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 8 | 0
01.08.02.02 | 5 | PE4A-8C4R | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 4 | 0
01.08.02.02 | 6 | PE4A-8C4S | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 7 | PE4A-8C4T | u | Subministrament i instal·lació de estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 8 | PE4A-8C34 | u | Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 9 | PE4A-8C4Y | u | Subministrament i instal·lació de mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 2 | 0
01.08.02.02 | 10 | PE4A-8C4X | u | Subministrament i instal·lació de mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 0 | 4 | 0
01.08.02.02 | 11 | E54ZT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 0 | 19.2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 03 | COMPONENTS HIDRÀULICS
01.08.02.03 | 1 | KF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 40 | 0
01.08.02.03 | 2 | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 206 | 0
01.08.02.03 | 3 | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 0 | 65 | 0
01.08.02.03 | 4 | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 40 | 0
01.08.02.03 | 5 | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 214 | 0
01.08.02.03 | 6 | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 0 | 65 | 0
01.08.02.03 | 7 | EN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 14 | 0
01.08.02.03 | 8 | EN4316A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 14 | 0
01.08.02.03 | 9 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
01.08.02.03 | 10 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
01.08.02.03 | 11 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.08.02.03 | 12 | PN85-HXNZ | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 13 | PN85-HENC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 14 | PN85-HIFT | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 15 | EN713B43 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 16 | PN72-H7VV | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 17 | EN911187 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 18 | EN911177 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 19 | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 0 | 4 | 0
01.08.02.03 | 20 | ENFBU007 | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 0 | 6 | 0
01.08.02.03 | 21 | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 22 | ENE17304 | u | Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 23 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 10 | 0
01.08.02.03 | 24 | PRESFL0150 | u | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 25 | EEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 26 | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 27 | DPA5000L | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÓNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mílimetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport i aïllament tèrmic, contrabrida, juntes, ferratges. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 28 | KEU4U035 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 29 | PEU2-1605 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 2 connexions d'entrada DN65 i 1 connexió de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 30 | PEU2-1606 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 1 connexió d'entrada DN80 i 2 connexions de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 31 | MAGNA340150 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 0 | 2 | 0
01.08.02.03 | 32 | BABM0140 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 33 | EJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | 0 | 1 | 0
01.08.02.03 | 34 | PNE0-NG00 | u | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 04 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.08.02.04 | 1 | GG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.08.02.04 | 2 | GG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 3 | GG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.08.02.04 | 4 | GG424CJH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 5 | GG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.08.02.04 | 6 | EG519782 | u | Subministrament i instal·lació de Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 7 | EG482325 | u | Subministrament i instal·lació protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 8 | GG415D59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 4 | 0
01.08.02.04 | 9 | GG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3 | 0
01.08.02.04 | 10 | GG415MJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.08.02.04 | 11 | EG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 12 | EG1AU001 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 13 | EG151612 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.08.02.04 | 14 | EG21271H | m | Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 0 | 50 | 0
01.08.02.04 | 15 | EG21251H | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 0 | 50 | 0
01.08.02.04 | 16 | EH6B39T1 | u | Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 17 | EG63B152 | u | Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
01.08.02.04 | 18 | EG62D19J | u | Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.08.02.04 | 19 | EHA1H5R4 | u | Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. | 0 | 4 | 0
01.08.02.04 | 20 | GG315566 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 75 | 0
01.08.02.04 | 21 | GG312534 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 40 | 0
01.08.02.04 | 22 | GG312334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 60 | 0
01.08.02.04 | 23 | GG312324 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 150 | 0
01.08.02.04 | 24 | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 0 | 40 | 0
01.08.02.04 | 25 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
01.08.02.05 | 1 | GG122E02 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm, col·locació superficial | 0 | 2 | 0
01.08.02.05 | 2 | EPA1U100 | u | Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa | 0 | 2 | 0
01.08.02.05 | 3 | EP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 75 | 0
01.08.02.05 | 4 | EG21H91J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 75 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 06 | INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.08.02.06 | 1 | GM31261J | u | Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent ABC antibrasa, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 0 | 1 | 0
01.08.02.06 | 2 | EM121206 | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret. Totalment muntada i provada. | 0 | 1 | 0
01.08.02.06 | 3 | EM131222 | u | Subminstrament i instal·lació de sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior amb rètol. Totalment muntada i provada. | 0 | 1 | 0
01.08.02.06 | 4 | EM141202 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Totalmen muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.08.02.06 | 5 | EM111520 | u | Subministrament i instal·lació de detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. Totalment muntat i probat. | 0 | 2 | 0
01.08.02.06 | 6 | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 3 | 0
01.08.02.06 | 7 | EMSBCDP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
|  | Titol 4 | 07 | SISTEMA OMPLIMENT SITJA
01.08.02.07 | 1 | BOQITAL | u | Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumàtic de sitja d'estella, per a caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsió-aspiració d'acer zincat amb boca tipus ròtula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diàmetre, amb tap perforat, tram recte de 4m i corba 90º per a permetre la correcta distribució de combustible. Fins i tot part proporcional d'abraçadores isofòniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 09 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES GENERALS
01.09 | 1 | PG33-E4W6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 10 | 0
01.09 | 2 | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 10 | 0
01.09 | 3 | KG315334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 300 | 0
01.09 | 4 | PG33-E50N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 75 | 0
01.09 | 5 | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 4 | 0
01.09 | 6 | PG33-E50X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 8 | 0
01.09 | 7 | EG8Z1220 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 0 | 200 | 0
01.09 | 8 | KG21H51H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 0 | 280 | 0
01.09 | 9 | PG2P-6SZ9 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 20 | 0
01.09 | 10 | PG2P-6T0C | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 20 | 0
01.09 | 11 | PG2P-6SZ1 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 10 | 0
01.09 | 12 | EG151612 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
01.09 | 13 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 0 | 10 | 0
01.09 | 14 | EG1AU001 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | 0 | 1 | 0
01.09 | 15 | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3 | 0
01.09 | 16 | GG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.09 | 17 | PG40-EQIJ | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.09 | 18 | PG47-EOE6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.09 | 19 | KG415DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.09 | 20 | GG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.09 | 21 | EG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 7 | 0
01.09 | 22 | KEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | 0 | 2 | 0
01.09 | 23 | PG76-CP3W | u | Subministrament, instal·lació i configuració de variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de fins a 11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb comunicació 0-10VDC, amb grau de protecció IP 20, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
|  | Titol 3 | 01 | SALA CADERES RECINTE FIRAL
01.10.01 | 1 | PG81-CPURED | u | Subministrament i instal·lació de CPU REDY-Process XS LAN 3G/4G PLUG 804 WIT o equivalent, per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC, alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores, 512Mb de RAM i 8Gb de Flash, processador de x86 de 32 bits 300MHz connectivitat ethernet 10/100Mbits/s per connector RJ45, 2 ports USB per perifèrics, 1 port USB consola, 1 ports RS232, 2 ports RS485, opció de modem 3G/4G integrat a la CPU, servidor FTP, mòdul de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Protocols d'integració BACnet, Modbus, Dali, Mbus, EnOcéan integrats en nadiu i sense opcionals a la CPU, Instal·lat en els seus xassís de muntatge PLUG309/310 per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclos upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables i sense limitació de pantalles sinòptiques, mòdul d'integració de dades a plataformes Gemweb, SIE, Dexma, i Sentilo. També ha d'incloure l'emmagatzemament de dades al cloud, així com un sistema de còpies de seguretat i actualitzacions totalment automatitzat. Els equips disposaran d'una garantia d'almenys 2 anys per a la unitat de control i de per vida per els móduls de les entrades/sortides, antena GSM NEGO744 amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 2 | PG8P-HINT | u | Subministrament i instal·lació de Intravisió ADD001 i UPG810 WIT o equivalent. Supervisió local integrada: Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. Visualitzador web de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Inclou upgrade UPG810 WIT o equivalent per al tractament de fins a 2500 variables Totalment provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 3 | PP7A-ANTE | u | Subministrament i instal·lació d'antena GSM NEGO 744 WIT o equivalent, amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 4 | PG81-XAS309 | u | Subministrament i instal·lació de xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 5 | PG81-FONT522 | u | Subministrment i instal·lació de font d' alimentació PLUG 522 WIT o equivalent a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 6 | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 7 | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 8 | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 9 | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 10 | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 3 | 0
01.10.01 | 11 | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 12 | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 10 | 0
01.10.01 | 13 | PEVB-PRES | u | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | 0 | 4 | 0
01.10.01 | 14 | PEVB-100M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 15 | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 22 | 0
01.10.01 | 16 | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.01 | 17 | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.01 | 18 | PG10-RFIR | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
|  | Titol 3 | 02 | SALA CALDERES BIOMASSA
01.10.02 | 1 | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 2 | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 3 | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 4 | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.02 | 5 | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 6 | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 7 | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.02 | 8 | PEVB-PRES | u | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 9 | PEVB-TEMAM | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 10 | PEVB-100M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 4 | 0
01.10.02 | 11 | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.02 | 12 | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.02 | 13 | PG10-SABI | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
|  | Titol 3 | 03 | SALA TÈCNICA SALA D'ACTES RECINTE
01.10.03 | 1 | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.03 | 2 | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.03 | 3 | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.03 | 4 | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.03 | 5 | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.03 | 6 | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 16 | 0
01.10.03 | 7 | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.03 | 8 | PG10-SAAC | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
|  | Titol 3 | 04 | SALA TÈCNICA VIT
01.10.04 | 1 | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 2 | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 3 | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 4 | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 5 | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 6 | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 2 | 0
01.10.04 | 7 | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 6 | 0
01.10.04 | 8 | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 18 | 0
01.10.04 | 9 | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 16 | 0
01.10.04 | 10 | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
01.10.04 | 11 | PG10-SAVIT | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
|  | Titol 3 | 05 | SERVEIS
01.10.05 | 1 | PG8P-HD2X | u | Programació i posada en funcionament de sistema de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema. Inclou: elaboració dels esquemes elèctrics, programació del sistema de control, realització de les visualitzacions tipus ´´SCADA´´, adaptació a necessitats usuaris, creació dels ususaris, configuració comunicació ethernet i missatgeria alarmes, elaboració de generadors d'informes, posada en marxa, proves i revisions durant el primer mes, elaboració de manuals tècnics, esquemes de funcionament, esquemes elèctrics i resta de documentació. Inclou també jornada de formació per als tècnics municipals i empresa mantenidora. Totalment programat i provat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 11 | CONTROL DE QUALITAT
01.11 | 1 | P060-0205 | u | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 | 0 | 1 | 0
01.11 | 2 | P013-02QA | u | Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de climatització. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro; i en el cas d'aigua del circuit frigorífic contingut en etilenglicol Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. | 0 | 2 | 0
01.11 | 3 | P013-QHID | u | Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits, per trams, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 12 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.12 | 1 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 0 | 39.5 | 0
01.12 | 2 | E2R45035 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera, així com altres residus inerts com formigó o asfalt, fins a instal·lació autoritzada de valirització i gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km. | 0 | 39.5 | 0
01.12 | 3 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 12.012 | 0
01.12 | 4 | E2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, asfalt i inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 7 | 0
01.12 | 5 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 10 | 0
01.12 | 6 | E2R2INS1 | m3 | Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions. Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. | 0 | 180 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 13 | LEGALITZACIONS
01.13 | 1 | LEGALIT_TERM | u | Legalització instal.lació segons Reglaments d'instal·lacions tèrmiques. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | 0 | 1 | 0
01.13 | 2 | LEGALIT_ELEC | u | Legalització instal.lació segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.14.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 0 | 15 | 0
01.14.01 | 2 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 0 | 15 | 0
01.14.01 | 3 | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 0 | 7 | 0
01.14.01 | 4 | P147Z-FITJ | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 0 | 7 | 0
01.14.01 | 5 | P147Q-65M3 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 0 | 5 | 0
01.14.01 | 6 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 0 | 2 | 0
01.14.01 | 7 | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 0 | 16 | 0
01.14.01 | 8 | P147L-EQD7 | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç | 0 | 2 | 0
01.14.01 | 9 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 0 | 15 | 0
01.14.01 | 10 | P1474-65MX | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 0 | 2 | 0
01.14.01 | 11 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0 | 15 | 0
01.14.01 | 12 | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 | 0 | 4 | 0
01.14.01 | 13 | P1478-65NB | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 0 | 2 | 0
01.14.01 | 14 | P147X-65NJ | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC | 0 | 4 | 0
01.14.01 | 15 | P1481-EQEU | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | 0 | 4 | 0
01.14.01 | 16 | H147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 | 0 | 4 | 0
01.14.01 | 17 | P1471-65NK | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 0 | 8 | 0
01.14.01 | 18 | P147H-65NO | u | Faixa de protecció dorslumbar | 0 | 4 | 0
01.14.01 | 19 | P147R-65N4 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 0 | 16 | 0
01.14.01 | 20 | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 0 | 20 | 0
01.14.01 | 21 | P147I-FIGB | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC | 0 | 20 | 0
01.14.01 | 22 | P1489-FIGO | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 0 | 20 | 0
01.14.01 | 23 | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 0 | 20 | 0
01.14.01 | 24 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 0 | 20 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 02 | SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.14.02 | 1 | P151S-HB3X | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | 0 | 200 | 0
01.14.02 | 2 | P151V-35FD | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 1 | 0
01.14.02 | 3 | PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 80 | 0
01.14.02 | 4 | P641-423N | m | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 20 | 0
01.14.02 | 5 | PBBD-65KL | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 10 | 0
01.14.02 | 6 | PBC5-56GN | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 0 | 20 | 0
01.14.02 | 7 | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 100 | 0
01.14.02 | 8 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 0 | 2 | 0
01.14.02 | 9 | PBBI-567L | u | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 4 | 0
01.14.02 | 10 | PBC9-65LB | u | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable | 0 | 4 | 0
01.14.02 | 11 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 2 | 0
01.14.02 | 12 | PB93-AKZQ | u | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | 0 | 1 | 0
01.14.02 | 13 | PB93-AKZR | u | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | 0 | 1 | 0
01.14.02 | 14 | PB30-AJE5 | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada | 0 | 20 | 0
01.14.02 | 15 | PB17-FHRQ | m | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols | 0 | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 03 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
01.14.03 | 1 | P161-79K6 | u | Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut | 0 | 4 | 0
01.14.03 | 2 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 0 | 7 | 0
01.14.03 | 3 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 0 | 7 | 0
01.14.03 | 4 | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 0 | 3 | 0
01.14.03 | 5 | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 0 | 2 | 0
01.14.03 | 6 | PQU1-49TI | u | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 2 | 0
01.14.03 | 7 | PQUO-5672 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 2 | 0
01.14.03 | 8 | PQUM-566Y | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 4 | 0
01.14.03 | 9 | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | 0 | 50 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost24121
|  | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 04 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
01.14.04 | 1 | P169-67C9 | h | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra | 0 | 16 | 0
01.14.04 | 2 | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pasta guix B1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.6 |  | x |  | = | 0
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B0B6-1070 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 0.005 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 0.005 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | = | 0
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D060Q021 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x |  | = | 0
| B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.225 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.18 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0714821 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra+inclus.aire/plastificant 380kg/m3,1:4,10N/mm2,ela
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 0.76 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-2 | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conjunt comptador aigua per l'omplerta de la instal·lació de biomassa
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 2 |  | x |  | = | 0
| BJM12407 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x |  | = | 0
| BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | AQUACOL1306 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 12'' 4 circuits, DN300
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MT08TUBCOL | m | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 4 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| MT17PXCOL | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t | 2.412 |  | x |  | = | 0
| MT08AUXCOL | u | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 12´´ DN 300 mm. | 4 |  | x |  | = | 0
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | BABM0140 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desconnector hidràulic 1 1/4''
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BABM0140X | u | Desconnector hidràulic 1 1/4'' | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | BOQITAL | u | Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumàtic de sitja d'estella, per a caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsió-aspiració d'acer zincat amb boca tipus ròtula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diàmetre, amb tap perforat, tram recte de 4m i corba 90º per a permetre la correcta distribució de combustible. Fins i tot part proporcional d'abraçadores isofòniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conjunt 2 boques impulsió-aspiració ITAL 150
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW21ITAL | m | Kit de boca d'impulsió pneumàtica d'estella de diàmetre 150mm d'acer zincat format per: boca femella tipus ròtula ITAL-150, tap reixat, curba 90º, 3m de canonada de diàmetre 150mm. | 2 |  | x |  | = | 0
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 0.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | CONJGLICOL | u | Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ6E-TLNQ | u | Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent | 1 |  | x |  | = | 0
| BJM7-V8G7 | u | Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 | 1 |  | x |  | = | 0
| BJM35-V8FG | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x |  | = | 0
| BJ6A-TFP8 | u | Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | DESFANG00 | u | Serie 5465 Desfangador DIRTCAL para tuberías horizontales con conexiones embridadas y aislamiento medidas DN 20 (Ø 22); DN 25 (Ø 28) medidas DN 20 (3/4”); DN 25 (1”) medidas DN 50÷DN 150 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desfangador DIRTCAL para tuberías horizontales con conexiones embridadas y aislamiento medidas DN
P-8 | DESMUNTFAN | u | Desmuntatge de fancoil existent, inclou grua i transport a dipòsit. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de fancoil existent
P-9 | DPA5000L | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÓNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mílimetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport i aïllament tèrmic, contrabrida, juntes, ferratges. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| SONDASEN | u | Gestió multisensor, inclòs 4 sensors de temperatures amb cables de 5m ( sense maniguets d'inmerssió) | 0.5 |  | x |  | = | 0
| DPAN5000 | u | Dipòsit d'aigua vertical estratificat fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra, aïllament tèrmic de 10mm, contrabrida, juntes, ferratges. Inclou dos discs estratificadors o sistema equivalent. Presa per a baines, purgat superior de 1´´ i buidat inferior de 1´´. Acabat interior del dipòsit: sense pintar; acabat extern del tanc: capa protectora en la superfície laminada; Disseny: Vertical. Possibilitat connexions addicionals. model: SL5000 DN65 Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1800 MM H (altura amb aïllament classe B): 2879 Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 amb dos discs estratificadors o sistema equivalent inclou transport fins a peu d'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E2213122 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,+càrr.directa s/camió
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1312340 | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | E2R2INS1 | m3 | Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions. Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions
P-11 | E2R45035 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera, així com altres residus inerts com formigó o asfalt, fins a instal·lació autoritzada de valirització i gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.20km
Maquinària
| C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.0069 | /R | x |  | = | 0
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.278 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | E2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, asfalt i inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització,de residus de formigó,asfalt i inerts
Material
| B2RA71H1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització,de residus de terra inerts
Material
| B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Encofrat tauler p/llosa fonam.
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x |  | = | 0
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.03 |  | x |  | = | 0
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x |  | = | 0
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x |  | = | 0
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E3Z112T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/B/20/, camió
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06NLA2B | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 0.105 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E4485125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer S275JR,p/trav.peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.025 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.025 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E4E2561L | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.24 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0E244L1 | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 13.125 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0168 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | E4E2H665 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Paret estructural,2cares,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x200mm,c.vistarug.gris,+hidrofugants,
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.54 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.27 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0E254L6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 13.4375 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0714821 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0168 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E4EZ3000 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E4EZQ024 | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.6 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Element compost
| D060Q021 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E545S3QQ | m2 | Coberta sandwich EI-60´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 102 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN 14782perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Coberta sandwich EI-60´in situ´´ pend. inferior a 30%, planxa inf. perfil nerv.pl.acer galv.,4nerv
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 16.5 |  | x |  | = | 0
| B44ZB052 | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 3 |  | x |  | = | 0
| B0CH7AL0 | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 102 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN 14782 | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0CH3C20 | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B7C9GCP0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W: EI-60 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | E54AL24V | m2 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gr
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.28 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.58 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7CZ1400 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x |  | = | 0
| B0CH5920 | m2 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 | 1.1 |  | x |  | = | 0
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 16.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | E54ZT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<80cm 4 plecs, col.fix.mec+segellat
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.175 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x |  | = | 0
| B0CHT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs. | 1.071 |  | x |  | = | 0
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | E55292A1 | u | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Claraboia piramidal practic.,2làm.metacrilat,buit 100x100cm,+ sòcol prefab.,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B5ZZJTNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm | 4 |  | x |  | = | 0
| B55292A1 | u | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0042 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | E5ZBS6BJ | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<120cm 4 plecs, p/canaló int. col.fix.mec+segellat
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.175 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 8 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x |  | = | 0
| B0CHS6BJ | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior | 1.071 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | E711AEJ5 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Membrana PA-9 4,8kg/m2,1làm.LBM(APP)-48-FP-180g/m2,adh.calent
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7Z24000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.3 |  | x |  | = | 0
| B711S0N0 | m2 | Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2 | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | E7B11190 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,90-100g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7B11190 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2 | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | E8989FR0 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pintat vert. int. ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 0.1 |  | x |  | = | 0
| B8ZAAD00 | l | Pintura de fons a l'aigua, per a interiors | 0.15 |  | x |  | = | 0
| B89ZND00 | l | Pintura al silicat, per a interiors | 0.357 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | E8J5A72E | m | Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Coronament paret g=21 a 30cm,peça form.polimèric,U,2escaire color estànd.col.mort.M5(G)
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.209 | /R | x |  | = | 0
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.0047 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.1045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.0033 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B8J5A702 | m | Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 21 a 30 cm de gruix, de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard | 1.1 |  | x |  | = | 0
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0101 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0009 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | E92D6531 | m2 | Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en sec |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Subbase g=15cm,arg.exp.granul.8-16mm,300kg/m3,sec
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B03E1530 | m3 | Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs | 0.1504 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | E9S11320 | m2 | Entramat d'acer tipus tramex o similar, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Entram tipus tramex o similar.acer pas malla=30x30mm,platines 25x2mm peces 1000x500mm,col.
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0B51320 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 1.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | EA1SIST | m2 | Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sistema antipressió per a sitja d'estella
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MT20KP39512 | m | Planxa d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor. | 2 |  | x |  | = | 0
| MT29TMA030B | m² | Tauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a revestiment de paraments verticals interiors. | 1.05 |  | x |  | = | 0
| MT29TMA130 | Ut | Tac llarg, de plàstic, per a paret. | 3 |  | x |  | = | 0
| MT29TMA120 | Ut | Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera. | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | EABG9A62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BABG9762 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGC360 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | EABGP768 | u | Subministrament i instal·lació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau Totalment col·locada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Porta acer galv., 2bat.,300x240cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,,finest.60x60,p.cop,esmalt.,c
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BABGPA68 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGC370 | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | ED15B671 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=90mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDW3B600 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x |  | = | 0
| BD13167B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 1.4 |  | x |  | = | 0
| BDY3B600 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | ED7FR112 | m | Subministrament i instal·lació de bonera sifònica i tub de PVC-U per a clavagueró de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bonera i clavegueró PVC-U,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0422 | /R | x |  | = | 0
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BD7FR110 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.546 |  | x |  | = | 0
| BD51431N | u | Bonera acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida horitzontal de 32 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 | 1 |  | x |  | = | 0
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41B1A2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41B1A2 | u | Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41B5A2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul extensible llarg p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AIS
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE41B5A2 | u | Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41B7A2 | u | Subministrament i instal·lació de colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
| BE41B7A2 | u | Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41BBA2 | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316),
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41BBA2 | u | Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41BCA2 | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Derivació T 135° p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316)
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41BCA2 | u | Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41BDA2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul adaptador p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 AISI 316L)/1.4301 (AISI 316L),
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41BDA2 | u | Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41BFA2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul inspecció p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316),
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BE41BFA2 | u | Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41BKA2 | u | Subministrament i instal·lació de estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 31
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41BKA2 | u | Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41JGA9 | u | Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector sutge p/xemeneia ind.,DN=300mm,1.4301 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1,col.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41JGA9 | u | Col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE41JRA9 | u | Subministrament i instal·lació de sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sortida lliure p/xemeneia ind.,DN=300mm,1.4301 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1,col.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE41JRA9 | u | Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE42QB56 | m | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4B000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QB52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE42QF56 | m | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4C000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QF52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE42QK56 | m | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=650mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4F001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QK52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE42QL56 | m | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=700mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.35 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4F002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QL52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE42QQ56 | m | Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=900mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.35 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4J000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QQ52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | EE42QUNI | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'unions concèntriques per als conductes helicoïdals instal·lats i tolva d'unió amb la màquina re renovació d'aire. Totalment muntats provats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conjunt d'unions concèntriques per als conductes helicoïdals instal·lats
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4A005 | u | Tolva de conducte d'aire per a unió quadrada de 1000x600 de la sortida de la màquina de renovació d'aire i sortida a tub de 500mm | 2 |  | x |  | = | 0
| BEW4A002 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 350 a 275mm | 2 |  | x |  | = | 0
| BEW4B003 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 400 a 350mm. | 2 |  | x |  | = | 0
| BEW4C002 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 450 a 400mm. | 2 |  | x |  | = | 0
| BEW4D001 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 500 a 450mm. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | EE43G9S3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=250mm,tub flex.,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE43G9S0 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | EE51MS10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEPANAPTA | m2 | Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Apta panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER per a ús en exteriors. Revestit per la cara exterior d'un revestiment d'alumini gofratge plastificat amb barrera de vapor absoluta, impermeable amb protecció ultraviolada, i adherit al panell de Llana Mineral mitjançant un sistema de pegat resistent a ambients exteriors; i per la seva cara interior, amb un teixit NET de vidre reforçat de color negre de gran absorció acústica i resistència mecànica de 40 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,21 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,95, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®360 Star i la Cua CLIMAVER®360 Apta | 1.15 |  | x |  | = | 0
| BECINTAPTA | m | Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BEW5B000 | u | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BEY5B000 | u | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització | 0.1 |  | x |  | = | 0
| BEADHEAPTA | l | Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap ´´boca avall´´ per a evitar l'assecat del producte. | 0.01 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.2 |  | x |  | = | 0
| BE52Q240 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | EEAXOSY | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional quadrat per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en disposició radial inclinada, per a instal·lar a una alçada entre 2,6 i 4 metres tipus MADEL model AXO-SY o similar. fabricats d'acer galvanitzat i aletes de plàstic ABS negre de 600 mm de costat, pont de muntatge per a instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular vertical. Inclou pont de muntatge, placa per fals sostre T24, plenum amb connexió superior i tota la suporteria. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Difusor rotacional quadrat per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en disposició radial inclinad
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PONPMXO | u | Pont de muntatge per instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular | 1 |  | x |  | = | 0
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat al conducte | 1 |  | x |  | = | 0
| DIFAXOSY | u | Difusor rotacional quadrad per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en plàstic ABS negres, per alçades de 2,6 a 4 m. | 1 |  | x |  | = | 0
| PLEBOXSS | u | Plenum piramidal apilable amb connexió superior Boxstar /AIS/. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEGECG11 | u | Subministrament i instal·lació de bomba de calor reversible amb multiples compresors de tipus scroll, tipus Carrier 50UP140A model 50UP-140 o equivalent, per a conductes, amb ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible i ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció, potència frigorífica nominal aproximada de 137.7 kW, potència calorífica nominal aproximada de 150.9 kW, amb un EER aproximat de 3.09, amb un COP aproximat de 3.59, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, filtres M6 + M7, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 250, modul de recuperació d'energia entàlpic per 100% aire exterior, bateria d'aigua calenta d'alta potència, freecooling amb control entàlpic, sensor de retorn a conducte, control d'humitat, sonda de CO2, detector de filtre brut, aïllament de compressor. Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació i embalatge. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | bomba de calor reversible amb multiples compresors de tipus scroll, tipus 50UP140A model 50UP-140 o
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| 140OP172 | u | Mòdul de recuperació d'energia entàlpic per al 100% d'aire exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP164 | u | Filtres M6+M7 | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP151 | u | Ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible | 1 |  | x |  | = | 0
| 14010079 | u | Sonda de CO2 | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP183 | u | Ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció | 1 |  | x |  | = | 0
| 14050031 | u | Detector de filtre brut. | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP251 | u | Embalatge_ pallet + protector bateria + retractilat | 1 |  | x |  | = | 0
| 14012010 | u | Aïllament de compressor | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP195 | u | Sensor de retorn al conducte | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP129 | u | Bateria d'aigua calenta d'alta potència | 1 |  | x |  | = | 0
| BEGECG11 | u | Bomba de calor reversible amb multiples compresors de tipus scroll, tipus 50UP140A model 50UP-140, per a conductes, amb ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible i ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció, potència frigorífica nominal aproximada de 137.7 kW, potència calorífica nominal aproximada de 150.9 kW, amb un EER aproximat de 3.09, amb un COP aproximat de 3.59, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 250. | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP205 | u | Control d'humitat | 1 |  | x |  | = | 0
| 140OP143 | u | Freecooling amb control entàlpic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | EEISOVDECO | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER DECO o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat sota el cel ras i encastat al el cel ras en alguns punts per esquivar mobiliari. S'incrementen els metres de conducte per compensar els trams on s'ha de encastar al fals sostre. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER DECO o equivalen, se
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW5B000 | u | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BEY5B000 | u | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització | 1 |  | x |  | = | 0
| BE51KQ11HI8N | m2 | Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Net panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini + emmalla de fibra de vidre + kraft) que actua com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NET de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica, de 25 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,19 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,85, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | EEISOVNETO | m2 | Subministrament i formació de conducte rectangular amb panells de llana mineral amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803 ISOVER CLIMAVER®360 NET o equivalent, constituït per un panell de llana de vidre d'alta densitat de ISOVER, revestit per un complex d'alumini mat per l'exterior i amb un teixit de vidre negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica per l'interior (teixit Net) de 25 mm de gruix UNEIX EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW), amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (m·K), classe de reacció al foc Bs1d0, valor de coeficient d'absorció acústica 0,85, amb marques guia MTR exteriorment, classe d'estanquitat ATC 1 . Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver®, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver®, accessoris de muntatge, peces especials i reforços segons l'indicat pel fabricant en el seu Manual de muntatge CLIMAVER®en funció de la dimension del conducte i la presion de treball, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Construcció de conductes amb panells ISOVER Climaver®360 Neto o similar
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BECINTNETO | m | Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BE51KQ11HI8N | m2 | Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Net panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini + emmalla de fibra de vidre + kraft) que actua com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NET de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica, de 25 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,19 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,85, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®. | 1.15 |  | x |  | = | 0
| BEY5B000 | u | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització | 0.1 |  | x |  | = | 0
| BEW5B000 | u | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BEADHENETO | l | Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap ´´boca avall´´ per a evitar l'assecat del producte. | 0.01 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | EEJ22843 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 639C o equ
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ22843 | u | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | EEJ22B47 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 439C o equ
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ22B47 | u | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | EEK11D3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11D3D | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | EEK11G72 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,450x100mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11G72 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | EEK11GAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,500x150mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11GAB | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | EEK11KAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x150mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11KAB | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | EEK11N48 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x200mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11N48 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EEK11NB8 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,900x600mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK11NB8 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEKB2B22 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional circular per a impulsió d'aire, d'aletes regulables sincrònicament, per a instal·lar a diferents alçades des de 2.6 m tipus MADEL model AX6-MA o equivalent. amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat acer galvanitzat de 315 mm de costat, boca de connexió circular de 398 mm de diàmetre, vertical , i sense comporta de regulació, muntat suspès al conducte. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Difusor rotacional circular per a impulsió d'aire, d'aletes regulables sincrònicament, per a instal·
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKB2B22 | u | Difusor rotacional circular per a impulsió d'aire, d'aletes regulables sincrònicament, per a instal·lar a diferents alçades des de 2.6 m tipus MADEL model AX6-MA o similar. amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat acer galvanitzat de 315 mm de costat, boca de connexió circular de 313 mm de diàmetre, vertical , i sense comporta de regulació, muntat suspès al conducte. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat al conducte | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EEKN1DB0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,fix.bast.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKN1DB0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEM12D36 | u | Subministrament i instal·lació de ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 2500mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 58610 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Amb comandament de control per radiofreqüència. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 2500mm, monofàsic per a 230 V de te
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 2 | /R | x |  | = | 0
| ELEVADORA | h | Plataforma elevadora | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEM12D30 | u | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 2500mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 58610 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Amb comandament de control per radiofreqüència. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEWMB000 | u | Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEM12E1J | u | Subministrament i instal·lació de ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 3000mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 71834 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Amb comandament de control per radiofreqüència. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 3000mm, monofàsic per a 230 V de te
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| ELEVADORA | h | Plataforma elevadora | 2 | /R | x |  | = | 0
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEM12E10 | u | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 3000mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 71834 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Totalment muntat i provat. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEWMB000 | u | Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=120°C,col.roscat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | EEVG2EA1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVG2EA1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal, amb comunicació Modbus | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | EEVGPT40 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador calor hidrodin Q=40,0m3/h PN=16bar,DN=80mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| SED48914 | u | Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. | 1 |  | x |  | = | 0
| SEDCOMPT40X | u | SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h Comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF804. - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 40m3/h amb connexió embridada DN80, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. | 1 |  | x |  | = | 0
| SED47717 | u | Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | EEVGT100 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador calor hidrodin Q=100,0m3/h PN=16bar,DN=125mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| SED48914 | u | Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. | 1 |  | x |  | = | 0
| SED47717 | u | Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| SECOMPT100X | u | SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h Comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. | 1 |  | x |  | = | 0
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.155 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.155 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | EFC17A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=40x6,7mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC17A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | EFC18A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=50x8,3mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFC18A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | EFC19A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=63x10,5mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC19A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x |  | = | 0
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | EFC1AA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=75x12,5mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x |  | = | 0
| BFC1AA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | EFC1CA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=90x15mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x |  | = | 0
| BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFC1CA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | EFC1EA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=110x18,3mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0.55 |  | x |  | = | 0
| BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFC1EA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | EFC1FA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=125x20,8mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.26 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.26 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1F20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0A72P00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 0.55 |  | x |  | = | 0
| BFYC1F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFC1FA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFQ33CTM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33CTA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | EG151612 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x |  | = | 0
| BG151612 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | EG1AU001 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari p/quadre distribució metàl·lic,8fileresx36moduls,muntat superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW3U001 | u | Conjunt suport embarrat vertical 630 A | 1 |  | x |  | = | 0
| BG1AU001 | u | Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis mòduls | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima | 5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | EG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p/filera,550x750x175mm,col·locat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | EG21251H | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG212510 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | EG21271H | m | Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | EG21H91J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG21H910 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | EG2DF6FB | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Safata reixa+coberta+separador acer galv.calent,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.258 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2DF6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2ZBAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG321130 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | EG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | EG415FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG415GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-69 | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-70 | EG426B9D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG426B9D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-71 | EG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG426CJM | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG426CJM | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-72 | EG482325 | u | Subministrament i instal·lació protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW48000 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x |  | = | 0
| BG482325 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-73 | EG519782 | u | Subministrament i instal·lació de Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador trif.,4F,activa,230/400V,p/trafo,5A,modbus
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG519780 | u | Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE Eastron SDM630 V2 o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-74 | EG62D19J | u | Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x |  | = | 0
| BG62D19J | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-75 | EG63B152 | u | Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG63B152 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | EG8Z1220 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8Z1220 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.48 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | EH6B39T1 | u | Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llum.emerg./senyal.antidef.cil.,PL11W 250lúm.,auton<1h,p/col.sup.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH6B39T1 | u | Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a col·locar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
| BHW61000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | EHA1H5R4 | u | Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.2x15W,polièst.,superfic.sostre
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHA1H5R0 | u | Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs led de 15 W, de forma rectangular, amb xassís polièster | 1 |  | x |  | = | 0
| BHWA1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | EJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Descalcificador,cabal max.1,5 m3/h,D=1'',12 kg,instal·lat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-85 | EM111520 | u | Subministrament i instal·lació de detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície | 1 |  | x |  | = | 0
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-86 | EM121206 | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Central detecció incendisconv.,p/2 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x |  | = | 0
| BM121200 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-87 | EM131222 | u | Subminstrament i instal·lació de sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior amb rètol. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,col.ext.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM131222 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-88 | EM141202 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Totalmen muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+rearmable,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x |  | = | 0
| BM141202 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-89 | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMSB31P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | = | 0
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-90 | EMSBCDP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.f
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | = | 0
| BMSBCDP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN314320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-91 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1''1/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-92 | EN4316A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàme
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4316A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-93 | EN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàme
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4316B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-94 | EN713745 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN713745 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-95 | EN713B43 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,servomotor 3 punts
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN713B43 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-96 | EN713B45 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,servomotor 0-10V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN713B45 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-97 | EN911177 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN911170 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-98 | EN911187 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,CW617N/CC754S-GM,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN911180 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-99 | ENE17304 | u | Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=1´´1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-100 | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=3'',PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE1B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=4´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE1D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-101 | ENFBU007 | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de buidat,DN=1/2'',16 bar,preu alt,roscada
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNFBU007 | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-102 | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-104 | EP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable transm.dades,4par.,cat.6 F/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-105 | EPA1U100 | u | Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420 lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS, 230Vac,AES,DC-Iris,muntada
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BPA1U100 | u | Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-106 | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5-20cm,F<=350mm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| FF11MF21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inoxidable s/sold.(S),6´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable de diàmetre 6´´, soldat | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 0.16 |  | x |  | = | 0
| BFW11F20 | u | Accessori per a tubs d'acer inox de diàmetre 6´´, per a soldar | 0.15 |  | x |  | = | 0
| BF11MF00 | m | Tub d'acer inoxidable sense soldadura, fabricat amb acer inox AISI 316, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G2225221 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala excav.++terres deix.vora
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G2265122 | m3 | Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació. Inclou el transport del material a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Estesa+picon.sòl adeq.aportació,g<=25cm,95%,PM,picó,dessec.
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| C1331200 | h | Motoanivelladora mitjana | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B03D5000 | m3 | Terra adequada | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G2285B0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picó vibrant,95%PM
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.145 | /R | x |  | = | 0
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G3CB3100 | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D com a màxim 16mm
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-107 | G3CBM8GG | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.014 | /R | x |  | = | 0
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.046 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0B34257 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0204 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-108 | G4436115 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer S275J0,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x |  | = | 0
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.018 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z601A | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G4445115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.025 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.025 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.025 | /R | x |  | = | 0
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.025 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-109 | GG122E02 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm, col·locació superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Caixa 2aïll.policarbon.,360x360x210mm,col. superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG122E00 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW12000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-110 | GG312324 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-111 | GG312334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-112 | GG312534 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312530 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-113 | GG315566 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 4x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315560 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-114 | GG415D59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG415D59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-115 | GG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-116 | GG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-117 | GG415MJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=25kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG415MJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-118 | GG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-119 | GG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-120 | GG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-121 | GG424CJH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
| BG424CJH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Manòmetre 0-10bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G,inst.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-122 | GM31261J | u | Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent ABC antibrasa, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | = | 0
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-123 | H147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç.
Material
| B147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-124 | HYA010 | m² | Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció.
Mà d'obra
| MO113 | h | Peó ordinari construcció. | 0.16 | /R | x |  | = | 0
| MO020 | h | Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. | 0.064 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| MQ05PER010 | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | 0.005 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| MT09MIF010IA | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | 0.019 |  | x |  | = | 0
| MT08AAA010A | m³ | Aigua. | 0.006 |  | x |  | = | 0
| MT09PYE010B | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | 0.015 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 4 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-125 | K218A410 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior re
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor i compressor manua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 20cm,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-126 | K21E52A5 | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge per a substitució,caldera 200kW,mitj.man.+mec.,càrr.man
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-127 | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arrencada tubs D<3''(80mm) i elements varis, superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 16 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-128 | K21FU140 | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arrencada tubs D<4''(110mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-129 | K44Z552A | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de fins a 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m i varilla roscada de diàmetre 12. Inclou: epoxi, varilla, pletina, perforacions i neteja. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer S275JR,p/plati. perfils lam.,g<=5mm,col.adhes. res.epoxi s/dissolv.2comp,h<= 3m
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B44Z5021 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 39.5 |  | x |  | = | 0
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.1007 |  | x |  | = | 0
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.022 |  | x |  | = | 0
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.0101 |  | x |  | = | 0
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 2.55 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K721XDB7 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Membrana GA-5,de dues làmines,9,3kg/m2,LBM(SBS)-40/G-FP-150g/m2+LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasf.OA
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.275 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B71290X0 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada | 1.21 |  | x |  | = | 0
| B09412C0 | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 3 |  | x |  | = | 0
| B7Z22000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 0.3 |  | x |  | = | 0
| B7117070 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 1.21 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-130 | KADTU001 | u | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau, col·locada ancorada a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Trapa practicable eix horitz.acer galv.,40x40cm,pany+clau,ancorada obra.
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BADTU001 | u | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau i reixa de ventilació | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.15 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-131 | KE42Q842 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.36 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.36 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4R800 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42Q840 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-132 | KE42QB42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.06 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4B000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE42QB40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BEW4RB00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400 mm | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-133 | KE42QC42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.72 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.72 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4RC00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BE42QC40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-134 | KE42QE42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.72 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.72 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW4RE00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 350 mm | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BE42QE40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BEW4A001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-135 | KEC42480 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEC42480 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-136 | KEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEC42780 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-137 | KEC42980 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEC42980 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-138 | KEC42B80 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 40 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 40 o equivalent, de
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEC42B80 | u | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 45 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KEC44C80 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 60 o equivalent, de 5700 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 60 o equivalent, de
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEC44C80 | u | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 60 o equivalent, de 5700 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-139 | KEDXTRET | u | Subministrament i instal·lació de reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini ano
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK18900 | u | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEKMARC | u | Marc de muntatge CX per reixa DXT | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-140 | KEJ61141 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. Inclou control, termostat digital per motors EC, reixa de retorn, safata de condensats, mitjans de suportació i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equ
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ61141 | u | Fan-coil de tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-141 | KEJ7LPJK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent,
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7LPJK | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-142 | KEJ7LSDL | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent,
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7LSDL | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-143 | KEJ7LTAK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent,
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7LTAK | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-144 | KEJ7LWEP | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent,
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 9 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7LWEP | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-145 | KEJ7MLCE | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent,
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7MLCE | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KEK1173B | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x500 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x500mm, 25mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK1173B | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x500 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KEK1ETB8 | u | Subministrament i instal·lació de reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o equivalent, d'alumini anoditzat platejat mate, de 2000x1000 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini ano
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEK1ETB8 | u | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 2000x1000 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEKMARC | u | Marc de muntatge CX per reixa DXT | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-146 | KEU4U035 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Dipòsit exp.800l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',roscat
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU4U035 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-147 | KEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-148 | KEV22583 | u | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, encastat a caixa universal (no inclosa a la partida de control) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sonda ambient, de 10 a 50°C,doble contacte,12V,preu alt,encast.c.univ.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.133 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV22583 | u | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, per a encastar a caixa universal | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-149 | KF4235CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1275 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1275 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF4235C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW41A10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| B0A7A500 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-150 | KF4236CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-151 | KF4238EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.175 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.175 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-152 | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.195 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.195 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-153 | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76.1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-154 | KF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),88.9x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.345 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.345 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-155 | KF423DFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF423DF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW41L10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x |  | = | 0
| B0A7BD00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-156 | KFC16A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub PP-R pressió,DN=32x5,4mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x |  | = | 0
| BFC16A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-157 | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33ABA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-158 | KFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-159 | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-160 | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-161 | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-162 | KFQ33ELM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33ELA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-163 | KG21H51H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG21H91H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.047 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG21H910 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-164 | KG2DB30A | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, fixada amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Safata reixeta acer inox,S=100x60mm2,fix.amb sup.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW2UX00 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2DB300 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG315176 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315170 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG315186 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315180 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG315196 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315190 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG3151A6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG3151A0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG3151B6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x70mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG3151B0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG315224 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315220 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-165 | KG315334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KG415DC7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415DC7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-166 | KG415DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG415DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-167 | KN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual,s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4316B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-168 | KN4316D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual,
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4316D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-169 | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN812680 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-170 | KN912167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=1´´,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN912160 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-171 | KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=1´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-172 | KNE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=3´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE1B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-173 | KNE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=4´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE1D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-174 | KY03U005 | m2 | Obertura de forats per a instal·lacions, sistema d'ompliment i porta de pas a la sitja, en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Obertura forats en paret de pedra o maó massís
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-175 | LEGALIT_ELEC | u | Legalització instal.lació segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització instal.lació segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
P-176 | LEGALIT_TERM | u | Legalització instal.lació segons Reglaments d'instal·lacions tèrmiques. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització instal.lació segons Reglaments d'Instal·lacions Tèrmiques
| LXSALABIO | u | Subministrament i instal·lació de sistema de control domòtic per a la xarxa de calor tipus Loxone o equivalent. Subquadre per a la sala de calderes de biomassa en base a la descripció de projecte. Format per PLC Loxone miniserver, AO extension, Modbus extension, 1-Wire extension, sondes de temperatura 1-Wire, transformadoir 230/24VDC, PIAs, SAI de 450VA, bornero, quadre IP64 amb carril DIN i porta,modem 4G per a connexió a internet i mitjans auxiliars. Fins i tot part proporcional de muntatge, elaboració de manuals i esquemes, programació, posada en marxa i formació per als usuaris. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Loxone sala de calderes de biomassa
P-185 | P013-02QA | u | Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de climatització. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro; i en el cas d'aigua del circuit frigorífic contingut en etilenglicol Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Determ. paràmetres qualitat 1 mostra aigua
Material
| BV1D-02VF | u | Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons la norma UNE-EN 1899-1 i UNE-EN 1899-2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-186 | P013-QHID | u | Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits, per trams, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de Control de Qualitat i proves
P-187 | P060-0205 | u | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Confec.+extrac.6 testim.,1 caixó
Material
| BV210-01PZ | u | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P0B4-00OX | u | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Determ.caract.geomètriques1perfil/planxa acer
Material
| BV250-00MI | u | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-188 | P1471-65NK | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic |  |  |  | Rend.: | 1.04 |  | 0 | Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B1471-19P9 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 1 |  | x |  | = | 0
| B0AP-07J1 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-189 | P1474-65MX | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rec
Material
| B1474-0XKZ | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-190 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades sego
Material
| B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-191 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g
Material
| B1477-07TR | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-192 | P1478-65NB | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Material
| B1478-0XLD | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-193 | P147H-65NO | u | Faixa de protecció dorslumbar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Faixa prot.dorslumbar
Material
| B147H-19PA | u | Faixa de protecció dorslumbar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-194 | P147I-FIGB | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre mixte,c/gasos+partícules
Material
| B147I-0XJQ | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-195 | P147L-EQD7 | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Guants dielèc.p/B.T.,cautxú,manig.<1/2avantb.
Material
| B147J-0XKC | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-196 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Material
| B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-197 | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3
Material
| B147J-0XKN | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-198 | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mascareta,protecció respiratòria
Material
| B147N-0XK6 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-199 | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Material
| B147P-19OE | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-200 | P147Q-65M3 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic
Material
| B147Q-0XIU | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-201 | P147R-65N4 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.
Material
| B147R-0XL7 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-202 | P147X-65NJ | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal
Material
| B147X-19P7 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-203 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Protector auditiu tap escuma
Material
| B147Y-0XJE | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-204 | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Material
| B147Z-0XI6 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-205 | P147Z-FITJ | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
Material
| B147Z-0XI8 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-206 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Material
| B1480-0XLP | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-207 | P1481-EQEU | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir
Material
| B1481-0NG2 | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-208 | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm
Material
| B1488-0XLI | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-209 | P1489-FIGO | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques
Material
| B1489-0NFU | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-210 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Samarreta treball,cotó
Material
| B148D-0XLQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-211 | P151S-HB3X | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bolet vermell p/protecció extrem armadures
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B1516-H6LO | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-212 | P151V-35FD | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.019 |  | 0 | Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0D21-07P1 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut | 12 |  | x |  | = | 0
| B44Z-0M1F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut | 12.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-213 | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions |  |  |  | Rend.: | 1.005 |  | 0 | Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-214 | P161-79K6 | u | Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1.005 |  | 0 | Assist.reunió SiS
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-215 | P169-67C9 | h | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra |  |  |  | Rend.: | 1.005 |  | 0 | Informació SiS obra
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-216 | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius |  |  |  | Rend.: | 1.005 |  | 0 | Recurs preventiu
Mà d'obra
| A06-FEQ1 | h | Coordinador d'activitats preventives | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-217 | P2146-HYLC | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Demol.base form. g fins a 20cm,compressor + càrrega cam. manuals
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9116 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.9116 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.2606 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-218 | P21DC-HBIS | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,S=<10mm2,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0333 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-219 | P21DC-HBIT | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge p/subst.línea elèctrica superf.,10<S=<35mm2,m.a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0455 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P21DE-HBIZ | u | Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge p/subst.CPM,superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-220 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-221 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P313-L7AZ | m3 | Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Form.rases/pous fonam.,formigó per armar HA - 25 / AC / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06FA-I65O | m3 | Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-222 | P320-D6Y8 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=6m
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0061 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P4510-I1GR | m3 | Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Form.p/pilar, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, c
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.44 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.69 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F2-HZBD | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-223 | P4538-JMZ9 | m3 | Formigonament de llindes amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formigonament de llindes,formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cimen
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.6 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F2-HZBD | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P4599-IMR5 | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formigonament sostres el.resist.,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.cim
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.176 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.294 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P4BI-D9P6 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P4BJ-D9PG | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla electr.acer corr.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant muntador | 0.022 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.018 |  | x |  | = | 0
| B0B8-1081 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P4L3-3ZBW | m2 | Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 72,5 kN·m per m d'amplària de sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,llum5 a 7m,72,5kN·m
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2662 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1331 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B4L0-0KY4 | m | Bigueta de formigó pretesat de 19 a 20 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131 kN | 1.5015 |  | x |  | = | 0
| B4L5-0KYQ | m | Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm | 1.491 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P5Z12-4Z6U | m | Formació de pendents amb biguetes de formigó pretesat de 17 i 18 cm d'alçària, llum< 6 m, de moment flector últim 62,5 kN·m per m d'amplària de sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formació pendents biguetes form.pretesat,llum< 6m, 62,5KN
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B4LF0403 | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN | 1.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-225 | P641-423N | m | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.012 |  | 0 | Tanca h=2m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B640-0KVH | u | Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut | 0.34 |  | x |  | = | 0
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.015 |  | x |  | = | 0
| B641-0KVP | m2 | Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-226 | P653-UCM6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 170 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Envà pl.guix laminat,estruc.doble N170mm, /600mm(70mm+70mm),1xA(15mm)/I(15mm)
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x |  | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.995 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x |  | = | 0
| B0CC5410 | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-227 | P811-3FID | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arrebossat bona vista,vert.int.,h>3m,morter ciment GP,CSII-W0,remolinat
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.308 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.56 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 0.308 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x |  | = | 0
| B811-1ZWW | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0227 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-228 | P815-3FMW | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat A
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.099 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.198 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.0202 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P844-B0P7 | m2 | Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cel ras registrable,fibres miner.,acabat vel vidre blanc,cantell rebaixat (E-15),1200x300mm,g=18 a 2
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B841-2MBO | m2 | Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B848-2ITZ | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-229 | P93M-MD9V | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,g=10cmca
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.09 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.103 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-230 | PASSIT | m | Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·locació passamà de 200mm ampl i 3mm gruix
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PAS20MMX | u | Passamà de 200mm d'amplada i 3mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-231 | PB17-FHRQ | m | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Barana pi roig p/pintar,muntants,brèndoles/12cm,h=110cm,cargolada
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x |  | = | 0
| BB15-0XO8 | m | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-232 | PB30-AJE5 | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=1mm,àrea perf.=50 a 60%,diag.llarg=30 a 40mm,diag.curta=10 a
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics | 1 |  | x |  | = | 0
| BB30-2DKU | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-233 | PB93-AKZQ | u | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Rètol tp.2A-2L sort.emergència,+serigrafia fotolum.,+access.munt.,col.adossat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB92-2J0L | u | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-234 | PB93-AKZR | u | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Rètol tp.1A-2L direc.línia,+access.munt.,col.adossat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB92-2J0M | u | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-235 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Senyal manual p/senyalis.
Material
| BBB7-19LZ | u | Senyal manual per a senyalista | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-236 | PBBD-65KL | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.008 |  | 0 | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBB8-19M1 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| BBB0-19MN | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-237 | PBBI-567L | u | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.022 |  | 0 | Placa pintura reflectant 45x170cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBL1-0RMU | u | Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-238 | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.008 |  | 0 | Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.065 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBC6-0R90 | m | Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut | 0.12 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-239 | PBC5-56GN | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1.11 |  | 0 | Con de plàstic reflector h=50cm
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBC7-0R8R | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-240 | PBC9-65LB | u | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llanterna tràfic+difusor,recarregable
Material
| BBCD-19O6 | u | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-241 | PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.016 |  | 0 | Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-242 | PE21-170 | u | Subministrament i instal·lació de caldera d'estella de 330kW, tipus Hargassner ECO-HK 170 ES o equivalent, amb sistema alimentador de ballestes flexibles RA-500 de 5m de diàmetre, formada per: Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 13 A. Sistema d'alimentació tipus RA-500 o equivalent, de 5m de diàmetre Sistema d'elevació de temperatura de retorn incorporat a la caldera (amb bomba i vàlvula barrejadora) Sistema combinat de cicló de filtre electrostàtic per a reduir les emissions de partícules per sota 10Mg/m3 al 6%O2 Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en funcionament per el servei tècnic oficial, Sistema agitador, vis sense fi, extensió del vis sense fi, mòdul de control adicional, mòdul de cascada / repetidor de BUS (connexió modbus), filtre de partícules electrostàtic, manual d'usuari, instruccions del personal responsable de la instal·lació. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Subministrament i instal·lació de caldera ECO-HK330ES de 170kW
Mà d'obra
| PMHAR200 | u | Muntatge i posada en funcionament per part del servei tècnic oficial. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| MCH3200T4E | u | Mòdul de comunicació Modbus per a caldera. | 1 |  | x |  | = | 0
| FILTREPART | u | Multicicló amb filtre de partícules integrat eCleaner per a models Eco-HK/*PK 130-330 i actualitzar-los en qualsevol moment. Filtre dos en un, multicicló per a eliminar les partícules gruixudes i el filtre electroestàtic per als fins. | 1 |  | x |  | = | 0
| SSF1505000 | u | Rotor modular RA500 o equivalent, per a calderes HArgassner ECO-HK170ES 130- 230 KW. Per a descarregar: | 1 |  | x |  | = | 0
| EXTT20RA | u | Extensió bisensfi, RAV2200mm Que consisteix en: - canal tancat - Extensió del bisensfi 180 connexió soldada max: 6000 mm (canal tancat) Dades tècniques: Longitud de la infinitat: 2000 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| MODULCASC | u | Mòdul de cascada / Repetidor BUS, es poden afegir fins a 6 calderes connectades en cascada | 0.5 |  | x |  | = | 0
| FRT4E300400 | u | Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 16 A. Temperatura màxima: 90 °C Pressió màxima: 4 bar . Descàrrega automàtica de cendres fins a caixa de cendres mòbil amb capacitat de 75 litres . Encèsa automàtica . Ventilador de tir induït EC d'alta eficiència i velocitat variable . Combustió controlada per buit amb monitoratge de llit de brases . Recirculació de gasos de combustió . Vàlvula rotativa de dues cambres | 1 |  | x |  | = | 0
| EXTT4RA | u | Extensió bisensfi, RAV400mm Que consisteix en: - canal tancat - Extensió del bisensfi 180 connexió soldada max: 6000 mm (canal tancat) Dades tècniques: Longitud de la infinitat: 400 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| GRUPTEM | u | Grup d'aument de temperatura de retorn RAG-ECO-330 | 1 |  | x |  | = | 0
| GRUPSEGU | u | Grup de seguretat per calderes fins a 200 kW, inclou manometre purgador i vàlvula de seguretat 3 bars | 1 |  | x |  | = | 0
| CHAPAMET | u | Xapa metal·lica passa murs | 1 |  | x |  | = | 0
| SONDAINM | u | Sonda d'inmersió per acumulador d'inèrcia | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Transport
| TRANSP100 | u | Transport de maquinària | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal transport | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-243 | PE4A-8C34 | u | Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector sutge p/xemeneia ind.,DN=250mm,1.4404 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE46-1ZCR | u | Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-244 | PE4A-8C36 | u | Subministrament i instal·lació de sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sortida lliure p/xemeneia ind.,DN=250mm,1.4404 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE46-1ZCT | u | Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-245 | PE4A-8C4Q | u | Subministrament i instal·lació de colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZED | u | Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-246 | PE4A-8C4R | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Derivació T 135° p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304)
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZEE | u | Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-247 | PE4A-8C4S | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304),
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE46-1ZEF | u | Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-248 | PE4A-8C4T | u | Subministrament i instal·lació de estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404(AISI 316L)/1.4301 (AISI 304
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZEG | u | Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-249 | PE4A-8C4U | u | Subministrament i instal·lació de mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul adaptador p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316)/1.4301 (AISI 304),U
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE46-1ZEH | u | Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-250 | PE4A-8C4X | u | Subministrament i instal·lació de mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul extensible llarg p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AIS
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZEK | u | Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-251 | PE4A-8C4Y | u | Subministrament i instal·lació de mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul inspecció p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304),
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZEL | u | Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-252 | PE4A-8C50 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior | 1 |  | x |  | = | 0
| BE46-1ZEN | u | Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament | 0.33 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PEU2-1306 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 12'' 4 circuits, DN300
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| MT08TUBCOL | m | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 2 |  | x |  | = | 0
| MT08AUXCOL | u | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 12´´ DN 300 mm. | 4 |  | x |  | = | 0
| MT17PXCOL | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t | 2.412 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-253 | PEU2-1404 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 4'' 4 circuits
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.728 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.728 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MT08TAN330 | u | Material auxiliar per al muntatge i subjecció de canonades de 4´´ d'acer, DN100 | 1.4 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | = | 0
| MT17COE110 | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica | 2.1 |  | x |  | = | 0
| MT08TAN020 | u | Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 100 mm segons UNE 19052, amb el preu incrementat al 50% en concepte d'accessoris i peces especials | 1.4 |  | x |  | = | 0
| B0A125A | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 4´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 4 |  | x |  | = | 0
| MT17COE010 | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura del·lular tacada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50mm d'espessor | 0.464 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-254 | PEU2-1605 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 2 connexions d'entrada DN65 i 1 connexió de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 6'' 2/1 circuits
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW11E20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | = | 0
| BFY11E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat | 2 |  | x |  | = | 0
| B0A71Q00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior | 0.38 |  | x |  | = | 0
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
| MT17PXCOL | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t | 2.412 |  | x |  | = | 0
| BF11HE00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-255 | PEU2-1606 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 1 connexió d'entrada DN80 i 2 connexions de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 6'' 1/2 circuits
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71Q00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior | 0.38 |  | x |  | = | 0
| BFW11E20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFY11E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat | 2 |  | x |  | = | 0
| BF11HE00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 4 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | = | 0
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
| MT17PXCOL | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t | 2.412 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-259 | PEU6-6SU2 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1*,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU6-1CIU | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-260 | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4´´,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU6-1CIW | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-261 | PEU9-10QL8 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G,inst.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU9-0SR1 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-262 | PEU9-10QLB | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Manòmetre < 4 bar,esfera 100mm,connex.1/2¬G,inst.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU9-0SR0 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-263 | PEUE-6YPP | u | Termòmetre bimetàl·lic, de glicerina, amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2*,esfera 65mm,<= 120 °C,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEUE-1CJ6 | u | Termòmetre bimetàl·lic de glicerina amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-264 | PEV3-HAHL | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb comunicació modbus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Comptador calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,muntat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| SED47717 | u | Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. | 1 |  | x |  | = | 0
| SED48914 | u | Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEV3-H5X2 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-265 | PEVB-100M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de munt
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVE-1K100 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 100mm, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-266 | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de mun
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVE-1K50M | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 50mm, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-267 | PEVB-PRES | u | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVE-1KPRE | u | Transductor de pressió 0...10 Bar 0-10V | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-268 | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVE-1KTRI | u | Sensor triple, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-269 | PEVB-TEMAM | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVE-1KAMB | u | Sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PFQ0-HZ6N | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=125mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 70
Material
| BFQ36EQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-270 | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ0-HYBF | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-271 | PFQ0-IJHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.alt
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ0-HYBD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-272 | PFQ0-INJ4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=108mm,g=31mm,factor dif.vapor>= 7000superf.al
Material
| BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ0-I7FQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-273 | PFQ0-INJ5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=108mm,g=42,5mm,factor dif.vapor>= 7000superf.
Material
| BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ0-HLZD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-274 | PG10-RFIR | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 20.7735 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 19 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-275 | PG10-SAAC | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 10.186 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-276 | PG10-SABI | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 14.133 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 13.6493 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-277 | PG10-SAVIT | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 15.092 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-278 | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Safata reixeta acer inox,S=100x60mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-279 | PG2P-6SZ1 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2P-1KUH | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-280 | PG2P-6SZ9 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-281 | PG2P-6T0C | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-282 | PG33-E4W6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-283 | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-284 | PG33-E50N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-285 | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-286 | PG33-E50X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-287 | PG40-EQIJ | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(4P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-19ZY | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-288 | PG47-EOE6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-192G | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-289 | PG76-CP3W | u | Subministrament, instal·lació i configuració de variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de fins a 11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb comunicació 0-10VDC, amb grau de protecció IP 20, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Variad.freq. Entrada trif. 400V/sortida trif. 400V, 11kW, IP 20,munt.superf./quadre
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG76-CVVN | u | Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, d'11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-290 | PG81-CPURED | u | Subministrament i instal·lació de CPU REDY-Process XS LAN 3G/4G PLUG 804 WIT o equivalent, per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC, alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores, 512Mb de RAM i 8Gb de Flash, processador de x86 de 32 bits 300MHz connectivitat ethernet 10/100Mbits/s per connector RJ45, 2 ports USB per perifèrics, 1 port USB consola, 1 ports RS232, 2 ports RS485, opció de modem 3G/4G integrat a la CPU, servidor FTP, mòdul de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Protocols d'integració BACnet, Modbus, Dali, Mbus, EnOcéan integrats en nadiu i sense opcionals a la CPU, Instal·lat en els seus xassís de muntatge PLUG309/310 per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclos upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables i sense limitació de pantalles sinòptiques, mòdul d'integració de dades a plataformes Gemweb, SIE, Dexma, i Sentilo. També ha d'incloure l'emmagatzemament de dades al cloud, així com un sistema de còpies de seguretat i actualitzacions totalment automatitzat. Els equips disposaran d'una garantia d'almenys 2 anys per a la unitat de control i de per vida per els móduls de les entrades/sortides, antena GSM NEGO744 amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | CPU REDY-Process XS LAN 3G/4G PLUG 804 WIT o equivalent, per a la regulació i control del sistema
Material
| BG85-H6CPU | u | CPU REDY-Process WIT per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-291 | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent
Material
| BG85-H6FON | u | Font alimentació PLUG510 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-292 | PG81-FONT522 | u | Subministrment i instal·lació de font d' alimentació PLUG 522 WIT o equivalent a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Font d' alimentació PLUG 522 WIT o equivalent a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de
Material
| BG85-H6522 | u | Font d' alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-293 | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals.
Material
| BG85-H6502 | u | Mòdul PLUG502 amb 4 sortides digitals | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-294 | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió difer
Material
| BG85-H6903 | u | Mòdul PLUG903 amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA i 10 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-295 | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals.
Material
| BG85-H6905 | u | Mòdul PLUG905 amb 7 entrades digitals | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-296 | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques.
Material
| BG85-H6911 | u | Mòdul PLUG911 amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-297 | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació,
Material
| BG85-H6MOE | u | Modul d'extensió PLUG304 compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-298 | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una
Material
| BG85-H6518 | u | Mòdul PLUG518 de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i so | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-299 | PG81-XAS309 | u | Subministrament i instal·lació de xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviabl
Material
| BG85-XA309 | u | Xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'element | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-300 | PG8P-HD2X | u | Programació i posada en funcionament de sistema de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema. Inclou: elaboració dels esquemes elèctrics, programació del sistema de control, realització de les visualitzacions tipus ´´SCADA´´, adaptació a necessitats usuaris, creació dels ususaris, configuració comunicació ethernet i missatgeria alarmes, elaboració de generadors d'informes, posada en marxa, proves i revisions durant el primer mes, elaboració de manuals tècnics, esquemes de funcionament, esquemes elèctrics i resta de documentació. Inclou també jornada de formació per als tècnics municipals i empresa mantenidora. Totalment programat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Programació+posada funcionament pt.ctrl p/pantalla programari supervi.ctrl.-pantalla tàctil+esquemes
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 40 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8D-H6JX | u | Elaboració dels esquemes elèctrics i llistats d'entrades i sortides | 1 |  | x |  | = | 0
| BG8D-PRPO | u | Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-301 | PG8P-HINT | u | Subministrament i instal·lació de Intravisió ADD001 i UPG810 WIT o equivalent. Supervisió local integrada: Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. Visualitzador web de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Inclou upgrade UPG810 WIT o equivalent per al tractament de fins a 2500 variables Totalment provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Intravisió ADD001 i UPG810 WIT o equivalent. Supervisió local integrada: Interface de
Material
| BG8D-H804 | u | upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables | 1 |  | x |  | = | 0
| BG8D-HINT | u | Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. INTRAVISIÓ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PJ6D-TQRI | u | Equip de cloració d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim format per: -DPJ6D-TQRIA013M000\1\5\A012M000\1\5\BJ6A-TFP8\1\1\BJM35-V8FG\1\1\BJ6E-TLNM\1\1\BJM7-V8G7\1\1\A%AUX001\1\0.015\ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip cloració inj.directe,p/tub DN80,Qmàx.=100m3/h,dosif.19l/h,bomba dosif.,comptador,dipòsit
P-302 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.02 |  | 0 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-303 | PN35-FDV7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,2peces,EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),motor,supe
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.432 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.432 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN34-2LAC | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-304 | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1/2,PN=64bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-0XB8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-305 | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1,PN=64bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-0XBH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-306 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-307 | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-H4EQ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-308 | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=20bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-H4GT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 20 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-309 | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=30bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-HJN0 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 30 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-310 | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=20bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-H4C4 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 20 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-311 | PN38-HMKF | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=20bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN38-H4GV | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 20 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-312 | PN72-45G8 | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN73-0X4R | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-313 | PN72-H7VE | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula seient 3 vies,brides DN100,kvs=140,16bar,r>40mm,fosa,servomotor 3 punts,instal.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN73-H5DX | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-314 | PN72-H7VV | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula seient 3 vies,brides DN65,kvs=63,16bar,r>20mm,fosa,servomotor 3 punts
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN73-H5DQ | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-315 | PN85-HENC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HEND | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-316 | PN85-HG0S | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HEND | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-317 | PN85-HIFT | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomina
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HIFU | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-318 | PN85-HIRA | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HIFU | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-319 | PN85-HJ3W | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HG1G | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-320 | PN85-HXNZ | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=4´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HJ1U | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-321 | PN85-I1I7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=4´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-HJ1U | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-322 | PN85-I4TC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN85-H4EP | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-323 | PN91-ECMY | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=1/2¬,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN91-0WY4 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PN91-ECQT | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=3/4¬,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN91-0WY5 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-324 | PN91-ECWB | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN91-0WY5 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-325 | PNC4-1000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,Pettinaroli EVOPIC - R 91L o o equivalent, DN=3/4'',cabal=1000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=3/4'',cabal=1000 l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV1000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-326 | PNC4-1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1500 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-327 | PNC4-3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =3000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 6,3 mm M.0A748X. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-328 | PNC4-6000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinarolli EVOPIC -R 83LPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=6000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83LPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=6000l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV6000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =6000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-329 | PNC4-9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =9000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-330 | PNC4-Q100 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83VLPR1 o equivalent DN=2'',cabal=11000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83VLPR1 o equivalent DN=2'',cabal=11000l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV11000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =11000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-331 | PNC4-Q600 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=1/2'',cabal=600 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=1/2'',cabal=600 l/h.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV600 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =600 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-332 | PNC4-Q780 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o o equivalent, DN=1/2'',cabal=780 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=1/2'',cabal=780 l/h.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV780 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =780 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-333 | PNE0-NG00 | u | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desfangador DN100L amb Aïllament i connexió embridada
P-334 | PNE2-HDYY | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=2´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE2-HDYZ | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-335 | PNE2-HKFV | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=1´´1/2,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE2-HJTW | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-336 | PNE2-I374 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Filtre colador,llautó,DN=1´´1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE2-H4CN | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-338 | PP7A-ANTE | u | Subministrament i instal·lació d'antena GSM NEGO 744 WIT o equivalent, amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Antena GSM NEGO 744 WIT o equivalent, amb suport.
Material
| BP7E-ANTE | u | Antena GSM NEGO744 amb suport | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-339 | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Switch 5 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+1 port 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
Material
| BP7E-SWIT | u | Commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-340 | PPNC4-1800 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o similar, DN=2'',cabal=18000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal=18000l/h
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| VALV18000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =18000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-341 | PQN1-HAA5 | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Escala metàl·lica gat,tubs acer,d=25mm,treb.taller,plegat
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDD4-0LVH | u | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm | 5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.045 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-342 | PQU1-49TI | u | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.022 |  | 0 | Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQU1-0THY | u | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-343 | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Material
| BQU3-0TIB | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-344 | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material
| BQU7-0TJC | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-345 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca
Material
| BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-346 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
Material
| BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-347 | PQUM-566Y | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.094 |  | 0 | Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQUI-0TI8 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-348 | PQUO-5672 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1.011 |  | 0 | Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQUK-0TI1 | u | Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-349 | PRESFL0150 | u | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sensor pressió analògic 0-10v connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PRESFL0150X | u | Sensor de pressió analògic 0-10VDC, 0-6ba | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| RELELY | u | Relé tipus LY2NJ o equivalent bobina 12 VDC, 10A 24 VDC/220 VAC, DPDT, indicador LED amb base endollable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Relé tipus LY2NJ o equivalent bobina 12 VDC, 10A 24 VDC/220 VAC, DPDT, indicador LED amb base endoll
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| RELEBOBINA | u | Relé tipus LY2NJ o equivalent bobina 12 VDC, 10A 24 VDC/220 VAC, DPDT, indicador LED amb base endollable. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-350 | TV198 | u | Vàlvula de descàrrega tèrmica a 98ºC per a acompliment de seguretat SLE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Vàlvula de descàrrega tèrmica a 98ºC
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| TV198X | u | Vàlvula d edescàrrega tèrmica a 98ºC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | 14E229E5 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col.
Partida d'obra
| E4EZ3000 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 1.05 |  | x |  | = | 0
| E4EZQ024 | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment | 0.2 |  | x |  | = | 0
| E4E2561L | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E222B4SAUL | m3 | Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de profunditat per a pas d'instal·lacions. Excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Excavació rases en sauló per a pas d'instal·lacions
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.218 | /R | x |  | = | 0
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.053 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| G2285B0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 0.4 |  | x |  | = | 0
| G2225221 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora | 1 |  | x |  | = | 0
| G2265122 | m3 | Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació. Inclou el transport del material a l'obra. | 0.35 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| %ZZ | % | Mitjans auxiliars | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | EJACBB09 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 203 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bescanviador de plaques de 203kW
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.589 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| PEZ2-9BOF | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 de 203kW. Inclou Transport | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | EJACBB10 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 291 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bescanviador de plaques de 291 kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.589 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJACFH57X | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 de 291 kW. Inclou Transport | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-84 | EJACBB11 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 208 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bescanviador de plaques de 208kW
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.589 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJACFH15X | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 de 208kW. Inclou Transport | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
| EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-103 | ENL2TPE4 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 16 bar, índ, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 360-4000 rpm, tipus GRUNDFOS TPE 50-200 N-A-F-A-BQQE-HYC o equivalent. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense necessitat de desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 40, longitud entre les brides 440mm. Inclou pont de manòmetres, cable d'alimentació i accessoris. Totalment muntada, connexionada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, tipus GRUNDFOS TPE 50-200 N-A-F-A-BQQE-HYC o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL229B0 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-177 | MAGNA12540 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-40 o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA12540X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-178 | MAGNA16515 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 65-150 o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA16515O | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-179 | MAGNA125120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 25-120 o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA125120X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-180 | MAGNA140120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-120F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 40-120F o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA140120X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| MAGNA3100120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 100-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 100-120 F o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGN3100120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 100-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-181 | MAGNA323212 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 32-120F o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA332120_ | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 30-120F o equivalent. Punt de treball 9.91m3/h i 4.16mcda. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-182 | MAGNA340150 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 40-150
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA340150X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 2.5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| MAGNA365120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 65-120 F o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA65120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-183 | MAGNA380100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 80-100 F o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGN80100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-184 | MAGNA380120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 80-120 F o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGN380120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-224 | P4LJ-MHVK | m2 | Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat T20, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Sostre 25+5cm,ús=4 a 5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5 a 7m,5kg/m2 AP500S acer
Partida d'obra
| P4L3-3ZBW | m2 | Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 72,5 kN·m per m d'amplària de sostre | 1 |  | x |  | = | 0
| P4599-IMR5 | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | 0.09 |  | x |  | = | 0
| P4BI-D9P6 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 5 |  | x |  | = | 0
| P4BJ-D9PG | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-256 | PEU2-2002 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3´´ DN 100 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector anada i retorn de 3'' 4 circuits
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
| AQUACOL2002X | u | Tub acer negre s/sold.(S),3´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf. | 1 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| B0A100A | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 3´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EFQ33CTM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 2.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-257 | PEU2-8P3S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per acer inoxidable o equivalent, de 8´´ DN 200 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons necessitats. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector impulsió i retorn de 8'' 5 circuits
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.65 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.65 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A76G31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 4 |  | x |  | = | 0
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| FF11MF21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
| EFQ33CTM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 2.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-258 | PEU2-LP5S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acerinoxidable o equivalent, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons indicacions. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Col·lector impulsió i retorn de 6'' 4 circuits
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.65 | /R | x |  | = | 0
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.65 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 6 |  | x |  | = | 0
| B0A76G31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EFQ33CTM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 2.5 |  | x |  | = | 0
| FF11MF21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-337 | PNL4-MAGNA25 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 25-80 o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAGNA3-25-80 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.714 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| TPE100-110 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus GRUNDFOS TPE 100-110 / 4 A-F-A-BQQE-JWA o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bomba GRUNDFOS TPE 100-110 o equivalent
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| TPE100110 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE 100-110 / 4 A-F-A-BQQE-JWA o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| TPE50240 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus Grundfos TPE 50-240 / N-A-F-A-BQQE-IYC o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | BombaTPE 50-240 / N-A-F-A-BQQE-IYC o equivalent.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BOTPE50 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE 50-240 / N-A-F-A-BQQE-IYC o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| GK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 2 |  | x |  | = | 0
| EN314327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 2 |  | x |  | = | 0
| EG321134 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 7.1742 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 2 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant ferrallista |  | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster |  | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà |  | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut |  | Ajudant p/SiS | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0123000 | h | Oficial 1a encofrador |  | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0125000 | h | Oficial 1a soldador |  | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012A000 | h | Oficial 1a fuster |  | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A012D000 | h | Oficial 1a pintor |  | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A012F000 | h | Oficial 1a manyà |  | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista |  | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública |  | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0133000 | h | Ajudant encofrador |  | Ajudant encofrador | 0 | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista |  | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A0135000 | h | Ajudant soldador |  | Ajudant soldador | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013A000 | h | Ajudant fuster |  | Ajudant fuster | 0 | 0
A013D000 | h | Ajudant pintor |  | Ajudant pintor | 0 | 0
A013F000 | h | Ajudant manyà |  | Ajudant manyà | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista |  | Ajudant lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A01-FEP00 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP01 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP02 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP03 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP04 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP05 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP06 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A06-FEQ1 | h | Coordinador d'activitats preventives |  | Coordinador activitats preventives | 0 | 0
A0D-0000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-0008 | h | Manobre guixaire |  | Manobre guixaire | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut |  | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0D-00000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-00001 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-00002 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-00003 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-00004 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-00005 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-0000 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0001 | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-0002 | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster |  | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire |  | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà |  | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut |  | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
A0F-00000 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00002 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00003 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00004 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00005 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00006 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
MO020 | h | Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. |  | Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. | 0 | 0
MO113 | h | Peó ordinari construcció. |  | Peó ordinari construcció. | 0 | 0
PMHAR200 | u | Muntatge i posada en funcionament per part del servei tècnic oficial. |  | Muntatge i posada en funcionament per part del servei tècnic oficial. | 0 | 0
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics |  | Compressor+dos martells pneumàtics | -9999999999 | -9999999999
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics |  | Compressor+dos martells pneumàtics | -9999999999 | -9999999999
C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t | 0 | 0
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t | 0 | 0
C1312340 | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t |  | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t | 0 | 0
C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t |  | Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t | 0 | 0
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |  | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | -9999999999 | -9999999999
C1331200 | h | Motoanivelladora mitjana |  | Motoanivelladora mitjana | 0 | 0
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm |  | Picó vibrant,plac.30x30cm | 0 | 0
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm |  | Safata vibrant,plac.60cm | 0 | 0
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 0 | 0
C1502221 | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació |  | Camió grua treball c=5t abst.vert.=12m abst.hozt.=9 i m.elev.=25kN·m | -9999999999 | -9999999999
C1503000 | h | Camió grua |  | Camió grua | -9999999999 | -9999999999
C1503500 | h | Camió grua de 5 t |  | Camió grua 5t | 0 | 0
C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t |  | Grua autopropulsada 12t | -9999999999 | -9999999999
C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel |  | Mesc.cont.+sitja granel | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs |  | Mesc.cont. sacs | -9999999999 | -9999999999
C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim |  | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 0 | 0
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica |  | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | -9999999999 | -9999999999
CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA |  | Grup electrògen de 20 a 30kVA | -9999999999 | -9999999999
ELEVADORA | h | Plataforma elevadora |  | Plataforma elevadora | 0 | 0
MQ05PER010 | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. |  | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | 0 | 0
Material
14010079 | u | Sonda de CO2 |  | Sonda de CO2 | 0 | 0
14012010 | u | Aïllament de compressor |  | Aïllament de compressor | 0 | 0
14050031 | u | Detector de filtre brut. |  | Detector de filtre brut. | 0 | 0
140OP129 | u | Bateria d'aigua calenta d'alta potència |  | Bateria d'aigua calenta d'alta potència | 0 | 0
140OP143 | u | Freecooling amb control entàlpic |  | Freecooling amb control entàlpic | 0 | 0
140OP151 | u | Ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible |  | Ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible | 0 | 0
140OP164 | u | Filtres M6+M7 |  | Filtres M6+M7 | 0 | 0
140OP172 | u | Mòdul de recuperació d'energia entàlpic per al 100% d'aire exterior |  | Mòdul de recuperació d'energia entàlpic per al 100% d'aire exterior | 0 | 0
140OP183 | u | Ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció |  | Ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció | 0 | 0
140OP195 | u | Sensor de retorn al conducte |  | Sensor de retorn al conducte | 0 | 0
140OP205 | u | Control d'humitat |  | Control d'humitat | 0 | 0
140OP251 | u | Embalatge_ pallet + protector bateria + retractilat |  | Embalatge_ pallet + protector bateria + retractilat | 0 | 0
AQUACOL2002X | u | Tub acer negre s/sold.(S),3´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf. |  | Tub acer negre s/sold.(S),3´´,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf. | 0 | 0
B0111000 | m3 | Aigua |  | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B011-05ME | m3 | Aigua |  | Aigua | 0.25151 | 5.0347
B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors |  | Diluent pintura silicat,p/int.-ext. | -9999999999 | -9999999999
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm |  | Sorra 0-3,5 mm | 0 | 0
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons |  | Sorra pedra calc. p/forms. | -9999999999 | -9999999999
B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. | -9999999999 | -9999999999
B03D5000 | m3 | Terra adequada |  | Terra adeq. | 0 | 0
B03E1530 | m3 | Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs |  | Argila exp. 8-16mm,300kg/m3,sacs | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | 2.6549 | 51.1173
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | -9999999999 | -9999999999
B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs |  | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 925.1961 | 3949.1631
B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix escaiola A | -9999999999 | -9999999999
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix B1/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | -9999999999 | -9999999999
B06F2-HZBD | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 259.721 | 1187.9437
B06F2-I14N | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 268.8835 | 1370.0576
B06FA-I65O | m3 | Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar HA - 25 / AC / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | -9999999999 | -9999999999
B06NLA2B | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 |  | Formigó neteja HL-150/B/20 | 0 | 0
B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 |  | Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3 | -9999999999 | -9999999999
B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural |  | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | -9999999999 | -9999999999
B09412C0 | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent |  | Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. | -9999999999 | -9999999999
B0A100A | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 3´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació |  | Abraçadora tip.pera acer galv. D=3'',+elem.munt | 0 | 0
B0A125A | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 4´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació |  | Abraçadora tip.pera acer galv. D=4'',+elem.munt. | 0 | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | -9999999999 | -9999999999
B0A31000 | kg | Clau acer |  | Clau acer | -9999999999 | -9999999999
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat |  | Visos p/guix lam. | -9999999999 | -9999999999
B0A4A400 | cu | Visos, d'acer galvanitzats |  | Visos acer,galvanitzats | -9999999999 | -9999999999
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera |  | Cargol autorosc.,voland. | -9999999999 | -9999999999
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis |  | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | -9999999999 | -9999999999
B0A71Q00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora metàl.,d/int.=140mm | -9999999999 | -9999999999
B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora metàl.,d/int.=160mm | 0 | 0
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm | -9999999999 | -9999999999
B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=75mm | -9999999999 | -9999999999
B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=90mm | -9999999999 | -9999999999
B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=110mm | -9999999999 | -9999999999
B0A72P00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=125mm | -9999999999 | -9999999999
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | -9999999999 | -9999999999
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | -9999999999 | -9999999999
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | -9999999999 | -9999999999
B0A76G31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació |  | Abraçadora tip.pera acer galv. D=8´´,+elem.munt. | 0 | 0
B0A7A500 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm | 0 | 0
B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,isofònica,D=54mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,isofònica,D=75mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,isofònica,D=90mm | -9999999999 | -9999999999
B0A7BD00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora inox.,isofònica,D=110mm | -9999999999 | -9999999999
B0AM-0780 | kg | Filferro recuit 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | 0.66993 | 10.6119
B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella |  | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. | -9999999999 | -9999999999
B0AP-07J1 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut |  | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.,p/SiS | 0 | 0
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500S | -9999999999 | -9999999999
B0B34257 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  | Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD | -9999999999 | -9999999999
B0B51320 | m2 | Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm |  | Entram.acer pas malla=30x30mm,platines 25x2mm peces 1000x500mm | -9999999999 | -9999999999
B0B7-1060 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500S | 0.88333 | 14.2367
B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut |  | Acer b/corrugada B400S,p/SiS | 0 | 0
B0B8-1081 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  | Malla electr.acer corr.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T | 5.7308 | 61.1623
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CC5410 | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,I,g=15mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CH3C20 | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial 10 a 11.5 kg/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 |  | Perfil ondul.pl.acer galv.,g=1,2mm,llis, | 0 | 0
B0CH5920 | m2 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 |  | Perfil greca.pl.acer galv.,g=1mm,llis, | -9999999999 | -9999999999
B0CH7AL0 | m2 | Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 50 i 102 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN 14782 |  | Perfil nerv.pl.acer galv.,4nerv.sep=entre 200 i 240mm,h=entre 55 i 70mm,g=1,2mm,perforat 11%, | 0 | 0
B0CHS6BJ | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior |  | Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<120cm 4 plecs, p/canaló int. | 0 | 0
B0CHT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs. |  | Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<80cm 4 plecs, | 0 | 0
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos |  | Tauló fusta pi p/10 usos | -9999999999 | -9999999999
B0D21-07P1 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut |  | Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS | 0 | 0
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi |  | Llata fusta pi | -9999999999 | -9999999999
B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos |  | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | -9999999999 | -9999999999
B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos |  | Tauler pi,g=22mm,10 usos | -9999999999 | -9999999999
B0DZA000 | l | Desencofrant |  | Desencofrant | -9999999999 | -9999999999
B0E244L1 | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 |  | Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest. | -9999999999 | -9999999999
B0E254L6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 |  | Bloc foradat morter ciment,rug. 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris | 0 | 0
B147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 |  | Arnès seient solidari eq.prot.individ.caigudes alç. | -9999999999 | -9999999999
B1471-19P9 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 |  | Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç. | 0 | 0
B1474-0XKZ | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,pell rectif.+ad.,llengüeta manxa+punt | 0 | 0
B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  | Parella botes mitja canya | 0 | 0
B1477-07TR | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g | 0 | 0
B1478-0XLD | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable |  | Cinturó antivib.,ajust./transpi. | 0 | 0
B147H-19PA | u | Faixa de protecció dorslumbar |  | Faixa prot.dorslumbar | 0 | 0
B147I-0XJQ | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC |  | Filtre mixte,c/gasos+partícules | 0 | 0
B147J-0XKC | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç |  | Guants dielèc.p/B.T.,cautxú,manig.<1/2avantb. | 0 | 0
B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell | 0 | 0
B147J-0XKN | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | 0 | 0
B147N-0XK6 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 |  | Mascareta,protecció respiratòria | 0 | 0
B147P-19OE | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 |  | Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat | 0 | 0
B147Q-0XIU | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 |  | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic | 0 | 0
B147R-0XL7 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 |  | Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr. | 0 | 0
B147X-19P7 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC |  | Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal | 0 | 0
B147Y-0XJE | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 |  | Protector auditiu tap escuma | 0 | 0
B147Z-0XI6 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | 0 | 0
B147Z-0XI8 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 |  | Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc | 0 | 0
B1480-0XLP | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 |  | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | 0 | 0
B1481-0NG2 | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 |  | Arnès p/senyalis. | 0 | 0
B1488-0XLI | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 |  | Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm | 0 | 0
B1489-0NFU | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques | 0 | 0
B148D-0XLQ | u | Samarreta de treball, de cotó |  | Samarreta treball,cotó | 0 | 0
B1516-H6LO | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos |  | Bolet vermell p/protecció extrem armadures | 0 | 0
B2RA71H1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus d | 0 | 0
B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus d | 0 | 0
B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | -9999999999 | -9999999999
B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z5021 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z601A | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275J0,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44ZB052 | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat |  | Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. | 0 | 0
B44Z-0M1F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox.,p/SiS | 0 | 0
B4L0-0KY3 | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131 kN |  | Bigueta form.pretesat h=17 a 18cm,tenssuperior a 131kN | 3.2881 | 32.0508
B4L0-0KY4 | m | Bigueta de formigó pretesat de 19 a 20 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131 kN |  | Bigueta form.pretesat h=19 a 20cm,tenssuperior a 131kN | 3.4946 | 33.1357
B4L5-0KYQ | m | Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm |  | Revoltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=25cm | 20.5216 | 123.7505
B4LF0403 | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN |  | Bigueta form.pretesat h=17 a 18cm,tens=96 i 131kN | -9999999999 | -9999999999
B55292A1 | u | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat |  | Clarab.quadr. piramidal practic.,2làm.metacrilat,buit 100x100cm,+ sòcol pref. | -9999999999 | -9999999999
B5ZZJTNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm |  | Vis acer galv.5.5x110mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | -9999999999 | -9999999999
B640-0KVH | u | Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut |  | Pal de tub acer h=2m,p/tan.met.,p/SiS | 0 | 0
B641-0KVP | m2 | Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut |  | Planxa acer galv.g=0,6mm,p/tan.met.,p/SiS | 0 | 0
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària |  | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | -9999999999 | -9999999999
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària |  | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | -9999999999 | -9999999999
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat |  | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B7117070 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 |  | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 24-FV 60g/m2 | -9999999999 | -9999999999
B711S0N0 | m2 | Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2 |  | Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 48-FP 180g/m2 | 0 | 0
B71290X0 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada |  | Làmina bet.modif. autoprot.miner.LBM(SBS) 40/G-FP 150g/m2 reforçada | -9999999999 | -9999999999
B7B11190 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2 |  | Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,90-100g/m2 | 0 | 0
B7C9GCP0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W: EI-60 |  | Placa ríg.MW-roca,dens.=126 a 160kg/m3,g=90mm,cond.tèrmica <= 0.039W/(m·K)EI-60 | 0 | 0
B7CZ1400 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim |  | Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm | -9999999999 | -9999999999
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent |  | Massilla segell.,silicona neut. monocomp. | 0 | 0
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix |  | Massilla p/junt cartró-guix | -9999999999 | -9999999999
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat |  | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B7Z22000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB |  | Emulsió bituminosa, tipus EB | -9999999999 | -9999999999
B7Z24000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED |  | Emulsió bituminosa, tipus ED | -9999999999 | -9999999999
B811-1ZWW | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs |  | Morter ciment GP,CSII-W0,sacs | -9999999999 | -9999999999
B841-2MBO | m2 | Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0 |  | Banda fibres miner.compactada p/cel ras,acabat superficial amb vel vidre blanc,cantell rebaixat (E-1 | -9999999999 | -9999999999
B848-2ITZ | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg |  | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.1200x300mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta sus | -9999999999 | -9999999999
B89ZND00 | l | Pintura al silicat, per a interiors |  | Pintura silicat,p/int. | -9999999999 | -9999999999
B8J5A702 | m | Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 21 a 30 cm de gruix, de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard |  | Peça f.polímer p/cor.paret,g=21 a 30cm,secc.U,2escaire,col. estànd. | 0 | 0
B8ZAAD00 | l | Pintura de fons a l'aigua, per a interiors |  | Pintura fons a l'aigua,p/int. | -9999999999 | -9999999999
BABG9762 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat |  | Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt. | -9999999999 | -9999999999
BABGPA68 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau |  | Porta acer galv., 2bat.,300x240cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,,finest.60x60,p.cop,esmalt. | -9999999999 | -9999999999
BABM0140X | u | Desconnector hidràulic 1 1/4'' |  | Desconnector hidràulic 1 1/4'' | 0 | 0
BADTU001 | u | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau i reixa de ventilació |  | Trapa practicable eix horitz.acer galv.,40x40cm,pany+clau | -9999999999 | -9999999999
BAZGC360 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà |  | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | -9999999999 | -9999999999
BAZGC370 | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà |  | Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà | -9999999999 | -9999999999
BB15-0XO8 | m | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària |  | Barana fusta pi roig,muntants,brèndoles/12cm,h=110cm | -9999999999 | -9999999999
BB30-2DKU | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm |  | Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=1mm,àrea perf.=50 a 60%,diag.llarg=30 a 40mm,diag.curta=10 a | -9999999999 | -9999999999
BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics |  | P.p.fix.malla met. | -9999999999 | -9999999999
BB92-2J0L | u | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge |  | Rètol tp.2A-2L sort.emergència,+serigrafia fotolum.,+access.munt. | -9999999999 | -9999999999
BB92-2J0M | u | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge |  | Rètol tp.1A-2L direc.línia,+access.munt. | -9999999999 | -9999999999
BBB0-19MN | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut |  | Cartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major 29cm,p/ésser v | 0 | 0
BBB7-19LZ | u | Senyal manual per a senyalista |  | Senyal manual p/senyalis. | 0 | 0
BBB8-19M1 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut |  | Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=2 | 0 | 0
BBC6-0R90 | m | Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut |  | Cinta balisament #,p/SiS | 0 | 0
BBC7-0R8R | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut |  | Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBCD-19O6 | u | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat i salut |  | Llanterna tràfic+difusor,recarregable,p/SiS | 0 | 0
BBCI-0R99 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut |  | Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS | 0 | 0
BBL1-0RMU | u | Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut |  | Placa orie./situa.,45x170cm pintura reflectant,2usos,p/SiS | 0 | 0
BD13167B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar |  | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=3m,p/encolar | 0 | 0
BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm |  | Brida p/tub PVC,D=75-110mm | 0 | 0
BD51431N | u | Bonera acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida horitzontal de 32 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 |  | Bonera acer inox.costat=150x150mm,sortida horitz.D=32mm,,tapa plana acer inox. | 0 | 0
BD7FR110 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica |  | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BDD4-0LVH | u | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm |  | Graó p/pou reg.acer galv.,300x400x300mm,D=25mm | 8.291 | 88.4871
BDW3B600 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm |  | Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm | 0 | 0
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm |  | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BDY3B600 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm |  | Element munt. p/tub PVC,D=90mm | 0 | 0
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm |  | Element munt. p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BE41B1A2 | u | Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul recte llarg,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316)/1.4301 (AISI 316L | 0 | 0
BE41B5A2 | u | Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul extensible llarg,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AIS | 0 | 0
BE41B7A2 | u | Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Colze 15, 30, 45°,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316)/1.4301 (AISI 316L | 0 | 0
BE41BBA2 | u | Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Derivació T 90°,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316), | -9999999999 | -9999999999
BE41BCA2 | u | Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Derivació T 135°,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316) | 0 | 0
BE41BDA2 | u | Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul adaptador,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316), | 0 | 0
BE41BFA2 | u | Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul inspecció,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 316L) | 0 | 0
BE41BKA2 | u | Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 300 mm de diàmetre nominal i 360 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Estabilitzador tir,p/xemeneia ind.,DN=300mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 31 | 0 | 0
BE41JGA9 | u | Col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Col·lector sutge,p/xemeneia ind.,DN=300,1.4301 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1 | 0 | 0
BE41JRA9 | u | Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 300 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Sortida lliure,p/xemeneia ind.,DN=300,1.4301 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1 | 0 | 0
BE42Q840 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=1mm | -9999999999 | -9999999999
BE42QB40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=1mm | -9999999999 | -9999999999
BE42QB52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada | -9999999999 | -9999999999
BE42QC40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm | -9999999999 | -9999999999
BE42QE40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=1mm | -9999999999 | -9999999999
BE42QF52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=450mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada | -9999999999 | -9999999999
BE42QK52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=650mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada | -9999999999 | -9999999999
BE42QL52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=700mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada | -9999999999 | -9999999999
BE42QQ52 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=900mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada | -9999999999 | -9999999999
BE43G9S0 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits |  | Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=250mm | -9999999999 | -9999999999
BE46-1ZCR | u | Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Col·lector sutge,p/xemeneia ind.,DN=250,1.4404 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1 | 3.5567 | 37.4144
BE46-1ZCT | u | Sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Sortida lliure,p/xemeneia ind.,DN=250,1.4404 (AISI 316L),UNE-EN 1856-1 | 14.2269 | 149.6574
BE46-1ZED | u | Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Colze 15, 30, 45°,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304 | 14.5479 | 201.7948
BE46-1ZEE | u | Derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Derivació T 135°,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304) | 36.3698 | 504.4869
BE46-1ZEF | u | Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Derivació T 90°,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304), | 36.3698 | 504.4869
BE46-1ZEG | u | Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Estabilitzador tir,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301(AISI 304 | 9.8792 | 103.9221
BE46-1ZEH | u | Mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul adaptador,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4404 (AISI 316),U | 6.3737 | 67.0465
BE46-1ZEK | u | Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul extensible llarg,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AIS | 56.3146 | 781.1411
BE46-1ZEL | u | Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul inspecció,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304), | 11.7322 | 162.7377
BE46-1ZEN | u | Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 |  | Mòdul recte llarg,p/xemeneia ind.,DN=250mm,doble paret+aïllament,1.4404 (AISI 316L)/1.4301 (AISI 304 | 46.9288 | 650.9509
BE51KQ11HI8N | m2 | Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Net panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini + emmalla de fibra de vidre + kraft) que actua com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NET de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica, de 25 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,19 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,85, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®. |  | Panell CLIMAVER®360 Neto, 25 mm, 3,00x1,19 m | 0 | 0
BE52Q240 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips |  | Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat | -9999999999 | -9999999999
BEADHEAPTA | l | Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap ´´boca avall´´ per a evitar l'assecat del producte. |  | Adhesiu CLIMAVER®360, 12 pot 0,75l | 0 | 0
BEADHENETO | l | Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap ´´boca avall´´ per a evitar l'assecat del producte. |  | Adhesiu CLIMAVER®360, 12 pot 0,75l | 0 | 0
BEC42480 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. |  | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de | -9999999999 | -9999999999
BEC42780 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. |  | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de | -9999999999 | -9999999999
BEC42980 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. |  | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de | -9999999999 | -9999999999
BEC42B80 | u | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 45 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió |  | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 45 o equivalent, de | -9999999999 | -9999999999
BEC44C80 | u | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 60 o equivalent, de 5700 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. |  | Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 60 o equivalent, de | -9999999999 | -9999999999
BECINTAPTA | m | Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C |  | Cinta CLIMAVER®360, 12 rotllos 50 m | 0 | 0
BECINTNETO | m | Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C |  | Cinta CLIMAVER®360, 12 rotllos 50 m | 0 | 0
BEGECG11 | u | Bomba de calor reversible amb multiples compresors de tipus scroll, tipus 50UP140A model 50UP-140, per a conductes, amb ventilador plug fan EC d'alta pressió disponible i ventilador de retorn plug fan EC amb comporta d'extracció, potència frigorífica nominal aproximada de 137.7 kW, potència calorífica nominal aproximada de 150.9 kW, amb un EER aproximat de 3.09, amb un COP aproximat de 3.59, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 250. |  | bomba de calor reversible amb multiples compresors de tipus scroll, tipus 50UP140A model 50UP-140 | -9999999999 | -9999999999
BEJ22843 | u | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. |  | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC639C o equi | -9999999999 | -9999999999
BEJ22B47 | u | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. |  | Fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC439C o equi | -9999999999 | -9999999999
BEJ61141 | u | Fan-coil de tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. |  | Fan-coil de tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equ | -9999999999 | -9999999999
BEJ7LPJK | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs |  | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, | -9999999999 | -9999999999
BEJ7LSDL | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs |  | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, | -9999999999 | -9999999999
BEJ7LTAK | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. |  | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, | -9999999999 | -9999999999
BEJ7LWEP | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. |  | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, | -9999999999 | -9999999999
BEJ7MLCE | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs |  | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, | -9999999999 | -9999999999
BEKMARC | u | Marc de muntatge CX per reixa DXT |  | Marc de muntatge CX per reixa DXT | 0 | 0
BEK1173B | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x500 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x500mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11D3D | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x100mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11G72 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,450x100mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11GAB | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,500x150mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11KAB | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x150mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11N48 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,600x200mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK11NB8 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, d'aletes separades 25 mm, i per a fixar al bastiment |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,900x600mm, 25mm,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEK18900 | u | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. |  | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini ano | 0 | 0
BEK1ETB8 | u | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 2000x1000 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. |  | Reixa de retorn d'alumini, amb d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini ano | -9999999999 | -9999999999
BEKB2B22 | u | Difusor rotacional circular per a impulsió d'aire, d'aletes regulables sincrònicament, per a instal·lar a diferents alçades des de 2.6 m tipus MADEL model AX6-MA o similar. amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat acer galvanitzat de 315 mm de costat, boca de connexió circular de 313 mm de diàmetre, vertical , i sense comporta de regulació, muntat suspès al conducte. |  | Difusor rotacional circular per a impulsió d'aire, d'aletes regulables sincrònicament, per a instal· | -9999999999 | -9999999999
BEKN1DB0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,p/fix.bast. | -9999999999 | -9999999999
BEM12D30 | u | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 2500mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 58610 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Amb comandament de control per radiofreqüència. |  | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 2500mm, monofàsic per a 230 V de te | -9999999999 | -9999999999
BEM12E10 | u | Ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 3000mm, monofàsic per a 230 V de tensió, de 71834 m3/h de cabal màxim d'aire,i temperatures de treball de 10 a 45 Cº. Totalment muntat i provat. |  | ventilador desestratificador de sostre, de diàmetre de les pales 3000mm, monofàsic per a 230 V de te | -9999999999 | -9999999999
BEPANAPTA | m2 | Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Apta panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER per a ús en exteriors. Revestit per la cara exterior d'un revestiment d'alumini gofratge plastificat amb barrera de vapor absoluta, impermeable amb protecció ultraviolada, i adherit al panell de Llana Mineral mitjançant un sistema de pegat resistent a ambients exteriors; i per la seva cara interior, amb un teixit NET de vidre reforçat de color negre de gran absorció acústica i resistència mecànica de 40 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,21 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,95, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®360 Star i la Cua CLIMAVER®360 Apta |  | Panell CLIMAVER®360 Apta, 40 mm, 3,00x1,21 m | 0 | 0
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre |  | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | 0 | 0
BEU4U035 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D |  | Dipòsit exp.,800l,acer,mem.elàstica,connexió D=1' | -9999999999 | -9999999999
BEU52755 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C |  | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 80mm,<=120°C | 0 | 0
BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C |  | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=120°C | 0 | 0
BEU6-1CIU | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ |  | Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1* | 84.1521 | 1007.5373
BEU6-1CIW | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´ |  | Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4´´ | 28.9401 | 346.4945
BEU9-0SR0 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G |  | Manòmetre < 4 bar,esfera 100mm,connex.1/2*G | 0.9334 | 12.5263
BEU9-0SR1 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G |  | Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G | -9999999999 | -9999999999
BEUE-1CJ6 | u | Termòmetre bimetàl·lic de glicerina amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C |  | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2*,esfera 65mm,<= 120 °C | 0.96301 | 12.9936
BEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge |  | Sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge | -9999999999 | -9999999999
BEV22583 | u | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, per a encastar a caixa universal |  | Sonda ambient p/terra radiant,de 10 a 50°C,12V,preu alt,p/encast.c.univ. | 0 | 0
BEV3-H5X2 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal |  | Comptador calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,vertical/horitz. | 3.0942 | 55.0592
BEVE-1K100 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 100mm, amb accessoris de muntatge |  | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 100mm, amb accessoris de muntatge | 0 | 0
BEVE-1K50M | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 50mm, amb accessoris de muntatge |  | Sonda de temperatura en canonada amb beina,de 50mm, amb accessoris de muntatge | 0 | 0
BEVE-1KAMB | u | Sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT. |  | Sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT. | 0 | 0
BEVE-1KPRE | u | Transductor de pressió 0...10 Bar 0-10V |  | Transductor de pressió 0...10 Bar 0-10V | 0 | 0
BEVE-1KTRI | u | Sensor triple, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS |  | Sensor triple, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS | 0 | 0
BEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal |  | Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,vertical/horitz. | -9999999999 | -9999999999
BEVG2EA1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal, amb comunicació Modbus |  | Comptador calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/sonda temp.,vertical/horitz. | 0 | 0
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4A001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4A002 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 350 a 275mm |  | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 350 a 275mm | 0 | 0
BEW4A005 | u | Tolva de conducte d'aire per a unió quadrada de 1000x600 de la sortida de la màquina de renovació d'aire i sortida a tub de 500mm |  | Tolva de conducte d'aire per a unió quadrada de 1000x600 a tub de 500mm | 0 | 0
BEW4B000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4B003 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 400 a 350mm. |  | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 400 a 350mm. | 0 | 0
BEW4C000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=450mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4C002 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 450 a 400mm. |  | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 450 a 400mm. | 0 | 0
BEW4D001 | u | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 500 a 450mm. |  | Reducció excènctrica de tub Helïcoidal de 500 a 450mm. | -9999999999 | -9999999999
BEW4F001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=650mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4F002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=700mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4J000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 900 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=900mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4R800 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4RB00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=400mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4RC00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=300mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4RE00 | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 350 mm |  | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=350mm | -9999999999 | -9999999999
BEW4S2A1 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 360 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316L), fixat mecànicament |  | Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=360mm,1.4301 (AISI 316L),p/fixar mec. | -9999999999 | -9999999999
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEW5B000 | u | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització |  | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana miner | -9999999999 | -9999999999
BEW6-1Z43 | u | Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament |  | Suport intermedi p/xemeneia.mod.metàl. D.ext.=310mm,1.4301 (AISI 304),p/fixar mec. | 3.3546 | 39.9798
BEWMB000 | u | Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt |  | Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEY0-1ZL8 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior |  | P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=310mm | -9999999999 | -9999999999
BEY411A0 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 360 mm de diàmetre exterior |  | P.p.elem.munt.xem.mo,D.ext.=360mm | -9999999999 | -9999999999
BEY5B000 | u | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització |  | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en in | -9999999999 | -9999999999
BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat al conducte |  | Part prop.elem.muntatge difusor,muntat al conducte | -9999999999 | -9999999999
BF11HE00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 |  | Tub acer negre s/sold.(S),6´´,sèrie H s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF11MF00 | m | Tub d'acer inoxidable sense soldadura, fabricat amb acer inox AISI 316, de 8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 |  | Tub acer inoxidable s/sold.(S),8´´,sèrie M s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF4235C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 0 | 0
BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 76.1x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 88.9x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BF423DF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 |  | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 108x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | -9999999999 | -9999999999
BFC16A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=32x5,4mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC17A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=40x6,7mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC18A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=50x8,3mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC19A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=63x10,5mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC1AA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=75x12,5mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC1CA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=90x15mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC1EA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=110x18,3mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFC1FA00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 |  | Tub PP-R pressió,DN=125x20,8mm,sèrie S 2.5 | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-HLZD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=108mm,g=42,5mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-HYBD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ0-HYBF | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-I7FQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=108mm,g=31mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33ABA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CTA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33ELA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ36EQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=125mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 70 | -9999999999 | -9999999999
BFW11E20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar |  | Accessori p/tubs acer negre D=5´´,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFW11F20 | u | Accessori per a tubs d'acer inox de diàmetre 6´´, per a soldar |  | Accessori p/tubs acer inox D=6´´,p/soldar | 0 | 0
BFW21ITAL | m | Kit de boca d'impulsió pneumàtica d'estella de diàmetre 150mm d'acer zincat format per: boca femella tipus ròtula ITAL-150, tap reixat, curba 90º, 3m de canonada de diàmetre 150mm. |  | Kit de boca d'impulsió pneumàtica d'estella de diàmetre 150mm d'acer zincat format per: boca femella | 0 | 0
BFW41A10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió | 0 | 0
BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=76,1mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=88,9mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFW41L10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió |  | Accessori p/tub ac.inox.,D=108mm,p/unió pressió | -9999999999 | -9999999999
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=75mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=90mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=110mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWC1F20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar |  | Accessori p/tubs PP pres.,D=125mm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFY11E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=5´´,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable de diàmetre 6´´, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs acer inox D=6´´,soldat | 0 | 0
BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.[null],g=[null] | -9999999999 | -9999999999
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=75mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=90mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=110mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYC1F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, soldat |  | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=125mm,soldat | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm | -9999999999 | -9999999999
BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de control, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany |  | Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre control | -9999999999 | -9999999999
BG122E00 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm |  | Caixa 2aïll.policarbon.,360x360x210mm | -9999999999 | -9999999999
BG151612 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment |  | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | -9999999999 | -9999999999
BG1AU001 | u | Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis mòduls |  | Armari metàl.,porta,1250x800,equip,xassís,8x36 | -9999999999 | -9999999999
BG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm |  | Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x750x175mm | -9999999999 | -9999999999
BG212510 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | -9999999999 | -9999999999
BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | -9999999999 | -9999999999
BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | -9999999999 | -9999999999
BG21H910 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | -9999999999 | -9999999999
BG2DB300 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 |  | Safata reixeta acer inox.,S=100x60mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG2DF6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,50mmx200mm | -9999999999 | -9999999999
BG2J-H4NX | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 |  | Safata reixeta acer inox.,S=100x60mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG2P-1KUH | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 1.0602 | 13.3984
BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.26742 | 3.3795
BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.3906 | 4.9362
BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària |  | Separador saf.met.acer galv.calent,h=50mm | -9999999999 | -9999999999
BG2ZBAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.reixa acer galv.calent,ample=200mm | -9999999999 | -9999999999
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG312530 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG315170 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG315180 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG315190 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x35mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG3151A0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG3151B0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x70mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG315220 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x1,5mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG315560 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 4x10mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG321130 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca | 0 | 0
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | 0.28562 | 7.8697
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 | 3.7285 | 70.8733
BG33-G2WV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2 | 0.40759 | 10.7119
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0.77132 | 17.4786
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0.55765 | 13.5789
BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima |  | Platina Cu nua,20x5mm,I<=275A | -9999999999 | -9999999999
BG415D59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415DC7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG415MJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=25kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG41-19ZY | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(4P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG424CJH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG426B9D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG426CJM | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=100A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG482325 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN |  | Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 25A,tetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.p | -9999999999 | -9999999999
BG49-192G | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG519780 | u | Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE Eastron SDM630 V2 o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. |  | Comptador trif.,4fils,activa,230/400V,p/trafo,5A | -9999999999 | -9999999999
BG62D19J | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, |  | Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu mitjà, | -9999999999 | -9999999999
BG63B152 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà |  | Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà, | -9999999999 | -9999999999
BG76-CVVN | u | Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, d'11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20 |  | Variad.freq. Entrada trif. 400V/sortida trif. 400V, 11kW, IP 20 | 99.5197 | 1463.1624
BG85-H6502 | u | Mòdul PLUG502 amb 4 sortides digitals |  | Mòdul PLUG502 amb 4 sortides digitals | 0 | 0
BG85-H6518 | u | Mòdul PLUG518 de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i so |  | Mòdul PLUG518 de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i so | 0 | 0
BG85-H6522 | u | Font d' alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores |  | Font d' alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hore | 0 | 0
BG85-H6903 | u | Mòdul PLUG903 amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA i 10 |  | Mòdul PLUG903 amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4- | 0 | 0
BG85-H6905 | u | Mòdul PLUG905 amb 7 entrades digitals |  | Mòdul PLUG905 amb 7 entrades digitals | 0 | 0
BG85-H6911 | u | Mòdul PLUG911 amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. |  | Mòdul PLUG911 amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. | 0 | 0
BG85-H6CPU | u | CPU REDY-Process WIT per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC |  | CPU REDY-Process WIT per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web inte | 0 | 0
BG85-H6FON | u | Font alimentació PLUG510 o equivalent |  | Font alimentació PLUG510 o equivalent | 0 | 0
BG85-H6MOE | u | Modul d'extensió PLUG304 compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63 |  | Modul d'extensió PLUG304 compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge | 0 | 0
BG85-XA309 | u | Xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'element |  | Xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviabl | 0 | 0
BG8D-H6JX | u | Elaboració dels esquemes elèctrics i llistats d'entrades i sortides |  | Esquemes elèctrics | -9999999999 | -9999999999
BG8D-H804 | u | upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables |  | upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables | 0 | 0
BG8D-HINT | u | Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. INTRAVISIÓ |  | Interface de visualització INTRAVISIÓ | 0 | 0
BG8D-PRPO | u | Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema |  | Programació+posada funcionament pt.ctrl p/pantalla programari supervi.ctrl.-pantalla tàctil | 0 | 0
BG8Z1220 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH | 0 | 0
BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm |  | Piqueta connex.terra acer,long.=2000mm,D=14,6mm,300µm | -9999999999 | -9999999999
BGW12000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament |  | P.p.accessoris caixa doble aïllament | -9999999999 | -9999999999
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada |  | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | -9999999999 | -9999999999
BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics |  | P.p.accessoris p/armaris metàl·lics | -9999999999 | -9999999999
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC |  | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | -9999999999 | -9999999999
BGW2UX00 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable |  | P.p.accessoris p/safat.acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BGW3U001 | u | Conjunt suport embarrat vertical 630 A |  | Conjunt suport embarrat vertical 630A | -9999999999 | -9999999999
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | -9999999999 | -9999999999
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials |  | P.p.accessoris p/interr.difer. | -9999999999 | -9999999999
BGW48000 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions |  | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | -9999999999 | -9999999999
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors |  | P.p.accessoris p/interr./comm. | -9999999999 | -9999999999
BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls |  | P.p.accessoris p/end. | -9999999999 | -9999999999
BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable |  | P.p.accessoris p/safat.acer inox. | -9999999999 | -9999999999
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC |  | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.20306 | 2.2729
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials |  | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra |  | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | -9999999999 | -9999999999
BH6B39T1 | u | Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a col·locar superficialment |  | Llum.emerg./senyal.antidef.cil.,PL11W 250lúm.,auton<1h,p/col.sup. | -9999999999 | -9999999999
BHA1H5R0 | u | Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs led de 15 W, de forma rectangular, amb xassís polièster |  | Llumenera industrial,reflec.simèt.,2x15W LED,rect.,polièst. | -9999999999 | -9999999999
BHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | -9999999999 | -9999999999
BHW61000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització |  | P.p.accessoris llum.emerg./senyal. | -9999999999 | -9999999999
BHWA1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents |  | P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor. | -9999999999 | -9999999999
BJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos |  | Descalcificador,q<=1,5 m3/h,D=1'',12Kg | 0 | 0
BJ6A-TFP8 | u | Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural |  | Bomba dosif.electromagn.membrana,comandament p/impulsos,+ entrada sensor nivell,cabal<=19l/h,pressió | -9999999999 | -9999999999
BJ6E-TLNQ | u | Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent |  | Dipòsit productes químics,cilíndric,simple paret,LLDPE,200 l,tapa roscada+junt estanq,+cubeta | -9999999999 | -9999999999
BJACFH15X | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 de 208kW. Inclou Transport |  | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 de 208kW. | 0 | 0
BJACFH57X | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 de 291 kW. Inclou Transport |  | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 de 291 kW | 0 | 0
BJM12407 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a connectar a la bateria o al ramal |  | Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1´´1/4 | 0 | 0
BJM35-V8FG | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 |  | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN80,PN16,transm.magnètica,+emissor de t | -9999999999 | -9999999999
BJM7-V8G7 | u | Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 |  | Sonda de nivell flotador,1 contacte NA,cable 2m,IP-67 | -9999999999 | -9999999999
BK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G |  | Manòmetre 0-10bar,esfera 100mm,connex.1/2´´G | 0 | 0
BM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície |  | Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície | 0 | 0
BM121200 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma |  | Central detecció incendisconv.,p/2 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador | 0 | 0
BM131222 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior |  | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,p/ext. | 0 | 0
BM141202 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment |  | Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+rearmable,UNE-EN 54-11,p/munt.superf. | 0 | 0
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut |  | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS | 0 | 0
BMSB31P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0 | 0
BMSBCDP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 |  | Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0 | 0
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors |  | P.p.elements especials p/detector | 0 | 0
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció |  | P.p.elements especials p/centrals detecció | 0 | 0
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes |  | P.p.elements especials p/siren. | 0 | 0
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma |  | P.p.elements especials p/pols.alarm. | 0 | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors |  | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut |  | P.p.elements especials p/extint.p/SiS | 0 | 0
BN314320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2'',preu altPN=10bar | 0 | 0
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar | 0 | 0
BN34-2LAC | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta |  | Vàlvula bola,act.elèc.+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,2peces,EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),motor | 31.9317 | 418.5868
BN38-0XB8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1/2´´,preu altPN=64bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-0XBH | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´,preu altPN=64bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=16bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H4C4 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 20 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,preu altPN=20bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H4EQ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,preu altPN=16bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H4GT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 20 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4´´,preu altPN=20bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-H4GV | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 20 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2´´,preu altPN=20bar | -9999999999 | -9999999999
BN38-HJN0 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 30 bar de PN |  | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,preu altPN=30bar | 0 | 0
BN4316A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual | 0 | 0
BN4316B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual | -9999999999 | -9999999999
BN4316D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual | -9999999999 | -9999999999
BN713745 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula |  | Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,servomotor 0-10V | -9999999999 | -9999999999
BN713B43 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula |  | Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,servomotor 3 punts | 0 | 0
BN713B45 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula |  | Vàlvula seient 3 vies,brides DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fosa,servomotor 0-10V | -9999999999 | -9999999999
BN73-0X4R | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt |  | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,llautó | -9999999999 | -9999999999
BN73-H5DQ | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula |  | Vàlvula seient 3 vies,brides DN65,kvs=63,16bar,r>20mm,fosa,servomotor 3 punts | -9999999999 | -9999999999
BN73-H5DX | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula |  | Vàlvula seient 3 vies,brides DN100,kvs=140,16bar,r>40mm,fosa,servomotor 3 punts | -9999999999 | -9999999999
BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient elàstic | 0 | 0
BN812680 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN85-H4EP | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN85-HEND | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=3´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | 0 | 0
BN85-HG1G | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN85-HIFU | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN85-HJ1U | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=4´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN911170 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt |  | Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1´´1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N | 0 | 0
BN911180 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt |  | Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,CW617N/CC754S-GM,unió CW617N | -9999999999 | -9999999999
BN912160 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt |  | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=1´´,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N | -9999999999 | -9999999999
BN91-0WY4 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt |  | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=1/2*,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N | 20.8682 | 278.9506
BN91-0WY5 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt |  | Vàlvula segur.a/palanca+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N | 20.8682 | 278.9506
BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BNE1B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=3´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,8mm | 0 | 0
BNE1D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=4´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,8mm | -9999999999 | -9999999999
BNE2-H4CN | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó,pas malla=0,45mm | -9999999999 | -9999999999
BNE2-HDYZ | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=2´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,45mm | -9999999999 | -9999999999
BNE2-HJTW | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre |  | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/2,PN=16bar,llautó,pas malla=0,45mm | -9999999999 | -9999999999
BNFBU007 | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' |  | Vàlvula buidat,DN=1/2'',PN16 bar,preu alt+embut desguàs p/vàlvula 1/2'' | -9999999999 | -9999999999
BNFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada |  | Vàlvula buidat,DN=1'',16bar,preu alt+embut desguàs p/vàlvula 1'' | 0 | 0
BNL229B0 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) |  | Bomba línia rot.sec simp. embrid.,DN=50mm,rotor 200mm,PN=10bar,400V,7,5kW,2900rpm,EN-GJL-250 | 0 | 0
BOTPE50 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE 50-240 / N-A-F-A-BQQE-IYC o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba TPE 50-240 / N-A-F-A-BQQE-IYC | 0 | 0
BP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 F/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP7E-ANTE | u | Antena GSM NEGO744 amb suport |  | Antena GSM NEGO744 amb suport | 0 | 0
BP7E-SWIT | u | Commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) |  | Commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compat | 0 | 0
BPA1U100 | u | Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa |  | Càmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420 lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS, 230Vac,AES,DC-Iris | -9999999999 | -9999999999
BQU1-0THY | u | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut |  | Banc fusta,p/3pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU3-0TIB | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  | Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS | 0 | 0
BQU7-0TJC | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  | Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS | 0 | 0
BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs |  | Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment | 0 | 0
BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m | 0 | 0
BQUI-0TI8 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut |  | Recipient p/escombraries,100l,p/SiS | 0 | 0
BQUK-0TI1 | u | Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut |  | Taula fusta,p/6pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0
BV1D-02VF | u | Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons la norma UNE-EN 1899-1 i UNE-EN 1899-2 |  | Determ.DBO 1most.aigua | -9999999999 | -9999999999
BV210-01PZ | u | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 |  | Confec.+extrac.6 testim.,1 caixó | -9999999999 | -9999999999
BV250-00MI | u | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011 |  | Determ.caract.geomètriques1perfil/planxa acer | -9999999999 | -9999999999
CHAPAMET | u | Xapa metal·lica passa murs |  | Xapa metal·lica passa murs | 0 | 0
DIFAXOSY | u | Difusor rotacional quadrad per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en plàstic ABS negres, per alçades de 2,6 a 4 m. |  | Difusor rotacional quadrad per a impulsió d'aire, d'aletes orientables per alçades de 2,6 a 4 m. | 0 | 0
DPAN5000 | u | Dipòsit d'aigua vertical estratificat fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra, aïllament tèrmic de 10mm, contrabrida, juntes, ferratges. Inclou dos discs estratificadors o sistema equivalent. Presa per a baines, purgat superior de 1´´ i buidat inferior de 1´´. Acabat interior del dipòsit: sense pintar; acabat extern del tanc: capa protectora en la superfície laminada; Disseny: Vertical. Possibilitat connexions addicionals. model: SL5000 DN65 Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1800 MM H (altura amb aïllament classe B): 2879 Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 amb dos discs estratificadors o sistema equivalent inclou transport fins a peu d'obra |  | Dipòsit d'inèrcia SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer | 0 | 0
EXTT4RA | u | Extensió bisensfi, RAV400mm Que consisteix en: - canal tancat - Extensió del bisensfi 180 connexió soldada max: 6000 mm (canal tancat) Dades tècniques: Longitud de la infinitat: 400 mm |  | Extensió Bisensfi RAV400mm | 0 | 0
EXTT20RA | u | Extensió bisensfi, RAV2200mm Que consisteix en: - canal tancat - Extensió del bisensfi 180 connexió soldada max: 6000 mm (canal tancat) Dades tècniques: Longitud de la infinitat: 2000 mm |  | Extensió Bisensfi RAV2000 | 0 | 0
FILTREPART | u | Multicicló amb filtre de partícules integrat eCleaner per a models Eco-HK/*PK 130-330 i actualitzar-los en qualsevol moment. Filtre dos en un, multicicló per a eliminar les partícules gruixudes i el filtre electroestàtic per als fins. |  | Filtre de pàrticules electroestàtiques per calderes 330kW | 0 | 0
FRT4E300400 | u | Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 16 A. Temperatura màxima: 90 °C Pressió màxima: 4 bar . Descàrrega automàtica de cendres fins a caixa de cendres mòbil amb capacitat de 75 litres . Encèsa automàtica . Ventilador de tir induït EC d'alta eficiència i velocitat variable . Combustió controlada per buit amb monitoratge de llit de brases . Recirculació de gasos de combustió . Vàlvula rotativa de dues cambres |  | Caldera per la combustio 170kW, hargassner Eco-HK170ES o equivalent | 0 | 0
GRUPTEM | u | Grup d'aument de temperatura de retorn RAG-ECO-330 |  | Grup d'aument de temperatura de retorn | 0 | 0
GRUPSEGU | u | Grup de seguretat per calderes fins a 200 kW, inclou manometre purgador i vàlvula de seguretat 3 bars |  | Grup de seguretat per calderes | 0 | 0
MAGN3100120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 100-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 100-120 F | 0 | 0
MAGN380120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 80-120 F | 0 | 0
MAGN80100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 80-100 | 0 | 0
MAGNA12540X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNFOS MAGNA 1 25-40 | 0 | 0
MAGNA125120X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNFOS MAGNA 1 25-120 | 0 | 0
MAGNA140120X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F | 0 | 0
MAGNA16515O | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 65-150 | 0 | 0
MAGNA3-25-80 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba Magna 3 25-80 amb racords de connexió | 0 | 0
MAGNA332120_ | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 30-120F o equivalent. Punt de treball 9.91m3/h i 4.16mcda. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 32-120 | 0 | 0
MAGNA340150X | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 40-150 | 0 | 0
MAGNA65120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba GRUNDFOS MAGNA 3 65-120F | 0 | 0
MCH3200T4E | u | Mòdul de comunicació Modbus per a caldera. |  | Mòdul de comunicació Modbus | 0 | 0
MODULCASC | u | Mòdul de cascada / Repetidor BUS, es poden afegir fins a 6 calderes connectades en cascada |  | Mòdul de cascada / Repetidor BUS | 0 | 0
MT08AAA010A | m³ | Aigua. |  | Aigua. | 0 | 0
MT08AUXCOL | u | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 12´´ DN 300 mm. |  | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 12´´ DN 300 mm. | 0 | 0
MT08TAN020 | u | Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 100 mm segons UNE 19052, amb el preu incrementat al 50% en concepte d'accessoris i peces especials |  | Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 100 mm segons UNE 19052, amb el preu incrementat | 0 | 0
MT08TAN330 | u | Material auxiliar per al muntatge i subjecció de canonades de 4´´ d'acer, DN100 |  | Material auxiliar per al muntatge i subjecció de canonades de 4´´ | 0 | 0
MT08TUBCOL | m | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. |  | Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, segons UNE | 0 | 0
MT09MIF010IA | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. |  | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 ( | 0 | 0
MT09PYE010B | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. |  | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | 0 | 0
MT17COE010 | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura del·lular tacada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50mm d'espessor |  | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura del·lular t | 0 | 0
MT17COE110 | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica |  | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica | 0 | 0
MT17COLACOL | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. |  | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | 0 | 0
MT17PXCOL | m2 | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t |  | Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular t | 0 | 0
MT20KP39512 | m | Planxa d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor. |  | Planxa d'acer inoxidable AISI 304, de 15 cm d'altura i 3mm d'espessor. | 0 | 0
MT29TMA120 | Ut | Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera. |  | Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera. | 0 | 0
MT29TMA130 | Ut | Tac llarg, de plàstic, per a paret. |  | Tac llarg, de plàstic, per a paret. | 0 | 0
MT29TMA030B | m² | Tauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a revestiment de paraments verticals interiors. |  | Tauler de fusta de pi sense tractar, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a revestiment de pa | 0 | 0
PAS20MMX | u | Passamà de 200mm d'amplada i 3mm de gruix |  | Passamà de 200mm d'amplada i 3mm de gruix | 0 | 0
PEZ2-9BOF | u | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 de 203kW. Inclou Transport |  | Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 de 203kW. Inclou Transport | 0 | 0
PLEBOXSS | u | Plenum piramidal apilable amb connexió superior Boxstar /AIS/. |  | Plenum piramidal apilable amb connexió superior Boxstar /AIS/. | 0 | 0
PONPMXO | u | Pont de muntatge per instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular |  | Pont de muntatge per instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular | 0 | 0
PRESFL0150X | u | Sensor de pressió analògic 0-10VDC, 0-6ba |  | Sensor de pressió analògic 0-10VDC, 0-6bar | 0 | 0
RELEBOBINA | u | Relé tipus LY2NJ o equivalent bobina 12 VDC, 10A 24 VDC/220 VAC, DPDT, indicador LED amb base endollable. |  | Relé tipus LY2NJ o equivalent bobina 12 VDC, 10A 24 VDC/220 VAC, | 0 | 0
SED47717 | u | Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. |  | Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 | 0 | 0
SED48914 | u | Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. |  | Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 | 0 | 0
SEDCOMPT40X | u | SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h Comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF804. - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 40m3/h amb connexió embridada DN80, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. |  | Comptador calories SuperStatic 440 FD 40m3/h | 0 | 0
SONDAINM | u | Sonda d'inmersió per acumulador d'inèrcia |  | Sonda d'inmersió per acumulador d'inèrcia | 0 | 0
SONDASEN | u | Gestió multisensor, inclòs 4 sensors de temperatures amb cables de 5m ( sense maniguets d'inmerssió) |  | Gestor multisensor | 0 | 0
SSF1505000 | u | Rotor modular RA500 o equivalent, per a calderes HArgassner ECO-HK170ES 130- 230 KW. Per a descarregar: |  | Rotor modular RA500 o equivalent, per a calderes HArgassner ECO-HK170ES 130- 230 K | 0 | 0
TPE100110 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE 100-110 / 4 A-F-A-BQQE-JWA o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. |  | Bomba TPE 100-110 / 4 A-F-A-BQQE-JWA | 0 | 0
TV198X | u | Vàlvula d edescàrrega tèrmica a 98ºC |  | Vàlvula d edescàrrega tèrmica a 98ºC | 0 | 0
VALV3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =3000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 6,3 mm M.0A748X. |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =3000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0 | 0 | 0
VALV600 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =600 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =600 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0- | 0 | 0
VALV6000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =6000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =6000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V | 0 | 0
VALV780 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =780 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =780 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0- | 0 | 0
VALV9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =9000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=1 1/2'',cabal =9000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V | 0 | 0
VALV1000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1000 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0 | 0 | 0
VALV11000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =11000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =11000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0 | 0 | 0
VALV1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1500 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0-10V) M.VA7483 i adaptador per actuador mecànic VA7481/2 - 3,2 mm M.0A7010 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN='',cabal =1500 l/h. Más actuador electro - mecànic 24V (0 | 0 | 0
VALV18000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =18000l/h. Más actuador rotatiu M.SN08CC 24V (0-10V) per les series 81 i 83 |  | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN=2'',cabal =18000l/h | 0 | 0
Transport
TRANSP100 | u | Transport de maquinària |  | Transport de maquinària | 0 | 0
Altres
BNL2TPE4 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 16 bar tipus GRUNDFOS TPE- 40-530/2 AFABAQEMDB o SIMILAR. |  | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm | 0 | 0
SECOMPT100X | u | SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h Comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. |  | SUPERSTATIC 440 | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa | Climatització del recinte firal de Vic incorporant caldera de biomassa
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 01 | ACTUACIONS SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01.001 | L | K21E52A5 | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució, de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.002 | L | P2146-HYLC | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en actuacions d'1 a 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en actuacions d'1 a 10 m2 | 4
|  |  | 4 |  |  | 4
01.01.01.003 | L | K21FU140 | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 100
|  |  | 100 |  |  | 100
01.01.01.004 | L | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 2
sala calderes gas |  | 1 |  |  |  | 1
sala VIT |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.005 | L | P21DC-HBIS | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 300
|  |  | 300 |  |  | 300
01.01.01.006 | L | P21DC-HBIT | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 300
|  |  | 300 |  |  | 300
01.01.01.007 | L | P811-3FID | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.01.01.008 | L | P815-3FMW | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 | 1
|  |  | 1 |  |  | 1
01.01.01.009 | L | E8989FR0 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | 83.2
| T | Unitats | Amplada | Alçada
Sala de calderes |  | 2 | 5.2 | 4 |  | 41.6
|  | 2 | 5.2 | 4 |  | 41.6
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 01 | ACTUACIONS SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 02 | COMPONENTS HIDRÀULICS
01.01.02.001 | L | EJACBB09 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 203 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 203 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-65 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 1
Bescanviador fred Oficines |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.002 | L | EJACBB11 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 208 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 208 kW, amb temperatures primari: 7-12ºC i secundari: 11-16ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-67 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bescanviador fred Vit |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.003 | L | EJACBB10 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 291 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 291 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-45 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, suportació, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bescanviador Calor Vit |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.004 | L | KF423DFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 20
|  | 2 | 10 |  |  | 20
01.01.02.005 | L | KF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 64
| T | Unitats | Llargada
Col·lector calderes fins col·lector distribució |  | 2 | 25 |  |  | 50
Calderes a col·lector calefacció |  | 2 | 7 |  |  | 14
01.01.02.006 | L | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 50
| T | Unitats | Llargada
Oficines col·lector calent |  | 2 | 7 |  |  | 14
VIT col·lector calor a bescanviador |  | 2 | 18 |  |  | 36
01.01.02.007 | L | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 20
| T | Unitats | Llargada
Bar fred |  | 2 | 5 |  |  | 10
Oficines fred |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.008 | L | KF4238EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 10
| T | Unitats | Llargada
|  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.009 | L | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 50
| T | Unitats | Llargada
Entrada aigua |  | 1 | 40 |  |  | 40
Calor Bar |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.010 | L | KF4235CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 8
| T | Unitats | Llargada
|  |  | 8 |  |  | 8
01.01.02.011 | L | EFC1FA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 68
| T | Unitats | Llargada
Refredadora gran |  | 2 | 15 |  |  | 30
Refredadora petita |  | 2 | 14 |  |  | 28
Nau Vella |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.012 | L | EFC1EA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 80
| T | Unitats | Llargada
Oficines col·lector a bescanviador |  | 2 | 15 |  |  | 30
Vit col·lector a bescanviador |  | 2 | 20 |  |  | 40
Nau nova |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.013 | L | EFC1AA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 38
| T | Unitats | Llargada
Sala d'actes fred |  | 2 | 5 |  |  | 10
Oficines fred |  | 2 | 14 |  |  | 28
01.01.02.014 | L | EFC18A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 30
| T | Unitats | Llargada
Bar fred |  | 2 | 10 |  |  | 20
Oficines fred |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.015 | L | EFC17A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 20
| T | Unitats | Llargada
Oficines |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.01.02.016 | L | KFC16A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.01.02.017 | L | PFQ0-INJ5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 2
|  |  |  | 2 |  | 2
01.01.02.018 | L | PFQ0-INJ4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 70
| T | Unitats | Llargada
Oficines col·lector a bescanviador |  | 2 | 15 |  |  | 30
Vit col·lector a bescanviador |  | 2 | 20 |  |  | 40
01.01.02.019 | L | KFQ33ELM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 10
| T | Unitats | Llargada
Enfriadora petita exterior |  | 2 | 5 |  |  | 10
01.01.02.020 | L | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 120
| T | Unitats | Llargada
Nau nova col·lector - Tderivació (calent) |  | 2 | 5 |  |  | 10
Nau nova col·lector . Tderivació (fred) |  | 2 | 5 |  |  | 10
Bar (calent) |  | 2 | 8 |  |  | 16
Bar (fred) |  | 2 | 10 |  |  | 20
Col·lector calderes fins col·lector distribució |  | 2 | 25 |  |  | 50
Calderes a col·lector |  | 2 | 7 |  |  | 14
01.01.02.021 | L | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 116
| T | Unitats | Llargada
Oficines col·lector calent |  | 2 | 8 |  |  | 16
VIT col·lector calor a bescanviador |  | 2 | 18 |  |  | 36
Actes i cortines calor |  | 2 | 8 |  |  | 16
Sala d'actes fred |  | 2 | 10 |  |  | 20
Oficines fred |  | 2 | 14 |  |  | 28
01.01.02.022 | L | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 20
| T | Unitats | Llargada
|  | 2 | 10 |  |  | 20
01.01.02.023 | L | KFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 40
| T | Unitats | Llargada
Oficines |  | 2 | 20 |  |  | 40
01.01.02.024 | L | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 40
| T | Unitats | Llargada
Entrada aigua |  | 1 | 40 |  |  | 40
01.01.02.025 | L | KN4316D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 36
|  | 36 |  |  |  | 36
01.01.02.026 | L | KN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 26
|  | 26 |  |  |  | 26
01.01.02.027 | L | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2
|  |  |  | 2 |  | 2
01.01.02.028 | L | PN38-HMKF | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.01.02.029 | L | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 16
Aigua glicorada |  | 2 |  |  |  | 2
Entrada d'aigua |  | 10 |  |  |  | 10
Bar calor |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.02.030 | L | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.02.031 | L | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.02.032 | L | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 19
|  | 19 |  |  |  | 19
01.01.02.033 | L | PN85-I1I7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.01.02.034 | L | PN85-HG0S | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.01.02.035 | L | PN85-I4TC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
01.01.02.036 | L | PN85-HJ3W | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.037 | L | PN85-HIRA | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 3
Entrada d'aigua |  | 2 |  |  |  | 2
Glicorada |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.038 | L | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
01.01.02.039 | L | PN72-H7VE | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=140, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 40 mm, com a màxim, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 5
Fred Nau vella |  | 1 |  |  |  | 1
Fred Nau Nova |  | 1 |  |  |  | 1
Fred Oficines |  | 1 |  |  |  | 1
Fred Vit |  | 1 |  |  |  | 1
elev temp retorn calderes |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.040 | L | EN713B45 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 6
Calefacció Oficines |  | 1 |  |  |  | 1
Calefacció Primari Vit |  | 1 |  |  |  | 1
Calefacció Actes-Cortines |  | 1 |  |  |  | 1
Calefacció Actes-cortines |  | 1 |  |  |  | 1
Calefacció Nau nova |  | 1 |  |  |  | 1
Calefacció Nau vella |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.041 | L | PN72-45G8 | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 1
Fred Bar |  |  | 1 |  |  | 1
01.01.02.042 | L | EN713745 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 1
calor Bar |  |  | 1 |  |  | 1
01.01.02.043 | L | PN35-FDV7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment | 5
Calderes de gas |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.02.044 | L | KN912167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 3
calor bio |  | 1 |  |  |  | 1
calor gas |  | 1 |  |  |  | 1
fred primari |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.045 | L | PN91-ECMY | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 3
secundari calor VIT |  | 1 |  |  |  | 1
secundari fred VIT |  | 1 |  |  |  | 1
secundari fred oficines |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.046 | L | KNE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.01.02.047 | L | KNE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.01.02.048 | L | PNE2-HDYY | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
|  |  | 1 |  |  | 1
01.01.02.049 | L | PNE2-HKFV | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
01.01.02.050 | L | PNE2-I374 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.02.051 | L | KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
|  |  | 1 |  |  | 1
01.01.02.052 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.01.02.053 | L | PRESFL0150 | u | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | 6
Circuit fred |  | 1 |  |  |  | 1
circuit calor gas |  | 1 |  |  |  | 1
circuit calor bio |  | 1 |  |  |  | 1
secundari fred oficines |  | 1 |  |  |  | 1
secundari calor Vit |  | 1 |  |  |  | 1
secundari fred Vit |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.054 | L | EEVGT100 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN125 FD 100,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,10bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | 3
calderes de gas |  | 1 |  |  |  | 1
fred Nau nova |  | 1 |  |  |  | 1
fred Nau vella |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.055 | L | EEVGPT40 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440RF654. SUPERSTATIC 440 DN80 FD 40,0 m3/h . - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil.lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 100m3/h amb connexió embridada DN65, fabricat en ferro fos. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 300mm. - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,09bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal.lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 50:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes. - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. | 4
Calefacció oficines |  | 1 |  |  |  | 1
calefacció primari VIT |  | 1 |  |  |  | 1
Fred Oficines |  | 1 |  |  |  | 1
Fred VIT |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.056 | L | EEVG2EA1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | 1
aires cortines |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.058 | L | PEV3-HAHL | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb comunicació modbus. | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb comunicació modbus. | 2
comptador circuit bar calor |  | 1 |  |  |  | 1
comptador circuit bar fred |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.059 | L | PEU2-8P3S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per acer inoxidable o equivalent, de 8´´ DN 200 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons necessitats. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per acer inoxidable o equivalent, de 8´´ DN 200 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 5 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons necessitats. Totalment muntat i provat. | 4
col·lector calderes |  | 2 |  |  |  | 2
col·lector existent de calor malmés |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.060 | L | PEU2-LP5S | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acerinoxidable o equivalent, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons indicacions. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acerinoxidable o equivalent, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm o segons indicacions. Totalment muntat i provat. | 2
Col·lector distribució biomassa Recinte calor |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.061 | L | AQUACOL1306 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12´´ DN 300 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 2 connexions d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 2
Col·lector distribució refrigeració |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.062 | L | ENL2TPE4 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 16 bar, índ, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 360-4000 rpm, tipus GRUNDFOS TPE 50-200 N-A-F-A-BQQE-HYC o equivalent. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense necessitat de desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 40, longitud entre les brides 440mm. Inclou pont de manòmetres, cable d'alimentació i accessoris. Totalment muntada, connexionada i provada. | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 16 bar, índ, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 360-4000 rpm, tipus GRUNDFOS TPE 50-200 N-A-F-A-BQQE-HYC o equivalent. Bomba d'una etapa, acoblament tancat i voluta amb ports d'aspiració i descàrrega en línia d'idèntic diàmetre. El disseny de la bomba inclou un sistema d'extracció superior que facilita el desmuntatge de l'capçal motor (el motor, el capçal de la bomba i l'impulsor) amb fins de manteniment o reparació sense necessitat de desconnectar les canonades de la carcassa de la bomba. La bomba està equipada amb un tancament de manxa de cautxú no equilibrat. La bomba està equipada amb un motor síncron d'imants permanents refrigerat per ventilador. Brida de connexió DN 40, longitud entre les brides 440mm. Inclou pont de manòmetres, cable d'alimentació i accessoris. Totalment muntada, connexionada i provada. | 2
Vit primari calor (B3) |  | 1 |  |  |  | 1
Oficines calor (B2) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.063 | L | MAGNA380120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1
Calderes (B1) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.064 | L | MAGNA380100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 80-100 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 2
Vit primari fred (B10) |  | 1 |  |  |  | 1
Oficines primari fred (B9) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.065 | L | MAGNA16515 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 65-150 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 3
Oficines secundari fred (B8) |  | 1 |  |  |  | 1
Fancoil Vit fred (B11) |  | 1 |  |  |  | 1
Fancoil Vit Calor (B4) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.066 | L | MAGNA323212 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1
Calor Sala d'actes (B16) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.067 | L | PNL4-MAGNA25 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1
Fred Bar (B13) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.068 | L | MAGNA12540 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-40 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1
Calor Bar (B15) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.069 | L | CONJGLICOL | u | Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.070 | L | EJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.071 | L | DESFANG00 | u | Serie 5465 Desfangador DIRTCAL para tuberías horizontales con conexiones embridadas y aislamiento medidas DN 20 (Ø 22); DN 25 (Ø 28) medidas DN 20 (3/4”); DN 25 (1”) medidas DN 50÷DN 150 | Serie 5465 Desfangador DIRTCAL para tuberías horizontales con conexiones embridadas y aislamiento medidas DN 20 (Ø 22); DN 25 (Ø 28) medidas DN 20 (3/4”); DN 25 (1”) medidas DN 50÷DN 150 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.072 | L | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | 5
Omplerta primari calefacció |  | 1 |  |  |  | 1
Omplerta secundari calefacció VIT |  | 1 |  |  |  | 1
Omplerta secundari fred VIT |  | 1 |  |  |  | 1
Omplerta primari fred |  | 1 |  |  |  | 1
Omplerta secundari fred oficines |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.073 | L | BABM0140 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | 1
Omplerta calefacció |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.074 | L | PEU6-6SU2 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 1
|  |  | 1 |  |  | 1
01.01.02.075 | L | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | 3
secundari fred oficines |  | 1 |  |  |  | 1
secundari calefacció VIT |  | 1 |  |  |  | 1
secundari fred VIT |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.076 | L | PEU9-10QLB | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat | Manòmetre de glicerina per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat | 14
|  |  | 14 |  |  | 14
01.01.02.077 | L | PEUE-6YPP | u | Termòmetre bimetàl·lic, de glicerina, amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, de glicerina, amb beina de 1/2´´ de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat | 16
|  |  | 16 |  |  | 16
01.01.02.078 | L | KEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.079 | L | KEV22583 | u | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, encastat a caixa universal (no inclosa a la partida de control) | Sonda d'ambient amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 12 V, preu alt, encastat a caixa universal (no inclosa a la partida de control) | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 02 | CANONADES INTERIORS
| N | Titol 3 | 05 | OFICINES
01.02.05.001 | L | K218A410 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | 560
Oficina |  | 15 | 25 |  |  | 375
Distribuidor |  | 15 | 10 |  |  | 150
Passadis |  | 1 | 15 |  |  | 15
Despatx tancats |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.02.05.002 | L | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.003 | L | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 64
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 32 |  |  | 64
01.02.05.004 | L | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 28
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 14 |  |  | 28
01.02.05.005 | L | KF4238EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 20
| T | Unitats | Llargada
Calor |  |  | 20 |  |  | 20
01.02.05.006 | L | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 30
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 15 |  |  | 30
01.02.05.007 | L | KF4236CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 80
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 40 |  |  | 80
01.02.05.008 | L | KF4235CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 32
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 16 |  |  | 32
01.02.05.009 | L | EFC1EA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x18,3 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 16 |  |  | 32
01.02.05.010 | L | EFC1CA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 50
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 25 |  |  | 50
01.02.05.011 | L | EFC1AA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 20
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.02.05.012 | L | EFC18A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm,amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 56
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 28 |  |  | 56
01.02.05.013 | L | EFC17A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 30
| T | Unitats | Llargada
Oficines |  | 2 | 15 |  |  | 30
01.02.05.014 | L | PFQ0-INJ4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 31 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 32
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 16 |  |  | 32
01.02.05.015 | L | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 50
| T | Unitats | Llargada
Oficines fred |  | 2 | 25 |  |  | 50
01.02.05.016 | L | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 84
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 32 |  |  | 64
Oficines fred |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.02.05.017 | L | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 86
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 15 |  |  | 30
Oficines fred |  | 2 | 28 |  |  | 56
01.02.05.018 | L | KFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 58
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 10 |  |  | 20
Oficines fred |  | 2 | 19 |  |  | 38
01.02.05.019 | L | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 30
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 15 |  |  | 30
01.02.05.020 | L | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 80
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 40 |  |  | 80
01.02.05.021 | L | PFQ0-IJHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 32
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 16 |  |  | 32
01.02.05.022 | L | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.02.05.023 | L | PN38-HMKF | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
01.02.05.024 | L | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.025 | L | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.02.05.026 | L | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.027 | L | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.028 | L | PNC4-9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.029 | L | PNC4-6000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinarolli EVOPIC -R 83LPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=6000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinarolli EVOPIC -R 83LPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=6000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.02.05.030 | L | PNC4-3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.031 | L | PNC4-1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.02.05.032 | L | PNC4-1000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,Pettinaroli EVOPIC - R 91L o o equivalent, DN=3/4'',cabal=1000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,Pettinaroli EVOPIC - R 91L o o equivalent, DN=3/4'',cabal=1000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.033 | L | PNC4-Q780 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o o equivalent, DN=1/2'',cabal=780 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o o equivalent, DN=1/2'',cabal=780 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.034 | L | PNC4-Q600 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=1/2'',cabal=600 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91L o equivalent, DN=1/2'',cabal=600 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.035 | L | PNC4-Q100 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83VLPR1 o equivalent DN=2'',cabal=11000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83VLPR1 o equivalent DN=2'',cabal=11000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.036 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.02.05.037 | L | P653-UCM6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 170 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 170 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament | 6.4
Pujada de canonades a planta primera |  | 2 | 3.2 |  |  | 6.4
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 02 | CANONADES INTERIORS
| N | Titol 3 | 06 | EDIFICI VIT
01.02.06.001 | L | K218A410 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i emagatzematge per la posterior reposició. Inclou desmuntatge, muntatge i neteja. Totalment montat i acabat. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.02.06.002 | L | K21FU130 | u | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | Arrencada per a substitució o desplaçament de tubs i elements per a distribució de gasos o fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou arrencada, suports dels elements, etc... | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.003 | L | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.004 | L | KF4239EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 20
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.02.06.005 | L | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.006 | L | KF4236CC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.007 | L | EFC1CA22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 28
| T | Unitats | Llargada
Vit fred |  | 2 | 14 |  |  | 28
01.02.06.008 | L | EFC19A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, amb barrera antidifusió d'oxigen EVOH, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 72
| T | Unitats | Llargada
Vit fred |  | 2 | 36 |  |  | 72
01.02.06.009 | L | KFQ33ELM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 28
| T | Unitats | Llargada
Fred |  | 2 | 14 |  |  | 28
01.02.06.010 | L | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.011 | L | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 72
| T | Unitats | Llargada
Vit fred |  | 2 | 36 |  |  | 72
01.02.06.012 | L | KFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 20
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 10 |  |  | 20
01.02.06.013 | L | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.014 | L | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 6
| T | Unitats | Llargada
Calor |  | 2 | 3 |  |  | 6
01.02.06.015 | L | KN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.02.06.016 | L | PN38-HJN6 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
01.02.06.017 | L | PN38-HJMS | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
01.02.06.018 | L | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.02.06.019 | L | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.020 | L | PN38-HE1A | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.02.06.021 | L | PPNC4-1800 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o similar, DN=2'',cabal=18000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o similar, DN=2'',cabal=18000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.022 | L | PNC4-9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC -R 83HPR1 o equivalent, DN=1 1/2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.02.06.023 | L | PNC4-3000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 93H o equivalent, DN=1 1/4'',cabal=3000 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.024 | L | PNC4-1500 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, Pettinaroli EVOPIC - R 91H o equivalent, DN=3/4'',cabal=1500 l/h. Inclou adaptador electro - mecànic i adaptador per l'actuador. Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.025 | L | PN85-HG0S | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.026 | L | PN85-I4TC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.027 | L | PN85-HIRA | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
Entrada d'aigua |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.028 | L | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.029 | L | KNE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.030 | L | PNE2-HDYY | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.031 | L | PNE2-I374 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.02.06.032 | L | KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.033 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.02.06.034 | L | PEU2-2002 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3´´ DN 100 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 3´´ DN 100 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 2
Col·lector distribució VIT calor |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.035 | L | PEU2-1404 | u | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4´´ DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,2 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexió de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor. Distància entre sortides de 30cm. Totalment muntat i provat. | 2
Col·lector distribució VIT fred |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.06.036 | L | PNE0-NG00 | u | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.037 | L | MAGNA140120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-120F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-120F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 1
B8 - Fancoils grans vells Vit |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.038 | L | MAGNA323212 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 32-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 3
B7 - Fancoil Vit nou |  | 1 |  |  |  | 1
B17 - Fancoil Vit nou |  | 1 |  |  |  | 1
B18 - Fancoils grans vells Vit |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.039 | L | MAGNA125120 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA1 25-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 2
B19 - Vit PB |  | 1 |  |  |  | 1
B20 - Vit PP |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.040 | L | PNL4-MAGNA25 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 25-80 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 2
B9 - Vit PB |  | 1 |  |  |  | 1
B10 - Vit PP |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.041 | L | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat | 2
circuit secundari calefacció |  |  | 1 |  |  | 1
circuit secundari de fred |  |  | 1 |  |  | 1
01.02.06.042 | L | PEU9-10QL8 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.02.06.043 | L | PN91-ECWB | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 03 | FANCOILS DE CONDUCTES
| N | Titol 3 | 03 | OFICINES
01.03.03.001 | L | DESMUNTFAN | u | Desmuntatge de fancoil existent, inclou grua i transport a dipòsit. | Desmuntatge de fancoil existent, inclou grua i transport a dipòsit. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.03.002 | L | KEJ7LTAK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 45 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 60 kW de potència frigorífica màxima i 71.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 300 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
FCH-2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.003 | L | KEJ7LSDL | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 40 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 41 kW de potència frigorífica màxima i 56.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 220 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
FCH-3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.004 | L | KEJ7LPJK | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 25 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 41.2 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 2
FCH-5 |  | 1 |  |  |  | 1
FCH-6 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.005 | L | KEJ7MLCE | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 18 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 19 kW de potència frigorífica màxima i 33.7 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
FCH-8 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.006 | L | EEAXOSY | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional quadrat per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en disposició radial inclinada, per a instal·lar a una alçada entre 2,6 i 4 metres tipus MADEL model AXO-SY o similar. fabricats d'acer galvanitzat i aletes de plàstic ABS negre de 600 mm de costat, pont de muntatge per a instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular vertical. Inclou pont de muntatge, placa per fals sostre T24, plenum amb connexió superior i tota la suporteria. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional quadrat per a impulsió d'aire, d'aletes orientables en disposició radial inclinada, per a instal·lar a una alçada entre 2,6 i 4 metres tipus MADEL model AXO-SY o similar. fabricats d'acer galvanitzat i aletes de plàstic ABS negre de 600 mm de costat, pont de muntatge per a instal·lar a fals sostre amb conducte rectangular vertical. Inclou pont de muntatge, placa per fals sostre T24, plenum amb connexió superior i tota la suporteria. Totalment muntat i provat | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.03.03.007 | L | KEDXTRET | u | Subministrament i instal·lació de reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. Totalment muntada i provada. | Subministrament i instal·lació de reixa de retorn d'alumini, d'aletes fixes horitzontals MADEL model DXT o similar, d'alumini anoditzat platejat mate, de 1800x900 mm, d'aletes separades 50 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals,fixada al bastiment amb cargols. Totalment muntada i provada. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 03 | FANCOILS DE CONDUCTES
| N | Titol 3 | 04 | EDIFICI VIT
01.03.04.001 | L | KEJ7LWEP | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador EC,tipus INTERCLISA FCY42E 75 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 81 kW de potència frigorífica màxima i 93.3 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 210 Pa, amb alimentació trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
FCH-1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 04 | FANCOILS VERTICALS I CASSETTE
01.04.001 | L | EEJ22843 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 639C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 4.9 a 8.2 kW de potència frigorífica màxima i 6.3 a 9.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
FCV-1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.002 | L | EEJ22B47 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil de consola vertical amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42NC 439C o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3 a 5.5 kW de potència frigorífica màxima i 2.7 a 4.2 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural. Inclou control i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 3
FCV-2 |  | 1 |  |  |  | 1
FCV-3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala nova |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.003 | L | KEJ61141 | u | Subministrament i instal·lació de fan-coil tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. Inclou control, termostat digital per motors EC, reixa de retorn, safata de condensats, mitjans de suportació i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de fan-coil tipus cassette amb ventilador EC de 230 V de corrent monofàsic,CARRIER 42GW 709D o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 3.14 a 7.49 kW de potència frigorífica màxima i 6.43 a 13.99 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitatsl. Inclou control, termostat digital per motors EC, reixa de retorn, safata de condensats, mitjans de suportació i transport. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
| N | Titol 3 | 01 | ELEMENTS
01.05.01.001 | L | KEC42B80 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 40 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V,tipus INTERCLISA REC39OT 40 o equivalent, de 4000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
R4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.002 | L | KEC42980 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 30 o equivalent, de 3000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 2
R6 |  | 1 |  |  |  | 1
R1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.003 | L | KEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 20 o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
R2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.004 | L | KEC42480 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V,tipus INTERCLISA REC39OT 05 o equivalent, de 500 m3/h de cabal màxim, ventiladors centrifucs amb doble turbina amb motors EC a impulsió i aspiració, amb 2 filtres (F8 a l'entrada d'aire net i F6 a l'entrada del retorn), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou control, transport i entrada al lloc de col·locació. Totalment muntat, conexionat i provat. | 1
R7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.005 | L | KG315334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 352
| T | Unitats | m
Recup/ sala actes |  | 1 | 60 |  |  | 60
Recup/ bar |  | 1 | 14 |  |  | 14
Recup/ despatxos |  | 1 | 44 |  |  | 44
Fancoils despatxos |  | 1 | 65 |  |  | 65
Recup/ oficina |  | 1 | 44 |  |  | 44
Recup/ distribuidor |  | 1 | 44 |  |  | 44
Recup/ vit central |  | 1 | 16 |  |  | 16
Recup/ vit oficina oberta |  | 1 | 65 |  |  | 65
01.05.01.006 | L | KG2DB30A | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, fixada amb suports | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, fixada amb suports | 317
| T | Unitats | m
Recup/ sala actes |  | 1 | 60 |  |  | 60
Recup/ bar |  | 1 | 14 |  |  | 14
Recup/ despatxos |  | 1 | 44 |  |  | 44
Fancoils despatxos |  | 1 | 30 |  |  | 30
Recup/ oficina |  | 1 | 44 |  |  | 44
Recup/ distribuidor |  | 1 | 44 |  |  | 44
Recup/ vit central |  | 1 | 16 |  |  | 16
Recup/ vit oficina oberta |  | 1 | 65 |  |  | 65
01.05.01.007 | L | EG2DF6FB | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.05.01.008 | L | EG415FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.05.01.009 | L | EG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.05.01.010 | L | EG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.011 | L | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.05.01.012 | L | EG426B9D | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
| N | Titol 3 | 02 | CONDUCTES CIRCULARS
01.05.02.001 | L | EE42QUNI | u | Subministrament i col·locació de conjunt d'unions concèntriques per als conductes helicoïdals instal·lats i tolva d'unió amb la màquina re renovació d'aire. Totalment muntats provats. | Subministrament i col·locació de conjunt d'unions concèntriques per als conductes helicoïdals instal·lats i tolva d'unió amb la màquina re renovació d'aire. Totalment muntats provats. | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.05.02.002 | L | KE42QE42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.05.02.003 | L | KE42QC42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.05.02.004 | L | KE42Q842 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.05.02.005 | L | KE42QB42 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.05.02.006 | L | EE43G9S3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment | 40
Connexió difusors |  | 40 |  |  |  | 40
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
| N | Titol 3 | 03 | CONDUCTES RECTANGULARS
01.05.03.001 | L | EEISOVDECO | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER DECO o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat sota el cel ras i encastat al el cel ras en alguns punts per esquivar mobiliari. S'incrementen els metres de conducte per compensar els trams on s'ha de encastar al fals sostre. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER DECO o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat sota el cel ras i encastat al el cel ras en alguns punts per esquivar mobiliari. S'incrementen els metres de conducte per compensar els trams on s'ha de encastar al fals sostre. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 258.2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vit Planta Baixa impulsió
Tderivació - T1 |  | 2 | 16 | 0.45 | 0.25 | 22.4
T1 - T2 |  | 2 | 6 | 0.4 | 0.25 | 7.8
T2 - T3 |  | 2 | 6 | 0.35 | 0.2 | 6.6
T3 - T4 |  | 2 | 12 | 0.25 | 0.2 | 10.8
VIT Planta Primera impulsió
Inicial - Tderivació |  | 2 | 7 | 0.55 | 0.4 | 13.3
Tderivació - T1 |  | 2 | 3 | 0.35 | 0.35 | 4.2
T1 - T2 |  | 2 | 5 | 0.35 | 0.3 | 6.5
T2 - T3 |  | 2 | 5 | 0.3 | 0.3 | 6
T3 - T4 |  | 2 | 5 | 0.3 | 0.25 | 5.5
T4 - T5 |  | 2 | 5 | 0.25 | 0.2 | 4.5
T5 - Final |  | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 4
Vit oficina gran despatxos impulsió
Inicial - T1 |  | 2 | 5 | 0.45 | 0.4 | 8.5
T1 - T2 |  | 2 | 11 | 0.35 | 0.25 | 13.2
T2 - Final |  | 2 | 7 | 0.2 | 0.2 | 5.6
Vit Planta Baixa retorn
Tderivació - T1 |  | 2 | 16 | 0.55 | 0.3 | 27.2
T1 - T2 |  | 2 | 6 | 0.45 | 0.3 | 9
T2 - T3 |  | 2 | 6 | 0.45 | 0.2 | 7.8
T3 - T4 |  | 2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 12
VIT Planta Primera impulsió
Inicial - Tderivació |  | 2 | 7 | 0.7 | 0.45 | 16.1
Tderivació - T1 |  | 2 | 3 | 0.5 | 0.35 | 5.1
T1 - T2 |  | 2 | 5 | 0.5 | 0.3 | 8
T2 - T3 |  | 2 | 5 | 0.5 | 0.25 | 7.5
T3 - T4 |  | 2 | 5 | 0.4 | 0.25 | 6.5
T4 - T5 |  | 2 | 5 | 0.35 | 0.2 | 5.5
T5 - Final |  | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 4
Vit oficina gran despatxos retorn
Inicial - T1 |  | 2 | 5 | 0.55 | 0.45 | 10
T1 - T2 |  | 2 | 11 | 0.4 | 0.25 | 14.3
T2 - Final |  | 2 | 7 | 0.25 | 0.2 | 6.3
01.05.03.002 | L | EE51MS10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 402.04
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rec. oficines obertes impulsió
Inicial - T1 |  | 2 | 16 | 0.5 | 0.5 | 32
T1 - final |  | 2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 6.4
Rec. despatxos oficines Impulsió
Inicial - T1 |  | 2 | 32 | 0.25 | 0.2 | 28.8
T1 - T2 |  | 2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.4
T2 - Final |  | 2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 1.8
Rec. distribuidor oficines impulsió
Inicial - T1 |  | 2 | 23 | 0.5 | 0.45 | 43.7
T1 - T2 |  | 2 | 10 | 0.5 | 0.3 | 16
T2 - T3 |  | 2 | 5 | 0.3 | 0.3 | 6
T3 - final |  | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | 3.2
Rec zona central vit impulsió
Inicial - final |  | 2 | 7 | 0.38 | 0.38 | 10.64
Màquina nova Vit impulsió
Inicial - connexió conducte |  | 2 | 14 | 0.78 | 0.78 | 43.68
Rec. oficines obertes retorn
Inicial - T1 |  | 2 | 12 | 0.65 | 0.55 | 28.8
T1 - final |  | 2 | 4 | 0.5 | 0.45 | 7.6
Rec. despatxos oficines retorn | [5 empty] | 0
Inicial - T1 |  | 2 | 29 | 0.25 | 0.25 | 29
T1 - T2 |  | 2 | 3 | 0.25 | 0.2 | 2.7
T2 - Final |  | 2 | 3 | 0.2 | 0.15 | 2.1
Rec. distribuidor oficines retorn | [5 empty] | 0
Inicial - T1 |  | 2 | 23 | 0.65 | 0.5 | 52.9
T1 - T2 |  | 2 | 10 | 0.5 | 0.45 | 19
T2 - T3 |  | 2 | 5 | 0.4 | 0.3 | 7
T3 - final |  | 2 | 4 | 0.3 | 0.2 | 4
Rec zona central vit retorn | [5 empty] | 0
Inicial - final |  | 2 | 7 | 0.38 | 0.38 | 10.64
Màquina nova Vit retorn | [5 empty] | 0
Inicial - connexió conducte |  | 2 | 14 | 0.78 | 0.78 | 43.68
01.05.03.003 | L | EEISOVNETO | m2 | Subministrament i formació de conducte rectangular amb panells de llana mineral amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803 ISOVER CLIMAVER®360 NET o equivalent, constituït per un panell de llana de vidre d'alta densitat de ISOVER, revestit per un complex d'alumini mat per l'exterior i amb un teixit de vidre negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica per l'interior (teixit Net) de 25 mm de gruix UNEIX EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW), amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (m·K), classe de reacció al foc Bs1d0, valor de coeficient d'absorció acústica 0,85, amb marques guia MTR exteriorment, classe d'estanquitat ATC 1 . Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver®, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver®, accessoris de muntatge, peces especials i reforços segons l'indicat pel fabricant en el seu Manual de muntatge CLIMAVER®en funció de la dimension del conducte i la presion de treball, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | Subministrament i formació de conducte rectangular amb panells de llana mineral amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803 ISOVER CLIMAVER®360 NET o equivalent, constituït per un panell de llana de vidre d'alta densitat de ISOVER, revestit per un complex d'alumini mat per l'exterior i amb un teixit de vidre negre d'alta absorció acústica i resistència mecànica per l'interior (teixit Net) de 25 mm de gruix UNEIX EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW), amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W / (m·K), classe de reacció al foc Bs1d0, valor de coeficient d'absorció acústica 0,85, amb marques guia MTR exteriorment, classe d'estanquitat ATC 1 . Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver®, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver®, accessoris de muntatge, peces especials i reforços segons l'indicat pel fabricant en el seu Manual de muntatge CLIMAVER®en funció de la dimension del conducte i la presion de treball, muntat superficialment. Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. | 5
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
| N | Titol 3 | 04 | REIXES
01.05.04.001 | L | EEK11D3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 4
Oficines 2 i 3 recinte firal |  | 4 |  |  |  | 4
01.05.04.002 | L | EEK11G72 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 450x100 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 2
Oficines 1 recinte firal |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.04.003 | L | EEK11GAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 16
Oficines 1 i 2 Vit PB |  | 4 |  |  |  | 4
Oficines PP |  | 12 |  |  |  | 12
01.05.04.004 | L | EEK11KAB | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 6
Oficines 3, 4 i 5 Vit PB |  | 6 |  |  |  | 6
01.05.04.005 | L | EEK11N48 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 2
Oficina 6 Vit PB |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.04.006 | L | EEK11NB8 | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'aletes paral·leles fixes horitzontals a 45º, d'alumini anoditzat platejat, de 900x600 mm, MADEL model DMT-AR+SP o equivalent, d'aletes separades 25 mm, i fixada al bastiment. Inclou rejilla, regulador de cabal d'aletes oposades i bastiment de muntatje. Totalment provat i muntat. | 2
Oficines obertes recinte firal |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 05 | RECUPERADORS CALOR, RENOVACIÓ AIRE I CONDUCTES
| N | Titol 3 | 05 | SOPORTACIÓ RECUPERADORS
01.05.05.001 | L | K44Z552A | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de fins a 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m i varilla roscada de diàmetre 12. Inclou: epoxi, varilla, pletina, perforacions i neteja. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de fins a 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m i varilla roscada de diàmetre 12. Inclou: epoxi, varilla, pletina, perforacions i neteja. | 0.825
| T | Unitats | Llarg | Ample | Alçada
Tipus 1 |  | 6 | 0.25 | 0.3 |  | 0.45
Tipus 2 |  | 6 | 0.25 | 0.25 |  | 0.375
01.05.05.002 | L | G4436115 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 3077.227
| T | Unitats | Llargada | Kg/m
IPE 360 |  | 2 | 9.24 | 57.1 |  | 1055.208
IPE 360 |  | 1 | 9.95 | 57.1 |  | 568.145
IPE 330 |  | 2 | 9.95 | 49.1 |  | 977.09
IPE 140 |  | 8 | 4.62 | 12.9 |  | 476.784
01.05.05.003 | L | E9S11320 | m2 | Entramat d'acer tipus tramex o similar, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | Entramat d'acer tipus tramex o similar, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 42.3
| T | Unitats | Llarg | Ample
|  | 9.4 | 4.5 |  |  | 42.3
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 01 | FONAMENTACIÓ, ESTRUCTURA I LLOSES
01.08.01.01.001 | L | 14E229E5 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | 59.3
| T | Unitats | Llargada | Alçada
Paret | [5 empty] | 0
Mur llarg |  | 2 | 19.65 | 1 |  | 39.3
Mur curt |  | 2 | 5.2 | 1 |  | 10.4
Sala calderes-sitja |  | 2 | 4.8 | 1 |  | 9.6
01.08.01.01.002 | L | E4E2H665 | m2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 237.2
| T | Unitats | Llargada | Alçada
Paret | [5 empty] | 0
Mur llarg |  | 2 | 19.65 | 4 |  | 157.2
Mur curt |  | 2 | 5.2 | 4 |  | 41.6
Sala calderes-sitja |  | 2 | 4.8 | 4 |  | 38.4
01.08.01.01.003 | L | P320-D6Y8 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 325.08
diàmetre 10 cada 30 |  | 60 | 6.1 | 0.2 | 3.5 | 256.2
diàmetre 12 cada 20 |  | 4 | 16.4 | 0.3 | 3.5 | 68.88
01.08.01.01.004 | L | G3CBM8GG | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 204.36
Llosa sala calderes+sitja |  | 19.65 | 5.2 | 2 |  | 204.36
01.08.01.01.005 | L | P4538-JMZ9 | m3 | Formigonament de llindes amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment | Formigonament de llindes amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment | 11.048
| T | Unitats | Alçada | Amplada | Lomgitud
|  | 30 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 10.8
|  | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.088
|  | 1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.16
01.08.01.01.006 | L | P93M-MD9V | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió | 102.18
Llosa sala calderes+sitja |  | 19.65 | 5.2 |  |  | 102.18
01.08.01.01.007 | L | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | 2
|  | 2 | 0.5 |  |  | 1
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 02 | TANCAMENTS, OBERTURES I PORTES
01.08.01.02.001 | L | KY03U005 | m2 | Obertura de forats per a instal·lacions, sistema d'ompliment i porta de pas a la sitja, en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | Obertura de forats per a instal·lacions, sistema d'ompliment i porta de pas a la sitja, en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.08.01.02.002 | L | EABG9A62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.01.02.003 | L | EABGP768 | u | Subministrament i instal·lació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau Totalment col·locada i provada. | Subministrament i instal·lació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 300x240 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 60x60, pany de cop, acabat esmaltat i clau Totalment col·locada i provada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.01.02.004 | L | EEKN1DB0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.08.01.02.005 | L | KADTU001 | u | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau, col·locada ancorada a l'obra | Trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 40x40 cm, amb pany, clau, col·locada ancorada a l'obra | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.01.02.006 | L | PQN1-HAA5 | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 03 | COBERTA
01.08.01.03.001 | L | P4LJ-MHVK | m2 | Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat T20, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot | Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat T20, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot | 106
|  | 20 | 5.3 |  |  | 106
01.08.01.03.002 | L | E711AEJ5 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació | 121
|  | 22 | 5.5 |  |  | 121
01.08.01.03.003 | L | E7B11190 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir | 121
|  | 22 | 5.5 |  |  | 121
01.08.01.03.004 | L | E92D6531 | m2 | Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en sec | Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en sec | 104
|  | 20 | 5.2 |  |  | 104
01.08.01.03.005 | L | E54ZT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 81.6
| T | Unitats | Llargada | Amplada
Remat façana nau amb sala tècnica |  | 1 | 20 |  |  | 20
Remat façana amb paret lateral |  | 2 | 5.4 |  |  | 10.8
Remat entrega xapa grecada en Z i tramex |  | 1 | 20 |  |  | 20
|  | 2 | 5.4 |  |  | 10.8
|  | 1 | 20 |  |  | 20
01.08.01.03.006 | L | E8J5A72E | m | Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 | Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 | 30.4
Caballó
|  | 20 |  |  |  | 20
|  | 5.2 | 2 |  |  | 10.4
01.08.01.03.007 | L | E55292A1 | u | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 04 | ACESSORIS SITJA
01.08.01.04.001 | L | EA1SIST | m2 | Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO. | Subministrament i muntatge de sistema antipressió per a porta de la sitja. Format per làmines de fusta de pi, sense recobriment, de 19 mm d'espessor i 25cm d'alçada, muntades sobre dues guies laterals formades per dos perfils tipus Z d'acer galvanitzat cargolats al parament vertical. Fins i tot part proporcional d'elements de fixació i mitjans auxiliars. Inclou cartell a la part exterior de les fustes per a informar que no es pot accedir a l’interior de la sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO. | 4.73
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Porta sitja |  | 2 |  | 1.1 | 2.15 | 4.73
01.08.01.04.002 | L | PASSIT | m | Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. | Subministrament i instal·lació de passamà de 200mm d'ampl i 3mm de gruix d'espessor per al perímetre del rotor, per a la protecció de les parets de la fricció de les ballestes. Unit superficialment amb perns cargolats en obra. | 38.4
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Passamà perímetre rotor sitja |  | 2 | 19.2 |  |  | 38.4
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 05 | CONDICIONAMENT INTERIOR I EXTERIOR
01.08.01.05.001 | L | E8989FR0 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat | 140
| T | Unitats | Amplada | Alçada
Sala de calderes |  | 2 | 8.8 | 5 |  | 88
|  | 2 | 5.2 | 5 |  | 52
01.08.01.05.002 | L | E54AL24V | m2 | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques | Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la norma UNE-EN 14782, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques | 161.8
| T | Unitats | Amplada | Alçada
|  | 2 | 5.54 | 5 |  | 55.4
|  | 1 | 20 | 5 |  | 100
|  | 2 | 0.4 | 8 |  | 6.4
01.08.01.05.003 | L | HYA010 | m² | Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. | Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
01.08.01.05.004 | L | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 06 | DESAIGUAT
01.08.01.06.001 | L | ED7FR112 | m | Subministrament i instal·lació de bonera sifònica i tub de PVC-U per a clavagueró de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. | Subministrament i instal·lació de bonera sifònica i tub de PVC-U per a clavagueró de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.01.06.002 | L | ED15B671 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.08.01.06.003 | L | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.01.06.004 | L | E5ZBS6BJ | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 20
canals recollida aigües |  | 1 | 20 |  |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 01 | EQUIP GENERADOR D'ENERGIA
01.08.02.01.001 | L | PE21-170 | u | Subministrament i instal·lació de caldera d'estella de 330kW, tipus Hargassner ECO-HK 170 ES o equivalent, amb sistema alimentador de ballestes flexibles RA-500 de 5m de diàmetre, formada per: Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 13 A. Sistema d'alimentació tipus RA-500 o equivalent, de 5m de diàmetre Sistema d'elevació de temperatura de retorn incorporat a la caldera (amb bomba i vàlvula barrejadora) Sistema combinat de cicló de filtre electrostàtic per a reduir les emissions de partícules per sota 10Mg/m3 al 6%O2 Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en funcionament per el servei tècnic oficial, Sistema agitador, vis sense fi, extensió del vis sense fi, mòdul de control adicional, mòdul de cascada / repetidor de BUS (connexió modbus), filtre de partícules electrostàtic, manual d'usuari, instruccions del personal responsable de la instal·lació. Totalment muntada i provada | Subministrament i instal·lació de caldera d'estella de 330kW, tipus Hargassner ECO-HK 170 ES o equivalent, amb sistema alimentador de ballestes flexibles RA-500 de 5m de diàmetre, formada per: Caldera per a la combustió automàtica de: -Estelles segons norma EN ISO 17225 Astillas classe A2 (P16S-P31S). Potència: 170 KW Rang de modulació: 49-166 KW Alimentació elèctrica: 400 V 50 Hz 13 A. Sistema d'alimentació tipus RA-500 o equivalent, de 5m de diàmetre Sistema d'elevació de temperatura de retorn incorporat a la caldera (amb bomba i vàlvula barrejadora) Sistema combinat de cicló de filtre electrostàtic per a reduir les emissions de partícules per sota 10Mg/m3 al 6%O2 Inclou transport, descàrrega, emplaçament, muntatge i posada en funcionament per el servei tècnic oficial, Sistema agitador, vis sense fi, extensió del vis sense fi, mòdul de control adicional, mòdul de cascada / repetidor de BUS (connexió modbus), filtre de partícules electrostàtic, manual d'usuari, instruccions del personal responsable de la instal·lació. Totalment muntada i provada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.01.002 | L | TV198 | u | Vàlvula de descàrrega tèrmica a 98ºC per a acompliment de seguretat SLE | Vàlvula de descàrrega tèrmica a 98ºC per a acompliment de seguretat SLE | 2
Caldera 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Caldera 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 02 | EVACUACIÓ DE FUMS
01.08.02.02.001 | L | PE4A-8C4U | u | Subministrament i instal·lació de mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de mòdul adaptador per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.002 | L | PE4A-8C36 | u | Subministrament i instal·lació de sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de sortida lliure per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.003 | L | PE4A-8C50 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.08.02.02.004 | L | PE4A-8C4Q | u | Subministrament i instal·lació de colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.08.02.02.005 | L | PE4A-8C4R | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de derivació T a 135° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.08.02.02.006 | L | PE4A-8C4S | u | Subministrament i instal·lació de derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.007 | L | PE4A-8C4T | u | Subministrament i instal·lació de estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.008 | L | PE4A-8C34 | u | Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de col·lector de sutge amb desaigüe per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal tipus Dinak DP o similar, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.009 | L | PE4A-8C4Y | u | Subministrament i instal·lació de mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.02.010 | L | PE4A-8C4X | u | Subministrament i instal·lació de mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | Subministrament i instal·lació de mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior tipus Dinak DP o similar, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 Inclou part proporcional d'elements de muntatge per a xemeneia modular metàl·lica. Totalment muntat i provat | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.08.02.02.011 | L | E54ZT68N | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat | 19.2
| T | Unitats | Alçada | Amplada
Xapa omega per cobrir xemeneies |  | 2 | 8 | 1.2 |  | 19.2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 03 | COMPONENTS HIDRÀULICS
01.08.02.03.001 | L | KF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 40
| T | Unitats | Llargada
sala tècnica |  | 2 | 20 |  |  | 40
01.08.02.03.002 | L | KF423BFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 206
| T | Unitats | Llargada
caldera 1 |  | 2 | 18 |  |  | 36
caldera 2 |  | 2 | 7 |  |  | 14
connexió a la sala |  | 2 | 78 |  |  | 156
01.08.02.03.003 | L | EF4237EC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. | 65
| T | Unitats | Llargada
Entrada aigua |  | 1 | 65 |  |  | 65
01.08.02.03.004 | L | KFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 40
| T | Unitats | Llargada
sala tècnica |  | 2 | 20 |  |  | 40
01.08.02.03.005 | L | KFQ33CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 214
| T | Unitats | Llargada
caldera 1 |  | 2 | 20 |  |  | 40
caldera 2 |  | 2 | 7 |  |  | 14
0
connexió a la sala |  | 2 | 80 |  |  | 160
01.08.02.03.006 | L | KFQ33ABM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. | 65
| T | Unitats | Llargada
Entrada aigua |  | 1 | 65 |  |  | 65
01.08.02.03.007 | L | EN4316B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.08.02.03.008 | L | EN4316A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.08.02.03.009 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.08.02.03.010 | L | PN38-EBYP | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
|  |  | 4 |  |  | 4
01.08.02.03.011 | L | PN38-EBYI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
|  |  | 3 |  |  | 3
01.08.02.03.012 | L | PN85-HXNZ | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.013 | L | PN85-HENC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 0 |  |  |  | 0
01.08.02.03.014 | L | PN85-HIFT | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.015 | L | EN713B43 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.016 | L | PN72-H7VV | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 2
caldera 1 |  | 1 |  |  |  | 1
caldera 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.017 | L | EN911187 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.018 | L | EN911177 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.019 | L | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.08.02.03.020 | L | ENFBU007 | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.08.02.03.021 | L | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.022 | L | ENE17304 | u | Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.023 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 10
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 10 |  |  |  | 10
01.08.02.03.024 | L | PRESFL0150 | u | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | Sensor de pressió analògic 0-10v, de 0 a 6bar, connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua i seguiment estat instal·lació. Totalment muntat, tarat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.025 | L | EEVG2D91 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes. Amb sortida Modbus RTU. Tipus Kampstrup multical 603 o equivalent. Totalment muntat, configurat i connectat amb el sistema de control. | 2
caldera 1 |  | 1 |  |  |  | 1
caldera 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.026 | L | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de conjunt d'omplerta d'aigua format per: comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola, comptador i tots els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.027 | L | DPA5000L | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÓNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mílimetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport i aïllament tèrmic, contrabrida, juntes, ferratges. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÓNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mílimetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport i aïllament tèrmic, contrabrida, juntes, ferratges. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.028 | L | KEU4U035 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.029 | L | PEU2-1605 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 2 connexions d'entrada DN65 i 1 connexió de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 2 connexions d'entrada DN65 i 1 connexió de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.030 | L | PEU2-1606 | u | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 1 connexió d'entrada DN80 i 2 connexions de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | Subministrament i muntatge de col·lector format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 6´´ DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 1,5 m, amb 1 connexió d'entrada DN80 i 2 connexions de sortida DN80, amb aïllament de planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor, baina amb rosca de 3/4´´ per a sonda, connexió superior per a purgador i inferior per a buiidat de 1/2´´. Inclou suports a paret. Totalment muntat, pintat, aïllat i instal·lat a obra. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.031 | L | MAGNA340150 | u | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfoss MAGNA3 40-150F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. | 2
| T | Unitats
Elevació de temperatura |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.03.032 | L | BABM0140 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic 1 1/4''. Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.033 | L | EJ62U010 | u | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.03.034 | L | PNE0-NG00 | u | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | Subministrament i instal·lació de desfangador serie 5465 DIRTCAL o equivalent per a canonades horitzontals amb connexions embridades i aïllament, DN100 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 04 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.08.02.04.001 | L | GG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
Control i Bombes |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.04.002 | L | GG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
Endolls, enllumenat i llum emergència |  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.003 | L | GG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
Calderes |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.04.004 | L | GG424CJH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
Quadre principal |  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.005 | L | GG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
Quadre principal i quadre sala tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.04.006 | L | EG519782 | u | Subministrament i instal·lació de Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. | Subministrament i instal·lació de Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment, amb connexió modbus RTU, tipus LOXONE o equivalent. Totalment muntat, provat i configurat amb el sistema de control. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.007 | L | EG482325 | u | Subministrament i instal·lació protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | Subministrament i instal·lació protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.008 | L | GG415D59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.08.02.04.009 | L | GG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.08.02.04.010 | L | GG415MJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.04.011 | L | EG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.012 | L | EG1AU001 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.013 | L | EG151612 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.08.02.04.014 | L | EG21271H | m | Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Subministrament i instal·lació tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.08.02.04.015 | L | EG21251H | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.08.02.04.016 | L | EH6B39T1 | u | Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment | Subministrament i instal·lació llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de potència i una làmpada de senyalització, flux aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.017 | L | EG63B152 | u | Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.04.018 | L | EG62D19J | u | Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.04.019 | L | EHA1H5R4 | u | Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. | Subministrament i instal·lació llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs LED de 15W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.08.02.04.020 | L | GG315566 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 75
Quadre general a quadre sala de calderes |  | 75 |  |  |  | 75
01.08.02.04.021 | L | GG312534 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 40
Calderes |  | 40 |  |  |  | 40
01.08.02.04.022 | L | GG312334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 60
Bombes i endolls |  | 60 |  |  |  | 60
01.08.02.04.023 | L | GG312324 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 150
Enllumenat i control |  | 150 |  |  |  | 150
01.08.02.04.024 | L | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.08.02.04.025 | L | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
01.08.02.05.001 | L | GG122E02 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm, col·locació superficial | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 360x360x210 mm, col·locació superficial | 2
Per camares de control |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.05.002 | L | EPA1U100 | u | Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa | Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3'', elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa | 2
|  |  |  | 2 |  | 2
01.08.02.05.003 | L | EP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 75
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  |  | 25 |  |  | 25
tram sala escola a llar infants |  |  | 50 |  |  | 50
01.08.02.05.004 | L | EG21H91J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 75
|  |  | 75 |  |  | 75
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 06 | INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.08.02.06.001 | L | GM31261J | u | Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent ABC antibrasa, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Subministrament i col·locació d'extintor manual de pols seca polivalent ABC antibrasa, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.06.002 | L | EM121206 | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret. Totalment muntada i provada. | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret. Totalment muntada i provada. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.06.003 | L | EM131222 | u | Subminstrament i instal·lació de sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior amb rètol. Totalment muntada i provada. | Subminstrament i instal·lació de sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior amb rètol. Totalment muntada i provada. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.06.004 | L | EM141202 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Totalmen muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Totalmen muntat i provat. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.06.005 | L | EM111520 | u | Subministrament i instal·lació de detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. Totalment muntat i probat. | Subministrament i instal·lació de detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. Totalment muntat i probat. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 |  |  |  | 2
01.08.02.06.006 | L | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rètol senyalització d'extintor |  | 1 |  |  |  | 1
Rètol senyalització amb ubicacions i telèfons d'emergències |  | 1 |  |  |  | 1
Rètol senyalització sortida d'emergència |  | 1 |  |  |  | 1
01.08.02.06.007 | L | EMSBCDP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 08 | CALDERES DE BIOMASSA I SITJA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASS I COMPLEMENTS
| N | Titol 4 | 07 | SISTEMA OMPLIMENT SITJA
01.08.02.07.001 | L | BOQITAL | u | Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumàtic de sitja d'estella, per a caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsió-aspiració d'acer zincat amb boca tipus ròtula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diàmetre, amb tap perforat, tram recte de 4m i corba 90º per a permetre la correcta distribució de combustible. Fins i tot part proporcional d'abraçadores isofòniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars. | Subministrament i muntatge de sistema d'ompliment pneumàtic de sitja d'estella, per a caldera de biomassa, format per conjunt de dues boques d'impulsió-aspiració d'acer zincat amb boca tipus ròtula ITAL 150, de trabet o similar, de 150mm de diàmetre, amb tap perforat, tram recte de 4m i corba 90º per a permetre la correcta distribució de combustible. Fins i tot part proporcional d'abraçadores isofòniques, punts de connexionat a terra i elements auxiliars. | 4
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Kit boques omplerta estella sitja |  | 2 | 2 |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 09 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES GENERALS
01.09.001 | L | PG33-E4W6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10
|  |  | 10 |  |  | 10
01.09.002 | L | PG33-E50L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10
|  |  | 10 |  |  | 10
01.09.003 | L | KG315334 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 300
|  | 300 |  |  |  | 300
01.09.004 | L | PG33-E50N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 75
|  |  | 75 |  |  | 75
01.09.005 | L | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4
|  |  | 4 |  |  | 4
01.09.006 | L | PG33-E50X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 8
|  |  | 8 |  |  | 8
01.09.007 | L | EG8Z1220 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 200
|  | 200 |  |  |  | 200
01.09.008 | L | KG21H51H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 280
|  | 280 |  |  |  | 280
01.09.009 | L | PG2P-6SZ9 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 20
|  |  | 20 |  |  | 20
01.09.010 | L | PG2P-6T0C | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 20
|  |  | 20 |  |  | 20
01.09.011 | L | PG2P-6SZ1 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 10
|  |  | 10 |  |  | 10
01.09.012 | L | EG151612 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.09.013 | L | PG2I-HAT8 | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment | 10
|  |  | 10 |  |  | 10
01.09.014 | L | EG1AU001 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.015 | L | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.09.016 | L | GG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
Endolls, enllumenat i llum emergència |  | 1 |  |  |  | 1
01.09.017 | L | PG40-EQIJ | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.09.018 | L | PG47-EOE6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.019 | L | KG415DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.09.020 | L | GG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.021 | L | EG415F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.09.022 | L | KEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (no inclosa a la partida de control). | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.09.023 | L | PG76-CP3W | u | Subministrament, instal·lació i configuració de variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de fins a 11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb comunicació 0-10VDC, amb grau de protecció IP 20, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat. | Subministrament, instal·lació i configuració de variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de fins a 11 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb comunicació 0-10VDC, amb grau de protecció IP 20, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat. | 4
Bomba calefacció Nau nova |  | 1 |  |  |  | 1
Bomba calefacció Nau vella |  | 1 |  |  |  | 1
Bomba fred Nau nova |  | 1 |  |  |  | 1
Bomba fred Nau vella |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
| N | Titol 3 | 01 | SALA CADERES RECINTE FIRAL
01.10.01.001 | L | PG81-CPURED | u | Subministrament i instal·lació de CPU REDY-Process XS LAN 3G/4G PLUG 804 WIT o equivalent, per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC, alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores, 512Mb de RAM i 8Gb de Flash, processador de x86 de 32 bits 300MHz connectivitat ethernet 10/100Mbits/s per connector RJ45, 2 ports USB per perifèrics, 1 port USB consola, 1 ports RS232, 2 ports RS485, opció de modem 3G/4G integrat a la CPU, servidor FTP, mòdul de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Protocols d'integració BACnet, Modbus, Dali, Mbus, EnOcéan integrats en nadiu i sense opcionals a la CPU, Instal·lat en els seus xassís de muntatge PLUG309/310 per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclos upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables i sense limitació de pantalles sinòptiques, mòdul d'integració de dades a plataformes Gemweb, SIE, Dexma, i Sentilo. També ha d'incloure l'emmagatzemament de dades al cloud, així com un sistema de còpies de seguretat i actualitzacions totalment automatitzat. Els equips disposaran d'una garantia d'almenys 2 anys per a la unitat de control i de per vida per els móduls de les entrades/sortides, antena GSM NEGO744 amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de CPU REDY-Process XS LAN 3G/4G PLUG 804 WIT o equivalent, per a la regulació i control del sistema de climatització amb servidor web integrat i capacitat per fer la monitorització i explotació de les dades del edifici sense necessitat de software extern ni llicències d'us i/o programació. Muntatge en carril DIN, rang de temperatura de funcionament entre 5-55ºC, alimentació a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores, 512Mb de RAM i 8Gb de Flash, processador de x86 de 32 bits 300MHz connectivitat ethernet 10/100Mbits/s per connector RJ45, 2 ports USB per perifèrics, 1 port USB consola, 1 ports RS232, 2 ports RS485, opció de modem 3G/4G integrat a la CPU, servidor FTP, mòdul de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Protocols d'integració BACnet, Modbus, Dali, Mbus, EnOcéan integrats en nadiu i sense opcionals a la CPU, Instal·lat en els seus xassís de muntatge PLUG309/310 per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclos upgrade UPG810 per al tractament de fins a 2500 variables i sense limitació de pantalles sinòptiques, mòdul d'integració de dades a plataformes Gemweb, SIE, Dexma, i Sentilo. També ha d'incloure l'emmagatzemament de dades al cloud, així com un sistema de còpies de seguretat i actualitzacions totalment automatitzat. Els equips disposaran d'una garantia d'almenys 2 anys per a la unitat de control i de per vida per els móduls de les entrades/sortides, antena GSM NEGO744 amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.002 | L | PG8P-HINT | u | Subministrament i instal·lació de Intravisió ADD001 i UPG810 WIT o equivalent. Supervisió local integrada: Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. Visualitzador web de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Inclou upgrade UPG810 WIT o equivalent per al tractament de fins a 2500 variables Totalment provat. | Subministrament i instal·lació de Intravisió ADD001 i UPG810 WIT o equivalent. Supervisió local integrada: Interface de visualització personalizables i multi-soport, panells de control, gràfiques i informes. Visualitzador web de generació de informes i visor gràfic de dades tractades per gràfics de barres i diagrames de repartiments de consums. Inclou upgrade UPG810 WIT o equivalent per al tractament de fins a 2500 variables Totalment provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.003 | L | PP7A-ANTE | u | Subministrament i instal·lació d'antena GSM NEGO 744 WIT o equivalent, amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'antena GSM NEGO 744 WIT o equivalent, amb suport. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.004 | L | PG81-XAS309 | u | Subministrament i instal·lació de xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de xassís de muntatge PLUG309/310 WIT o equivalent, per ampliació de entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.005 | L | PG81-FONT522 | u | Subministrment i instal·lació de font d' alimentació PLUG 522 WIT o equivalent a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrment i instal·lació de font d' alimentació PLUG 522 WIT o equivalent a 230V amb bateria de suport amb una autonomia de funcionament entre 6 i 24 hores. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.006 | L | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.007 | L | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.008 | L | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.009 | L | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.010 | L | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.10.01.011 | L | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.012 | L | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.10.01.013 | L | PEVB-PRES | u | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.10.01.014 | L | PEVB-100M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.015 | L | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 22
|  | 22 |  |  |  | 22
01.10.01.016 | L | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.01.017 | L | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.01.018 | L | PG10-RFIR | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
| N | Titol 3 | 02 | SALA CALDERES BIOMASSA
01.10.02.001 | L | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.002 | L | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.003 | L | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.004 | L | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.02.005 | L | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.006 | L | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.007 | L | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.02.008 | L | PEVB-PRES | u | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | Subministrament i instal·lació de transductor de pressió SHD-SD-U_10 WIT o equivalent, 0....10 Bar 0-10V, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.009 | L | PEVB-TEMAM | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient NEGO 523 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.010 | L | PEVB-100M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO527 WIT o equivalent, de 100mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.10.02.011 | L | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.02.012 | L | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.02.013 | L | PG10-SABI | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
| N | Titol 3 | 03 | SALA TÈCNICA SALA D'ACTES RECINTE
01.10.03.001 | L | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.03.002 | L | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.03.003 | L | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.03.004 | L | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.03.005 | L | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.03.006 | L | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.10.03.007 | L | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.03.008 | L | PG10-SAAC | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
| N | Titol 3 | 04 | SALA TÈCNICA VIT
01.10.04.001 | L | PG81-MOEXTE | u | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de modul d'extensió PLUG304 WIT o equivalent, compatible amb CPU easy-pro/Redy per a la regulació, control i monitoratge dels equips descrits a la memòria tècnica instal·lat en una base amb protecció IP63. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.002 | L | PG81-FONT510 | u | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Font alimentació PLUG510 WIT o equivalent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.003 | L | PG81-MOD518 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG518 WIT o equivalent, de comunicacions Extenbus amb un port RS485, i amb una configuració d'entrades i sortides intercanviables en calent. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.004 | L | PG81-MOD905 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG905 WIT o equivalent amb 7 entrades digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.005 | L | PG81-MOD502 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG502 WIT o equivalent amb 4 sortides digitals. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.006 | L | PG81-MOD903 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG903 WIT o equivalent amb 4 entrades analògiques per sondes de temperatura i pressió diferencial, 0-10V i 4-20mA. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.10.04.007 | L | PG81-MOD911 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de mòdul PLUG911 WIT o equivalent amb 2 entrades analògiques i 2 sortides analògiques. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.10.04.008 | L | PEVB-50M | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d'immersió NEGO545 WIT o equivalent, de 50mm amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
01.10.04.009 | L | PEVB-TRIP | u | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de sensor triple EN231530 WIT o equivalent, CO2, Humitat i Temperatura ambient MODBUS. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.10.04.010 | L | PP7A-SWITCH | u | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació de commutador (switch) gestionable, de 5 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+), col·locat i connectat. Inclou tota la part proporcional d'elements auxiliars i tots el elements necessaris per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.10.04.011 | L | PG10-SAVIT | u | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, de 800x600x210mm, per a quadre de control, segons necessitats indicades a l'apartat de control,en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany, col·locat. Inclou instal·lació de tots els dispositius de control abans indicats(PLC, extensions analògiques, extensions digitals, etc) a dins l'armari i corresponent cablejat fins a bornero. Inclou esquemes Inclou fins i tot la part proporcional d'elements auxiliars i tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat i provat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 10 | SISTEMA DE CONTROL I TELEGESTIÓ
| N | Titol 3 | 05 | SERVEIS
01.10.05.001 | L | PG8P-HD2X | u | Programació i posada en funcionament de sistema de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema. Inclou: elaboració dels esquemes elèctrics, programació del sistema de control, realització de les visualitzacions tipus ´´SCADA´´, adaptació a necessitats usuaris, creació dels ususaris, configuració comunicació ethernet i missatgeria alarmes, elaboració de generadors d'informes, posada en marxa, proves i revisions durant el primer mes, elaboració de manuals tècnics, esquemes de funcionament, esquemes elèctrics i resta de documentació. Inclou també jornada de formació per als tècnics municipals i empresa mantenidora. Totalment programat i provat. | Programació i posada en funcionament de sistema de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central, pantalla tàctil o coordinador del sistema. Inclou: elaboració dels esquemes elèctrics, programació del sistema de control, realització de les visualitzacions tipus ´´SCADA´´, adaptació a necessitats usuaris, creació dels ususaris, configuració comunicació ethernet i missatgeria alarmes, elaboració de generadors d'informes, posada en marxa, proves i revisions durant el primer mes, elaboració de manuals tècnics, esquemes de funcionament, esquemes elèctrics i resta de documentació. Inclou també jornada de formació per als tècnics municipals i empresa mantenidora. Totalment programat i provat. | 1
Programació i posada en servei |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 11 | CONTROL DE QUALITAT
01.11.001 | L | P060-0205 | u | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 | Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 83605 | 1
|  |  | 1 |  |  | 1
01.11.002 | L | P013-02QA | u | Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de climatització. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro; i en el cas d'aigua del circuit frigorífic contingut en etilenglicol Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. | Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de climatització. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro; i en el cas d'aigua del circuit frigorífic contingut en etilenglicol Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. | 2
|  |  | 2 |  |  | 2
01.11.003 | L | P013-QHID | u | Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits, per trams, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. | Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits, per trams, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 12 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.12.001 | L | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 39.5
|  |  | 39.5 |  |  | 39.5
01.12.002 | L | E2R45035 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera, així com altres residus inerts com formigó o asfalt, fins a instal·lació autoritzada de valirització i gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km. | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants de l'excavació de rases i solera, així com altres residus inerts com formigó o asfalt, fins a instal·lació autoritzada de valirització i gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km. | 39.5
terres |  | 10.5 |  |  |  | 10.5
formigó, bituminoses i inerts |  | 7 |  |  |  | 7
altres |  | 22 |  |  |  | 22
01.12.003 | L | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.012
Residus terres excavació |  |  | 8.4 | 1 | 1.43 | 12.012
01.12.004 | L | E2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, asfalt i inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat per a valorització, inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó, asfalt i inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 7
Residus excavació calçada, vorera i formigó |  |  | 10 | 0.5 | 1.4 | 7
01.12.005 | L | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 10
|  |  | 10 |  |  | 10
01.12.006 | L | E2R2INS1 | m3 | Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions. Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. | Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions. Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. | 180
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 180 |  |  |  | 180
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 13 | LEGALITZACIONS
01.13.001 | L | LEGALIT_TERM | u | Legalització instal.lació segons Reglaments d'instal·lacions tèrmiques. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | Legalització instal.lació segons Reglaments d'instal·lacions tèrmiques. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.13.002 | L | LEGALIT_ELEC | u | Legalització instal.lació segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | Legalització instal.lació segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Inclou la realització de proves, control de qualitat, realització de butlletins i documentació as built, projecte de legalització i registre. Fins i tot taxes i inspeccions necessaries. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.14.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.14.01.002 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.14.01.003 | L | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.14.01.004 | L | P147Z-FITJ | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.14.01.005 | L | P147Q-65M3 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.14.01.006 | L | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.01.007 | L | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.14.01.008 | L | P147L-EQD7 | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.01.009 | L | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.14.01.010 | L | P1474-65MX | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.01.011 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.14.01.012 | L | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.01.013 | L | P1478-65NB | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.01.014 | L | P147X-65NJ | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.01.015 | L | P1481-EQEU | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.01.016 | L | H147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.01.017 | L | P1471-65NK | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.14.01.018 | L | P147H-65NO | u | Faixa de protecció dorslumbar | Faixa de protecció dorslumbar | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.01.019 | L | P147R-65N4 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.14.01.020 | L | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.01.021 | L | P147I-FIGB | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.01.022 | L | P1489-FIGO | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.01.023 | L | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.01.024 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 | 02 | SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.14.02.001 | L | P151S-HB3X | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | 200
|  | 200 |  |  |  | 200
01.14.02.002 | L | P151V-35FD | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.14.02.003 | L | PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.14.02.004 | L | P641-423N | m | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.02.005 | L | PBBD-65KL | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.14.02.006 | L | PBC5-56GN | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.02.007 | L | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
01.14.02.008 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.02.009 | L | PBBI-567L | u | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.02.010 | L | PBC9-65LB | u | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable | Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.02.011 | L | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.02.012 | L | PB93-AKZQ | u | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | Rètol tipus 2A-2L sortida d'emergència amb serigrafia fotoluminiscent, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.14.02.013 | L | PB93-AKZR | u | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | Rètol tipus 1A-2L direccional de línia, amb accessoris de muntatge, col·locat adossat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.14.02.014 | L | PB30-AJE5 | m2 | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada | Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.14.02.015 | L | PB17-FHRQ | m | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols | Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 | 03 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
01.14.03.001 | L | P161-79K6 | u | Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut | Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.03.002 | L | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.14.03.003 | L | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.14.03.004 | L | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.14.03.005 | L | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.03.006 | L | PQU1-49TI | u | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.03.007 | L | PQUO-5672 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.14.03.008 | L | PQUM-566Y | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.14.03.009 | L | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost24121
| N | Capítol | 14 | SEGURETAT I SALUTSEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 | 04 | DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
01.14.04.001 | L | P169-67C9 | h | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra | Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.14.04.002 | L | P16B-6P0C | h | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | Presencia al lloc de treball de recursos preventius | 60
|  | 60 |  |  |  | 60