## T-PRES
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 01 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL
01.01 | 1 | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | 0 | 92.75 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.02.01 | 1 | IEF001 | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 02 | ESTRUCTURAS
01.02.02 | 1 | XEGE601ZB10 | u | Suministro y montaje de estructura de hormigón sobre cubierta plana. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje. Totalmente colocada, comprobada y certificada. | 0 | 1 | 0
01.02.02 | 2 | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 0 | 1 | 0
01.02.02 | 3 | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.02.03 | 1 | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 0 | 1 | 0
01.02.03 | 2 | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.02.04 | 1 | PG16-E3GQ | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 2 | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material | 0 | 6 | 0
01.02.04 | 3 | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | 0 | 6 | 0
01.02.04 | 4 | PG1B-DGQI | u | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 5 | PG4H-AJR4 | u | Protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 6 | PG4H-AJQZ | u | Protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 7 | PG4B-DWZ1 | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 8 | PG47-EMFT | u | Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.02.04 | 9 | PGD4-614M | u | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 0 | 1 | 0
01.02.04 | 10 | IEH015 | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 0 | 310 | 0
01.02.04 | 11 | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. (IEO010b) | 0 | 15 | 0
01.02.04 | 12 | IED010 | m | Derivación individual entre la la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección , formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. | 0 | 55 | 0
01.02.04 | 13 | IED010AR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010b) | 0 | 5 | 0
01.02.04 | 14 | IED010BR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x50 çmm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010c) | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.02.05 | 1 | PG2I-HAT7 | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente | 0 | 60 | 0
01.02.05 | 2 | PG2H-4DBU | m | Bandeja aislante libre de halógenos lisa, de 60x100 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada directamente sobre menajes verticales | 0 | 15 | 0
01.02.05 | 3 | IEO010 | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. | 0 | 13 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 06 | MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
01.02.06 | 1 | IAA090 | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 2 | IEC020AR | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 3 | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | 0 | 1 | 0
01.02.06 | 4 | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 0 | 65 | 0
01.02.06 | 5 | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 0 | 4 | 0
01.02.06 | 6 | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 07 | MEDIOS AUXILIARES
01.02.07 | 1 | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 08 | CONEXIÓN A RED
01.02.08 | 1 | CRMT | Ud | Modificación del cuadro existente para adaptarlo a las instalación de fotovoltaica | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 09 | CONVERSIÓN DE AUTOCUNSUMO INDIVIDUAL A COLECTIVO
01.02.09 | 1 | CDR10 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm , con grado de protección IP-65, montada superficialmente | 0 | 1 | 0
01.02.09 | 2 | CDM | Ud | CDM- Caja de Paso y Derivación tipo CPD 400 de cahors para montaje en interior o intemperie para Línea General de Alimentación de hasta 400 A con acometida subterránea y hasta 250 A aérea con dimensiones 450x350x195mm. | 0 | 1 | 0
01.02.09 | 3 | TFM10 | Ud | Conjunto de protección y medida de tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas | 0 | 1 | 0
01.02.09 | 4 | A11R | Ud | Partida alzada para la adecuación de obra civil para la adecuación al autoconsumo colectivo (Ade) | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 03 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.03 | 1 | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 0 | 1 | 0
01.03 | 2 | SIR010AR | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | 0 | 1 | 0
01.03 | 3 | SIR010A0R | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | 0 | 1 | 0
01.03 | 4 | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 0 | 1491.84 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 04 | GESTIÓN RESIDUOS
01.04 | 1 | E2R641M0 | m3 | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad | 0 | 5 | 0
01.04 | 2 | P2R2-EU9U | m3 | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales | 0 | 5 | 0
01.04 | 3 | P2RA-EU32 | m3 | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
|  | Capítol | 05 | SEGURIDAD Y SALUD
01.05 | 1 | YIC010 | Ud | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. | 0 | 1 | 0
01.05 | 2 | YID010 | Ud | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. | 0 | 2 | 0
01.05 | 3 | YIJ010 | Ud | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. | 0 | 2 | 0
01.05 | 4 | YIM010 | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. | 0 | 2 | 0
01.05 | 5 | YIP010 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. | 0 | 3 | 0
01.05 | 6 | YIU031 | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. | 0 | 3 | 0
01.05 | 7 | YIU031BR | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) | 0 | 4 | 0
01.05 | 8 | YSX010 | Ud | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | 0 | 1 | 0
01.05 | 9 | YMM010 | Ud | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | 0 | 1 | 0
01.05 | 10 | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). | 0 | 10 | 0
01.05 | 11 | YCR035 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 0

## T-APU
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Partida de obra
P-1 | A11R | Ud | Partida alzada para la adecuación de obra civil para la adecuación al autoconsumo colectivo (Ade) |  |  |  | Rend.: | 1
P-2 | CDM | Ud | CDM- Caja de Paso y Derivación tipo CPD 400 de cahors para montaje en interior o intemperie para Línea General de Alimentación de hasta 400 A con acometida subterránea y hasta 250 A aérea con dimensiones 450x350x195mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| CDU | Ud | CDU- Caja de derivación Urbana de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con puerta de 512x536x227 mm, Ip43, montada encastrada aceptado por e-distribución | 1 |  | x |  | = | 0
| PPCGPM | ud | Parte proporcional de accesorios de caja general de protección y medida | 0.997 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | CDR10 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm , con grado de protección IP-65, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2999 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.1002 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| CDR100140 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm, con grado de protección Ip-65 para mopntar superficialmente | 1 |  | x |  | = | 0
| PPRO | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular | 1.01 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | CRMT | Ud | Modificación del cuadro existente para adaptarlo a las instalación de fotovoltaica |  |  |  | Rend.: | 1
P-5 | E2R641M0 | m3 | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.3765 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C1RA2C00 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 12 m³ de capacidad y recogida con residuos inertes o no especiales | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2.962 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 2.962 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Otros
| EGY23467 | u | Sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT08AAA010AB | m³ | material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos | 1.001 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | IAA090 | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO056 | h | Ayudante instalador de telecomunicaciones. | 0.084 | /R | x |  | = | 0
| MO001 | h | Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. | 0.092 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT40ECA200A | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | IED010 | m | Derivación individual entre la la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección , formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.102 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35AIA220E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 |  | x |  | = | 0
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| MT35CUN010G1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00MAR010 | U | Martillo. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| MT35AIA220E%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35CUN010G1%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35WWW010%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO003%UZZ4 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO102%UZZ5 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | IEF001 | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.459 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.459 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35SOL029EE | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2.015 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35IFG040B | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | IEH015 | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.021 | /R | x |  | = | 0
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.021 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35PRY090G | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | IEO010 | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35AIA210E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00MAR010 | U | Martillo. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| MT35AIA210E%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO003%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO102%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | IEC020AR | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.509 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.509 | /R | x |  | = | 0
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.509 | /R | x |  | = | 0
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.509 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 1 |  | x |  | = | 0
| MT26CGP010 | Ud | Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección. | 1 |  | x |  | = | 0
| MT35CGP020AA | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | IED010AR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.115 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.126 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35CUN010I1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x |  | = | 0
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| MT36TIE010DA | m | Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00MAR010 | U | Martillo. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| MT36TIE010DA%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35CUN010I1%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35WWW010%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO003%UZZ4 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO102%UZZ5 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | IED010BR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x50 çmm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010c) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.115 | /R | x |  | = | 0
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35CUN010J1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x |  | = | 0
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| MT36TIE010EA | m | Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00MAR010 | U | Martillo. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| MT36TIE010EA%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35CUN010J1%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MT35WWW010%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO003%UZZ4 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO102%UZZ5 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. (IEO010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.052 | /R | x |  | = | 0
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT35AIA210E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00MAR010 | U | Martillo. | 0 |  | x |  | = | 0
| MT35AIA210E%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO003%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
| MO102%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión |  |  |  | Rend.: | 1
P-19 | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Maquinaria
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | P2R2-EU9U | m3 | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.494 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | P2RA-EU32 | m3 | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B2RA-28TO | t | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 0.17004 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BVA5-02AE | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | PG16-E3GQ | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.148 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.147 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG15-0FNX | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW2-093J | u | Parte proporcional accessorios de caja de doble aislamiento | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | PG1B-DGQI | u | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.013 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.013 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG19-0C0E | u | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW2-093L | u | Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | PG2H-4DBU | m | Bandeja aislante libre de halógenos lisa, de 60x100 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada directamente sobre menajes verticales |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.025 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0631 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG28-2HM0 | m | Cubierta para bandeja libre de halogenos, ancho=100mm | 1.021 |  | x |  | = | 0
| BG2I-0B8E | m | Bandeja aislante libre de halogenos lisa,60x100mm | 1.021 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | PG2I-HAT7 | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.042 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2J-H4NX | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | PG47-EMFT | u | Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.162 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.098 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18Z4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | PG4B-DWZ1 | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.0991 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.172 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4L-09YM | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 32 A de intensidad nominal, bipolar (4P), de 30m A de sensibilidad, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | PG4H-AJQZ | u | Protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.099 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.147 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS8 | u | Parte proporcional de accesorios para protectores de sobretensions | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | PG4H-AJR4 | u | Protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.098 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.147 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4F-2ITP | u | Protector para sobretensions permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, para montar sobre carril DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS8 | u | Parte proporcional de accesorios para protectores de sobretensions | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | PGD4-614M | u | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.122 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.123 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGD4-16WD | u | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de platina de cobre, montado en caja estanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BP44-1A3W | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.052 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.008 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.008 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BP44-1A3P | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | SIR010AR | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO080 | h | Ayudante montador. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT45RPV010IB | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | SIR010A0R | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO080 | h | Ayudante montador. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT4U83E2 | Ud | Señalización informativa permanente en el edificio conforme en este emplazamiento hay generación solar fotovoltaica (mt45rpv010ibb) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| OP00ATO010 | U | Atornillador. | 0 |  | x |  | = | 0
| OP00TAL010 | U | Taladro. | 0 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | TFM10 | Ud | Conjunto de protección y medida de tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| TFM10_2 | Ud | Conjunto de protección y medida del tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 80 A hasta 160 A en acometidas trifásicas + CGP y caja de seccionamiento Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de protección, embarrado y portafusibles de protección preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo. TMF10 Endesa 80-160 A Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster 105º. Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con troqueles realizados. Interruptor general de protección. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 3, hasta 630A. Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado. nº fases ? 3F+N Base : BUC-3 Ancho x Alto : 855 x 1520 mm Sin base de fusible, sin incluir los fusibles, sin equipo de contador, sin ICP-M y sin interruptor diferencial colocado superficial | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. |  |  |  | Rend.: | 1
P-38 | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.254 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.255 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGX0123 | u | Elemento de soporte para 1 inversor | 0.9999 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.0479 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0479 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG631152 | u | 10x38 con fusible de 15A, 1000V y bornero de 6mm | 1.0009 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.048 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.048 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1PU1B2 | u | Descargador sobretensiones transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las entradas en continua del inversor. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | XEGE601ZB10 | u | Suministro y montaje de estructura de hormigón sobre cubierta plana. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje. Totalmente colocada, comprobada y certificada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Peón electricista | 0.155 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.155 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| SOLIEUIH | Ud | Antipandeo *base interior* con pletinas descarga (SOLARANTIPAN2) | 24 |  | x |  | = | 0
| REGLE | Ud | REGLETA CORTA PARA CARRIL SOLARBLOC | 240 |  | x |  | = | 0
| ARAN | Ud | ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL | 240 |  | x |  | = | 0
| CARAPC | Ud | CARRILES APOYO SOBRE CIMAS (E-O 15º) // (AL SUPERIOR 100mm) | 60 |  | x |  | = | 0
| TORNDIN2 | Ud | *Para fijaciones de bases | 120 |  | x |  | = | 0
| TORDIN | Ud | TORNILLO DIN 912 8.8 M8x80 (2000Hrs C.N.S) *Para fijaciones de cimas | 120 |  | x |  | = | 0
| FIJ | Ud | Para panel de 30 mm de espesor | 240 |  | x |  | = | 0
| SOLIEUIE | Ud | Con pletina recta-arco descarga (SOLARANTIPAN3) | 12 |  | x |  | = | 0
| SOLARBASE | Ud | Suministro de estructura de hormigón para cubierta plana de 15º tipo BASE de SOLARBLOC | 72 |  | x |  | = | 0
| SOLARCIMA | Ud | Estructura de hormigón sobre cubierta plana. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje. | 60 |  | x |  | = | 0
| SOLARANTIPAN | Ud | Antipandeo *cima interior* con pletinas descarga | 30 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| TRANS | Ud | TRANSPORTE SOLARBLOC® | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. |  |  |  | Rend.: | 1
P-43 | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| TZZ | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ (T) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | YCR035 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO119 | h | Oficial 1ª Seguridad y Salud. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT50SPV021 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y lengüetas para candado. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| MT50SPV025 | Ud | Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| MT07ALA111BA | m | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. | 0.48 |  | x |  | = | 0
| MT26AAA023A | Ud | Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. | 0.95 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | YIC010 | Ud | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT50EPC030J | Ud | Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | YID010 | Ud | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT50EPD012AD | Ud | Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
| MT50EPD010D | Ud | Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.999 |  | x |  | = | 0
| MT50EPD013D | Ud | Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
| MT50EPD014D | Ud | Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
| MT50EPD011D | Ud | Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | YIJ010 | Ud | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT5AR3AF | Ud | Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epj010eie) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | YIM010 | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT50EPM010MD | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | YIP010 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT5A23P1 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epp010pCb) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 1.98 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | YIU031 | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT50EPU031O | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | YIU031BR | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| MT50EPU031Y | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | YMM010 | Ud | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 0.025 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT50ECA010 | Ud | Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 0.039 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| MT50BAL010A | m | Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | YSX010 | Ud | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
1 | 1 | 1 | 1
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEPD | h | Peón electricista
A01-FEPH | h | Ajudant muntador
A0140000 | h | Peón
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador
MO001 | h | Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
MO003 | h | Oficial 1ª electricista.
MO020 | h | Oficial 1ª construcción.
MO056 | h | Ayudante instalador de telecomunicaciones.
MO080 | h | Ayudante montador.
MO102 | h | Ayudante electricista.
MO113 | h | Peón ordinario construcción.
MO119 | h | Oficial 1ª Seguridad y Salud.
MO120 | h | Peón Seguridad y Salud.
Maquinaria
C1RA2C00 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 12 m³ de capacidad y recogida con residuos inertes o no especiales
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco
Material
ARAN | Ud | ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL
B2RA-28TO | t | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
BG15-0FNX | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm
BG19-0C0E | u | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente
BG1PU1B2 | u | Descargador sobretensiones transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las entradas en continua del inversor.
BG28-2HM0 | m | Cubierta para bandeja libre de halogenos, ancho=100mm
BG2I-0B8E | m | Bandeja aislante libre de halogenos lisa,60x100mm
BG2J-H4NX | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2
BG49-18Z4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG4F-2ITP | u | Protector para sobretensions permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, para montar sobre carril DIN
BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BG4L-09YM | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 32 A de intensidad nominal, bipolar (4P), de 30m A de sensibilidad, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG631152 | u | 10x38 con fusible de 15A, 1000V y bornero de 6mm
BGD4-16WD | u | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de platina de cobre, montado en caja estanca
BGW2-093J | u | Parte proporcional accessorios de caja de doble aislamiento
BGW2-093L | u | Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución
BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGWD-0AS3 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales
BGWD-0AS8 | u | Parte proporcional de accesorios para protectores de sobretensions
BGX0123 | u | Elemento de soporte para 1 inversor
BP44-1A3P | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575
BP44-1A3W | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575
BVA5-02AE | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión
CARAPC | Ud | CARRILES APOYO SOBRE CIMAS (E-O 15º) // (AL SUPERIOR 100mm)
CDU | Ud | CDU- Caja de derivación Urbana de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con puerta de 512x536x227 mm, Ip43, montada encastrada aceptado por e-distribución
CDR100140 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm, con grado de protección Ip-65 para mopntar superficialmente
FIJ | Ud | Para panel de 30 mm de espesor
MT07ALA111BA | m | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.
MT08AAA010AB | m³ | material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos
MT26AAA023A | Ud | Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.
MT26CGP010 | Ud | Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección.
MT35AIA210E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
MT35AIA220E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
MT35CGP020AA | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios
MT35CUN010G1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
MT35CUN010I1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
MT35CUN010J1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
MT35IFG040B | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P.
MT35PRY090G | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618.
MT35SOL029EE | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores
MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
MT36TIE010DA | m | Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.
MT36TIE010EA | m | Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.
MT40ECA200A | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado.
MT45RPV010IB | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general.
MT4U83E2 | Ud | Señalización informativa permanente en el edificio conforme en este emplazamiento hay generación solar fotovoltaica (mt45rpv010ibb)
MT50BAL010A | m | Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
MT50ECA010 | Ud | Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento.
MT50EPC030J | Ud | Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPD010D | Ud | Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPD011D | Ud | Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPD013D | Ud | Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPD014D | Ud | Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPD012AD | Ud | Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPM010MD | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPU031O | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50EPU031Y | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.
MT50SPV021 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y lengüetas para candado.
MT50SPV025 | Ud | Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.
MT5A23P1 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epp010pCb)
MT5AR3AF | Ud | Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epj010eie)
PPCGPM | ud | Parte proporcional de accesorios de caja general de protección y medida
PPRO | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular
REGLE | Ud | REGLETA CORTA PARA CARRIL SOLARBLOC
SOLARBASE | Ud | Suministro de estructura de hormigón para cubierta plana de 15º tipo BASE de SOLARBLOC
SOLARCIMA | Ud | Estructura de hormigón sobre cubierta plana. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje.
SOLARANTIPAN | Ud | Antipandeo *cima interior* con pletinas descarga
SOLIEUIE | Ud | Con pletina recta-arco descarga (SOLARANTIPAN3)
SOLIEUIH | Ud | Antipandeo *base interior* con pletinas descarga (SOLARANTIPAN2)
TFM10_2 | Ud | Conjunto de protección y medida del tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 80 A hasta 160 A en acometidas trifásicas + CGP y caja de seccionamiento Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de protección, embarrado y portafusibles de protección preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo. TMF10 Endesa 80-160 A Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster 105º. Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con troqueles realizados. Interruptor general de protección. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 3, hasta 630A. Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado. nº fases ? 3F+N Base : BUC-3 Ancho x Alto : 855 x 1520 mm Sin base de fusible, sin incluir los fusibles, sin equipo de contador, sin ICP-M y sin interruptor diferencial colocado superficial
TORDIN | Ud | TORNILLO DIN 912 8.8 M8x80 (2000Hrs C.N.S) *Para fijaciones de cimas
TORNDIN2 | Ud | *Para fijaciones de bases
TZZ | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ (T)
Otros
EGY23467 | u | Sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación.
OP00ATO010 | U | Atornillador.
OP00MAR010 | U | Martillo.
OP00ROZ010 | U | Rozadora.
OP00TAL010 | U | Taladro.
TRANS | Ud | TRANSPORTE SOLARBLOC®

## T-DIM
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 01 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL
01.01.001 | L | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | 92.75
ALBAÑILERÍA |  | 92.75 |  |  |  | 92.75
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.02.01.001 | L | IEF001 | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 60
MPPT 1 String 1 |  | 12 |  |  |  | 12
MPPT 1 String 2 |  | 12 |  |  |  | 12
MPPT 2 String 1 |  | 10 |  |  |  | 10
MPPT 2 String 2 |  | 10 |  |  |  | 10
MPPT 3 String 1 |  | 8 |  |  |  | 8
MPPT 3 String 2 |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 02 | ESTRUCTURAS
01.02.02.002 | L | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 1
PREBA DE ESTANQUEIDAD |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.003 | L | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | 1
CERTIFICADO SOLIDEZ ESTRUCTURAL |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.02.03.001 | L | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 1
ELEMENTO DE APOYO EN PARED |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.002 | L | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | Inversor HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | 1
INVERSOR - HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.02.04.001 | L | PG16-E3GQ | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente | 1
CAJA |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.002 | L | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material | 6
PROTECCIONES - FUSIBLES |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.04.003 | L | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | 6
EQUIPOS SOBRETESIÓN |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.04.004 | L | PG1B-DGQI | u | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras de doce módulos y montada superficialmente | 1
CAJA CUADRO |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.005 | L | PG4H-AJR4 | u | Protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | Protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 1
PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.006 | L | PG4H-AJQZ | u | Protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | Protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 1
PROTECTOR SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.007 | L | PG4B-DWZ1 | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | 1
INTERRUPTOR DIFERENCIAL - CLASE A |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.008 | L | PG47-EMFT | u | Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | 2
MAGNETOTERMICO (63A) |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.04.009 | L | PGD4-614M | u | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado superficialmente | Punto de puesta a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 1
PUESTA A TIERRA |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.010 | L | IEH015 | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 310
CABLE STRING 1 |  | 1 | 35 |  |  | 35
CABLE STRING 2 |  | 1 | 35 |  |  | 35
CABLE STRING 3 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 4 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 5 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 6 |  | 1 | 60 |  |  | 60
01.02.04.011 | L | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. (IEO010b) | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. (IEO010b) | 15
String 1-2 |  | 5 |  |  |  | 5
String 3 |  | 10 |  |  |  | 10
01.02.04.012 | L | IED010 | m | Derivación individual entre la la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección , formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. | Derivación individual entre la la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección , formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. | 55
De CDM a TFM10 GENERACIÓN |  | 5 |  |  |  | 5
De TFM a Cuadro General Fotovoltaica |  | 50 |  |  |  | 50
01.02.04.013 | L | IED010AR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010b) | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010b) | 5
De CDM a TFM CONSUMO |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.04.014 | L | IED010BR | m | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x50 çmm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010c) | Derivación individual trifásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x50 çmm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010c) | 5
CGP a CDM |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.02.05.001 | L | PG2I-HAT7 | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente | 60
BANDEJA REJILLA String 1-2 |  | 20 |  |  |  | 20
BANDEJA REJILLA String 3-4 |  | 20 |  |  |  | 20
BANDEJA REJILLA String 5-6 |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.05.002 | L | PG2H-4DBU | m | Bandeja aislante libre de halógenos lisa, de 60x100 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada directamente sobre menajes verticales | Bandeja aislante libre de halógenos lisa, de 60x100 mm, con 1 compartimento y con cubierta, montada directamente sobre menajes verticales | 15
BANDEJA AISLANTE de CDM a Contador Consumo TFM-10 |  | 5 |  |  |  | 5
BANDEJA AISLANTE de CDM a Contador Generación TFM-10 |  | 5 |  |  |  | 5
De CGP a CDM |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.05.003 | L | IEO010 | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. | 13
De Cuadro inv a String 1-2 |  | 10 | 1.3 |  |  | 13
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 06 | MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
01.02.06.001 | L | IAA090 | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 1
MODEM CONEXIÓN 5G |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.002 | L | IEC020AR | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | 1
CAJA PROTECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.003 | L | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANTALLA 55" |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.004 | L | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 65
CABLE TRANSMISIÓN DE DATOS - 1 PAR |  | 65 |  |  |  | 65
01.02.06.005 | L | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 4
CABLE TRANSMISIÓN DE DATOS - 4 PARES |  | 4 |  |  |  | 4
01.02.06.006 | L | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR TRIFÁSICO |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 07 | MEDIOS AUXILIARES
01.02.07.001 | L | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro | 5
AMORTIZACIÓN DIARIA DE PLATAFORMA ELEVADORA |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 03 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.03.001 | L | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - BT |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.002 | L | SIR010AR | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | 1
SEÑALIZACIÓN EN INSTALACIÓN |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.003 | L | SIR010A0R | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | 1
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PERMANENTE |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.004 | L | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 1491.84
Extensión - Precio en función de kW |  | 17.37 | 40 |  |  | 694.8
Acceso - Precio en función de kW |  | 19.7 | 40 |  |  | 788
Conexión |  | 9.04 |  |  |  | 9.04
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 04 | GESTIÓN RESIDUOS
01.04.001 | L | E2R641M0 | m3 | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad | 5
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS |  | 5 |  |  |  | 5
01.04.002 | L | P2R2-EU9U | m3 | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales | 5
CLASIFICACIÓN EN OBRA DE RESIDUOS |  | 5 |  |  |  | 5
01.04.003 | L | P2RA-EU32 | m3 | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 5
DEPOSICIÓN DE RESIDUOS EN CENTRO DE RECICLAJE |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostFV_CENTRE_POLIVALENT_V6
| N | Capítol | 05 | SEGURIDAD Y SALUD
01.05.001 | L | YIC010 | Ud | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. | 1
CASCO |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.002 | L | YID010 | Ud | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. | 2
SISTEMA ANTI CAIDAS |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.003 | L | YIJ010 | Ud | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. | 2
PROTECTOR OCULAR |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.004 | L | YIM010 | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. | 2
PORTA GUANTES |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.005 | L | YIP010 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. | 3
CALZADO DE SEGURIDAD |  | 3 |  |  |  | 3
01.05.006 | L | YIU031 | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. | 3
ROPA DE PROTECCIÓN PARA BT |  | 3 |  |  |  | 3
01.05.007 | L | YIU031BR | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) | 4
ROPA DE PROTECCIÓN BT |  | 4 |  |  |  | 4
01.05.008 | L | YSX010 | Ud | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | 1
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.009 | L | YMM010 | Ud | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | 1
BOTIQUÍN DE URGENCIA |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.010 | L | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). | 10
CINTA BICOLOR |  | 10 |  |  |  | 10
01.05.011 | L | YCR035 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. | 2
VALLA TRANSITABLE CON PUERTA |  | 2 |  |  |  | 2