## T-PRES
|  |  |  | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 01 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL
01.01.01 | 1 | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | 26.94 | 212 | 5711.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5711.28
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.01.02.01 | 1 | IEF001 | u | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 294.99 | 40 | 11799.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11799.6
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 02 | ESTRUCTURAS
01.01.02.02 | 1 | IEF003 | u | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de teja, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. | 36.93 | 40 | 1477.2
01.01.02.02 | 2 | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 600 | 1 | 600
01.01.02.02 | 3 | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | 600 | 1 | 600
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2677.2
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.01.02.03 | 1 | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 89.86 | 1 | 89.86
01.01.02.03 | 2 | IEF020C6R | u | Suministro e instalación de inversor HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 Smart PV Controller o equivalente, de conexión a red, trifásico, potencia nominal 25 kW, rendimiento máximo del 98,4%, grado de protección IP-65. Certificado de compatibilidad electromagnética, marcado CE y separación galvánica. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. (IEF020db) | 2517.38 | 1 | 2517.38
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2607.24
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.01.02.04 | 1 | PG16-E3GQFR | u | Suministro e instalación de caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. (PG16-E3GQb) | 84.28 | 1 | 84.28
01.01.02.04 | 2 | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material. | 9.15 | 4 | 36.6
01.01.02.04 | 3 | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | 47.87 | 4 | 191.48
01.01.02.04 | 4 | CCD | Ud | Caja para Cuadro de Distribución, de plástico con puerta, para dos filas de doce módulos y montada superficialmente | 77.53 | 1 | 77.53
01.01.02.04 | 5 | CCD2 | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta para 3 filas de 12 módulos y montada superficialmente | 95.62 | 1 | 95.62
01.01.02.04 | 6 | PG4H-AJR4 | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 64.2 | 1 | 64.2
01.01.02.04 | 7 | PG4H-AJQZ | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 174.57 | 1 | 174.57
01.01.02.04 | 8 | PG4B-DWZ1 | u | Suministro e instalación de interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 301.33 | 1 | 301.33
01.01.02.04 | 9 | PG47-EMFT | u | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 184.22 | 1 | 184.22
01.01.02.04 | 10 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.01.02.04 | 11 | IED010CR | m | Suministro e instalación de derivación individual entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x16mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 63 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010d) | 40.22 | 65 | 2614.3
01.01.02.04 | 12 | IEH015 | m | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 7.96 | 250 | 1990
01.01.02.04 | 13 | IEH0129R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012c) | 143.79 | 10 | 1437.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7302.25
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.01.02.05 | 1 | PG2H-4DBU | m | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | 14.58 | 10 | 145.8
01.01.02.05 | 2 | IEO010BR | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010c) | 2.16 | 5 | 10.8
01.01.02.05 | 3 | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | 9.09 | 50 | 454.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 611.1
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 06 | MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
01.01.02.06 | 1 | IAA090 | u | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 37.19 | 1 | 37.19
01.01.02.06 | 2 | IEC020AR | u | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | 106.33 | 1 | 106.33
01.01.02.06 | 3 | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | 426.41 | 1 | 426.41
01.01.02.06 | 4 | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 1.84 | 65 | 119.6
01.01.02.06 | 5 | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 1.68 | 4 | 6.72
01.01.02.06 | 6 | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 317.1 | 1 | 317.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1013.35
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 07 | MEDIOS AUXILIARES
01.01.02.07 | 1 | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro | 163.46 | 5 | 817.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 817.3
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 08 | CONVERSIÓN DE AUTOCUNSUMO INDIVIDUAL A COLECTIVO
01.01.02.08 | 1 | CDR10 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm , con grado de protección IP-65, montada superficialmente | 24.18 | 1 | 24.18
01.01.02.08 | 2 | CDM | Ud | CDM- Caja de Paso y Derivación tipo CPD 400 de cahors para montaje en interior o intemperie para Línea General de Alimentación de hasta 400 A con acometida subterránea y hasta 250 A aérea con dimensiones 450x350x195mm. | 346.71 | 1 | 346.71
01.01.02.08 | 3 | TFM10 | Ud | Conjunto de protección y medida de tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas | 6303.15 | 1 | 6303.15
01.01.02.08 | 4 | A11R | Ud | Partida alzada para la adecuación de obra civil para la adecuación al autoconsmo colectivo (Ade) | 4268.22 | 1 | 4268.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10942.26
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 03 | CAMBIO CUBIERTA
01.01.03 | 1 | 0MP0128R | u | Suministro y colocación de elementos de protección del mobiliario, maquinarias y elementos existentes bajo cubierta que se contaminen por manipulación de la cubierta de fibrocemento, mediante láminas de polietileno transparente solapadas entre sí al menos 15 cm y fijadas con cinta adhesiva. Incluso posterior retirada de láminas, recogida y carga sobre contenedor, y limpieza de las zonas afectadas por las obras de sustitución de cubierta. Incluye: Colocación de la protección, retirada de la protección y carga sobre contenedor, y limpieza. (0MP012b) | 516.65 | 1 | 516.65
01.01.03 | 2 | DQC040 | m² | Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. | 13.15 | 212 | 2787.8
01.01.03 | 3 | DQC030AR | m² | Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, de dimensiones y sección según planos de proyecto, sujeta mecánicamente sobre rastrel metálico, a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%. A desmontar con medios y equipos adecuados siguiendo los protocolos establecidos según el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y normativa correspondiente. Incluso p/p de desmontaje de remates, trabajos de albañilería consistentes en el picado de los encuentros de las placas con los diferentes elementos de obra, mediciones de amianto (ambientales personales) mediante la extracción de dos muestras el entorno de trabajo al inicio y al final de los trabajos, instalación de una esclusa de descontaminación móvil para el personal y acondicionada con tres compartimentos, encapsulado de residuos mediante pulverización a baja presión sobre las placas de solución acuosa de surfactante, limpieza, plastificado con film de 125 micras, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Trabajos a realizar por empresa especializada inscrita en el RERA, con aportación de Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral competente, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. (DQC030b) | 41.23 | 212 | 8740.76
01.01.03 | 4 | QUT020AR | m² | Suministro e instalación de enrastrelado doble, de rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20% fijados mecánicamente al soporte, para montaje de cobertura de teja cerámica curva, de 40 cm de longitud y 20 cm de anchura, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%. Colocación en obra: con tornillos. Incluye: Replanteo. Corte de los rastreles. Fijación de los rastreles. (QUT020b) | 8.22 | 212 | 1742.64
01.01.03 | 5 | QTY010AR | m² | Limpieza manual de tejas árabes existentes en cubierta inclinada a dos aguas, retiradas previamente con medios manuales, y posterior colocación de las mismas y de nuevas tejas de similares características en caso necesario por posibles roturas en su manipulación. Incluye: Retirada de las tejas deterioradas. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas. Retirada y acopio del material desmontado. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura. (QTY010b) | 25.41 | 212 | 5386.92
01.01.03 | 6 | XRQ010AR | u | Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. (XRQ010b) | 409.68 | 1 | 409.68
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19584.45
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 04 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.01.04 | 1 | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.01.04 | 2 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.01.04 | 3 | SIR010AR | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | 33.65 | 1 | 33.65
01.01.04 | 4 | SIR010A0R | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | 33.65 | 1 | 33.65
01.01.04 | 5 | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 1 | 935.79 | 935.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3403.09
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 05 | GESTIÓN RESIDUOS
01.01.05 | 1 | E2R641M0 | m³ | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad | 20.39 | 5 | 101.95
01.01.05 | 2 | P2R2-EU9U | m³ | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales | 7.18 | 5 | 35.9
01.01.05 | 3 | P2RA-EU32 | m³ | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 9.12 | 5 | 45.6
01.01.05 | 4 | GEB020 | m³ | Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. | 34.44 | 10 | 344.4
01.01.05 | 5 | GEC020 | m³ | Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. | 57.18 | 10 | 571.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1099.65
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
|  | Titol 3 | 06 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.06 | 1 | YIC010 | u | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. | 1.85 | 2 | 3.7
01.01.06 | 2 | YID010 | u | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. | 65.01 | 2 | 130.02
01.01.06 | 3 | YIJ010 | u | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. | 6.18 | 2 | 12.36
01.01.06 | 4 | YIM010 | u | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. | 16.02 | 2 | 32.04
01.01.06 | 5 | YIP010 | u | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. | 28.97 | 4 | 115.88
01.01.06 | 6 | YIU031 | u | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. | 22.13 | 4 | 88.52
01.01.06 | 7 | YIU031BR | u | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) | 22.13 | 4 | 88.52
01.01.06 | 8 | YSX010 | u | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | 80 | 1 | 80
01.01.06 | 9 | YMM010 | u | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | 183.28 | 1 | 183.28
01.01.06 | 10 | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). | 1 | 10 | 10
01.01.06 | 11 | YCR035 | u | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. | 73.71 | 2 | 147.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 891.74
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 01 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL
01.02.01 | 1 | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | 26.94 | 533.14 | 14362.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14362.79
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.02.02.01 | 1 | IEF001 | u | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 294.99 | 110 | 32448.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 32448.9
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 02 | ESTRUCTURAS
01.02.02.02 | 1 | XEGE60 | u | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de chapa metálica, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. | 47.39 | 110 | 5212.9
01.02.02.02 | 2 | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 600 | 1 | 600
01.02.02.02 | 3 | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | 600 | 1 | 600
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6412.9
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.02.02.03 | 1 | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 89.86 | 1 | 89.86
01.02.02.03 | 2 | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-60KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | 5015.51 | 1 | 5015.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5105.37
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.02.02.04 | 1 | PG16-E3GQ | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente | 83.76 | 1 | 83.76
01.02.02.04 | 2 | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material. | 9.15 | 8 | 73.2
01.02.02.04 | 3 | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | 47.87 | 8 | 382.96
01.02.02.04 | 4 | CCD | Ud | Caja para Cuadro de Distribución, de plástico con puerta, para dos filas de doce módulos y montada superficialmente | 77.53 | 1 | 77.53
01.02.02.04 | 5 | CCD2 | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta para 3 filas de 12 módulos y montada superficialmente | 95.62 | 1 | 95.62
01.02.02.04 | 6 | PG4H-AJR4 | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 64.2 | 1 | 64.2
01.02.02.04 | 7 | PG4H-AJQZ | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 174.57 | 1 | 174.57
01.02.02.04 | 8 | PG4B-DWZ1 | u | Suministro e instalación de interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 301.33 | 1 | 301.33
01.02.02.04 | 9 | PG47-EMFT | u | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 184.22 | 2 | 368.44
01.02.02.04 | 10 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.02.02.04 | 11 | IEH015 | m | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 7.96 | 725 | 5771
01.02.02.04 | 12 | IEH0128R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012b) | 44.91 | 65 | 2919.15
01.02.02.04 | 13 | IEH0129R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012c) | 143.79 | 10 | 1437.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11799.88
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.02.02.05 | 1 | PG2I-HAT7 | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente | 14.2 | 20 | 284
01.02.02.05 | 2 | IEO010 | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. | 2.16 | 5 | 10.8
01.02.02.05 | 3 | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | 9.09 | 15 | 136.35
01.02.02.05 | 4 | PG2H-4DBU | m | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | 14.58 | 15 | 218.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 649.85
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 06 | MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
01.02.02.06 | 1 | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 1.84 | 65 | 119.6
01.02.02.06 | 2 | IAA090 | u | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 37.19 | 1 | 37.19
01.02.02.06 | 3 | IEC020AR | u | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | 106.33 | 1 | 106.33
01.02.02.06 | 4 | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | 426.41 | 1 | 426.41
01.02.02.06 | 5 | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 1.68 | 4 | 6.72
01.02.02.06 | 6 | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 317.1 | 1 | 317.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1013.35
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 07 | MEDIOS AUXILIARES
01.02.02.07 | 1 | EAE010AR | kg | Escalera de gato para acceso entre cubiertas acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. (EAE010b) | 4392.96 | 1 | 4392.96
01.02.02.07 | 2 | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro | 163.46 | 5 | 817.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5210.26
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 08 | CONEXIÓN A RED
01.02.02.08 | 1 | CRMT | Ud | Modificación de instalaciones de enlace, incluyendo sustitución de esquema 1 por esquema 10. Incluyendo la modificación del conjunto de protección y medida comercial o industrial (TMF), segun indique la empresa distribuidora. | 4268.22 | 1 | 4268.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4268.22
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | NIVELL 3 | 09 | CONVERSIÓN DE AUTOCUNSUMO INDIVIDUAL A COLECTIVO
01.02.02.09 | 1 | CDR10 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm , con grado de protección IP-65, montada superficialmente | 24.18 | 1 | 24.18
01.02.02.09 | 2 | CDM | Ud | CDM- Caja de Paso y Derivación tipo CPD 400 de cahors para montaje en interior o intemperie para Línea General de Alimentación de hasta 400 A con acometida subterránea y hasta 250 A aérea con dimensiones 450x350x195mm. | 346.71 | 1 | 346.71
01.02.02.09 | 3 | TFM10 | Ud | Conjunto de protección y medida de tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas | 6303.15 | 1 | 6303.15
01.02.02.09 | 4 | A11R | Ud | Partida alzada para la adecuación de obra civil para la adecuación al autoconsmo colectivo (Ade) | 4268.22 | 1 | 4268.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10942.26
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 03 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.02.03 | 1 | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.02.03 | 2 | SIR010AR | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | 33.65 | 1 | 33.65
01.02.03 | 3 | SIR010A0R | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | 33.65 | 1 | 33.65
01.02.03 | 4 | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 1 | 2233.24 | 2233.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3500.54
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 04 | GESTIÓN RESIDUOS
01.02.04 | 1 | E2R641M0 | m³ | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad | 20.39 | 5 | 101.95
01.02.04 | 2 | P2R2-EU9U | m³ | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales | 7.18 | 5 | 35.9
01.02.04 | 3 | P2RA-EU32 | m³ | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 9.12 | 5 | 45.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 183.45
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
|  | Titol 3 | 05 | SEGURIDAD Y SALUD
01.02.05 | 1 | YIC010 | u | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. | 1.85 | 1 | 1.85
01.02.05 | 2 | YID010 | u | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. | 65.01 | 2 | 130.02
01.02.05 | 3 | YIJ010 | u | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. | 6.18 | 2 | 12.36
01.02.05 | 4 | YIM010 | u | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. | 16.02 | 2 | 32.04
01.02.05 | 5 | YIP010 | u | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. | 28.97 | 3 | 86.91
01.02.05 | 6 | YIU031 | u | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. | 22.13 | 3 | 66.39
01.02.05 | 7 | YIU031BR | u | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) | 22.13 | 4 | 88.52
01.02.05 | 8 | YSX010 | u | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | 80 | 1 | 80
01.02.05 | 9 | YMM010 | u | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | 183.28 | 1 | 183.28
01.02.05 | 10 | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). | 1 | 10 | 10
01.02.05 | 11 | YCR035 | u | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. | 73.71 | 2 | 147.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 838.79
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 10 | CEIP ERNEST LLUCH
01.03.10 | 1 | PG1D-H9VV | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 2129.77 | 1 | 2129.77
01.03.10 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.10 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.10 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 120 | 932.4
01.03.10 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 12 | 140.88
01.03.10 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 48 | 1691.52
01.03.10 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 48 | 1471.68
01.03.10 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 19.2 | 2475.26
01.03.10 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.10 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.10 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.10 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.10 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 120 | 951.6
01.03.10 | 14 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 41.1 | 480 | 19728
01.03.10 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.10 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 37683.25
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 20 | CASA DE CULTURA
01.03.20 | 1 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 669.2 | 1 | 669.2
01.03.20 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.20 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.20 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 30 | 233.1
01.03.20 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 3 | 35.22
01.03.20 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 12 | 422.88
01.03.20 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 12 | 367.92
01.03.20 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 4.8 | 618.82
01.03.20 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.20 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.20 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.20 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.20 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 30 | 237.9
01.03.20 | 14 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 41.1 | 160 | 6576
01.03.20 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.20 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17323.18
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 30 | ESCOLA BRESSOL
01.03.30 | 1 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 669.2 | 1 | 669.2
01.03.30 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.30 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.30 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 20 | 155.4
01.03.30 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 2 | 23.48
01.03.30 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 8 | 281.92
01.03.30 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 8 | 245.28
01.03.30 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 3.2 | 412.54
01.03.30 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.30 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 6 | 56.46
01.03.30 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.30 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.30 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 20 | 158.6
01.03.30 | 14 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 41.1 | 140 | 5754
01.03.30 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.30 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15862.56
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 40 | CAMP DE FUTBOL
01.03.40 | 1 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 669.2 | 1 | 669.2
01.03.40 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.40 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.40 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 20 | 155.4
01.03.40 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 2 | 23.48
01.03.40 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 8 | 281.92
01.03.40 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 8 | 245.28
01.03.40 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 3.2 | 412.54
01.03.40 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 2 | 18.82
01.03.40 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 2 | 18.82
01.03.40 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.40 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.40 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 20 | 158.6
01.03.40 | 14 | PG33-E6NT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 61.94 | 50 | 3097
01.03.40 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.40 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13130.28
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 50 | CENTRE AQUATIC MUNICIPAL
01.03.50 | 1 | PG1D-H9VV | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 2129.77 | 1 | 2129.77
01.03.50 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.50 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.50 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 20 | 155.4
01.03.50 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 2 | 23.48
01.03.50 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 8 | 281.92
01.03.50 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 8 | 245.28
01.03.50 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 3.2 | 412.54
01.03.50 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 8 | 75.28
01.03.50 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 8 | 75.28
01.03.50 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.50 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.50 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 20 | 158.6
01.03.50 | 14 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 41.1 | 200 | 8220
01.03.50 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.50 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19826.77
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 60 | PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
01.03.60 | 1 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 669.2 | 1 | 669.2
01.03.60 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.60 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.60 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 5 | 38.85
01.03.60 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 0.5 | 5.87
01.03.60 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 2 | 70.48
01.03.60 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 2 | 61.32
01.03.60 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 0.8 | 103.14
01.03.60 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 8 | 75.28
01.03.60 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 8 | 75.28
01.03.60 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.60 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.60 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 5 | 39.65
01.03.60 | 14 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 41.1 | 100 | 4110
01.03.60 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.60 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13298.29
|  | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
|  | Titol 3 | 70 | PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU
01.03.70 | 1 | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | 498.89 | 1 | 498.89
01.03.70 | 2 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 3123.02 | 1 | 3123.02
01.03.70 | 3 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 328.88 | 1 | 328.88
01.03.70 | 4 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 7.77 | 10 | 77.7
01.03.70 | 5 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 11.74 | 1 | 11.74
01.03.70 | 6 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 35.24 | 4 | 140.96
01.03.70 | 7 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 30.66 | 4 | 122.64
01.03.70 | 8 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 128.92 | 1.6 | 206.27
01.03.70 | 9 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 2 | 18.82
01.03.70 | 10 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 9.41 | 2 | 18.82
01.03.70 | 11 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 39.6 | 1 | 39.6
01.03.70 | 12 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 50.22 | 1 | 50.22
01.03.70 | 13 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 7.93 | 10 | 79.3
01.03.70 | 14 | PG33-E6NT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 61.94 | 25 | 1548.5
01.03.70 | 15 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1200 | 1 | 1200
01.03.70 | 16 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya | 3307.5 | 1 | 3307.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10772.86
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 293094.26

## T-APU
Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Partida de obra
| EXTXARX1 | PA | Partida alçada corresponent a les taxes derivades per part d'E-Distribución per l'extensió de xarxa derivada de la connexió de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| EXTXARX2 | PA | Partida alçada corresponent a les taxes derivades per part d'E-Distribución per l'extensió de xarxa derivada de la connexió de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| EXTXARX3 | PA | Partida alçada corresponent a les taxes derivades per part d'E-Distribución per l'extensió de xarxa derivada de la connexió de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.35
Maquinaria
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 26.05 | = | 26.05
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 26.05
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.05
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.3
|  |  | Total | [6 empty] | 27.35
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 24.69 | = | 6.17
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.17
Maquinaria
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x | 9.24 | = | 2.31
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.31
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.57
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.43
|  |  | Total | [6 empty] | 9
P-1 | 0MP0128R | u | Suministro y colocación de elementos de protección del mobiliario, maquinarias y elementos existentes bajo cubierta que se contaminen por manipulación de la cubierta de fibrocemento, mediante láminas de polietileno transparente solapadas entre sí al menos 15 cm y fijadas con cinta adhesiva. Incluso posterior retirada de láminas, recogida y carga sobre contenedor, y limpieza de las zonas afectadas por las obras de sustitución de cubierta. Incluye: Colocación de la protección, retirada de la protección y carga sobre contenedor, y limpieza. (0MP012b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 516.65
Mano de obra
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 24 | /R | x | 20.1 | = | 482.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 482.4
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2 | % | 9.65
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 492.05
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 24.6
|  |  | Total | [6 empty] | 516.65
P-2 | A11R | Ud | Partida alzada para la adecuación de obra civil para la adecuación al autoconsmo colectivo (Ade) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4268.22
P-3 | ADEQ-EDIF | pa | Partida alçada corresponent a adequacions necessàries a les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió existents a l'edifici de referència per la seva correcta legalització davant del Departament d'Industria de la Generalitat de Catalunya |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3307.5
P-4 | CCD | Ud | Caja para Cuadro de Distribución, de plástico con puerta, para dos filas de doce módulos y montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.53
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 33.24 | = | 0.83
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 28.5 | = | 0.71
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.54
Material
| CCDMS | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para dos filas de doces módulos y para montaje superficial | 1 |  | x | 70.68 | = | 70.68
| PPCCD | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución | 1 |  | x | 1.62 | = | 1.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.3
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 73.84
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 3.69
|  |  | Total | [6 empty] | 77.53
P-5 | CCD2 | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta para 3 filas de 12 módulos y montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.62
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 28.5 | = | 0.71
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 33.24 | = | 0.83
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.54
Material
| PPCCD | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución | 1 |  | x | 1.62 | = | 1.62
| CCD2_ | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para 3 filas de doce módulos para el montaje superficial | 1 |  | x | 87.91 | = | 87.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.53
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 91.07
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 4.55
|  |  | Total | [6 empty] | 95.62
P-6 | CDM | Ud | CDM- Caja de Paso y Derivación tipo CPD 400 de cahors para montaje en interior o intemperie para Línea General de Alimentación de hasta 400 A con acometida subterránea y hasta 250 A aérea con dimensiones 450x350x195mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 346.71
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x | 28.5 | = | 35.63
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 33.24 | = | 41.55
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 77.18
Material
| CDU | Ud | CDU- Caja de derivación Urbana de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con puerta de 512x536x227 mm, Ip43, montada encastrada aceptado por e-distribución | 1 |  | x | 250 | = | 250
| PPCGPM | ud | Parte proporcional de accesorios de caja general de protección y medida | 1 |  | x | 3.02 | = | 3.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 253.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 330.2
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 16.51
|  |  | Total | [6 empty] | 346.71
P-7 | CDR10 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm , con grado de protección IP-65, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.18
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 33.24 | = | 9.97
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 28.5 | = | 2.85
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.82
Material
| CDR100140 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm, con grado de protección Ip-65 para mopntar superficialmente | 1 |  | x | 9.85 | = | 9.85
| PPRO | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular | 1 |  | x | 0.36 | = | 0.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.21
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 23.03
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.15
|  |  | Total | [6 empty] | 24.18
P-8 | CRMT | Ud | Modificación de instalaciones de enlace, incluyendo sustitución de esquema 1 por esquema 10. Incluyendo la modificación del conjunto de protección y medida comercial o industrial (TMF), segun indique la empresa distribuidora. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4268.22
P-9 | DQC040 | m² | Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.15
Mano de obra
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.11 | /R | x | 21.41 | = | 2.36
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.493 | /R | x | 20.1 | = | 9.91
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.27
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2 | % | 0.25
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.52
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.63
|  |  | Total | [6 empty] | 13.15
P-10 | DQC030AR | m² | Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, de dimensiones y sección según planos de proyecto, sujeta mecánicamente sobre rastrel metálico, a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%. A desmontar con medios y equipos adecuados siguiendo los protocolos establecidos según el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y normativa correspondiente. Incluso p/p de desmontaje de remates, trabajos de albañilería consistentes en el picado de los encuentros de las placas con los diferentes elementos de obra, mediciones de amianto (ambientales personales) mediante la extracción de dos muestras el entorno de trabajo al inicio y al final de los trabajos, instalación de una esclusa de descontaminación móvil para el personal y acondicionada con tres compartimentos, encapsulado de residuos mediante pulverización a baja presión sobre las placas de solución acuosa de surfactante, limpieza, plastificado con film de 125 micras, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Trabajos a realizar por empresa especializada inscrita en el RERA, con aportación de Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral competente, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales). Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. (DQC030b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.23
Material
| MT50M405 | m² | Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, para una superficie media a desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. (mt51cub020dad) | 1 |  | x | 38.5 | = | 38.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.5
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 38.5 | = | 0.77
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.77
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.27
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.96
|  |  | Total | [6 empty] | 41.23
P-11 | E2R641M0 | m³ | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12m3 de capacidad |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.39
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.256 | /R | x | 20.3 | = | 5.2
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.2
Maquinaria
| C1RA2C00 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 12 m³ de capacidad y recogida con residuos inertes o no especiales | 1 | /R | x | 14.22 | = | 14.22
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 14.22
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.42
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.97
|  |  | Total | [6 empty] | 20.39
P-12 | EAE010AR | kg | Escalera de gato para acceso entre cubiertas acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. (EAE010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4392.96
Mano de obra
| MO047 | h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. | 0.16 | /R | x | 22.27 | = | 3.56
| MO094 | h | Ayudante montador de estructura metálica. | 0.16 | /R | x | 21.15 | = | 3.38
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.94
Maquinaria
| MQ08SOL020 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4 | /R | x | 897.65 | = | 3590.6
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 3590.6
Material
| MT07C5132 | kg | Escalera de gato para acceso entre cubiertas (mt07ala010debb) | 1 |  | x | 504.2 | = | 504.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 504.2
Otros
| OP00COR020 | U | Cortadora manual de metal, de disco. | 0 |  | x | 0 | = | 0
| OP00LLA010 | U | Llave de impacto. | 0 |  | x | 0 | = | 0
| MT07C5132%UZZ1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 504 | = | 10.08
| MQ08SOL020%UZZ2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 3590.5 | = | 71.81
| MO047%UZZ3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 3.5 | = | 0.07
| MO094%UZZ4 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 3.5 | = | 0.07
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 82.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4183.77
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 209.19
|  |  | Total | [6 empty] | 4392.96
P-13 | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 317.1
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2.028 | /R | x | 28.5 | = | 57.8
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2.028 | /R | x | 33.24 | = | 67.41
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 125.21
Otros
| EGY23467 | u | Sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. | 1 |  | x | 176.79 | = | 176.79
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 176.79
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 302
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 15.1
|  |  | Total | [6 empty] | 317.1
P-14 | GEB020 | m³ | Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.44
Material
| MT08GRG100 | m³ | Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. | 1 |  | x | 32.16 | = | 32.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.16
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 32 | = | 0.64
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.64
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 32.8
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.64
|  |  | Total | [6 empty] | 34.44
P-15 | GEC020 | m³ | Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.18
Material
| MT08GRG110 | m³ | Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta. | 1 |  | x | 53.39 | = | 53.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.39
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 53.5 | = | 1.07
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 1.07
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 54.46
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.72
|  |  | Total | [6 empty] | 57.18
P-16 | HYA010 | m² | Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.94
Mano de obra
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.4 | /R | x | 20.1 | = | 8.04
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.4 | /R | x | 21.41 | = | 8.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.6
Material
| MT08AAA010AB | m³ | material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos | 1 |  | x | 8.07 | = | 8.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.07
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 4 |  | % | 24.75 | = | 0.99
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.99
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 25.66
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.28
|  |  | Total | [6 empty] | 26.94
P-17 | IAA090 | u | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.19
Mano de obra
| MO001 | h | Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. | 0.092 | /R | x | 22 | = | 2.02
| MO056 | h | Ayudante instalador de telecomunicaciones. | 0.084 | /R | x | 20.3 | = | 1.71
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.73
Material
| MT40ECA200A | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 1 |  | x | 31 | = | 31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 34.5 | = | 0.69
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.69
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.42
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.77
|  |  | Total | [6 empty] | 37.19
P-18 | IEF001 | u | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 294.99
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.46 | /R | x | 20.3 | = | 9.34
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.46 | /R | x | 30.19 | = | 13.89
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.23
Material
| MT35SOL029EE | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores | 1 |  | x | 252.2 | = | 252.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 252.2
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 275.5 | = | 5.51
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 5.51
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 280.94
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 14.05
|  |  | Total | [6 empty] | 294.99
P-19 | IEF003 | u | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de teja, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.93
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.051 | /R | x | 30.19 | = | 1.54
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.051 | /R | x | 20.3 | = | 1.04
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.58
Material
| MT35SOL006 | U | Estructura soporte de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta de teja | 1 |  | x | 32.59 | = | 32.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.17
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.76
|  |  | Total | [6 empty] | 36.93
P-20 | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-60KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5015.51
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.6 | /R | x | 20.3 | = | 12.18
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.6 | /R | x | 30.19 | = | 18.11
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 30.29
Material
| MT35IFG040B | Ud | Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. | 1 |  | x | 4652.73 | = | 4652.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4652.73
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 4683 | = | 93.66
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 93.66
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4776.68
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 238.83
|  |  | Total | [6 empty] | 5015.51
P-21 | IEH015 | m | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.96
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.02 | /R | x | 30.19 | = | 0.6
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.02 | /R | x | 20.3 | = | 0.41
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.01
Material
| MT35PRY090G | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618. | 2 |  | x | 3.21 | = | 6.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.42
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 7.5 | = | 0.15
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.15
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.58
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.38
|  |  | Total | [6 empty] | 7.96
P-22 | IEO010 | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.16
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.016 | /R | x | 30.19 | = | 0.48
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.02 | /R | x | 20.3 | = | 0.41
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.89
Material
| MT35AIA010E | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.13
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 2 | = | 0.04
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2.06
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.1
|  |  | Total | [6 empty] | 2.16
P-23 | IEC020AR | u | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 106.33
Mano de obra
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.509 | /R | x | 21.41 | = | 10.9
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.509 | /R | x | 20.1 | = | 10.23
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.509 | /R | x | 30.19 | = | 15.37
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.509 | /R | x | 20.3 | = | 10.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 46.83
Material
| MT35CGP020AA | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios | 1 |  | x | 12 | = | 12
| MT26CGP010 | Ud | Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección. | 1 |  | x | 40 | = | 40
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.45
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 99.5 | = | 1.99
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 1.99
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 101.27
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 5.06
|  |  | Total | [6 empty] | 106.33
P-24 | IED010CR | m | Suministro e instalación de derivación individual entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x16mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 63 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010d) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.22
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.108 | /R | x | 30.19 | = | 3.26
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.1 | /R | x | 20.3 | = | 2.03
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.29
Material
| MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 |  | x | 0.45 | = | 0.09
| MT35AIA220G | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 |  | x | 13.67 | = | 13.67
| MT35CUN010G1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x | 3.7 | = | 18.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.26
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 37.5 | = | 0.75
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.75
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.3
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.92
|  |  | Total | [6 empty] | 40.22
P-25 | IEF020C6R | u | Suministro e instalación de inversor HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 Smart PV Controller o equivalente, de conexión a red, trifásico, potencia nominal 25 kW, rendimiento máximo del 98,4%, grado de protección IP-65. Certificado de compatibilidad electromagnética, marcado CE y separación galvánica. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. (IEF020db) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2517.38
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 1 | /R | x | 30.19 | = | 30.19
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 1 | /R | x | 20.3 | = | 20.3
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 50.49
Material
| MT35IFG050AB | Ud | Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 25 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 500 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 50 kW, potencia máxima de salida 50 kVA, eficiencia máxima 98,1%, dimensiones 569x621x733 mm, peso 84 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. | 1 |  | x | 2300 | = | 2300
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2300
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 2350.5 | = | 47.01
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 47.01
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2397.5
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 119.88
|  |  | Total | [6 empty] | 2517.38
P-26 | IEH0128R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.91
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.065 | /R | x | 20.3 | = | 1.32
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.065 | /R | x | 30.19 | = | 1.96
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.28
Material
| MT35CUN010I1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x | 7.73 | = | 38.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.65
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 42 | = | 0.84
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.84
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 42.77
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.14
|  |  | Total | [6 empty] | 44.91
P-27 | IEH0129R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012c) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.79
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.115 | /R | x | 30.19 | = | 3.47
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.115 | /R | x | 20.3 | = | 2.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.8
Material
| MT35CUN010M1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 5 |  | x | 25.69 | = | 128.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.45
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 134.5 | = | 2.69
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 2.69
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 136.94
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 6.85
|  |  | Total | [6 empty] | 143.79
P-28 | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.09
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.05 | /R | x | 20.3 | = | 1.02
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.052 | /R | x | 30.19 | = | 1.57
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.59
Material
| MT35AIA210E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 1 |  | x | 5.9 | = | 5.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.9
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 8.5 | = | 0.17
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.66
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.43
|  |  | Total | [6 empty] | 9.09
P-29 | IEO010BR | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010c) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.16
Mano de obra
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.02 | /R | x | 20.3 | = | 0.41
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.016 | /R | x | 30.19 | = | 0.48
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.89
Material
| MT35AIA010E | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.13
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 2 | = | 0.04
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2.06
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.1
|  |  | Total | [6 empty] | 2.16
P-30 | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1
P-31 | P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco. Incluye transporte, recogida de maquinaria a obra y seguro |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.46
Maquinaria
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco | 8 | /R | x | 19.46 | = | 155.68
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 155.68
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 155.68
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 7.78
|  |  | Total | [6 empty] | 163.46
P-32 | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.74
Mano de obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.342 | /R | x | 24.69 | = | 8.44
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.44
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.072 | /R | x | 14.32 | = | 1.03
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.029 | /R | x | 54.34 | = | 1.58
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.61
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11.18
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.56
|  |  | Total | [6 empty] | 11.74
P-33 | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.24
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6326 | /R | x | 23.88 | = | 15.11
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6326 | /R | x | 24.69 | = | 15.62
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 30.73
Maquinaria
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.1652 | /R | x | 14.32 | = | 2.37
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.37
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.46
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 33.56
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.68
|  |  | Total | [6 empty] | 35.24
P-34 | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.77
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.203 | /R | x | 23.88 | = | 4.85
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.85
Maquinaria
| C13B-00JP | h | Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm d'amplària i fins a 90 cm de fondària | 0.05 | /R | x | 49.54 | = | 2.48
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.48
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.07
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.4
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.37
|  |  | Total | [6 empty] | 7.77
P-35 | P2R2-EU9U | m³ | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.18
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.337 | /R | x | 20.3 | = | 6.84
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.84
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.84
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.34
|  |  | Total | [6 empty] | 7.18
P-36 | P2RA-EU32 | m³ | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.12
Material
| B2RA-28TO | t | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 0.17 |  | x | 51.14 | = | 8.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.69
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.69
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.43
|  |  | Total | [6 empty] | 9.12
P-37 | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.66
Mano de obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 28.61 | = | 11.44
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 25.4 | = | 12.7
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.14
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.83 | = | 0.27
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.62 | = | 0.08
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.23 | = | 2.45
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0011 |  | x | 354.62 | = | 0.39
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.44 | = | 1.32
| B0AM-078G | kg | Filferro recuit 3 mm | 0.102 |  | x | 1.89 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.7
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.36
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.2
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.46
|  |  | Total | [6 empty] | 30.66
P-38 | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.92
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.44 | /R | x | 23.88 | = | 10.51
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.11 | /R | x | 28.61 | = | 3.15
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.66
Material
| B06F1-MBO2 | m3 | Formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x | 99.02 | = | 108.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 108.92
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.2
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 122.78
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 6.14
|  |  | Total | [6 empty] | 128.92
P-39 | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 600
Material
| BVA5-02AE | u | Prueba de estanqueidad de cubierta mediante riego por aspersión | 1 |  | x | 571.43 | = | 571.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 571.43
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 571.43
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 28.57
|  |  | Total | [6 empty] | 600
P-40 | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3123.02
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 23.88 | = | 95.52
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 33.24 | = | 33.24
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 128.76
Maquinaria
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 2 | /R | x | 53.26 | = | 106.52
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 106.52
Material
| 0926696-3PC | u | Armari prefabricat de GRC CS+CGP+TMF10=160 A marca CAHORS model 0926696-3PC de mides 2700x1830x480 | 1 |  | x | 2739 | = | 2739
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2739
Otros
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.015 |  | % | 133.3333 | = | 0.02
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2974.3
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 148.72
|  |  | Total | [6 empty] | 3123.02
P-41 | PG16-E3GQ | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.76
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.202 | /R | x | 28.5 | = | 5.76
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.202 | /R | x | 33.24 | = | 6.71
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.47
Material
| BGW2-093J | u | Parte proporcional accessorios de caja de doble aislamiento | 1 |  | x | 3.2 | = | 3.2
| BG15-0FNX | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm | 1 |  | x | 64.1 | = | 64.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.3
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 79.77
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 3.99
|  |  | Total | [6 empty] | 83.76
P-42 | PG16-E3GQFR | u | Suministro e instalación de caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. (PG16-E3GQb) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.28
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 33.24 | = | 6.98
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.21 | /R | x | 28.5 | = | 5.99
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.97
Material
| BG15-0FNX | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm | 1 |  | x | 64.1 | = | 64.1
| BGW2-093J | u | Parte proporcional accessorios de caja de doble aislamiento | 1 |  | x | 3.2 | = | 3.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.3
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 80.27
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 4.01
|  |  | Total | [6 empty] | 84.28
P-43 | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 328.88
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 33.24 | = | 41.55
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x | 28.5 | = | 35.63
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 77.18
Material
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BG16-0BW9 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x | 222.88 | = | 222.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.88
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.16
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 313.22
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 15.66
|  |  | Total | [6 empty] | 328.88
P-44 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 669.2
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 28.5 | = | 42.75
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 33.24 | = | 49.86
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 92.61
Material
| BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 1 |  | x | 543.33 | = | 543.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 543.33
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.39
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 637.33
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 31.87
|  |  | Total | [6 empty] | 669.2
P-45 | PG1D-H9VV | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2129.77
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 33.24 | = | 83.1
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 28.5 | = | 71.25
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 154.35
Material
| BG1B-H64N | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial | 1 |  | x | 1871.68 | = | 1871.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1871.68
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 2.32
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2028.35
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 101.42
|  |  | Total | [6 empty] | 2129.77
P-46 | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 498.89
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 33.24 | = | 41.55
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x | 28.5 | = | 35.63
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 77.18
Material
| BG1B-H64J | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 1 |  | x | 396.79 | = | 396.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 396.79
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.16
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 475.13
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 23.76
|  |  | Total | [6 empty] | 498.89
P-47 | PG2H-4DBU | m | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.58
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.017 | /R | x | 28.5 | = | 0.48
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 33.24 | = | 1.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.88
Material
| BG28-2HM0 | m | Cubierta para bandeja libre de halogenos, ancho=100mm | 1.02 |  | x | 2.56 | = | 2.61
| BG2I-0B8E | m | Bandeja aislante libre de halogenos lisa,60x100mm | 1.02 |  | x | 9.22 | = | 9.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.01
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.89
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.69
|  |  | Total | [6 empty] | 14.58
P-48 | PG2I-HAT7 | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2,con cubierta montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.2
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.059 | /R | x | 28.5 | = | 1.68
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.059 | /R | x | 33.24 | = | 1.96
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.64
Material
| BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 1 |  | x | 0.66 | = | 0.66
| BG2J-H4NX | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2 | 1 |  | x | 9.22 | = | 9.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.88
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.52
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.68
|  |  | Total | [6 empty] | 14.2
P-49 | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.93
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 28.5 | = | 0.57
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 33.24 | = | 1.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.97
Material
| BG2Q-1KTO | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1.02 |  | x | 5.44 | = | 5.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.55
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.55
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.38
|  |  | Total | [6 empty] | 7.93
P-50 | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.1
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 33.24 | = | 3.82
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 28.5 | = | 3.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.1
Material
| BG33-G2WJ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 31.3 | = | 31.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.93
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.11
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.14
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.96
|  |  | Total | [6 empty] | 41.1
P-51 | PG33-E6NT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.94
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 33.24 | = | 2.16
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 28.5 | = | 1.85
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.01
Material
| BG33-G2YJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 53.84 | = | 54.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 54.92
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.06
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 58.99
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.95
|  |  | Total | [6 empty] | 61.94
P-52 | PG47-EMFT | u | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 184.22
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.162 | /R | x | 33.24 | = | 5.38
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.098 | /R | x | 28.5 | = | 2.79
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.17
Material
| BG49-18Z4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x | 166.83 | = | 166.83
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 167.28
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 175.45
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 8.77
|  |  | Total | [6 empty] | 184.22
P-53 | PG4B-DWZ1 | u | Suministro e instalación de interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 301.33
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.099 | /R | x | 28.5 | = | 2.82
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.172 | /R | x | 33.24 | = | 5.72
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.54
Material
| BG4L-09YM | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 32 A de intensidad nominal, bipolar (4P), de 30m A de sensibilidad, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x | 278.23 | = | 278.23
| BGWD-0AS3 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 278.44
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 286.98
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 14.35
|  |  | Total | [6 empty] | 301.33
P-54 | PG4H-AJQZ | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 174.57
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.14 | /R | x | 28.5 | = | 3.99
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 33.24 | = | 6.98
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.97
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.51 | = | 0.51
| BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 154.78 | = | 154.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 155.29
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 166.26
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 8.31
|  |  | Total | [6 empty] | 174.57
P-55 | PG4H-AJR4 | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.2
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 33.24 | = | 6.98
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.14 | /R | x | 28.5 | = | 3.99
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.97
Material
| BG4F-2ITP | u | Protector para sobretensions permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, para montar sobre carril DIN | 1 |  | x | 49.66 | = | 49.66
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.51 | = | 0.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 61.14
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 3.06
|  |  | Total | [6 empty] | 64.2
P-56 | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.6
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 33.24 | = | 7.74
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.233 | /R | x | 28.5 | = | 6.64
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.38
Material
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 5.07 | = | 5.07
| BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 18.04 | = | 18.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.11
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.22
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 37.71
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.89
|  |  | Total | [6 empty] | 39.6
P-57 | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.22
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 33.24 | = | 8.31
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 28.5 | = | 7.13
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 15.44
Material
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 32.16 | = | 32.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.16
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.23
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 47.83
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.39
|  |  | Total | [6 empty] | 50.22
P-58 | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.84
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.007 | /R | x | 28.5 | = | 0.2
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.007 | /R | x | 33.24 | = | 0.23
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.43
Material
| BP44-1A3W | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.26 | = | 1.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.32
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.75
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.09
|  |  | Total | [6 empty] | 1.84
P-59 | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.68
Mano de obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.011 | /R | x | 20.22 | = | 0.22
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.011 | /R | x | 24 | = | 0.26
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.48
Material
| BP44-1A3P | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.07 | = | 1.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.12
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.6
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.08
|  |  | Total | [6 empty] | 1.68
P-62 | QTY010AR | m² | Limpieza manual de tejas árabes existentes en cubierta inclinada a dos aguas, retiradas previamente con medios manuales, y posterior colocación de las mismas y de nuevas tejas de similares características en caso necesario por posibles roturas en su manipulación. Incluye: Retirada de las tejas deterioradas. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas. Retirada y acopio del material desmontado. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura. (QTY010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.41
Mano de obra
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.438 | /R | x | 21.41 | = | 9.38
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.219 | /R | x | 20.1 | = | 4.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.78
Material
| MT13TAC050A | Ud | Teja cerámica curva, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, según UNE-EN 1304. | 10 |  | x | 0.88 | = | 8.8
| MT13BLW110A | Ud | Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. | 0.125 |  | x | 7.2 | = | 0.9
| MT13BLW104 | Ud | Gancho para sujeción de tejas a rastrel. | 5 |  | x | 0.05 | = | 0.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.95
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 23.5 | = | 0.47
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.47
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 24.2
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.21
|  |  | Total | [6 empty] | 25.41
P-63 | QUT020AR | m² | Suministro e instalación de enrastrelado doble, de rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20% fijados mecánicamente al soporte, para montaje de cobertura de teja cerámica curva, de 40 cm de longitud y 20 cm de anchura, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%. Colocación en obra: con tornillos. Incluye: Replanteo. Corte de los rastreles. Fijación de los rastreles. (QUT020b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.22
Mano de obra
| MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 0.075 | /R | x | 20.1 | = | 1.51
| MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 0.075 | /R | x | 21.41 | = | 1.61
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.12
Material
| MT13BLW010B | m | Rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%. | 6 |  | x | 0.54 | = | 3.24
| MT13BLW131 | Ud | Tornillo para sujeción de elementos de madera. | 12 |  | x | 0.11 | = | 1.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.56
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 7.5 | = | 0.15
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.15
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.83
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.39
|  |  | Total | [6 empty] | 8.22
P-64 | SIR010AR | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.65
Mano de obra
| MO080 | h | Ayudante montador. | 0.2 | /R | x | 20.34 | = | 4.07
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.07
Material
| MT45RPV010IB | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. | 1 |  | x | 27.98 | = | 27.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.98
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 32.05
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.6
|  |  | Total | [6 empty] | 33.65
P-65 | SIR010A0R | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.65
Mano de obra
| MO080 | h | Ayudante montador. | 0.2 | /R | x | 20.34 | = | 4.07
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.07
Material
| MT4U83E2 | Ud | Señalización informativa permanente en el edificio conforme en este emplazamiento hay generación solar fotovoltaica (mt45rpv010ibb) | 1 |  | x | 27.98 | = | 27.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.98
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 32.05
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.6
|  |  | Total | [6 empty] | 33.65
P-66 | TFM10 | Ud | Conjunto de protección y medida de tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6303.15
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 33.24 | = | 33.24
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 28.5 | = | 28.5
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 61.74
Material
| TFM10_2 | Ud | Conjunto de protección y medida del tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas + CGP y caja de seccionamiento Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de protección, embarrado y portafusibles de protección preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo. TMF10 Endesa 200-400 A Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster 105º. Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con troqueles realizados. Interruptor general de protección. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 3, hasta 630A. Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado. nº fases ? 3F+N Base : BUC-3 Ancho x Alto : 855 x 1520 mm Sin base de fusible, sin incluir los fusibles, sin equipo de contador, sin ICP-M y sin interruptor diferencial colocado superficial | 2 |  | x | 2970.63 | = | 5941.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5941.26
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6003
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 300.15
|  |  | Total | [6 empty] | 6303.15
P-67 | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 600
P-68 | XEGE60 | u | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de chapa metálica, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.39
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.203 | /R | x | 33.24 | = | 6.75
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.203 | /R | x | 28.5 | = | 5.79
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.54
Material
| BGE601ZB30 | u | Estructura de aluminio anodizado aut. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje. | 1 |  | x | 32.59 | = | 32.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 45.13
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.26
|  |  | Total | [6 empty] | 47.39
P-69 | XEG22T50 | u | Suministro e instalación de elemento de apoyo en pared para la colocación de 1 inversor, de dimensiones según proyecto. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.86
Mano de obra
| MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 0.173 | /R | x | 30.19 | = | 5.22
| MO102 | h | Ayudante electricista. | 0.172 | /R | x | 20.3 | = | 3.49
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.71
Material
| BGX0123 | u | Elemento de soporte para 1 inversor | 1 |  | x | 76.87 | = | 76.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 76.87
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 85.58
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 4.28
|  |  | Total | [6 empty] | 89.86
P-70 | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.15
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 33.24 | = | 1.1
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.033 | /R | x | 28.5 | = | 0.94
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.04
Material
| BG631152 | u | 10x38 con fusible de 15A, 1000V y bornero de 6mm | 1 |  | x | 6.67 | = | 6.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.67
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.71
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.44
|  |  | Total | [6 empty] | 9.15
P-71 | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.87
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.033 | /R | x | 28.5 | = | 0.94
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 33.24 | = | 1.1
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.04
Material
| BG1PU1B2 | u | Descargador sobretensiones transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las entradas en continua del inversor. | 1 |  | x | 43.55 | = | 43.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.55
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 45.59
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 2.28
|  |  | Total | [6 empty] | 47.87
P-72 | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200
P-73 | XPAUU051 | u | Legalización instalación eléctrica de BT existente del edificio, segun el Decreto 192/2023. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200
P-74 | XRQ010AR | u | Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. (XRQ010b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 409.68
Material
| MT49PRS010DN | Ud | Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada, mediante riego, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. | 1 |  | x | 382.52 | = | 382.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 382.52
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 382.5 | = | 7.65
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 7.65
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 390.17
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 19.51
|  |  | Total | [6 empty] | 409.68
P-75 | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 426.41
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 33.24 | = | 66.48
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 66.48
Material
| TZZ | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ (T) | 1 |  | x | 339.62 | = | 339.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 339.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 406.1
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 20.31
|  |  | Total | [6 empty] | 426.41
P-76 | YCR035 | u | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.71
Mano de obra
| MO119 | h | Oficial 1ª Seguridad y Salud. | 0.1 | /R | x | 21.41 | = | 2.14
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 0.2 | /R | x | 20.1 | = | 4.02
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.16
Material
| MT07ALA111BA | m | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. | 0.48 |  | x | 1.58 | = | 0.76
| MT50SPV021 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y lengüetas para candado. | 0.2 |  | x | 288.63 | = | 57.73
| MT26AAA023A | Ud | Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. | 0.96 |  | x | 1.47 | = | 1.41
| MT50SPV025 | Ud | Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. | 0.4 |  | x | 6.91 | = | 2.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.66
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 69 | = | 1.38
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 1.38
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 70.2
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 3.51
|  |  | Total | [6 empty] | 73.71
P-77 | YIC010 | u | Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.85
Material
| MT50EPC030J | Ud | Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.1 |  | x | 17.25 | = | 1.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.73
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 1.5 | = | 0.03
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.76
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.09
|  |  | Total | [6 empty] | 1.85
P-78 | YID010 | u | Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.01
Material
| MT50EPD014D | Ud | Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 24.27 | = | 6.07
| MT50EPD013D | Ud | Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 77.99 | = | 19.5
| MT50EPD012AD | Ud | Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 54.64 | = | 13.66
| MT50EPD011D | Ud | Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 73.11 | = | 18.28
| MT50EPD010D | Ud | Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 12.76 | = | 3.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.7
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 60.5 | = | 1.21
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 1.21
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 61.91
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 3.1
|  |  | Total | [6 empty] | 65.01
P-79 | YIJ010 | u | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.18
Material
| MT5AR3AF | Ud | Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epj010eie) | 0.2 |  | x | 28.83 | = | 5.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.77
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 6 | = | 0.12
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.12
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 5.89
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.29
|  |  | Total | [6 empty] | 6.18
P-80 | YIM010 | u | Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.02
Material
| MT50EPM010MD | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.25 |  | x | 59.85 | = | 14.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.96
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 15 | = | 0.3
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.3
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.26
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.76
|  |  | Total | [6 empty] | 16.02
P-81 | YIP010 | u | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.97
Material
| MT5A23P1 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epp010pCb) | 0.5 |  | x | 54.09 | = | 27.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.05
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 27 | = | 0.54
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.54
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 27.59
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.38
|  |  | Total | [6 empty] | 28.97
P-82 | YIU031 | u | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.13
Material
| MT50EPU031O | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.2 |  | x | 103.36 | = | 20.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.67
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 20.5 | = | 0.41
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.41
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 21.08
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.05
|  |  | Total | [6 empty] | 22.13
P-83 | YIU031BR | u | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. (YIU031b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.13
Material
| MT50EPU031Y | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 0.2 |  | x | 103.36 | = | 20.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.67
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 20.5 | = | 0.41
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.41
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 21.08
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 1.05
|  |  | Total | [6 empty] | 22.13
P-84 | YMM010 | u | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 183.28
Mano de obra
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 4 | /R | x | 20.1 | = | 80.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 80.4
Material
| MT50ECA010 | Ud | Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. | 1 |  | x | 90.73 | = | 90.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90.73
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 171 | = | 3.42
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 3.42
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 174.55
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 8.73
|  |  | Total | [6 empty] | 183.28
P-85 | YSB050 | m | Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1
Mano de obra
| MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 0.039 | /R | x | 20.1 | = | 0.78
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.78
Material
| MT50BAL010A | m | Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. | 1.1 |  | x | 0.14 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.15
Otros
| %ZZ | % | Costes directos complementarios (%) | 2 |  | % | 1 | = | 0.02
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0.95
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.05
|  |  | Total | [6 empty] | 1
P-86 | YSX010 | u | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida de obra
P-60 | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.41
Partida de obra
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 26.05 | = | 0.39
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 8.57 | = | 8.57
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 8.96
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.96
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.45
|  |  | Total | [6 empty] | 9.41
P-61 | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.41
Partida de obra
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 8.57 | = | 8.57
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 26.05 | = | 0.39
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.96
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 5 | % |  | 0.45
|  |  | Total | [6 empty] | 9.41

## T-SMP
Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 25.4
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 28.5
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 20.22
A0140000 | h | Peón | 20.3
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 33.24
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 28.61
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 24
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.61
MO001 | h | Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. | 22
MO003 | h | Oficial 1ª electricista. | 30.19
MO020 | h | Oficial 1ª construcción. | 21.41
MO047 | h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. | 22.27
MO056 | h | Ayudante instalador de telecomunicaciones. | 20.3
MO080 | h | Ayudante montador. | 20.34
MO094 | h | Ayudante montador de estructura metálica. | 21.15
MO102 | h | Ayudante electricista. | 20.3
MO113 | h | Peón ordinario construcción. | 20.1
MO119 | h | Oficial 1ª Seguridad y Salud. | 21.41
MO120 | h | Peón Seguridad y Salud. | 20.1
Maquinaria
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 14.32
C13B-00JP | h | Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm d'amplària i fins a 90 cm de fondària | 49.54
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 54.34
C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 53.26
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 26.05
C1RA2C00 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 12 m³ de capacidad y recogida con residuos inertes o no especiales | 14.22
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 9.24
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora, autopropulsada con motor de gasóleo de 10 m de estatura máxima de treballl, con punto homologado para desembarco | 19.46
MQ08SOL020 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 897.65
Material
0926696-3PC | u | Armari prefabricat de GRC CS+CGP+TMF10=160 A marca CAHORS model 0926696-3PC de mides 2700x1830x480 | 2739
B06F1-MBO2 | m3 | Formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 99.02
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.83
B0AM-078G | kg | Filferro recuit 3 mm | 1.89
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.44
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 354.62
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.23
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.62
B2RA-28TO | t | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m³, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 51.14
BG15-0FNX | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm | 64.1
BG16-0BW9 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 222.88
BG1B-H64J | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 396.79
BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 543.33
BG1B-H64N | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial | 1871.68
BG1PU1B2 | u | Descargador sobretensiones transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las entradas en continua del inversor. | 43.55
BG28-2HM0 | m | Cubierta para bandeja libre de halogenos, ancho=100mm | 2.56
BG2I-0B8E | m | Bandeja aislante libre de halogenos lisa,60x100mm | 9.22
BG2J-H4NX | m | Bandeja metálica de rejilla de acero inoxidable AISI 304, de sección 100x60 mm2 | 9.22
BG2Q-1KTO | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 5.44
BG33-G2WJ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 31.3
BG33-G2YJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 53.84
BG49-18Z4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 166.83
BG4F-2ITP | u | Protector para sobretensions permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, para montar sobre carril DIN | 49.66
BG4F-2ITQ | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 154.78
BG4L-09YM | u | Interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 32 A de intensidad nominal, bipolar (4P), de 30m A de sensibilidad, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 278.23
BG631152 | u | 10x38 con fusible de 15A, 1000V y bornero de 6mm | 6.67
BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 32.16
BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 18.04
BGE601ZB30 | u | Estructura de aluminio anodizado aut. Incluye tornillería de acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su montaje. | 32.59
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 12
BGW2-093J | u | Parte proporcional accessorios de caja de doble aislamiento | 3.2
BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable | 0.66
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45
BGWD-0AS3 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales | 0.21
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.51
BGX0123 | u | Elemento de soporte para 1 inversor | 76.87
BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 5.07
BP44-1A3P | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.07
BP44-1A3W | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.26
BVA5-02AE | u | Prueba de estanqueidad de cubierta mediante riego por aspersión | 571.43
CCD2_ | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para 3 filas de doce módulos para el montaje superficial | 87.91
CCDMS | Ud | Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para dos filas de doces módulos y para montaje superficial | 70.68
CDU | Ud | CDU- Caja de derivación Urbana de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con puerta de 512x536x227 mm, Ip43, montada encastrada aceptado por e-distribución | 250
CDR100140 | Ud | Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140 mm, con grado de protección Ip-65 para mopntar superficialmente | 9.85
MT07ALA111BA | m | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. | 1.58
MT07C5132 | kg | Escalera de gato para acceso entre cubiertas (mt07ala010debb) | 504.2
MT08AAA010AB | m³ | material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos | 8.07
MT08GRG100 | m³ | Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. | 32.16
MT08GRG110 | m³ | Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta. | 53.39
MT13BLW104 | Ud | Gancho para sujeción de tejas a rastrel. | 0.05
MT13BLW131 | Ud | Tornillo para sujeción de elementos de madera. | 0.11
MT13BLW010B | m | Rastrel de 42x27 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 2, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%. | 0.54
MT13BLW110A | Ud | Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. | 7.2
MT13TAC050A | Ud | Teja cerámica curva, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, según UNE-EN 1304. | 0.88
MT26AAA023A | Ud | Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. | 1.47
MT26CGP010 | Ud | Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección. | 40
MT35AIA010E | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. | 1.13
MT35AIA210E | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 5.9
MT35AIA220G | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -15°C hasta 90°C, con grado de protección IP44 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 13.67
MT35CGP020AA | Ud | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios | 12
MT35CUN010G1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 3.7
MT35CUN010I1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 7.73
MT35CUN010M1 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. | 25.69
MT35IFG040B | Ud | Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 15 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 260 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 10 kW, potencia máxima de salida 10 kVA, eficiencia máxima 98,3%, dimensiones 460x176x497 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. | 4652.73
MT35IFG050AB | Ud | Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 25 kW, voltaje de entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 500 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 50 kW, potencia máxima de salida 50 kVA, eficiencia máxima 98,1%, dimensiones 569x621x733 mm, peso 84 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. | 2300
MT35PRY090G | m | Cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. Según UNE-EN 50618. | 3.21
MT35SOL006 | U | Estructura soporte de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta de teja | 32.59
MT35SOL029EE | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores | 252.2
MT35WWW010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.45
MT40ECA200A | Ud | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 31
MT45RPV010IB | Ud | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. | 27.98
MT49PRS010DN | Ud | Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada, mediante riego, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. | 382.52
MT4U83E2 | Ud | Señalización informativa permanente en el edificio conforme en este emplazamiento hay generación solar fotovoltaica (mt45rpv010ibb) | 27.98
MT50M405 | m² | Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, para una superficie media a desmontar de entre 101 y 200 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor. (mt51cub020dad) | 38.5
MT50BAL010A | m | Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. | 0.14
MT50ECA010 | Ud | Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. | 90.73
MT50EPC030J | Ud | Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 17.25
MT50EPD010D | Ud | Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 12.76
MT50EPD011D | Ud | Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 73.11
MT50EPD013D | Ud | Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 77.99
MT50EPD014D | Ud | Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 24.27
MT50EPD012AD | Ud | Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 54.64
MT50EPM010MD | Ud | Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 59.85
MT50EPU031O | Ud | Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 103.36
MT50EPU031Y | Ud | Pantalón de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. | 103.36
MT50SPV021 | Ud | Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y lengüetas para candado. | 288.63
MT50SPV025 | Ud | Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. | 6.91
MT5A23P1 | Ud | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epp010pCb) | 54.09
MT5AR3AF | Ud | Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425. (mt50epj010eie) | 28.83
PPCCD | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución | 1.62
PPCGPM | ud | Parte proporcional de accesorios de caja general de protección y medida | 3.02
PPRO | Ud | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular | 0.36
TFM10_2 | Ud | Conjunto de protección y medida del tipo TFM10 para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 200 A hasta 400 A en acometidas trifásicas + CGP y caja de seccionamiento Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de protección, embarrado y portafusibles de protección preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo. TMF10 Endesa 200-400 A Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster 105º. Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con troqueles realizados. Interruptor general de protección. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 3, hasta 630A. Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Cableado. nº fases ? 3F+N Base : BUC-3 Ancho x Alto : 855 x 1520 mm Sin base de fusible, sin incluir los fusibles, sin equipo de contador, sin ICP-M y sin interruptor diferencial colocado superficial | 2970.63
TZZ | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ (T) | 339.62
Otros
EGY23467 | u | Sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. | 176.79
OP00COR020 | U | Cortadora manual de metal, de disco. | 0
OP00LLA010 | U | Llave de impacto. | 0

## T-DIM
|  |  |  | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera | Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.01.02.01.001 | L | IEF001 | u | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 40
MPPT 1 String 1 |  | 10 |  |  |  | 10
MPPT 1 String 2 |  | 10 |  |  |  | 10
MPPT 2 String 1 |  | 10 |  |  |  | 10
MPPT 2 String 2 |  | 10 |  |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 02 | ESTRUCTURAS
01.01.02.02.001 | L | IEF003 | u | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de teja, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. | Suministro e instalación de estructura de aluminio anodizado autoportante sobre cubierta inclinada de teja, fijación a estructura (incluida). Incluye perfileria, bridas, apoyos, anclajes, pletinas, guías, juntas EPDM. Marca Sunfer o equivalente. | 40
Cub inclinada P2 |  | 40 |  |  |  | 40
01.01.02.02.002 | L | PBVA51580 | u | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | Prueba de estanqueidad de cubierta plana mediante riego por aspersión | 1
PREBA DE ESTANQUEIDAD |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.02.003 | L | XCERSOL | u | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | Certificado solidez estructural del edificio incluyendo la carga de la nueva instalación fotovoltaica en la cubierta y firmado por técnico competente. | 1
CERTIFICADO SOLIDEZ ESTRUCTURAL |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.01.02.03.002 | L | IEF020C6R | u | Suministro e instalación de inversor HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 Smart PV Controller o equivalente, de conexión a red, trifásico, potencia nominal 25 kW, rendimiento máximo del 98,4%, grado de protección IP-65. Certificado de compatibilidad electromagnética, marcado CE y separación galvánica. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. (IEF020db) | Suministro e instalación de inversor HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 Smart PV Controller o equivalente, de conexión a red, trifásico, potencia nominal 25 kW, rendimiento máximo del 98,4%, grado de protección IP-65. Certificado de compatibilidad electromagnética, marcado CE y separación galvánica. Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocado, comprobado y certificado. (IEF020db) | 1
INVERSOR - HUAWEI SUN2000-25KTL-M5 Smart PV Controller |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.01.02.04.001 | L | PG16-E3GQFR | u | Suministro e instalación de caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. (PG16-E3GQb) | Suministro e instalación de caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 540x540x210 mm y montada superficialmente. (PG16-E3GQb) | 1
CAJA |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.002 | L | XEG41001 | u | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material. | Suministro e instalación de conjunto portafusible 10x38 con fusible de 20A, 1500V y bornero de 10mm². Incluye pequeño material. | 4
PROTECCIONES - FUSIBLES |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.02.04.003 | L | XEGE2U012 | u | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | Suministro e instalación de descargador sobretensions transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV. Protección de las dos entradas en continua del inversor. Incluye pequeño material y accesorios. | 4
EQUIPOS SOBRETESIÓN |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.02.04.006 | L | PG4H-AJR4 | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | Suministro e instalación de protector para sobretensiones permanentes, tetrapolar (3P+N), de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 1
PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.007 | L | PG4H-AJQZ | u | Suministro e instalación de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | Suministro e instalación de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado. | 1
PROTECTOR SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.008 | L | PG4B-DWZ1 | u | Suministro e instalación de interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | Suministro e instalación de interruptor diferencial de la clase A superinmunizado, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 30 m A, de desconexión fijo selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto y con rearme automático, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2.5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 1
INTERRUPTOR DIFERENCIAL - CLASE A |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.009 | L | PG47-EMFT | u | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. | 1
MAGNETOTERMICO (63A) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.010 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
PUESTA A TIERRA |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.04.011 | L | IED010CR | m | Suministro e instalación de derivación individual entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x16mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 63 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010d) | Suministro e instalación de derivación individual entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5x16mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color gris RAL 7035, con IP44, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, de 63 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. (IED010d) | 65
|  | 1 | 50 |  |  | 50
|  | 1 | 15 |  |  | 15
01.01.02.04.012 | L | IEH015 | m | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 250
CABLE STRING 1 |  | 1 | 65 |  |  | 65
CABLE STRING 2 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 3 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 4 |  | 1 | 65 |  |  | 65
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.01.02.05.001 | L | PG2H-4DBU | m | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | 10
|  | 1 | 10 |  |  | 10
01.01.02.05.002 | L | IEO010BR | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010c) | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010c) | 5
Inversor a Cuadro |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.02.05.003 | L | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | 50
|  | 1 | 25 |  |  | 25
|  | 1 | 25 |  |  | 25
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 06 | MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES
01.01.02.06.001 | L | IAA090 | u | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | Suministro e instalacióm modem conexión 5G, incluido material accesorio. Completamente montado y comprobado. | 1
MODEM CONEXIÓN 5G |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.06.002 | L | IEC020AR | u | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | Suministro e instalación de caja de protección de servicios auxiliares de doble aislamientode polimero autoextingible, resistencia UV y libre de halógenos con tapa transparente y puerta, de 460x448x160mm, de 36 módulos y montada superficialmente con todos los elementos necesarios (IEC020b) | 1
CAJA PROTECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.06.003 | L | XTV02 | u | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | Suministro e instalación de pantalla de 55´´ para visualización de los datos de monitorización de la instalación fotovoltaica, incluido material accesorio. Incluso sujeción a pared. Completamente montado, comprobado y en funcionamiento. | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANTALLA 55" |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.06.004 | L | PP44-663Z | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 1 par, categoría 6.ª F/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 65
CABLE TRANSMISIÓN DE DATOS - 1 PAR |  | 65 |  |  |  | 65
01.01.02.06.005 | L | PP44-665A | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 Uno/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 4
CABLE TRANSMISIÓN DE DATOS - 4 PARES |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.02.06.006 | L | EG5100UD0X | u | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | Suministro e instalación de sensor trifásico encargado de medir y monitorizar el consumo general de la instalación. Compatible con el inversor de la misma instalación. Incluye todos los accesorios que sean necesarios para su instalación. Totalmente colocado, comprobado y certificado. | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR TRIFÁSICO |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 01 | FOTOVOLTAICA - HOTEL ENTITATS
| N | Titol 3 | 04 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.01.04.001 | L | XPAUU050 | u | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | Legalización nueva instalación fotovoltaica. Incluye todas las acciones de legalización de la instalación con entidades de control, Administraciones públicas o la compañía eléctrica y la aportación de toda aquella documentación necesaria para legalizar la instalación y la certificación de cumplimiento normativo de las instalaciones ejecutadas. También la entrega de la documentación técnica de los equipos instalados y de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Se incluyen tasas y costes de legalización. | 1
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - BT |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.003 | L | SIR010AR | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010b) | 1
SEÑALIZACIÓN EN INSTALACIÓN |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.004 | L | SIR010A0R | u | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | Señalización de toda la instalación fotovoltaica y señalización de bomberos según normativa , indicando el corte de los principales equipos y los que puedan quedar en tensión todo y cortando el interruptor general. (SIR010bb) | 1
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PERMANENTE |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.005 | L | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 935.79
Extensión - Precio en función de kW |  | 17.37 | 25 |  |  | 434.25
Acceso - Precio en función de kW |  | 19.7 | 25 |  |  | 492.5
Conexión |  | 9.04 |  |  |  | 9.04
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 01 | MÓDULOS
01.02.02.01.001 | L | IEF001 | u | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 630 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 15,01 A, tensión en circuito abierto (Voc) 50,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 15,93 A, eficiencia 23,3%, 132 células de 210x105 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2384x1134x30 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 33 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto 1699/2011. | 110
MPPT 1 String 1 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 1 String 2 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 2 String 3 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 2 String 4 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 3 String 5 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 4 String 6 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT 5 String 7 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT5 String 8 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT6 String 9 |  | 11 |  |  |  | 11
MPPT6 String 10 |  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 03 | INVERSORES
01.02.02.03.002 | L | IEF020 | Ud | Inversor HUAWEI SUN2000-60KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | Inversor HUAWEI SUN2000-60KTL-M3 Smart PV Controller o equivalente, tensión máxima de entrada 1100V, máxima eficiencia 98.7%, intensidad de entrda máxima 26A, intensidad de CC máxima 40A, tensión de arranque 200V, tensión nominal de entrada 200V - 1000V, tensión nominal de entrada 600V, cantidad de entradas 8 y 4 MPPTs, potencia nominal activa de CA 40,000W, máxima potencia aparente de CA 44,000VA, tensión nominal de Salida 230Vac/400Vac, 3W/N+PE, frecuencia nominal de red de CA 50Hz/60Hz, Intensidad nominal de salida 57.8A, Máxima intensidad de salida 63.8A, Factor de potencia ajustable 0.8LG ... 0.8LD, Máxima distrorsión armónica total <3%, dimensiones 640x530x270mm, Peso (kit de herramientas para soporte de suelo incluido) 43Kg, Nivel de ruido < 46dB, Rango de temperaturas en operación -25ºC - +60ºC, Ventilación por Convección natural, conector de CC Staubli MC4, conector de CA Terminal PG impermeable + conector OT/DT, Grado de protección IP 66, Consumo de energía durante la noche < 5.5W, Optimizador compatible con DC MBUS con compatibilidad con optimizador SUN2000-450W-P. | 1
INVERSOR - HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 Smart PV Controller |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 04 | CABLES DE BT, PROTECCIONES Y RED DE TIERRAS
01.02.02.04.011 | L | IEH015 | m | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Prysmian Prysolar ´´PRYSMIAN´´, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo. | 725
CABLE STRING 1 |  | 1 | 50 |  |  | 50
CABLE STRING 2 |  | 1 | 55 |  |  | 55
CABLE STRING 3 |  | 1 | 60 |  |  | 60
CABLE STRING 4 |  | 1 | 65 |  |  | 65
CABLE STRING 5 |  | 1 | 70 |  |  | 70
CABLE STRING 6 |  | 1 | 75 |  |  | 75
CABLE STRING 7 |  | 1 | 80 |  |  | 80
CABLE STRING 8 |  | 1 | 85 |  |  | 85
CABLE STRING 9 |  | 1 | 90 |  |  | 90
CABLE STRING 10 |  | 1 | 95 |  |  | 95
01.02.02.04.012 | L | IEH0128R | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012b) | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. (IEH012b) | 65
|  | 50 |  |  |  | 50
|  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
| N | Titol 3 | 02 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | NIVELL 3 | 05 | BANDEJAS Y CANALIZACIONES DE CABLES
01.02.02.05.002 | L | IEO010 | m | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. | Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica. | 5
Inversor a Cuadro |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.02.05.003 | L | IEO010AR | m | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | Canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto 2 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. (IEO010b) | 15
String 1-2 |  | 5 |  |  |  | 5
String 3 |  | 10 |  |  |  | 10
01.02.02.05.004 | L | PG2H-4DBU | m | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | Suministro e instalación de bandeja lisa de 60x100 mm, con cubierta, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Instalación fija en superficie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. | 15
BANDEJA AISLANTE |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 02 | FOTOVOLTAICA - GIMNÀS MUNICIPAL
| N | Titol 3 | 03 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
01.02.03.004 | L | ORGCONT | € | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | Tasas correspondientes a la compaía eléctrica por derecho de extensión, acceso y conexión | 2233.24
Extensión - Precio en función de kW |  | 17.37 | 60 |  |  | 1042.2
Acceso - Precio en función de kW |  | 19.7 | 60 |  |  | 1182
Conexión |  | 9.04 |  |  |  | 9.04
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 10 | CEIP ERNEST LLUCH
01.03.10.001 | L | PG1D-H9VV | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.10.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.10.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.10.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 120
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 120 |  |  | 120
01.03.10.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 12
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 120 | 0.2 | 0.5 | 12
01.03.10.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 48
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 120 | 0.4 |  | 48
01.03.10.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 48
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 120 | 0.4 |  | 48
01.03.10.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 19.2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 120 | 0.4 | 0.4 | 19.2
01.03.10.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.10.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.10.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.10.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.10.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 120
|  | 120 |  |  |  | 120
01.03.10.014 | L | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 480
|  | 120 | 4 |  |  | 480
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 20 | CASA DE CULTURA
01.03.20.001 | L | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.20.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.20.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.20.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 30
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 30 |  |  | 30
01.03.20.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 3
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 30 | 0.2 | 0.5 | 3
01.03.20.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 12
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 30 | 0.4 |  | 12
01.03.20.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 12
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 30 | 0.4 |  | 12
01.03.20.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 4.8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 30 | 0.4 | 0.4 | 4.8
01.03.20.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.20.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.20.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.20.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.20.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.03.20.014 | L | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 160
|  | 40 | 4 |  |  | 160
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 30 | ESCOLA BRESSOL
01.03.30.001 | L | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.30.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.30.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.30.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 20
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 20 |  |  | 20
01.03.30.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.2 | 0.5 | 2
01.03.30.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.30.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.30.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 3.2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 3.2
01.03.30.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.30.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 6 |  |  |  | 6
01.03.30.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.30.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.30.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.03.30.014 | L | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 140
|  | 35 | 4 |  |  | 140
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 40 | CAMP DE FUTBOL
01.03.40.001 | L | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.40.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.40.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.40.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 20
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 20 |  |  | 20
01.03.40.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.2 | 0.5 | 2
01.03.40.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.40.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.40.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 3.2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 3.2
01.03.40.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 2 |  |  |  | 2
01.03.40.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 2 |  |  |  | 2
01.03.40.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.40.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.40.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.03.40.014 | L | PG33-E6NT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 50
|  | 50 | 1 |  |  | 50
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 50 | CENTRE AQUATIC MUNICIPAL
01.03.50.001 | L | PG1D-H9VV | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.50.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.50.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.50.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 20
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 20 |  |  | 20
01.03.50.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.2 | 0.5 | 2
01.03.50.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.50.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 |  | 8
01.03.50.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 3.2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 3.2
01.03.50.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 8 |  |  |  | 8
01.03.50.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 8 |  |  |  | 8
01.03.50.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.50.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.50.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.03.50.014 | L | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 200
|  | 50 | 4 |  |  | 200
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 60 | PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
01.03.60.001 | L | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 1
TMF10 Generació |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.60.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.60.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.60.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 5
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 5 |  |  | 5
01.03.60.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 0.5
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.5
01.03.60.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 5 | 0.4 |  | 2
01.03.60.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 5 | 0.4 |  | 2
01.03.60.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 0.8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.8
01.03.60.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 8 |  |  |  | 8
01.03.60.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 8
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 8 |  |  |  | 8
01.03.60.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.60.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.60.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.60.014 | L | PG33-E6MV | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 100
|  | 25 | 4 |  |  | 100
| N | Obra | 01 | PressupostMillora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments Municipals d'Abrera
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ AUTOCONSUM INDIVIDUAL A COMPARTIT
| N | Titol 3 | 70 | PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU
01.03.70.001 | L | PG1D-H9W7 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.70.002 | L | PG10-4585 | u | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar un TMF1 fins a 63A o un TMF10 fins a 400A + CGP i caixa de seccionament, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte. Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. | 1
Armari TMF1+CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.70.003 | L | PG19-DGHB | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 1
CDM |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.70.004 | L | P221I-8GY9 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics | 10
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  |  | 10 |  |  | 10
01.03.70.005 | L | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 1
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 10 | 0.2 | 0.5 | 1
01.03.70.006 | L | P2146-I3SF | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 10 | 0.4 |  | 4
01.03.70.007 | L | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments | 4
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 10 | 0.4 |  | 4
01.03.70.008 | L | P312-MP6W | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 1.6
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 1 | 10 | 0.4 | 0.4 | 1.6
01.03.70.009 | L | PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 2 |  |  |  | 2
01.03.70.010 | L | PY03-5120 | u | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | Forat en paret de tancament per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus | 2
| C | Unitats | Llarg | Ample | Alt
|  | 2 |  |  |  | 2
01.03.70.011 | L | PGD1-E3BE | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.70.012 | L | PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.70.013 | L | PG2N-EUGN | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.03.70.014 | L | PG33-E6NT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 25
|  | 25 | 1 |  |  | 25