## Tasques
Projecte de serveis: Lot 3
Institut de Cultura de Barcelona(ICUB)
03/06/2025
(ICUB) Institut de Cultura de Barcelona
Seleccioni l'Actiu a Consultar: |  |  | LOT 3 (Tots)
LOT3
Tipus | Ordre Línia | Nom Línia | Estat | Codi Estàndard | Nom estàndard / Tipologia de zona | Codi gamma | Codi tasca | Descripció tasca | Configuració | Unitat de mesura | Periodicitat | Nivell | Tipus | Normativa | Tipus de recurs assignat | Temps per unitat i tasca (segons) | Inventari - Unitats | Inventari - m2 | Temps Total per a totes les unitats i per tasca (segons) | Nombre de vegades a l'any que es fa la tasca - (Si la periodicitat és superior a Anual, es realitza el càlcul com si hagués de ser realitzada aquest mateix any) | Temps Total Anual (segons) | Cost / Hora (Euros) | Cost Total Anual (Euros) | Subtotal per Estàndard / Tipologia (Euros) | Total per Línia (Euros) | Referència Càlcul Columna Y | Cas d'Inspaccions
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.006 | CL-P-CA-007.006.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.007 | CL-P-EA-006.007.005 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 5 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.007 | CL-P-EA-006.007.006 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.007 | CL-P-EA-008.007.002 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 8 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.007 | CL-P-PE-012.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.007 | CL-P-PE-014.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.007 | CL-P-VRV-006.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 305 | 1 | 305
Inspecció | TR-ASC-101 | Ascensors Pública Concurrència 2A | Aparells Elevadors | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-001.002 | TR-AS-001.002.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 335 | 1 | 335
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.001 | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades (IP, RTB, etc.). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.002 | Atenció a l'usuari sobre possibles dificultats o problemes d'utilització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.003 | Test periòdics automàtics: Les comunicacions amb la CRA hauran de ser comprovades periòdicament. La CRA haurà de detectar els possibles errors en generar-se una «omissió» deguda a l'absència de recepció d'un determinat nombre de senyals consecutius. Aquesta funció ha de ser present de forma independent per a totes les vies de comunicació, dacord amb els períodes marcats per la normativa en funció del grau i del tipus de via, principal o secundària. S'haurà de comprovar al registre d'esdeveniments del panell que els senyals de test s'han enviat correctament d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.004 | Bateria: La bateria es comprovarà també de forma automàtica i, en cas de fallada, aquesta serà transmesa a la CRA. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.005 | Xarxa de c.a: La xarxa de c.a. estarà també supervisada. Qualsevol errada haurà de ser comunicada a la CRA, amb un possible retard. Un tall accidental del subministrament elèctric de poca durada no ha de tenir cap incidència sobre el sistema. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.006 | Registre d'incidències: Haurà de ser obtingut bidireccionalment, permetent analitzar possibles errors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.007 | Els detectors de moviment i els contactes magnètics muntats sobre portes i finestres practicades habitualment s'activen quan el sistema es troba desarmat. Els seus senyals d'alarma arriben a la central, però són ignorats en aquestes circumstàncies, però poden utilitzar-se per determinar una possible errada d'un d'aquests elements. Si és possible assignar de forma individual o col·lectiva a aquests detectors un període de temps en què, almenys, han d'activar-se una vegada estant desarmat el sistema, podem emprar aquesta funció per detectar una possible fallada. Si un detector o contacte no s'activa cap vegada en el període establert, aquest fet es pot interpretar com una fallada de l'element. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.008 | Si un sistema disposa de les funcions vistes als paràgrafs anteriors, aquests mitjans es poden establir com a alternativa als manteniments presencials, sempre que siguin activats, comprovats i certificats per l'empresa instal·ladora durant la seva implantació. Per validar aquest mètode es comprovarà, mensualment com a mínim, que la comunicació bidireccional no planteja cap dificultat per les diferents vies establertes. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900 | 2 |  | 1800 | 4 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.004 | FT-ACS-002.004.002 | Procediment de neteja i desinfecció del sistema d'aigua sanitària. L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i finalment la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja. 1. Accions prèvies: Informar de manera evident sobre la prohibició de l'ús de l'aigua als usuaris. 2. Procediment de neteja i desinfecció del dipòsit. En el procés de neteja i desinfecció del dipòsit se seguirà el següent procediment: a) Buidar quan sigui necessari el dipòsit i eliminar tots els residus acumulats en fons i parets fins a deixar les superfícies perfectament netes. Si les superfícies interiors del dipòsit presenten incrustacions, aquestes s'haurien d'eliminar amb aigua a pressió i, en cas necessari, recorrent a desincrustants químics. b) Aclarir, si és el cas. c) Inspeccionar l'estat del dipòsit i realitzar, si és necessari, les reparacions pertinents amb la finalitat d'eliminar esquerdes, fugides, escantells del revestiment. d) Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. Purgar les restes de l'aclarit. e) Realitzar el tractament de desinfecció. f) Netejar i desinfectar els elements auxiliars del sistema de bombament i tractament de l'aigua. g) Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. h) Tornar a omplir amb aigua de consum restablint el servei una vegada ajustat el nivell de desinfectant. 3. Procediment de neteja i desinfecció d'acumuladors d'ACS. a) Acumuladors d'ACS accessibles, s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Apagar l'acumulador i buidar, si cal, desmuntar alguns elements com a ànodes del sistema de protecció catòdica. 2n Procedir a l'obertura dels accessos a l'interior (boques de registre). 3r Realitzar la neteja mecànica de tota la superfície interior per a eliminar incrustacions i productes de corrosió, sense danyar el revestiment interior. Purgar les restes d'aquesta operació. 4t Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. 5è Realitzar el tractament de desinfecció. 6è Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. 7è Tornar a omplir amb aigua de consum, previ a la seva posada en servei. b) Acumuladors d'ACS no accessibles, de menys de 750 litres amb accés manual per a la seva neteja i desinfecció s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Es podran netejar i desinfectar quan es realitzi el procés de neteja i desinfecció de la xarxa. 2n S'hauran de seguir les indicacions del fabricador o protocol establert. 4. Procediment de neteja i desinfecció de la xarxa d'aigua freda i aigua calenta sanitària (ACS). El procés de neteja i desinfecció de la xarxa es realitzarà segons el següent procediment: a) Accions prèvies: 1r En el cas d'ACS, desconnectar el sistema d'escalfament de l'aigua amb antelació suficient que permeti iniciar el tractament amb l'aigua a temperatura ambient i sempre inferior a 30 °C, amb les precaucions adequades, evitant un refredament brusc que pugui danyar els materials que componen la instal·lació, es pot accelerar el refredament drenant part de l'acumulació i afegint aigua freda de consum. 2n Amb antelació suficient (amb grans volums poden ser diversos dies segons el consum), s'hauria d'haver tancat l'entrada d'aigua al dipòsit perquè es buidi el dipòsit o quedi un volum mínim d'aigua en cas de necessitat, evitant l'abocament innecessari d'aigua al clavegueram. 3r Desconnectar els sistemes de tractament de l'aigua (dosificadors de desinfectant, regulador de pH, etc.). b) Neteja. Procedir a la neteja de dipòsits segons el procediment descrit en el punt B.4.2.a), b), c) i d). c) Desinfecció: 1r Una vegada net, omplir el dipòsit amb la quantitat d'aigua estimada per a realitzar la desinfecció de la xarxa. 2.º Calcular la dosi del desinfectant necessària en funció del volum d'aigua a tractar. 3r Assegurar-se que les bombes de pressió i de recirculació de l'ACS estiguin en funcionament. 4t Realitzar el tractament de desinfecció, assegurant-se que el biocida arribi a tots els punts terminals. Si es precisa es poden addicionar productes anticorrosius autoritzats per a aigua de consum, compatibles amb el desinfectant. d) Si no existís dipòsit o fos tècnicament aconsellable, s'hauria de dosar el desinfectant i altres productes químics en el punt més pròxim possible a l'escomesa de l'aigua des de la xarxa de proveïment. e) Controlar el nivell de pH (si l'efectivitat del biocida depèn del pH) i de desinfectant almenys cada hora. Aquest control es realitza en el dipòsit i en els punts terminals més allunyats de la xarxa. f) Finalitzat el temps de contacte, neutralitzar la quantitat de biocida. g) Accions posteriors a la neteja i desinfecció: 1r Obrir les aixetes dels punts terminals i comprovar el nivell de biocida. 2n En el cas d'ACS, connectar els sistemes d'escalfament i de tractament de l'aigua. 3r Permetre l'ús de la instal·lació una vegada comprovats els nivells de qualitat de l'aigua i el correcte funcionament de la instal·lació. h) Elements accessoris: 1r Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfecten, submergint-los en desinfectant, el temps necessari, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. 2n S'haurà d'utilitzar els desinfectants autoritzats per a la finalitat requerida. 3r Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobreixen amb un drap net impregnat en la mateixa solució de desinfectant, durant el temps necessari o mitjançant polvorització i aclarit posterior com a mètode alternatiu excepcional. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800 | 13 |  | 140400 | 4 | 561600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.004 | FT-ACS-002.004.003 | Desinfecció tèrmica de la xarxa d'Aigua Calenta Sanitària (ACS). El procediment que s'hauria de seguir és el següent: 1. Accions prèvies: Apagar l'acumulador i realitzar buidatge en cas de necessitat, si cal, desmuntar elements com ara els ànodes del sistema de protecció catòdica. 2. Neteja: Netejar l'acumulador segons el procediment descrit anteriorment. 3. Desinfecció tèrmica: a) Omplir l'acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70 °C i mantenir-lo almenys durant 2 hores. b) Obrir per complet els punts terminals i mantenir-los de manera seqüencial per sectors totes les aixetes i dutxes fins a aconseguir 60 °C en tots els punts terminals, mantenint-los oberts durant almenys 5 minuts. c) El dipòsit hauria de mantenir-se a 70 °C durant 2 hores. La xarxa una vegada aconseguits els 60 °C es deixa refredar de manera natural durant un període mínim de 2 hores. 4. En la instal·lació en la qual la producció de calor sigui insuficient per a dur a terme la desinfecció tèrmica o no pugui arribar a temperatures de 70 °C, o les canonades no tinguin un bon aïllament, pot transmetre's calor i comprometre la temperatura de l'aigua freda en alguna part del sistema, es realitzarà la desinfecció amb biocides. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800 | 13 |  | 140400 | 4 | 561600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.004 | FT-DA-001.004.002 | Procediment de neteja i desinfecció del sistema d'aigua sanitària. L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i finalment la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja. 1. Accions prèvies: Informar de manera evident sobre la prohibició de l'ús de l'aigua als usuaris. 2. Procediment de neteja i desinfecció del dipòsit. En el procés de neteja i desinfecció del dipòsit se seguirà el següent procediment: a) Buidar quan sigui necessari el dipòsit i eliminar tots els residus acumulats en fons i parets fins a deixar les superfícies perfectament netes. Si les superfícies interiors del dipòsit presenten incrustacions, aquestes s'haurien d'eliminar amb aigua a pressió i, en cas necessari, recorrent a desincrustants químics. b) Aclarir, si és el cas. c) Inspeccionar l'estat del dipòsit i realitzar, si és necessari, les reparacions pertinents amb la finalitat d'eliminar esquerdes, fugides, escantells del revestiment. d) Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. Purgar les restes de l'aclarit. e) Realitzar el tractament de desinfecció. f) Netejar i desinfectar els elements auxiliars del sistema de bombament i tractament de l'aigua. g) Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. h) Tornar a omplir amb aigua de consum restablint el servei una vegada ajustat el nivell de desinfectant. 3. Procediment de neteja i desinfecció d'acumuladors d'ACS. a) Acumuladors d'ACS accessibles, s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Apagar l'acumulador i buidar, si cal, desmuntar alguns elements com a ànodes del sistema de protecció catòdica. 2n Procedir a l'obertura dels accessos a l'interior (boques de registre). 3r Realitzar la neteja mecànica de tota la superfície interior per a eliminar incrustacions i productes de corrosió, sense danyar el revestiment interior. Purgar les restes d'aquesta operació. 4t Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. 5è Realitzar el tractament de desinfecció. 6è Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. 7è Tornar a omplir amb aigua de consum, previ a la seva posada en servei. b) Acumuladors d'ACS no accessibles, de menys de 750 litres amb accés manual per a la seva neteja i desinfecció s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Es podran netejar i desinfectar quan es realitzi el procés de neteja i desinfecció de la xarxa. 2n S'hauran de seguir les indicacions del fabricador o protocol establert. 4. Procediment de neteja i desinfecció de la xarxa d'aigua freda i aigua calenta sanitària (ACS). El procés de neteja i desinfecció de la xarxa es realitzarà segons el següent procediment: a) Accions prèvies: 1r En el cas d'ACS, desconnectar el sistema d'escalfament de l'aigua amb antelació suficient que permeti iniciar el tractament amb l'aigua a temperatura ambient i sempre inferior a 30 °C, amb les precaucions adequades, evitant un refredament brusc que pugui danyar els materials que componen la instal·lació, es pot accelerar el refredament drenant part de l'acumulació i afegint aigua freda de consum. 2n Amb antelació suficient (amb grans volums poden ser diversos dies segons el consum), s'hauria d'haver tancat l'entrada d'aigua al dipòsit perquè es buidi el dipòsit o quedi un volum mínim d'aigua en cas de necessitat, evitant l'abocament innecessari d'aigua al clavegueram. 3r Desconnectar els sistemes de tractament de l'aigua (dosificadors de desinfectant, regulador de pH, etc.). b) Neteja. Procedir a la neteja de dipòsits segons el procediment descrit en el punt B.4.2.a), b), c) i d). c) Desinfecció: 1r Una vegada net, omplir el dipòsit amb la quantitat d'aigua estimada per a realitzar la desinfecció de la xarxa. 2.º Calcular la dosi del desinfectant necessària en funció del volum d'aigua a tractar. 3r Assegurar-se que les bombes de pressió i de recirculació de l'ACS estiguin en funcionament. 4t Realitzar el tractament de desinfecció, assegurant-se que el biocida arribi a tots els punts terminals. Si es precisa es poden addicionar productes anticorrosius autoritzats per a aigua de consum, compatibles amb el desinfectant. d) Si no existís dipòsit o fos tècnicament aconsellable, s'hauria de dosar el desinfectant i altres productes químics en el punt més pròxim possible a l'escomesa de l'aigua des de la xarxa de proveïment. e) Controlar el nivell de pH (si l'efectivitat del biocida depèn del pH) i de desinfectant almenys cada hora. Aquest control es realitza en el dipòsit i en els punts terminals més allunyats de la xarxa. f) Finalitzat el temps de contacte, neutralitzar la quantitat de biocida. g) Accions posteriors a la neteja i desinfecció: 1r Obrir les aixetes dels punts terminals i comprovar el nivell de biocida. 2n En el cas d'ACS, connectar els sistemes d'escalfament i de tractament de l'aigua. 3r Permetre l'ús de la instal·lació una vegada comprovats els nivells de qualitat de l'aigua i el correcte funcionament de la instal·lació. h) Elements accessoris: 1r Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfecten, submergint-los en desinfectant, el temps necessari, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. 2n S'haurà d'utilitzar els desinfectants autoritzats per a la finalitat requerida. 3r Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobreixen amb un drap net impregnat en la mateixa solució de desinfectant, durant el temps necessari o mitjançant polvorització i aclarit posterior com a mètode alternatiu excepcional. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 14400 | 2 |  | 28800 | 4 | 115200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.004 | FT-DA-001.004.003 | Desinfecció tèrmica de la xarxa d'Aigua Calenta Sanitària (ACS). El procediment que s'hauria de seguir és el següent: 1. Accions prèvies: Apagar l'acumulador i realitzar buidatge en cas de necessitat, si cal, desmuntar elements com ara els ànodes del sistema de protecció catòdica. 2. Neteja: Netejar l'acumulador segons el procediment descrit anteriorment. 3. Desinfecció tèrmica: a) Omplir l'acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70 °C i mantenir-lo almenys durant 2 hores. b) Obrir per complet els punts terminals i mantenir-los de manera seqüencial per sectors totes les aixetes i dutxes fins a aconseguir 60 °C en tots els punts terminals, mantenint-los oberts durant almenys 5 minuts. c) El dipòsit hauria de mantenir-se a 70 °C durant 2 hores. La xarxa una vegada aconseguits els 60 °C es deixa refredar de manera natural durant un període mínim de 2 hores. 4. En la instal·lació en la qual la producció de calor sigui insuficient per a dur a terme la desinfecció tèrmica o no pugui arribar a temperatures de 70 °C, o les canonades no tinguin un bon aïllament, pot transmetre's calor i comprometre la temperatura de l'aigua freda en alguna part del sistema, es realitzarà la desinfecció amb biocides. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800 | 2 |  | 21600 | 4 | 86400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Inspecció | LG-ACST-001 | Legionel·la: ACS i Termals 4A. Catalunya | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.010 | FT-ACS-002.010.001 | Inspecció de legionel·la dels sistemes d'ACS amb acumulador i circuit de tornada. Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 352/2004 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 13 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | LG-ACST-001 | Legionel·la: ACS i Termals 4A. Catalunya | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-ACS-002.010 | FT-ACS-002.010.002 | Inspecció de legionel·la dels sistemes d'ACS amb acumulador i circuit de tornada. Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 352/2004 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PAU-003 | Simulacre d'Emergència. Catalunya A | Protecció Contra Incendis | E-572 | Simulacre d'emergència Catalunya | PAU-003.001 | PAU-003.001.001 | És obligatori dur a terme simulacres suposant lactivació del pla dautoprotecció, amb una periodicitat mínima anual, a excepció de les activitats desenvolupades de caràcter temporal. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | D 30/2015 | Tècnic Competent | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.007 | FT-ACS-002.007.001 | Netejar i desinfectar tot el circuit segons el protocol de Neteja i desinfecció, on es faran servir sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà. Es pot fer mitjançant desinfecció química amb clor o mitjançant desinfecció tèrmica: 1) En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent: 1.1) Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30ºC i un Ph de 7-8, fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/li mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com a alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg/l al dipòsit durant 12 hores. 1.2) Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar 1.3) Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i fent les reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 1.4) Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions dús normals. Si cal la recloració, aquesta es realitzarà per mitjà de dosificadors automàtics. 2) En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent: 2.1) Buidar el sistema i, si cal, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, fer les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta. 2.2) Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70ºC i mantenir-ne almenys 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmeu la temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s'arribi a una temperatura de 60ºC. 2.3) Buidar el dipòsit acumulador i tornar-lo a omplir per al seu funcionament habitual. 3) Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, cal utilitzar un altre desinfectant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 10800 | 13 |  | 140400 | 1 | 140400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.006 | FT-DA-001.006.001 | Netejar i desinfectar els dipòsits d'acumulació d'ACS, on es faran servir sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà. Es pot fer mitjançant desinfecció química amb clor o mitjançant desinfecció tèrmica: 1) En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent: 1.1) Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30ºC i un Ph de 7-8, fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/li mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com a alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg/l al dipòsit durant 12 hores. 1.2) Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar 1.3) Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i fent les reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 1.4) Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions dús normals. Si cal la recloració, aquesta es realitzarà per mitjà de dosificadors automàtics. 2) En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent: 2.1) Buidar el sistema i, si cal, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, fer les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta. 2.2) Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70ºC i mantenir-ne almenys 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmeu la temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s'arribi a una temperatura de 60ºC. 2.3) Buidar el dipòsit acumulador i tornar-lo a omplir per al seu funcionament habitual. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 28800 | 2 |  | 57600 | 1 | 57600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.005 | FT-MO-001.005.001 | Netejar i desinfectar els elements terminals segons el protocol de Neteja i desinfecció, on s'utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà: 1) Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb aigua freda abundant; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, cal utilitzar un altre desinfectant. 2) Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat a la mateixa solució durant el mateix temps | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 936 | 65 |  | 60840 | 1 | 60840 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.001 | Netejar els interruptors i els endolls. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200 | 9 |  | 64800 | 1 | 64800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.002 | Verificar el funcionament dels interruptors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200 | 9 |  | 64800 | 1 | 64800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.003 | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i pel que fa a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200 | 9 |  | 64800 | 1 | 64800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.004 | Comprovar la continuïtat pel que fa a terra de les safates portacables, tub metàl·lic i caixes de derivació de la instal·lació d'electricitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200 | 9 |  | 64800 | 1 | 64800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.001 | Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el chasis. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.002 | Inspeccionar el correcte estat de la pintura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.003 | Neteja interior amb aire de pressió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.004 | Verificar els paràmetres de regulació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.005 | Valors del cosinus de fi | Valor | - | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.001 | Verificar la posada a terra i la continuïtat a tot el xassís. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 2 |  | 1080 | 1 | 1080 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.002 | Inspeccionar el correcte estat de la pintura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 2 |  | 1080 | 1 | 1080 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.003 | Neteja interior amb aire de pressió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 2 |  | 1080 | 1 | 1080 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.004 | Verificar els paràmetres de regulació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 2 |  | 1080 | 1 | 1080 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.005 | Relació cosinus de fi i núm. i tipus de condensadors connectats. | Valor | - | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540 | 2 |  | 1080 | 1 | 1080 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.001 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.002 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.003 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.004 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.005 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.006 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.007 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.008 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.009 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.010 | Revisió general de bateries de condensadors, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.011 | Revisió general de safates de canalitzacions i mecanismes, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091 | 5 |  | 65455 | 1 | 65455 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.002 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.006 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.010 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.014 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.018 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.022 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.026 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.030 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.034 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400 | 84 |  | 33600 | 1 | 33600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.001 | Comprovar l'estrenyi de perns a la unió motor/bancada, bomba/bancada, tapes/cos, suplement suport/suport, brides/cos. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.002 | Comproveu l'escalfament dels rodaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.003 | Verificar i alinear l'acoblament entre bomba i motor cada cop que es desmunti. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.004 | Realitzar una revisió general completa de la bomba. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.005 | Comprovar la pèrdua de característiques funcionals. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.006 | Comproveu el desgast d'engranatges. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.007 | Comprovar el desgast de l'eix i els rodaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.008 | Canviar els daus de goma de l'acoblament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.009 | Verificar l'aïllament del motor entre fases i fases i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.010 | Reviseu manualment el moll de la vàlvula d'alleujament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.011 | Verificar el bon estat de les canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.012 | Netejar la superfície de la instal·lació i canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.013 | Verificar l'absència de corrosió a les canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200 | 2 |  | 4400 | 1 | 4400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14 | 980 |  | 13720 | 1 | 13720 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14 | 980 |  | 13720 | 1 | 13720 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14 | 980 |  | 13720 | 1 | 13720 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14 | 980 |  | 13720 | 1 | 13720 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Neteja a fons tot l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60 | 355 |  | 21300 | 1 | 21300 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació d'estat de fixacions, connexions elèctriques i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60 | 355 |  | 21300 | 1 | 21300 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.003 | Comprovació de funcionament dels autònoms d'emergència encenent-los durant un mínim de 30 minuts. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60 | 355 |  | 21300 | 1 | 21300 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | BT-TTR-001.001 | BT-TTR-001.001.001 | Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, a l'època en què el terreny estigui més sec. Per fer-ho, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. Als llocs on el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, s'han de posar al descobert per al seu examen, almenys una vegada cada cinc anys. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800 | 11 |  | 19800 | 1 | 19800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.001 | Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de fer amb aire sec a una pressió inferior a 3Kg/cm2. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.002 | Verificar les fixacions del connexionat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.003 | Eliminar l'òxid a les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'imprimació i una capa d'esmalt. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.004 | Verificar el funcionament de lequip detector de temperatura. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.005 | Revisar les instal·lacions de posada a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.006 | Mesurar els aïllaments entre els debanats. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.007 | Mesurar els aïllaments entre debanats i terra. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400 | 5 |  | 27000 | 1 | 27000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.001 | Verificació de caracterització del captador/s, la seva ubicació així com les observacions que s'apreciïn per la seva inspecció visual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90 | 2 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.002 | Comprovació de l'estat de conservació del pal del sistema de captació, ancoratge i connexió a la xarxa conductora. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90 | 2 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.003 | Realitzar un examen de la xarxa conductora, des del sistema de captació fins a la posada a terra incloent la revisió de: nombre de baixants, fixació mecànica dels diferents elements del baixant, naturalesa i dimensions dels materials, trajectòria, emplaçament, tensat i continuïtat elèctrica dels conductors de baixada, radis de curvatura i pendents de les mateixes | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 900 | 2 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.004 | Mesurament de la resistència de la posada a terra, tant connectada com separada de la resta de la instal·lació. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 150 | 2 |  | 300 | 1 | 300 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.005 | Es comprovarà que els valors de resistència obtinguts s'ajustin al Reglament de Baixa Tensió ia les normes UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 i Codi Tècnic de l'Edificació SUA08. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90 | 2 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5
Inspecció | MT-001 | Mitja Tensió 3A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.003 | MT-CL-001.003.001 | Inspecció obligatòria dinstal·lacions elèctriques dalta tensió. Acompanyament a Entitat dInspecció i Control. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | MT-001 | Mitja Tensió 3A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.003 | MT-TR-001.003.001 | Inspecció obligatòria dinstal·lacions elèctriques dalta tensió a realitzar per una Entitat dInspecció i Control. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 5 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 507 | 1 | 507
Inspecció | GAS-001 | Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (GNL, GNC, GLP) 5A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-D-GAS-001.006 | CL-D-GAS-001.006.003 | Inspección periódica obligatoria de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, y obtención del certificado correspondiente. Acompañamiento a Organismo Control Autorizado. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RCG | Empresa Distribuïdora de Gas | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | GAS-001 | Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (GNL, GNC, GLP) 5A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.006 | CL-D-GAS-001.006.007 | Inspecció periòdica obligatòria de les instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, i obtenció del certificat corresponent. Acompanyament a Organisme Control Autoritzat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RCG | Empresa Distribuïdora de Gas | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.003 | EI-EXT-001.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 40 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.003 | EI-EXT-002.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 161 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | EI-BIE-003 | Prova de pressió Boca d'Incendis Equipada 5A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.003 | EI-BIE-001.003.001 | Cada cinc anys i per un mantenidor homologat totes les mànegues s'han de pressuritzar a la pressió màxima de treball d'acord amb la Norma EN 671-1 i/o la Norma 671-2. S'haurà d'anotar la data de la darrera revisió per controlar-los. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 1800 | 45 |  | 81000 | 1 | 81000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-GSL-001 | Canonades Gasoil Enterrades 5A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.003 | BT-GP-001.003.001 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 4200 | 2 |  | 8400 | 1 | 8400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-GSL-001 | Canonades Gasoil Enterrades 5A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.003 | BT-GP-001.003.002 | El sistema per fer la prova d'estanquitat ha de garantir la detecció d'una fuita de 100 ml/hi ha d'estar avaluat amb el procediment indicat a l'informe UNE 53.968. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 4200 | 2 |  | 8400 | 1 | 8400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.003 | FT-MO-001.003.002 | Mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Se debe alcanzar la temperatura de estabilización antes del minuto. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 108 | 65 |  | 7020 | 1 | 7020 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-ACS-003.001 | LG-ACS-003.001.002 | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es realitzarà l'eliminació dels sediments | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 300 | 65 |  | 19500 | 12 | 234000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | TR-ASC-001 | Ascensors M | Aparells Elevadors | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-001.001 | TR-AS-001.001.001 | Revisió mensual que ha de realitzar una empresa conservadora d'ascensors, de les que preveu l'apartat 6 de la ITC-AEM 1 del Reial decret 88/2013. La revisió mensual es fa seguint les recomanacions del fabricant, que assegura el bon estat de funcionament durant tot el temps que l'ascensor pugui ser utilitzat. Per realitzar-ne un manteniment adequat, es proposen les operacions següents: OPERACIONS MENSUALS: Comprovar les funcions de comandament i protecció. Comprovar l'arrencada, l'atur i l'anivellament. Comprovar l'obertura i el tancament de les portes. Neteja de la cabina. Controlar el nivell d'oli del motor, màquina i suport lateral. Omplir si cal. Controlar estat de ferodes i tambor de frens. Ajustar o reemplaçar si cal. Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A LA CABINA: Verificar el funcionament del patí fotocel·lular. Verificar el funcionament del ventilador. Verificar l´estat dels components de la cabina. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA: Neteja del sostre de la cabina. Neteja dels carrils de la porta dels pisos. Comprovar la porta dels pisos. Verifiqueu visualment l'estat dels cables d'arrossegament de les portes. Verificar visualment l'estat de les politges de suspensió. Comprovar els panys i cargols de les portes dels pisos. Verificar l'estat de les guies de les portes dels pisos. Greixatge de les guies. Comproveu la tensió dels cables i del punt d'ancoratge. Verificar el funcionament de la cinta seleccionadora. Verificar l´estat de les rodes superiors. Verificar el funcionament correcte del paracaigudes. Verifiqueu l'estat dels cables del limitador. Neteja del buit, les guies i les fixacions. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A CADA PIS: Neteja del llindar de les portes dels pisos. Verificar el funcionament dels frens. Verificar l´estat de final de recorregut. Neteja del quadre. Verificar el funcionament dels relés, contactors i temporitzadors. Verificar el funcionament dels fusibles de maniobra. Revisar l'estrenyiment de la connexió per força. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA Verificar visualment l'estat de les fixacions. Verificar l'estat de les fixacions de la part superior de la cabina. Verificar el funcionament dels mecanismes de seguretat. Verificar l'aïllament correcte de l'estrep de la cabina. Verificar l´estat del cordó de maniobra. Verificar l'estat dels faldons i del sòcol de la cabina. Verificar l'estat de les rodes del taló i del contrapès. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT A CADA PIS Verificar el funcionament del selector. Verificar el funcionament dels relés més importants. Verificar el funcionament de les proteccions del motor i del generador. Verificar l´estat de l´aïllament de la bancada. Desacoblar i ajustar el selector. Verificar el funcionament de la maniobra. Neteja dels limitadors. Verificar l'estat de la connexió de servei dels interruptors i dels fusibles de força. Verificar l'estat dels cargols en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | Empresa Homologada Aparells Elevadors | 5400 | 4 |  | 21600 | 12 | 259200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-RITE-071 | Certificat Anual d'Instal·lacions Tèrmiques segons RITE. Catalunya A | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-RITE-071.001 | CL-RITE-071.001.001 | Rellenar el certificado anual seún RITE por la empresa homologada de Climatización | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Altre | RITE CAT | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 2 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.005 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 5 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.006 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 9 |  | 6480 | 1 | 6480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.008 | CL-P-PE-012.008.001 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.008 | CL-P-VRV-006.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es pot duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.002 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 9 |  | 6480 | 1 | 6480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.006 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 5 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.008 | CL-P-PE-012.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.008 | CL-P-VRV-006.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GF-003 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (50 <= Ton eq. CO2 < 500). Sense Sistema de Detecció Fuites. 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.008 | CL-P-PE-014.008.001 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 3 |  | 2160 | 2 | 4320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GF-004 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (50 <= Ton eq. CO2 < 500). Amb Sistema de Detecció de Fuites. A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.008 | CL-P-PE-014.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720 | 3 |  | 2160 | 1 | 2160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.001 | Netejar els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots sifònics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.002 | Netejar el separador de greixos i fangs, si n'hi ha. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.003 | Fer una inspecció visual dels elements de registre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.004 | Verificar l'estanquitat de les tapes per evitar olors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.005 | Verificar que no hi hagi obstruccions als conductes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.006 | Comproveu l'estat de neteja de la coberta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.007 | Verificar la inexistència d'humitats a les proximitats dels recorreguts de les canonades. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543 | 16 |  | 24688 | 2 | 49376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.001 | Netejar els embornals i les calderetes de cobertes no transitables | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.002 | Revisar els col·lectors suspesos. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.003 | Neteja general de les arquetes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.004 | Netejar amb projecció d'aigua a pressió els embornals. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.005 | Netejar els registres crítics. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.006 | Netejar els elements de la instal·lació: pous de registre, bombes delevació, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800 | 16 |  | 76800 | 1 | 76800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6
Revisió | FT-SAN-003 | Xarxa de sanejament i embornals 10A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.003 | FT-SN-001.003.001 | Netejar les arquetes de peu, de baixant, de pas i sifòniques o abans si s'apreciessin olors. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 28800 | 16 |  | 460800 | 1 | 460800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | EI-CHC-001 | Sistemes per al control de fums i calor 3M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.002 | EI-SCH-001.002.001 | Inspecció visual general | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60 | 241 |  | 14460 | 4 | 57840 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-CHC-001 | Sistemes per al control de fums i calor 3M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.002 | EI-SCH-001.002.002 | Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït canvis a la geometria de l'edifici (envans, sostres falsos, obertures a l'exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d'utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60 | 241 |  | 14460 | 4 | 57840 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | EI-CHC-002 | Sistemes per al control de fums i calor 6M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.003 | EI-SCH-001.003.001 | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60 | 241 |  | 14460 | 2 | 28920 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-CHC-002 | Sistemes per al control de fums i calor 6M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.003 | EI-SCH-001.003.002 | Neteja dels components i elements del sistema | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60 | 241 |  | 14460 | 2 | 28920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.001 | Comprovació del funcionament del sistema en les posicions d'activació i descans, incloent-hi la resposta als senyals d'activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta és dins dels paràmetres de disseny. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30 | 241 |  | 7230 | 1 | 7230 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.002 | Si el sistema disposa de barreres de control de fum, cal comprovar que els espaiats de capçalera, vora i junta no superen els valors indicats pel fabricant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30 | 241 |  | 7230 | 1 | 7230 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.003 | Comprovació de la disponibilitat correcta de la font d'alimentació principal i auxiliar. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30 | 241 |  | 7230 | 1 | 7230 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.004 | Greixatge dels components i elements del sistema. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30 | 241 |  | 7230 | 1 | 7230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.007 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 161 |  | 4830 | 1 | 4830 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.010 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 40 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.011 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 45 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.017 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 161 |  | 4830 | 1 | 4830 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.019 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 40 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.020 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 45 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.023 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 14 |  | 420 | 1 | 420 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.024 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 14 |  | 420 | 1 | 420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | EI-SL-002 | Substitució senyalització luminescent 10A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.002 | EI-SSL-001.002.001 | En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la ubicació, realitzada conforme a la norma UNE 23035 -2, aporta valors no inferiors al 80 % dels que dicti la norma UNE 23035-4, a cada moment. Els mesuraments que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 14 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-AFS-004 | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.004 | FT-AFS-001.004.002 | Procedimiento de limpieza y desinfección del sistema de agua sanitaria. El orden del procedimiento será secuencial: empezando la limpieza por el depósito, después el acumulador y por último la red y sus puntos terminales, e inmediatamente la desinfección detrás de la limpieza. 1. Acciones previas: Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso del agua a los usuarios. 2. Procedimiento de limpieza y desinfección del depósito. En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente procedimiento: a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta dejar las superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito presentan incrustaciones, estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso necesario, recurriendo a desincrustantes químicos. b) Aclarar, en su caso. c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones pertinentes con el fin de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento. d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. Purgar los restos del aclarado. e) Realizar el tratamiento de desinfección. f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del agua. g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente. h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el nivel de desinfectante. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 14000 | 12 |  | 168000 | 1 | 168000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-AFS-004 | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS A | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | FT-DA-002.001 | FT-DA-002.001.002 | Procedimiento de limpieza y desinfección del sistema de agua sanitaria. El orden del procedimiento será secuencial: empezando la limpieza por el depósito, después el acumulador y por último la red y sus puntos terminales, e inmediatamente la desinfección detrás de la limpieza. 1. Acciones previas: Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso del agua a los usuarios. 2. Procedimiento de limpieza y desinfección del depósito. En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente procedimiento: a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta dejar las superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito presentan incrustaciones, estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso necesario, recurriendo a desincrustantes químicos. b) Aclarar, en su caso. c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones pertinentes con el fin de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento. d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. Purgar los restos del aclarado. e) Realizar el tratamiento de desinfección. f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del agua. g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente. h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el nivel de desinfectante. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 14400 | 1 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-CEE-001 | Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici 10A | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | BT-CEE-001.001 | BT-CEE-001.001.001 | Acompañamiento al Tècnico cometente | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Altre | RD 390/2021 | Tècnic Competent | 36000 | 2 |  | 72000 | 1 | 72000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PAU-001 | Pla d'Autoprotecció. Catalunya 4A | Protecció Contra Incendis | E-677 | Pla Autoprotecció | PAU-001.001 | PAU-001.001.001 | Elaboració del Pla d'Autoprotecció | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | D 30/2015 | Tècnic Competent | 36000 | 2 |  | 72000 | 1 | 72000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-AUD-001 | Auditoria Energètica 4A | Baixa Tensió | E-680 | Auditoria Energètica | BT-AUD-001.001 | BT-AUD-001.001.001 | Acompañamiento al Tècnico cometente | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | RD 56/2016 | Tècnic Competent | 57600 | 1 |  | 57600 | 1 | 57600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.017 | Revisió de sistemes de bateries: prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema sota bateries, detecció d'avaria i restitució a mode normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 2 |  | 120 | 4 | 480 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.018 | Comprovació de la senyalització dels polsadors manuals d'alarma. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 41 |  | 2460 | 4 | 9840 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-354 | Sirena | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.019 | Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 10 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.020 | Si és aplicable, cal verificar el funcionament del sistema de megafonia. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.021 | Si és aplicable, cal verificar la intel·ligibilitat de l'àudio a cada zona d'extinció. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.030 | Pas previ: Revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques dinspecció. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.031 | Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de la darrera revisió realitzada i procedir a la documentació. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.038 | Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.039 | Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la central. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.046 | Verificar equips de centralització i transmissió d'alarma. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450 | 2 |  | 900 | 4 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.001 | EI-BIE-001.001.001 | Comprovació de la senyalització de les BIEs | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30 | 45 |  | 1350 | 4 | 5400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 40 |  | 640 | 4 | 2560 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16 | 161 |  | 2576 | 4 | 10304 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.001 | Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes, motobombes, accessoris, senyals, etc. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720 | 2 |  | 1440 | 4 | 5760 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.002 | Comprovació de funcionament automàtic i manual de la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720 | 2 |  | 1440 | 4 | 5760 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.003 | Manteniment d'acumuladors, neteja de borns (reposició d'aigua destil·lada, etc.) | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720 | 2 |  | 1440 | 4 | 5760 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.004 | Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.) | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720 | 2 |  | 1440 | 4 | 5760 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.005 | Verificació daccessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720 | 2 |  | 1440 | 4 | 5760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012, Inspecció Visual: Realitzar una inspecció visual de verificació de l'estat d'higiene d'un sistema, mitjançant eines especialitzades (fotografia, filmacions, etc.). El nombre mínim de punts per cada sistema de climatització serà de tres: un a cada UTA o climatitzador, un a la xarxa de conductes d'impulsió i un a la xarxa de conductes de retorn. Si hi ha evidència de creixement microbià, cal fer una higienització, incloent-hi l'extracció de la brutícia, microorganismes, pols, fongs i residus que s'acumulen a l'interior dels conductes i equips de ventilació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.002 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Ambiental Microbiològic: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent per m3 d'aire, així com la flora fúngica (floriduras i llevats) presents per m3 d'aire impulsat per els equips de climatització, així com la contaminació de l'aire ambient interior (respirable o d'immissió), la contaminació de l'aire de tornada i la contaminació de l'aire exterior. El nombre de punts de mostreig ha de ser representatiu de les dimensions del sistema; es recomana mostrar l'aire d'impulsió, l'aire ambient interior de l'espai condicionat, l'aire de tornada i l'aire exterior, prèviament i amb posterioritat a la higienització. El mostreig d'aire ha de ser per duplicat a cada punt, prenent volums de 100 i 200 l, i seleccionat preferentment la capatació amb baixa velocitat de mostreig, és a dir, 0,5 l/s. S'utilitzarà el mètode aspiromètric, de captació de volums coneguts d'aire i captació de flora microbiana per impacte sobre medi de cultiu específic en placa Rodac, utilitzant com a mitjans: a) medi LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.003 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Microbiològic de Superfícies: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent així com la flora fúngica (floriduras i llevats) present, per cada 25 cm2 de superfície mostrejada. Aquesta superfície correspon a l'àrea de la placa Rodac emprada, utilitzant els mitjans: a) mitjà LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. El nombre de punts de mostreig de superfícies d'impulsió ha de ser representatiu de les dimensions i característiques del sistema, aplicant-se als elements de les UTAs, les superfícies interiors dels conductes (impulsió i retorn), i qualsevol altra àrea representativa del sistema on pugui existir creixement microbià. A cada punt de presa de mostra es prendran 2 plaques, com a mínim, de cada tipus d'agar, distanciades entre si 100 cm aproximadament. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.004 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control de Brutícia: Avaluar la brutícia adherida i dipositada a la superfície interior dels conductes, mitjançant un mostreig, emprant el mètode gravimètric de la tira adhesiva prepesada de 100 cm2, o el mètode dʻaspiració dʻuna superfície de 100 cm2 amb captació de la matèria particulada aspirada sobre un filtre prepesat. El mostreig i l'anàlisi l'han de fer una entitat de control (laboratori) independent a l'empresa que realitza la higienització del sistema. Cal fer controls en els conductes d'impulsió i de tornada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.002 | CL-D-RCC-001.002.001 | Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330, Inspecció de Qualitat Ambiental a Interiors: Es realitzaran els controls analítics ambientals establerts a la norma UNE 171330-2:2014, els paràmetres mínims que cal mesurar són els següents: a) Avaluació higiènica dels sistemes de climatització. b) Temperatura i humitat relativa. c) Diòxid de carboni: determinació de la taxa de ventilació. d) Monòxid de carboni. e) Partícules en suspensió per gravimetria i recompte de partícules en suspensió f) Bacteris i Fongs en suspensió El nombre mínim de punts a mostrejar depèn la superfície de l'edifici i s'ha de calcular amb la fórmula: P = 0,15 x √S, on P és el nombre de punts i S la superfície El temps ideal de mostreig hauria de cobrir tot el temps d'ús de l'edifici, així que s'han de fer diversos mesuraments puntuals al llarg del dia que siguin representatius de l'exposició. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 1800 | 50 |  | 90000 | 1 | 90000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 1800 | 50 |  | 90000 | 1 | 90000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 360 | 9 |  | 3240 | 1 | 3240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 360 | 9 |  | 3240 | 1 | 3240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.002 | FT-AR-003.002.001 | Revisar i netejar les arquetes embornal. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 900 | 53 |  | 47700 | 1 | 47700 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.001 | OC-CE-002.001.001 | Comprovació de l´estat d´impermeabilització interior. Inspecció visual de paraments i juntes després del període anual de pluges. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 1981 |  | 29715 | 1 | 29715 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.001 | OC-CE-003.001.001 | Després de fortes pluges, en cas de percebre's olors o aparèixer humitats: Inspecció de les arquetes existents a nivell de paviment, a fi de procedir a la seva neteja, i inspecció visual de juntes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 12 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.001 | OC-CU-012.001.001 | Comprovació de funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Verificar que no han aparegut humitats a l'interior de l'edifici. 2) Verificar la inexistència de trencaments i despreniments. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20 | 3504 |  | 70080 | 1 | 70080 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.001 | OC-CU-013.001.001 | Realitzar una neteja anual dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció visual per localitzar si han aparegut humitats a l'interior o exterior de l'edifici. 2) Funcionament de desguassos. 3) Comprovar que l'aigua hagi sortit pels sobreeixidors. 4) Inspecció visual a la recerca de trencaments, esquerdes i bombaments al paviment. 5) Aparició de vegetació, líquens i molses o dipòsits de pols i sutge. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20 | 6397 |  | 127940 | 1 | 127940 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.001 | 1) Comprovació del funcionament correcte dels canals i baixants d'evacuació dels murs parcialment estancs. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 280 |  | 4200 | 1 | 4200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.002 | 2) Comprovació que les obertures de ventilació de la cambra dels murs parcialment estancs no estan obstruïdes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 280 |  | 4200 | 1 | 4200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.003 | 3) Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 280 |  | 4200 | 1 | 4200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.004 | OC-CU-013.004.001 | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 6397 |  | 95955 | 1 | 95955 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.004 | OC-CU-013.004.002 | Comprovació de l‟estat de conservació dels punts singulars. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 6397 |  | 95955 | 1 | 95955 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.002 | OC-FC-001.002.001 | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques; i comprovació de lestat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció per detectar laparició de humitats i taques. 2) Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química. 3) Comprovació de possibles despreniments. 4) Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes. 5) Comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajunts (si n'hi ha). | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 30 | 180 |  | 5400 | 1 | 5400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.002 | OC-FC-002.002.001 | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques; i comprovació de lestat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció per detectar laparició de humitats i taques. 2) Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química. 3) Comprovació de possibles despreniments. 4) Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes. 5) Comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajunts (si n'hi ha). | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20 | 738 |  | 14760 | 1 | 14760 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.001 | OC-FC-006.001.001 | Comprovació de l‟estat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Comprovació general de l'estat dels panells prefabricats (trencament, esquerdes, etc.). 2) Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant immediatament els desperfectes trobats. 3) Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablatge. 4) A les juntes de dilatació, comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajuntes, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 630 |  | 9450 | 1 | 9450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.003 | OC-CE-002.003.001 | Inspecció de les juntes i del conjunt estructural per personal qualificat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 50 | 1981 |  | 99050 | 1 | 99050 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.003 | OC-CE-003.003.001 | Inspecció de juntes, arquetes i conjunt estructural. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 60 | 12 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.003 | OC-FC-001.003.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, desploms, envelliment indegut) l'analitzarà un tècnic competent, dictaminant-ne la importància i les actuacions necessàries. 2) Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.). 3) Si hi ha algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà. 4) En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 180 |  | 2700 | 1 | 2700 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.003 | OC-FC-002.003.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, desploms, envelliment indegut) l'analitzarà un tècnic competent, dictaminant-ne la importància i les actuacions necessàries. 2) Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.). 3) Si hi ha algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà. 4) En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15 | 738 |  | 11070 | 1 | 11070 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.002 | OC-FC-006.002.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Segellat de les possibles petites esquerdes que hagin aparegut als elements prefabricats, prèvia neteja amb raig d'aigua i raspallat. 2) Substitució del segellat degradat a les juntes segellades. 3) Revisió general dels elements de sustentació. 4) Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 25 | 630 |  | 15750 | 1 | 15750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.004 | OC-FC-001.004.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la càmera (si n'hi ha). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20 | 180 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.004 | OC-FC-002.004.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la càmera (si n'hi ha). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 30 | 738 |  | 22140 | 1 | 22140 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.003 | OC-FC-006.003.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la cambra, si escau. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20 | 630 |  | 12600 | 1 | 12600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.002 | DI-CI-001.002.001 | Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 41 |  | 2460 | 2 | 4920 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.002 | DI-CI-001.002.002 | Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60 | 41 |  | 2460 | 2 | 4920 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Protecció Contra Incendis | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.001 | Accionament i greixatge de vàlvules. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900 | 10 |  | 9000 | 2 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.002 | Verificació i ajustament de premsaestopes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900 | 2 |  | 1800 | 2 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.003 | Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900 | 2 |  | 1800 | 2 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.004 | Comprovació dalimentació elèctrica, línies i proteccions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900 | 2 |  | 1800 | 2 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.001 | Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les adreces, com a mínim 500 mm. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120 | 76 |  | 9120 | 1 | 9120 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.002 | Prova de funcionament de tots els polsadors. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120 | 41 |  | 4920 | 1 | 4920 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.013 | Verificació de l'estat dels detectors (fixació, netedat, corrosió, aspecte exterior). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120 | 76 |  | 9120 | 1 | 9120 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.014 | Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, dacord amb les especificacions dels seus fabricants. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120 | 76 |  | 9120 | 1 | 9120 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.015 | Verificació de la capacitat per assolir i activar l'element sensor de l'interior de la càmera del detector. Cal emprar mètodes de verificació que no facin malbé o perjudiquin el rendiment del detector. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120 | 76 |  | 9120 | 1 | 9120 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.026 | Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.027 | Verificació i actualització de la versió de programari de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.029 | Comproveu totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, atur d'aire, atur de màquines, atur d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200 | 2 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.001 | Pas previ: Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar sota la pressió d'aigua de l'edifici, i realitzar les comprovacions necessàries en un lloc adequat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.002 | Comproveu que la boca d'incendi no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no estan rovellats o amb fuites | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.003 | Comprovar que les instruccions de funcionament són clares i llegibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.004 | Comprovar que la situació està indicada de manera precisa | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.005 | Verificar que els suports per al muntatge mural són adequats per a la seva finalitat, i es troben fixos i ferms | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.006 | Verificar que el cabal daigua és constant i suficient. Es recomana fer servir un cabalímetre i un manòmetre | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.007 | Comproveu que el manòmetre, si s'ha instal·lat, funciona correctament i dins del rang de funcionament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.008 | Inspeccionar la mànega en tota la longitud per detectar senyals d'esquerdament, deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o sotmetre un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.009 | Comprovar que les brides i les unions de mànega són del tipus correcte i estan fermament estretes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.010 | Verificar que la devanadora de la mànega gira lliurement en tots dos sentits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.011 | A les devanaderes pivotants, comprovar que el pivot gira lliurement i que ho fa en els angles mínims requerits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.012 | En boques d'incendi manuals, comproveu que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i funciona lliure i correctament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.013 | En boques d'incendi automàtiques, comprovar el funcionament correcte de la vàlvula automàtica i de la vàlvula d'aïllament del servei | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 13
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.014 | Comprovar l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, prestant una atenció especial als senyals de danys o desgast de les canonades flexibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 14
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.015 | Si la boca d'incendi està allotjada en un armari, comproveu que les portes obrin lliurement i no presentin danys | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 15
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.016 | Comprovar que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 16
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.017 | Comprovar el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! |  |  | 17
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.018 | Finalitzada la revisió anual, cal deixar la boca incendi preparada per al seu ús immediat. Si fos necessari realitzar activitats de manteniment importants, a la boca d'incendi s'ha de col·locar un rètol amb la menció FORA DE SERVEI | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50 | 45 |  | 2250 | 1 | 2250 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.003 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.004 | Massa de l'extintor: Pesar l'extintor de CO2 segons les instruccions del fabricant i verificar que la massa concorda amb la massa registrada quan es va posar en servei per primera vegada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 40 |  | 1320 | 1 | 1320 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.003 | Verificació i control de l'indicador de pressió i de la pressió: Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comproveu-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades a les instruccions facilitades pel fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.004 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33 | 161 |  | 5313 | 1 | 5313 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.002 | Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600 | 2 |  | 5200 | 1 | 5200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.003 | Comprovació de l'estat de càrrega de bateries i electròlit | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600 | 2 |  | 5200 | 1 | 5200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.004 | Prova, en les condicions de la recepció, amb la realització de corbes de l'abastament amb cada font d'aigua i d'energia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600 | 2 |  | 5200 | 1 | 5200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.001 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 180 | 14 |  | 2520 | 1 | 2520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.002 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 180 | 14 |  | 2520 | 1 | 2520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.004 | EI-EXT-001.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 40 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.004 | EI-EXT-002.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 161 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | EI-BIE-004 | Substitució BIE 20A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.004 | EI-BIE-001.004.001 | La vida útil de les mànegues contra incendis serà la que estableixi el fabricant de les mateixes, transcorreguda la qual es procedirà a substituir-les. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys. | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0 | 45 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | DI-D-001 | Substitució Detectors 10A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.004 | DI-CI-001.004.001 | Substituir els detectors dincendi. La vida útil dels detectors d'incendis serà la que estableixi el fabricant d'aquests, transcorreguda la qual es substituirà. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Detecció d'Incendis | 0 | 76 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | VT-CO-001 | Substitució Detectors CO 5A | Detecció d'incendis | E-154 | Detector de CO | DI-SCO-003.004 | DI-SCO-003.004.001 | Substituir lʻelement sensor dels detectors. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 50545 | Empresa Homologada Detecció d'Incendis | 900 | 1 |  | 900 | 1 | 900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.001 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 76 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.002 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 40 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.003 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 161 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.010 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 45 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.011 | EI-GP-001.011.001 | S'inspeccionaran tant l'estat dels productes (equips i sistemes) in situ com la documentació aplicable (relativa a la posada en servei, manteniment, etc., segons apliqui). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 625 | 1 | 625
Revisió | PRL-EPI-LV-001 | Línies de Vida i Punts d'Ancoratge A | Prevenció de Riscos Laborals | E-407 | Línia de vida | PRL-EPI-LV-001.001 | PRL-EPI-LV-001.001.001 | Segons la Norma UNE-EN 365: 2005 sobre equips de protecció individual contra les caigudes en altura, a l'article 4.4 Instruccions per a revisions periòdiques. La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3r i EN353 article 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les indicacions del fabricant: els sistemes anticaiguda hauran de ser revisats | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Sistemes Anticaiguda | 0 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Revisió de sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 7200 | 10 |  | 72000 | 2 | 144000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.002 | CL-ET-CA-006.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 360 | 4 |  | 1440 | 2 | 2880 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió dels sistemes de control automàtic (free-cooling, vàlvules de tres vies o dues vies, servomotors, etc.) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 1188 | 50 |  | 59400 | 2 | 118800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió del sistema de regulació automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 180 | 9 |  | 1620 | 2 | 3240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Revisar els sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 2700 | 42 |  | 113400 | 2 | 226800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.001 | Revisió del funcionament del control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 7200 | 4 |  | 28800 | 2 | 57600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.002 | CL-P-PE-014.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720 | 3 |  | 2160 | 2 | 4320 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.002 | GS-001.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic segons RITE. Per realitzar una revisió correcta del BMS es recomanen les operacions següents: 1) Verificar i ajustar, per mostreig, les sondes i elements de camp. 2) Verificar, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules dacord amb els senyals de comandament. 3) Verificar i ajustar, per mostreig, els òrgans daccionament de les vàlvules motoritzades. 4) Comprovació de l'estat i l'actuació de sondes i sensors i llaços de regulació. Verificació de la comunicació amb els controladors perifèrics. 5) Comprovació de rangs de senyal de sensors i correcció de desviacions. Verificació de resposta dels reguladors. 6) Inspecció de l'estat dels elements emissors i dels receptors d'alarmes. Simulació d'alarmes i comprovació de la notificació sobre els terminals o impressores predefinides. 7) Comprovació de la notificació remota d'alarmes a impressores o altres terminals. 8) Comprovació de la comunicació amb els controladors de les integracions amb el sistema de control. 9) Comprovació del comandament sobre els diferents equips controlats des del lloc de control. 10) Comprovació dels valors reals als equips (en camp) amb els presentats al lloc de control. 11) Comprovació del funcionament dels elements de camp vinculats als controladors. 12) Inspecció general destat i actuació dels principals elements de regulació i control. 13) Verificació de reglatges i valors de consigna. Ajustament i calibratge d'elements de regulació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 10800 | 2 |  | 21600 | 2 | 43200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.018 | Medir la temperatura del fluido portador en entrada del generador de calor | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.019 | Medir la temperatura del fluido portador en salida del generador de calor | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.020 | Medir la presión del fluido portador en entrada del generador de calor | Valor | Pa | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.021 | Medir la presión del fluido portador en salida del generador de calor | Valor | Pa | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.022 | Medir la temperatura ambiente del local o sala de máquinas. | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.023 | Medir la temperatura de los gases de combustión. | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.024 | Medir el contenido de CO en los productos de combustión. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.025 | Medir el contenido de CO2 en los productos de combustión. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.026 | Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.027 | Tiro en la caja de humos de la caldera. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 4 |  | 2400 | 1 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.001 | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida del generador de calor. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 4 | 2880 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.002 | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida del generador de calor. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 4 | 2880 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.003 | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada del generador de calor. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 4 | 2880 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.004 | Mesurar el contingut de CO2 als productes de combustió. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 4 | 2880 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.005 | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada del generador de calor. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 4 |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.006 | Mesurar la temperatura ambient del local o la sala de màquines. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 4 |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.007 | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 4 |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.008 | Mesurar el contingut de CO als productes de combustió. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 4 | 2880 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.009 | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums a combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides a combustibles sòlids. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 4 |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.010 | Tir a la caixa de fums de la caldera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300 | 4 |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.001 | Mesurar les temperatures d'evaporació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.002 | Mesurar les temperatures de condensació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.003 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.004 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.005 | Mesurar les pressions d'evaporació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.006 | Mesurar el CEE o COP instantani | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.007 | Mesurar el cabal d'aigua a l'evaporador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.008 | Mesurar el cabal d'aigua al condensador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.009 | Mesurar les pressions de condensació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.014 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.015 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.016 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.017 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.001 | Mesurar les pressions d'evaporació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.005 | Mesurar les pressions de condensació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.007 | Mesurar les temperatures d'evaporació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.008 | Mesurar les temperatures de condensació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.009 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.010 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.011 | Mesurar el CEE o COP instantani | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.012 | Mesurar el cabal d'aigua a l'evaporador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.013 | Mesurar el cabal d'aigua al condensador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.014 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.015 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.016 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.017 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 3 |  | 333 | 4 | 1332 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.001 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.002 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.003 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.004 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.005 | Mesureu les pressions d'evaporació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.010 | Mesurar les temperatures evaporació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.011 | Mesurar les temperatures de condensació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.012 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.013 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima. | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.014 | Mesurar el CEE o COP instantani. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.015 | Mesureu el cabal d'aigua a l'evaporador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.016 | Mesureu el cabal d'aigua al condensador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.017 | Mesurar les pressions de condensació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111 | 1 |  | 111 | 4 | 444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
Revisió | CL-TEM-001 | Verificació de Temperatura 6M | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-TEM-001.001 | CL-TEM-001.001.001 | El mesurament es realitzarà complint els requisits següents: a) Es realitzarà com a mínim un mesurament de la temperatura de l'aire cada 100 m² de superfície. b) El mesurament es realitzarà a una alçada d'1,7 m del terra. c) Es tracta que el nombre més gran de mesures coincideixi amb la situació dels llocs de treball. En el cas de recintes no permanentment ocupats el mesurament es realitzarà al centre del recinte, si es realitza un únic mesurament. d) L'exactitud de l'instrument de mesura serà com a mínim de ±0,5 ºC. Es considera que un recinte compleix amb la limitació de temperatura, quan la temperatura mitjana del recinte no superi en +- 1ºC els límits que s'indiquen: a) La temperatura de l'aire als recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per això es requereixi consum denergia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció. b) La temperatura de l'aire als recintes refrigerats no és inferior a 26 ºC, quan per això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració. c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment duna humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 28800 | 2 |  | 57600 | 2 | 115200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Inspecció | BT-BT-007 | Baixa Tensió Catalunya 5A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.005 | BT-CE-001.005.001 | Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat d'Inspecció i Control, segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002, al seu ITC-BT-05 punts 4.1 i 4.2, on s'especifiquen les inspeccions inicials i periòdiques: a) Instal·lacions industrials que necessitin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW; b) Locals de Pública Concurrència; c) Locals amb risc dincendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places; d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW; e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW; g) Quiròfans i sales dintervenció; h) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RBT | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 5 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 265 | 1 | 265
Revisió | BT-TTR-001 | Preses de Terra A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | BT-TTR-001.001 | BT-TTR-001.001.001 | Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, a l'època en què el terreny estigui més sec. Per fer-ho, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. Als llocs on el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, s'han de posar al descobert per al seu examen, almenys una vegada cada cinc anys. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RBT | Empresa Homologada Baixa Tensió | 3600 | 11 |  | 39600 | 1 | 39600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.001 | Verificacions generals: 1) Inspecció i collament de connexions elèctriques. 2) Verificació d'estat i funcionament de la regulació d'il·luminació. Calibrar si cal. 3) Verificació d'estat i funcionament de les lluminàries d'acord amb el senyal de comandament. 4)Comprovació de recorreguts i ajust, si escau. 5) Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. 6) Premeu de connexions elèctriques i ajust, si escau. 7) Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control. 8) Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: in 9) Verificació destat i funcionament de balasts electrònics. Ajustar si cal. 10) Verificació d'estat i funcionament de reguladors i centraletes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.002 | Control per autòmat electrònic: 1) Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, proteccions i senyalització, i connexions 2) Inspecció de circuits de senyal i “busos” de comunicació. 3) Verificació de cablejats i connexions. 4) Verificació d'estat i actuació de sensors, controls de temperatura i termòstats. 5) Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats. 6) Comprovació d'entrades analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 7) Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 8) Comprovació d'entrades de senyals a actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i receptors. 9) Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust, si escau. 10) Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajustaments, si escau. 11) Verificació d'estat i actuació de mòduls i controladors perifèrics. 12) Verificació d'estat i d'actuació de controladors i interruptors de flux de fluids. 13) Verificació d'estat i d'actuació de sensors i controladors de nivell. 14) Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.003 | Llocs de control i gestió centralitzada: 1) Verificar si hi ha nous punts de control a l'edifici que puguin ser integrats al sistema de gestió. 2) Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics. 3) Verificació del funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 4) Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallada del subministrament de tensió 5) Verificació de funcionament dels Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) 6) Comprovació de l'estat de cables dalimentació elèctrica i busos de comunicació i les seves connexions. 7) Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics 8) Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text. 9) Verificació de funcionament general. Anàlisi dhistòriques i tendències de dades. 10) Verificació dhoraris i programes de comandament dequips i sistemes. 11) Comprovació in situ de respostes a senyals d'ordre remota en modes manual i automàtic 12) Realització de backup de fitxers històrics i reinici de seqüències d'emmagatzematge, si escau. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600 | 1 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240 | 1 |  | 240 | 1 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.002 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240 | 1 |  | 240 | 1 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240 | 1 |  | 240 | 1 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.002 | Realitzar la neteja general de l'estesa de canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.004 | Verificar l'estanquitat de les vàlvules de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.005 | Verificar els dispositius automàtics de detecció de fuites. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.006 | Contrast i ajustament de manòmetres i termòmetres. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.007 | Comprovació de l'existència de rètols i vigència dels elements contraincendis. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-031 | Humectador | CL-D-H-001.002 | CL-D-H-001.002.001 | Revisió anual d'humectadors seguint les recomanacions del fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 2 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.001 | Revisió de sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.002 | Revisió dels sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.003 | Comprovació de nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.004 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.005 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 10 |  | 18000 | 1 | 18000 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.001 | Comprovar l'estanquitat de circuits de canonades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.002 | Comproveu l'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.003 | Revisió i neteja dequips de recuperació de calor. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 10 |  | 12000 | 1 | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.003 | CL-P-TE-002.003.001 | Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS amb potència tèrmica nominal > 24,4 kW | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.001 | VT-E-008.001.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Netejar les lamel·les de les reixes, difusors, boques d'extracció, toveres, etc., comprovant-ne la fixació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240 | 64 |  | 15360 | 1 | 15360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.001 | CL-D-DE-002.001.001 | Revisió del got dexpansió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 5 |  | 4500 | 12 | 54000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL-D-EB-002.002 | CL-D-EB-002.002.001 | Revisió de bombes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 33 |  | 59400 | 12 | 712800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-031 | Humectador | CL-D-H-001.001 | CL-D-H-001.001.001 | Revisió d'aparells d'humectació segons RITE: Verificar el funcionament correcte de l'equip, la inexistència de fuites, neteja de safates, reparació de les llances de vapor si cal, verificar el sistema de retorn de vapor, etc. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 2 |  | 1800 | 12 | 21600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.001 | Revisió de sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 10 |  | 9000 | 12 | 108000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.002 | Comprovar nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 10 |  | 9000 | 12 | 108000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.003 | Comproveu el tarat d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 10 |  | 9000 | 12 | 108000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.001 | CL-ET-CA-006.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.001 | CL-ET-CA-006.001.002 | Revisió de ventiladors, comprovant que no estan obstaculitzats i giren lliurement | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 4 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396 | 50 |  | 19800 | 12 | 237600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.002 | Revisió dequips dhumectació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396 | 50 |  | 19800 | 12 | 237600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.003 | Revisió de ventiladors (fins i tot corretja) | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396 | 50 |  | 19800 | 12 | 237600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 9 |  | 1620 | 12 | 19440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 9 |  | 1620 | 12 | 19440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.001 | Comprovació de nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450 | 42 |  | 18900 | 12 | 226800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.002 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450 | 42 |  | 18900 | 12 | 226800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.001 | Neteja de cremador de la caldera | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 12 | 86400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.002 | Revisió dels sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 12 | 86400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.003 | Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 12 | 86400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.004 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 12 | 86400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.009 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 9 |  | 3240 | 12 | 38880 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.010 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 9 |  | 3240 | 12 | 38880 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.011 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.012 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.003 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 8 |  | 2880 | 12 | 34560 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.004 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 8 |  | 2880 | 12 | 34560 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 1 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.001 | CL-P-PE-014.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 3 |  | 1080 | 12 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.001 | CL-P-PE-014.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 3 |  | 1080 | 12 | 12960 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.001 | CL-P-VRV-006.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 1 |  | 180 | 12 | 2160 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.003 | FT-ACS-002.003.001 | Revisió del sistema de preparació d'ACS segons RITE. Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat i verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 13 |  | 23400 | 12 | 280800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.001 | VT-E-004.001.001 | Revisió de ventiladors segons RITE: Verificar que el ventilador no té elements estranys i que gira lliurement, comprovar l'actuació dels comandaments de control i proteccions, verificar la tensió i l'estat de les corretges, i mesurar la potència absorbida. | Valor | kW | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 42 |  | 75600 | 12 | 907200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.002 | VT-E-004.002.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 3600 | 42 |  | 151200 | 12 | 1814400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Comproveu l'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2400 | 10 |  | 24000 | 2 | 48000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2400 | 10 |  | 24000 | 2 | 48000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.003 | Revisió i neteja dequips de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2400 | 10 |  | 24000 | 2 | 48000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.002 | CL-ET-CA-006.002.001 | Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire: Netegeu la safata de condensats i les reixetes, verifiqueu l'absència de corrosió, verifiqueu el funcionament del motor: vibracions, acoblament, etc., i comproveu l'estat de les connexions elèctriques. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 4 |  | 1440 | 2 | 2880 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 594 | 50 |  | 29700 | 2 | 59400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.002 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 594 | 50 |  | 29700 | 2 | 59400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180 | 9 |  | 1620 | 2 | 3240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1350 | 42 |  | 56700 | 2 | 113400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1350 | 42 |  | 56700 | 2 | 113400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.001 | Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums calderes | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.002 | Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.003 | Comprovació del material refractari | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.004 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.003 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 9 |  | 8100 | 2 | 16200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.005 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 9 |  | 8100 | 2 | 16200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.015 | Revisió general dequips autònoms exteriors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 5 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.016 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 5 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.017 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 5 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.018 | Revisió general d'equips autònoms | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 9 |  | 8100 | 2 | 16200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.003 | Revisió general dequips autònoms exteriors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 8 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.004 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 8 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.005 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 8 |  | 7200 | 2 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.002 | CL-P-PE-014.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 3 |  | 2160 | 2 | 4320 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.002 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 1 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.004 | CL-D-RT-003.004.001 | Comproveu l'estanquitat de circuits de canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 3600 | 10 |  | 36000 | 1 | 36000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.003 | CL-ET-CA-006.003.001 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 4 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de bateries dintercanvis tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 50 |  | 60000 | 1 | 60000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i/o retorn d'aire (neteja integral ia fons: exterior de bateries, ventiladors, caixa, etc.) | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 50 |  | 60000 | 1 | 60000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 50 |  | 60000 | 1 | 60000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de bateries dintercanvi tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 9 |  | 3240 | 1 | 3240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360 | 9 |  | 3240 | 1 | 3240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.001 | Comprovació d'estanquitat a circuits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.002 | Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.003 | CL-P-CA-007.003.001 | Revisió general de la caldera de gas. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 4 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.003 | CL-P-EA-006.003.005 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 9 |  | 6480 | 1 | 6480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.003 | CL-P-EA-006.003.006 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 5 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.003 | CL-P-EA-008.003.002 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720 | 8 |  | 5760 | 1 | 5760 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.002 | Neteja d'evaporadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.003 | Neteja de condensadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 3 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.002 | Neteja d'evaporadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 3 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.003 | Neteja de condensadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 3 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.001 | Neteja de lʻevaporador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.002 | Neteja del condensador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200 | 1 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.003 | VT-E-004.003.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Comprovar el funcionament correcte i netejar l'interior i l'exterior de la caixa de ventilació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800 | 42 |  | 75600 | 1 | 75600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.001 | VT-E-008.001.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Netejar les lamel·les de les reixes, difusors, boques d'extracció, toveres, etc., comprovant-ne la fixació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 280 | 64 |  | 17920 | 1 | 17920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.001 | Revisar el conjunt del full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, guerxes o despenjaments que impedeixin una correcta obertura. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.002 | Revisar la fixació de les frontisses i greixar-ne els eixos. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.003 | Comproveu que la força de desbloqueig del dispositiu dobertura és ladequada. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.004 | Comproveu que la força per al gir de la porta és inferior a 25 N en itineraris accessibles ia 140 N en altres situacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.005 | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.006 | Revisar les folgures perimetral i central i ajustar-les si cal, dins de les toleràncies. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.007 | Verificar que no hi ha elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.008 | Reviseu les juntes intumescents. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.009 | Reviseu si el vidre té trencaments, esquerdes o defectes generals. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.010 | Reviseu la subjecció i la junta del vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.011 | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.012 | En portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes conforme a UNE-EN 1158:2003 i ajustar-lo si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.013 | Quan n'hi hagi, revisar el dispositiu de retenció electromagnètica. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130 | 31 |  | 4030 | 2 | 8060 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
Revisió | SC-MEG-001 | Megafonia A | Seguretat i Comunicacions | E-564 | Megafonia | SC-MEG-001.001 | SC-MEG-001.001.001 | Acompanyament a lempresa especialista en megafonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Megafonia | 14400 | 1 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Inspecció | OC-ITE-001 | Inspecció Tècnica d'Edificios (> 45 anys d'antiguitat) 10A. Barcelona | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | OC-ITE-001.001 | OC-ITE-001.001.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | DECRETO 67/2015 | Projectista, director/a d'obra o director/a d'execució de l'obra en edificació residencial d'habitatges | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.001 | Control dels elements mecànics dels equips: Inspeccionar els cables dels conductors, els transformadors i les bobines. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.002 | Controlar la temperatura de l'equip i el local. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.003 | Netejar l'electrònica de potència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.004 | Comprovar els elements del rectificador/carregador: Reglatge de la tensió de la bateria, limitació del corrent de la bateria, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de continua. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.005 | Verificar la desconnexió i la connexió automàtica del rectificador. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.006 | Revisió general de la bateria: Càrrega i descàrrega, prova dautonomia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.007 | Comprovar el correcte estat del convertidor: reglatge de la tensió de sortida, control de freqüència de sortida, control de sincronització de xarxa, control de la intensitat de sortida, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de filtratge de sortida. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.008 | Revisió general del bypass: Sincronisme, realització de diverses commutacions amb xarxa verificant el perfecte estat, correcte funcionament del By-Pass manual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.009 | Control de tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.010 | Comprovació dels paràmetres següents: tensió d'entrada al SAI, tensió de sortida del rectificador, tensió de sortida del sistema, intensitat de sortida del sistema, assaig del monitor i telemonitor. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720 | 18 |  | 12960 | 1 | 12960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.001 | Verificar la posició correcta de funcionament i absència de les alarmes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 18 |  | 5400 | 12 | 64800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.002 | Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 18 |  | 5400 | 12 | 64800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.003 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 18 |  | 5400 | 12 | 64800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.001 | Verificar la posició correcta de funcionament i absència de les alarmes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 18 |  | 2160 | 12 | 25920 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.002 | Desconnectar momentàniament l'alimentació de xarxa i verificar el funcionament correcte de la unitat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 18 |  | 2160 | 12 | 25920 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.003 | Posteriorment verificar la càrrega correcta de l'equip. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120 | 18 |  | 2160 | 12 | 25920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.001 | Inspeccioneu per mostreig l'estat de les connexions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 300 | 4 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.002 | Inspeccioneu per mostreig l'estat de les connexions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.003 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.004 | Realitzar prova de falsa alarma. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.005 | Realitzar prova dobertura en els contactes magnètics. Heu de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.006 | Inspeccioneu l'estat de les connexions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.007 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.008 | Comprovar el funcionament dels detectors de presència. Ha de quedar constància del resultat de les verificacions i anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagin fet. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.009 | Netejar els detectors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.010 | Verificar l'estat general de l'equip de control d'accés (porta, torniquet, talanquera, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.011 | Regular tensions i intensitats dels components elèctrics del sistema. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.012 | Verificar bateries, fusibles i material petit. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.013 | Verificar la instal·lació i comprovar el funcionament correcte del sistema d'obertura o bloqueig. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.014 | Inspeccioneu visualment l'estat de conservació de les sirenes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 13
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.015 | Comproveu el funcionament d'una de les sirenes de cada zona. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 16 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.016 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 4 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.017 | Realitzar prova dobertura en els contactes magnètics. Heu de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 4 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.018 | Inspeccioneu l'estat de les connexions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 17 |  | 15300 | 1 | 15300 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.019 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 17 |  | 15300 | 1 | 15300 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.020 | Comprovar el funcionament dels detectors de presència. Ha de quedar constància del resultat de les verificacions i anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagin fet. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 17 |  | 15300 | 1 | 15300 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.021 | Netejar els detectors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900 | 17 |  | 15300 | 1 | 15300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 61 |  | 7320 | 1 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 61 |  | 7320 | 1 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 1 | 3660 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 61 |  | 7320 | 1 | 7320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.001 | Inexistència de sorolls causats per desplaçament de les corretges de transmissió. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.002 | Alineació de transmissions per corretges, politges i ajust, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.003 | Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges, segons escaigui. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.004 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents de contactes de contactors, interruptors i relés, de protecció de motors i substitució, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 30 | 1 |  | 30 | 4 | 120 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.005 | Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast amb les nominals de placa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 1 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.006 | Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.007 | Actuació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials, externes o internes (clixon), de motors i ajustos, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.008 | Sentit de rotació dels ventiladors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 30 | 1 |  | 30 | 4 | 120 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.009 | nexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.001 | Inexistència de sorolls causats per desplaçament de les corretges de transmissió. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.002 | Alineació de transmissions per corretges, politges i ajust, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.003 | Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges, segons escaigui. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.004 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents de contactes de contactors, interruptors i relés, de protecció de motors i substitució, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 1 |  | 300 | 4 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.005 | Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast amb les nominals de placa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 1 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.006 | Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 1 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.007 | Actuació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials, externes o internes (clixon), de motors i ajustos, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.008 | Sentit de rotació dels ventiladors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.009 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
Revisió | CL-IRG-003 | Certificat d'instal·lació individual de gas (IRG-3) 4A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-IRG-003.001 | CL-IRG-003.001.001 | Rellenar el Certificado instalación individual gas por la empresa instaladora de gas | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | RCG | Empresa homologada en instal·lacions de GLP | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.001 | Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.002 | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en disposa). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.003 | Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.004 | Realitzar Termografia del conjunt. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.005 | Anàlisi de punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.006 | Valors del cosinus de fi. | Valor | - | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150 | 1 |  | 150 | 12 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.001 | Realitzar Termografia del conjunt. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.002 | Anàlisi de punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.003 | Conclusions d’estat d’equip. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.004 | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.005 | Mesurar el Coseno de fi manualment i comparar-lo amb el display de la bateria. | Valor | - | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 12 | 8640 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.001 | BT-CE-001.001.001 | Realitzar Termografia de tots els panells. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 5 |  | 4500 | 12 | 54000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.001 | BT-CE-001.001.002 | Anàlisi punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900 | 5 |  | 4500 | 12 | 54000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.001 | Lectura contador P1 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 2 |  | 120 | 12 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.002 | Lectura contador P2 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 2 |  | 120 | 12 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.003 | Lectura contador P3 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 2 |  | 120 | 12 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.001 | Comprovar visualment la inexistència de fuites entre el cos i la tapa. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.002 | Comprovar visualment la inexistència de fuites entre brides o connexions. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.003 | Canviar les juntes cada cop que es desmuntin. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.004 | Premeu la premsaestopa manualment quan les fuites siguin excessives. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.005 | Comproveu les fuites per tancament mecànic. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.001 | Verificar l'estat de subjecció del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.002 | Comprovar visualment l'estat de conservació del suport davant de la corrosió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.003 | Verificar l'estat de l'aïllament del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.004 | Inspeccionar les connexions elèctriques del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180 | 2 |  | 360 | 12 | 4320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.001 | Realitzar lectura de Voltatge de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | V | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 5 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.002 | Verificar equilibri de càrregues. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 5 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.003 | Ajustar els relés als valors obtinguts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 5 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.004 | Inspeccionar visualment els cables interiors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 5 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.005 | Realitzar lectura d'intensitat de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | I | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 5 |  | 600 | 4 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.003 | BT-ILE-001.003.001 | Comprovar l'encesa correcta dels autònoms d'emergència, fer un tall de l'energia elèctrica i verificar la no disminució de la intensitat de llum durant 60 minuts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 355 |  | 21300 | 4 | 85200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.002 | BT-BN-001.002.001 | Comprovar el correcte estat de mecanismes i condensadors | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 1 |  | 450 | 2 | 900 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.002 | BT-BN-001.002.002 | Inspeccionar els cables interiors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 1 |  | 450 | 2 | 900 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.002 | BT-BN-002.002.001 | Comproveu l'accionament mecànic dels contactors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.002 | BT-BN-002.002.002 | Inspeccionar els cables interiors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.001 | Mesurar Impedància de bucle a l'interruptor general. | Valor | Ω | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.002 | Comparar amb els valors de referència. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.003 | Verificar la continuïtat de posada a terra a tot el quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.004 | Netegeu l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.005 | Verificació de senyalització de cablatge i circuits a l'interior del quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.006 | Neteja exterior del quadre, verificació de senyalitzacions de circuits a l'exterior i comprovació de l'esquema unifilar del quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 5 |  | 3000 | 2 | 6000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.001 | Realitzar accionament de tots els contactors des del sistema de gestió i verificació en camp del seu funcionament correcte. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 84 |  | 100800 | 2 | 201600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.002 | Engegar tots els elements alimentats des del quadre i realitzar Termografia de tots els panells. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 84 |  | 100800 | 2 | 201600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.003 | Analitzar punts calents o de consum elevat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200 | 84 |  | 100800 | 2 | 201600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.001 | Anoteu la pressió del circuit d'expansió. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.002 | Verificar la inexistència de fuites daigua. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.003 | Purgar els punts més alts de la instal·lació. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.004 | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.005 | Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i ompliu si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.006 | Controleu la pressió de l'aigua en fred. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.007 | Comprovar les pressions a ple rendiment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.008 | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 5 |  | 2250 | 4 | 9000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.001 | Comproveu la pressió del circuit de subministrament. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 1 |  | 450 | 4 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.002 | Comproveu la pressió d'utilització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 1 |  | 450 | 4 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.003 | Verificar la inexistència de fuites a la xarxa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 1 |  | 450 | 4 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.004 | Verificar l'estat de les canalitzacions. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450 | 1 |  | 450 | 4 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.001 | CL-P-TE-002.001.001 | Inspeccionar el dipòsit i netejar-ne quan hi hagi sediments o productes de corrosió visibles. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 3 |  | 10800 | 4 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.001 | CL-P-TE-002.001.002 | Escalfar l'aigua dels dipòsits que hagin quedat fora de servei un cert temps fins a la temperatura de 70ºC, i mantenir aquesta temperatura durant dues hores com a mínim. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 3600 | 3 |  | 10800 | 4 | 43200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.001 | Anotar la pressió del circuit. | Valor | Pa | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.002 | Verificar la inexistència de fuites daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.003 | Purgar els punts alts de la instal·lació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.004 | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 13 |  | 2340 | 12 | 28080 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.001 | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.002 | Verificar l'estat general del grup comprovant l'absència de fugides. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.003 | Verificar i controlar la pressió als manòmetres. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.004 | Mirar el nivell daigua del dipòsit. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.005 | Verificar la posició i l'actuació de les vàlvules d'ompliment, aspiració i drenatge. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.006 | Comproveu l'absència de fuites i filtracions. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 12 | 43200 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.007 | FT-AFS-001.007.001 | Verificar el funcionament correcte de tots els elements de tractament d'aigua: funcionament correcte i calibratge. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 12 |  | 4320 | 12 | 51840 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.001 | Verificar l'estat interior correcte de l'arqueta. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 53 |  | 15900 | 12 | 190800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.002 | Neteja de l'arqueta. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 53 |  | 15900 | 12 | 190800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.003 | Verificar-ne l'estanquitat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 53 |  | 15900 | 12 | 190800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.001 | FT-C-001.001.001 | Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200 | 2 |  | 2400 | 12 | 28800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.001 | Verificar que la regeneració de sal es produeix de manera automàtica i en el moment previst. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.002 | Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.003 | Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.004 | Netejar el desguàs verificant que no està obstruït. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.005 | Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per a les resines). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.006 | Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.007 | Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.008 | Verificar el funcionament correcte del quadre de comandament i dels senyals d'alarma. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.009 | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 4 |  | 1200 | 12 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.001 | Anotar la intensitat per fase i comprovar amb la nominal. | Valor | A | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.003 | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.004 | Comprovar i ajustar el relé tèrmic. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.005 | Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu en cas necessari. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.006 | Reviseu el tancament i repremeu en cas necessari. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.007 | Verificar que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per a tancaments de premsa estopa). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.008 | Verificar l'estat dels enllaços. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.009 | Comprovar l'absència de fuites a les juntes. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.010 | Netejar els filtres d'aspiració i de renovació si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160 | 2 |  | 320 | 4 | 1280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.004 | FT-SN-001.004.001 | Neteja de les reixes, embornals i accessoris, examinant-ne tots els elements. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 5400 | 16 |  | 86400 | 2 | 172800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.004 | FT-SN-001.004.002 | Efectuar una prova d'evacuació i comprovar la no disminució del cabal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 5400 | 16 |  | 86400 | 2 | 172800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.001 | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 13 |  | 4680 | 1 | 4680 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.002 | Comproveu la pressió en fred. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 13 |  | 4680 | 1 | 4680 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.003 | Comproveu la pressió de l'aigua al circuit en fred. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 13 |  | 4680 | 1 | 4680 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.004 | Comprovar les pressions a ple rendiment. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 13 |  | 4680 | 1 | 4680 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.005 | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 13 |  | 4680 | 1 | 4680 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.001 | Revisar i greixar tots els elements mòbils. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.002 | Comprovar el tarat dels pressòstats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.003 | Repassar els ancoratges i reapretar si fos necessari. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.004 | Verificar la senyalització i les alarmes del quadre elèctric. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.005 | Accionar tots els elements de valvuleria. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.006 | Neteja general del local i dels equips. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.007 | Verificar el consum denergia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.008 | Verificar l'estanquitat de les juntes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.009 | Verificar el correcte estat dels coixinets. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.010 | Comproveu l'estat dels filtres. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.011 | Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si cal. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.012 | Verificar l'aïllament del motor entre fases i fases i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300 | 12 |  | 3600 | 1 | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.002 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.001 | Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra es troba en perfecte estat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200 | 4 |  | 4800 | 1 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.002 | En cas de gran acumulació de brutícia raspallar amb molta cura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200 | 4 |  | 4800 | 1 | 4800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.003 | Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200 | 4 |  | 4800 | 1 | 4800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.001 | Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96 | 65 |  | 6240 | 1 | 6240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.002 | Comprovar que el tancament és total (absència de degoteig). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96 | 65 |  | 6240 | 1 | 6240 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.003 | Netejar el filtre i verificar que el flux és finament subdividit. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96 | 65 |  | 6240 | 1 | 6240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.001 | Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, proteccions i senyalització, i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.002 | Verificació d'estat i actuació de sensors, controls de temperatura i termòstats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.003 | Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.004 | Comprovació d'entrades analògiques i digitals a mòduls i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.005 | Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.006 | Comprovació d'entrades de senyals a actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i receptors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.007 | Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.008 | Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajustaments, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.009 | Verificació d'estat i d'actuació de mòduls i controladors perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.010 | Verificació d‟estat i actuació de controladors i interruptors de flux de fluids. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.011 | Verificació d'estat i actuació de sensors i controladors de nivell | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.012 | Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.013 | Verificar si hi ha nous punts de control a l'edifici que puguin ser integrats al sistema de gestió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 13
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.014 | Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 14
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.015 | Verificació del funcionament de la impressió dinformes, gràfics o tendències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 15
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.016 | Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallida del subministrament de tensió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 16
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.017 | Verificació de funcionament dels sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 17
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.018 | Comprovació de l‟estat de cables d‟alimentació elèctrica i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 18
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.019 | Verificació de la data i hora. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 19
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.020 | Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 20
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.021 | Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 21
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.022 | Verificació de funcionament general. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! |  |  | 22
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.023 | Anàlisi dhistòrics i tendències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600 | 2 |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.001 | Verificació de l'estat dels quadres de control. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.002 | Neteja interior, collament de connexions i protecció antihumitat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.003 | Verificació d'esquemes de connexió de quadres de control i actualització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.004 | Verificació general d'estat de la instal·lació elèctrica. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.005 | Comprovació d´aïllaments i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.006 | Inspecció de pantalles i dispositius de visualització i senyalització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.007 | Inspecció de teclats i botoneres daccionament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.008 | Comprovació de tensions dalimentació, llaços de regulació i elements actuadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.009 | Inspecció de l'estat i connexió dels “busos” de comunicació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.010 | Verificació d'estat i càrrega de bateries dels controladors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180 | 1 |  | 180 | 2 | 360 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.001 | Inspecció i estrenyiment de connexions elèctriques | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.002 | Verificació d'estat i funcionament de la regulació d'il·luminació. Calibrar si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.003 | Verificació d'estat i funcionament de les lluminàries d'acord amb el senyal de comandament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.004 | Comprovació de recorreguts i ajustament, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.005 | Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.006 | Premeu de connexions elèctriques i ajust, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.007 | Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.008 | Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: interruptors, proteccions i senyalització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.009 | Verificació d'estat i funcionament de balasts electrònics, i ajustar si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.010 | Verificació d'estat i de funcionament de reguladors i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 1 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
Revisió | COMP-MT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió M | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.001 | MT-TR-001.001.001 | Comproveu visualment l'estat exterior del transformador. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-MT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió M | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.001 | MT-TR-001.001.002 | Verificar la temperatura de la sala en períodes de consum màxim. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 5 |  | 1800 | 12 | 21600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.001 | Netejar els interruptors i els endolls. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.002 | Verificar el funcionament dels interruptors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.003 | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i pel que fa a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.004 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.005 | Comprovar la continuïtat pel que fa a terra de les safates portacables, tub metàl·lic i caixes de derivació de la instal·lació d'electricitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440 | 1 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.001 | Verificar la penetració, la pressió i la simultaneïtat de contactes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.002 | Comprovar els deterioraments i desgasts a les peces de més treball. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.003 | Verificar aïllament als aïlladors. Netejar aïlladors i fulles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.004 | Verificar les regulacions dels mecanismes i les varetes de transmissió per a la desconnexió i rear-me per actuació de relés directes i fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.005 | Comprovar el calibratge dels fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.006 | Executar diverses maniobres de connexió i desconnexió per verificar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.007 | Executar diverses maniobres d'accionament manual per verificar-ne l'actuació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.008 | Executar diverses maniobres daccionament elèctric a distància per verificar la correcta actuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.009 | Lubricar els mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.010 | Comprovar els enclavaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.011 | Netejar els borns, les càmeres, les articulacions i els mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.012 | Mesurar la resistència de contactes en relació amb l'escalfament experimental per efecte Joule. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.013 | Comproveu el sincronisme d'obertura i tancament de contactes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 13
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.014 | Mesurar la resistència d‟aïllaments entre càmeres i contra massa. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 14
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.015 | Comprovar les regulacions dels mecanismes dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 15
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.016 | Comprovar la desconnexió del disjuntor per lactuació dels relés indirectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 16
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.017 | Realitzar la neteja general de la cabina. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 17
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.018 | Comprovar l'estat de corrosió aplicant, si cal, a les zones afectades, pintura del tipus poliuretà catalitzable. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 3 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18
Revisió | COMP-OC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.002 | OC-CU-013.002.001 | Neteja de fullaraca i similars en general (superfície, aiguafons, canalons perimetrals, embornals, etc.). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 12 | 307056 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.001 | Revisió general de l'estat de conservació dels elements verticals i horitzontals, així com el seu enclavament amb terra i parets. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 1824 |  | 18240 | 4 | 72960 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.002 | Polit dels punts amb òxid. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 1824 |  | 18240 | 4 | 72960 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.003 | Pintat per punts amb pintura antioxidant i remat a la mateixa pintura plasmada en projecte. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 1824 |  | 18240 | 4 | 72960 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.004 | Inspecció de les possibles ratlladures i corrosió als ancoratges. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 1824 |  | 18240 | 4 | 72960 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.005 | Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 1824 |  | 18240 | 4 | 72960 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-001 | OC-PA-008-001.001 | Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1116 |  | 4464 | 4 | 17856 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-001 | OC-PA-008-001.002 | Encerat antilliscant i abrillantat (paviment i sòcol). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1116 |  | 4464 | 4 | 17856 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-002 | OC-PA-008-002.001 | Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades, procedint a la seva reposició si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1116 |  | 4464 | 4 | 17856 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.001 | Verificar l'absència de cops, deformacions, trencaments o despenjaments que puguin afectar la funció de la porta. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.002 | Revisió dels mecanismes de moviment de la porta. Greixatge si cal i neteja. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.003 | Revisió de la guia de moviment de la porta. Neteja i eliminació d obstacles al moviment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.004 | Revisió dels elements de tancament | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.005 | Comprovació de la velocitat de tancament. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.006 | Comprovació de la configuració entra fulles evitant folgures. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.007 | Reglatge del tancament de la porta si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 1 |  | 60 | 4 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.001 | OC-RV-007.001.001 | Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 762 |  | 7620 | 4 | 30480 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.001 | OC-RV-007.001.002 | Encerat antilliscant i abrillantat (paviment i sòcol). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 762 |  | 7620 | 4 | 30480 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.001 | Inspecció de laparició de pandejos o desploms. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 48 |  | 192 | 2 | 384 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.002 | Comprovar que no hi ha situacions persistents d'humitat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 48 |  | 192 | 2 | 384 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.003 | Verificar la inexistència dinsectes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 48 |  | 192 | 2 | 384 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.004 | Inspecció de les erosions en suports vists causats per cops. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 48 |  | 192 | 2 | 384 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.001 | Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, previ reg amb aigua a pressió per arrencar partícules abrasives dipositades a la superfície. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3504 |  | 17520 | 2 | 35040 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.002 | Neteja d'elements de desguàs. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3504 |  | 17520 | 2 | 35040 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.003 | Neteja de qualsevol tipus de vegetació i materials acumulats pel vent. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3504 |  | 17520 | 2 | 35040 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.001 | Neteja a fons de canalons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6397 |  | 31985 | 2 | 63970 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.002 | Neteja a fons de l'interior d'embornals. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6397 |  | 31985 | 2 | 63970 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.003 | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6397 |  | 31985 | 2 | 63970 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.004 | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6397 |  | 31985 | 2 | 63970 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.001 | Revisió general de l'estat de conservació dels elements, així com l'enclavament amb terra i parets. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 444 |  | 8880 | 2 | 17760 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.002 | Pintat per punts amb pintura antioxidant i acabament a la mateixa pintura plasmada en projecte. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 444 |  | 8880 | 2 | 17760 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.003 | Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 444 |  | 8880 | 2 | 17760 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.004 | Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 444 |  | 8880 | 2 | 17760 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-001 | OC-PA-010-001.001 | Detecció de peces soltes o trencades, procedint a la reparació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30 | 144 |  | 4320 | 2 | 8640 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-001 | OC-PA-010-001.002 | Neteja amb vapor a pressió i raspallat directe de les juntes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30 | 144 |  | 4320 | 2 | 8640 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.001 | Neteja amb sabó neutre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.002 | Inspeccionar si hi ha eflorescències i taques de morter. Si és així, eliminar amb aigua i si cal amb pedra tosca. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.003 | Inspecció del paviment observant si apareixen en algunes zones rajoles trencades, soltes o despreses. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.004 | En esglaons, cal fer una inspecció d'empremtes, envans i mamperlans, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.005 | A juntes de dilatació segellada es comprovarà l'estat de junta i segellat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.006 | Tancat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.007 | Revisió de l'ajust i el ressellament de les tapes de les arquetes que hi hagi. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.008 | Revisió de l'estat dels cargols de rebut (en juntes de dilatació). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 2 | 8160 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.001 | En cèrcols, reajustat de les possibles esquerdes als paraments on van rebuts. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.002 | Neteja general de cèrcols i fulles de pas (aigua, sabó neutre i assecat amb drap). Evitar utilitzar abrasius, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.003 | Comprovació de l'ajust i el tancament dels fulls de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.004 | Greixatge de perns i panys. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.005 | Neteja periòdica dels rails, en cas de fulles corredisses, comprovant que no hi hagi obstacles per tancar-les. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.006 | Comprovar el funcionament correcte dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions d'incendis, en cas de tractar-se de comportes tallafocs. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 3710 |  | 22260 | 2 | 44520 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.001 | OC-PT-006.001.001 | Neteja amb drap, aigua i sabó neutre no alcalí. Assecat amb drap. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 90 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.001 | OC-PT-006.001.002 | Evitar lús de productes que puguin deteriorar lestat de la fusteria. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 90 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.001 | En precercos i cèrcols, reajustat de les possibles esquerdes als paraments donats on hi ha els rebuts. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.002 | Neteja general de precercos i cercos, de muntants de vidre i de fulles de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.003 | Comprovar l'estat dels muntants cecs, reparant possibles esquerdes, despenjaments, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.004 | Comprovació de l'ajust i el tancament dels fulls de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.005 | Greixatge dels perns i panys. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.006 | Revisió de l'estat dels elements de protecció antixoc, si en disposa. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.001 | OC-RV-013.001.001 | Inspecció per detectar a les peces anomalies o desperfectes com trencaments, pèrdua de plaquetes, taques diverses, etc. En cas de despreniment de peces, es comprovarà l'estat del suport de morter. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.001 | OC-RV-013.001.002 | Neteja ordinària, amb aigua sabonosa i detergents no agressius. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1440 |  | 5760 | 2 | 11520 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.001 | Detectar peces soltes o deteriorades i procedir-ne a la reposició o reparació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3420 |  | 17100 | 2 | 34200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.002 | Comproveu que el revestiment no pateixi deformacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3420 |  | 17100 | 2 | 34200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.003 | Comproveu el bon estat del tractament superficial o intern contra humitats, i controleu l'aparició d'humitats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 3420 |  | 17100 | 2 | 34200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.001 | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 115 |  | 575 | 2 | 1150 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.002 | Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 115 |  | 575 | 2 | 1150 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.003 | Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 115 |  | 575 | 2 | 1150 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.001 | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 936 |  | 4680 | 2 | 9360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.002 | Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 936 |  | 4680 | 2 | 9360 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.003 | Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 936 |  | 4680 | 2 | 9360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.002 | OC-CE-002.002.001 | Comprovació de la inexistència daparició dhumitats o fissures. Si es detecten anomalies, s'haurà de procedir a la seva resolució per part de personal qualificat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1981 |  | 9905 | 1 | 9905 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.002 | OC-CE-003.002.001 | Comprovació de la inexistència d'humitats a la juntes, de despreniments del producte de segellat o d'aparició d'esquerdes al mateix | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 12 |  | 60 | 1 | 60 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.001 | OC-CE-006.001.001 | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen pandejos realitzar un estudi tècnic de les causes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 12 |  | 72 | 1 | 72 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.001 | OC-CE-006.001.002 | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 12 |  | 72 | 1 | 72 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.001 | OC-CE-009.001.001 | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 4536 |  | 22680 | 1 | 22680 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.001 | OC-CE-009.001.002 | Detecció de possibles humitats per evitar la corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 4536 |  | 22680 | 1 | 22680 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.001 | Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, trobades amb elements verticals, elements de desguàs, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.002 | Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.003 | Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat, eliminant els punts d'òxid mitjançant poliment i repintat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.004 | Inspecció de l'estanqueïtat, revisant juntes, materials de segellat, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.005 | Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació dels mateixos. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.006 | Revisió general per a detecció de fissures o esquerdes a la superfície. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3504 |  | 14016 | 1 | 14016 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.001 | Revisió de l´estat del paviment. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.002 | Revisió dels lliuraments paviment a paraments verticals per a detecció d'esquerdes que puguin ocasionar goteres o humitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.003 | Inspecció de l'estat de l'emmassillat i les tapajuntes (si n'hi ha) a les juntes de dilatació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.004 | Revisió general de l'estat de conservació de les aiguafons, observant la possible aparició de goteres. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.005 | Revisió de la trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.006 | Revisió en profunditat del segellat de la trobada cassoleta amb paraments, per a detecció de possibles goteres i humitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.001 | Repassar les femelles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6 |  | 30 | 1 | 30 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.002 | Repassar la corrosió de les parts metàl·liques. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6 |  | 30 | 1 | 30 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.003 | Reparar o substituir els elements metàl·lics rovellats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6 |  | 30 | 1 | 30 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions a les parets. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 6 |  | 30 | 1 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.001 | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 180 |  | 900 | 1 | 900 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.002 | Inspecció en cas d'intervencions a la fonamentació oa proximitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 180 |  | 900 | 1 | 900 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.003 | Reparació i substitució de peces i rejuntat amb morter. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 180 |  | 900 | 1 | 900 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.001 | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 738 |  | 3690 | 1 | 3690 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.002 | Inspecció en cas d'intervencions a la fonamentació oa proximitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 738 |  | 3690 | 1 | 3690 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.003 | Reparació i substitució de peces i rejuntat amb morter. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 738 |  | 3690 | 1 | 3690 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-252 | Banc | OC-MOB-004 | OC-MOB-004.001 | Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 6 |  | 120 | 1 | 120 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-252 | Banc | OC-MOB-004 | OC-MOB-004.002 | Neteja a fons amb sabó neutre. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 6 |  | 120 | 1 | 120 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-MOB-004.001 | OC-MOB-004.001.001 | Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 630 |  | 3150 | 1 | 3150 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-MOB-004.001 | OC-MOB-004.001.002 | Neteja a fons amb sabó neutre. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 630 |  | 3150 | 1 | 3150 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3774 |  | 15096 | 1 | 15096 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3774 |  | 15096 | 1 | 15096 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3774 |  | 15096 | 1 | 15096 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3774 |  | 15096 | 1 | 15096 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.005 | Observar si hi ha realços sobre el nivell del paviment que puguin ocasionar ensopegades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3774 |  | 15096 | 1 | 15096 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.001 | Realitzar una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7734 |  | 30936 | 1 | 30936 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.002 | Comprovació de la inexistència dhumitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7734 |  | 30936 | 1 | 30936 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.003 | Inspecció de l'adherència del revestiment al suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7734 |  | 30936 | 1 | 30936 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.004 | Inspecció de la superfície del guix per observar possibles desperfectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7734 |  | 30936 | 1 | 30936 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.001 | Realitzar una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7880 |  | 31520 | 1 | 31520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.002 | Comprovació de la inexistència dhumitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7880 |  | 31520 | 1 | 31520 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.003 | Inspecció de l'adherència del revestiment al suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7880 |  | 31520 | 1 | 31520 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.004 | Inspecció de la superfície del guix per observar possibles desperfectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 7880 |  | 31520 | 1 | 31520 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.001 | Comprovar la inexistència d'obstacles per tancar la comporta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.002 | Verificar que sigui correcta la informació escrita sobre les anomalies detectades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.003 | Neteja i greixatge. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.004 | Assaig dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions dincendi. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.005 | Reglatge del tancament de la porta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.006 | Verificar l'estat dels elements constitutius. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1950 |  | 7800 | 1 | 7800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.001 | OC-RV-003.001.001 | Neteja general a fons evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac i no s'han de fer servir en cap cas àcids. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.002 | OC-RV-007.002.001 | Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades, procedint a la seva reposició si cal. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 762 |  | 3810 | 1 | 3810 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.001 | Inspeccionar l'estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 67 |  | 402 | 1 | 402 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.002 | Comproveu l'absència de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 67 |  | 402 | 1 | 402 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.003 | Repassos de pintura a zones amb desperfectes, ratlladures, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6 | 67 |  | 402 | 1 | 402 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.001 | Comprovació de juntes d'estanqueïtat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4909 |  | 19636 | 1 | 19636 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.002 | Comprovació de la bona resposta dels tancaments i les condemnes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4909 |  | 19636 | 1 | 19636 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.003 | Greixatge de tancaments i mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4909 |  | 19636 | 1 | 19636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.002 | OC-CE-007.002.001 | Revisió dels punts dels suports de fusta amb més possibilitats de presentar humitat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 48 |  | 480 | 1 | 480 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.002 | OC-CE-007.002.002 | Renovació de la protecció (vernissos, pintures) dels suports exteriors. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 48 |  | 480 | 1 | 480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.001 | Inspecció visual, comprovant-ne la fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1824 |  | 7296 | 1 | 7296 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.002 | Als ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter de subjecció. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1824 |  | 7296 | 1 | 7296 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.003 | Conservació mitjançant repintat general. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 1824 |  | 7296 | 1 | 7296 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.002 | OC-DF-004.002.001 | Inspecció visual, comprovant-ne la fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 444 |  | 4440 | 1 | 4440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.002 | OC-DF-004.002.002 | Als ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter de fixació. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 444 |  | 4440 | 1 | 4440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 144 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 144 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 144 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 144 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.005 | Eliminació a vapor de les incrustacions a les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 144 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.005 | Abrillantat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.006 | Eliminació a vapor de les incrustacions a les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.001 | Comprovar fixacions i unions dels perfils. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 12 |  | 144 | 1 | 144 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.002 | Revisió de totes les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 12 |  | 144 | 1 | 144 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.003 | Comprovar la subjecció dels vidres. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 12 |  | 144 | 1 | 144 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.004 | Greixatge i neteja de les ferramentes que portin elements de fregament. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 12 |  | 144 | 1 | 144 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.005 | Neteja a fons dels panells. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 12 |  | 144 | 1 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.001 | Repàs dels punts despresos de pintura. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3710 |  | 14840 | 1 | 14840 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.002 | Repintat amb antioxidant. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3710 |  | 14840 | 1 | 14840 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.003 | Comprovació de toleràncies de punta del full pendent del perni. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3710 |  | 14840 | 1 | 14840 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.004 | Comprovar el funcionament i l'efectivitat correctes dels mecanismes de tancament i maniobra. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3710 |  | 14840 | 1 | 14840 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.005 | Inspecció per detectar pèrdua d'estanqueïtat dels perfils. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3710 |  | 14840 | 1 | 14840 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.001 | Comprovació de juntes d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 90 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.002 | Neteja del canal i orificis del desguàs, i guies dels cèrcols. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 90 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.003 | Comprovació de la bona resposta dels tancaments i les condemnes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 90 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.004 | Greixatge de tancaments i mecanismes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 90 |  | 360 | 1 | 360 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.001 | Revisió de la subjecció de vidres en muntants de vidre. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.002 | Repàs de pintura a les fulles de pas. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.003 | Comprovació de les toleràncies d'encaix del full pendent del perni i la subjecció per cargols. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.004 | Als panys, comprovació dels cargols i de l'efectivitat del tancament | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.001 | Inspecció del paviment observant si apareixen rajoles trencades, esquerdades o despreses, procedint a la seva fixació o substitució si cal. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.005 | Abrillantat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 942 |  | 4710 | 1 | 4710 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.003 | Revisió de lʻajust de les tapes dʻarquetes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.004 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.001 | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.002 | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i el de les juntes de dilatació, comprovant-ne l'estanquitat a l'aigua, i reposant quan sigui necessari els segellats corresponents. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.003 | Neteja en profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.004 | Reparació o substitució de plaquetes trencades o deteriorades. Les peces despreses es reposaran immediatament. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC-RV-021.001 | OC-RV-021.001.001 | Inspecció per detectar desperfectes com escrostonaments, butllofes, esquarterament, eflorescències, etc. Realitzar una neteja en funció del tipus de superfície: - Calç: Neteja de la pols mitjançant draps secs. - Ciment: Neteja passant lleugerament un raspall de niló amb abundant aigua. - Plàstica: Neteja amb esponges o draps humitejats en aigua sabonosa. - Esmalt: Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa suaument sense danyar la pintura. - Vernís sobre materials petris: neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa. - Vernís sobre fusta: neteja amb esponges o draps lleugerament humitejats. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 72853 |  | 145706 | 1 | 145706 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.002 | OC-RV-023.002.001 | Reconéixer la superfície i en cas necessari procedir al seu pintat amb els productes adequats per a fusta a la intempèrie. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 3420 |  | 13680 | 1 | 13680 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 115 |  | 1725 | 1 | 1725 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 115 |  | 1725 | 1 | 1725 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 115 |  | 1725 | 1 | 1725 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 115 |  | 1725 | 1 | 1725 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 936 |  | 6552 | 1 | 6552 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 936 |  | 6552 | 1 | 6552 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 936 |  | 6552 | 1 | 6552 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 936 |  | 6552 | 1 | 6552 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.001 | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 492 |  | 3936 | 1 | 3936 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.002 | Observeu que no apareguin taques d'òxid, indicatiu de la corrosió en armadures. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 492 |  | 3936 | 1 | 3936 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.003 | En pilars vistos, controlar les erosions produïdes per cops. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 492 |  | 3936 | 1 | 3936 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.004 | Observar l'estat de protecció contra la corrosió i contra el foc. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 492 |  | 3936 | 1 | 3936 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.001 | Si apareixen fletxes, cal iniciar un estudi tècnic de les seves causes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 12 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.002 | Comproveu que les fletxes no superen les admissibles. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 12 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.003 | Comprovar pandejos i caigudes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 12 |  | 180 | 1 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.001 | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 234 |  | 1170 | 1 | 1170 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.002 | Observeu que no apareguin taques d'òxid, indicatiu de la corrosió en armadures. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 234 |  | 1170 | 1 | 1170 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.003 | En bigues despenjades, controlar les erosions produïdes per cops. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 234 |  | 1170 | 1 | 1170 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.002 | OC-CE-009.002.001 | Si apareixen fletxes iniciar un estudi tècnic de les causes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4536 |  | 18144 | 1 | 18144 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.002 | OC-CE-009.002.002 | Comproveu que les fletxes no superin les admissibles. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4536 |  | 18144 | 1 | 18144 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.001 | OC-CE-012.001.001 | Realitzar una inspecció, observant si apareixen en alguna zona fletxes excessives o qualsevol altre tipus de defecte apreciable. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 5 |  | 60 | 1 | 60 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.001 | OC-CE-012.001.002 | Repintat de les vistes amb un revestiment contra el foc. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12 | 5 |  | 60 | 1 | 60 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.001 | Canvi de gomes i rivets degradats. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4909 |  | 9818 | 1 | 9818 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.002 | Comprovació de l'estanquitat del segellat. Realitzar prova d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4909 |  | 9818 | 1 | 9818 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.003 | Comprovació del correcte estat dels filets de subjecció de vidres. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4909 |  | 9818 | 1 | 9818 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.004 | Substitució de mecanismes defectuosos. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4909 |  | 9818 | 1 | 9818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.001 | Canvi de gomes i rivets degradats. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 90 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.002 | Comprovació de l'estanquitat del segellat. Realitzar prova d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 90 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.003 | Comprovació del correcte estat dels filets de subjecció de vidres. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 90 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.004 | Substitució de mecanismes defectuosos. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 90 |  | 1350 | 1 | 1350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.002 | OC-CE-005.002.001 | Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Comprovar que les fletxes no superen les toleràncies admissibles segons els càlculs | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 492 |  | 4920 | 1 | 4920 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.002 | OC-CE-005.002.002 | Comprovació de la inexistència de fuites a canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si es produïssin haurà de reposar-se totalment o parcialment la canonada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 492 |  | 4920 | 1 | 4920 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.001 | Eliminar l'aparició d'òxid a la pintura mitjançant raspallat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.002 | Realitzar pintat anticorrosió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.003 | Revisió total de la protecció ignífuga. Si cal, cal fer una nova protecció. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.004 | Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7 | 12 |  | 84 | 1 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.003 | OC-CE-007.003.001 | Anàlisi de possibles desploms o pandejos, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30 | 48 |  | 1440 | 1 | 1440 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.002 | OC-CE-008.002.001 | Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Anàlisi de deformacions comprovant que les fletxes no superen les toleràncies admissibles segons els càlculs. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 234 |  | 2340 | 1 | 2340 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.002 | OC-CE-008.002.002 | Comprovació de la inexistència de fuites a canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si es produeixen, s'haurà de reposar totalment o parcialment la canonada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 234 |  | 2340 | 1 | 2340 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.001 | Detecció de fissures. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4536 |  | 9072 | 1 | 9072 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.002 | Revisió total a tota l'estructura de la protecció ignífuga. Davant de deteriorament, realitzar una nova protecció. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4536 |  | 9072 | 1 | 9072 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.003 | Eliminar l'aparició d'òxid a la pintura mitjançant raspallat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4536 |  | 9072 | 1 | 9072 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.004 | Realitzar pintat anticorrosió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 4536 |  | 9072 | 1 | 9072 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.002 | OC-CE-012.002.001 | Inspeccionar que no apareguin butllofes, escrostonaments, esquerdament o qualsevol altre tipus d'anomalia. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 5 |  | 50 | 1 | 50 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.002 | OC-CE-012.002.002 | A les gambes que quedin vistes es realitzarà un repintat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 5 |  | 50 | 1 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.001 | Canvi de l'emmanillat degradat de les juntes de dilatació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.002 | En aiguafons i canalons, ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi del material de revestiment degradat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.003 | En embornals, substitució dels materials de segellat i remat degradats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.004 | Realitzar les proves de seguretat, als ancoratges de seguretat, recomanades pel fabricant. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.005 | Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 6397 |  | 25588 | 1 | 25588 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-003 | OC-PA-008-003.001 | Es reconeixerà la superfície, i en cas necessari, es procedirà a la seva acoltellada, escatat i envernissat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1116 |  | 5580 | 1 | 5580 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.001 | Inspecció fixant o substituint les peces deteriorades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.002 | Inspecció dels separadors o juntes de dilatació amb cobreixjuntes que presentin mal estat o s'observin deformacions o realços sobre el nivell del paviment que puguin ocasionar ensopegades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.003 | Inspecció de les juntes de dilatació segellades reparant els desperfectes que s'observin i substituint el segellant quan estigui en mal estat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.004 | Polimentació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 816 |  | 4080 | 1 | 4080 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.002 | OC-PT-001.002.001 | Comprovar i ajustar la pressió dels tensors. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil continu, se substituirà aquest. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 12 |  | 720 | 1 | 720 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.001 | Polit de tots els punts rovellats per cop o despreniment de pintura. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 3710 |  | 7420 | 1 | 7420 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.002 | Neteja de pintura vella amb bufador o amb decapant. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 3710 |  | 7420 | 1 | 7420 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.003 | Reparació o substitució de perns defectuosos o desgastats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 3710 |  | 7420 | 1 | 7420 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.004 | Substitució dels panys avariats o defectuosos. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 3710 |  | 7420 | 1 | 7420 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.005 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 3710 |  | 7420 | 1 | 7420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.001 | Pintat o envernissat en fulles de pas, muntants cecs i cèrcols. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.002 | Revisió de l'emmassillat en muntants de vidre i repàs de filets. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.003 | Reposició dels perns fatigats i panys avariats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.004 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 1440 |  | 7200 | 1 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.003 | OC-RV-003.003.001 | Inspecció de les juntes de dilatació segellades reparant els desperfectes que s'observin i substituint el segellant quan estigui en mal estat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 942 |  | 9420 | 1 | 9420 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.003 | OC-RV-007.003.001 | Es reconeixerà la superfície, i en cas necessari, es procedirà a la seva acoltellada, escatat i envernissat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10 | 762 |  | 7620 | 1 | 7620 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.001 | Inspecció visual de l estat del paviment. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 8586 |  | 17172 | 1 | 17172 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.002 | Inspecció de les zones on puguin aparèixer enfonsaments, bufades, fissures o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 8586 |  | 17172 | 1 | 17172 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.003 | Inspeccionar fixant o substituint les peces deteriorades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 8586 |  | 17172 | 1 | 17172 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC-RV-021.002 | OC-RV-021.002.001 | Reposició de la pintura. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2 | 72853 |  | 145706 | 1 | 145706 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.001 | Comprovació de l'estat general dels filets i del segellat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4722 |  | 18888 | 1 | 18888 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.002 | Inspecció de l'anivellament de les peces. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4722 |  | 18888 | 1 | 18888 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.003 | Inspecció del sistema de fixació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4722 |  | 18888 | 1 | 18888 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.004 | Comproveu l'estanquitat entre peces i segellat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4722 |  | 18888 | 1 | 18888 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.005 | Comprovació general de l'estat de les grapes d'ancoratge, els rigiditzadors, els elements de gir i els tiradors. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4 | 4722 |  | 18888 | 1 | 18888 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.003 | OC-CE-005.003.001 | Anàlisi de la resistència de lestructura a través escleròmetre. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60 | 492 |  | 29520 | 1 | 29520 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.004 | OC-CE-007.004.001 | Anàlisi de la resistència. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 25 | 48 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.004 | OC-CE-007.004.002 | Renovació del tractament dels suports contra insectes i fongs. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 25 | 48 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.003 | OC-CE-008.003.001 | Es realitzaran les proves adequades de la resistència dels materials per observar-ne l'evolució, per part d'un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30 | 234 |  | 7020 | 1 | 7020 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.001 | Comprovació de l'estat dels elements de segellat i juntes, substituint-los en cas de pèrdua d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 3504 |  | 28032 | 1 | 28032 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.002 | Realitzar els assaigs recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 3504 |  | 28032 | 1 | 28032 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.003 | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 3504 |  | 28032 | 1 | 28032 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.004 | Canvi de tubs deformats, trencats o degradats dels baixants pluvials. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 3504 |  | 28032 | 1 | 28032 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.005 | Substitució de plaques de vidre trencades o escrostonades. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8 | 3504 |  | 28032 | 1 | 28032 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.002 | OC-PT-003.002.001 | Revisió general de l'estat dels envans que ha de realitzar un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 7734 |  | 38670 | 1 | 38670 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.002 | OC-PT-004.002.001 | Revisió general de l'estat dels envans que ha de realitzar un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5 | 7880 |  | 39400 | 1 | 39400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.003 | OC-RV-008.003.001 | Polir la superfície. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20 | 12 |  | 240 | 1 | 240 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.002 | OC-RV-026.002.001 | Comprovació de l'estat general del segellat i la substitució general per degradació del material. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15 | 4722 |  | 70830 | 1 | 70830 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.001 | Inspeccioneu visualment l'estat dels monitors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.002 | Netejar els equips que formen part del sistema. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.003 | Verificar contrast, brillantor, sincronismes, connectors i resistència de càrrega. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.005 | Verificar l'estat de les fixacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360 | 2 |  | 720 | 2 | 1440 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.001 | Inspeccioneu visualment l'estat de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.002 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.003 | Realitzar una neteja general de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.004 | Comprovar el funcionament correcte de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 2 |  | 900 | 2 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.005 | Inspeccioneu visualment l'estat de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.006 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.007 | Realitzar una neteja general de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.008 | Comprovar el funcionament correcte de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120 | 61 |  | 7320 | 2 | 14640 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.001 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de les càmeres del circuit. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 10
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.002 | Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 11
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.003 | Comprovar el senyal de vídeo. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 12
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.004 | Comproveu que la data de registre és la real. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 13
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.005 | Comprovar el funcionament correcte del sistema de rebobinatge de cintes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 14
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.006 | Verificar el correcte estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 15
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.007 | Netegeu l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 16
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.008 | Realitzar la prova d'ajust de l'iris. En cas que aquest sigui automàtic tancar totalment el pas de llum a l'òptica (tapar l'objectiu amb un element pla i opac) durant uns 10 segons, i verificar que en retirar l'objecte esmentat a la cambra es produeix una saturació momentània de llum agafant lluminositat després d'uns segons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 17
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.009 | Verificar la imatge obtinguda al monitor ajustant els controls si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 18
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.010 | Comproveu l'orientació correcta de les càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! |  |  | 19
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.011 | Verifiqueu que la càmera no estigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la vostra àrea de visió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320 | 2 |  | 640 | 2 | 1280 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.012 | Netegeu l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.013 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de les càmeres del circuit. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80 | 61 |  | 4880 | 2 | 9760 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.014 | Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80 | 61 |  | 4880 | 2 | 9760 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.015 | Verificar el correcte estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80 | 61 |  | 4880 | 2 | 9760 | #REF! | #REF! |  |  | 8
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.016 | Comproveu l'orientació correcta de les càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! |  |  | 9
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.017 | Verifiqueu que la càmera no estigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la vostra àrea de visió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 61 |  | 3660 | 2 | 7320 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.001 | Inspeccioneu visualment l'estat de cada equip. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 10 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.002 | Comprovar el funcionament de cada micròfon. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 10 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.003 | Netejar els micròfons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 10 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450 | 10 |  | 4500 | 2 | 9000 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.001 | Comprovar el funcionament dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 10 |  | 144000 | 2 | 288000 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.002 | Netejar els altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 10 |  | 144000 | 2 | 288000 | #REF! | #REF! |  |  | 6
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.003 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 10 |  | 144000 | 2 | 288000 | #REF! | #REF! |  |  | 7
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.004 | Verificar l'estat de les fixacions dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 10 |  | 144000 | 2 | 288000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.002 | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels panells. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.003 | Netejar els equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.004 | Verificar el funcionament dels equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 2 |  | 1200 | 1 | 1200 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.005 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 23 |  | 13800 | 1 | 13800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.006 | Netejar els equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 23 |  | 13800 | 1 | 13800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.007 | Verificar el funcionament dels equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 23 |  | 13800 | 1 | 13800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.005 | SC-001.005.001 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 2 |  | 28800 | 1 | 28800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.005 | SC-001.005.002 | Comprovar per mostreig les connexions elèctriques dels elements del sistema (detectors de presència i contactes magnètics). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 2 |  | 28800 | 1 | 28800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-001.005 | SC-001.005.003 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 17 |  | 244800 | 1 | 244800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-362 | Intèrfon | SC-001.005 | SC-001.005.004 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400 | 1 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 10 |  | 6000 | 1 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.002 | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels panells del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 10 |  | 6000 | 1 | 6000 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.003 | Verificar el funcionament i fer una neteja general del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600 | 10 |  | 6000 | 1 | 6000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.001 | SC-VD-001.001.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris, els panells d'entrada de veu i entrada de dades, i els panells de lloc de treball. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 166 |  | 9960 | 1 | 9960 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.001 | SC-VD-001.001.002 | Ordenació i etiquetatge dels elements dinterconnexió dels panells. Si aquests es troben etiquetats, cal comprovar-ne la veracitat | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 166 |  | 9960 | 1 | 9960 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.002 | SC-VD-001.002.001 | Verificar el correcte estat de les preses de senyal de veu i dades | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 166 |  | 9960 | 1 | 9960 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.002 | SC-VD-001.002.002 | Comprovar per mostreig el funcionament de les preses de senyal de veu i dades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60 | 166 |  | 9960 | 1 | 9960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4
Revisió | COMP-VT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació 6M | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.002 | VT-E-008.002.001 | Comprovar per mostreig el cabal d'aire i distribució en alguns elements i ajustar novament els elements (clapetes, llepis, etc.) si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360 | 64 |  | 23040 | 2 | 46080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.001 | Revisar l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.002 | Verificar la correcta subjecció a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.003 | Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.004 | Verificar el correcte ajust del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.005 | Comprovar que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.006 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.001 | Revisar la subjecció correcta, bon estat de les aletes i comprovar l'absència de sorolls estranys en el seu funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.002 | Comprovar consums i la regulació del tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.003 | Verificar l´estat de corrosió general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.004 | Verificar connexions elèctriques. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900 | 42 |  | 37800 | 1 | 37800 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.002 | Reviseu l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.004 | Verificar la subjecció correcta a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.005 | Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.007 | Verificar l'ajustament correcte del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.010 | Comproveu que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.011 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 1 |  | 150 | 1 | 150 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.013 | Reviseu l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.014 | Verificar la subjecció correcta a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.015 | Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 3
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.016 | Verificar l'ajustament correcte del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 4
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.017 | Comproveu que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! |  |  | 5
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.018 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150 | 12 |  | 1800 | 1 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6
Revisió | EI-SAA-004 | Sistema de Proveïment d'Aigua Contra Incendis 5A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.010 | EI-GP-001.010.001 | Buidar, netejar, desinfectar i comprovar l‟estat de l‟interior del dipòsit. La neteja ha de coincidir amb les proves hidràuliques per prevenir l'aparició de legionel·la. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 7200 | 2 |  | 14400 | 1 | 14400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PRL-EPI-LV-002 | Línies de Vida i Punts d'Ancoratge 6M | Prevenció de Riscos Laborals | E-407 | Línia de vida | PRL-EPI-LV-002.001 | PRL-EPI-LV-002.001.001 |  | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Altre | Recomendada | Empresa Especialista Sistemes Anticaiguda | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Comprovació del correcte estat dels panells informatius i de la seva il·luminació si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 90 | 355 |  | 31950 | 4 | 127800 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació del funcionament correcte del pilot de senyalització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 90 | 355 |  | 31950 | 4 | 127800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.006 | CL-P-PE-012.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.006 | CL-P-PE-014.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.006 | CL-P-VRV-006.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 707 | 1 | 707
Inspecció | CL-IPE-073 | IPE Calor 4A. Catalunya | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.005 | CL-P-CA-007.005.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 586 | 1 | 586
Revisió | LG-AFS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives AFS 7D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | FT-DA-002.002 | FT-DA-002.002.001 | La temperatura del agua se comprobará semanalmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 ºC. Si como resultado de esta medición se comprueban valores superiores a 25 ºC, se realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se tomarán las medidas oportunas, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. Cuando, por las condiciones climatológicas se prevean incrementos de la temperatura ambiente tales que puedan dar lugar a un aumento de la temperatura del agua por encima de 20 ºC, se medirá y registrará ésta en el punto de la instalación más desfavorable midiendo la temperatura en puntos terminales transcurridos 2 minutos de dichos aumentos | Valor | ºC | 1S (Semanal) | Complementària | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 1 |  | 120 | 52 | 6240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-003.001 | LG-ACS/AFS-003.001.001 | Se realizará una determinación de Legionella spp. En muestras de puntos representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección. Muestra Aerobios y Hierro Sistemas de Agua Sanitaria: El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones analíticas a realizar | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 7200 | 13 |  | 93600 | 4 | 374400 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-003.001 | LG-ACS/AFS-003.001.002 | Se realizará una determinación de Legionella spp. En muestras de puntos representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección. Muestra Aerobios y Hierro Sistemas de Agua Sanitaria: El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones analíticas a realizar | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 7200 | 12 |  | 86400 | 4 | 345600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-101.002 | LG-ACS-101.002.001 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà als dipòsits finals d'acumulació, on la temperatura no serà inferior a 60 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 2 |  | 240 | 364 | 87360 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-101.002 | LG-ACS-101.002.002 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà al circuit de tornada, en què no serà inferior a 50 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 2 |  | 240 | 364 | 87360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-102.002 | LG-ACS-102.002.001 | Realitzar la purga del fons del dipòsit acumulador | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 5400 | 2 |  | 10800 | 52 | 561600 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-ACS-102.003 | LG-ACS-102.003.001 | S'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 1800 | 65 |  | 117000 | 1 | 117000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 60 | 2 |  | 120 | 364 | 43680 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.002 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 180 | 2 |  | 360 | 364 | 131040 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.003 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 2 |  | 240 | 364 | 87360 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.003 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 180 | 1 |  | 180 | 364 | 65520 | #REF! | #REF! |  |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.004 | LG-ACS/AFS-101.004.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 60 | 1 |  | 60 | 364 | 21840 | #REF! | #REF! |  |  | 2
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.004 | LG-ACS/AFS-101.004.002 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 1 |  | 120 | 364 | 43680 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-102.001 | LG-ACS/AFS-102.001.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 13 |  | 1560 | 52 | 81120 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-102.002 | LG-ACS/AFS-102.002.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 2 |  | 240 | 52 | 12480 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-102.003 | LG-ACS/AFS-102.003.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 12 |  | 1440 | 52 | 74880 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-102.004 | LG-ACS/AFS-102.004.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120 | 1 |  | 120 | 52 | 6240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | LG-AFS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives AFS D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-AFS-101.001 | LG-AFS-101.001.001 | En el agua fría, se comprobarán los niveles de desinfectante diariamente, en un número representativo de los puntos terminales, con medición y regulación de pH (si la efectividad del biocida depende del pH). Se dosificará el desinfectante sobre una recirculación del mismo, con un caudal que asegure una adecuada homogeneización en el depósito de al menos el 20 % del volumen del agua acumulada y se tomarán las medidas que garanticen la eficacia del tratamiento. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 900 | 65 |  | 58500 | 1 | 58500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Inspecció | LG-ACST-002 | Seguretat en sistema ACS centralitzat amb dipòsit i P. > 70kW 4A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACST-002.001 | LG-ACST-002.001.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 192/2023 | Empresa d'inspecció i Control | 0 | 13 |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Revisió | PRL-RAD-007 | Estimació nivells de Radó a Catalunya A | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | PRL-RAD-007.001 | PRL-RAD-007.001.001 | La mitjana anual de la concentració de radó en aire s'estimarà, a partir de mesures de llarga durada, seguint les Guies i Instruccions emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. El laboratori que realitzi la mesura haurà d'estar acreditat d'acord amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge, o revisió posterior, per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o bé per un altre organisme nacional d'acreditació designat d'acord amb la normativa europea. El titular de l'activitat laboral assumirà la responsabilitat de verificar que el laboratori de mesura compti amb una acreditació en vigor. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 1029/2022 | Tècnic Facultatiu competent o Entitat d'Inspecció Tècnica Homologada | 21600 | 2 |  | 43200 | 1 | 43200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
Note on B10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on E10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on G10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on H10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on AA10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on AB10: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)

## Inventari
Inventari · Elements CCM BORN
(ICUB) Institut de Cultura de Barcelona
25/09/2025
CCM BORN
Codi | Nom | Marca | Model | Número de sèrie | Data de fabricació | Data d'instal·lació | Potència | Zones a les quals dona servei | Descripció | Codi Estàndard | Estàndard | Codi Instal·lació | Instal·lació | Codi Zona | Zona | Unitats | Data d'alta
CCMBRN-ET-001 | AIXETA CAMBRA NETEJA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025 | Referència de Zones:
CCMBRN-ELEC-001 | EQUIPS AUDIVISUALS ZONA 1 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-001 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 1 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-001 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 1 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-001 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 1 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025 | Codi | Codi zona superior | Nom
CCMBRN-CEN-001 | CENTRAL DE DETECCIÓ INCENDIS | [8 empty] | E-489 | Central d'Incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025 | LOT3 | - | LOT 3 (Tots)
CCMBRN-CAM-001 | Camara DOMO. [M][Z1.1] Rack de gravadors Entrada | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025 | CCMBRN | ICUB | CCM Born
CCMBRN-GS-001 | Gravador de Video SAMSUNG. [M][Z1.1] Rack de gravadors | [8 empty] | E-687 | Gravadora de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025 | CCMANX | ICUB | CCM Born Edifici Annex
CCMBRN-IL-001 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO 2.01.01.05.IL-1X100 | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-002 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-001 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z1] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-002 | PUNTS DE NETEJA [M][Z1] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-001 | PERICONS INTERIORS [M][Z1] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-002 | PERICONS EXTERIORS [M][Z1] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-003 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z1] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-004 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z1] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-001 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-005 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z1] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-002 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-001 | SENYERA [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-001 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-002 | BARANA DE FUSTA [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-003 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-004 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-005 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-006 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-006 | BARANA DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-001 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z1] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-007 | CANAL DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-001 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z1] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-002 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-003 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z1] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-004 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z1] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-005 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z1] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-006 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z1] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-001 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z1] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-002 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-008 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z1] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-009 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z1] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-002 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-001 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-002 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z1] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-001 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z1] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-003 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-001 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-001 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z1] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-002 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z1] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-003 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z1] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-004 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z1] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-005 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z1] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-001 | FAÇANA [M][Z1] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-002 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z1] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-001 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z1] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-002 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z1] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-003 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z1] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-004 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z1] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-003 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z1] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-004 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-001 | LÍNIES DE VIDA [M][Z1] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-002 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z1] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-001 | BANCS [M][Z1] | [8 empty] | E-252 | Banc | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-001 | PAPERERES [M][Z1] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-002 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-001 | EXUTORIS [M][Z1] | [8 empty] | E-402 | Exutori | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-003 | CATIFES [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-001 | CORTINES [M][Z1] | [8 empty] | E-657 | Cortina | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-001 | MOTOR CORTINES [M][Z1] | [8 empty] | E-628 | Motor | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-004 | TAQUILLES [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-005 | MOSTRADORS [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-006 | APARADORS [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-007 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-001 | MUR PANTALLA [M][Z1] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-001 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z1] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-002 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z1] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-001 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z1] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-003 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-001 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-004 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-005 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-006 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-007 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-008 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-009 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z1] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-MUR-001 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-551 | Murs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-005 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-006 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-003 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z1] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-007 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-002 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z1] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-008 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-001 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z1] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-001 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z1] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-001 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z1] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-002 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z1] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-003 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z1] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-004 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-002 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z1] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-003 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z1] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-004 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z1] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-005 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z1] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-009 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z1] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-003 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z1] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-010 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z1] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-011 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-008 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-009 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-010 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-011 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-001 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z1] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-012 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-013 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-001 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-002 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-012 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-013 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-001 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z1] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-014 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z1] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-015 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-016 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-017 | PORTA CORREDERA DE TRES FULLES DE 1500X250 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-003 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-004 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-005 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-006 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-018 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-019 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-002 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z1] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-007 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z1] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-001 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-005 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z1] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-004 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-005 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-006 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z1] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-007 | PAVIMENT TECNIC [M][Z1] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-008 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z1] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-009 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-002 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z1] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-010 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z1] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-011 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z1] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-012 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z1] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-013 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z1] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-014 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z1] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-015 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z1] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-002 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z1] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-010 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z1] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-011 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z1] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-012 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-013 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-003 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-014 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-015 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-020 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-021 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-006 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-022 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-007 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z1] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-023 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-024 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-025 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z1] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-003 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-003 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z1] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-004 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z1] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-010 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-005 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z1] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-004 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z1] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-002 | CAMERES MINIDOMO [M][Z1] | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-002 | Tela de retroprojecció marca SPACE mod.: pantalla 667x268 pel "Mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-003 | Vinil de retroprojecció Marca:TECCO Mod.:TDGSK 10x1,22m pel cub "Módul projecció generacions" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-004 | Vinil de retroprojecció Marca:TECCO Mod.:TDGSK 10x1,22m pel cub "Retroprojecció soldats" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-001 | Antena per punt d'acces D-LINK Mod.:ANT-14 | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 22 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-005 | Ampliació de llicencies pel gestor D-LINK Mod.:DWS-316024TCAP12-LIC | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-002 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-003 | Antena per punt d'acces D-LINK Mod.:ANT-18 | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-001 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-002 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-016 | Gestor de punt d'acces D-LINK Mod.:DWS-3160-24tc | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-017 | Mòdul esclau CRESTON Mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-018 | Punt d'access para wirelless D-LINK Mod.:DWL6600AP | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-019 | Punt d'access para wirelless D-LINK Mod.:DWL8600AP | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-020 | Router gestor VPN Marca:D-LINK Mod.:DSR-500N | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-006 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-007 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-008 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-28P | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-004 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-003 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-004 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-021 | Módul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PC-001 | Pc profesional amb pantalla,teclat i ratolí | [8 empty] | E-365 | PC | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-022 | sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X. | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-009 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-001 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pels totems entrada 1.6. [M] zona 1.6 | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-002 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Taquilles | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-003 | Monitors LCD 42" Marca:SAMSUNG Mod.:460MX-3. [M] Zona 1.1. | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-004 | Monitors Plasma 40" Marca:SAMSUNG Mod.:400MX-3 pel videowall. [M] Zona 1.1 | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-003 | AIXETA MANTENIMENT | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-010 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-011 | EQUIPS AUDIVISUALS ZONA 2 CASANOVA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-EB-001 | BOMBA SANEJAMENT ZONA MANTENIMENT | [8 empty] | E-186 | Electrobomba submergida | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-BEX-001 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-001 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-002 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-002 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-002 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTAI-001 | CANONADES INCENDIS MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-002 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 2 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-003 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-DET-001 | DETECTOR DE FUMS. | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-EIP-001 | DETECTORS CONTACTES MAGNETICS | [8 empty] | E-361 | Electroiman porta | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-023 | PULSADOR ALARMA OBERTURA PORTES | [8 empty] | E-913 | Polasor Obertura Portes | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CMRE-001 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-003 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-004 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-005 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-006 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 22 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-007 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - VOLUMETRIC | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-008 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DIRECCIONAL PARET | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-001 | Enllumenat emergència LED 2h autónoma [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-IEX-001 | IL LUMINACIÓ EXTERIOR | [8 empty] | E-566 | Il·luminació exterior | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-009 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PROJECTORS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 30 | 03/06/2025
CCMBRN-SSL-001 | Señalizaciò luminosa sortides [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-010 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - TRIPODES | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-003 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z2] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-004 | PUNTS DE NETEJA [M][Z2] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-024 | PERICONS INTERIORS [M][Z2] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-025 | PERICONS EXTERIORS [M][Z2] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-026 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z2] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-027 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z2] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-026 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-028 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z2] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-027 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-AR-001 | ARQUETES i CANALS [M][Z2] | [8 empty] | E-180 | Arqueta | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-007 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-008 | BARANA DE FUSTA [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-009 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-010 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-011 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-029 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-012 | BARANA DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-006 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z2] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-030 | CANAL DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-007 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z2] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-008 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-009 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z2] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-010 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z2] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-011 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z2] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-012 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z2] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-006 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z2] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-007 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-031 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z2] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-032 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z2] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-007 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-016 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-017 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z2] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-003 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z2] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-028 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-005 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-006 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z2] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-007 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z2] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-008 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z2] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-009 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z2] | [8 empty] | E-220 | Escales | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-010 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z2] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-004 | FAÇANA [M][Z2] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-005 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z2] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-005 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z2] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-006 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z2] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-007 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z2] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-008 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z2] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-006 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z2] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-029 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-002 | LÍNIES DE VIDA [M][Z2] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-004 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z2] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-002 | BANCS [M][Z2] | [8 empty] | E-252 | Banc | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-002 | PAPERERES [M][Z2] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-014 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-002 | EXUTORIS [M][Z2] | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-015 | CATIFES [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-002 | CORTINES [M][Z2] | [8 empty] | E-657 | Cortina | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-002 | MOTOR CORTINES [M][Z2] | [8 empty] | E-628 | Motor | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-016 | TAQUILLES [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-017 | MOSTRADORS [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-018 | APARADORS [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-019 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-004 | MUR PANTALLA [M][Z2] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-007 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z2] | [8 empty] | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-011 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z2] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-002 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z2] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-012 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-008 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-013 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-014 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-015 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-016 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-017 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-018 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z2] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-MUR-002 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-551 | Murs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-030 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-031 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-018 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z2] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-032 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-004 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z2] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-033 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-002 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z2] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-002 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z2] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-003 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z2] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-004 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z2] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-008 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z2] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-009 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-009 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z2] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-010 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z2] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-011 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z2] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-010 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z2] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-034 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z2] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-008 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z2] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-035 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z2] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-036 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-020 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-021 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-022 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-023 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-002 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z2] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-024 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-025 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-008 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-009 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-037 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-038 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-004 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z2] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-039 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z2] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-040 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-041 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-042 | PORTA CORREDERA DE TRES FULLES DE 1500X250 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-010 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-011 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-012 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-013 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-043 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-044 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-005 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z2] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-014 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z2] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-002 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-012 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z2] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-019 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-020 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-021 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z2] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-022 | PAVIMENT TECNIC [M][Z2] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-023 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z2] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-024 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-006 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z2] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-025 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z2] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-026 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z2] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-027 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z2] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-028 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z2] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-029 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z2] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-030 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z2] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-005 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z2] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-033 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z2] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-034 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z2] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-035 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-036 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-006 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-037 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-038 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-045 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-046 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-013 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-047 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-014 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z2] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-048 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-049 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-050 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z2] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-006 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-007 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z2] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-009 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z2] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-019 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-010 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z2] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-008 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z2] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-003 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-039 | PORTER I AVISOS | [8 empty] | E-915 | Porter i Avisos | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SIR-001 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SR-001 | TERRA RADIANT | [8 empty] | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-012 | Caixa Subgreu blindada de 2 woofers de greus JBL CONTROL SB10 pel "mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-013 | Caixa tot-rang blindada magneticament de 2 vies compacte. Marca:JBL Mod.:CONTROL 25AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-014 | Caixa tot-rang blindada 2 vies compacte. JBL CONTROL 25AV pel cub "Retroprojecció soldats" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-015 | Caixa tot-rang blindada 2 vies compacte. JBL CONTROL 28AV pel "mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-016 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI1002 pel "Mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-017 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI1002 pel cub "Retroprojecció soldats" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-018 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI1002 Gran Paret Entrada | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-040 | Sistema de recintes autoampl. de 2 vies APART SDQ-5P pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-041 | Sistema de recintes autoampl. de 2 vies APART SDQ-5P pel "Fons escenografia Villaroel i Casanova" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-042 | Sistema de recintes autoamplificats de 2 vies APART SDQ-5P pel "Módul escenografia Santa Eulalia" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-043 | Sistema de recintes autoamplificats de 2 vies APART SDQ-5P pel "Mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-044 | Sistema de recintes autoamplificats de 2 vies APART SDQ-5P pel "Módul projecció generacions" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-045 | Sistema de recintes autoamplificats de 2 vies APART SDQ-5P pel cub "Discurrs Ferrer i Sirges" | [8 empty] | E-914 | Elements Expositoris | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PC-002 | Ordinadors PC per a reproducció aplicatiu Flash pel "Marcs Dibuixos" | [8 empty] | E-365 | PC | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PC-003 | Ordinadors PC per a reproducció aplicatiu Flash pel "Móduls faristols" | [8 empty] | E-365 | PC | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-001 | Projector Mitsubishi Mod.:XD8550U. Gran Paret Entrada. | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-002 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "Mòdul gran espai de retroprojecció" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-003 | Videoprojector Marca:MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "Fons escenografia Villaroel i Casanova" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-004 | Videoprojector Marca:MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel "módul projecciós generacions" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-005 | Videoprojector Marca:Mitsubishi Mod.:EX3321U-ST pel cub "Les muralles de Llevant" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-006 | Videoprojector Marca:Mitsubishi Mod.:EX3321U-ST pel cub "Retroprojecció soldats" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-007 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST yaciment. [M] Zona 2 [PS] | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-005 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-005 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-006 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-046 | Módul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-047 | Mòduls esclau CRESTON Mod.:DIN-85W8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PC-004 | Pc profesional amb pantalla,teclat i ratolí | [8 empty] | E-365 | PC | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-048 | sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X. | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-019 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-049 | Targeta d'expansió per un port midi pel control CRESTON Mod.:CNXMIDI | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-050 | Teclat de control CRESTON Mod.:C2NI-CB | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-020 | Reproductor de video bassat en PC professional WACHT OUT pel "mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-021 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurrs Ferrer i Sirges" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-022 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurrs Ferrer i Sirges" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-023 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "Discurrs Ferrer i Sirges" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-024 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel cub "módul projecció generacions" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-025 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 Gran Paret entrada | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-026 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-027 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "Fons escenografia Villaroel i Casanova" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-028 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 pel "módul escenografia Santa Eulalia" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-029 | Transmissor de video per RGBHV. Marca:EXTRON Mod.:MTP T 15HD A Gran Paret Entrada | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-005 | Monitor de 42" tft de LG Mod.:M4210LC-BA pel "Marcs Dibuixos" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-006 | Monitor de 42" tft de SAMSUNG Mod.:400MX3 pel cub "Discurrs Ferrer i Sirges" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-007 | Monitors de 19" Marca:AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-008 | Monitors de 19" Marca:AOK pel "módul escenografia Santa Eulalia" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-009 | Monitors de 23" Marca:AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-010 | Monitors de 23" Marca:AOK pel "módul escenografia Santa Eulalia" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-011 | Monitors de 32" Marca:AOK pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-012 | Monitors de 32" Marca:AOK pel "módul escenografia Santa Eulalia" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-013 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 Baranes. [M] Zona 2 | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-014 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 yaciment. [M] Zona 2 [PS] | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-015 | Monitor TV 48" Samsung Sala Manuel Desvalls [M][Z2] | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-030 | Amplificador de distribucció VGA-QXGA marca:EXTRON Mod.:P/2 DA4x1 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-031 | Amplificador de distribucció VGA-QXGA EXTRON P/2 DA4x1 pel "Escena dels desastres de la guerra 2" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-051 | Cable extensor HDMI marca EXTRON Mod.:DTP HDMI 330TX/RX Gran Paret Entrada | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-032 | Ecualizador gràfic digital ALESIS Mod.:DEQ830 pel "Mòdul gran espai retroprojecció" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-052 | Foil Tactil pen enganxar derrera de vidre Marca:TECCO Mod.:FOILTACTIL 42" pel "Marcs Dibuixos" | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-053 | FoIl Tactil pen enganxar derrera de vidre Marca:TECCO Mod.:FOILTACTIL 42" pel "Móduls faristols" | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-054 | Optica angular 1.3-1.9:1 Marca:MITSUBISHI Mod.:OL-XD2000SZ Gran paret Entrada | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-055 | Receptor de video d'ordinador d'alta definició. Marca:EXTRON Mod.:MTP RL 15HD A Gran Paret Entrada | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VD-001 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 25 | 03/06/2025
CCMBRN-BCBT-001 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-003 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SCOM-001 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-005 | AIXETA 1 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-006 | AIXETA 1 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-007 | AIXETA 2 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-008 | AIXETA 2 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-009 | AIXETA LAVABO MINUSVALIDS | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-033 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-034 | EQUIPS AUDIVISUALS ZONA 3 VILLARROEL | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-035 | Auriculars higienics FLEXIGUIA Mod.:FREESOUND | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 200 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-036 | Base Carrega per a 96 guies Marca:IDAP mod.: | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-037 | Guia Multimedia SAMSUNG Mod.:GALAXY WIFI3,6" | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 200 | 03/06/2025
CCMBRN-BEX-002 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-003 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-004 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-003 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-003 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTAI-002 | CANONADES INCENDIS MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-003 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 3 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-004 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-SCA-001 | Sistemes de Bloqueig Portes acces. [M][PB][Z3] | [8 empty] | E-311 | Sistema de control d'accessos | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SCA-002 | Sistemes de Bloqueig Portes acces. [M][PB][Z3] | [8 empty] | E-311 | Sistema de control d'accessos | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-DET-002 | DETECTOR DE FUMS. | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-EIP-002 | DETECTORS CONTACTES MAGNETICS | [8 empty] | E-361 | Electroiman porta | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-056 | PULSADOR ALARMA OBERTURA PORTES | [8 empty] | E-913 | Polasor Obertura Portes | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-001 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [M][Z3] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-EB-002 | BOMBA SANEJAMENT ZONA ARQUEOLOGIA | [8 empty] | E-186 | Electrobomba submergida | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CMRE-002 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-011 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 22 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-012 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-013 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-014 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-015 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - VOLUMETRIC | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-016 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DIRECCIONAL PARET | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-002 | Enllumenat emergència LED 2h autónoma [M][Zona 3][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 31 | 03/06/2025
CCMBRN-IEX-002 | IL LUMINACIÓ EXTERIOR | [8 empty] | E-566 | Il·luminació exterior | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-017 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PROJECTORS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 30 | 03/06/2025
CCMBRN-SSL-002 | Señalizaciò luminosa sortides [M][Zona 3][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-018 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - TRIPODES | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-005 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z3] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-010 | PUNTS DE NETEJA [M][Z3] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-057 | PERICONS INTERIORS [M][Z3] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-058 | PERICONS EXTERIORS [M][Z3] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-059 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z3] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-060 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z3] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-051 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-061 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z3] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-052 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-AR-002 | ARQUETES I CANALS [M][Z3] | [8 empty] | E-180 | Arqueta | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-013 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-014 | BARANA DE FUSTA [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-015 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-016 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-017 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-062 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-018 | BARANA DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-011 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z3] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-063 | CANAL DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-013 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z3] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-014 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-015 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z3] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-016 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z3] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-017 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z3] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-018 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z3] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-011 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z3] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-012 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-064 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z3] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-065 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z3] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-012 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-031 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-032 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z3] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-005 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z3] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-053 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-009 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-011 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z3] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-012 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z3] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-013 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z3] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-014 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z3] | [8 empty] | E-220 | Escales | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-015 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z3] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-008 | FAÇANA [M][Z3] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-009 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z3] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-009 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z3] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-010 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z3] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-011 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z3] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-012 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z3] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-010 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z3] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-054 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-003 | LÍNIES DE VIDA [M][Z3] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-006 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z3] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-003 | BANCS [M][Z3] | [8 empty] | E-252 | Banc | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-003 | PAPERERES [M][Z3] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-026 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-003 | EXUTORIS [M][Z3] | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-027 | CATIFES [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-003 | CORTINES [M][Z3] | [8 empty] | E-657 | Cortina | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-003 | MOTOR CORTINES [M][Z3] | [8 empty] | E-628 | Motor | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-028 | TAQUILLES [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-029 | MOSTRADORS [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-030 | APARADORS [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-031 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-007 | MUR PANTALLA [M][Z3] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-011 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z3] | [8 empty] | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-020 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z3] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-003 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z3] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-021 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-015 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-022 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-023 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-024 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-025 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-026 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-027 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z3] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-MUR-003 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-551 | Murs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-055 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-056 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-033 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z3] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-057 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-006 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z3] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-058 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-004 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z3] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-003 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z3] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-005 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z3] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-006 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z3] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-013 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z3] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-014 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-016 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z3] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-017 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z3] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-018 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z3] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-015 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z3] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-059 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z3] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-013 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z3] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-060 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z3] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-061 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-032 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-033 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-034 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-035 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-003 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z3] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-036 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-037 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-015 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-016 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-062 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-063 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-007 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z3] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-064 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z3] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-065 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-066 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-067 | PORTA CORREDERA DE TRES FULLES DE 1500X250 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-017 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-018 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-019 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-020 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-068 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-069 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-008 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z3] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-021 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z3] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-004 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-019 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z3] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-034 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-035 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-036 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z3] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-037 | PAVIMENT TECNIC [M][Z3] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-038 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z3] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-039 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-010 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z3] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-040 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z3] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-041 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z3] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-042 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z3] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-043 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z3] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-044 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z3] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-045 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z3] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-008 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z3] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-066 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z3] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-067 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z3] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-068 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-069 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-009 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-070 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-071 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-070 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-071 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-020 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-072 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-021 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z3] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-073 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-074 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-075 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z3] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-009 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-011 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z3] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-014 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z3] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-028 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-015 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z3] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-012 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z3] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-005 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SR-002 | TERRA RADINAT | [8 empty] | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-038 | Caixa Subgreu blindada de 2 woofers de greus Marca:JBL Mod.:AC18-95 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-039 | Caixa Subgreu blindada de 2 woofers de greus Marca:JBL Mod.:AC28-95 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-040 | Caixa Subgreu blindada de 2 woofers de greus Marca:JBL Mod.:ACB6112 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-041 | Caixa Subgreu blindada de 2 woofers de greus Marca:JBL Mod.:CONTROL 25AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-042 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI1000 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-043 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI2000 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-044 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI4000 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-008 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel " | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-009 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:UD8400U pel "Paraules perdudes" | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-010 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST Jaciment | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-006 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-072 | Cable extensor HDMI marca EXTRON Mod.:DTP HDMI 330TX/RX Gran Paret Entrada | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-007 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-008 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-073 | Módul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-045 | Pc profesional amb pantalla,teclat i ratolí | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-074 | Receptor de video d'ordinador d'alta definició. Marca:EXTRON Mod.:MTP RL 15HD A | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-075 | sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X. | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-046 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-047 | Transmissor de video per RGBHV. Marca:EXTRON Mod.:MTP T 15HD | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-048 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 23 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-016 | Monitor de 40" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Baranes | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-017 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 Pel "Cub" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-018 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pel "totem ciutat prospera" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-019 | Monitor SAMSUNG Mod.: 400MX-3 pel "Totem Paret" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-020 | Monitor SAMSUNG Mod.: 460UT-B Per Audioguies | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-021 | Monitor SAMSUNG Mod.:400MX-3 Pel "Cub" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-022 | Monitor SAMSUNG Mod.:400MX-3 Pel "Cub" | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-023 | Monitors 43" LCD marca SAMSUNG Mod.:400X3 | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-024 | Monitor de 40" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Jaciment | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-025 | Monitor de 46" SAMSUNG Mod.:400MX-3 Exposició Dalmau | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-076 | Dipenssador d'olors temporitzats Marca:DIV Mod.:NEBULSTREAMER | [8 empty] | E-916 | Dispenssador Olors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-077 | Procesador Matriu Soundweb London Marca:BSS Mod.:BLU100-12x8 | [8 empty] | E-917 | Processadors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VD-002 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 25 | 03/06/2025
CCMBRN-BCBT-002 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-005 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SCOM-002 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-011 | AIXETA 1 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-012 | AIXETA 1 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-013 | AIXETA 2 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-014 | AIXETA 2 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-015 | AIXETA LAVABO MINUSVALIDS | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-049 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-050 | EQUIPS AUDIVISUALS ZONA 4 MORAGUES | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-051 | Auricular per interpret Marca:DIS Mod.:DH6021H3 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-052 | Auricular professional estereo Marca:SHURE Mod.:SRH440 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-BEX-003 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-005 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-006 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-004 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-004 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTAI-003 | CANONADES INCENDIS MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-004 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 4 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-005 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-SCA-003 | Sistemes de Bloqueig Portes acces. [M][PB][Z4] | [8 empty] | E-311 | Sistema de control d'accessos | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-DET-003 | DETECTOR DE FUMS. | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-EIP-003 | DETECTORS CONTACTES MAGNETICS | [8 empty] | E-361 | Electroiman porta | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-078 | PULSADOR ALARMA OBERTURA PORTES | [8 empty] | E-913 | Polasor Obertura Portes | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CMRE-003 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-019 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 37 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-020 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-021 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-022 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-023 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - VOLUMETRIC | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 16 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-024 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DIRECCIONAL PARET | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-003 | Enllumenat emergència LED 2h autónoma [M][Zonas 4 y 1.1][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-IEX-003 | IL LUMINACIÓ EXTERIOR | [8 empty] | E-566 | Il·luminació exterior | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-025 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PROJECTORS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 30 | 03/06/2025
CCMBRN-SSL-003 | Señalizaciò luminosa sortides [M][Zonas 4 y 1.1][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-026 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - TRIPODES | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-007 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z4] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-016 | PUNTS DE NETEJA [M][Z4] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-079 | PERICONS INTERIORS [M][Z4] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-080 | PERICONS EXTERIORS [M][Z4] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-081 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z4] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-082 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z4] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-076 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-083 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z4] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-077 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-AR-003 | ARQUETES I CANALS [M][Z4] | [8 empty] | E-180 | Arqueta | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-019 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-020 | BARANA DE FUSTA [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-021 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-022 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-023 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-084 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-024 | BARANA DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-016 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z4] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-085 | CANAL DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-019 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z4] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-020 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-021 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z4] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-022 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z4] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-023 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z4] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-024 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z4] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-016 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z4] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-017 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-086 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z4] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-087 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z4] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-017 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-046 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-047 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z4] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-007 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z4] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-078 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-013 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-016 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z4] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-017 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z4] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-018 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z4] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-019 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z4] | [8 empty] | E-220 | Escales | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-020 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z4] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-012 | FAÇANA [M][Z4] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-013 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z4] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-013 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z4] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-014 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z4] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-015 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z4] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-016 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z4] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-014 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z4] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-079 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-004 | LÍNIES DE VIDA [M][Z4] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-008 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z4] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-004 | BANCS [M][Z4] | [8 empty] | E-252 | Banc | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-004 | PAPERERES [M][Z4] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-038 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-004 | EXUTORIS [M][Z4] | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-039 | CATIFES [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-004 | CORTINES [M][Z4] | [8 empty] | E-657 | Cortina | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-004 | MOTOR CORTINES [M][Z4] | [8 empty] | E-628 | Motor | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-040 | TAQUILLES [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-041 | MOSTRADORS [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-042 | APARADORS [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-043 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-010 | MUR PANTALLA [M][Z4] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-015 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z4] | [8 empty] | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-029 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z4] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-004 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z4] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-030 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-022 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-031 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-032 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-033 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-034 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-035 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-036 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z4] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-MUR-004 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-551 | Murs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-080 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-081 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-048 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z4] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-082 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-008 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z4] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-083 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-006 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z4] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-004 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z4] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-007 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z4] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-008 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z4] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-018 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z4] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-019 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-023 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z4] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-024 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z4] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-025 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z4] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-020 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z4] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-084 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z4] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-018 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z4] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-085 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z4] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-086 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-044 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-045 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-046 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-047 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-004 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z4] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-048 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-049 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-022 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-023 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-087 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-088 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-010 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z4] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-089 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z4] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-090 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-091 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-092 | PORTA CORREDERA DE TRES FULLES DE 1500X250 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-024 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-025 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-026 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-027 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-093 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-094 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-011 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z4] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-028 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z4] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-006 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-026 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z4] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-049 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-050 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-051 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z4] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-052 | PAVIMENT TECNIC [M][Z4] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-053 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z4] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-054 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-014 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z4] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-055 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z4] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-056 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z4] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-057 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z4] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-058 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z4] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-059 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z4] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-060 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z4] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-011 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z4] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-088 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z4] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-089 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z4] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-090 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-091 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-012 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-092 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-093 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-095 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-096 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-027 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-097 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-028 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z4] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-098 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-099 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-100 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z4] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-012 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-015 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z4] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-019 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z4] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-037 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-020 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z4] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-016 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z4] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-007 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SR-003 | TERRA RADIANT | [8 empty] | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-053 | Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca:JBL Mod.:CBT70J | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-054 | Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca:JBL Mod.:CBT70OJE | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-055 | Etapa de potencía amb DSP. Marca:CROWN Mod.:XTI4000 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-006 | Camara HD Multiproposit Marca:SONY Mod.:EVI-D100P | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-007 | Camara HD Multiproposit Marca:SONY Mod.:EVI-H1005 | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-056 | Microfom miniatura Marca:SHURE Mod.:BETA98H-C | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-057 | Microfon dinamic per bombo Marca:SHURE Mod.:BETA52 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-058 | Microfon dinamic vocal Marca:SHURE Mod.:BETA87C | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-059 | Microfons <lavalier Marca:SHURE Mod.:WL18S | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-060 | Microfons de flexo de 30cm. Marca:SHURE Mod.:MX412D-N | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-061 | Microfons per instruments dinamic Marca:SHURE Mod.:SM57 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-062 | Microfons vocal dinamic Marca:SHURE Mod.:SM58 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-063 | Microfons XLR de coll Marca:DIS Mod.:GM6523 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-026 | Pantalla Motoritzada pel projector Marca:SPACE Mod.:6,00X400M | [8 empty] | E-368 | Televisors | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-064 | Projector Marca:BARCO Mod.:DX-W14. [M] Zona 4 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-027 | Pantalla Led lineal Marca:Rotulos Electrónicos Mod.:Lineal 7M | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-065 | Amplificador-distribuidor de senyal Marca:EXTRON Mod.:DA6ADEQ | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-066 | Amplificador-distribuidor de senyal pel videowall Marca:EXTRON Mod.:DVIDA8Plus | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-007 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-009 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-010 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-067 | Matriu de commutació 8x8 de VGA i audio Marca:EXTRON Mod.:MVX88VGAA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-068 | Matriu de commutació de 4x4 VGA i audio Marca:EXTRON Mod.:MVX44VGAA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-069 | Matriu oer 4x4 de video compost i audio Marca:EXTRON Mod.:MAV44AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-094 | Minitransmisor de parell trenat per RGBHV i audio Marca:EXTRON Mod.:MTPT15HDA | [8 empty] | E-918 | Transmisors | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-070 | Mòdul DXP 88 D'EXTRON Mod.:DXP88HDMI | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-095 | Módul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-071 | Pc profesional amb pantalla,teclat i ratolí | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-096 | Procesador de senyal universal Marca:EXTRON Mod.:USP507DI/3GSDI | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-072 | Receptor de parelltrenall per VGA i Asudio Marca:EXTRON Mod.:MTPRL15HDA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-097 | Receptor de senyal universal de video compost Marca:EXTRON Mod.:MPT-RAV | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-073 | Selector de 4 entrades de HDMI Marca:EXTRON Mod.:SW4HDMI | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-098 | sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X. | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-074 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-099 | Tarja de Video Marca:BARCO Mod.:5CBLHDX | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-100 | Transmissor de fibra optica Marca:EXTRON Mod.:FOXBOX Tx/Rx HDMI MM | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-075 | Transmissor de senayl de video compost Marca:EXTRON Mod.:MTP-T-AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-076 | Amplificador-distribuidor de senayal Marca:EXTRON Mod.:DVIDA8Plus | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-077 | Matriu de commutació 8x8 de VGA i audio Marca:EXTRON Mod.:MVX88VGAA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-078 | Matriu de commutació de 4x4 VGA i audio Marca:EXTRON Mod.:MVX44VGAA | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-079 | Matriu oer 4x4 de video compost i audio Marca:EXTRON Mod.:MAV44AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-101 | Minitransmisor de parell trenat per RGBHV i audio Marca:EXTRON Mod.:MTPT15HDA | [8 empty] | E-918 | Transmisors | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-080 | Mòdul DXP 88 D'EXTRON Mod.:DXP88HDMI | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-102 | Procesador de senyal universal Marca:EXTRON Mod.:USP507DI/3GSDI | [8 empty] | E-911 | Equips d'Accés a Internet | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-103 | Receptor de parelltrenall per VGA i Asudio Marca:EXTRON Mod.:MTPRL15HDA | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-104 | Receptor de senyal universal de video compost Marca:EXTRON Mod.:MPT-RAV | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-081 | Selector de 4 entrades de HDMI Marca:EXTRON Mod.:SW4HDMI | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-082 | Transmissor de senayl de video compost Marca:EXTRON Mod.:MTP-T-AV | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-105 | Escalador RGB Marca Extron Mod.:RGB-HDMI300A | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-001 | RACK DE COMUNICACIONS 1 SALA MORAGUES [M][Z4] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-002 | RACK DE COMUNICACIONS 2 SALA MORAGUES [M][Z4] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-083 | Equip reproductor Marca:EMTEC Mod.:V800H | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-GS-002 | Gravador de video HD Marca:DATAVIDEO Mod.:HDR55+HDD | [8 empty] | E-687 | Gravadora de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-084 | Reproductor Bluray Marca:SAMSUNG Mod.:BD-D5100/2F | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-085 | Reproductor de video i audio BRIGHTSIGN Mod.:HD220 Gran Paret entrada | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-086 | Reproductors de video Marca:SPINETIX Mod.:HMP200 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-027 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-3 | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-028 | Monitors escenari/caixa Marca:JBL Mod.:PRX612M | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-029 | Monitors s'estudi Marca:JBL Mod.:LSR2325P | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-030 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-3 Yaciment | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-031 | Monitor TV 48" Samsung Sala Antoni Desvalls [M][Z4] | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-087 | Amplificadors remots d'antena Marca:SHURE Mod.:UAB830 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-008 | Antena de 1/2 ona Marca:SHURE Mod.:UAM820 | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-106 | Cables de micro de 10 metres Marca:WORK Mod.:K39 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-107 | Caixa amb dos sortides Marca:DIS Mod.:DCS-LAN MOD JB6002 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-108 | Caixa d'injecció directa passiva Marca:DBX Mod.:DB10 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-109 | Capsules de condesaro cardiode Marca:SHURE Mod.:R185B | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-110 | Central sistema de traducció Marca:DIS Mod.:CU6105 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-111 | Commutador SDI multitasa Marca:EXTRON Mod.:SW43GHD-SDI | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-112 | Consola digital de 16 canals Marca:YAMAHA Mod.:LS9-16 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-113 | Control Remot Marca:SONY Mod.:RM-BR300 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-114 | Distribuidor d'antenes actiu Marca:SHURE Mod.:UA844SWB-E | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-088 | Emissors de ma UHF amb capsula Marca:SHURE Mod.:SLX4 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-089 | Emissors de ma UHF Marca:SHURE Mod.:SLX2-SM58 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-115 | Expansor de 8 sortides Marca:BSS Mod.:BLU-BOB2 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-090 | Maletin Splitter Marca:PINANSON Mod.:PT1814 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-091 | Procesador soundweb london Marca:BSS Mod.:BLU100-12x8 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-003 | Rack de transport de 25 microfons Marca:WORK Mod.:MICRO25CASE | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-004 | Rack transport de fins a 12 tripodes Marca:WORK Mod.:MC550 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-116 | Radiador digital infrarojos Marca:DIS Mod.:RA6013 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-092 | Separador d'audio HDMI Marca:EXTRON Mod.:HAE100 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-093 | Set d'interpret digital Marca:DIS Mod.:IS6132 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-094 | Sistema UHF compost Marca:SHURE Mod.:SLX14X | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-050 | Suport de paret per a radiadors Marca:DIS Mod.:WB6000 | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-051 | Suports Plegables am girafa Marca:WORK Mod.:SH2660 | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-095 | Taula de mescles de 10 entrades Marca:YAMAHA Mod.:IMX644 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-117 | Transmissor digital d'infrarojos Marca:DIS Mod.:DT6008 | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VD-003 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 25 | 03/06/2025
CCMBRN-BCBT-003 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-007 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SCOM-003 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-017 | AIXETA 1 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-018 | AIXETA 1 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-019 | AIXETA 2 LAVABO HOMES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-020 | AIXETA 2 LAVABO DONES | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-021 | AIXETA LAVABO MINUSVALIDS | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-052 | PUPITRE MICROFONIC | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-BEX-004 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-007 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTC-008 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-005 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-005 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RTAI-004 | CANONADES INCENDIS MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-005 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 5 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CSG-001 | CENTRAL CONTRA INTRUSIO | [8 empty] | E-550 | Central de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-008 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-118 | Barres anti-Furts de la Llibreria. [M][PB][Z5] | [8 empty] | E-919 | Barreres Anti-Furts | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SCA-004 | Sistemes de Bloqueig Portes acces. [M][PB][Z5] | [8 empty] | E-311 | Sistema de control d'accessos | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-032 | Monitor+Joystick. [M][Z5] Cecor | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DET-004 | DETECTOR DE FUMS. | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-EIP-004 | DETECTORS CONTACTES MAGNETICS | [8 empty] | E-361 | Electroiman porta | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-119 | PULSADOR ALARMA OBERTURA PORTES | [8 empty] | E-913 | Polasor Obertura Portes | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CMRE-004 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-028 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 16 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-029 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-030 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-031 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-032 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - VOLUMETRIC | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-033 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DIRECCIONAL PARET | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-004 | Enllumenat emergència LED 2h autónoma [M][Zona 5][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-IEX-004 | IL LUMINACIÓ EXTERIOR | [8 empty] | E-566 | Il·luminació exterior | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-034 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PROJECTORS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 30 | 03/06/2025
CCMBRN-SSL-004 | Señalizaciò luminosa sortides [M][Zona 5][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-035 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - TRIPODES | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-009 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z5] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-022 | PUNTS DE NETEJA [M][Z5] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-120 | PERICONS INTERIORS [M][Z5] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-121 | PERICONS EXTERIORS [M][Z5] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-122 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z5] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-123 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z5] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-101 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-124 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z5] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-102 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-AR-004 | ARQUETES I CANALS [M][Z5] | [8 empty] | E-180 | Arqueta | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-025 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-026 | BARANA DE FUSTA [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-027 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-028 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-029 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-125 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-030 | BARANA DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-021 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z5] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-126 | CANAL DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-025 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z5] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-026 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-027 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z5] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-028 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z5] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-029 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z5] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-030 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z5] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-021 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z5] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-022 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-127 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z5] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-128 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z5] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-022 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-061 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-062 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z5] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-009 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z5] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-103 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-017 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-021 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z5] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-022 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z5] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-023 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z5] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-024 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z5] | [8 empty] | E-220 | Escales | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-025 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z5] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-016 | FAÇANA [M][Z5] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-017 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z5] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-017 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z5] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-018 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z5] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-019 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z5] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-020 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z5] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-018 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z5] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-104 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-005 | LÍNIES DE VIDA [M][Z5] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-010 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z5] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-005 | BANCS [M][Z5] | [8 empty] | E-252 | Banc | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-005 | PAPERERES [M][Z5] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-053 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-005 | EXUTORIS [M][Z5] | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-054 | CATIFES [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-005 | CORTINES [M][Z5] | [8 empty] | E-657 | Cortina | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-005 | MOTOR CORTINES [M][Z5] | [8 empty] | E-628 | Motor | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-055 | TAQUILLES [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-056 | MOSTRADORS [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-057 | APARADORS [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-058 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-013 | MUR PANTALLA [M][Z5] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-019 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z5] | [8 empty] | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-038 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z5] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-005 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z5] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-039 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-029 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-040 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-041 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-042 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-043 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-044 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-045 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z5] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-MUR-005 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-551 | Murs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-105 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-106 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-063 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z5] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-107 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-010 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z5] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-108 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-008 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z5] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-005 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z5] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-009 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z5] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-010 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z5] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-023 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z5] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-024 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-030 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z5] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-031 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z5] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-032 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z5] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-025 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z5] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-109 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z5] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-023 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z5] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-110 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z5] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-111 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-059 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-060 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-061 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-062 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-005 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z5] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-063 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-064 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-029 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-030 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-112 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-113 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-013 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z5] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-114 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z5] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-115 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-116 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-031 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-032 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-033 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-034 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-117 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-118 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-014 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z5] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-035 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z5] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-008 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-033 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z5] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-064 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-065 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-066 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z5] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-067 | PAVIMENT TECNIC [M][Z5] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-068 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z5] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-069 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-018 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z5] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-070 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z5] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-071 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z5] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-072 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z5] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-073 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z5] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-074 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z5] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-075 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z5] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-014 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z5] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-129 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z5] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-130 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z5] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-131 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-132 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-015 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-133 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-134 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-119 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-120 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-034 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-121 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-035 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z5] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-122 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-123 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-124 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z5] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-015 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-019 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z5] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-024 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z5] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-046 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-025 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z5] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-020 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z5] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-009 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-135 | PORTER I AVISOS | [8 empty] | E-915 | Porter i Avisos | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SIR-002 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SR-004 | TERRA RADIANT | [8 empty] | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-096 | Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca:JBL Mod.:CBT70J | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-097 | Columna de 70 cm de 4 altaveus Marca:JBL Mod.:CBT70OJE | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-009 | Camara HD Marca:Sony Mod.:EVI-H100S | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PRO-011 | Videoprojector MITSUBISHI Mod.:EX321U-ST pel Yaciment | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-ANT-009 | Antena de radiofrequencia CRESTON mod.:CENI-HPRFGW KIT | [8 empty] | E-505 | Antena | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-011 | Font d'alimentació 50W de CRESTON mod.:DIN-PW550 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FA-012 | Font d'alimentació multiple EXTRON mod.:PS124 | [8 empty] | E-494 | Font d'alimentació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-136 | Módul esclau de control CRESTON mod.:DIN-8SW8-I | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-098 | Pc profesional amb pantalla,teclat i ratolí | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-137 | sistema de control CRESTON mod.:TPSI-AV2PAK-6X. | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-099 | Switch 10/100 DLINK mod.:DGS-1210-16 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-100 | Equip reproductor Marca:EMTEC Mod.:V800H | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-GS-003 | Gravador de video HD Marca:DATAVIDEO Mod.:HDR55+HDD | [8 empty] | E-687 | Gravadora de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-101 | Reproductor Bluray Marca:SAMSUNG Mod.:BD-D5100/2F | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-033 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-3 videoWall | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 25 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-034 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Baranes | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-035 | Monitor de 48" Marca SAMSUNG Mod.:. Exposició Dalmau | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-036 | Monitors 32" Marca:SAMSUNG Mod.: Exposició Dalmau | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-037 | Monitors 40" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:400-MX-4 Yaciment | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-038 | Monitors 46" LCD Marca:SAMSUNG Mod.:460-MX-4 Exposició Dalmau | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-138 | Conmutador SDI Multimedia Marca:EXTORN Mod.:SW43GHD-SDI | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-102 | Procesador soundweb london Marca:BSS Mod.:BLU100-12x8 | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VD-004 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 25 | 03/06/2025
CCMBRN-GS-004 | VIDEO DIGITAL GRAVADOR PER A IP DE 48 CANALS | [8 empty] | E-687 | Gravadora de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-BCBT-004 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-009 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SCOM-004 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-023 | AIXETA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-006 | CANONADES AIGUA CALENTA MERCAT BORN ZONA 6 | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AFS-006 | CANONADES AIGUA FREDA MERCAT BORN ZONA 6 | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-006 | CANONADES SANEJAMENT MERCAT BORN ZONA 6 | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-036 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERA EN SUSPENSIO 2.01.01.05.IL-1X100 | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-037 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - DOWNLIGHTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-011 | LLUERNARI DE VIDRE [M][Z6] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 253 | 03/06/2025
CCMBRN-ET-024 | PUNTS DE NETEJA [M][Z6] | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-139 | PERICONS INTERIORS [M][Z6] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-140 | PERICONS EXTERIORS [M][Z6] | [8 empty] | E-909 | Pericons | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-141 | XARXA ANTI-COLOMS DE POLIETILÈ [M][Z6] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-142 | XARXA DE FILS DE NILÓ ANTI-COLOMS [M][Z6] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-125 | BANDA DE POLICARBONAT AM PUAS PER CONTROL ANTI-AUS [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-143 | SISTEMA ELECTROREPULSIÓ DE PISTA PER AUS [M][Z6] | [8 empty] | E-903 | Xarxa Anti-Aus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-126 | MALLA D'ACER GALVANITZAT ANTICOLOMS DE 25X25 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-031 | BARANA D'ACER INOXIDABLE [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-032 | BARANA DE FUSTA [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-033 | BARANA D'ACER I VIDRE DE SEGURETAT 8+8 [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 108 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-034 | BARANA D'ACER I XAPES D'ACER [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-035 | BARANA D'ACER I PASSAMAÀ METÀL·LIC DE 15 CM DE DIÀ [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-144 | BALCÓ INTERIOR O EXTERIOR DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 28 | 03/06/2025
CCMBRN-BAR-036 | BARANA DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-235 | Baranes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-026 | BIGA DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z6] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 7 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-145 | CANAL DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 21 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-031 | COBERTA AMB PANELL SANDWICH (DECK) [M][Z6] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 83 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-032 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE FORMIGÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-033 | COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE, ACABAT DE RAJOLA [M][Z6] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-034 | COBERTA PANELL SANDWITCH DE TAULER OSB IGNÍFUG [M][Z6] | [8 empty] | E-495 | Coberta inclinada de panell sandwich | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1927 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-035 | COBERTA DE TEULA PLANA [M][Z6] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1016 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-036 | COBERTA DE LLOSETA CERÀMICA [M][Z6] | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-026 | COBERTA AMB ESTRUCTURA DE FUSTA I TAULERS DE FUSTA [M][Z6] | [8 empty] | E-215 | Suports de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-027 | PILAR ESTRUCTURAL DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-146 | PILARET DE FOSA DE LLUERNARI [M][Z6] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 81 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-147 | ORNAMENT DE FOSA INTERIOR O EXTERIOR [M][Z6] | [8 empty] | E-910 | Elements de Fosa | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 497 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-027 | SOSTRE DE RELIGA METÀL·LICA AMB TRAMA 20X20 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 53 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-076 | PAVIMENT AMB ENGRAELLAT ELECTROSOLDAT DE 50X50 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-077 | PAVIMENT ENGRAELLAT METÀL·LIC RECOBERT DE XAPA [M][Z6] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-011 | REIXA CORREDISSA AMB ENGRAELLAT METÀL·LIC [M][Z6] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 63 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-127 | ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, 30X30 MM DE PAS [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 183 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-021 | ESCALA DE FORMIGÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-026 | ESCALA METÀL·LICA DE GAT [M][Z6] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-027 | ESCALA METÀL·LICA DE GRAONS [M][Z6] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-028 | ESCALA METÀL·LICA DE CARGOL [M][Z6] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-029 | ESCALA DE FOSA DE CARGOL [M][Z6] | [8 empty] | E-220 | Escales | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ESC-030 | ESCALA METÀL·LICA DE COBERTA AMB GRAONS [M][Z6] | [8 empty] | E-280 | Escales metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-020 | FAÇANA [M][Z6] | [8 empty] | E-496 | Façana exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 350 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-021 | FAÇANA D'OBRA AMB PARET DE MAÓ CALAT [M][Z6] | [8 empty] | E-247 | Façanes de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-021 | FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX [M][Z6] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-022 | FALS SOSTRE DE GELOSIA RETICULAR D'ALUMINI [M][Z6] | [8 empty] | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 151 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-023 | FALS SOSTRE CONTINU DE SILICAT CALCI [M][Z6] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-024 | FALS SOSTRE CONTINU, PLAQUES DE GUIX LAMINAT HIDRÒ [M][Z6] | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-022 | FAÇANA DE PLAQUES AMB PANELLS SANDWICH [M][Z6] | [8 empty] | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 105 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-128 | FUSTERIA DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 238 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-006 | LÍNIES DE VIDA [M][Z6] | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LUC-012 | LLUERNARI DE VIDRE AÏLLANT I VIDRE DE SEGURETAT [M][Z6] | [8 empty] | E-233 | Claraboia envidrada | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 331 | 03/06/2025
CCMBRN-BAN-006 | BANCS [M][Z6] | [8 empty] | E-252 | Banc | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAP-006 | PAPERERES [M][Z6] | [8 empty] | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-065 | MOBILIARI INFORMATIU [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-006 | EXUTORIS [M][Z6] | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-066 | CATIFES [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-COR-006 | CORTINES [M][Z6] | [8 empty] | E-657 | Cortina | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOT-006 | MOTOR CORTINES [M][Z6] | [8 empty] | E-628 | Motor | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-067 | TAQUILLES [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 18 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-068 | MOSTRADORS [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-069 | APARADORS [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-070 | MOBLE DE BUTAQUES [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-016 | MUR PANTALLA [M][Z6] | [8 empty] | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-FAC-023 | PARET BLOC DE FORMIGÓ REVESTIDA DE GUIX O MORTER [M][Z6] | [8 empty] | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-047 | PARET MAÓ MASSÍS O CALAT VIST O REVESTIT [M][Z6] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1226 | 03/06/2025
CCMBRN-MAM-006 | MAMPARA DE REÏNES TERMO ENDURIDES [M][Z6] | [8 empty] | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-048 | PARET DE PLAQUES DE GUIX HIDRÒFUGA DE 156 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 140 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-036 | TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 78 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-049 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 MM, RESIS. AL FOC [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-050 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 66 MM, 1 PLACA HIDRÒFU [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 333 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-051 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 100 MM, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 255 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-052 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 120 M, 1 PLACA HIDRÒF [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 240 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-053 | PARET DE PLAQUES DE GUIX DE 156MM, 2 PLAQUES RF [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-054 | PARET DE PLAQUES DE GUIX AMB ARMADURA DE FIBRA [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-055 | PARET DE PLAQUES DE POWERPANEL H2O DE 15 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix |  | 0 | CCMBRN | CCM Born | 56 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-129 | TANCAMENT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-130 | DIVISORIA AMB PLACA DE RESINES DE 13 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-078 | EMPOSTISSAT DE FUSTA AMB P. SANDWICH [M][Z6] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 123 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-131 | TANCA DE PROTECCIÓ DE 3 M D'ALTURA [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-REJ-012 | REIXA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z6] | [8 empty] | E-238 | Reixes d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-132 | PORTA DE MALLA AMB TELA METÀL·LICA DE 50 MM DE PAS [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-010 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z6] | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-006 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z6] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-011 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z6] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-012 | ARMARI D'INCENDIS, BIE, PULSADOR, EXTINTORS [M][Z6] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-028 | PILAR DE FORMIGÓ ARMAT [M][Z6] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-029 | BASE DE FOPRMIGÓ PER A PILAR DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-213 | Suports de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 39 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-037 | PINTURA EN PARAMENT VERTICAL/HORITZONTAL INTERIOR [M][Z6] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 692 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-038 | PINTURA EN PARAMENT EXTERIOR DE SILICATS [M][Z6] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 19 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-039 | PINTURA D'ELEMENTS DE FOSA I ELEMENTS METÀL·LICS [M][Z6] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 4946 | 03/06/2025
CCMBRN-SOP-030 | SUPORTS I PERFILERIA METÀL·LICA PER D'QUIPS [M][Z6] | [8 empty] | E-214 | Suports metàl·lics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-133 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ D'EQUIPS [M][Z6] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-028 | ESTRUCTURA METÀL·LICA [M][Z6] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 588 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-134 | CARRIL DE SUSPENSIÓ I FIXACIÓ DE LLUMINÀRIES [M][Z6] | [8 empty] | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-135 | PORTA PER INSONORITZAR AMB PANELL ACÚSTIC [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-071 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-072 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE TRES FULLES BATENTS [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-073 | ARMARI INTERIOR DE FUSTA DE PORTES CORREDISSES [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-074 | ARMARI DE FUSTA DE PORTES CORREDERES DE 500X255 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 175 | 03/06/2025
CCMBRN-AC-006 | CONJUNT D'RMARIS DE CLIMATITZACIÓ DE 7 PORTES [M][Z6] | [8 empty] | E-440 | Armari climàtic | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-075 | ARMARI DE PORTES PRACTICABLES DE 19 MM DE GRUIX [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-MOB-076 | PORTA PER ARMARI DE 80X220 CM O 70X220 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMBRN | CCM Born | 12 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-036 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB BALCONERA [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-037 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE AMB FINESTRA [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-136 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE DOS FULLES BATENTS [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-137 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-016 | PROTECCIÓ SOLAR DE VIDRE DE SEGURETAT [M][Z6] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 75 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-138 | PORTA INTERIOR DE FUSTA [M][Z6] | [8 empty] | E-267 | Fusteria de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-139 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 4 FULLES DE 7,8 M [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-140 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA DE 2 FULLES DE 4,8 M [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-038 | FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLES BATENTS [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-039 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 5+5 [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 168 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-040 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT DE LLUNES INCOLORES 4+4 [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 167 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-041 | FINESTRA DE VIDRE AILLANT LLUNES INCOLORES 15+15 [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 65 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-141 | PORTA D'ACER D'UNA FULLA DE 80X215 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-142 | PORTA EXTERIOR METÀL·LICA D'ELEMENTS DE FOSA [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-017 | LAMES DE VIDRE DE 12 CM PER FINESTRALLS [M][Z6] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 677 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-042 | FINNESTRA DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 [M][Z6] | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 400 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-010 | PORTA TALLAFOCS SECTORITZACIÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-040 | PINTURA INTUMESCENT [M][Z6] | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6485 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-079 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 520 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-080 | PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-254 | Paviment Vipreston | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 55 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-081 | PAVIMENT DE PECES DE FOSA PER ESCALA [M][Z6] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-082 | PAVIMENT TECNIC [M][Z6] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 49 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-083 | PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA [M][Z6] | [8 empty] | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-084 | PAVIMENT DE PLAQUES DE FUSTA DE 22 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 8 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-022 | PARQUET DE POSTS ENCADELLATS DE FUSTA [M][Z6] | [8 empty] | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 127 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-085 | PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA [M][Z6] | [8 empty] | E-257 | Paviment de fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-086 | PAVIMENT TÈCNIC LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z6] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1214 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-087 | PAVIMENT DE TERRATZO [M][Z6] | [8 empty] | E-260 | Paviment terratzo | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 136 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-088 | PAVIMENT DE GRES PORCELÀNIC 3+3 I MALLA DE FIBRA [M][Z6] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1006 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-089 | PAVIMENT DE LLOSETES DE GUIX ARMADES AMB FIBRA [M][Z6] | [8 empty] | E-281 | Paviment de llambordes | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 217 | 03/06/2025
CCMBRN-PAV-090 | PAVIMENT ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT [M][Z6] | [8 empty] | E-497 | Paviment exterior | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-017 | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT [M][Z6] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 67 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-148 | REVESTIMENT ACÚSTIC [M][Z6] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 13 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-149 | AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA [M][Z6] | [8 empty] | E-900 | Aïllament amb Placa Rígida | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 29 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-150 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 80 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-151 | PANELL ACÚSTIC FONOABSORVENT DE 30 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 74 | 03/06/2025
CCMBRN-RV-018 | PANELL RÍGID DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-296 | Revestiment de vidre | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 35 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-152 | BAFLE FONOABSORVENT DE 75 O 200 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 60 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-153 | BAFLE FONOABSORVENT AUTOPORTANT DE 90X90X8 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-901 | Panells i Revestiments Acústics | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 34 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-143 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 8 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 38 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-144 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 13 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 107 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-041 | REVESTIMENT AMB PLAQUES DE FUSTA AGLOMERADES 19 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 36 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-145 | REVESTIMENT AMB PANELL IGNÍFUG DE 10 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-269 | Fusteria tallafocs | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 180 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-042 | REVESTIMENT AMB TAULER DE FUSTA AGLOMERADA 8 MM [M][Z6] | [8 empty] | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 534 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-146 | REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA CORTEN [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-147 | VORA LLIURE DE PLANXA DE ZENC 30 CM I 60 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 309 | 03/06/2025
CCMBRN-CARP-148 | REVESTIMENT DE PARAMENT AMB PLANXA DE ZENC 40 CM [M][Z6] | [8 empty] | E-265 | Fusteria d'acer | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 70 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-018 | SOLERA DE FORMIGÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 263 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-023 | SÒCOL DE PEDRA NATURAL [M][Z6] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 155 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-029 | SOSTRE CONTINU DE REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT [M][Z6] | [8 empty] | E-216 | Bigues de formigó armat | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 32 | 03/06/2025
CCMBRN-TAB-056 | SOSTRE CONTINU DE SUPERMAÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-263 | Envans de maó | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 57 | 03/06/2025
CCMBRN-VIG-030 | SOSTRE CONTINU HÍBRID METÀL·LIC/FORMIGÓ [M][Z6] | [8 empty] | E-217 | Bigues metàl·liques | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 115 | 03/06/2025
CCMBRN-SUE-024 | TAULELL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL [M][Z6] | [8 empty] | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-001 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.1 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(F/C) | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-154 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-002 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.6 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ [M][Z6] | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-155 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-003 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.2 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ [M][Z2] | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-156 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-004 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.3 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(F/C): | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-157 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-005 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.4 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(F/C) | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-158 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-006 | Unitat autònoma d'expansió directa. Cuadro 1.5 LG Unit int.: CS24AQ / Unit. Ext.: S24AQ. Pot.(F/C) | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-159 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-002 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 1.1 [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-003 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 1.6 [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-004 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 2 [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-005 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 3 [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-006 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 4 [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-007 | Quadre integració Ilumanació armarios zona 5 [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-001 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-160 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-002 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-161 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-003 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-162 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-004 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-163 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-005 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-164 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-006 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-165 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-007 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-166 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-008 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-167 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-009 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-168 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-010 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-169 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-011 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-170 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-012 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-171 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-013 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-172 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-014 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-173 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-015 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-174 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-016 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-175 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-017 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-176 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-018 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-177 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-019 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-178 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-020 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-179 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-021 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-180 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-022 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-181 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-023 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-182 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-024 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-183 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-025 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-184 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-026 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.748 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-185 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-027 | Climatitzador CL1-T1; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.752 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-186 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-028 | Climatitzador CL3-T3; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.156 m3/h. [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-187 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-029 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-188 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-030 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-189 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-031 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-190 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-032 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-191 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-033 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-192 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-034 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-193 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-035 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-194 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-036 | Climatitzador CL2-T4; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.507 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-195 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-037 | Climatitzador CL3-T3; Marca: SYSTEMAIR. Mod.: NB-2/S. Q= 1.156 m3/h. [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-196 | FILTRE CLIMATITZADOR < 70 KW | [8 empty] | E-905 | Filtres en Climatitzadors | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-CA-001 | Cortina de Aire Eléctrica S&P COR-18-2000N [M][Z5] | [8 empty] | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-007 | Unitat autònoma d'expansio directa MITSUBISHI MUZ-FE35VE Pot(F/C):3500/4000W [M][Z1.1] Taquilles | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-008 | Unitat autònoma d'expansio directa.MITSUBISHI MUZ-FE35VE [M][Zona 1.6][PB] Audioguiès. | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-197 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-198 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-009 | Unitat autónoma d'expansió directa. Marca PANASONIC Model: CU-E12QKE. Pot(F/C):3,5/4,0kW [M][Z2] | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-010 | Unitat autònoma d'expansió directa. Sala Manuel Desvalls MITSUBISHI PEAD-RP50. [M][Z2] | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-011 | Unitat autónoma d'expansió directa. Edicle Casanova DAIKIN FTXG50LV1BW [M][Z2] | [8 empty] | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-199 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-200 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-201 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-202 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-012 | Unitat autónoma d'expansió directa. Marca PANASONIC Model: CU-E12QKE. Pot(F/C):3500W/4000W | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NCA-001 | Cámara Residuos. Marca: Merctus. Model:V6-2. Pot.frio:600W. [M][Z3][PB][Espai Dalmau] | [8 empty] | E-424 | Neveres i Congeladors Autònoms | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-013 | Unitat autonoma d'expansió directa Daikin 4x1 [M][Z4][Sala control, sala interprets i almacen] | [8 empty] | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-014 | Unitat autònoma d'expansió directa. Sala Antoni Desvalls MITSUBISHI PEAD-RP50 [M][Z4] | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-015 | Unitat autonomo d'expansió directa. PANASONIC Kit-E9-PB4EA. Pot(F/C):3000W/3200W [M][Z4][Sala Piano] | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-016 | Unitat autonomo d'expansió directa PANASONIC Pot(F/C):3000/3200W [M][Z4][Sala Backstage] | [8 empty] | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-017 | Unidad interior Sala Técnica Dreta DAIKIN CTXS15K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-018 | Unidad interior Sala Técnica Esquerra DAIKIN CTXS15K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-019 | Unidad interior Sala de Traducció 1 DAIKIN FTXS20K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-020 | Unidad interior Sala de Traducció 2 DAIKIN FTXS20K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-021 | Unidad exterior DAIKIN 4MXS68F21B | [8 empty] | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-203 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-204 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-205 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-206 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CA-002 | Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire Aitecnics [M][Z5][Llibrería] | [8 empty] | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-022 | Unitat autonoma d'expansió directa Daikin 4x1 [M][Z5][Sala cecor, s.educatius i Atenció public] | [8 empty] | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CA-003 | Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire 1 Aitecnics [M][Z5][Sala Moritz] | [8 empty] | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CA-004 | Unitat autònoma d'expansió directa Cortina d'aire 2 Aitecnics [M][Z5][Sala Moritz] | [8 empty] | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-207 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-208 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-023 | Unidad interior Cecor DAIKIN CTXS15K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-024 | Unidad interior Atenció al Public DAIKIN CTXS15K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-025 | Unidad interior Rack Central Audivisuals DAIKIN FTXS20K | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-026 | Unidad exterior DAIKIN 4MXS68F2V1B | [8 empty] | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-209 | FILTRE BOMBA DE CALOR P<70 KW | [8 empty] | E-904 | Filtres en Electrobombes | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-038 | Foco Led de neteja zona 1.1. [M][Z1] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-039 | Foco Led de neteja Exterior Sala Z1.2 [M][Z2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-040 | Foco Led de neteja Interior Sala Casanova [M][Z2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-041 | Llum Led en Office Personal. [M][Z2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-008 | Quadre Eléctric zona 2 | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-042 | Foco Led de neteja Exterior 1.3 [M][Z3] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-043 | Foco Led de neteja Interior Sala Villarroel [M][Z3] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 4 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-210 | Controladora 24 canales WORK STAGE 2412 DMX Sala Moragues | [8 empty] | E-921 | Controladors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-044 | Focus Leds. Circuit Llum Ambient Interior Sala Moragues | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-045 | Focus Leds. Circuit Neteja Interior Sala Moragues | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 11 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-046 | Foco Led. Circuit Neteja Exterior 1.4 [M][Z4] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-047 | Foco Led de neteja Exterior 1.5 [M][Z5] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-048 | Foco Led de neteja zona 1.6. [M][Z2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 5 | 03/06/2025
CCMBRN-FC-001 | Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Manteniment [M][Zona 2][Planta Jaciment] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-211 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FC-002 | Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Manteniment [M][Zona 2][Planta Jaciment] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-212 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FC-003 | Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Arqueología [M][Zona 3][Planta Jaciment] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-213 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FC-004 | Fan Coil de Terra. Marca: SISTEMAIR. Mod.: FC-12. Quart Arqueología [M][Zona 3][Planta Jaciment] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-214 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-049 | Llumenera en suspensiò BEGA 6004 1 HIT-CE de 100W [M][Zonas 2 y 1.6][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 16 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-050 | Enllumenat downlight LED 3x1W [M][Zonas 2 y 1.6][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 10 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-051 | Llumenera estanca de superficie a paret 1x58W [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 9 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-052 | Llumenera estanca de superficie a sostre 1x58W [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 6 | 03/06/2025
CCMBRN-DETP-001 | Detector de presencia a sostre 360º [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-360 | Detector de presència | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 15 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-053 | Llumenera paret direccional [M][Zonas 2 y 1.6][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-005 | Enllumenat emergència LED 2h autónoma [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 41 | 03/06/2025
CCMBRN-SSL-005 | Señalizaciò luminosa sortides [M][Zonas 2 y 1.6][PB][Jaciment] | [8 empty] | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 3 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-215 | Quart Arqueología [M][Zona 3][Jaciment] | [8 empty] | E-920 | Quarts | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-009 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 1.1 [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-010 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 1.6 [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-011 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 2 [M][Zona 1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-012 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 2 [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-013 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 3 [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-014 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 4 [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-015 | Quadre de CRESTRON para iluminación zona 5 [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-016 | Quadre exutoris zona 1.1 [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-017 | Quadre exutoris zona 1.6 [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-018 | Quadre exutoris zona 2 [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-019 | Quadre exutoris zona 3 [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-020 | Quadre exutoris zona 4 [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-021 | Quadre exutoris zona 5 [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-216 | Quart Manteniment [M][Zona 2] P Jaciment | [8 empty] | E-920 | Quarts | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ASC-001 | Quadre d' ascensor Born zona 2 [M][Zona 2] | [8 empty] | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | AE | Aparells Elevadors | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ASC-002 | Quadre d' ascensor Born zona 3 [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | AE | Aparells Elevadors | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ASC-003 | Quadre d' ascensor Born zona 1.6 [M][Zona 1.6] | [8 empty] | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | AE | Aparells Elevadors | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-022 | Quadre d`servei zona 1.1 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-023 | Quadre d`servei zona 1.1 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-024 | Quadre d`servei SAI zona 1.1 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-025 | Quadre d`servei SAI zona 1.1 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 1.1][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-026 | Quadre d`servei zona 1.6 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-027 | Quadre d`servei zona 1.6 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-028 | Quadre d`servei SAI zona 1.6 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-029 | Quadre d`servei SAI zona 1.6 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 1.6][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-030 | Quadre d`servei zona 2 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-031 | Quadre d`servei zona 2 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-032 | Quadre d`servei SAI zona 2 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-033 | Quadre d`servei SAI zona 2 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-034 | Quadre d`servei zona 3 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-035 | Quadre d`servei zona 3 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-036 | Quadre d`servei SAI zona 3 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-037 | Quadre d`servei SAI zona 3 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-038 | Quadre d`servei zona 4 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-039 | Quadre d`servei zona 4 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-040 | Quadre d`servei SAI zona 4 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-041 | Quadre d`servei SAI zona 4 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-042 | Quadre d`servei zona 5 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-043 | Quadre d`servei zona 5 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-044 | Quadre d`servei SAI zona 5 Alimentaciò xarxa normal [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-045 | Quadre d`servei SAI zona 5 Alimentaciò xarxa socors [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-001 | Subquadre climatitzador CL-2.01 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-002 | Subquadre climatitzador CL-2.02 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-003 | Subquadre climatitzador CL-2.03 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-004 | Subquadre climatitzador CL-2.04 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-005 | Subquadre climatitzador CL-2.05 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-006 | Subquadre climatitzador CL-2.06 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-007 | Subquadre climatitzador CL-2.07 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-008 | Subquadre climatitzador CL-2.08 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-009 | Subquadre climatitzador CL-2.09 [M][PB][Sala 2 Casanova] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-010 | Subquadre climatitzador CL-3.01 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-011 | Subquadre climatitzador CL-3.02 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-012 | Subquadre climatitzador CL-3.03 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-013 | Subquadre climatitzador CL-3.04 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-014 | Subquadre climatitzador CL-3.05 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-015 | Subquadre climatitzador CL-3.06 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-016 | Subquadre climatitzador CL-3.07 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-017 | Subquadre climatitzador CL-3.08 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-018 | Subquadre climatitzador CL-3.09 [M][PB][Sala 3 Villarroel] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-019 | Subquadre climatitzador CL-4.01 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-020 | Subquadre climatitzador CL-4.02 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-021 | Subquadre climatitzador CL-4.03 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-022 | Subquadre climatitzador CL-4.04 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-023 | Subquadre climatitzador CL-4.05 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-024 | Subquadre climatitzador CL-4.06 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-025 | Subquadre climatitzador CL-4.07 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-026 | Subquadre climatitzador CL-4.08 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-027 | Subquadre climatitzador CL-4.09 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-028 | Subquadre climatitzador CL-4.10 [M][PB][Sala 4 Moragues] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-029 | Subquadre climatitzador CL-5.01 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-030 | Subquadre climatitzador CL-5.02 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-031 | Subquadre climatitzador CL-5.03 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-032 | Subquadre climatitzador CL-5.04 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-033 | Subquadre climatitzador CL-5.05 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-034 | Subquadre climatitzador CL-5.06 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-035 | Subquadre climatitzador CL-5.07 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-036 | Subquadre climatitzador CL-5.08 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CEC-037 | Subquadre climatitzador CL-5.09 [M][PB][Sala 5 Moritz] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-005 | Rack Ppal CCTV [M] zona 1.6 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-006 | Rack Ppal megafonía zona 1.1 [M] zona 1.1 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-007 | Rack Ppal CCTV zona 2 [M] zona 2 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-008 | Rack Ppal megafonía zona 2 [M][Zona 2] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-009 | Rack Ppal CCTV zona 3 [M] zona 3 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-010 | Rack Ppal megafonía zona 3 [M] zona 3 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-011 | Rack Ppal CCTV [M] zona 2 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-012 | Rack Ppal megafonía zona 4 [M] zona 4 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-013 | Rack Ppal CCTV [M] zona 5 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-014 | Rack Ppal megafonía [M] zona 5 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-015 | Rack Ppal CCTV zona 1.6 [M] zona 1.6 | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-016 | Rack Ppal megafonía zona 1.6 [M][Zona 1.6] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-001 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 12 kVA SOCOMEC MAS2BC312S+B1-P [M][Zona 4 central 1.1][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-002 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 12 kVA SOCOMEC MAS2BC312S+B1-P [M][Zona 4 central 1.1][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-003 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 12 kVA SOCOMEC MAS2BC312S+B1-P [M][Zona 2 central 1.6][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-004 | SAI. Marca: SOCOMEC. Mod: MASTERYS BC 30 kVA [M] Zona 2 central 1.6. [PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-005 | SAI. Marca: SOCOMEC. Mod: MASTERYS BC 30 kVA [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-006 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod: NETYS RT - U3000 [M][Zona 2][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-007 | SAI. Marca: SOCOMEC. Mod: MASTERYS BC 30 kVA [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-008 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod: NETYS RT - U3000 [M][Zona 3][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-009 | SAI. Marca: SOCOMEC. Mod: MASTERYS BC 30 kVA [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-010 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod: NETYS RT-U3000 [M][Zona 4][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-011 | SAI. Marca: SOCOMEC. Mod: MASTERYS BC 30 kVA [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-012 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda 3 kVA. Marca: SOCOMEC. Mod: NETYS RT-U3000 [M][Zona 5][PB] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-013 | SAI. 6 kVA SOCOMEC ITY-TW060B [M][Zona 5] Moragues. Control escenari | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-014 | SAI. 6 kVA SOCOMEC ITY-TW060B [M][Zona 5] Moritz. Control segure | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-GS-005 | Sistemes de control centralitzat climatització. BMS Mercat = SEDICAL / BMS Annexe = CONTROLLI [M][Zo | [8 empty] | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 2 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-017 | Rack sala CASANOVA | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-018 | Rack sala VILLARROEL | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-019 | Rack sala MORAGUES | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-020 | Rack sala MORITZ | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-001 | Extractor d´aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD500/160 SILENT. Pot.=90W. Extracció d'aseo jaciment | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-002 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-003 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-004 | Extractor d´aire. Q=324m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD500/160 SILENT. Pot.=90W. Extracció d'aseo jaciment | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-005 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-006 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-007 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-008 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'planta jacim | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-009 | Extractor d´aire. Q=540m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'aseos Homes. | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-010 | Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'aseos. [PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-011 | Extractor d´aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'aseos. [PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-012 | Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'aseos Plant | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-013 | Extractor d'aire. Q=450m3/h. Marca: S&P. Mod.: TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'aseos Plant | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-014 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P Mod:SILENT-100.Pot=8W Quadre Electric. Zona 1.1. [M][PB][Z1] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-015 | Extractor d'aire. Q=95m3/h. S&P SILENT-100.Pot.=8W. Magatzem Neteja Zona 1.1 . [M][Z1][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-016 | Extractor d'aire. Q=95m3/h. S&P SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Pecera Zona 2 [M][PB][Z2] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-017 | Extractor d'aire. Q=324m3/h. S&P TD500/160 Silent. Pot.=90W. Aportació d'aire SAI Zona2 [M][PB][Z2] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-018 | Extractor d'aire. Q=180m3/h.Marca:S&P Mod.:Silent-200. Pot.=16w. Almacen Pecera. [M][PB][Z2] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-019 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P Mod:SILENT-100.Pot=8W.Quadre Electric Zona 1.6. [M][PB][Z2] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-020 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W.Neteja Zona 1.6. [M][PB][Z2] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-021 | Extractor d'aire. Q=95m3/h. S&P SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Pecera. Zona 1.3. [M][PB][Z3] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-022 | Extractor d'aire. Q=324m3/h. S&P TD500/160 Silent. Pot=90W Aportació d'aire SAI Zona 1.3 [M][PB][Z3] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-023 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Residuos zona 1.3 . [M][PB][Z3] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-024 | Extractor d'aire. Q=95m3/h. S&P SILENT-100.Pot.=8W.Quadre Electric Pecera. Zona 1.4. [M][Z4][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-025 | Extractor d'aire. Q=324m3/h. S&P TD500/160 Silent. Pot=90W Aportació d'aire SAI Zona 1.4 [M][Z4][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-026 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Bany Pecera 1.4 . [M][Z4][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-027 | Extractor d'aire. Q=180m3/h.Marca:S&P Mod:SILENT-200. Pot=16W Magatzem Area Técnica [M][Z4][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-028 | Extractor d'aire. Q=280m3/h.Marca:S&P Mod.:SILENT-300. Pot.=29W Sala Control. [M][P1][Z4] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-029 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Traductors . [M][PB][Z4] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-030 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Magatzem cadires . [M][PB][Z4] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-031 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P Mod:SILENT-100.Pot=8W Quadre Electric. Zona 1.5 [M][PB][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-032 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod:SILENT-100.Pot=8W Magatzem Neteja Zona 1.5 [M][PB][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-033 | Extractor d'aire. Q=324m3/h. S&P TD500/160 Silent. Pot.=90W. Extracción Fragments . [M][P1][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-034 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod:SILENT-100.Pot 8W Magatzem Atenció Publica [M][P1][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-035 | Extractor d'aire. Q=95m3/h.Marca: S&P. Mod.:SILENT-100.Pot.=8W. Sala Control CECOR . [M][P1][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-036 | Extractor d'aire. Q=180m3/h.Marca:S&P Mod.:SILENT-200. Pot.=16w. Magatzem Libreria. [M][P1][Z5] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CUB-037 | CUBIERTA | [8 empty] | E-234 | Cobertes transitables | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-217 | CANALES Y BAJANTES DE PLUVIALES | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-LV-007 | LINEAS DE VIDA Y SISTEMAS ANTICAIDAS | [8 empty] | E-407 | Línia de vida | PRL | Prevenció de Riscos Laborals | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CIM-019 | PAVIMENTOS Y SOLERAS | [8 empty] | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FT-025 | TECHOS INTERIORES | [8 empty] | E-294 | Falsos sostres continus | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VEN-043 | CERRAMIENTOS INTERIORES | [8 empty] | E-300 | Finestres | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAR-043 | PINTURA | [8 empty] | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-027 | A/A P>70kW UDS. INTERIORES: SPLIT, CASSETTE, CONDUCTOS | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VRV-001 | A/A P>70kW UDS. EXTERIORES: VRV 70< P<1000kW | [8 empty] | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EA-028 | A/A P>70kW UDS. INTERIORES: FANCOIL, INDUCTOR | [8 empty] | E-600 | Unitat Interior de l'Equip autònom partit P int> 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PE-001 | Enfriadora - YORK - YCIV600SE-A - 546 KW | [8 empty] | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PE-002 | Enfriadora - YORK - YLAA0240 - 218 KW | [8 empty] | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-038 | A/A P>70kW UDS. EXTERIORES: UTA | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-HUM-001 | A/A P>70kW EQUIPO DE HUMECTACION | [8 empty] | E-031 | Humectador | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EB-003 | A/A P>70kW BOMBA DE CIRCULACION | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CVT-037 | A/A P>70kW VENTILADOR | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RCC-001 | CONDUCTOS PARA AIRE | [8 empty] | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-007 | REDES HIDRAULICAS | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VTEX-001 | EXTRACCION DE AIRE | [8 empty] | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | VT | Ventilació | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DCO-001 | DETECCION DE CO | [8 empty] | E-154 | Detector de CO | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAL-001 | Caldera YGNIS - VARLOK 100/200C - 200 KW [Módulo 1] | [8 empty] | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAL-002 | Caldera YGNIS - LR - NT26 - 895 KW | [8 empty] | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DEX-001 | VASO DE EXPANSION P INST.>70KW | [8 empty] | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EB-004 | BOMBAS DE CIRCULACION | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SR-005 | SUELO RADIANTE | [8 empty] | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CGBT-001 | CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCION (CGBT) | [8 empty] | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-046 | CUADRO DE FUERZA Y ALUMBRADO | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CE-047 | CUADRO ELECTRICO DE SERVICIOS | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IL-054 | ILUMINACION INTERIOR | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-IEX-005 | ILUMINACION EXTERIOR | [8 empty] | E-566 | Il·luminació exterior | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ILE-006 | ILUMINACION DE EMERGENCIA | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-GS-006 | SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION | [8 empty] | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-011 | RED DE FUERZA | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-012 | RED DE TIERRAS | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SAI-015 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAIS) | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-218 | SISTEMA DE CONMUTACION | [8 empty] | E-924 | Elements de Conmutació | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-BCD-001 | BATERIA DE CONDENSADORES | [8 empty] | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AUD-001 | SISTEMA DE MONITORIZACION ENERGETICA | [8 empty] | E-680 | Auditoria Energètica | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CONT-001 | CONTADORES Y CAMARAS DE CONTADORES | [8 empty] | E-672 | Comptador elèctric | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-008 | RED TUBERIAS DE AGUAS: DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CONT-002 | UNIDADES DE CONTADORES DE AGUA | [8 empty] | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VAL-001 | VALVULAS DE CORTE | [8 empty] | E-526 | Vàlvula de tall | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TE-001 | UNIDADES PRODUCTORAS DE A.C.S. CON ELECTRICIDAD | [8 empty] | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DESC-001 | UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA: FILTROS, DOSIF CLORO, DESCALFICADORES | [8 empty] | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RYD-001 | SUMIDEROS | [8 empty] | E-375 | Reixes, embornals i desguassos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-AR-005 | ARQUETAS DE PIE DE BAJANTE, DE PASO Y SIFONICAS | [8 empty] | E-180 | Arqueta | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-FSEP-001 | POZOS SEPTICOS | [8 empty] | E-689 | Fossa Sèptica | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SN-009 | RED DE DISTRIBUCION | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VAL-002 | VALVULAS DE CORTE Y REGULADORES | [8 empty] | E-526 | Vàlvula de tall | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CONT-003 | CONTADORES | [8 empty] | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-219 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | [8 empty] | E-550 | Central de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-220 | SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION: CENTRALITAS, DETECTORES, SIRENAS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CSG-002 | CENTRAL DETECTORA DE ALARMAS | [8 empty] | E-550 | Central de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DET-005 | DETECTORES DE INCENDIOS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PUL-011 | PULSADORES DE ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SIR-003 | SIRENAS | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-BIE-007 | BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS Y EQUIPOS DE MANGUERA | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 14 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-013 | Extintor ABC 6kg MACOIN [N/S: 24297] [Z1 (comunes)] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 96 | 03/06/2025
CCMBRN-EXT-014 | Extintor ABC 6kg MACOIN [N/S: 24292] [Z1 (comunes)] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 17 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-013 | ELEMENTOS DE SECTORIZACION: PUERTAS Y COMPUERTAS CORTAFUEGOS | [8 empty] | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-007 | DISPOSITIVO DE EVACUACION DE HUMOS: EXUTORIO | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-008 | Exutorios Sala Casanova | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 24 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-009 | Exutorios Sala Villarroel | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-EXU-010 | Exutorios Sala Castelvi | [8 empty] | E-402 | Exutori | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 27 | 03/06/2025
CCMBRN-ACS-007 | LEGIONELA: INSTALACION ACS | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-INT-001 | VIDEOPORTERO ELECTRONICO | [8 empty] | E-362 | Intèrfon | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-VD-005 | VOZ Y DATOS | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-MEG-001 | SISTEMA DE MEGAFONIA | [8 empty] | E-564 | Megafonia | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-RAC-021 | RACK DE MEGAFONIA | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-103 | MICROFONO | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-ELEC-104 | ALTAVOZ | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TV-039 | TV | [8 empty] | E-368 | Televisors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PT-014 | PUERTAS ACCESO PERSONAS | [8 empty] | E-271 | Porta de façana | CA | Control d'Accessos | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CSG-003 | CENTRAL DE ALARMAS | [8 empty] | E-550 | Central de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-DETP-002 | DETECTORES DE PRESENCIA | [8 empty] | E-360 | Detector de presència | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-SEG-001 | CCTV | [8 empty] | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CAM-010 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-221 | SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL | [8 empty] | E-923 | Sistema Informàtic | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-222 | REDES, PLC | [8 empty] | E-922 | PLCs | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-223 | CONTROLADORES, DISPOSITIVOS DE CAMPO | [8 empty] | E-921 | Controladors | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TRF-001 | CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACION | [8 empty] | E-206 | Transformadors secs | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CMT-001 | CELDAS DE MEDIA TENSION | [8 empty] | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-224 | RELES DE PROTECCION | [8 empty] | E-925 | Relés de Protecció | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TRF-002 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [8 empty] | E-206 | Transformadors secs | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-TRF-003 | TRANSFORMADORES SECOS | [8 empty] | E-206 | Transformadors secs | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PY-001 | PARARRAYOS | [8 empty] | E-017 | Parallamps | BT | Baixa Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-NA-225 | O.C.A. INSTALACION MEDIA TENSION | [8 empty] | E-926 | Elements de Mitja Tensió | MT | Mitja Tensió | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-001 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 65/190,1 - 0,37/K. Circuit retorn de calefacció [A][PC][Sala Refrada | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-002 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 65/190,1 - 0,37/K. Circuit retorn de calefacció [A][PC][Sala Refrada | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-003 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 65/190,1 - 0.55 K. Circuit impulsió de calefacció zona 2 Born [A][PS | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-004 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 65/190,1 - 0.55 K. Circuit impulsió de calefacció zona 2 Born [A][PS | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-005 | Bomba de circulació SEDICAL SAP 30/145 - 1.1 K. Circuit impulsió de calefacció zona 3 Born [A][PS][S | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-006 | Bomba de circulació SEDICAL SAP 30/145 - 1.1 K. Circuit impulsió de calefacció zona 3 Born [A][PS][S | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-007 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1 K. Circuit impulsió de calefacció zona 4 Born [A][PS] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-008 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1 K. Circuit impulsió de calefacció zona 4 Born [A][PS] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-009 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1 K.Circuit impulsió de calefacció zona 5 Born [A][PS][ | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-010 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1 K. Circuit impulsió de calefacció zona 5 Born [A][PS] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-011 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 32/105.1/K. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-012 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 32/105.1-0.25. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-013 | Bomba de circulació SEDICAL SDP 32/105.1-0.65/K. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-014 | Bomba de circulació SEDICAL SDP 32/105.1-0.65/K. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-015 | Bomba de circulació SEDICAL SDM 80/270.1-3.0. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-016 | Bomba de circulació SEDICAL SDM 80/270.1-3.0. Circuit de calefacció [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-017 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 100/190 - 2,2/K. Circuit retorn de refrigeració refradadora 02 [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-018 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 100/190 - 2,2/K. Circuit retorn de refrigeració refradadora 02 [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-019 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 50/265,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 2 Born [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-020 | Bomba de circulació SEDICAL SIM 50/265,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 2 Born [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-021 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 32/105,1 - 0.65/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 3 Born [A][ | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-022 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 32/105,1 - 0.65/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 3 Born [A][ | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-023 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 4 Born [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-024 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 4 Born [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-025 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 5 Born [A][ | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-026 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 40/145,1 - 1.1/K. Circuit impulsió de refrigeració zona 5 Born [A][P | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-027 | Bomba de circulació SEDICAL SIP 50/120.2 - 1.1kW. Circuit de refrigeració [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-028 | Bomba de circulació SEDICAL SDP 65/185.2 - 3kW. Circuit de refrigeració [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-029 | Bomba de circulació SEDICAL SDP 65/185.2 - 3kW. Circuit de refrigeració [A][PC][Sala Refradadores] | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-030 | Bomba de circulació GRUNDFOS IE2-IE3 MG132MB4-38FF265-H3. P = 7,5 kW. Circuit de refrigeració. Retor | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EB-031 | Bomba de circulació GRUNDFOS IE2-IE3 MG132MB4-38FF265-H3. P = 7,5 kW. Circuit de refrigeració. Retor | [8 empty] | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BCD-001 | Bateria de Condensadors 525 kVA ALPTEC7 [A][PS] | [8 empty] | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAL-001 | Caldera Gas Natural. Potència = 895 kW. Marca YGNIS. Mod.: PYRONOX LR-NT26. Cremador BLU GN 1400 TC | [8 empty] | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAL-002 | Caldera Gas Natural. Potència = 200 kW. Marca YGNIS. Mod.: VARBLOK CONDENSACIÓN. 2 MODULOS [A][PC] | [8 empty] | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CEN-001 | CENTRAL DE DETECCIÓ INCENDIS | [8 empty] | E-489 | Central d'Incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EA-001 | Unitat autónoma d'expansio directa. Suelo Office MITSUBISHI MUZ-FE35VE. Pot.(F/C):3,5/4,3kW [A][P1] | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EA-002 | Unitat autónoma d'expansió directa. Despatx Director PANASONIC CU-E9PB4E [A][P3] | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EA-003 | Unitat autónoma d'expansió directa. Despatx Gerent PANASONIC CU-E9PB4EA. Pot(F/C):2,5/3,2kW [A][P3] | [8 empty] | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DACS-001 | Dipòsit d'expansió 600 CMF. Volum = 600 litres. Circuit de calefacció [A][PC] | [8 empty] | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DAFS-001 | Dipòsit d'expansió 400 CMF. Volum = 400 litres. Circuit de refrigeració [A][PC] | [8 empty] | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DACS-002 | Dipósit d'expansió 400 CMF. Volum = 400 litres. Caldera 01 [A][PC] | [8 empty] | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DEX-001 | Dipósit d'expansió SEDICAL REFLEX N. Volum = 300 litres. Circuit retorn de calefacció [A][PS][Sala T | [8 empty] | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DEX-002 | Dipòsit d'expansió SEDICAL REFLEX NG. Volum = 80 litres. Circuit impulsió de refrigeració [A][PS][Sa | [8 empty] | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DEX-003 | Dipòsit d'expansió. Marca CIMM. Mod.: AFC/CAR CE. Volum = 8 litres. Circuit de refrigeració de refra | [8 empty] | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DEX-004 | Dipósit d'expansió SEDICAL REFLEX N. Volum = 12 litres. Circuit de calefacció. Caldera 02[A][PC][Sal | [8 empty] | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-MOB-001 | Armari interior de fusta de cuatre fulles batents | [8 empty] | E-659 | Mobiliari | MOB | Mobiliari | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-001 | Extintor Polvo ABC Pta 1ª, BIE Nº serie: 98711 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-002 | Extintor CO2 Pta 1ª Nº serie: 36979 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-003 | Extintor Polvo ABC Pta 1ª Nº serie: 268213 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-004 | Extintor Polvo ABC Pta 1ª Nº serie: 98929 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-005 | Extintor Polvo ABC Pta 1ª, Comedor Nº serie: 1086 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-006 | Extintor Polvo ABC Pta 2ª, BIE Nº serie: 98729 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-007 | Extintor CO2 Pta 2ª Nº serie: 92625 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-008 | Extintor Polvo ABC Pta 2ª Nº serie: 98834 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-009 | Extintor Polvo ABC Pta 2ª Nº serie: 98884 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-010 | Extintor Polvo ABC Pta 3ª, BIE Nº serie: 98879 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-011 | Extintor CO2 Pta 3ª Nº serie: 92808 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-012 | Extintor Polvo ABC Pta 3ª Nº serie: 98810 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-013 | Extintor Polvo ABC Pta 3ª Nº serie: 98893 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-014 | Extintor Polvo ABC Pta Baja, BIE Nº serie: 98842 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-015 | Extintor CO2 Pta Baja Nº serie: 93028 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-016 | Extintor CO2 Azotea Nº serie: 1892 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-017 | Extintor Polvo ABC Azotea Nº serie: 98785 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-018 | Extintor CO2 Azotea Nº serie: 92857 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-019 | Extintor Polvo ABC Azotea Nº serie: 101106 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-020 | Extintor Polvo ABC Sotano -1 Nº serie: 2308756 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-021 | Extintor CO2 Sotano -1 Nº serie: 92994 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-022 | Extintor Polvo ABC Sotano -1, BIE Nº serie: 101127 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-023 | Extintor Polvo ABC Sotano -1 Nº serie: 1337 | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-024 | Extintor CO2 Sotano -1 Nº serie: 1192812 | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-FC-001 | Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 50-4 [A][P3] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-001 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-FC-002 | Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 50-4 [A][P3] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-002 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-FC-003 | Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 20-4[A][PB] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-003 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-FC-004 | Fan-Coil Cassette. Marca: YORK. Mod.: YHKY 20-4 [A][PC] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-004 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-001 | IL.LUMINACIO EMERGENCIA | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 11 | 03/06/2025
CCMANX-CMT-001 | Conjunt de cel les de MT [A][PS] | [8 empty] | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-005 | EQUIP DE MESURA DE MT | [8 empty] | E-926 | Elements de Mitja Tensió | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BCMT-001 | XARXA DE MT | [8 empty] | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-TRF-001 | Tranformador encapçulat sec 1250 kVA [A][PS] | [8 empty] | E-206 | Transformadors secs | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-001 | AIXETA OFFICE | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-002 | AIXETA LAVABO | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ELEC-001 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 12 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-001 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-001 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-002 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-001 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-001 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-001 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-001 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA PRIMERA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAM-001 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DIF-001 | DIFUSORS ROTACIONALS VDW-600 | [8 empty] | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-DET-001 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-CE-001 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][P1] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-001 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 29 | 03/06/2025
CCMANX-IL-001 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 8 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-002 | Bloc autónom Emergencia [A][P1] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 11 | 03/06/2025
CCMANX-IL-002 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36W [A][P1] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 7 | 03/06/2025
CCMANX-IL-003 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58W [A][P1] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 36 | 03/06/2025
CCMANX-NA-006 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-002 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-001 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-003 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-001 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-VD-001 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-BCBT-001 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PT-001 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-001 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-007 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-ET-003 | AIXETA LAVABO | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ELEC-002 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 12 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-002 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-003 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-004 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-002 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-002 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-002 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-002 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA SEGONA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAM-002 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DIF-002 | DIFUSORS ROTACIONALS VDW-600 | [8 empty] | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-DET-002 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-CE-002 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][P2] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-004 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 29 | 03/06/2025
CCMANX-IL-004 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 8 | 03/06/2025
CCMANX-IL-005 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36W [A][P2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 7 | 03/06/2025
CCMANX-IL-006 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58W [A][P2] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 36 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-005 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-002 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-006 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-002 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-VD-002 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-BCBT-002 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PT-002 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-002 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-004 | AIXETA LAVABO | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ELEC-003 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 12 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-003 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-005 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-006 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-003 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-003 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-003 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-003 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA TERCERA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAM-003 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DIF-003 | DIFUSORS ROTACIONALS VDW-600 | [8 empty] | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-DET-003 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-CE-003 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][P3] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-007 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 29 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-003 | Bloc autónom Emergencia [A][P3] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 11 | 03/06/2025
CCMANX-IL-007 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x18W [A][P3] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 3 | 03/06/2025
CCMANX-IL-008 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36W [A][P3] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 3 | 03/06/2025
CCMANX-IL-009 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58W [A][P3] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 35 | 03/06/2025
CCMANX-NA-008 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-008 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-003 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-009 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-003 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-VD-003 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-BCBT-003 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PT-003 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-003 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PY-001 | Parallamps INGESCO PDC 6.3 RD 100 m [A][PC] | [8 empty] | E-017 | Parallamps | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-005 | AIXETA LAVABO ENTRADA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-006 | AIXETA VESTUARI VIGILANCIA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-007 | AIXETA VESTUARI NETEJA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-008 | AIXETA CAMBRA NETEJA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-MOBCOC-001 | PUPITRE MICROFONIC | [8 empty] | E-412 | Mobiliari de Cuina | MOB | Mobiliari | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-004 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-007 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW MERCAT BORN ZONA 6 | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-008 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW MERCAT BORN ZONA 6 | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-004 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-004 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-GPG-001 | CANONADES GAS EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | GN | Gas Natural | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-004 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-004 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CAM-004 | CAMERES MINIDOMO | [8 empty] | E-358 | Càmera de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-DIF-004 | DIFUSORS ROTACIONALS VDW-600 | [8 empty] | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 18 | 03/06/2025
CCMANX-DIF-005 | DIFUSORS ROTACIONALS VDW-300 | [8 empty] | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DET-004 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-DETP-001 | DETECTORS PRESENCIA | [8 empty] | E-360 | Detector de presència | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-004 | IL LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA [A][PB] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 18 | 03/06/2025
CCMANX-IL-010 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 50 | 03/06/2025
CCMANX-CE-004 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-010 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 29 | 03/06/2025
CCMANX-IL-011 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36W [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-IL-012 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58W [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-IL-013 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 8 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-005 | Bloc autónom Emergencia [A][PB] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 18 | 03/06/2025
CCMANX-IL-014 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x36W [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-IL-015 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 1x58W [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 32 | 03/06/2025
CCMANX-IL-016 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal continu amb reflector simètric 2x58W [A][PB] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-NA-009 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-011 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-004 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-010 | PORTER I AVISOS | [8 empty] | E-915 | Porter i Avisos | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-012 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SEG-001 | SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓN DE CCTV | [8 empty] | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-011 | SERVIDOR DE VIDEO MONOCANAL | [8 empty] | E-927 | Servidor de Vídeo | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 6 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-004 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-VD-004 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-GS-001 | VIDEO DIGITAL GRAVADOR PER IP DE 16 CANALS | [8 empty] | E-687 | Gravadora de seguretat | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BCBT-004 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PT-004 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-004 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ELEC-004 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-005 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BIE-001 | Boca d'incendis equipada 25 mm [A][PC] | [8 empty] | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-009 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-010 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA BAIXA | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-005 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA COBERTA | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-005 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA COBERTA | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-005 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA COBERTA | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-005 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA COBERTA | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-GAS-001 | COMPTADOR GAS | [8 empty] | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | GN | Gas Natural | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DET-005 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-DESC-001 | Descalcificador. Marca: ERIE.Model :MAXIMA [A][PC] | [8 empty] | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-005 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][PC] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-025 | Extintor CO2. Eficacia 21B. 3,5 kg [A][PC] | [8 empty] | E-160 | Extintor CO2 | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-EXT-026 | Extintor Pols Polivalent. Eficacia 21A-113B. 6 kg [A][PC] | [8 empty] | E-161 | Extintor Pols ABC | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-DESC-002 | DESCALCIFICADOR [A][PC] | [8 empty] | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-013 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 28 | 03/06/2025
CCMANX-HUM-001 | HUMIDIFICADOR RESITENCIES >70KW | [8 empty] | E-031 | Humectador | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-IL-017 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36W [A][PC] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 15 | 03/06/2025
CCMANX-IL-018 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58W [A][PC] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 33 | 03/06/2025
CCMANX-IL-019 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 2 x 58W [A][PS] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 3 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-006 | Bloc autónom Emergencia [A][PC] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 16 | 03/06/2025
CCMANX-NA-012 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 6 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-014 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-005 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-015 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-005 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-VD-005 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-005 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ET-009 | AIXETA | [8 empty] | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ELEC-005 | ALTAVEUS | [8 empty] | E-609 | Petit Electrodomèstic | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 3 | 03/06/2025
CCMANX-NA-013 | Deposit de liquid anti-oxidant amb dosificador Marca:CULLIGAN. [A][PS] | [8 empty] | E-930 | Dipòsit Anti-Oxidant | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BEX-006 | BOCA EXTRACCIO DE BANYS | [8 empty] | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-011 | CANONADES CLIMATITZACIO P<70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTC-012 | CANONADES CLIMATITZACIO P>70KW EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ACS-006 | CANONADES AIGUA CALENTA EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-AFS-006 | CANONADES AIGUA FREDA EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-GPG-002 | CANONADES GAS EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | GN | Gas Natural | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RTAI-006 | CANONADES INCENDIS EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SN-006 | CANONADES SANEJAMENT EDIFICI ANNEXE PLANTA SOTERRANI | [8 empty] | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CONT-001 | COMPTADOR AIGUA | [8 empty] | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CONT-002 | COMPTADOR ELECTRIC | [8 empty] | E-672 | Comptador elèctric | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-DET-006 | DETECTOR DE FUMS | [8 empty] | E-352 | Detector d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 5 | 03/06/2025
CCMANX-DESC-003 | Descalcificador marca:CULLIGAN amb deposit de Sal. [A][PS] | [8 empty] | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-BCE-001 | BATERIA DE CONDENSADORS [A][PS] | [8 empty] | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-007 | IL LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA [A][PS] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 19 | 03/06/2025
CCMANX-CGBT-001 | QUADRE ELECTRIC GENERAL BAIXA TENSIÓ [A][PS] | [8 empty] | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-SAI-001 | SAI. Equip d'alimentació ininterrumpuda de 60kVA Marca SOCOMEC, mod.MAS4B360GT-00. [A][PS] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-014 | Bateria per SAI 60kVA de 40Ah . Marca SOCOMEC model IMBF44-D40HYF [A][PS] | [8 empty] | E-928 | Bateria per SAI | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SAI-002 | SAI EQUIP D'ALIMENTACIO ININTERRUMPUDA [A][PS] | [8 empty] | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CE-006 | SUBCUADRE ELECTRIC ESTÀNDARD [A][PS] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 6 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-016 | COMPORTES REGULACIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 29 | 03/06/2025
CCMANX-IL-020 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 36W [A][PS] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 10 | 03/06/2025
CCMANX-IL-021 | Pantalle Fluorescent - Fluorescent lineal estanc m/superficial 1 x 58W [A][PS] | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 7 | 03/06/2025
CCMANX-IL-022 | IL LUMINACIÓ INTERIOR - PANTALLES FLUORESCENTS | [8 empty] | E-013 | Iluminación | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 4 | 03/06/2025
CCMANX-ILE-008 | Bloc autónom Emergencia[A][PS] | [8 empty] | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 19 | 03/06/2025
CCMANX-NA-015 | INDICADOR ACCIO | [8 empty] | E-912 | Indicadors Acció | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-017 | COMPORTES TALLAFOC | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CMT-002 | CONJUNT DE CEL LES DE MT [A][PS] | [8 empty] | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-TRF-002 | TRANSFORMADOR ENCAPÇULAT SEC [A][PS] | [8 empty] | E-206 | Transformadors secs | MT | Mitja Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PUL-006 | PULSADOR ALARMA | [8 empty] | E-353 | Polsador d'incendis | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CMRE-018 | COMPORTES SOBREPRESIO | [8 empty] | E-702 | Comporta de Regulació | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SIR-006 | SIRENA ALARMA | [8 empty] | E-354 | Sirena | DI | Detecció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-VD-006 | EQUIPS VEU I DADES | [8 empty] | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 3 | 03/06/2025
CCMANX-BCBT-005 | XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA BT | [8 empty] | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PT-005 | XARXA A TERRA DE BAIXA TENSIÓ | [8 empty] | E-405 | Presa de terra | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-SCOM-006 | XARXA DE COMUNICACIONS | [8 empty] | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CGBT-002 | Quadre elèctric General de Baixa Tensió [A][PS] | [8 empty] | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CEC-001 | Quadre elèctric General Climatizaciò [A][PS] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-007 | Quadre de serveis crítics [A][PS] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-008 | Quadre de serveis comuns [A][PS] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CEC-002 | Quadre remote de climatizaciò [A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-021 | Quadre elèctric de climatització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-009 | Quadre de Planta Baixa [A][PB] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-010 | Quadre de Planta Primera [A][P1] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-011 | Quadre de Planta Segona [A][P2] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-012 | Quadre de Planta Tercera [A][P3] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CGBT-003 | Quadre elèctric General de protecciò i mesura (Acometida Baja Tensiò) [A][PS] | [8 empty] | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-ASC-001 | Quadre d' ascensor Edifici Annexe [A][P3] | [8 empty] | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | AE | Aparells Elevadors | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-013 | Quadre de Planta Coberta [A][PC] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-C-SG-001 | Quadre principal per autòmata de regulació SEDICAL [A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CE-014 | Quadre de sala tècnica del soterrani [A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT | Baixa Tensió | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RAC-001 | Rack Principal. Mercat del Born y Edifici Annexe [A][PS] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PE-001 | Refradadora aire/aigua de 582 kW. Marca YORK. Mod.: YCI0600SA [A][PC] | [8 empty] | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PE-002 | Refradadora aire/aigua de 214 kW. Marca YORK. Mod.: YLAA024SE [A][PC] | [8 empty] | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-RAC-002 | Rack Audivisual [A][P1] | [8 empty] | E-367 | Racks | SC | Seguretat i Comunicacions | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PRO-001 | Proyectors Marca Hitachi. [A][P1] | [8 empty] | E-613 | Projector | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-PAN-001 | Pantalles de Proyectors motoritzats [A][P1] | [8 empty] | E-364 | Pantalles | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-NA-016 | AUDIOVISUALS [A][P1] | [8 empty] | E-902 | Equips Audiovisuals | AUD | Equipament Audiovisual | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-TE-001 | Termo d'aigua calenta de 50 litres. Marca:GREENHEISS model:TC/M/SE 50L Potencia 1500W [A][PB] | [8 empty] | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-TE-002 | Termo d'aigua calenta de 50 litres. Marca:GREENHEISS model:TC/M/SE 50L Potencia 1500W [A][PB] | [8 empty] | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | FT | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CL-001 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-15 SD/E Q=1.500 m3/h Pot(F/C):12,9/5,02 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-017 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-002 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-018 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-003 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-019 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-004 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-15 SD/E Q=1.500 m3/h. Pot(F/C):12,9/5,02 kW [A][ | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-020 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-005 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-021 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-006 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-022 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-007 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-15 SD/E Q=1.500 m3/h Pot(F/C):12,9/5,02 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-023 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-008 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-024 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-009 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-025 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-010 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-15 SD/E Q=1.500 m3/h Pot(F/C):12,9/5,02 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-026 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-CL-011 | Unitat terminal de tractament d'aire SERVOCLIMA UTL-20 SD/E Q=2.000 m3/h Pot(F/C):17,16/6,7 kW [A][P | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-027 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 2 | 03/06/2025
CCMANX-NA-028 | Resistencia Eléctrica per calefacció per conductes del vestuaris PB. Potencia:1500W [A][PB]Vestuaris | [8 empty] | E-929 | Resistència Elèctrica | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-FC-005 | Unitat Fan Coil. Marca: LIEBERT Mod.: HIROSS HPM (Emerson Network Power). Batería Fred[A][PS] | [8 empty] | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-029 | FILTRE UNITAT FAN COIL | [8 empty] | E-906 | Filtres en Fan-Coils | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CL-012 | Climatitzador. Marca: SERVOCLIMA. Mod.: CTA-6 ES. Q=5.500 m3/h. Pot(F/C):81 kW/44,2 kW [A][PC] | [8 empty] | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-030 | FILTRE UNITAT TERMINAL DE TRACTAMENT D'AIRE | [8 empty] | E-907 | Filtres en UTAs | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 12 | 03/06/2025
CCMANX-CVT-001 | Caixa de Ventilació. Marca SODECA. Mod.: HCH-35-2T [A][PB] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CVT-002 | Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3[A][PS] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CVT-003 | Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3[A][PS] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CVT-004 | Caixa de Ventilació de Q = 10.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJHCH-71-4T-3[A][PS] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CVT-005 | Caixa de Ventilació de Q = 4.000 m3/h. Marca: SODECA Mod.: CJBX-10/10-0,5[A][PS] | [8 empty] | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EXA-001 | Extractor d´aire. Q=600m3/h. Marca: S&P TD800/200 SILENT. Pot.=150W. Extracció d'sala tècnic [A][PS] | [8 empty] | E-487 | Extractor de lavabos | VT | Ventilació | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-031 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-032 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-033 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-034 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-035 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-036 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-037 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-038 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BC-02.1 Circuit Secundari Calor[A][PS][Sala Tecnica | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-039 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-02.1 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-040 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-02.2 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-041 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-03.1 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-042 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-03.2 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-043 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-04.1 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-044 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-04.2 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-045 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-05.1 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-NA-046 | Variador de freqüència bomba de circulació Bomba BF-05.2 Circuit Secundari Fred[A][PS][Sala Tecnica] | [8 empty] | E-908 | Equips Variadors de Freqüència | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMANX-GPCI-001 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | [8 empty] | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI | Extinció d'incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-GPCI-001 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | [8 empty] | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI | Extinció d'incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMANX-CL-013 | Sistema de Climatització | [8 empty] | E-570 | Sistema de Climatització | CL | Climatització | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-CL-039 | Sistema de Climatització | [8 empty] | E-570 | Sistema de Climatització | CL | Climatització | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PAU-001 | Simulacre d'emergència Catalunya | [8 empty] | E-572 | Simulacre d'emergència Catalunya | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAU-001 | Simulacre d'emergència Catalunya | [8 empty] | E-572 | Simulacre d'emergència Catalunya | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMANX-EOC-001 | Elements d'Obra Civil | [8 empty] | E-575 | Elements d'Obra Civil | OC | Obra Civil | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-EOC-001 | Elements d'Obra Civil | [8 empty] | E-575 | Elements d'Obra Civil | OC | Obra Civil | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
CCMANX-PAU-002 | Pla Autoprotecció | [8 empty] | E-677 | Pla Autoprotecció | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMANX | CCM Born Edifici Annex | 1 | 03/06/2025
CCMBRN-PAU-002 | Pla Autoprotecció | [8 empty] | E-677 | Pla Autoprotecció | PCI | Protecció Contra Incendis | CCMBRN | CCM Born | 1 | 03/06/2025
Note on K6: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on M6: Andreu Buján Aguiló: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on O6: Andreu Buján Aguiló: Columna Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)
Note on X7: Taula Utilitzada per referències de càlculs. (NO ELIMINAR)

## Gammes
Gammes |  |  | Instal·lació
Tipus | Ordre Línia | Nom Línia | Estat | Codi Estàndard | Nom estàndard / Tipologia de zona | Codi Gamma | Codi Tasca | Descripció Tasca | Configuració | Unitats | Periodicitat | Nivell | Tipus | Normativa | Tipus de recurs assignat | Temps per unitat i tasca (segons) | Temps total per Estàndard / Tipologia (hores)
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.006 | CL-P-CA-007.006.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.007 | CL-P-EA-006.007.005 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.007 | CL-P-EA-006.007.006 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.007 | CL-P-EA-008.007.002 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.007 | CL-P-PE-012.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.007 | CL-P-PE-014.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-075 | IPIC 15A. Catalunya | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.007 | CL-P-VRV-006.007.001 | IPIC: Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa. | Sí / No |  | 15A (Cada quince años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021, RITE CAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | TR-ASC-101 | Ascensors Pública Concurrència 2A | Aparells Elevadors | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-001.002 | TR-AS-001.002.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.001 | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades (IP, RTB, etc.). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.002 | Atenció a l'usuari sobre possibles dificultats o problemes d'utilització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.003 | Test periòdics automàtics: Les comunicacions amb la CRA hauran de ser comprovades periòdicament. La CRA haurà de detectar els possibles errors en generar-se una «omissió» deguda a l'absència de recepció d'un determinat nombre de senyals consecutius. Aquesta funció ha de ser present de forma independent per a totes les vies de comunicació, dacord amb els períodes marcats per la normativa en funció del grau i del tipus de via, principal o secundària. S'haurà de comprovar al registre d'esdeveniments del panell que els senyals de test s'han enviat correctament d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.004 | Bateria: La bateria es comprovarà també de forma automàtica i, en cas de fallada, aquesta serà transmesa a la CRA. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.005 | Xarxa de c.a: La xarxa de c.a. estarà també supervisada. Qualsevol errada haurà de ser comunicada a la CRA, amb un possible retard. Un tall accidental del subministrament elèctric de poca durada no ha de tenir cap incidència sobre el sistema. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.006 | Registre d'incidències: Haurà de ser obtingut bidireccionalment, permetent analitzar possibles errors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.007 | Els detectors de moviment i els contactes magnètics muntats sobre portes i finestres practicades habitualment s'activen quan el sistema es troba desarmat. Els seus senyals d'alarma arriben a la central, però són ignorats en aquestes circumstàncies, però poden utilitzar-se per determinar una possible errada d'un d'aquests elements. Si és possible assignar de forma individual o col·lectiva a aquests detectors un període de temps en què, almenys, han d'activar-se una vegada estant desarmat el sistema, podem emprar aquesta funció per detectar una possible fallada. Si un detector o contacte no s'activa cap vegada en el període establert, aquest fet es pot interpretar com una fallada de l'element. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | SC-SEG-001 | Sistema Seguretat Obligatori o Connectat a Central d'Alarmes 3M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-SEG-001.309 | SC-SEG-001.309.008 | Si un sistema disposa de les funcions vistes als paràgrafs anteriors, aquests mitjans es poden establir com a alternativa als manteniments presencials, sempre que siguin activats, comprovats i certificats per l'empresa instal·ladora durant la seva implantació. Per validar aquest mètode es comprovarà, mensualment com a mínim, que la comunicació bidireccional no planteja cap dificultat per les diferents vies establertes. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RSP | Empresa Homologada Seguretat | 900
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.004 | FT-ACS-002.004.002 | Procediment de neteja i desinfecció del sistema d'aigua sanitària. L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i finalment la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja. 1. Accions prèvies: Informar de manera evident sobre la prohibició de l'ús de l'aigua als usuaris. 2. Procediment de neteja i desinfecció del dipòsit. En el procés de neteja i desinfecció del dipòsit se seguirà el següent procediment: a) Buidar quan sigui necessari el dipòsit i eliminar tots els residus acumulats en fons i parets fins a deixar les superfícies perfectament netes. Si les superfícies interiors del dipòsit presenten incrustacions, aquestes s'haurien d'eliminar amb aigua a pressió i, en cas necessari, recorrent a desincrustants químics. b) Aclarir, si és el cas. c) Inspeccionar l'estat del dipòsit i realitzar, si és necessari, les reparacions pertinents amb la finalitat d'eliminar esquerdes, fugides, escantells del revestiment. d) Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. Purgar les restes de l'aclarit. e) Realitzar el tractament de desinfecció. f) Netejar i desinfectar els elements auxiliars del sistema de bombament i tractament de l'aigua. g) Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. h) Tornar a omplir amb aigua de consum restablint el servei una vegada ajustat el nivell de desinfectant. 3. Procediment de neteja i desinfecció d'acumuladors d'ACS. a) Acumuladors d'ACS accessibles, s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Apagar l'acumulador i buidar, si cal, desmuntar alguns elements com a ànodes del sistema de protecció catòdica. 2n Procedir a l'obertura dels accessos a l'interior (boques de registre). 3r Realitzar la neteja mecànica de tota la superfície interior per a eliminar incrustacions i productes de corrosió, sense danyar el revestiment interior. Purgar les restes d'aquesta operació. 4t Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. 5è Realitzar el tractament de desinfecció. 6è Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. 7è Tornar a omplir amb aigua de consum, previ a la seva posada en servei. b) Acumuladors d'ACS no accessibles, de menys de 750 litres amb accés manual per a la seva neteja i desinfecció s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Es podran netejar i desinfectar quan es realitzi el procés de neteja i desinfecció de la xarxa. 2n S'hauran de seguir les indicacions del fabricador o protocol establert. 4. Procediment de neteja i desinfecció de la xarxa d'aigua freda i aigua calenta sanitària (ACS). El procés de neteja i desinfecció de la xarxa es realitzarà segons el següent procediment: a) Accions prèvies: 1r En el cas d'ACS, desconnectar el sistema d'escalfament de l'aigua amb antelació suficient que permeti iniciar el tractament amb l'aigua a temperatura ambient i sempre inferior a 30 °C, amb les precaucions adequades, evitant un refredament brusc que pugui danyar els materials que componen la instal·lació, es pot accelerar el refredament drenant part de l'acumulació i afegint aigua freda de consum. 2n Amb antelació suficient (amb grans volums poden ser diversos dies segons el consum), s'hauria d'haver tancat l'entrada d'aigua al dipòsit perquè es buidi el dipòsit o quedi un volum mínim d'aigua en cas de necessitat, evitant l'abocament innecessari d'aigua al clavegueram. 3r Desconnectar els sistemes de tractament de l'aigua (dosificadors de desinfectant, regulador de pH, etc.). b) Neteja. Procedir a la neteja de dipòsits segons el procediment descrit en el punt B.4.2.a), b), c) i d). c) Desinfecció: 1r Una vegada net, omplir el dipòsit amb la quantitat d'aigua estimada per a realitzar la desinfecció de la xarxa. 2.º Calcular la dosi del desinfectant necessària en funció del volum d'aigua a tractar. 3r Assegurar-se que les bombes de pressió i de recirculació de l'ACS estiguin en funcionament. 4t Realitzar el tractament de desinfecció, assegurant-se que el biocida arribi a tots els punts terminals. Si es precisa es poden addicionar productes anticorrosius autoritzats per a aigua de consum, compatibles amb el desinfectant. d) Si no existís dipòsit o fos tècnicament aconsellable, s'hauria de dosar el desinfectant i altres productes químics en el punt més pròxim possible a l'escomesa de l'aigua des de la xarxa de proveïment. e) Controlar el nivell de pH (si l'efectivitat del biocida depèn del pH) i de desinfectant almenys cada hora. Aquest control es realitza en el dipòsit i en els punts terminals més allunyats de la xarxa. f) Finalitzat el temps de contacte, neutralitzar la quantitat de biocida. g) Accions posteriors a la neteja i desinfecció: 1r Obrir les aixetes dels punts terminals i comprovar el nivell de biocida. 2n En el cas d'ACS, connectar els sistemes d'escalfament i de tractament de l'aigua. 3r Permetre l'ús de la instal·lació una vegada comprovats els nivells de qualitat de l'aigua i el correcte funcionament de la instal·lació. h) Elements accessoris: 1r Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfecten, submergint-los en desinfectant, el temps necessari, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. 2n S'haurà d'utilitzar els desinfectants autoritzats per a la finalitat requerida. 3r Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobreixen amb un drap net impregnat en la mateixa solució de desinfectant, durant el temps necessari o mitjançant polvorització i aclarit posterior com a mètode alternatiu excepcional. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.004 | FT-ACS-002.004.003 | Desinfecció tèrmica de la xarxa d'Aigua Calenta Sanitària (ACS). El procediment que s'hauria de seguir és el següent: 1. Accions prèvies: Apagar l'acumulador i realitzar buidatge en cas de necessitat, si cal, desmuntar elements com ara els ànodes del sistema de protecció catòdica. 2. Neteja: Netejar l'acumulador segons el procediment descrit anteriorment. 3. Desinfecció tèrmica: a) Omplir l'acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70 °C i mantenir-lo almenys durant 2 hores. b) Obrir per complet els punts terminals i mantenir-los de manera seqüencial per sectors totes les aixetes i dutxes fins a aconseguir 60 °C en tots els punts terminals, mantenint-los oberts durant almenys 5 minuts. c) El dipòsit hauria de mantenir-se a 70 °C durant 2 hores. La xarxa una vegada aconseguits els 60 °C es deixa refredar de manera natural durant un període mínim de 2 hores. 4. En la instal·lació en la qual la producció de calor sigui insuficient per a dur a terme la desinfecció tèrmica o no pugui arribar a temperatures de 70 °C, o les canonades no tinguin un bon aïllament, pot transmetre's calor i comprometre la temperatura de l'aigua freda en alguna part del sistema, es realitzarà la desinfecció amb biocides. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.004 | FT-DA-001.004.002 | Procediment de neteja i desinfecció del sistema d'aigua sanitària. L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i finalment la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja. 1. Accions prèvies: Informar de manera evident sobre la prohibició de l'ús de l'aigua als usuaris. 2. Procediment de neteja i desinfecció del dipòsit. En el procés de neteja i desinfecció del dipòsit se seguirà el següent procediment: a) Buidar quan sigui necessari el dipòsit i eliminar tots els residus acumulats en fons i parets fins a deixar les superfícies perfectament netes. Si les superfícies interiors del dipòsit presenten incrustacions, aquestes s'haurien d'eliminar amb aigua a pressió i, en cas necessari, recorrent a desincrustants químics. b) Aclarir, si és el cas. c) Inspeccionar l'estat del dipòsit i realitzar, si és necessari, les reparacions pertinents amb la finalitat d'eliminar esquerdes, fugides, escantells del revestiment. d) Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. Purgar les restes de l'aclarit. e) Realitzar el tractament de desinfecció. f) Netejar i desinfectar els elements auxiliars del sistema de bombament i tractament de l'aigua. g) Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. h) Tornar a omplir amb aigua de consum restablint el servei una vegada ajustat el nivell de desinfectant. 3. Procediment de neteja i desinfecció d'acumuladors d'ACS. a) Acumuladors d'ACS accessibles, s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Apagar l'acumulador i buidar, si cal, desmuntar alguns elements com a ànodes del sistema de protecció catòdica. 2n Procedir a l'obertura dels accessos a l'interior (boques de registre). 3r Realitzar la neteja mecànica de tota la superfície interior per a eliminar incrustacions i productes de corrosió, sense danyar el revestiment interior. Purgar les restes d'aquesta operació. 4t Aclarir perfectament el dipòsit amb aigua abans d'iniciar la desinfecció. 5è Realitzar el tractament de desinfecció. 6è Aclarir amb aigua de consum, neutralitzar i eliminar l'efluent. 7è Tornar a omplir amb aigua de consum, previ a la seva posada en servei. b) Acumuladors d'ACS no accessibles, de menys de 750 litres amb accés manual per a la seva neteja i desinfecció s'haurà de realitzar el següent procediment: 1r Es podran netejar i desinfectar quan es realitzi el procés de neteja i desinfecció de la xarxa. 2n S'hauran de seguir les indicacions del fabricador o protocol establert. 4. Procediment de neteja i desinfecció de la xarxa d'aigua freda i aigua calenta sanitària (ACS). El procés de neteja i desinfecció de la xarxa es realitzarà segons el següent procediment: a) Accions prèvies: 1r En el cas d'ACS, desconnectar el sistema d'escalfament de l'aigua amb antelació suficient que permeti iniciar el tractament amb l'aigua a temperatura ambient i sempre inferior a 30 °C, amb les precaucions adequades, evitant un refredament brusc que pugui danyar els materials que componen la instal·lació, es pot accelerar el refredament drenant part de l'acumulació i afegint aigua freda de consum. 2n Amb antelació suficient (amb grans volums poden ser diversos dies segons el consum), s'hauria d'haver tancat l'entrada d'aigua al dipòsit perquè es buidi el dipòsit o quedi un volum mínim d'aigua en cas de necessitat, evitant l'abocament innecessari d'aigua al clavegueram. 3r Desconnectar els sistemes de tractament de l'aigua (dosificadors de desinfectant, regulador de pH, etc.). b) Neteja. Procedir a la neteja de dipòsits segons el procediment descrit en el punt B.4.2.a), b), c) i d). c) Desinfecció: 1r Una vegada net, omplir el dipòsit amb la quantitat d'aigua estimada per a realitzar la desinfecció de la xarxa. 2.º Calcular la dosi del desinfectant necessària en funció del volum d'aigua a tractar. 3r Assegurar-se que les bombes de pressió i de recirculació de l'ACS estiguin en funcionament. 4t Realitzar el tractament de desinfecció, assegurant-se que el biocida arribi a tots els punts terminals. Si es precisa es poden addicionar productes anticorrosius autoritzats per a aigua de consum, compatibles amb el desinfectant. d) Si no existís dipòsit o fos tècnicament aconsellable, s'hauria de dosar el desinfectant i altres productes químics en el punt més pròxim possible a l'escomesa de l'aigua des de la xarxa de proveïment. e) Controlar el nivell de pH (si l'efectivitat del biocida depèn del pH) i de desinfectant almenys cada hora. Aquest control es realitza en el dipòsit i en els punts terminals més allunyats de la xarxa. f) Finalitzat el temps de contacte, neutralitzar la quantitat de biocida. g) Accions posteriors a la neteja i desinfecció: 1r Obrir les aixetes dels punts terminals i comprovar el nivell de biocida. 2n En el cas d'ACS, connectar els sistemes d'escalfament i de tractament de l'aigua. 3r Permetre l'ús de la instal·lació una vegada comprovats els nivells de qualitat de l'aigua i el correcte funcionament de la instal·lació. h) Elements accessoris: 1r Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfecten, submergint-los en desinfectant, el temps necessari, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda. 2n S'haurà d'utilitzar els desinfectants autoritzats per a la finalitat requerida. 3r Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobreixen amb un drap net impregnat en la mateixa solució de desinfectant, durant el temps necessari o mitjançant polvorització i aclarit posterior com a mètode alternatiu excepcional. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 14400
Revisió | LG-ACS-004 | Legionel·la- Dipòsits Acumuladors ACS 3M | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.004 | FT-DA-001.004.003 | Desinfecció tèrmica de la xarxa d'Aigua Calenta Sanitària (ACS). El procediment que s'hauria de seguir és el següent: 1. Accions prèvies: Apagar l'acumulador i realitzar buidatge en cas de necessitat, si cal, desmuntar elements com ara els ànodes del sistema de protecció catòdica. 2. Neteja: Netejar l'acumulador segons el procediment descrit anteriorment. 3. Desinfecció tèrmica: a) Omplir l'acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70 °C i mantenir-lo almenys durant 2 hores. b) Obrir per complet els punts terminals i mantenir-los de manera seqüencial per sectors totes les aixetes i dutxes fins a aconseguir 60 °C en tots els punts terminals, mantenint-los oberts durant almenys 5 minuts. c) El dipòsit hauria de mantenir-se a 70 °C durant 2 hores. La xarxa una vegada aconseguits els 60 °C es deixa refredar de manera natural durant un període mínim de 2 hores. 4. En la instal·lació en la qual la producció de calor sigui insuficient per a dur a terme la desinfecció tèrmica o no pugui arribar a temperatures de 70 °C, o les canonades no tinguin un bon aïllament, pot transmetre's calor i comprometre la temperatura de l'aigua freda en alguna part del sistema, es realitzarà la desinfecció amb biocides. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 10800
Inspecció | LG-ACST-001 | Legionel·la: ACS i Termals 4A. Catalunya | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.010 | FT-ACS-002.010.001 | Inspecció de legionel·la dels sistemes d'ACS amb acumulador i circuit de tornada. Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 352/2004 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | LG-ACST-001 | Legionel·la: ACS i Termals 4A. Catalunya | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-ACS-002.010 | FT-ACS-002.010.002 | Inspecció de legionel·la dels sistemes d'ACS amb acumulador i circuit de tornada. Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 352/2004 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | PAU-003 | Simulacre d'Emergència. Catalunya A | Protecció Contra Incendis | E-572 | Simulacre d'emergència Catalunya | PAU-003.001 | PAU-003.001.001 | És obligatori dur a terme simulacres suposant lactivació del pla dautoprotecció, amb una periodicitat mínima anual, a excepció de les activitats desenvolupades de caràcter temporal. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | D 30/2015 | Tècnic Competent | 0
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.007 | FT-ACS-002.007.001 | Netejar i desinfectar tot el circuit segons el protocol de Neteja i desinfecció, on es faran servir sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà. Es pot fer mitjançant desinfecció química amb clor o mitjançant desinfecció tèrmica: 1) En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent: 1.1) Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30ºC i un Ph de 7-8, fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/li mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com a alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg/l al dipòsit durant 12 hores. 1.2) Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar 1.3) Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i fent les reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 1.4) Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions dús normals. Si cal la recloració, aquesta es realitzarà per mitjà de dosificadors automàtics. 2) En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent: 2.1) Buidar el sistema i, si cal, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, fer les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta. 2.2) Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70ºC i mantenir-ne almenys 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmeu la temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s'arribi a una temperatura de 60ºC. 2.3) Buidar el dipòsit acumulador i tornar-lo a omplir per al seu funcionament habitual. 3) Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, cal utilitzar un altre desinfectant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 10800
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | FT-DA-001.006 | FT-DA-001.006.001 | Netejar i desinfectar els dipòsits d'acumulació d'ACS, on es faran servir sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà. Es pot fer mitjançant desinfecció química amb clor o mitjançant desinfecció tèrmica: 1) En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent: 1.1) Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30ºC i un Ph de 7-8, fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/li mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com a alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg/l al dipòsit durant 12 hores. 1.2) Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar 1.3) Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i fent les reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 1.4) Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions dús normals. Si cal la recloració, aquesta es realitzarà per mitjà de dosificadors automàtics. 2) En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent: 2.1) Buidar el sistema i, si cal, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, fer les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta. 2.2) Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 70ºC i mantenir-ne almenys 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmeu la temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s'arribi a una temperatura de 60ºC. 2.3) Buidar el dipòsit acumulador i tornar-lo a omplir per al seu funcionament habitual. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 28800
Revisió | LG-ACS-006 | Legionel·la- Neteja i desinfecció ACS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.005 | FT-MO-001.005.001 | Netejar i desinfectar els elements terminals segons el protocol de Neteja i desinfecció, on s'utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua de consum humà: 1) Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb aigua freda abundant; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, cal utilitzar un altre desinfectant. 2) Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat a la mateixa solució durant el mateix temps | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 936
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.001 | Netejar els interruptors i els endolls. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.002 | Verificar el funcionament dels interruptors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.003 | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i pel que fa a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-001 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió | BT-BC-001.001 | BT-BC-001.001.004 | Comprovar la continuïtat pel que fa a terra de les safates portacables, tub metàl·lic i caixes de derivació de la instal·lació d'electricitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 7200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.001 | Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el chasis. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.002 | Inspeccionar el correcte estat de la pintura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.003 | Neteja interior amb aire de pressió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.004 | Verificar els paràmetres de regulació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.003 | BT-BN-001.003.005 | Valors del cosinus de fi | Valor | - | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 360
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.001 | Verificar la posada a terra i la continuïtat a tot el xassís. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.002 | Inspeccionar el correcte estat de la pintura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.003 | Neteja interior amb aire de pressió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.004 | Verificar els paràmetres de regulació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.003 | BT-BN-002.003.005 | Relació cosinus de fi i núm. i tipus de condensadors connectats. | Valor | - | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 540
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.001 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.002 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.003 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.004 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.005 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.006 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.007 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.008 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.009 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.010 | Revisió general de bateries de condensadors, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.004 | BT-CE-001.004.011 | Revisió general de safates de canalitzacions i mecanismes, verificant-ne l'estat i els paràmetres de funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 13091
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.002 | Realitzar Termografia als quadres elèctrics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.006 | Comprovació de les maniobres dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.010 | Comprovació de tots els elements elèctrics i mecànics dels quadres elèctrics, estat dels contactes, ressorts i de les bobines de tancament i tret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.014 | Neteja i lubricació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.018 | Comprovació dels dispositius i elements integrants dels sistemes de protecció i control. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.022 | Estat dels quadres metàl·lics, amb comprovació de pintures i oxidacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.026 | Comprovació dels enfangats, subjeccions mecàniques, estrenyiment de cargols, empalmaments, terminals i altres elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.030 | Comprovació de l'estat general de tancaments mecànics i portes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.003 | BT-CE-002.003.034 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 400
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.001 | Comprovar l'estrenyi de perns a la unió motor/bancada, bomba/bancada, tapes/cos, suplement suport/suport, brides/cos. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.002 | Comproveu l'escalfament dels rodaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.003 | Verificar i alinear l'acoblament entre bomba i motor cada cop que es desmunti. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.004 | Realitzar una revisió general completa de la bomba. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.005 | Comprovar la pèrdua de característiques funcionals. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.006 | Comproveu el desgast d'engranatges. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.007 | Comprovar el desgast de l'eix i els rodaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.008 | Canviar els daus de goma de l'acoblament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.009 | Verificar l'aïllament del motor entre fases i fases i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.010 | Reviseu manualment el moll de la vàlvula d'alleujament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.011 | Verificar el bon estat de les canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.012 | Netejar la superfície de la instal·lació i canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.002 | BT-GP-001.002.013 | Verificar l'absència de corrosió a les canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 2200
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-013 | Iluminación | BT-IL-001.001 | BT-IL-001.001.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 14
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Neteja a fons tot l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació d'estat de fixacions, connexions elèctriques i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.003 | Comprovació de funcionament dels autònoms d'emergència encenent-los durant un mínim de 30 minuts. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 60
Revisió | BT-RBT-107 | Baixa Tensió Catalunya A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | BT-TTR-001.001 | BT-TTR-001.001.001 | Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, a l'època en què el terreny estigui més sec. Per fer-ho, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. Als llocs on el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, s'han de posar al descobert per al seu examen, almenys una vegada cada cinc anys. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.001 | Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de fer amb aire sec a una pressió inferior a 3Kg/cm2. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.002 | Verificar les fixacions del connexionat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.003 | Eliminar l'òxid a les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'imprimació i una capa d'esmalt. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.004 | Verificar el funcionament de lequip detector de temperatura. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.005 | Revisar les instal·lacions de posada a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.006 | Mesurar els aïllaments entre els debanats. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | MT-CT-001 | Mitja Tensió. Centres de transformació A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.002 | MT-TR-001.002.007 | Mesurar els aïllaments entre debanats i terra. | Valor |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa Homologada Mitja Tensió | 5400
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.001 | Verificació de caracterització del captador/s, la seva ubicació així com les observacions que s'apreciïn per la seva inspecció visual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.002 | Comprovació de l'estat de conservació del pal del sistema de captació, ancoratge i connexió a la xarxa conductora. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.003 | Realitzar un examen de la xarxa conductora, des del sistema de captació fins a la posada a terra incloent la revisió de: nombre de baixants, fixació mecànica dels diferents elements del baixant, naturalesa i dimensions dels materials, trajectòria, emplaçament, tensat i continuïtat elèctrica dels conductors de baixada, radis de curvatura i pendents de les mateixes | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 900
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.004 | Mesurament de la resistència de la posada a terra, tant connectada com separada de la resta de la instal·lació. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 150
Revisió | BT-PRY-001 | Parallamps A | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.001 | BT-PY-001.001.005 | Es comprovarà que els valors de resistència obtinguts s'ajustin al Reglament de Baixa Tensió ia les normes UNE-EN 62.305, UNE 21.186:1996/1M:2009 i Codi Tècnic de l'Edificació SUA08. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Parallamps | 90
Inspecció | MT-001 | Mitja Tensió 3A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.003 | MT-CL-001.003.001 | Inspecció obligatòria dinstal·lacions elèctriques dalta tensió. Acompanyament a Entitat dInspecció i Control. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | MT-001 | Mitja Tensió 3A | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.003 | MT-TR-001.003.001 | Inspecció obligatòria dinstal·lacions elèctriques dalta tensió a realitzar per una Entitat dInspecció i Control. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | RAT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | GAS-001 | Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (GNL, GNC, GLP) 5A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-D-GAS-001.006 | CL-D-GAS-001.006.003 | Inspección periódica obligatoria de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, y obtención del certificado correspondiente. Acompañamiento a Organismo Control Autorizado. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RCG | Empresa Distribuïdora de Gas | 0
Inspecció | GAS-001 | Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (GNL, GNC, GLP) 5A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.006 | CL-D-GAS-001.006.007 | Inspecció periòdica obligatòria de les instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, i obtenció del certificat corresponent. Acompanyament a Organisme Control Autoritzat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RCG | Empresa Distribuïdora de Gas | 0
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.003 | EI-EXT-001.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | EI-EXT-003 | Retimbrat Extintors 5A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.003 | EI-EXT-002.003.001 | partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà (prova de nivell C) l'extintor d'acord amb allò establert a l'Annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | EI-BIE-003 | Prova de pressió Boca d'Incendis Equipada 5A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.003 | EI-BIE-001.003.001 | Cada cinc anys i per un mantenidor homologat totes les mànegues s'han de pressuritzar a la pressió màxima de treball d'acord amb la Norma EN 671-1 i/o la Norma 671-2. S'haurà d'anotar la data de la darrera revisió per controlar-los. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 1800
Revisió | BT-GSL-001 | Canonades Gasoil Enterrades 5A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.003 | BT-GP-001.003.001 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 4200
Revisió | BT-GSL-001 | Canonades Gasoil Enterrades 5A | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.003 | BT-GP-001.003.002 | El sistema per fer la prova d'estanquitat ha de garantir la detecció d'una fuita de 100 ml/hi ha d'estar avaluat amb el procediment indicat a l'informe UNE 53.968. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIP | Empresa Homologada Instal·lacions Petrolíferes | 4200
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.009 | FT-ACS-002.009.004 | Mensualmente a través de las válvulas de drenaje de las tuberías, se realizará la eliminación de los sedimentos | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.009 | FT-ACS-002.009.005 | Mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Se debe alcanzar la temperatura de estabilización antes del minuto. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.003 | FT-MO-001.003.002 | Mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Se debe alcanzar la temperatura de estabilización antes del minuto. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 108
Revisió | LG-ACS-003 | Legionel·la- Operacions mensuals normatives ACS M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-ACS-003.001 | LG-ACS-003.001.002 | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es realitzarà l'eliminació dels sediments | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Equip intern Legionel·la | 300
Revisió | TR-ASC-001 | Ascensors M | Aparells Elevadors | E-323 | Ascensors Elèctrics d'ús industrial o en llocs de pública concurrència amb v > 0,15 m/s | TR-AS-001.001 | TR-AS-001.001.001 | Revisió mensual que ha de realitzar una empresa conservadora d'ascensors, de les que preveu l'apartat 6 de la ITC-AEM 1 del Reial decret 88/2013. La revisió mensual es fa seguint les recomanacions del fabricant, que assegura el bon estat de funcionament durant tot el temps que l'ascensor pugui ser utilitzat. Per realitzar-ne un manteniment adequat, es proposen les operacions següents: OPERACIONS MENSUALS: Comprovar les funcions de comandament i protecció. Comprovar l'arrencada, l'atur i l'anivellament. Comprovar l'obertura i el tancament de les portes. Neteja de la cabina. Controlar el nivell d'oli del motor, màquina i suport lateral. Omplir si cal. Controlar estat de ferodes i tambor de frens. Ajustar o reemplaçar si cal. Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A LA CABINA: Verificar el funcionament del patí fotocel·lular. Verificar el funcionament del ventilador. Verificar l´estat dels components de la cabina. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA: Neteja del sostre de la cabina. Neteja dels carrils de la porta dels pisos. Comprovar la porta dels pisos. Verifiqueu visualment l'estat dels cables d'arrossegament de les portes. Verificar visualment l'estat de les politges de suspensió. Comprovar els panys i cargols de les portes dels pisos. Verificar l'estat de les guies de les portes dels pisos. Greixatge de les guies. Comproveu la tensió dels cables i del punt d'ancoratge. Verificar el funcionament de la cinta seleccionadora. Verificar l´estat de les rodes superiors. Verificar el funcionament correcte del paracaigudes. Verifiqueu l'estat dels cables del limitador. Neteja del buit, les guies i les fixacions. OPERACIONS SEMESTRALS DE MANTENIMENT A CADA PIS: Neteja del llindar de les portes dels pisos. Verificar el funcionament dels frens. Verificar l´estat de final de recorregut. Neteja del quadre. Verificar el funcionament dels relés, contactors i temporitzadors. Verificar el funcionament dels fusibles de maniobra. Revisar l'estrenyiment de la connexió per força. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT DEL SOSTRE DE LA CABINA Verificar visualment l'estat de les fixacions. Verificar l'estat de les fixacions de la part superior de la cabina. Verificar el funcionament dels mecanismes de seguretat. Verificar l'aïllament correcte de l'estrep de la cabina. Verificar l´estat del cordó de maniobra. Verificar l'estat dels faldons i del sòcol de la cabina. Verificar l'estat de les rodes del taló i del contrapès. OPERACIONS ANUALS DE MANTENIMENT A CADA PIS Verificar el funcionament del selector. Verificar el funcionament dels relés més importants. Verificar el funcionament de les proteccions del motor i del generador. Verificar l´estat de l´aïllament de la bancada. Desacoblar i ajustar el selector. Verificar el funcionament de la maniobra. Neteja dels limitadors. Verificar l'estat de la connexió de servei dels interruptors i dels fusibles de força. Verificar l'estat dels cargols en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RAE, RD 355/2024 | Empresa Homologada Aparells Elevadors | 5400
Revisió | CL-RITE-071 | Certificat Anual d'Instal·lacions Tèrmiques segons RITE. Catalunya A | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-RITE-071.001 | CL-RITE-071.001.001 | Rellenar el certificado anual seún RITE por la empresa homologada de Climatización | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Altre | RITE CAT | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.005 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.006 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.008 | CL-P-PE-012.008.001 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-001 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Sense Sistema de Detecció Fuites. A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.008 | CL-P-VRV-006.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es pot duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.002 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.008 | CL-P-EA-006.008.006 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.008 | CL-P-PE-012.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-002 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (5 <= Ton eq. CO2 < 50). Amb Sistema de Detecció de Fuites. 2A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.008 | CL-P-VRV-006.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-003 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (50 <= Ton eq. CO2 < 500). Sense Sistema de Detecció Fuites. 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.008 | CL-P-PE-014.008.001 | Realitzar control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat de circuits. Si l'equip té un sistema de detecció de fuites, es permet duplicar l'interval entre dos successius controls. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-GF-004 | Aparells que utilitzen Gasos Fluorats (50 <= Ton eq. CO2 < 500). Amb Sistema de Detecció de Fuites. A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.008 | CL-P-PE-014.008.001 | Realitzar un control de fuites de gasos fluorats d'efecte hivernacle, verificant-ne la inexistència i l'estanquitat dels circuits. L'equip compta amb un sistema de detecció de fugides. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | Reglamento 517/2014 | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.001 | Netejar els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots sifònics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.002 | Netejar el separador de greixos i fangs, si n'hi ha. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.003 | Fer una inspecció visual dels elements de registre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.004 | Verificar l'estanquitat de les tapes per evitar olors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.005 | Verificar que no hi hagi obstruccions als conductes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.006 | Comproveu l'estat de neteja de la coberta. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-001 | Xarxa de sanejament i embornals 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.001 | FT-SN-001.001.007 | Verificar la inexistència d'humitats a les proximitats dels recorreguts de les canonades. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 1543
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.001 | Netejar els embornals i les calderetes de cobertes no transitables | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.002 | Revisar els col·lectors suspesos. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.003 | Neteja general de les arquetes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.004 | Netejar amb projecció d'aigua a pressió els embornals. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.005 | Netejar els registres crítics. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-002 | Xarxa de sanejament i embornals A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.002 | FT-SN-001.002.006 | Netejar els elements de la instal·lació: pous de registre, bombes delevació, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 4800
Revisió | FT-SAN-003 | Xarxa de sanejament i embornals 10A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.003 | FT-SN-001.003.001 | Netejar les arquetes de peu, de baixant, de pas i sifòniques o abans si s'apreciessin olors. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Equip Intern Mecàniques | 28800
Revisió | EI-CHC-001 | Sistemes per al control de fums i calor 3M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.002 | EI-SCH-001.002.001 | Inspecció visual general | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60
Revisió | EI-CHC-001 | Sistemes per al control de fums i calor 3M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.002 | EI-SCH-001.002.002 | Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït canvis a la geometria de l'edifici (envans, sostres falsos, obertures a l'exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d'utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60
Revisió | EI-CHC-002 | Sistemes per al control de fums i calor 6M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.003 | EI-SCH-001.003.001 | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60
Revisió | EI-CHC-002 | Sistemes per al control de fums i calor 6M | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.003 | EI-SCH-001.003.002 | Neteja dels components i elements del sistema | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Equip Intern PCI | 60
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.001 | Comprovació del funcionament del sistema en les posicions d'activació i descans, incloent-hi la resposta als senyals d'activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta és dins dels paràmetres de disseny. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.002 | Si el sistema disposa de barreres de control de fum, cal comprovar que els espaiats de capçalera, vora i junta no superen els valors indicats pel fabricant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.003 | Comprovació de la disponibilitat correcta de la font d'alimentació principal i auxiliar. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30
Revisió | EI-CHC-003 | Sistemes per al control de fums i calor A | Protecció Contra Incendis | E-402 | Exutori | EI-SCH-001.004 | EI-SCH-001.004.004 | Greixatge dels components i elements del sistema. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI, UNE-EN 12101-3 | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.007 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.010 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.011 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.017 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.019 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.020 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.023 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-001 | Sistema de senyalització luminescent A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.024 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | EI-SL-002 | Substitució senyalització luminescent 10A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.002 | EI-SSL-001.002.001 | En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenidora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la ubicació, realitzada conforme a la norma UNE 23035 -2, aporta valors no inferiors al 80 % dels que dicti la norma UNE 23035-4, a cada moment. Els mesuraments que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | LG-AFS-004 | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.004 | FT-AFS-001.004.002 | Procedimiento de limpieza y desinfección del sistema de agua sanitaria. El orden del procedimiento será secuencial: empezando la limpieza por el depósito, después el acumulador y por último la red y sus puntos terminales, e inmediatamente la desinfección detrás de la limpieza. 1. Acciones previas: Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso del agua a los usuarios. 2. Procedimiento de limpieza y desinfección del depósito. En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente procedimiento: a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta dejar las superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito presentan incrustaciones, estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso necesario, recurriendo a desincrustantes químicos. b) Aclarar, en su caso. c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones pertinentes con el fin de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento. d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. Purgar los restos del aclarado. e) Realizar el tratamiento de desinfección. f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del agua. g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente. h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el nivel de desinfectante. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 14000
Revisió | LG-AFS-004 | Legionel·la- Neteja i desinfecció AFS A | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | FT-DA-002.001 | FT-DA-002.001.002 | Procedimiento de limpieza y desinfección del sistema de agua sanitaria. El orden del procedimiento será secuencial: empezando la limpieza por el depósito, después el acumulador y por último la red y sus puntos terminales, e inmediatamente la desinfección detrás de la limpieza. 1. Acciones previas: Informar de forma evidente sobre la prohibición del uso del agua a los usuarios. 2. Procedimiento de limpieza y desinfección del depósito. En el proceso de limpieza y desinfección del depósito se seguirá el siguiente procedimiento: a) Vaciar el depósito y eliminar todos los residuos acumulados en fondos y paredes hasta dejar las superficies perfectamente limpias. Si las superficies interiores del depósito presentan incrustaciones, estas se deberían eliminar con agua a presión y, en caso necesario, recurriendo a desincrustantes químicos. b) Aclarar, en su caso. c) Inspeccionar el estado del depósito y realizar, si es necesario, las reparaciones pertinentes con el fin de eliminar grietas, fugas, desconchados del revestimiento. d) Aclarar perfectamente el depósito con agua antes de iniciar la desinfección. Purgar los restos del aclarado. e) Realizar el tratamiento de desinfección. f) Limpiar y desinfectar los elementos auxiliares del sistema de bombeo y tratamiento del agua. g) Aclarar con agua de consumo, neutralizar y eliminar el efluente. h) Volver a llenar con agua de consumo restableciendo el servicio una vez ajustado el nivel de desinfectante. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022, RD 865/2003 | Empresa Homologada Legionel·la | 14400
Revisió | BT-CEE-001 | Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici 10A | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | BT-CEE-001.001 | BT-CEE-001.001.001 | Acompañamiento al Tècnico cometente | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Altre | RD 390/2021 | Tècnic Competent | 36000
Revisió | PAU-001 | Pla d'Autoprotecció. Catalunya 4A | Protecció Contra Incendis | E-677 | Pla Autoprotecció | PAU-001.001 | PAU-001.001.001 |  | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | D 30/2015 | Tècnic Competent | 36000
Revisió | BT-AUD-001 | Auditoria Energètica 4A | Baixa Tensió | E-680 | Auditoria Energètica | BT-AUD-001.001 | BT-AUD-001.001.001 | Acompañamiento al Tècnico cometente | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | RD 56/2016 | Tècnic Competent | 57600
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.017 | Revisió de sistemes de bateries: prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema sota bateries, detecció d'avaria i restitució a mode normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.018 | Comprovació de la senyalització dels polsadors manuals d'alarma. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-354 | Sirena | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.019 | Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.020 | Si és aplicable, cal verificar el funcionament del sistema de megafonia. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.021 | Si és aplicable, cal verificar la intel·ligibilitat de l'àudio a cada zona d'extinció. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.030 | Pas previ: Revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques dinspecció. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.031 | Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de la darrera revisió realitzada i procedir a la documentació. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.038 | Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.039 | Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la central. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.001 | DI-CI-001.001.046 | Verificar equips de centralització i transmissió d'alarma. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 450
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.001 | EI-BIE-001.001.001 | Comprovació de la senyalització de les BIEs | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 30
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.001 | EI-EXT-001.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.001 | Verificar que els extintors estan al seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.002 | Verificar que són adequats conforme al risc a protegir | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.003 | Comprovar que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les instruccions de maneig a la part davantera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.004 | Verificar que les instruccions de maneig són visibles | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.005 | Verificar que l'indicador de pressió és a la zona d'operació | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.006 | Comprovar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega, etc.) estan en bon estat | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.007 | Verificar que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors dús | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.008 | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.001 | EI-EXT-002.001.009 | Comprovar la senyalització dels extintors | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 16
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.001 | Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes, motobombes, accessoris, senyals, etc. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.002 | Comprovació de funcionament automàtic i manual de la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.003 | Manteniment d'acumuladors, neteja de borns (reposició d'aigua destil·lada, etc.) | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.004 | Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.) | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720
Revisió | PCI-SIST-001 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 3M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.002 | EI-GP-001.002.005 | Verificació daccessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 720
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons el criteri de la norma UNE 100012, Inspecció Visual: Realitzar una inspecció visual de verificació de l'estat d'higiene d'un sistema, mitjançant eines especialitzades (fotografia, filmacions, etc.). El nombre mínim de punts per cada sistema de climatització serà de tres: un a cada UTA o climatitzador, un a la xarxa de conductes d'impulsió i un a la xarxa de conductes de retorn. Si hi ha evidència de creixement microbià, cal fer una higienització, incloent-hi l'extracció de la brutícia, microorganismes, pols, fongs i residus que s'acumulen a l'interior dels conductes i equips de ventilació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.002 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Ambiental Microbiològic: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent per m3 d'aire, així com la flora fúngica (floriduras i llevats) presents per m3 d'aire impulsat per els equips de climatització, així com la contaminació de l'aire ambient interior (respirable o d'immissió), la contaminació de l'aire de tornada i la contaminació de l'aire exterior. El nombre de punts de mostreig ha de ser representatiu de les dimensions del sistema; es recomana mostrar l'aire d'impulsió, l'aire ambient interior de l'espai condicionat, l'aire de tornada i l'aire exterior, prèviament i amb posterioritat a la higienització. El mostreig d'aire ha de ser per duplicat a cada punt, prenent volums de 100 i 200 l, i seleccionat preferentment la capatació amb baixa velocitat de mostreig, és a dir, 0,5 l/s. S'utilitzarà el mètode aspiromètric, de captació de volums coneguts d'aire i captació de flora microbiana per impacte sobre medi de cultiu específic en placa Rodac, utilitzant com a mitjans: a) medi LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.003 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control Microbiològic de Superfícies: Mostrar la contaminació total de flora microbiana aeròbia mesòfila existent així com la flora fúngica (floriduras i llevats) present, per cada 25 cm2 de superfície mostrejada. Aquesta superfície correspon a l'àrea de la placa Rodac emprada, utilitzant els mitjans: a) mitjà LPT Neutralizing Lilac Agar per al recompte de flora aeròbia mesòfila total; b) Mitjà de Rosa Bengala per a floridures i llevats. El nombre de punts de mostreig de superfícies d'impulsió ha de ser representatiu de les dimensions i característiques del sistema, aplicant-se als elements de les UTAs, les superfícies interiors dels conductes (impulsió i retorn), i qualsevol altra àrea representativa del sistema on pugui existir creixement microbià. A cada punt de presa de mostra es prendran 2 plaques, com a mínim, de cada tipus d'agar, distanciades entre si 100 cm aproximadament. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.001 | CL-D-RCC-001.001.004 | Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012, Control de Brutícia: Avaluar la brutícia adherida i dipositada a la superfície interior dels conductes, mitjançant un mostreig, emprant el mètode gravimètric de la tira adhesiva prepesada de 100 cm2, o el mètode dʻaspiració dʻuna superfície de 100 cm2 amb captació de la matèria particulada aspirada sobre un filtre prepesat. El mostreig i l'anàlisi l'han de fer una entitat de control (laboratori) independent a l'empresa que realitza la higienització del sistema. Cal fer controls en els conductes d'impulsió i de tornada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Ventilació | E-037 | Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW | CL-D-RCC-001.002 | CL-D-RCC-001.002.001 | Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330, Inspecció de Qualitat Ambiental a Interiors: Es realitzaran els controls analítics ambientals establerts a la norma UNE 171330-2:2014, els paràmetres mínims que cal mesurar són els següents: a) Avaluació higiènica dels sistemes de climatització. b) Temperatura i humitat relativa. c) Diòxid de carboni: determinació de la taxa de ventilació. d) Monòxid de carboni. e) Partícules en suspensió per gravimetria i recompte de partícules en suspensió f) Bacteris i Fongs en suspensió El nombre mínim de punts a mostrejar depèn la superfície de l'edifici i s'ha de calcular amb la fórmula: P = 0,15 x √S, on P és el nombre de punts i S la superfície El temps ideal de mostreig hauria de cobrir tot el temps d'ús de l'edifici, així que s'han de fer diversos mesuraments puntuals al llarg del dia que siguin representatius de l'exposició. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 3600
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 1800
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 1800
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de la xarxa de conductes segons UNE 100012 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 360
Revisió | CL-CA-001 (GLOBAL) | Qualitat de l'Aire (Potència Instal·lació > 70 kW). Xarxa de conductes de sistemes de climatització i Qualitat Ambiental a Interiors A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de la qualitat d'aire segons UNE-171330 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Especialista Higiene i Qualitat Ambiental | 360
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.002 | FT-AR-003.002.001 | Revisar i netejar les arquetes embornal. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 900
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.001 | OC-CE-002.001.001 | Comprovació de l´estat d´impermeabilització interior. Inspecció visual de paraments i juntes després del període anual de pluges. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.001 | OC-CE-003.001.001 | Després de fortes pluges, en cas de percebre's olors o aparèixer humitats: Inspecció de les arquetes existents a nivell de paviment, a fi de procedir a la seva neteja, i inspecció visual de juntes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.001 | OC-CU-012.001.001 | Comprovació de funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Verificar que no han aparegut humitats a l'interior de l'edifici. 2) Verificar la inexistència de trencaments i despreniments. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.001 | OC-CU-013.001.001 | Realitzar una neteja anual dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu funcionament correcte. S'ha de fer també després de nevada, forts vents i fortes pluges. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció visual per localitzar si han aparegut humitats a l'interior o exterior de l'edifici. 2) Funcionament de desguassos. 3) Comprovar que l'aigua hagi sortit pels sobreeixidors. 4) Inspecció visual a la recerca de trencaments, esquerdes i bombaments al paviment. 5) Aparició de vegetació, líquens i molses o dipòsits de pols i sutge. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.001 | 1) Comprovació del funcionament correcte dels canals i baixants d'evacuació dels murs parcialment estancs. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.002 | 2) Comprovació que les obertures de ventilació de la cambra dels murs parcialment estancs no estan obstruïdes. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-001 | Obra Civil A | Obra Civil | E-551 | Murs | OC-MUR-001.001 | OC-MUR-001.001.003 | 3) Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.004 | OC-CU-013.004.001 | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.004 | OC-CU-013.004.002 | Comprovació de l‟estat de conservació dels punts singulars. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.002 | OC-FC-001.002.001 | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques; i comprovació de lestat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció per detectar laparició de humitats i taques. 2) Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química. 3) Comprovació de possibles despreniments. 4) Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes. 5) Comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajunts (si n'hi ha). | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 30
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.002 | OC-FC-002.002.001 | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques; i comprovació de lestat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Inspecció per detectar laparició de humitats i taques. 2) Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química. 3) Comprovació de possibles despreniments. 4) Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes. 5) Comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajunts (si n'hi ha). | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20
Revisió | OC-OC-002 | Obra Civil 3A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.001 | OC-FC-006.001.001 | Comprovació de l‟estat de conservació dels punts singulars. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Comprovació general de l'estat dels panells prefabricats (trencament, esquerdes, etc.). 2) Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant immediatament els desperfectes trobats. 3) Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablatge. 4) A les juntes de dilatació, comprovació de l'estat de l'emmassillat i del tapajuntes, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.003 | OC-CE-002.003.001 | Inspecció de les juntes i del conjunt estructural per personal qualificat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 50
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.003 | OC-CE-003.003.001 | Inspecció de juntes, arquetes i conjunt estructural. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 60
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.003 | OC-FC-001.003.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, desploms, envelliment indegut) l'analitzarà un tècnic competent, dictaminant-ne la importància i les actuacions necessàries. 2) Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.). 3) Si hi ha algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà. 4) En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.003 | OC-FC-002.003.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, desploms, envelliment indegut) l'analitzarà un tècnic competent, dictaminant-ne la importància i les actuacions necessàries. 2) Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.). 3) Si hi ha algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà. 4) En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 15
Revisió | OC-OC-003 | Obra Civil 5A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.002 | OC-FC-006.002.001 | Comprovació de la possible existència d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, al full principal. Es proposen les actuacions següents per dur a terme la comprovació obligatòria segons CTE: 1) Segellat de les possibles petites esquerdes que hagin aparegut als elements prefabricats, prèvia neteja amb raig d'aigua i raspallat. 2) Substitució del segellat degradat a les juntes segellades. 3) Revisió general dels elements de sustentació. 4) Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 25
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.004 | OC-FC-001.004.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la càmera (si n'hi ha). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.004 | OC-FC-002.004.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la càmera (si n'hi ha). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 30
Revisió | OC-OC-004 | Obra Civil 10A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-FC-006.003 | OC-FC-006.003.001 | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o de les obertures de ventilació de la cambra, si escau. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | CTE | Tècnic Competent | 20
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.002 | DI-CI-001.002.001 | Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.002 | DI-CI-001.002.002 | Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 60
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Protecció Contra Incendis | E-355 | Xarxa de canonades i accesoris incendis | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.001 | Accionament i greixatge de vàlvules. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.002 | Verificació i ajustament de premsaestopes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.003 | Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900
Revisió | PCI-SIST-002 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 6M | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.003 | EI-GP-001.003.004 | Comprovació dalimentació elèctrica, línies i proteccions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Equip Intern PCI | 900
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.001 | Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les adreces, com a mínim 500 mm. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-353 | Polsador d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.002 | Prova de funcionament de tots els polsadors. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.013 | Verificació de l'estat dels detectors (fixació, netedat, corrosió, aspecte exterior). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.014 | Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, dacord amb les especificacions dels seus fabricants. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.015 | Verificació de la capacitat per assolir i activar l'element sensor de l'interior de la càmera del detector. Cal emprar mètodes de verificació que no facin malbé o perjudiquin el rendiment del detector. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 120
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.026 | Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.027 | Verificació i actualització de la versió de programari de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Detecció d'incendis | E-489 | Central d'Incendis | DI-CI-001.003 | DI-CI-001.003.029 | Comproveu totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, atur d'aire, atur de màquines, atur d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 1200
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.001 | Pas previ: Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar sota la pressió d'aigua de l'edifici, i realitzar les comprovacions necessàries en un lloc adequat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.002 | Comproveu que la boca d'incendi no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no estan rovellats o amb fuites | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.003 | Comprovar que les instruccions de funcionament són clares i llegibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.004 | Comprovar que la situació està indicada de manera precisa | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.005 | Verificar que els suports per al muntatge mural són adequats per a la seva finalitat, i es troben fixos i ferms | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.006 | Verificar que el cabal daigua és constant i suficient. Es recomana fer servir un cabalímetre i un manòmetre | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.007 | Comproveu que el manòmetre, si s'ha instal·lat, funciona correctament i dins del rang de funcionament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.008 | Inspeccionar la mànega en tota la longitud per detectar senyals d'esquerdament, deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o sotmetre un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.009 | Comprovar que les brides i les unions de mànega són del tipus correcte i estan fermament estretes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.010 | Verificar que la devanadora de la mànega gira lliurement en tots dos sentits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.011 | A les devanaderes pivotants, comprovar que el pivot gira lliurement i que ho fa en els angles mínims requerits | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.012 | En boques d'incendi manuals, comproveu que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i funciona lliure i correctament | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.013 | En boques d'incendi automàtiques, comprovar el funcionament correcte de la vàlvula automàtica i de la vàlvula d'aïllament del servei | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.014 | Comprovar l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, prestant una atenció especial als senyals de danys o desgast de les canonades flexibles | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.015 | Si la boca d'incendi està allotjada en un armari, comproveu que les portes obrin lliurement i no presentin danys | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.016 | Comprovar que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.017 | Comprovar el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.002 | EI-BIE-001.002.018 | Finalitzada la revisió anual, cal deixar la boca incendi preparada per al seu ús immediat. Si fos necessari realitzar activitats de manteniment importants, a la boca d'incendi s'ha de col·locar un rètol amb la menció FORA DE SERVEI | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 50
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.003 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.004 | Massa de l'extintor: Pesar l'extintor de CO2 segons les instruccions del fabricant i verificar que la massa concorda amb la massa registrada quan es va posar en servei per primera vegada. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.002 | EI-EXT-001.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.001 | Situació i adequació de l'extintor: Verificar que cada extintor és al lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui adequat al risc a protegir | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.002 | Verificació de l'element de seguretat (precinte): Verificar la integritat de l'element de seguretat per determinar si l'extintor ha estat utilitzat o accionat | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.003 | Verificació i control de l'indicador de pressió i de la pressió: Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comproveu-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades a les instruccions facilitades pel fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.004 | Examen exterior de l'extintor: Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per detectar corrosió o abonyegaments, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en l'ús de l'extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per prendre les mesures apropiades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.005 | Verificació de la mànega i filtre de descàrrega: Examinar la mànega i filtre de descàrrega, comprovant que estan en condicions d'ús i assegurar-se que no estan obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estan danyades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.006 | Verificació de les instruccions d'ús: Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.007 | Obertura de l'extintor: Si durant les operacions de manteniment es constata que a l'extintor s'ha produït una descàrrega total o parcial, ha patit danys ostensibles, ha estat exposat a condicions ambientals que poguessin interferir en el seu funcionament, manca de precintes o presenta indicis de manipulació, pèrdua de pressió, no s'han realitzat manteniments anuals anteriors, indicis d'enganxament o deteriorament de les propietats de l'agent extintor o qualsevol altra circumstància anòmala que justifiqui l'obertura; es procedirà a l'obertura de l'extintor i es realitzaran les operacions descrites a l'Annex D de la UNE 23120:2011 | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.008 | Emplenar els detalls de l'etiqueta de manteniment i servei, indicant nom de l'empresa mantenidora, adreça, núm. d'autorització, organisme que autoritza, data de realització de la revisió i data del proper manteniment. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.002 | EI-EXT-002.002.009 | Anotar les operacions realitzades al registre corresponent i emetre el certificat corresponent. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 33
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.002 | Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.003 | Comprovació de l'estat de càrrega de bateries i electròlit | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.005 | EI-GP-001.005.004 | Prova, en les condicions de la recepció, amb la realització de corbes de l'abastament amb cada font d'aigua i d'energia. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 2600
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.001 | Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 180
Revisió | PCI-SIST-003 (GLOBAL) | Revisió de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis A | Protecció Contra Incendis | E-176 | Sistema de senyalització luminescent | EI-SSL-001.001 | EI-SSL-001.001.002 | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Protecció Contra Incendis | 180
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-EXT-001.004 | EI-EXT-001.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | EI-EXT-004 | Substitució d'extintors 20A | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-EXT-002.004 | EI-EXT-002.004.001 | L'extintor només es pot retimbrar per un màxim de 3 vegades. Per tant, passats 20 anys des de la data de fabricació és obligatori substituir-lo per un de nou | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | EI-BIE-004 | Substitució BIE 20A | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-001.004 | EI-BIE-001.004.001 | La vida útil de les mànegues contra incendis serà la que estableixi el fabricant de les mateixes, transcorreguda la qual es procedirà a substituir-les. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys. | Sí / No |  | 20A (Cada veinte años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 0
Revisió | DI-D-001 | Substitució Detectors 10A | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | DI-CI-001.004 | DI-CI-001.004.001 | Substituir els detectors dincendi. La vida útil dels detectors d'incendis serà la que estableixi el fabricant d'aquests, transcorreguda la qual es substituirà. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Detecció d'Incendis | 0
Revisió | VT-CO-001 | Substitució Detectors CO 5A | Detecció d'incendis | E-154 | Detector de CO | DI-SCO-003.004 | DI-SCO-003.004.001 | Substituir lʻelement sensor dels detectors. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | UNE-EN 50545 | Empresa Homologada Detecció d'Incendis | 900
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Detecció d'incendis | E-352 | Detector d'incendis | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.001 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-160 | Extintor CO2 | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.002 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-161 | Extintor Pols ABC | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.003 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-155 | Boca d'Incendis Equipada | EI-BIE-002.003 | EI-BIE-002.003.010 | Se inspeccionarán tanto el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | EI-SPCI-001 | Inspecció de la Instal·lació de Protecció Contra Incendis 10A. | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.011 | EI-GP-001.011.001 | S'inspeccionaran tant l'estat dels productes (equips i sistemes) in situ com la documentació aplicable (relativa a la posada en servei, manteniment, etc., segons apliqui). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | PRL-EPI-LV-001 | Línies de Vida i Punts d'Ancoratge A | Prevenció de Riscos Laborals | E-407 | Línia de vida | PRL-EPI-LV-001.001 | PRL-EPI-LV-001.001.001 | Segons la Norma UNE-EN 365: 2005 sobre equips de protecció individual contra les caigudes en altura, a l'article 4.4 Instruccions per a revisions periòdiques. La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3r i EN353 article 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les indicacions del fabricant: els sistemes anticaiguda hauran de ser revisats | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Sistemes Anticaiguda | 0
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Revisió de sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 7200
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.002 | CL-ET-CA-006.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 360
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió dels sistemes de control automàtic (free-cooling, vàlvules de tres vies o dues vies, servomotors, etc.) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 1188
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió del sistema de regulació automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 180
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Revisar els sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 2700
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.001 | Revisió del funcionament del control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 7200
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.002 | CL-P-PE-014.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 720
Revisió | CL-GES-001 | Sistema de Gestió de Climatització (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.002 | GS-001.002.001 | Revisió del sistema de control automàtic segons RITE. Per realitzar una revisió correcta del BMS es recomanen les operacions següents: 1) Verificar i ajustar, per mostreig, les sondes i elements de camp. 2) Verificar, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules dacord amb els senyals de comandament. 3) Verificar i ajustar, per mostreig, els òrgans daccionament de les vàlvules motoritzades. 4) Comprovació de l'estat i l'actuació de sondes i sensors i llaços de regulació. Verificació de la comunicació amb els controladors perifèrics. 5) Comprovació de rangs de senyal de sensors i correcció de desviacions. Verificació de resposta dels reguladors. 6) Inspecció de l'estat dels elements emissors i dels receptors d'alarmes. Simulació d'alarmes i comprovació de la notificació sobre els terminals o impressores predefinides. 7) Comprovació de la notificació remota d'alarmes a impressores o altres terminals. 8) Comprovació de la comunicació amb els controladors de les integracions amb el sistema de control. 9) Comprovació del comandament sobre els diferents equips controlats des del lloc de control. 10) Comprovació dels valors reals als equips (en camp) amb els presentats al lloc de control. 11) Comprovació del funcionament dels elements de camp vinculats als controladors. 12) Inspecció general destat i actuació dels principals elements de regulació i control. 13) Verificació de reglatges i valors de consigna. Ajustament i calibratge d'elements de regulació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Sistema de Gestió Climatització | 10800
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.018 | Medir la temperatura del fluido portador en entrada del generador de calor | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.019 | Medir la temperatura del fluido portador en salida del generador de calor | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.020 | Medir la presión del fluido portador en entrada del generador de calor | Valor | Pa | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.021 | Medir la presión del fluido portador en salida del generador de calor | Valor | Pa | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.022 | Medir la temperatura ambiente del local o sala de máquinas. | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.023 | Medir la temperatura de los gases de combustión. | Valor | ºC | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.024 | Medir el contenido de CO en los productos de combustión. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.025 | Medir el contenido de CO2 en los productos de combustión. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.026 | Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (20 kW < P ≤ 70kW) 2A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-006.002 | CL-P-CA-006.002.027 | Tiro en la caja de humos de la caldera. | Valor | - | 2A (Cada dos años) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.001 | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida del generador de calor. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.002 | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida del generador de calor. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.003 | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada del generador de calor. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.004 | Mesurar el contingut de CO2 als productes de combustió. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.005 | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada del generador de calor. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.006 | Mesurar la temperatura ambient del local o la sala de màquines. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.007 | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.008 | Mesurar el contingut de CO als productes de combustió. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.009 | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums a combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides a combustibles sòlids. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300
Revisió | CL-GEC-101 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de Calor (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.004 | CL-P-CA-007.004.010 | Tir a la caixa de fums de la caldera. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 300
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.001 | Mesurar les temperatures d'evaporació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.002 | Mesurar les temperatures de condensació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.003 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.004 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.005 | Mesurar les pressions d'evaporació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.006 | Mesurar el CEE o COP instantani | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.007 | Mesurar el cabal d'aigua a l'evaporador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.008 | Mesurar el cabal d'aigua al condensador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.009 | Mesurar les pressions de condensació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.014 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.015 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.016 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.005 | CL-P-PE-012.005.017 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.001 | Mesurar les pressions d'evaporació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.005 | Mesurar les pressions de condensació | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.007 | Mesurar les temperatures d'evaporació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.008 | Mesurar les temperatures de condensació | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.009 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.010 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.011 | Mesurar el CEE o COP instantani | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.012 | Mesurar el cabal d'aigua a l'evaporador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.013 | Mesurar el cabal d'aigua al condensador | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.014 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.015 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.016 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.005 | CL-P-PE-014.005.017 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.001 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.002 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del evaporador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.003 | Medir la temperatura del fluido exterior en entrada del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.004 | Medir la temperatura del fluido exterior en salida del condensador | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.005 | Mesureu les pressions d'evaporació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.010 | Mesurar les temperatures evaporació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.011 | Mesurar les temperatures de condensació. | Valor | ºC | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.012 | Mesurar la potència elèctrica absorbida | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.013 | Mesurar la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima. | Valor | kW | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.014 | Mesurar el CEE o COP instantani. | Valor | - | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.015 | Mesureu el cabal d'aigua a l'evaporador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.016 | Mesureu el cabal d'aigua al condensador. | Valor | m3/s | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-GEF-001 | Avaluació Periòdica del Rendiment dels Equips Generadors de fred (70kW < P ≤ 1.000kW) 3M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.005 | CL-P-VRV-006.005.017 | Mesurar les pressions de condensació. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 111
Revisió | CL-TEM-001 | Verificació de Temperatura 6M | Climatització | E-570 | Sistema de Climatització | CL-TEM-001.001 | CL-TEM-001.001.001 | El mesurament es realitzarà complint els requisits següents: a) Es realitzarà com a mínim un mesurament de la temperatura de l'aire cada 100 m² de superfície. b) El mesurament es realitzarà a una alçada d'1,7 m del terra. c) Es tracta que el nombre més gran de mesures coincideixi amb la situació dels llocs de treball. En el cas de recintes no permanentment ocupats el mesurament es realitzarà al centre del recinte, si es realitza un únic mesurament. d) L'exactitud de l'instrument de mesura serà com a mínim de ±0,5 ºC. Es considera que un recinte compleix amb la limitació de temperatura, quan la temperatura mitjana del recinte no superi en +- 1ºC els límits que s'indiquen: a) La temperatura de l'aire als recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per això es requereixi consum denergia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció. b) La temperatura de l'aire als recintes refrigerats no és inferior a 26 ºC, quan per això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració. c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment duna humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 28800
Inspecció | BT-BT-007 | Baixa Tensió Catalunya 5A | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.005 | BT-CE-001.005.001 | Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat d'Inspecció i Control, segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002, al seu ITC-BT-05 punts 4.1 i 4.2, on s'especifiquen les inspeccions inicials i periòdiques: a) Instal·lacions industrials que necessitin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW; b) Locals de Pública Concurrència; c) Locals amb risc dincendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places; d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW; e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW; g) Quiròfans i sales dintervenció; h) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RBT | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | BT-TTR-001 | Preses de Terra A | Baixa Tensió | E-405 | Presa de terra | BT-TTR-001.001 | BT-TTR-001.001.001 | Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, a l'època en què el terreny estigui més sec. Per fer-ho, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. Als llocs on el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, s'han de posar al descobert per al seu examen, almenys una vegada cada cinc anys. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RBT | Empresa Homologada Baixa Tensió | 1800
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.001 | Verificacions generals: 1) Inspecció i collament de connexions elèctriques. 2) Verificació d'estat i funcionament de la regulació d'il·luminació. Calibrar si cal. 3) Verificació d'estat i funcionament de les lluminàries d'acord amb el senyal de comandament. 4)Comprovació de recorreguts i ajust, si escau. 5) Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. 6) Premeu de connexions elèctriques i ajust, si escau. 7) Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control. 8) Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: in 9) Verificació destat i funcionament de balasts electrònics. Ajustar si cal. 10) Verificació d'estat i funcionament de reguladors i centraletes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.002 | Control per autòmat electrònic: 1) Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, proteccions i senyalització, i connexions 2) Inspecció de circuits de senyal i “busos” de comunicació. 3) Verificació de cablejats i connexions. 4) Verificació d'estat i actuació de sensors, controls de temperatura i termòstats. 5) Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats. 6) Comprovació d'entrades analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 7) Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. 8) Comprovació d'entrades de senyals a actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i receptors. 9) Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust, si escau. 10) Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajustaments, si escau. 11) Verificació d'estat i actuació de mòduls i controladors perifèrics. 12) Verificació d'estat i d'actuació de controladors i interruptors de flux de fluids. 13) Verificació d'estat i d'actuació de sensors i controladors de nivell. 14) Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600
Revisió | BT-SGI-001 | Sistema de gestió d'il·luminació A | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.001 | GS-004.001.003 | Llocs de control i gestió centralitzada: 1) Verificar si hi ha nous punts de control a l'edifici que puguin ser integrats al sistema de gestió. 2) Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics. 3) Verificació del funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 4) Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallada del subministrament de tensió 5) Verificació de funcionament dels Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) 6) Comprovació de l'estat de cables dalimentació elèctrica i busos de comunicació i les seves connexions. 7) Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics 8) Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text. 9) Verificació de funcionament general. Anàlisi dhistòriques i tendències de dades. 10) Verificació dhoraris i programes de comandament dequips i sistemes. 11) Comprovació in situ de respostes a senyals d'ordre remota en modes manual i automàtic 12) Realització de backup de fitxers històrics i reinici de seqüències d'emmagatzematge, si escau. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Sistema de Gestió Il·luminació | 3600
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.002 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-022 | Comptador d'aigua de Climatització | CL-D-C-001.002 | CL-D-C-001.002.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.002 | Realitzar la neteja general de l'estesa de canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.004 | Verificar l'estanquitat de les vàlvules de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.005 | Verificar els dispositius automàtics de detecció de fuites. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.006 | Contrast i ajustament de manòmetres i termòmetres. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.005 | CL-D-GAS-001.005.007 | Comprovació de l'existència de rètols i vigència dels elements contraincendis. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-031 | Humectador | CL-D-H-001.002 | CL-D-H-001.002.001 | Revisió anual d'humectadors seguint les recomanacions del fabricant | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.001 | Revisió de sistemes de control automàtic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.002 | Revisió dels sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.003 | Comprovació de nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.004 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.002 | CL-D-RT-001.002.005 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.001 | Comprovar l'estanquitat de circuits de canonades | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.002 | Comproveu l'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-038 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst < 70 kW | CL-D-RT-001.003 | CL-D-RT-001.003.003 | Revisió i neteja dequips de recuperació de calor. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.003 | CL-P-TE-002.003.001 | Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS amb potència tèrmica nominal > 24,4 kW | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 600
Revisió | CL-PREV-000-A (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació < 70 kW) A | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.001 | VT-E-008.001.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Netejar les lamel·les de les reixes, difusors, boques d'extracció, toveres, etc., comprovant-ne la fixació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.001 | CL-D-DE-002.001.001 | Revisió del got dexpansió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-029 | Electrobomba climatització P inst > 70 kW | CL-D-EB-002.002 | CL-D-EB-002.002.001 | Revisió de bombes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-031 | Humectador | CL-D-H-001.001 | CL-D-H-001.001.001 | Revisió d'aparells d'humectació segons RITE: Verificar el funcionament correcte de l'equip, la inexistència de fuites, neteja de safates, reparació de les llances de vapor si cal, verificar el sistema de retorn de vapor, etc. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.001 | Revisió de sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.002 | Comprovar nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.002 | CL-D-RT-003.002.003 | Comproveu el tarat d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.001 | CL-ET-CA-006.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.001 | CL-ET-CA-006.001.002 | Revisió de ventiladors, comprovant que no estan obstaculitzats i giren lliurement | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.002 | Revisió dequips dhumectació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.001 | CL-ET-CL-002.001.003 | Revisió de ventiladors (fins i tot corretja) | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 396
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.001 | CL-ET-FC-003.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.001 | Comprovació de nivells daigua en circuits. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.001 | CL-ET-SR-003.001.002 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 450
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.001 | Neteja de cremador de la caldera | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.002 | Revisió dels sistemes de tractament daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.003 | Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.001 | CL-P-CA-007.001.004 | Comprovació de taratge d'elements de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.009 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.010 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.011 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.001 | CL-P-EA-006.001.012 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.003 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.001 | CL-P-EA-008.001.004 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.001 | CL-P-PE-012.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.001 | CL-P-PE-014.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.001 | CL-P-PE-014.001.002 | Revisió de ventiladors | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.001 | CL-P-VRV-006.001.001 | Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.003 | FT-ACS-002.003.001 | Revisió del sistema de preparació d'ACS segons RITE. Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat i verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.001 | VT-E-004.001.001 | Revisió de ventiladors segons RITE: Verificar que el ventilador no té elements estranys i que gira lliurement, comprovar l'actuació dels comandaments de control i proteccions, verificar la tensió i l'estat de les corretges, i mesurar la potència absorbida. | Valor | kW | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B1 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) M | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.002 | VT-E-004.002.001 | Revisió i neteja de filtres daire. | Sí / No |  | M (Mensual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 3600
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.001 | Comproveu l'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 7200
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2400
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.003 | CL-D-RT-003.003.003 | Revisió i neteja dequips de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2400
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.002 | CL-ET-CA-006.002.001 | Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire: Netegeu la safata de condensats i les reixetes, verifiqueu l'absència de corrosió, verifiqueu el funcionament del motor: vibracions, acoblament, etc., i comproveu l'estat de les connexions elèctriques. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1188
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.002 | CL-ET-CL-002.002.002 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 594
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.002 | CL-ET-FC-003.002.001 | Revisió d'unitats terminals aigua-aire. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 180
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.001 | Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 2700
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.002 | CL-ET-SR-003.002.002 | Revisió i neteja de filtres daigua. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1350
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.001 | Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums calderes | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 7200
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.002 | Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.003 | Comprovació del material refractari | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.002 | CL-P-CA-007.002.004 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.003 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.005 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.015 | Revisió general dequips autònoms exteriors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.016 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.017 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.002 | CL-P-EA-006.002.018 | Revisió general d'equips autònoms | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.003 | Revisió general dequips autònoms exteriors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.004 | Neteja d'evaporador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.002 | CL-P-EA-008.002.005 | Neteja de condensador | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.002 | CL-P-PE-012.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.002 | CL-P-PE-014.002.001 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B2 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) 6M | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.002 | CL-P-VRV-006.002.002 | Revisió i neteja daparells de recuperació de calor. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-040 | Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW | CL-D-RT-003.004 | CL-D-RT-003.004.001 | Comproveu l'estanquitat de circuits de canonades. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 3600
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-052 | Cortines d'aire amb resistència elèctrica P inst > 70 kW | CL-ET-CA-006.003 | CL-ET-CA-006.003.001 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.001 | Revisió de bateries dintercanvis tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.002 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i/o retorn d'aire (neteja integral ia fons: exterior de bateries, ventiladors, caixa, etc.) | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-054 | Climatitzador P inst > 70 kW | CL-ET-CL-002.003 | CL-ET-CL-002.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.001 | Revisió de bateries dintercanvi tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-057 | Fan Coil P inst > 70 kW | CL-ET-FC-003.003 | CL-ET-FC-003.003.002 | Revisió de l´estat de l´aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 360
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.001 | Comprovació d'estanquitat a circuits. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-067 | Instal·lació terra radiant P inst > 70 kW | CL-ET-SR-003.003 | CL-ET-SR-003.003.002 | Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 900
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.003 | CL-P-CA-007.003.001 | Revisió general de la caldera de gas. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-104 | Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW | CL-P-EA-006.003 | CL-P-EA-006.003.005 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-586 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 <ton eq CO2 <50) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-006.003 | CL-P-EA-006.003.006 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-588 | Unitat Exterior de l'Equip autònom partit P inst> 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 <5) i potència del generador <12 kW | CL-P-EA-008.003 | CL-P-EA-008.003.002 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 720
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.002 | Neteja d'evaporadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.003 | CL-P-PE-012.003.003 | Neteja de condensadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.001 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.002 | Neteja d'evaporadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.003 | CL-P-PE-014.003.003 | Neteja de condensadors | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.001 | Neteja de lʻevaporador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.002 | Neteja del condensador. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.003 | CL-P-VRV-006.003.003 | Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1200
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-004.003 | VT-E-004.003.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Comprovar el funcionament correcte i netejar l'interior i l'exterior de la caixa de ventilació. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 1800
Revisió | CL-PREV-000-B3 (GLOBAL) | Programa de Manteniment Preventiu d'Instal·lacions Tèrmiques (Potència Instal·lació > 70 kW) A | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.001 | VT-E-008.001.001 | Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire segons RITE: Netejar les lamel·les de les reixes, difusors, boques d'extracció, toveres, etc., comprovant-ne la fixació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RITE ESP | Empresa Homologada Climatització | 240
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.001 | Revisar el conjunt del full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, guerxes o despenjaments que impedeixin una correcta obertura. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.002 | Revisar la fixació de les frontisses i greixar-ne els eixos. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.003 | Comproveu que la força de desbloqueig del dispositiu dobertura és ladequada. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.004 | Comproveu que la força per al gir de la porta és inferior a 25 N en itineraris accessibles ia 140 N en altres situacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.005 | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.006 | Revisar les folgures perimetral i central i ajustar-les si cal, dins de les toleràncies. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.007 | Verificar que no hi ha elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.008 | Reviseu les juntes intumescents. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.009 | Reviseu si el vidre té trencaments, esquerdes o defectes generals. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.010 | Reviseu la subjecció i la junta del vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.011 | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.012 | En portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes conforme a UNE-EN 1158:2003 i ajustar-lo si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | EI-PEI-001 | Portes EI 6M | Extinció d'incendis | E-167 | Porta resistent al foc < 500 persones | EI-PT-003.001 | EI-PT-003.001.013 | Quan n'hi hagi, revisar el dispositiu de retenció electromagnètica. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 130
Revisió | SC-MEG-001 | Megafonia A | Seguretat i Comunicacions | E-564 | Megafonia | SC-MEG-001.001 | SC-MEG-001.001.001 | Acompanyament a lempresa especialista en megafonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Megafonia | 14400
Inspecció | OC-ITE-001 | Inspecció Tècnica d'Edificios (> 45 anys d'antiguitat) 10A. Barcelona | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | OC-ITE-001.001 | OC-ITE-001.001.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Normativa | Preventiva | DECRETO 67/2015 | Projectista, director/a d'obra o director/a d'execució de l'obra en edificació residencial d'habitatges | 0
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.001 | Control dels elements mecànics dels equips: Inspeccionar els cables dels conductors, els transformadors i les bobines. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.002 | Controlar la temperatura de l'equip i el local. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.003 | Netejar l'electrònica de potència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.004 | Comprovar els elements del rectificador/carregador: Reglatge de la tensió de la bateria, limitació del corrent de la bateria, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de continua. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.005 | Verificar la desconnexió i la connexió automàtica del rectificador. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.006 | Revisió general de la bateria: Càrrega i descàrrega, prova dautonomia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.007 | Comprovar el correcte estat del convertidor: reglatge de la tensió de sortida, control de freqüència de sortida, control de sincronització de xarxa, control de la intensitat de sortida, funcionament correcte dels ventiladors, control dels condensadors de filtratge de sortida. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.008 | Revisió general del bypass: Sincronisme, realització de diverses commutacions amb xarxa verificant el perfecte estat, correcte funcionament del By-Pass manual. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.009 | Control de tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-001 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) A | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.002 | BT-SAI-001.002.010 | Comprovació dels paràmetres següents: tensió d'entrada al SAI, tensió de sortida del rectificador, tensió de sortida del sistema, intensitat de sortida del sistema, assaig del monitor i telemonitor. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista SAI | 720
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.001 | Verificar la posició correcta de funcionament i absència de les alarmes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.002 | Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | BT-SAI-002 | Sistema d'alimentació Ininterrompuda M | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.001 | BT-SAI-001.001.003 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.001 | Verificar la posició correcta de funcionament i absència de les alarmes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.002 | Desconnectar momentàniament l'alimentació de xarxa i verificar el funcionament correcte de la unitat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120
Revisió | BT-SAI-003 | Sistema d'alimentació ininterrompuda 15D | Baixa Tensió | E-018 | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda | BT-SAI-001.003 | BT-SAI-001.003.003 | Posteriorment verificar la càrrega correcta de l'equip. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Conductiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 120
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.001 | Inspeccioneu per mostreig l'estat de les connexions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 300
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.002 | Inspeccioneu per mostreig l'estat de les connexions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.003 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.004 | Realitzar prova de falsa alarma. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.005 | Realitzar prova dobertura en els contactes magnètics. Heu de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.006 | Inspeccioneu l'estat de les connexions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.007 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.008 | Comprovar el funcionament dels detectors de presència. Ha de quedar constància del resultat de les verificacions i anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagin fet. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.009 | Netejar els detectors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.010 | Verificar l'estat general de l'equip de control d'accés (porta, torniquet, talanquera, etc.). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.011 | Regular tensions i intensitats dels components elèctrics del sistema. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.012 | Verificar bateries, fusibles i material petit. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.013 | Verificar la instal·lació i comprovar el funcionament correcte del sistema d'obertura o bloqueig. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.014 | Inspeccioneu visualment l'estat de conservació de les sirenes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-311 | Sistema de control d'accessos | SC-003-001 | SC-003-001.015 | Comproveu el funcionament d'una de les sirenes de cada zona. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.016 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions dels contactes magnètics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Control d'Accessos | E-361 | Electroiman porta | SC-003-001 | SC-003-001.017 | Realitzar prova dobertura en els contactes magnètics. Heu de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.018 | Inspeccioneu l'estat de les connexions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.019 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions dels detectors de presència. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.020 | Comprovar el funcionament dels detectors de presència. Ha de quedar constància del resultat de les verificacions i anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagin fet. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | SC-SCA-001 | Sistema de Control d'Accessos A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-003-001 | SC-003-001.021 | Netejar els detectors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Empresa Especialista Control Accessos | 900
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.001 | Neteja a fons de tots els elements. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.002 | Verificació de cablejat, connexions elèctriques i accessoris com ara encebadors, transformadors, preses de terra etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.003 | Inspeccionar l'estat de les fixacions, làmpades i lluminàries. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | BT-IEX-002 | Il·luminació exterior A | Baixa Tensió | E-566 | Il·luminació exterior | BT-IEX-002.003 | BT-IEX-002.003.004 | Per a aquells elements que disposin de transformadors, comprovar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.001 | Inexistència de sorolls causats per desplaçament de les corretges de transmissió. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.002 | Alineació de transmissions per corretges, politges i ajust, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.003 | Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges, segons escaigui. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.004 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents de contactes de contactors, interruptors i relés, de protecció de motors i substitució, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 30
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.005 | Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast amb les nominals de placa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.006 | Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.007 | Actuació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials, externes o internes (clixon), de motors i ajustos, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.008 | Sentit de rotació dels ventiladors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 30
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | CL-VT-001.001 | CL-VT-001.001.009 | nexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.001 | Inexistència de sorolls causats per desplaçament de les corretges de transmissió. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.002 | Alineació de transmissions per corretges, politges i ajust, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.003 | Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges, segons escaigui. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.004 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents de contactes de contactors, interruptors i relés, de protecció de motors i substitució, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.005 | Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast amb les nominals de placa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.006 | Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.007 | Actuació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials, externes o internes (clixon), de motors i ajustos, si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.008 | Sentit de rotació dels ventiladors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-VT-001 | Equips de ventilació i extracció 3M | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | CL-VT-001.002 | CL-VT-001.002.009 | Inexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 60
Revisió | CL-IRG-003 | Certificat d'instal·lació individual de gas (IRG-3) 4A | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-IRG-003.001 | CL-IRG-003.001.001 | Rellenar el Certificado instalación individual gas por la empresa instaladora de gas | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Altre | RCG | Empresa homologada en instal·lacions de GLP | 0
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.001 | Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.002 | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en disposa). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.003 | Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.004 | Realitzar Termografia del conjunt. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.005 | Anàlisi de punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.001 | BT-BN-001.001.006 | Valors del cosinus de fi. | Valor | - | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 150
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.001 | Realitzar Termografia del conjunt. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.002 | Anàlisi de punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.003 | Conclusions d’estat d’equip. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.004 | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.001 | BT-BN-002.001.005 | Mesurar el Coseno de fi manualment i comparar-lo amb el display de la bateria. | Valor | - | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.001 | BT-CE-001.001.001 | Realitzar Termografia de tots els panells. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.001 | BT-CE-001.001.002 | Anàlisi punts calents o punts de consum elevat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 900
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.001 | Lectura contador P1 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.002 | Lectura contador P2 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-672 | Comptador elèctric | BT-CONT-001.001 | BT-CONT-001.001.003 | Lectura contador P3 | Valor | kWh | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.001 | Comprovar visualment la inexistència de fuites entre el cos i la tapa. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.002 | Comprovar visualment la inexistència de fuites entre brides o connexions. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.003 | Canviar les juntes cada cop que es desmuntin. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.004 | Premeu la premsaestopa manualment quan les fuites siguin excessives. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Gas Natural | E-012 | Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades | BT-GP-001.001 | BT-GP-001.001.005 | Comproveu les fuites per tancament mecànic. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.001 | Verificar l'estat de subjecció del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.002 | Comprovar visualment l'estat de conservació del suport davant de la corrosió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.003 | Verificar l'estat de l'aïllament del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180
Revisió | COMP-BT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió M | Baixa Tensió | E-017 | Parallamps | BT-PY-001.002 | BT-PY-001.002.004 | Inspeccionar les connexions elèctriques del suport. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 180
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.001 | Realitzar lectura de Voltatge de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | V | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.002 | Verificar equilibri de càrregues. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.003 | Ajustar els relés als valors obtinguts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.004 | Inspeccionar visualment els cables interiors. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.002 | BT-CE-001.002.005 | Realitzar lectura d'intensitat de tots els circuits del quadre general i comparar amb els valors de referència. | Valor | I | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-BT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.003 | BT-ILE-001.003.001 | Comprovar l'encesa correcta dels autònoms d'emergència, fer un tall de l'energia elèctrica i verificar la no disminució de la intensitat de llum durant 60 minuts. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.002 | BT-BN-001.002.001 | Comprovar el correcte estat de mecanismes i condensadors | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-002 | Bateria de condensadors estàtica | BT-BN-001.002 | BT-BN-001.002.002 | Inspeccionar els cables interiors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.002 | BT-BN-002.002.001 | Comproveu l'accionament mecànic dels contactors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-003 | Bateria de condensadors dinàmica | BT-BN-002.002 | BT-BN-002.002.002 | Inspeccionar els cables interiors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.001 | Mesurar Impedància de bucle a l'interruptor general. | Valor | Ω | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.002 | Comparar amb els valors de referència. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.003 | Verificar la continuïtat de posada a terra a tot el quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.004 | Netegeu l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.005 | Verificació de senyalització de cablatge i circuits a l'interior del quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-004 | Quadre General de Baixa Tensió | BT-CE-001.003 | BT-CE-001.003.006 | Neteja exterior del quadre, verificació de senyalitzacions de circuits a l'exterior i comprovació de l'esquema unifilar del quadre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.001 | Realitzar accionament de tots els contactors des del sistema de gestió i verificació en camp del seu funcionament correcte. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.002 | Engegar tots els elements alimentats des del quadre i realitzar Termografia de tots els panells. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-BT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Baixa Tensió 6M | Baixa Tensió | E-005 | Quadre elèctric secundari | BT-CE-002.001 | BT-CE-002.001.003 | Analitzar punts calents o de consum elevat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1200
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.001 | Anoteu la pressió del circuit d'expansió. | Valor | Pa | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.002 | Verificar la inexistència de fuites daigua. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.003 | Purgar els punts més alts de la instal·lació. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.004 | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.005 | Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i ompliu si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.006 | Controleu la pressió de l'aigua en fred. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.007 | Comprovar les pressions a ple rendiment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Climatització | E-024 | Dipòsit d'expansió P inst > 70 kW | CL-D-DE-002.002 | CL-D-DE-002.002.008 | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.001 | Comproveu la pressió del circuit de subministrament. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.002 | Comproveu la pressió d'utilització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.003 | Verificar la inexistència de fuites a la xarxa. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Gas Natural | E-030 | Comptador xarxa i Elements de gas natural | CL-D-GAS-001.003 | CL-D-GAS-001.003.004 | Verificar l'estat de les canalitzacions. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 450
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.001 | CL-P-TE-002.001.001 | Inspeccionar el dipòsit i netejar-ne quan hi hagi sediments o productes de corrosió visibles. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 3600
Revisió | COMP-CL-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Climatització 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-139 | Termo elèctric 24,4 kW < P inst < 70 kW | CL-P-TE-002.001 | CL-P-TE-002.001.002 | Escalfar l'aigua dels dipòsits que hagin quedat fora de servei un cert temps fins a la temperatura de 70ºC, i mantenir aquesta temperatura durant dues hores com a mínim. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 3600
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.001 | Anotar la pressió del circuit. | Valor | Pa | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.002 | Verificar la inexistència de fuites daigua. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.003 | Purgar els punts alts de la instal·lació. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.002 | FT-ACS-002.002.004 | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.001 | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.002 | Verificar l'estat general del grup comprovant l'absència de fugides. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.003 | Verificar i controlar la pressió als manòmetres. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.004 | Mirar el nivell daigua del dipòsit. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.005 | Verificar la posició i l'actuació de les vàlvules d'ompliment, aspiració i drenatge. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.001 | FT-AFS-001.001.006 | Comproveu l'absència de fuites i filtracions. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.007 | FT-AFS-001.007.001 | Verificar el funcionament correcte de tots els elements de tractament d'aigua: funcionament correcte i calibratge. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.001 | Verificar l'estat interior correcte de l'arqueta. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.002 | Neteja de l'arqueta. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-180 | Arqueta | FT-AR-003.001 | FT-AR-003.001.003 | Verificar-ne l'estanquitat. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.001 | FT-C-001.001.001 | Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.001 | Verificar que la regeneració de sal es produeix de manera automàtica i en el moment previst. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.002 | Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.003 | Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.004 | Netejar el desguàs verificant que no està obstruït. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.005 | Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per a les resines). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.006 | Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.007 | Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.008 | Verificar el funcionament correcte del quadre de comandament i dels senyals d'alarma. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.002 | FT-DC-002.002.009 | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.001 | Anotar la intensitat per fase i comprovar amb la nominal. | Valor | A | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.003 | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.004 | Comprovar i ajustar el relé tèrmic. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.005 | Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu en cas necessari. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.006 | Reviseu el tancament i repremeu en cas necessari. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.007 | Verificar que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per a tancaments de premsa estopa). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.008 | Verificar l'estat dels enllaços. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.009 | Comprovar l'absència de fuites a les juntes. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-186 | Electrobomba submergida | FT-EB-001.001 | FT-EB-001.001.010 | Netejar els filtres d'aspiració i de renovació si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 160
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.004 | FT-SN-001.004.001 | Neteja de les reixes, embornals i accessoris, examinant-ne tots els elements. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 5400
Revisió | COMP-FT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Lampisteria 6M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-196 | Xarxa de sanejament i embornals | FT-SN-001.004 | FT-SN-001.004.002 | Efectuar una prova d'evacuació i comprovar la no disminució del cabal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 5400
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.001 | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.002 | Comproveu la pressió en fred. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.003 | Comproveu la pressió de l'aigua al circuit en fred. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.004 | Comprovar les pressions a ple rendiment. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | FT-ACS-002.006 | FT-ACS-002.006.005 | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.001 | Revisar i greixar tots els elements mòbils. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.002 | Comprovar el tarat dels pressòstats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.003 | Repassar els ancoratges i reapretar si fos necessari. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.004 | Verificar la senyalització i les alarmes del quadre elèctric. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.005 | Accionar tots els elements de valvuleria. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.006 | Neteja general del local i dels equips. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.007 | Verificar el consum denergia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.008 | Verificar l'estanquitat de les juntes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.009 | Verificar el correcte estat dels coixinets. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.010 | Comproveu l'estat dels filtres. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.011 | Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si cal. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.005 | FT-AFS-001.005.012 | Verificar l'aïllament del motor entre fases i fases i terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 300
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.001 | Inspeccionar els suports i les fixacions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.002 | Neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-181 | Comptador d'Aigua de Fontaneria | FT-C-001.002 | FT-C-001.002.003 | Verificar l´estat de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.001 | Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra es troba en perfecte estat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.002 | En cas de gran acumulació de brutícia raspallar amb molta cura. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-184 | Descalcificador d'aigua | FT-DC-002.003 | FT-DC-002.003.003 | Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 1200
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.001 | Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.002 | Comprovar que el tancament és total (absència de degoteig). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96
Revisió | COMP-FT-005 | Manteniment Preventiu Complementari Equips Lampisteria A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | FT-MO-001.001 | FT-MO-001.001.003 | Netejar el filtre i verificar que el flux és finament subdividit. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 96
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.001 | Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: fonts de tensió estabilitzada, interruptors, proteccions i senyalització, i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.002 | Verificació d'estat i actuació de sensors, controls de temperatura i termòstats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.003 | Verificació d'estat i actuació de controls de pressió, transductors i pressòstats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.004 | Comprovació d'entrades analògiques i digitals a mòduls i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.005 | Comprovació de sortides analògiques i digitals en mòduls i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.006 | Comprovació d'entrades de senyals a actuadors, servomotors, vàlvules automàtiques i receptors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.007 | Verificació de dades i paràmetres de configuració al controlador principal i ajust, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.008 | Verificació de lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajustaments, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.009 | Verificació d'estat i d'actuació de mòduls i controladors perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.010 | Verificació d‟estat i actuació de controladors i interruptors de flux de fluids. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.011 | Verificació d'estat i actuació de sensors i controladors de nivell | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.012 | Inspecció de les dades acumulades a la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.013 | Verificar si hi ha nous punts de control a l'edifici que puguin ser integrats al sistema de gestió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.014 | Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.015 | Verificació del funcionament de la impressió dinformes, gràfics o tendències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.016 | Comprovació de l'arrencada del lloc central de gestió després d'una fallida del subministrament de tensió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.017 | Verificació de funcionament dels sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.018 | Comprovació de l‟estat de cables d‟alimentació elèctrica i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.019 | Verificació de la data i hora. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.020 | Comprovació de les comunicacions amb els controladors perifèrics. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.021 | Verificació de comunicacions i senyals dels diferents punts de control en correspondència amb els gràfics de la instal·lació i pantalles de text. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.022 | Verificació de funcionament general. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Climatització | E-198 | Sistema de Gestió de Climatització | GS-001.001 | GS-001.001.023 | Anàlisi dhistòrics i tendències. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 600
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.001 | Verificació de l'estat dels quadres de control. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.002 | Neteja interior, collament de connexions i protecció antihumitat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.003 | Verificació d'esquemes de connexió de quadres de control i actualització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.004 | Verificació general d'estat de la instal·lació elèctrica. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.005 | Comprovació d´aïllaments i connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.006 | Inspecció de pantalles i dispositius de visualització i senyalització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.007 | Inspecció de teclats i botoneres daccionament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.008 | Comprovació de tensions dalimentació, llaços de regulació i elements actuadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.009 | Inspecció de l'estat i connexió dels “busos” de comunicació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-199 | Quadre de Control BMS Climatització | GS-002.001 | GS-002.001.010 | Verificació d'estat i càrrega de bateries dels controladors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 180
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.001 | Inspecció i estrenyiment de connexions elèctriques | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.002 | Verificació d'estat i funcionament de la regulació d'il·luminació. Calibrar si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.003 | Verificació d'estat i funcionament de les lluminàries d'acord amb el senyal de comandament. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.004 | Comprovació de recorreguts i ajustament, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.005 | Verificació d'estat i funcionament de temporitzadors i programadors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.006 | Premeu de connexions elèctriques i ajust, si escau. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.007 | Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.008 | Inspecció de circuits elèctrics dalimentació: interruptors, proteccions i senyalització. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.009 | Verificació d'estat i funcionament de balasts electrònics, i ajustar si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-GS-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips del Sistema de Gestió 6M | Baixa Tensió | E-201 | Sistema de Gestió d'Il·luminació | GS-004.002 | GS-004.002.010 | Verificació d'estat i de funcionament de reguladors i centraletes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-MT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió M | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.001 | MT-TR-001.001.001 | Comproveu visualment l'estat exterior del transformador. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-MT-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió M | Mitja Tensió | E-206 | Transformadors secs | MT-TR-001.001 | MT-TR-001.001.002 | Verificar la temperatura de la sala en períodes de consum màxim. | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.001 | Netejar els interruptors i els endolls. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.002 | Verificar el funcionament dels interruptors. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.003 | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i pel que fa a terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.004 | Realitzar una neteja general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-204 | Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió | MT-BC-001.001 | MT-BC-001.001.005 | Comprovar la continuïtat pel que fa a terra de les safates portacables, tub metàl·lic i caixes de derivació de la instal·lació d'electricitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 1440
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.001 | Verificar la penetració, la pressió i la simultaneïtat de contactes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.002 | Comprovar els deterioraments i desgasts a les peces de més treball. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.003 | Verificar aïllament als aïlladors. Netejar aïlladors i fulles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.004 | Verificar les regulacions dels mecanismes i les varetes de transmissió per a la desconnexió i rear-me per actuació de relés directes i fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.005 | Comprovar el calibratge dels fusibles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.006 | Executar diverses maniobres de connexió i desconnexió per verificar-ne el funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.007 | Executar diverses maniobres d'accionament manual per verificar-ne l'actuació correcta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.008 | Executar diverses maniobres daccionament elèctric a distància per verificar la correcta actuació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.009 | Lubricar els mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.010 | Comprovar els enclavaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.011 | Netejar els borns, les càmeres, les articulacions i els mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.012 | Mesurar la resistència de contactes en relació amb l'escalfament experimental per efecte Joule. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.013 | Comproveu el sincronisme d'obertura i tancament de contactes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.014 | Mesurar la resistència d‟aïllaments entre càmeres i contra massa. | Valor | Ω | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.015 | Comprovar les regulacions dels mecanismes dobertura i tancament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.016 | Comprovar la desconnexió del disjuntor per lactuació dels relés indirectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.017 | Realitzar la neteja general de la cabina. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-MT-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Mitja Tensió A | Mitja Tensió | E-205 | Cel·les de protecció de Mitja Tensió | MT-CL-001.001 | MT-CL-001.001.018 | Comprovar l'estat de corrosió aplicant, si cal, a les zones afectades, pintura del tipus poliuretà catalitzable. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-OC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.002 | OC-CU-013.002.001 | Neteja de fullaraca i similars en general (superfície, aiguafons, canalons perimetrals, embornals, etc.). | Sí / No |  | M (Mensual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.001 | Revisió general de l'estat de conservació dels elements verticals i horitzontals, així com el seu enclavament amb terra i parets. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.002 | Polit dels punts amb òxid. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.003 | Pintat per punts amb pintura antioxidant i remat a la mateixa pintura plasmada en projecte. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.004 | Inspecció de les possibles ratlladures i corrosió als ancoratges. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.001 | OC-DF-001.001.005 | Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-001 | OC-PA-008-001.001 | Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-001 | OC-PA-008-001.002 | Encerat antilliscant i abrillantat (paviment i sòcol). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-002 | OC-PA-008-002.001 | Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades, procedint a la seva reposició si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.001 | Verificar l'absència de cops, deformacions, trencaments o despenjaments que puguin afectar la funció de la porta. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.002 | Revisió dels mecanismes de moviment de la porta. Greixatge si cal i neteja. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.003 | Revisió de la guia de moviment de la porta. Neteja i eliminació d obstacles al moviment. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.004 | Revisió dels elements de tancament | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.005 | Comprovació de la velocitat de tancament. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.006 | Comprovació de la configuració entra fulles evitant folgures. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Control d'Accessos | E-271 | Porta de façana | OC-PU-004.001 | OC-PU-004.001.007 | Reglatge del tancament de la porta si cal. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.001 | OC-RV-007.001.001 | Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-003 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3M | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.001 | OC-RV-007.001.002 | Encerat antilliscant i abrillantat (paviment i sòcol). | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.001 | Inspecció de laparició de pandejos o desploms. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.002 | Comprovar que no hi ha situacions persistents d'humitat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.003 | Verificar la inexistència dinsectes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.001 | OC-CE-007.001.004 | Inspecció de les erosions en suports vists causats per cops. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.001 | Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, previ reg amb aigua a pressió per arrencar partícules abrasives dipositades a la superfície. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.002 | Neteja d'elements de desguàs. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.002 | OC-CU-012.002.003 | Neteja de qualsevol tipus de vegetació i materials acumulats pel vent. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.001 | Neteja a fons de canalons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.002 | Neteja a fons de l'interior d'embornals. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.003 | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.003 | OC-CU-013.003.004 | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.001 | Revisió general de l'estat de conservació dels elements, així com l'enclavament amb terra i parets. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.002 | Pintat per punts amb pintura antioxidant i acabament a la mateixa pintura plasmada en projecte. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.003 | Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.001 | OC-DF-004.001.004 | Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-001 | OC-PA-010-001.001 | Detecció de peces soltes o trencades, procedint a la reparació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-001 | OC-PA-010-001.002 | Neteja amb vapor a pressió i raspallat directe de les juntes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.001 | Neteja amb sabó neutre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.002 | Inspeccionar si hi ha eflorescències i taques de morter. Si és així, eliminar amb aigua i si cal amb pedra tosca. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.003 | Inspecció del paviment observant si apareixen en algunes zones rajoles trencades, soltes o despreses. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.004 | En esglaons, cal fer una inspecció d'empremtes, envans i mamperlans, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.005 | A juntes de dilatació segellada es comprovarà l'estat de junta i segellat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.006 | Tancat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.007 | Revisió de l'ajust i el ressellament de les tapes de les arquetes que hi hagi. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.001 | OC-PA-011.001.008 | Revisió de l'estat dels cargols de rebut (en juntes de dilatació). | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.001 | En cèrcols, reajustat de les possibles esquerdes als paraments on van rebuts. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.002 | Neteja general de cèrcols i fulles de pas (aigua, sabó neutre i assecat amb drap). Evitar utilitzar abrasius, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la fusteria. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.003 | Comprovació de l'ajust i el tancament dels fulls de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.004 | Greixatge de perns i panys. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.005 | Neteja periòdica dels rails, en cas de fulles corredisses, comprovant que no hi hagi obstacles per tancar-les. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.001 | OC-PT-005.001.006 | Comprovar el funcionament correcte dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions d'incendis, en cas de tractar-se de comportes tallafocs. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.001 | OC-PT-006.001.001 | Neteja amb drap, aigua i sabó neutre no alcalí. Assecat amb drap. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.001 | OC-PT-006.001.002 | Evitar lús de productes que puguin deteriorar lestat de la fusteria. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.001 | En precercos i cèrcols, reajustat de les possibles esquerdes als paraments donats on hi ha els rebuts. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.002 | Neteja general de precercos i cercos, de muntants de vidre i de fulles de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.003 | Comprovar l'estat dels muntants cecs, reparant possibles esquerdes, despenjaments, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.004 | Comprovació de l'ajust i el tancament dels fulls de pas. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.005 | Greixatge dels perns i panys. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.001 | OC-PT-007.001.006 | Revisió de l'estat dels elements de protecció antixoc, si en disposa. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.001 | OC-RV-013.001.001 | Inspecció per detectar a les peces anomalies o desperfectes com trencaments, pèrdua de plaquetes, taques diverses, etc. En cas de despreniment de peces, es comprovarà l'estat del suport de morter. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.001 | OC-RV-013.001.002 | Neteja ordinària, amb aigua sabonosa i detergents no agressius. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.001 | Detectar peces soltes o deteriorades i procedir-ne a la reposició o reparació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.002 | Comproveu que el revestiment no pateixi deformacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.001 | OC-RV-023.001.003 | Comproveu el bon estat del tractament superficial o intern contra humitats, i controleu l'aparició d'humitats. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.001 | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.002 | Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.001 | OC-RV-024.001.003 | Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.001 | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.002 | Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-004 | Mantenimiento Preventivo Complementario Obra Civil 6M | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.001 | OC-RV-025.001.003 | Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-210 | Fonamentació lloses i soleres | OC-CE-002.002 | OC-CE-002.002.001 | Comprovació de la inexistència daparició dhumitats o fissures. Si es detecten anomalies, s'haurà de procedir a la seva resolució per part de personal qualificat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-211 | Fonamentació murs pantalla | OC-CE-003.002 | OC-CE-003.002.001 | Comprovació de la inexistència d'humitats a la juntes, de despreniments del producte de segellat o d'aparició d'esquerdes al mateix | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.001 | OC-CE-006.001.001 | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen pandejos realitzar un estudi tècnic de les causes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.001 | OC-CE-006.001.002 | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.001 | OC-CE-009.001.001 | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.001 | OC-CE-009.001.002 | Detecció de possibles humitats per evitar la corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.001 | Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, trobades amb elements verticals, elements de desguàs, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.002 | Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.003 | Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat, eliminant els punts d'òxid mitjançant poliment i repintat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.004 | Inspecció de l'estanqueïtat, revisant juntes, materials de segellat, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.005 | Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació dels mateixos. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.003 | OC-CU-012.003.006 | Revisió general per a detecció de fissures o esquerdes a la superfície. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.001 | Revisió de l´estat del paviment. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.002 | Revisió dels lliuraments paviment a paraments verticals per a detecció d'esquerdes que puguin ocasionar goteres o humitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.003 | Inspecció de l'estat de l'emmassillat i les tapajuntes (si n'hi ha) a les juntes de dilatació. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.004 | Revisió general de l'estat de conservació de les aiguafons, observant la possible aparició de goteres. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.005 | Revisió de la trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.006 | OC-CU-013.006.006 | Revisió en profunditat del segellat de la trobada cassoleta amb paraments, per a detecció de possibles goteres i humitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.001 | Repassar les femelles. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.002 | Repassar la corrosió de les parts metàl·liques. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.003 | Reparar o substituir els elements metàl·lics rovellats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-242 | Paperera metàl·lica de paret | OC-ES-003.001 | OC-ES-003.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les fixacions a les parets. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.001 | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.002 | Inspecció en cas d'intervencions a la fonamentació oa proximitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-246 | Façanes de bloc de formigó | OC-FC-001.001 | OC-FC-001.001.003 | Reparació i substitució de peces i rejuntat amb morter. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.001 | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.002 | Inspecció en cas d'intervencions a la fonamentació oa proximitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-247 | Façanes de maó | OC-FC-002.001 | OC-FC-002.001.003 | Reparació i substitució de peces i rejuntat amb morter. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-252 | Banc | OC-MOB-004 | OC-MOB-004.001 | Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Mobiliari | E-252 | Banc | OC-MOB-004 | OC-MOB-004.002 | Neteja a fons amb sabó neutre. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-MOB-004.001 | OC-MOB-004.001.001 | Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-251 | Façanes prefabricades de panells | OC-MOB-004.001 | OC-MOB-004.001.002 | Neteja a fons amb sabó neutre. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-254 | Paviment Vipreston | OC-PA-005-001 | OC-PA-005-001.005 | Observar si hi ha realços sobre el nivell del paviment que puguin ocasionar ensopegades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.001 | Realitzar una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.002 | Comprovació de la inexistència dhumitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.003 | Inspecció de l'adherència del revestiment al suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.001 | OC-PT-003.001.004 | Inspecció de la superfície del guix per observar possibles desperfectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.001 | Realitzar una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.002 | Comprovació de la inexistència dhumitats. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.003 | Inspecció de l'adherència del revestiment al suport. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.001 | OC-PT-004.001.004 | Inspecció de la superfície del guix per observar possibles desperfectes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.001 | Comprovar la inexistència d'obstacles per tancar la comporta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.002 | Verificar que sigui correcta la informació escrita sobre les anomalies detectades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.003 | Neteja i greixatge. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.004 | Assaig dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions dincendi. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.005 | Reglatge del tancament de la porta. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-269 | Fusteria tallafocs | OC-PT-009.001 | OC-PT-009.001.006 | Verificar l'estat dels elements constitutius. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.001 | OC-RV-003.001.001 | Neteja general a fons evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac i no s'han de fer servir en cap cas àcids. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.002 | OC-RV-007.002.001 | Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades, procedint a la seva reposició si cal. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.001 | Inspeccionar l'estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al terra. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.002 | Comproveu l'absència de corrosió. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-280 | Escales metàl·liques | OC-RV-009.001 | OC-RV-009.001.003 | Repassos de pintura a zones amb desperfectes, ratlladures, etc. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 6
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.001 | Comprovació de juntes d'estanqueïtat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.002 | Comprovació de la bona resposta dels tancaments i les condemnes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-005 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.001 | OC-VT-001.001.003 | Greixatge de tancaments i mecanismes. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.002 | OC-CE-007.002.001 | Revisió dels punts dels suports de fusta amb més possibilitats de presentar humitat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.002 | OC-CE-007.002.002 | Renovació de la protecció (vernissos, pintures) dels suports exteriors. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.001 | Inspecció visual, comprovant-ne la fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.002 | Als ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter de subjecció. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-235 | Baranes | OC-DF-001.002 | OC-DF-001.002.003 | Conservació mitjançant repintat general. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.002 | OC-DF-004.002.001 | Inspecció visual, comprovant-ne la fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-238 | Reixes d'acer | OC-DF-004.002 | OC-DF-004.002.002 | Als ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter de fixació. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-259 | Paviment exterior de pedra | OC-PA-010-002 | OC-PA-010-002.005 | Eliminació a vapor de les incrustacions a les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.005 | Abrillantat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.002 | OC-PA-011.002.006 | Eliminació a vapor de les incrustacions a les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.001 | Comprovar fixacions i unions dels perfils. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.002 | Revisió de totes les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.003 | Comprovar la subjecció dels vidres. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.004 | Greixatge i neteja de les ferramentes que portin elements de fregament. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.001 | OC-PT-001.001.005 | Neteja a fons dels panells. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.001 | Repàs dels punts despresos de pintura. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.002 | Repintat amb antioxidant. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.003 | Comprovació de toleràncies de punta del full pendent del perni. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.004 | Comprovar el funcionament i l'efectivitat correctes dels mecanismes de tancament i maniobra. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.002 | OC-PT-005.002.005 | Inspecció per detectar pèrdua d'estanqueïtat dels perfils. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.001 | Comprovació de juntes d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.002 | Neteja del canal i orificis del desguàs, i guies dels cèrcols. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.003 | Comprovació de la bona resposta dels tancaments i les condemnes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.002 | OC-PT-006.002.004 | Greixatge de tancaments i mecanismes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.001 | Revisió de la subjecció de vidres en muntants de vidre. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.002 | Repàs de pintura a les fulles de pas. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.003 | Comprovació de les toleràncies d'encaix del full pendent del perni i la subjecció per cargols. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.002 | OC-PT-007.002.004 | Als panys, comprovació dels cargols i de l'efectivitat del tancament | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.001 | Inspecció del paviment observant si apareixen rajoles trencades, esquerdades o despreses, procedint a la seva fixació o substitució si cal. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.002 | OC-RV-003.002.005 | Abrillantat. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.003 | Revisió de lʻajust de les tapes dʻarquetes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.001 | OC-RV-008.001.004 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.001 | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.002 | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i el de les juntes de dilatació, comprovant-ne l'estanquitat a l'aigua, i reposant quan sigui necessari els segellats corresponents. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.003 | Neteja en profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-284 | Paraments revestits amb peces ceràmiques | OC-RV-013.002 | OC-RV-013.002.004 | Reparació o substitució de plaquetes trencades o deteriorades. Les peces despreses es reposaran immediatament. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC-RV-021.001 | OC-RV-021.001.001 | Inspecció per detectar desperfectes com escrostonaments, butllofes, esquarterament, eflorescències, etc. Realitzar una neteja en funció del tipus de superfície: - Calç: Neteja de la pols mitjançant draps secs. - Ciment: Neteja passant lleugerament un raspall de niló amb abundant aigua. - Plàstica: Neteja amb esponges o draps humitejats en aigua sabonosa. - Esmalt: Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa suaument sense danyar la pintura. - Vernís sobre materials petris: neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa. - Vernís sobre fusta: neteja amb esponges o draps lleugerament humitejats. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-293 | Paraments revestits amb fusta | OC-RV-023.002 | OC-RV-023.002.001 | Reconéixer la superfície i en cas necessari procedir al seu pintat amb els productes adequats per a fusta a la intempèrie. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-294 | Falsos sostres continus | OC-RV-024.002 | OC-RV-024.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.001 | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.002 | Observar laparició dhumitats capil·lars i accidentals. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.003 | Controlar l'erosió que s'hagi produït tant de mecànica com de química. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-006 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 2A | Obra Civil | E-295 | Falsos sostres modulars de fibres | OC-RV-025.002 | OC-RV-025.002.004 | Controlar que no hi hagi despreniments. | Sí / No |  | 2A (Cada dos años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.001 | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.002 | Observeu que no apareguin taques d'òxid, indicatiu de la corrosió en armadures. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.003 | En pilars vistos, controlar les erosions produïdes per cops. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.001 | OC-CE-005.001.004 | Observar l'estat de protecció contra la corrosió i contra el foc. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.001 | Si apareixen fletxes, cal iniciar un estudi tècnic de les seves causes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.002 | Comproveu que les fletxes no superen les admissibles. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.002 | OC-CE-006.002.003 | Comprovar pandejos i caigudes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.001 | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.002 | Observeu que no apareguin taques d'òxid, indicatiu de la corrosió en armadures. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.001 | OC-CE-008.001.003 | En bigues despenjades, controlar les erosions produïdes per cops. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.002 | OC-CE-009.002.001 | Si apareixen fletxes iniciar un estudi tècnic de les causes. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.002 | OC-CE-009.002.002 | Comproveu que les fletxes no superin les admissibles. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.001 | OC-CE-012.001.001 | Realitzar una inspecció, observant si apareixen en alguna zona fletxes excessives o qualsevol altre tipus de defecte apreciable. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.001 | OC-CE-012.001.002 | Repintat de les vistes amb un revestiment contra el foc. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 12
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.001 | Canvi de gomes i rivets degradats. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.002 | Comprovació de l'estanquitat del segellat. Realitzar prova d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.003 | Comprovació del correcte estat dels filets de subjecció de vidres. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-007 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 3A | Obra Civil | E-300 | Finestres | OC-VT-001.002 | OC-VT-001.002.004 | Substitució de mecanismes defectuosos. | Sí / No |  | 3A (Cada tres años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.001 | Canvi de gomes i rivets degradats. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.002 | Comprovació de l'estanquitat del segellat. Realitzar prova d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.003 | Comprovació del correcte estat dels filets de subjecció de vidres. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-008 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 4A | Obra Civil | E-266 | Fusteria de materials lleugers | OC-PT-006.003 | OC-PT-006.003.004 | Substitució de mecanismes defectuosos. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.002 | OC-CE-005.002.001 | Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Comprovar que les fletxes no superen les toleràncies admissibles segons els càlculs | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.002 | OC-CE-005.002.002 | Comprovació de la inexistència de fuites a canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si es produïssin haurà de reposar-se totalment o parcialment la canonada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.001 | Eliminar l'aparició d'òxid a la pintura mitjançant raspallat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.002 | Realitzar pintat anticorrosió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.003 | Revisió total de la protecció ignífuga. Si cal, cal fer una nova protecció. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-214 | Suports metàl·lics | OC-CE-006.003 | OC-CE-006.003.004 | Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 7
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.003 | OC-CE-007.003.001 | Anàlisi de possibles desploms o pandejos, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.002 | OC-CE-008.002.001 | Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Anàlisi de deformacions comprovant que les fletxes no superen les toleràncies admissibles segons els càlculs. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.002 | OC-CE-008.002.002 | Comprovació de la inexistència de fuites a canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si es produeixen, s'haurà de reposar totalment o parcialment la canonada. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.001 | Detecció de fissures. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.002 | Revisió total a tota l'estructura de la protecció ignífuga. Davant de deteriorament, realitzar una nova protecció. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.003 | Eliminar l'aparició d'òxid a la pintura mitjançant raspallat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-217 | Bigues metàl·liques | OC-CE-009.003 | OC-CE-009.003.004 | Realitzar pintat anticorrosió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.002 | OC-CE-012.002.001 | Inspeccionar que no apareguin butllofes, escrostonaments, esquerdament o qualsevol altre tipus d'anomalia. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-220 | Escales | OC-CE-012.002 | OC-CE-012.002.002 | A les gambes que quedin vistes es realitzarà un repintat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.001 | Canvi de l'emmanillat degradat de les juntes de dilatació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.002 | En aiguafons i canalons, ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi del material de revestiment degradat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.003 | En embornals, substitució dels materials de segellat i remat degradats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.004 | Realitzar les proves de seguretat, als ancoratges de seguretat, recomanades pel fabricant. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-234 | Cobertes transitables | OC-CU-013.005 | OC-CU-013.005.005 | Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-257 | Paviment de fusta | OC-PA-008-003 | OC-PA-008-003.001 | Es reconeixerà la superfície, i en cas necessari, es procedirà a la seva acoltellada, escatat i envernissat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.001 | Inspecció fixant o substituint les peces deteriorades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.002 | Inspecció dels separadors o juntes de dilatació amb cobreixjuntes que presentin mal estat o s'observin deformacions o realços sobre el nivell del paviment que puguin ocasionar ensopegades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.003 | Inspecció de les juntes de dilatació segellades reparant els desperfectes que s'observin i substituint el segellant quan estigui en mal estat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-260 | Paviment terratzo | OC-PA-011.003 | OC-PA-011.003.004 | Polimentació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-261 | Mampares d'aliatges lleugers | OC-PT-001.002 | OC-PT-001.002.001 | Comprovar i ajustar la pressió dels tensors. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil continu, se substituirà aquest. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.001 | Polit de tots els punts rovellats per cop o despreniment de pintura. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.002 | Neteja de pintura vella amb bufador o amb decapant. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.003 | Reparació o substitució de perns defectuosos o desgastats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.004 | Substitució dels panys avariats o defectuosos. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-265 | Fusteria d'acer | OC-PT-005.003 | OC-PT-005.003.005 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.001 | Pintat o envernissat en fulles de pas, muntants cecs i cèrcols. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.002 | Revisió de l'emmassillat en muntants de vidre i repàs de filets. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.003 | Reposició dels perns fatigats i panys avariats. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-267 | Fusteria de fusta | OC-PT-007.003 | OC-PT-007.003.004 | Realitzar una prova d'estanquitat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-274 | Sòls i escales de pedra natural | OC-RV-003.003 | OC-RV-003.003.001 | Inspecció de les juntes de dilatació segellades reparant els desperfectes que s'observin i substituint el segellant quan estigui en mal estat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-278 | Sòls i escales de fusta | OC-RV-007.003 | OC-RV-007.003.001 | Es reconeixerà la superfície, i en cas necessari, es procedirà a la seva acoltellada, escatat i envernissat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 10
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.001 | Inspecció visual de l estat del paviment. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.002 | Inspecció de les zones on puguin aparèixer enfonsaments, bufades, fissures o qualsevol altre tipus de lesió. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-281 | Paviment de llambordes | OC-RV-010.001 | OC-RV-010.001.003 | Inspeccionar fixant o substituint les peces deteriorades. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-291 | Paraments revestits amb pintures | OC-RV-021.002 | OC-RV-021.002.001 | Reposició de la pintura. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 2
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.001 | Comprovació de l'estat general dels filets i del segellat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.002 | Inspecció de l'anivellament de les peces. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.003 | Inspecció del sistema de fixació. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.004 | Comproveu l'estanquitat entre peces i segellat. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-009 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 5A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.001 | OC-RV-026.001.005 | Comprovació general de l'estat de les grapes d'ancoratge, els rigiditzadors, els elements de gir i els tiradors. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 4
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-213 | Suports de formigó armat | OC-CE-005.003 | OC-CE-005.003.001 | Anàlisi de la resistència de lestructura a través escleròmetre. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 60
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.004 | OC-CE-007.004.001 | Anàlisi de la resistència. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 25
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-215 | Suports de fusta | OC-CE-007.004 | OC-CE-007.004.002 | Renovació del tractament dels suports contra insectes i fongs. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 25
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-216 | Bigues de formigó armat | OC-CE-008.003 | OC-CE-008.003.001 | Es realitzaran les proves adequades de la resistència dels materials per observar-ne l'evolució, per part d'un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 30
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.001 | Comprovació de l'estat dels elements de segellat i juntes, substituint-los en cas de pèrdua d'estanqueïtat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.002 | Realitzar els assaigs recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.003 | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués). | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.004 | Canvi de tubs deformats, trencats o degradats dels baixants pluvials. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-233 | Claraboia envidrada | OC-CU-012.004 | OC-CU-012.004.005 | Substitució de plaques de vidre trencades o escrostonades. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 8
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-263 | Envans de maó | OC-PT-003.002 | OC-PT-003.002.001 | Revisió general de l'estat dels envans que ha de realitzar un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-264 | Envans de plaques prefabricades de guix o cartró-guix | OC-PT-004.002 | OC-PT-004.002.001 | Revisió general de l'estat dels envans que ha de realitzar un tècnic competent. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 5
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-279 | Sòls i escales de soleres de formigó | OC-RV-008.003 | OC-RV-008.003.001 | Polir la superfície. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 20
Revisió | COMP-OC-010 | Manteniment Preventiu Complementari Obra Civil 10A | Obra Civil | E-296 | Revestiment de vidre | OC-RV-026.002 | OC-RV-026.002.001 | Comprovació de l'estat general del segellat i la substitució general per degradació del material. | Sí / No |  | 10A (Cada diez años) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Paleta | 15
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.001 | Inspeccioneu visualment l'estat dels monitors. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.002 | Netejar els equips que formen part del sistema. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.003 | Verificar contrast, brillantor, sincronismes, connectors i resistència de càrrega. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.001 | SC-001.001.005 | Verificar l'estat de les fixacions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 360
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.001 | Inspeccioneu visualment l'estat de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.002 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.003 | Realitzar una neteja general de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.003 | SC-001.003.004 | Comprovar el funcionament correcte de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.005 | Inspeccioneu visualment l'estat de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.006 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.007 | Realitzar una neteja general de la unitat de control de càmeres | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.003 | SC-001.003.008 | Comprovar el funcionament correcte de la unitat de control de càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 120
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.001 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de les càmeres del circuit. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.002 | Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.003 | Comprovar el senyal de vídeo. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.004 | Comproveu que la data de registre és la real. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.005 | Comprovar el funcionament correcte del sistema de rebobinatge de cintes. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.006 | Verificar el correcte estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.007 | Netegeu l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.008 | Realitzar la prova d'ajust de l'iris. En cas que aquest sigui automàtic tancar totalment el pas de llum a l'òptica (tapar l'objectiu amb un element pla i opac) durant uns 10 segons, i verificar que en retirar l'objecte esmentat a la cambra es produeix una saturació momentània de llum agafant lluminositat després d'uns segons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.009 | Verificar la imatge obtinguda al monitor ajustant els controls si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.010 | Comproveu l'orientació correcta de les càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.004 | SC-001.004.011 | Verifiqueu que la càmera no estigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la vostra àrea de visió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 320
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.012 | Netegeu l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.013 | Inspeccioneu l'estat de les connexions de les càmeres del circuit. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.014 | Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.015 | Verificar el correcte estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 80
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.016 | Comproveu l'orientació correcta de les càmeres. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-358 | Càmera de seguretat | SC-001.004 | SC-001.004.017 | Verifiqueu que la càmera no estigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la vostra àrea de visió. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.001 | Inspeccioneu visualment l'estat de cada equip. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.002 | Comprovar el funcionament de cada micròfon. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.003 | Netejar els micròfons. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.001 | SC-COM-001.001.004 | Inspeccioneu l'estat de les connexions. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 450
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.001 | Comprovar el funcionament dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.002 | Netejar els altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.003 | Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-001 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions 6M | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.002 | SC-COM-001.002.004 | Verificar l'estat de les fixacions dels altaveus. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.002 | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels panells. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.003 | Netejar els equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.002 | SC-001.002.004 | Verificar el funcionament dels equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.005 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.006 | Netejar els equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-367 | Racks | SC-001.002 | SC-001.002.007 | Verificar el funcionament dels equips del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.005 | SC-001.005.001 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-309 | Sistema d'antiintrusió i CCTV connectat a central d'alarmes | SC-001.005 | SC-001.005.002 | Comprovar per mostreig les connexions elèctriques dels elements del sistema (detectors de presència i contactes magnètics). | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-360 | Detector de presència | SC-001.005 | SC-001.005.003 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-362 | Intèrfon | SC-001.005 | SC-001.005.004 | Verificar el bon estat i funcionament de detectors de presència, contactes magnètics i interfonia. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 14400
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris Rack, així com les connexions. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.002 | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels panells del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-312 | Sistema de comunicacions: altaveus, micròfons i racks | SC-COM-001.003 | SC-COM-001.003.003 | Verificar el funcionament i fer una neteja general del Rack. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 600
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.001 | SC-VD-001.001.001 | Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris, els panells d'entrada de veu i entrada de dades, i els panells de lloc de treball. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.001 | SC-VD-001.001.002 | Ordenació i etiquetatge dels elements dinterconnexió dels panells. Si aquests es troben etiquetats, cal comprovar-ne la veracitat | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.002 | SC-VD-001.002.001 | Verificar el correcte estat de les preses de senyal de veu i dades | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-SC-002 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Seguretat i Comunicacions A | Seguretat i Comunicacions | E-316 | Sistema de Veu i Dades: preses i racks | SC-VD-001.002 | SC-VD-001.002.002 | Comprovar per mostreig el funcionament de les preses de senyal de veu i dades. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | COMP-VT-003 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació 6M | Climatització | E-347 | Reixes, difusors i altres elements | VT-E-008.002 | VT-E-008.002.001 | Comprovar per mostreig el cabal d'aire i distribució en alguns elements i ajustar novament els elements (clapetes, llepis, etc.) si cal. | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 360
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.001 | Revisar l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.002 | Verificar la correcta subjecció a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.003 | Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.004 | Verificar el correcte ajust del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.005 | Comprovar que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-573 | Sistemes de ventilació i extracció | COMP-VT-004.001 | COMP-VT-004.001.006 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.001 | Revisar la subjecció correcta, bon estat de les aletes i comprovar l'absència de sorolls estranys en el seu funcionament. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.002 | Comprovar consums i la regulació del tèrmic. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.003 | Verificar l´estat de corrosió general. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-397 | Caixa de ventilació Pinst > 70 kW | VT-E-002.003 | VT-E-002.003.004 | Verificar connexions elèctriques. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 900
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.002 | Reviseu l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.004 | Verificar la subjecció correcta a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.005 | Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.007 | Verificar l'ajustament correcte del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.010 | Comproveu que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-487 | Extractor de lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.011 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.013 | Reviseu l'acabat superficial. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.014 | Verificar la subjecció correcta a la paret. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.015 | Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.016 | Verificar l'ajustament correcte del conducte o flexible a la boca d'extracció. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.017 | Comproveu que el cabal és correcte. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | COMP-VT-004 | Manteniment Preventiu Complementari Equips de Ventilació A | Ventilació | E-346 | Boca d'extracció en lavabos | VT-E-007.001 | VT-E-007.001.018 | Neteja a fons de la unitat. | Sí / No |  | A (Anual) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Mecàniques | 150
Revisió | EI-SAA-004 | Sistema de Proveïment d'Aigua Contra Incendis 5A | Extinció d'incendis | E-164 | Grup de Pressió Contra Incendis i xarxa de canonades | EI-GP-001.010 | EI-GP-001.010.001 | Buidar, netejar, desinfectar i comprovar l‟estat de l‟interior del dipòsit. La neteja ha de coincidir amb les proves hidràuliques per prevenir l'aparició de legionel·la. | Sí / No |  | 5A (Cada cinco años) | Normativa | Preventiva | RIPCI | Empresa Homologada Extinció d'Incendis | 7200
Revisió | PRL-EPI-LV-002 | Línies de Vida i Punts d'Ancoratge 6M | Prevenció de Riscos Laborals | E-407 | Línia de vida | PRL-EPI-LV-002.001 | PRL-EPI-LV-002.001.001 |  | Sí / No |  | 6M (Semestral) | Complementària | Altre | Recomendada | Empresa Especialista Sistemes Anticaiguda | 0
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.001 | Comprovació del correcte estat dels panells informatius i de la seva il·luminació si escau. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Revisió | BT-ILE-003 | Il·luminació d'emergència i senyalització 3M | Baixa Tensió | E-016 | Il·luminació d'emergència i senyalització | BT-ILE-001.001 | BT-ILE-001.001.002 | Comprovació del funcionament correcte del pilot de senyalització. | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Complementària | Preventiva | Recomendada | Equip Intern Electricitat | 60
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-117 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-PE-012.006 | CL-P-PE-012.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-119 | Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500) | CL-P-PE-014.006 | CL-P-PE-014.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-074 | IPE Fred 4A. Catalunya | Climatització | E-145 | Unitat exterior de sistema VRV 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) | CL-P-VRV-006.006 | CL-P-VRV-006.006.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Inspecció | CL-IPE-073 | IPE Calor 4A. Catalunya | Climatització | E-078 | Caldera de gas 70 kW < P inst < 1000 kW | CL-P-CA-007.005 | CL-P-CA-007.005.001 | IPE: Inspección periódica de eficiencia energética de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | RD 178/2021 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | LG-AFS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives AFS 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | FT-AFS-001.003 | FT-AFS-001.003.001 | La temperatura del agua se comprobará semanalmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 ºC. Si como resultado de esta medición se comprueban valores superiores a 25 ºC, se realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se tomarán las medidas oportunas, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. Cuando, por las condiciones climatológicas se prevean incrementos de la temperatura ambiente tales que puedan dar lugar a un aumento de la temperatura del agua por encima de 20 ºC, se medirá y registrará ésta en el punto de la instalación más desfavorable midiendo la temperatura en puntos terminales transcurridos 2 minutos de dichos aumentos | Valor | ºC | 1S (Semanal) | Complementària | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-AFS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives AFS 7D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | FT-DA-002.002 | FT-DA-002.002.001 | La temperatura del agua se comprobará semanalmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 ºC. Si como resultado de esta medición se comprueban valores superiores a 25 ºC, se realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se tomarán las medidas oportunas, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. Cuando, por las condiciones climatológicas se prevean incrementos de la temperatura ambiente tales que puedan dar lugar a un aumento de la temperatura del agua por encima de 20 ºC, se medirá y registrará ésta en el punto de la instalación más desfavorable midiendo la temperatura en puntos terminales transcurridos 2 minutos de dichos aumentos | Valor | ºC | 1S (Semanal) | Complementària | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-003.001 | LG-ACS/AFS-003.001.001 | Se realizará una determinación de Legionella spp. En muestras de puntos representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección. Muestra Aerobios y Hierro Sistemas de Agua Sanitaria: El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones analíticas a realizar | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 7200
Revisió | LG-ACS/AFS-003 | Determinació Legionel·la, Aerobis i Ferro Sistemes d'Aigua Sanitària 3M | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-003.001 | LG-ACS/AFS-003.001.002 | Se realizará una determinación de Legionella spp. En muestras de puntos representativos de la instalación como mínimo 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección. Muestra Aerobios y Hierro Sistemas de Agua Sanitaria: El muestreo debe ser representativo en función del objetivo concreto del muestreo y comprender las diferentes partes de la instalación revisando los puntos de control identificados y definiendo el número de puntos a muestrear acorde con las determinaciones analíticas a realizar | Sí / No |  | 3M (Trimestral) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Empresa Homologada Legionel·la | 7200
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS-101.001 | LG-ACS-101.001.001 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà als dipòsits finals d'acumulació, on la temperatura no serà inferior a 60 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS-101.001 | LG-ACS-101.001.002 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà al circuit de tornada, en què no serà inferior a 50 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-101.002 | LG-ACS-101.002.001 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà als dipòsits finals d'acumulació, on la temperatura no serà inferior a 60 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives ACS D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-101.002 | LG-ACS-101.002.002 | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà al circuit de tornada, en què no serà inferior a 50 ºC | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS-102.001 | LG-ACS-102.001.001 | Realitzar la purga del fons dels acumuladors. | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS-102.001 | LG-ACS-102.001.002 | S'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS-102.002 | LG-ACS-102.002.001 | Realitzar la purga del fons del dipòsit acumulador | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 5400
Revisió | LG-ACS-102 | Legionel·la- Operacions setmanals normatives ACS 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-ACS-102.003 | LG-ACS-102.003.001 | S'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació | Sí / No |  | 1S (Semanal) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 1800
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-101.001 | LG-ACS/AFS-101.001.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-101.001 | LG-ACS/AFS-101.001.002 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-101.001 | LG-ACS/AFS-101.001.003 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 60
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.002 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 180
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-101.002 | LG-ACS/AFS-101.002.003 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.002 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.003 | Medir el pH. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 180
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-101.003 | LG-ACS/AFS-101.003.004 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.004 | LG-ACS/AFS-101.004.001 | Medir la temperatura. | Valor | ºC | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 60
Revisió | LG-ACS/AFS-101 | Mostreig Temperatura, pH i Biocida Sistemes d'Aigua Sanitària D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-101.004 | LG-ACS/AFS-101.004.002 | Lectura del biocida. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACS/AFS-102.001 | LG-ACS/AFS-102.001.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Climatització | E-182 | Dipòsit acumulador ACS | LG-ACS/AFS-102.002 | LG-ACS/AFS-102.002.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-ACS/AFS-102.003 | LG-ACS/AFS-102.003.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-ACS/AFS-102 | Mostreig Terbolesa Sistemes d'Aigua Sanitària 7D | Climatització | E-183 | Dipòsit acumulador AFS | LG-ACS/AFS-102.004 | LG-ACS/AFS-102.004.001 | Lectura de la turbidez | Valor | UNF | 1S (Semanal) | Normativa | Preventiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 120
Revisió | LG-AFS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives AFS D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-189 | Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos | LG-AFS-101.001 | LG-AFS-101.001.001 | En el agua fría, se comprobarán los niveles de desinfectante diariamente, en un número representativo de los puntos terminales, con medición y regulación de pH (si la efectividad del biocida depende del pH). Se dosificará el desinfectante sobre una recirculación del mismo, con un caudal que asegure una adecuada homogeneización en el depósito de al menos el 20 % del volumen del agua acumulada y se tomarán las medidas que garanticen la eficacia del tratamiento. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | 900
Revisió | LG-AFS-101 | Legionel·la- Operacions diàries normatives AFS D | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-178 | Sistema d'acumulació, tractament, distribució i elements terminals d'AFS | LG-AFS-101.002 | LG-AFS-101.002.001 | En el agua fría, se comprobarán los niveles de desinfectante diariamente, en un número representativo de los puntos terminales, con medición y regulación de pH (si la efectividad del biocida depende del pH). Se dosificará el desinfectante sobre una recirculación del mismo, con un caudal que asegure una adecuada homogeneización en el depósito de al menos el 20 % del volumen del agua acumulada y se tomarán las medidas que garanticen la eficacia del tratamiento. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. | Valor | - | 1D (Diaria) | Normativa | Conductiva | RD 487/2022 | Equip intern Legionel·la | #N/A
Inspecció | LG-ACST-002 | Seguretat en sistema ACS centralitzat amb dipòsit i P. > 70kW 4A | Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament | E-177 | Sistema centralitzat d'ACS amb acumulador, tractament i circuit de retorn | LG-ACST-002.001 | LG-ACST-002.001.001 | Acompanyament a Organisme de Control Autoritzat. | Sí / No |  | 4A (Cada cuatro años) | Normativa | Preventiva | D 192/2023 | Empresa d'inspecció i Control | 0
Revisió | PRL-RAD-007 | Estimació nivells de Radó a Catalunya A | Obra Civil | E-575 | Elements d'Obra Civil | PRL-RAD-007.001 | PRL-RAD-007.001.001 | La mitjana anual de la concentració de radó en aire s'estimarà, a partir de mesures de llarga durada, seguint les Guies i Instruccions emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. El laboratori que realitzi la mesura haurà d'estar acreditat d'acord amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge, o revisió posterior, per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o bé per un altre organisme nacional d'acreditació designat d'acord amb la normativa europea. El titular de l'activitat laboral assumirà la responsabilitat de verificar que el laboratori de mesura compti amb una acreditació en vigor. | Sí / No |  | A (Anual) | Normativa | Preventiva | RD 1029/2022 | Tècnic Facultatiu competent o Entitat d'Inspecció Tècnica Homologada | 21600 | 6
Note on B3: Columna Utilitzada per referència de càlculs.
Note on E3: Columna Utilitzada per referència de càlculs.
Note on G3: Columna Utilitzada per referència de càlculs.
Note on H3: Columna Utilitzada per referència de càlculs.